## Sumpuknwths
2019-09-03
2020-01-02
Date | Plant MW (NET) | GasTurbine (MW) | SteamTurbine (MW) | Ambient Humidity(%) | Ambient Temperature(oC) | Exhaust Temperature (oC) | Exhaust Pressure (mbar) | Sea side Temperature inlet condenser (oC) | Sea side Temperature outlet condenser (oC) | Condenser Level (mm) | Sea Side Pressure inlet condenser pressure (bar) | Sea Side Pressure Outlet condenser pressure( bar) | Condeser Temperature(oC) | Vaduum Condenser(bar) | LP Steam Temperature(oC) | LP Steam Pressure(bar) | LP Steam Flow(t/h) | IP Steam Temperature(oC) | IP Steam Pressure(bar) | IP Steam Flow(t/h) | HP Steam Temperature(oC) | HP Steam Pressure(bar) | HP Steam Flow (t/h) | Barometric Pressure | GAS FUEL kg/h | GAS FUEL (Nm3/h) | LHV MJ/NM3 | SELF CONSUPTION (MW) | ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ | MJ/MWHR | Πιεση Εξοδου Στροβιλου Υψηλής | θερμοκρασια Εξοδου Στροβιλου Υψηλής | θερμοκρασια Εξοδου Στροβιλου Μέσης | θερμοκρασια Εξοδου Στροβιλου χαμηλής | Πιεση Εξοδου Στροβιλου χαμηλής(mbar) | Sea Side Flow to condenser (m^3/h) | Condenserdifferences | MAXCONDENSER | CONDENSEREFFICIENCY | ΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ kg/s | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΞΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | cp | HRSGefficiency | Variable Cost | Condenser Fortio | Qfuel | (ηηλ)ολ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ kg/s | ΘΕΡΜΟΚΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΣΕΤΗ | ΘΕΡΜΟΚΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | ΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ kg/s | LHV | Total Fuel Energy | ΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ kg/s | Θερμοκρασία Εξοδου Στροβίλου | Ενέργεια Καυσαερίων Έξοδος Αεριοστρόβιλος | GasTurbineefficiency | Θερμικό Φορτίο HRSG | SteamTurbineefficiency | VacuumCondenserEfficiency | Sea Side Flow to condenser (t/h)
| 00ACA02MV1PA__901 | 11_CUST_DWATTh | 13MKA01CE300f_901 | 10SWA10CM001 | 10SWA10CT901 | 11_TTXM_901 | 11HBK10CP001 | 13PAB21CT001 | 13PAB31CT001 | 13MAG10CL901 | 13PAB21CP001 | 13PAB31CP001 | 13MAG10CT001 | 13MAC10CP901 | 11LBA80CT002 | 11LBA80CP002 | 11LBA80CF001 | 11LBB10CT905 | 11LBB10CP002 | 11LBB10CF001 | 13LBA10CT901 | 13MAA20CP003 | 11LBA10CF001 | 10SWA10CP001 | 11EKG11CF901 |  | 11EKG20CQ013 | 05CJA01EE101 | Ευρώ/Νm3 | HEAT_RATE_PLANT_LHV | 13MAA11CP001 | 13MAA11CT901 | 13MAB10CT002 | 13MAC10CT901 | 13MAC10CP003 | Both pump in service & 5 raiser open |  |  | % | 11_EXHMASS | 11HNE10CT001 | 11_TTXM_901 |  | % | Euros/MWh | MW | MW | % | 11_AFQ | 11_CTD | 11_CTIM | 11_FQG | kj/kg | MW | 11_EXHMASS | 11_TTXM_901 | MW | % | MW | % | % | 26280 (approximately)
2019-09-03 | 345.801 | 230.623 | 127.471 | 70.583 | 24.077 | 618.275 | 22.399 | 25.773 | 33.978 | 99.301 | 2.359 | 1.829 | 36.072 | -0.944 | 273.187 | 3.391 | 29.694 | 567.883 | 21.655 | 290.112 | 565.878 | 103.682 | 269.092 | 1006.0806 | 46151.2031 | 49086.541 | 36.9457 | 11.4587 | 0.26 | 6553.7495 | 22.9998 | 386.4668 | 327.4305 | 36.5618 | 57.8391 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 618.425 | 96.13 | 618.275 | 0.68438 | 0.85104 | 46.121 | 238.2869 | 503.7603 | 0.68644 | 605.518 | 403.287 | 26.413 | 12.77 | 39295.5535 | 750.3231 | 618.425 | 618.2753 | 261.6787 | 0.47196 | 220.9926 | 0.84452 | 56.4335 | Both pump in service & 5 raiser open
2019-09-03 01:00 | 244.483 | 151.619 | 104.349 | 47.516 | 24.827 | 651.529 | 13.773 | 23.656 | 30.408 | 100.879 | 2.375 | 1.831 | 32.174 | -0.952 | 268.805 | 3.196 | 17.97 | 566.671 | 17.628 | 235.223 | 565.64 | 87.805 | 224.987 | 1006.092 | 34887.0312 | 46573.5456 | 36.9457 | 10.8084 | 0.26 | 6972.8608 | 18.7254 | 386.3987 | 326.2153 | 34.1811 | 51.9989 | 25000 | 6.752 | 14.947 | 0.45173 | 466.971 | 85.478 | 651.529 | 1.0371 | 0.87315 | 49.0705 | 196.0893 | 477.9702 | 0.5115 | 464.782 | 366.584 | 34.34 | 9.62 | 49321.8429 | 642.6792 | 466.971 | 651.5287 | 315.5426 | 0.46347 | 274.1448 | 0.8688 | 48.3715
2019-09-03 02:00 | 225.129 | 132.982 | 103.81 | 46.119 | 24.165 | 652.104 | 11.272 | 23.205 | 30.048 | 93.712 | 2.366 | 1.83 | 32.087 | -0.954 | 268.831 | 3.199 | 17.301 | 566.447 | 17.599 | 233.051 | 564.752 | 87.169 | 222.451 | 1006.368 | 32675.498 | 43619.3769 | 36.9466 | 10.7082 | 0.26 | 7084.5098 | 18.6629 | 386.2744 | 325 | 33.1477 | 48.7859 | 25000 | 6.843 | 14.947 | 0.45782 | 444.425 | 84.529 | 652.104 | 1.0489 | 0.87479 | 49.8551 | 198.7321 | 447.6627 | 0.5029 | 447.148 | 364.094 | 37.491 | 8.914 | 49320.924 | 598.7139 | 444.425 | 652.104 | 303.9725 | 0.45118 | 264.5701 | 0.87037 | 46.2267
2019-09-03 03:00 | 222.628 | 130.989 | 102.415 | 49.06 | 23.197 | 652.337 | 11.194 | 22.749 | 29.44 | 95.275 | 2.374 | 1.83 | 31.471 | -0.956 | 267.86 | 3.201 | 16.887 | 566.515 | 17.329 | 230.584 | 564.721 | 86.373 | 220.306 | 1006.2214 | 32291.4922 | 44164.7877 | 36.9488 | 10.9539 | 0.26 | 7088.0928 | 18.3723 | 385.0128 | 324.8264 | 32.5994 | 47.5176 | 25000 | 6.691 | 14.947 | 0.44765 | 443.861 | 83.755 | 652.337 | 1.0753 | 0.87597 | 49.8773 | 194.3178 | 453.2873 | 0.49114 | 446.138 | 363.983 | 37.023 | 8.902 | 50534.4929 | 608.7394 | 443.861 | 652.3371 | 311.3444 | 0.44045 | 271.3702 | 0.87161 | 44.2199
2019-09-03 04:00 | 238.178 | 144.821 | 103.648 | 49.35 | 22.864 | 651.562 | 11.692 | 22.697 | 29.517 | 102.347 | 2.368 | 1.828 | 31.461 | -0.955 | 268.052 | 3.197 | 17.639 | 566.452 | 17.452 | 232.5 | 565.709 | 86.865 | 222.161 | 1006.0806 | 33863.0156 | 45123.6319 | 36.9496 | 9.6459 | 0.26 | 7012.2466 | 18.4857 | 385.1749 | 324.8264 | 32.7584 | 47.7599 | 25000 | 6.82 | 14.947 | 0.45628 | 460.2 | 84.116 | 651.562 | 1.0294 | 0.87481 | 49.3424 | 198.0642 | 463.139 | 0.51427 | 459.645 | 365.105 | 34.268 | 9.429 | 49236.6221 | 629.89 | 460.2 | 651.5621 | 308.6722 | 0.45085 | 268.8228 | 0.8709 | 45.2539
2019-09-03 05:00 | 228.756 | 136.029 | 103.885 | 52.456 | 23.504 | 650.396 | 10.354 | 23.608 | 30.679 | 100.841 | 2.367 | 1.83 | 32.316 | -0.954 | 267.978 | 3.19 | 17.521 | 566.72 | 17.653 | 235.872 | 564.673 | 87.666 | 225.044 | 1006.0806 | 32839 | 45986.9281 | 36.9518 | 11.0782 | 0.26 | 7034.9443 | 18.7412 | 383.4987 | 325 | 33.2526 | 48.8535 | 25000 | 7.071 | 14.947 | 0.47307 | 449.172 | 84.756 | 650.396 | 1.1122 | 0.87398 | 49.4992 | 205.3536 | 472.0279 | 0.48462 | 451.942 | 363.85 | 34.433 | 9.117 | 51746.4099 | 633.9309 | 449.172 | 650.3961 | 324.9207 | 0.44021 | 282.5789 | 0.86969 | 46.1974
2019-09-03 06:00 | 282.371 | 179.634 | 111.181 | 53.069 | 22.883 | 639.097 | 15.348 | 22.921 | 29.935 | 123.077 | 2.364 | 1.828 | 32.21 | -0.952 | 268.245 | 3.214 | 22.223 | 567.56 | 18.715 | 249.57 | 564.324 | 91.632 | 234.8 | 1006.0863 | 39239.0977 | 55295.0042 | 36.9527 | 11.7192 | 0.26 | 6839.9961 | 19.9204 | 382.8447 | 325 | 33.8395 | 50.6064 | 25000 | 7.014 | 14.947 | 0.46926 | 511.51 | 89.023 | 639.097 | 1.1509 | 0.86491 | 48.1264 | 203.6983 | 567.5826 | 0.4975 | 500.869 | 367.378 | 24.84 | 10.676 | 52072.9984 | 742.8098 | 511.51 | 639.0972 | 376.2296 | 0.49003 | 323.8226 | 0.8607 | 48.4487
2019-09-03 07:00 | 319.796 | 210.579 | 122.135 | 50.186 | 22.337 | 618.383 | 19.355 | 23.138 | 30.998 | 107.9 | 2.37 | 1.832 | 33.04 | -0.95 | 271.661 | 3.285 | 27.398 | 565.952 | 20.565 | 270.888 | 564.742 | 98.652 | 252.312 | 1006.2385 | 42823.1523 | 60933.3322 | 36.9549 | 12.4016 | 0.26 | 6582.3975 | 21.7814 | 385.6862 | 326.5625 | 34.564 | 52.3257 | 25000 | 7.86 | 14.947 | 0.52586 | 573.296 | 92.361 | 618.383 | 1.1354 | 0.85511 | 46.3112 | 228.2675 | 625.4953 | 0.51127 | 561.406 | 387.306 | 24.183 | 11.817 | 52583.3086 | 843.3989 | 573.296 | 618.3831 | 402.5148 | 0.47763 | 342.3955 | 0.85064 | 50.6645
2019-09-03 08:00 | 346.541 | 229.568 | 129.318 | 43.858 | 23.767 | 617.525 | 22.256 | 23.109 | 31.23 | 92.527 | 2.37 | 1.834 | 33.607 | -0.948 | 273.031 | 3.365 | 30.17 | 565.749 | 21.522 | 288.301 | 564.688 | 102.883 | 266.659 | 1006.5316 | 46663.2109 | 61563.9516 | 36.9549 | 12.3138 | 0.26 | 6583.2339 | 22.9698 | 386.9801 | 325.868 | 35.189 | 53.8532 | 25000 | 8.121 | 14.947 | 0.54332 | 626.95 | 94.314 | 617.525 | 1.0076 | 0.85194 | 46.3171 | 235.8474 | 631.9687 | 0.54835 | 614.102 | 405.878 | 25.54 | 12.862 | 48755.4852 | 881.4441 | 626.95 | 617.5249 | 390.0869 | 0.46721 | 330.5093 | 0.84727 | 52.8307
2019-09-03 09:00 | 345.994 | 231.092 | 129.424 | 57.882 | 26.178 | 615.59 | 22.286 | 24.232 | 32.352 | 97.017 | 2.366 | 1.831 | 34.394 | -0.947 | 273.468 | 3.426 | 29.854 | 564.936 | 21.824 | 288.042 | 564.961 | 104.113 | 267.403 | 1006.8189 | 46407.207 | 61889.0033 | 36.9549 | 11.7497 | 0.26 | 6553.5898 | 23.1018 | 386.099 | 326.5625 | 35.7944 | 55.8148 | 25000 | 8.12 | 14.947 | 0.54325 | 620.484 | 95.729 | 615.59 | 1.0275 | 0.84901 | 46.1085 | 235.8183 | 635.3055 | 0.54461 | 605.361 | 396.723 | 24.309 | 12.817 | 49283.2876 | 877.1853 | 620.484 | 615.5899 | 392.4637 | 0.47675 | 331.4326 | 0.84449 | 53.8326
2019-09-03 10:00 | 343.471 | 226.755 | 128.929 | 41.954 | 28.74 | 620.288 | 22.557 | 24.21 | 32.418 | 95.7 | 2.366 | 1.828 | 34.638 | -0.946 | 273.109 | 3.416 | 29.851 | 564.701 | 21.715 | 287.913 | 564.026 | 103.63 | 266.881 | 1006.9597 | 46151.2031 | 61154.9026 | 36.954 | 12.2483 | 0.26 | 6612.1265 | 23.0163 | 385.6346 | 326.5625 | 36.14 | 56.8576 | 25000 | 8.208 | 14.947 | 0.54914 | 621.982 | 95.469 | 620.288 | 1.0076 | 0.85079 | 46.5214 | 238.374 | 627.7554 | 0.54714 | 609.078 | 407.591 | 26.034 | 12.761 | 48967.7234 | 877.9545 | 621.982 | 620.2878 | 388.7519 | 0.46352 | 328.919 | 0.84609 | 54.8556
2019-09-03 11:00 | 340.315 | 223.473 | 128.869 | 40.708 | 29.953 | 623.079 | 22.725 | 24.529 | 32.734 | 95.58 | 2.371 | 1.834 | 34.903 | -0.945 | 273.277 | 3.42 | 29.68 | 566.562 | 21.681 | 286.701 | 564.539 | 103.623 | 266.245 | 1006.9483 | 45895.1992 | 60889.4971 | 36.951 | 12.2199 | 0.26 | 6586.667 | 22.957 | 386.7597 | 326.7361 | 36.293 | 57.534 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 617.794 | 95.665 | 623.079 | 1.0113 | 0.85114 | 46.3461 | 238.2869 | 624.9794 | 0.54452 | 605.138 | 409.4 | 28.873 | 12.714 | 49023.1172 | 874.044 | 617.794 | 623.0789 | 389.2864 | 0.461 | 329.517 | 0.84646 | 55.8816
2019-09-03 12:00 | 334.534 | 217.143 | 126.904 | 29.621 | 31.773 | 625.217 | 21.128 | 24.441 | 32.61 | 92.904 | 2.362 | 1.828 | 34.757 | -0.945 | 273.34 | 3.345 | 28.438 | 566.447 | 21.462 | 283.925 | 566.033 | 102.726 | 264.172 | 1006.661 | 44871.1836 | 59674.8012 | 36.9471 | 12.1992 | 0.26 | 6571.9604 | 22.729 | 385.6805 | 327.2569 | 36.2776 | 57.2579 | 25000 | 8.169 | 14.947 | 0.54653 | 592.749 | 94.111 | 625.217 | 1.0338 | 0.85412 | 46.2475 | 237.2414 | 612.4469 | 0.54623 | 580.392 | 404.664 | 30.022 | 12.401 | 49136.4104 | 846.1449 | 592.749 | 625.2173 | 383.1049 | 0.46895 | 325.4378 | 0.84947 | 55.8074
2019-09-03 13:00 | 336.533 | 222.418 | 126.402 | 28.718 | 33.157 | 624.283 | 23.487 | 24.501 | 32.441 | 93.639 | 2.372 | 1.835 | 34.72 | -0.945 | 273.059 | 3.354 | 28.603 | 566.447 | 21.465 | 282.877 | 564.461 | 102.286 | 263.234 | 1006.5031 | 45639.1953 | 59645.6408 | 36.9418 | 11.9697 | 0.26 | 6660.5693 | 22.7244 | 384.8442 | 327.2569 | 36.1656 | 56.8745 | 25000 | 7.94 | 14.947 | 0.53121 | 612.937 | 94.85 | 624.283 | 0.987 | 0.85273 | 46.8777 | 230.5908 | 612.0605 | 0.54984 | 600.399 | 408.293 | 32.546 | 12.527 | 48279.0714 | 850.4694 | 612.937 | 624.2827 | 377.6726 | 0.47043 | 320.2914 | 0.84807 | 55.9503
2019-09-03 14:00 | 333.192 | 217.026 | 127.663 | 23.736 | 33.221 | 626.91 | 21.89 | 24.326 | 32.473 | 96.484 | 2.365 | 1.832 | 34.629 | -0.944 | 272.712 | 3.327 | 28.371 | 566.447 | 21.565 | 285.737 | 565.247 | 102.979 | 265.486 | 1006.075 | 44871.1836 | 58033.4074 | 36.9405 | 12.1601 | 0.26 | 6627.271 | 22.7022 | 384.8625 | 327.0833 | 36.3948 | 57.7426 | 25000 | 8.147 | 14.947 | 0.54506 | 601.675 | 93.891 | 626.91 | 0.97114 | 0.85504 | 46.6451 | 236.6025 | 595.4945 | 0.55952 | 591.831 | 417.701 | 35.077 | 12.351 | 47776.3269 | 836.6812 | 601.675 | 626.9104 | 366.3086 | 0.46139 | 311.4472 | 0.85023 | 56.8999
2019-09-03 15:00 | 313.783 | 206.945 | 118.711 | 26.203 | 32.281 | 632.425 | 20.049 | 24.962 | 32.539 | 87.441 | 2.376 | 1.838 | 34.637 | -0.943 | 272.613 | 3.121 | 24.589 | 566.377 | 20.23 | 266.414 | 563.568 | 97.811 | 250.861 | 1005.9113 | 43079.1562 | 58555.0345 | 36.9427 | 11.7796 | 0.26 | 6737.7021 | 21.3203 | 383.9135 | 327.0833 | 36.5869 | 58.3852 | 25000 | 7.577 | 14.947 | 0.50692 | 565.704 | 89.466 | 632.425 | 1.0682 | 0.86277 | 47.4195 | 220.0487 | 600.8829 | 0.5222 | 553.843 | 397.241 | 31.938 | 11.866 | 50214.0425 | 816.1907 | 565.704 | 632.4247 | 382.1582 | 0.4768 | 328.0963 | 0.85854 | 57.8174
2019-09-03 16:00 | 329.998 | 214.681 | 126.296 | 24.435 | 31.786 | 631.778 | 21.685 | 24.812 | 32.794 | 96.85 | 2.371 | 1.833 | 34.644 | -0.947 | 271.459 | 3.299 | 28.19 | 565.845 | 21.302 | 284.48 | 565.453 | 102.512 | 264.82 | 1005.3309 | 44615.1797 | 54735.4113 | 36.9427 | 12.1613 | 0.26 | 6629.4937 | 22.6119 | 384.4757 | 327.0833 | 35.5195 | 56.7901 | 25000 | 7.982 | 14.947 | 0.53402 | 583.503 | 92.851 | 631.778 | 0.90831 | 0.85818 | 46.6579 | 231.8106 | 561.6865 | 0.58751 | 571.324 | 407.101 | 33.644 | 12.187 | 45322.5015 | 784.7131 | 583.503 | 631.7781 | 334.8442 | 0.47721 | 285.6329 | 0.85303 | 53.8812
2019-09-03 17:00 | 332.171 | 218.628 | 125.572 | 39.072 | 30.767 | 625.049 | 21.465 | 25.35 | 33.542 | 122.629 | 2.366 | 1.834 | 35.463 | -0.943 | 271.854 | 3.351 | 29.639 | 566.945 | 21.516 | 282.794 | 563.917 | 102.31 | 262.324 | 1004.9141 | 44871.1836 | 59780.4001 | 36.9435 | 12.3141 | 0.26 | 6645.8003 | 22.8211 | 384.7126 | 326.7361 | 36.702 | 57.3761 | 25000 | 8.192 | 14.947 | 0.54807 | 607.468 | 94.419 | 625.049 | 1.0075 | 0.85365 | 46.7716 | 237.9093 | 613.4715 | 0.54146 | 595.102 | 414.678 | 32.578 | 12.372 | 49218.6141 | 856.5507 | 607.468 | 625.0491 | 382.5295 | 0.46122 | 324.7451 | 0.84894 | 57.9593
2019-09-03 18:00 | 334.533 | 219.621 | 126.352 | 41.392 | 29.425 | 625.395 | 22.632 | 25.679 | 33.636 | 101.758 | 2.363 | 1.832 | 35.841 | -0.941 | 272.78 | 3.371 | 29.277 | 566.38 | 21.524 | 284.875 | 564.699 | 102.76 | 264.63 | 1005.0493 | 45127.1875 | 60103.5593 | 36.9457 | 12.7485 | 0.26 | 6624.6841 | 22.8384 | 385.4456 | 327.4305 | 37.016 | 60.1382 | 25000 | 7.957 | 14.947 | 0.53235 | 607.599 | 96.044 | 625.395 | 1.0118 | 0.85136 | 46.6202 | 231.0845 | 616.8246 | 0.54235 | 595.151 | 412.646 | 31.087 | 12.438 | 49206.8917 | 859.3261 | 607.599 | 625.3947 | 384.4549 | 0.46249 | 325.4131 | 0.84643 | 60.0559
2019-09-03 19:00 | 335.908 | 221.363 | 126.657 | 46.545 | 28.568 | 623.035 | 22.667 | 26.229 | 34.505 | 98.681 | 2.363 | 1.832 | 36.524 | -0.939 | 273.087 | 3.389 | 29.232 | 566.74 | 21.573 | 286.333 | 564.699 | 103.191 | 265.638 | 1004.9255 | 45383.1914 | 60568.5474 | 36.9457 | 12.4771 | 0.26 | 6640.2588 | 22.8927 | 385.5227 | 327.4305 | 37.7742 | 62.1166 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 610.234 | 96.398 | 623.035 | 1.0199 | 0.8501 | 46.7298 | 240.3488 | 621.5967 | 0.5404 | 597.62 | 409.415 | 31.331 | 12.497 | 49307.8576 | 862.2598 | 610.234 | 623.0353 | 387.7568 | 0.46652 | 327.7616 | 0.84528 | 62.1018
2019-09-03 20:00 | 338.586 | 224.293 | 126.682 | 63.17 | 26.948 | 620.541 | 22.828 | 26.917 | 35.224 | 94.541 | 2.371 | 1.839 | 37.187 | -0.937 | 273.178 | 3.409 | 29.577 | 566.034 | 21.698 | 287.727 | 565.364 | 103.82 | 266.996 | 1005.3651 | 45639.1953 | 61148.964 | 36.9466 | 12.1254 | 0.26 | 6616.0591 | 23.0312 | 385.5421 | 327.4305 | 38.397 | 64.2699 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 612.941 | 96.911 | 620.541 | 1.0284 | 0.84852 | 46.5585 | 241.2491 | 627.5677 | 0.53952 | 600.316 | 407.95 | 29.58 | 12.653 | 49502.2669 | 873.712 | 612.941 | 620.5412 | 391.1494 | 0.4648 | 330.0628 | 0.84383 | 64.1197
2019-09-03 21:00 | 341.596 | 226.169 | 127.095 | 65.392 | 25.935 | 621.972 | 22.324 | 26.659 | 34.924 | 92.864 | 2.363 | 1.832 | 36.991 | -0.938 | 273.187 | 3.431 | 29.796 | 565.679 | 21.74 | 288.79 | 564.923 | 103.871 | 267.167 | 1005.8046 | 46151.2031 | 61823.6729 | 36.9496 | 12.2457 | 0.26 | 6630.7979 | 23.0763 | 385.9279 | 327.0833 | 38.262 | 63.7514 | 25000 | 8.265 | 14.947 | 0.55295 | 617.254 | 97.131 | 621.972 | 1.0318 | 0.84852 | 46.6583 | 240.0294 | 634.5446 | 0.53833 | 604.532 | 404.885 | 27.183 | 12.701 | 49497.3113 | 877.3219 | 617.254 | 621.9723 | 396.1301 | 0.47002 | 334.2678 | 0.84383 | 63.0414
2019-09-03 22:00 | 343.623 | 227.692 | 128.317 | 63.818 | 25.624 | 618.6 | 22.476 | 26.08 | 34.295 | 93.575 | 2.368 | 1.838 | 36.571 | -0.941 | 273.38 | 3.447 | 29.791 | 566.402 | 21.823 | 290.575 | 564.537 | 103.978 | 269.502 | 1006.2385 | 46407.207 | 61080.867 | 36.9518 | 12.6914 | 0.26 | 6608.4209 | 23.1533 | 386.1014 | 327.2569 | 37.6376 | 61.8236 | 25000 | 8.215 | 14.947 | 0.54961 | 619.269 | 96.618 | 618.6 | 1.0091 | 0.84878 | 46.4981 | 238.5773 | 626.958 | 0.54808 | 602.761 | 403.919 | 26.526 | 12.802 | 48635.7379 | 870.3653 | 619.269 | 618.5998 | 386.5744 | 0.47064 | 326.1962 | 0.84381 | 59.9738
2019-09-03 23:00 | 328.906 | 217.104 | 125.294 | 61.675 | 25.113 | 620.101 | 20.161 | 25.635 | 33.569 | 100.827 | 2.367 | 1.835 | 35.968 | -0.942 | 272.955 | 3.308 | 28.311 | 566.504 | 21.28 | 279.596 | 564.381 | 100.987 | 259.354 | 1006.5316 | 44103.1719 | 60213.1938 | 36.9527 | 12.4159 | 0.26 | 6609.5537 | 22.3712 | 385.7494 | 327.4305 | 37.204 | 60.2961 | 25000 | 7.934 | 14.947 | 0.53081 | 586.261 | 95.819 | 620.101 | 1.0688 | 0.85026 | 46.505 | 230.4166 | 618.066 | 0.53215 | 576.922 | 393.948 | 26.788 | 12.245 | 50450.74 | 848.4627 | 586.261 | 620.1013 | 388.5463 | 0.47205 | 328.5074 | 0.84548 | 58.8014
2019-09-04 | 269.358 | 163.223 | 117.744 | 66.136 | 24.134 | 650.372 | 14.198 | 25.467 | 33.101 | 77.128 | 2.359 | 1.825 | 35.252 | -0.947 | 271.46 | 3.045 | 24.689 | 568.374 | 20.002 | 264.711 | 566.667 | 97.218 | 249.087 | 1006.8246 | 35911.0469 | 39700.3745 | 36.954 | 12.1715 | 0.26 | 6577.0933 | 21.2319 | 387.701 | 327.2569 | 35.9528 | 56.08 | 25000 | 7.634 | 14.947 | 0.51074 | 476.406 | 90.473 | 650.372 | 0.74919 | 0.86782 | 46.2749 | 221.7041 | 407.5245 | 0.66096 | 466.413 | 361.338 | 25.421 | 10.006 | 40853.3994 | 579.4473 | 476.406 | 650.3719 | 232.13 | 0.46995 | 199.8385 | 0.86089 | 53.3937
2019-09-04 01:00 | 38.442 | 44.835 | 0.264 | 65.098 | 24.909 | 548.711 | 7.389 | 24.952 | 37.314 | 107.19 | 2.054 | 1.968 | 33.738 | -0.92 | 266.361 | 3.559 | 18.04 | 557.821 | 16.591 | 252.596 | 561.863 | 0 | 203.624 | 1007.1063 | 19747.3008 | 308.4672 | 36.9518 | 8.1551 | 0.26 | 25342.5684 | 0.14811 | 421.4482 | 324.362 | 40.0608 | 83.3333 | 25000 | 12.362 | 14.947 | 0.82706 | 382.303 | 86.903 | 548.711 | -0.23751 | 0.81063 | 178.3151 | 359.0131 | 3.1662 | 12.1413 | 395.374 | 336.876 | 43.508 | 5.38 | 577.2141 | 129.3809 | 382.303 | 548.7107 | -49.8238 | 0.25019 | -41.9329 | 0.84162 | 80.0226
2019-09-04 02:00 | -1.636 | 1.231 | 0.264 | 69.755 | 24.323 | 375.044 | 0 | 23.291 | 23.551 | 101.928 | 2.07 | 1.974 | 29.322 | -0.372 | 254.585 | 2.016 | 1.799 | 544.847 | 10.003 | 20.063 | 548.157 | 0 | 20.516 | 1007.1119 | 0 | 0 | 36.9518 | 2.8256 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.6367 | 323.1657 | 41.9639 | 631.2292 | 25000 | 0.26 | 14.947 | 0.017395 | 14.869 | 60.101 | 375.044 | -0.72745 | 0.47191 | -7.4439e-36 | 7.5508 | 0 | #DIV/0! | 13.786 | 155.631 | 30.654 | 0.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.869 | 375.0439 | -4.0566 | #DIV/0! | -3.4065 | 0.83975 | 623.5652
2019-09-04 03:00 | -0.755 | 1.231 | 0.264 | 64.425 | 22.709 | 346.864 | 0 | 23.429 | 25.578 | 102.159 | 1.964 | 2.115 | 29.281 | 0.002 | 243.824 | 1.83 | 1.627 | 532.866 | 10.123 | 19.67 | 531.573 | 0 | 20.321 | 1007.2413 | 0 | 0 | 36.9518 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.8332 | 326.9486 | 50.3713 | 1009.549 | 25000 | 2.149 | 14.947 | 0.14377 | 12.489 | 42.598 | 346.864 | -0.80166 | 0.65355 | -7.4439e-36 | 62.4105 | 0 | #DIV/0! | 12.201 | 158.771 | 28.665 | 0.296 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.489 | 346.8644 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0463 | 0.87719 | 994.7963
2019-09-04 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 65.943 | 21.939 | 317.053 | 0 | 25.097 | 27.274 | 104.217 | 1.982 | 2.133 | 30.481 | 0.003 | 233.785 | 1.748 | 1.633 | 521.428 | 9.841 | 19.68 | 515.873 | 0 | 21.002 | 1006.954 | 0 | 0 | 36.9518 | 2.2081 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.9962 | 332.5581 | 56.1632 | 1008.572 | 25000 | 2.177 | 14.947 | 0.14565 | 11.291 | 36.19 | 317.053 | -0.96067 | 0.68111 | -7.4439e-36 | 63.2237 | 0 | #DIV/0! | 9.055 | 143.985 | 27.886 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.291 | 317.0529 | -3.4391 | #DIV/0! | -3.0465 | 0.88586 | 996.0733
2019-09-04 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 71.09 | 21.759 | 290.607 | 0 | 26.286 | 28.63 | 102.633 | 1.985 | 2.137 | 31.677 | 0.003 | 222.362 | 1.836 | 1.677 | 510.858 | 9.534 | 19.669 | 501.522 | 0 | 20.821 | 1006.8076 | 0 | 0 | 36.9518 | 2.2169 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 403.8194 | 337.6417 | 57.4901 | 1007.1827 | 25000 | 2.344 | 14.947 | 0.15682 | 13.078 | 39.512 | 290.607 | -0.9072 | 0.61919 | -7.4439e-36 | 68.0737 | 0 | #DIV/0! | 12.789 | 128.837 | 26.953 | 0.267 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.078 | 290.6074 | -3.4479 | #DIV/0! | -2.9791 | 0.86404 | 996.2182
2019-09-04 06:00 | -2.257 | 1.231 | 0.205 | 70.563 | 22.007 | 266.831 | 0 | 26.464 | 26.755 | 92.967 | 2.016 | 1.916 | 32.047 | 0.004 | 212.186 | 1.881 | 1.715 | 500.768 | 9.271 | 19.73 | 488.474 | 0 | 21.339 | 1006.6667 | 0 | 1982.4455 | 36.9518 | 3.9976 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 392.7401 | 341.6363 | 57.345 | 1006.944 | 25000 | 0.291 | 14.947 | 0.019469 | 13.626 | 36.318 | 266.831 | 4.1586 | 0.89235 | -7.4439e-36 | 8.4511 | 20.3486 | -0.11092 | 13.333 | 116.02 | 26.565 | 0.276 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.626 | 266.8309 | 15.12 | #DIV/0! | 13.0621 | 0.86389 | 997.351
2019-09-04 07:00 | 4.349 | 1.231 | 0.206 | 66.435 | 21.729 | 450.652 | 6.897 | 20.186 | 20.44 | 72.308 | 2.371 | 1.82 | 28 | 0.007 | 206.027 | 2.541 | 2.543 | 481.136 | 15.927 | 27.736 | 354.369 | 0 | 66.019 | 1006.6781 | 14481.5957 | 27491.7777 | 36.9518 | 4.8144 | 0.26 | -213939.4531 | 0 | 383.859 | 341.4044 | 57.6552 | 1012.735 | 25000 | 0.254 | 14.947 | 0.016993 | 403.338 | 95.351 | 450.652 | 1.5192 | 0.79204 | -1505.3188 | 7.3766 | 282.1864 | 0.015412 | 415.364 | 293.467 | 28.103 | 3.892 | 70149.108 | 392.9729 | 403.338 | 450.6524 | 276.1412 | 0.010537 | 217.7138 | 0.78841 | 1007.2205
2019-09-04 08:00 | 159.276 | 85.392 | 83.875 | 55.463 | 24.206 | 645.17 | 7.429 | 22.397 | 28.09 | 64.99 | 2.361 | 1.821 | 30.183 | -0.959 | 258.859 | 3.217 | 13.667 | 553.678 | 14.265 | 192.198 | 561.195 | 73.192 | 186.384 | 1006.9711 | 26275.4004 | 43023.6113 | 36.951 | 10.6653 | 0.26 | 8069.2466 | 15.0558 | 374.7346 | 322.6752 | 31.3073 | 43.9453 | 25000 | 5.693 | 14.947 | 0.38088 | 393.567 | 84.71 | 645.17 | 1.3609 | 0.87263 | 56.7781 | 165.3342 | 441.6011 | 0.36068 | 405.581 | 353.72 | 43.411 | 7.157 | 60503.8923 | 570.0897 | 393.567 | 645.17 | 345.5438 | 0.38029 | 300.1744 | 0.8687 | 41.0188
2019-09-04 09:00 | 224.552 | 133.685 | 101.565 | 46.11 | 25.719 | 649.086 | 10.465 | 22.972 | 29.56 | 89.67 | 2.358 | 1.819 | 31.266 | -0.957 | 267.692 | 3.18 | 16.02 | 566.11 | 17.206 | 228.961 | 564.349 | 85.762 | 219.497 | 1007.2642 | 32839 | 44431.2142 | 36.9462 | 10.0846 | 0.26 | 7152.1235 | 18.2843 | 382.2724 | 323.0865 | 32.5743 | 47.5043 | 25000 | 6.588 | 14.947 | 0.44076 | 447.5 | 83.721 | 649.086 | 1.0749 | 0.87505 | 50.3313 | 191.3265 | 455.9904 | 0.49245 | 450.485 | 362.476 | 35.349 | 9.003 | 49988.2842 | 610.5563 | 447.5 | 649.0858 | 312.2206 | 0.4481 | 271.9496 | 0.87102 | 43.1381
2019-09-04 10:00 | 219.529 | 130.051 | 101.75 | 38.859 | 28.21 | 650.512 | 11.114 | 23.188 | 29.851 | 84.604 | 2.361 | 1.82 | 31.753 | -0.956 | 268.536 | 3.186 | 15.76 | 566.277 | 17.193 | 228.759 | 564.989 | 86.144 | 219.311 | 1007.5402 | 32035.4883 | 42810.6997 | 36.9379 | 9.8437 | 0.26 | 7141.2271 | 18.2075 | 383.0864 | 323.9535 | 32.9172 | 48.2747 | 25000 | 6.663 | 14.947 | 0.44578 | 444.099 | 83.322 | 650.512 | 1.0363 | 0.87599 | 50.2659 | 193.5046 | 439.2605 | 0.49977 | 446.569 | 364.117 | 37.147 | 8.891 | 49362.06 | 597.9171 | 444.099 | 650.5123 | 299.3659 | 0.43561 | 261.021 | 0.87191 | 44.1578
2019-09-04 11:00 | 223.885 | 133.568 | 101.912 | 34.696 | 29.179 | 651.197 | 11.516 | 23.659 | 30.242 | 95.943 | 2.359 | 1.826 | 31.981 | -0.955 | 268.553 | 3.18 | 15.953 | 566.201 | 17.275 | 229.547 | 564.605 | 85.974 | 219.815 | 1007.3936 | 32839 | 42984.628 | 36.9335 | 10.3337 | 0.26 | 7188.5566 | 18.2845 | 382.4537 | 323.9583 | 33.2526 | 49.0017 | 25000 | 6.583 | 14.947 | 0.44042 | 446.896 | 83.74 | 651.197 | 1.0209 | 0.87573 | 50.6051 | 191.1813 | 440.9924 | 0.50768 | 449.083 | 367.205 | 36.894 | 8.99 | 48344.124 | 596.1807 | 446.896 | 651.1972 | 297.0908 | 0.44658 | 258.8866 | 0.87141 | 45.1863
2019-09-04 12:00 | 222.877 | 132.63 | 100.866 | 30.769 | 30.773 | 650.668 | 11.978 | 24.279 | 30.935 | 94.84 | 2.359 | 1.829 | 32.581 | -0.954 | 268.408 | 3.185 | 16.072 | 566.353 | 17.237 | 230.223 | 564.478 | 86.055 | 220.898 | 1007.2242 | 32419.4941 | 42647.7308 | 36.9335 | 10.6668 | 0.26 | 7145.2632 | 18.2611 | 382.5656 | 323.9583 | 33.6099 | 50.2496 | 25000 | 6.656 | 14.947 | 0.44531 | 447.555 | 83.915 | 650.668 | 1.0104 | 0.87554 | 50.3004 | 193.3013 | 437.5361 | 0.50939 | 448.463 | 369.403 | 39.066 | 8.969 | 48585.8876 | 597.1231 | 447.555 | 650.6681 | 294.2393 | 0.43789 | 256.292 | 0.87103 | 46.2197
2019-09-04 13:00 | 221.408 | 131.458 | 101.707 | 23.419 | 33.58 | 650.401 | 11.571 | 24.168 | 30.87 | 94.934 | 2.365 | 1.828 | 32.579 | -0.954 | 268.352 | 3.182 | 16.068 | 566.198 | 17.204 | 230.629 | 564.52 | 86.128 | 220.597 | 1006.4916 | 32035.4883 | 42670.2369 | 36.9335 | 10.2625 | 0.26 | 7092.373 | 18.2458 | 382.5231 | 323.9583 | 33.4762 | 49.6202 | 25000 | 6.702 | 14.947 | 0.44838 | 446.44 | 83.84 | 650.401 | 1.0196 | 0.87541 | 49.928 | 194.6373 | 437.767 | 0.50577 | 446.071 | 372.98 | 40.434 | 8.887 | 49194.2284 | 598.7546 | 446.44 | 650.4011 | 296.0465 | 0.43427 | 257.8846 | 0.87109 | 46.2348
2019-09-04 14:00 | 220.211 | 130.286 | 101.771 | 21.505 | 32.727 | 650.649 | 12.114 | 23.543 | 30.064 | 95.398 | 2.362 | 1.829 | 32.033 | -0.954 | 268.352 | 3.188 | 16.015 | 566.23 | 17.255 | 229.806 | 564.578 | 86.315 | 220.178 | 1005.759 | 31907.4863 | 42716.4665 | 36.9335 | 10.5301 | 0.26 | 7046.6772 | 18.2364 | 382.5385 | 324.1309 | 33.1308 | 48.6111 | 25000 | 6.521 | 14.947 | 0.43627 | 446.604 | 83.501 | 650.649 | 1.0235 | 0.87605 | 49.6064 | 189.3807 | 438.2413 | 0.50249 | 446.556 | 372.967 | 40.913 | 8.813 | 49445.0904 | 597.2589 | 446.604 | 650.649 | 297.4252 | 0.43453 | 259.2552 | 0.87167 | 46.2942
2019-09-04 15:00 | 222.763 | 130.286 | 101.485 | 21.618 | 33.055 | 650.387 | 11.971 | 23.701 | 30.149 | 95.116 | 2.365 | 1.826 | 31.897 | -0.953 | 268.08 | 3.185 | 16.241 | 566.151 | 17.242 | 230.255 | 564.531 | 85.987 | 220.227 | 1005.0322 | 32419.4941 | 42687.7604 | 36.9335 | 9.9988 | 0.26 | 7119.002 | 18.2422 | 382.5964 | 324.1319 | 33.1691 | 48.8064 | 25000 | 6.448 | 14.947 | 0.43139 | 448.608 | 83.65 | 650.387 | 1.0202 | 0.87556 | 50.1155 | 187.2607 | 437.9468 | 0.50865 | 449.003 | 374.772 | 41.632 | 8.86 | 48631.4908 | 593.7893 | 448.608 | 650.3869 | 297.6619 | 0.43997 | 259.378 | 0.87138 | 47.3284
2019-09-04 16:00 | 224.179 | 130.286 | 102.369 | 26.667 | 33.571 | 649.699 | 11.663 | 23.946 | 30.466 | 92.963 | 2.366 | 1.824 | 32.172 | -0.952 | 267.822 | 3.186 | 16.976 | 566.23 | 17.267 | 231.258 | 564.42 | 86.552 | 220.793 | 1004.4518 | 32419.4941 | 42458.2006 | 36.9343 | 10.6984 | 0.26 | 7146.5029 | 18.4149 | 382.7006 | 324.4773 | 33.3912 | 49.4792 | 25000 | 6.52 | 14.947 | 0.43621 | 447.001 | 84.672 | 649.699 | 1.0145 | 0.87424 | 50.3079 | 189.3517 | 435.6016 | 0.51464 | 448.893 | 376.919 | 42.893 | 8.935 | 48371.0767 | 595.5051 | 447.001 | 649.6989 | 294.6171 | 0.43301 | 256.2212 | 0.86968 | 48.3487
2019-09-04 17:00 | 223.788 | 132.278 | 101.894 | 37.363 | 33.007 | 653.426 | 12.264 | 23.981 | 30.553 | 94.796 | 2.366 | 1.828 | 32.287 | -0.951 | 267.657 | 3.188 | 17.035 | 566.4 | 17.243 | 230.954 | 564.567 | 85.931 | 221.199 | 1004.035 | 32163.4902 | 42563.1237 | 36.9382 | 11.0843 | 0.26 | 7083.6191 | 18.2673 | 382.7932 | 324.4792 | 33.3912 | 49.4792 | 25000 | 6.572 | 14.947 | 0.43969 | 447.091 | 84.481 | 653.426 | 1.0042 | 0.87542 | 49.86 | 190.8618 | 436.7242 | 0.51242 | 448.387 | 377.235 | 42.968 | 8.926 | 48881.735 | 599.5613 | 447.091 | 653.4255 | 293.3618 | 0.432 | 255.4334 | 0.87071 | 49.4066
2019-09-04 18:00 | 220.672 | 129.114 | 102.473 | 28.01 | 30.23 | 651.002 | 11.453 | 23.832 | 30.319 | 93.744 | 2.365 | 1.832 | 32.354 | -0.951 | 267.782 | 3.184 | 16.936 | 566.447 | 17.214 | 230.377 | 564.688 | 85.769 | 219.414 | 1004.1873 | 32035.4883 | 42641.9779 | 36.9435 | 11.1668 | 0.26 | 7137.7021 | 18.3678 | 382.5964 | 324.6518 | 33.3912 | 49.4792 | 25000 | 6.487 | 14.947 | 0.434 | 443.031 | 84.335 | 651.002 | 1.0309 | 0.87514 | 50.2335 | 188.3933 | 437.5956 | 0.50428 | 443.52 | 374.198 | 42.348 | 8.826 | 49174.9675 | 594.3239 | 443.031 | 651.0018 | 297.3146 | 0.43471 | 258.7987 | 0.87045 | 49.3586
2019-09-04 19:00 | 217.738 | 126.711 | 101.888 | 33.993 | 29.325 | 650.437 | 11.956 | 24.026 | 30.587 | 97.898 | 2.372 | 1.833 | 32.368 | -0.95 | 267.567 | 3.186 | 16.763 | 566.547 | 17.253 | 230.374 | 564.857 | 85.719 | 220.097 | 1004.4803 | 31523.4805 | 49250.9882 | 36.9457 | 11.3453 | 0.26 | 7080.2202 | 18.2963 | 382.6697 | 324.6528 | 33.6316 | 50.7487 | 25000 | 6.561 | 14.947 | 0.43895 | 439.155 | 84.311 | 650.437 | 1.2862 | 0.87426 | 49.826 | 190.5424 | 505.448 | 0.43078 | 440.914 | 370.846 | 41.511 | 8.805 | 57722.4553 | 666.4057 | 439.155 | 650.4374 | 367.3918 | 0.42376 | 319.7696 | 0.87038 | 50.3766
2019-09-04 20:00 | 334.123 | 221.128 | 125.553 | 36.812 | 28.404 | 621.426 | 22.252 | 24.553 | 32.698 | 141.323 | 2.367 | 1.829 | 34.449 | -0.946 | 271.919 | 3.341 | 29.639 | 564.89 | 21.36 | 282.013 | 562.366 | 101.499 | 261.018 | 1004.779 | 45383.1914 | 60361.4065 | 36.9457 | 12.2141 | 0.26 | 6645.8887 | 22.6304 | 380.4536 | 324.9981 | 35.7387 | 55.5122 | 25000 | 8.145 | 14.947 | 0.54493 | 612.825 | 94.65 | 621.426 | 1.0139 | 0.85236 | 46.7695 | 236.5444 | 619.4708 | 0.53937 | 600.131 | 411.314 | 29.638 | 12.508 | 49139.2276 | 864.0686 | 612.825 | 621.4258 | 386.1287 | 0.46267 | 327.3171 | 0.84769 | 54.9603
2019-09-04 21:00 | 338.178 | 222.535 | 128.253 | 32.307 | 27.595 | 623.376 | 21.685 | 24.071 | 32.248 | 93.344 | 2.365 | 1.827 | 34.438 | -0.945 | 272.928 | 3.381 | 29.425 | 566.071 | 21.538 | 285.423 | 564.736 | 103.045 | 264.809 | 1005.2129 | 45383.1914 | 60369.6316 | 36.9457 | 12.1855 | 0.26 | 6602.4487 | 22.8629 | 382.3008 | 326.5538 | 35.8073 | 56.2717 | 25000 | 8.177 | 14.947 | 0.54707 | 613.614 | 95.166 | 623.376 | 1.0061 | 0.85202 | 46.4638 | 237.4737 | 619.5552 | 0.54584 | 601.04 | 410.637 | 29.188 | 12.546 | 49145.9235 | 866.2501 | 613.614 | 623.3763 | 384.8349 | 0.46225 | 326.085 | 0.84734 | 55.9211
2019-09-04 22:00 | 341.897 | 225.348 | 128.87 | 33.096 | 26.3 | 621.423 | 22.505 | 23.345 | 31.418 | 107.601 | 2.371 | 1.832 | 33.615 | -0.948 | 272.361 | 3.378 | 29.263 | 566.67 | 21.571 | 286.626 | 565.347 | 103.148 | 266.19 | 1005.4945 | 45895.1992 | 50611.3396 | 36.9457 | 12.3516 | 0.26 | 6587.9072 | 22.8599 | 381.6334 | 327.0804 | 35.2479 | 52.691 | 25000 | 8.073 | 14.947 | 0.54011 | 618.124 | 94.561 | 621.423 | 0.7334 | 0.85422 | 46.3614 | 234.4534 | 519.4088 | 0.65824 | 606.134 | 408.485 | 27.992 | 12.705 | 40742.2098 | 768.7831 | 618.124 | 621.423 | 281.7092 | 0.46266 | 238.8419 | 0.84783 | 52.8999
2019-09-04 23:00 | 221.371 | 130.051 | 103.14 | 32.945 | 25.766 | 651.421 | 10.667 | 22.714 | 29.363 | 84.749 | 2.371 | 1.831 | 31.406 | -0.953 | 269.092 | 3.178 | 16.569 | 566.853 | 17.305 | 230.2 | 565.379 | 86.138 | 219.905 | 1005.4945 | 32291.4922 | 39120.4928 | 36.9457 | 11.5309 | 0.26 | 7158.2163 | 18.3259 | 383.9062 | 325.7021 | 32.8243 | 47.0161 | 25000 | 6.649 | 14.947 | 0.44484 | 443.178 | 83.288 | 651.421 | 0.90026 | 0.87758 | 50.3749 | 193.098 | 401.4818 | 0.55138 | 445.473 | 365.551 | 38.462 | 8.855 | 44758.9831 | 555.0466 | 443.178 | 651.4206 | 259.8997 | 0.44063 | 226.6702 | 0.87214 | 47.2444
2019-09-05 | 25.577 | 30.769 | 0.206 | 32.466 | 25.854 | 520.199 | 6.784 | 22.264 | 36.253 | 99.78 | 2.074 | 1.978 | 30.932 | -0.925 | 264.363 | 3.452 | 18.436 | 557.828 | 16.085 | 267.245 | 561.343 | 0 | 208.148 | 1005.5059 | 16931.2578 | 0 | 36.9466 | 7.4017 | 0.26 | 36598.582 | 0 | 420.081 | 323.6227 | 38.5328 | 73.0954 | 25000 | 13.989 | 14.947 | 0.93591 | 381.043 | 85.112 | 520.199 | -0.19257 | 0.79703 | 257.5512 | 406.2639 | 0 | #DIV/0! | 393.887 | 340.45 | 47.887 | 4.752 | 0 | 125.434 | 381.043 | 520.1985 | -38.1707 | 0.18807 | -31.9254 | 0.83639 | 75.096
2019-09-05 01:00 | -1.338 | 1.231 | 0.264 | 32.149 | 26.046 | 350 | 0.136 | 23.768 | 24.011 | 103.364 | 2.072 | 1.981 | 29.007 | -0.137 | 254.183 | 1.845 | 1.621 | 544.512 | 9.77 | 19.773 | 544.428 | 0 | 20.348 | 1005.7819 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.481 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.4362 | 322.0573 | 45.5398 | 859.9447 | 25000 | 0.243 | 14.947 | 0.016257 | 15.713 | 62.315 | 350 | -0.67496 | 0.46313 | -7.4445e-36 | 7.0571 | 0 | #DIV/0! | 15.522 | 171.351 | 34.116 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.713 | 350.0002 | -3.712 | #DIV/0! | -3.0511 | 0.82196 | 858.155
2019-09-05 02:00 | -0.793 | 1.231 | 0.264 | 36.35 | 24.587 | 331.6 | 0.015 | 24.41 | 26.273 | 99.53 | 1.971 | 2.122 | 29.369 | 0.003 | 243.815 | 1.822 | 1.625 | 532.001 | 9.911 | 19.782 | 524.52 | 0 | 20.129 | 1005.6296 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2053 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.2462 | 325.3062 | 51.4261 | 1003.613 | 25000 | 1.863 | 14.947 | 0.12464 | 14.466 | 49.959 | 331.6 | -0.71635 | 0.57944 | -7.4445e-36 | 54.1046 | 0 | #DIV/0! | 14.201 | 171.583 | 32.64 | 0.291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.466 | 331.6003 | -3.4363 | #DIV/0! | -2.9186 | 0.84934 | 997.4
2019-09-05 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 36.969 | 25.145 | 306.607 | 0 | 25.695 | 27.61 | 100.629 | 2.056 | 2.206 | 30.398 | 0.003 | 233.982 | 1.824 | 1.663 | 519.715 | 9.87 | 19.962 | 506.099 | 0 | 20.944 | 1005.348 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.095 | 329.4479 | 53.7001 | 1003.085 | 25000 | 1.915 | 14.947 | 0.12812 | 13.386 | 46.056 | 306.607 | -0.84614 | 0.57624 | -7.4445e-36 | 55.6148 | 0 | #DIV/0! | 13.499 | 153.13 | 30.204 | 0.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.386 | 306.6072 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9511 | 0.84979 | 997.6645
2019-09-05 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 47.519 | 24.23 | 283.599 | 0 | 26.792 | 28.675 | 98.968 | 1.984 | 2.135 | 31.379 | 0.003 | 222.436 | 1.819 | 1.696 | 507.964 | 9.749 | 20.104 | 489.684 | 0 | 20.79 | 1005.3366 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2196 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.8729 | 332.8185 | 57.2736 | 1004.9729 | 25000 | 1.883 | 14.947 | 0.12598 | 13.351 | 44.28 | 283.599 | -0.91134 | 0.56234 | -7.4445e-36 | 54.6855 | 0 | #DIV/0! | 13.076 | 137.394 | 30.199 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.351 | 283.5995 | -3.4506 | #DIV/0! | -2.9119 | 0.84386 | 997.6758
2019-09-05 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 54.429 | 24.531 | 263.044 | 0 | 27.778 | 29.721 | 101.185 | 1.98 | 2.13 | 32.214 | 0.002 | 211.724 | 1.806 | 1.704 | 496.892 | 9.595 | 20.24 | 475.214 | 0 | 21.03 | 1005.0664 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2053 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 383.9685 | 335.5685 | 58.6516 | 1005.208 | 25000 | 1.943 | 14.947 | 0.12999 | 13.442 | 44.189 | 263.044 | -0.97185 | 0.53106 | -7.4445e-36 | 56.428 | 0 | #DIV/0! | 13.203 | 123.692 | 30.274 | 0.291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.442 | 263.044 | -3.4363 | #DIV/0! | -2.859 | 0.83201 | 996.9491
2019-09-05 06:00 | -2.69 | 1.231 | 0.264 | 52.72 | 23.46 | 243.473 | 0 | 26.621 | 26.895 | 93.828 | 2.016 | 1.914 | 32.046 | 0.003 | 203.321 | 1.917 | 1.736 | 486.48 | 9.395 | 20.469 | 462.128 | 0 | 20.627 | 1005.3537 | 0 | 1924.6131 | 36.9488 | 4.1078 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 374.6061 | 337.5434 | 50.3183 | 1005.208 | 25000 | 0.274 | 14.947 | 0.018331 | 11.138 | 43.601 | 243.473 | 5.3155 | 0.86064 | -7.4445e-36 | 7.9574 | 19.7534 | -0.13618 | 10.843 | 111.504 | 29.414 | 0.286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.138 | 243.473 | 14.4146 | #DIV/0! | 11.8332 | 0.82092 | 997.6588
2019-09-05 07:00 | -3.371 | 1.245 | 0.264 | 59.64 | 23.767 | 451.534 | 6.845 | 20.565 | 20.61 | -35.165 | 2.377 | 1.823 | 27.928 | 0.007 | 197.649 | 2.431 | 2.341 | 459.702 | 9.28 | 22.153 | 333.931 | 0 | 26.98 | 1005.5059 | 13969.5879 | 26692.9314 | 36.9488 | 4.8237 | 0.26 | -202783.0938 | 0 | 366.5009 | 335.8631 | 50.5374 | 1009.7428 | 25000 | 0.045 | 14.947 | 0.0030106 | 400.888 | 86.093 | 451.534 | 1.48 | 0.8127 | -1426.9384 | 1.3069 | 273.9641 | -0.012305 | 411.449 | 296.189 | 32.021 | 3.857 | 70601.2769 | 390.5962 | 400.888 | 451.5342 | 267.8955 | 0.010147 | 216.8164 | 0.80933 | 1008.3503
2019-09-05 08:00 | 145.958 | 78.476 | 77.635 | 55.834 | 24.945 | 631.531 | 7.184 | 23.681 | 29.335 | 1.592 | 2.353 | 1.825 | 31.009 | -0.951 | 258.463 | 3.188 | 14.082 | 535.776 | 13.935 | 190.229 | 556.844 | 72.601 | 182.258 | 1005.799 | 24867.3789 | 53561.19 | 36.9488 | 10.2451 | 0.26 | 8377.3184 | 14.7373 | 370.3548 | 317.1575 | 32.1432 | 49.7082 | 25000 | 5.654 | 14.947 | 0.37827 | 390.681 | 85.997 | 631.531 | 1.8685 | 0.86679 | 58.9493 | 164.2016 | 549.7277 | 0.26551 | 400.746 | 351.546 | 44.802 | 6.892 | 79582.9595 | 682.3557 | 390.681 | 631.5312 | 461.0067 | 0.35454 | 398.2302 | 0.86383 | 49.068
2019-09-05 09:00 | 324.548 | 214.095 | 121.922 | 50.47 | 27.188 | 621.648 | 19.985 | 25.009 | 32.888 | 76.766 | 2.355 | 1.827 | 34.792 | -0.944 | 271.772 | 3.285 | 27.021 | 563.908 | 20.708 | 272.85 | 565.345 | 99.296 | 254.598 | 1006.0806 | 43591.1641 | 61341.0521 | 36.9496 | 10.8959 | 0.26 | 6584.8647 | 21.9218 | 381.6023 | 322.5209 | 36.1136 | 56.8432 | 25000 | 7.879 | 14.947 | 0.52713 | 579.77 | 91.931 | 621.648 | 1.1226 | 0.856 | 46.3351 | 228.8193 | 629.5911 | 0.51549 | 567.747 | 393.419 | 25.985 | 12.107 | 51995.1203 | 856.7007 | 579.77 | 621.6484 | 404.6004 | 0.47356 | 344.7668 | 0.85212 | 56.7896
2019-09-05 10:00 | 340.57 | 224.527 | 127.443 | 43.449 | 29.143 | 622.123 | 22.374 | 24.904 | 33.176 | 90.642 | 2.359 | 1.825 | 35.134 | -0.944 | 273.491 | 3.376 | 28.839 | 565.449 | 21.601 | 286.006 | 564.72 | 103.452 | 266.168 | 1006.0806 | 46151.2031 | 61079.3535 | 36.951 | 11.1829 | 0.26 | 6611.6758 | 22.9298 | 382.8382 | 325.3202 | 36.6117 | 58.5238 | 25000 | 8.272 | 14.947 | 0.55342 | 616.713 | 94.909 | 622.123 | 1.0197 | 0.85168 | 46.5221 | 240.2327 | 626.9281 | 0.54324 | 604.063 | 409.568 | 27.506 | 12.671 | 48903.1911 | 870.9781 | 616.713 | 622.1231 | 391.2183 | 0.468 | 331.5353 | 0.84744 | 56.9275
2019-09-05 11:00 | 338.854 | 224.41 | 126.85 | 42.564 | 29.915 | 624.596 | 23.766 | 24.97 | 32.884 | 84.936 | 2.354 | 1.83 | 35.081 | -0.946 | 273.317 | 3.323 | 28.86 | 565.927 | 21.421 | 285.621 | 565.784 | 103.174 | 265.848 | 1006.0692 | 45895.1992 | 45586.7148 | 36.9479 | 11.3936 | 0.26 | 6609.1543 | 22.7554 | 384.1463 | 325.9684 | 36.6319 | 54.3801 | 25000 | 7.914 | 14.947 | 0.52947 | 616.218 | 93.894 | 624.596 | 0.60295 | 0.85671 | 46.5082 | 229.8358 | 467.8706 | 0.72425 | 603.576 | 408.174 | 28.928 | 12.592 | 36699.5689 | 711.3941 | 616.218 | 624.5955 | 232.0668 | 0.46818 | 197.1809 | 0.84967 | 54.9728
2019-09-05 12:00 | 216.054 | 127.824 | 100.929 | 40.44 | 30.935 | 650.923 | 11.612 | 24.69 | 31.319 | 65.937 | 2.36 | 1.829 | 33.049 | -0.951 | 269.047 | 3.186 | 15.741 | 566.597 | 17.155 | 228.693 | 565.191 | 86.053 | 219.156 | 1005.7704 | 32163.4902 | 42846.4458 | 36.9457 | 10.2432 | 0.26 | 7128.2192 | 18.3249 | 383.4592 | 325.1505 | 34.5756 | 51.9013 | 25000 | 6.629 | 14.947 | 0.4435 | 441.44 | 84.415 | 650.923 | 1.0498 | 0.87457 | 50.1638 | 192.5172 | 439.7201 | 0.49134 | 443.1 | 367.465 | 39.47 | 8.874 | 49217.0568 | 595.0513 | 441.44 | 650.9233 | 301.653 | 0.43567 | 262.533 | 0.87031 | 49.2879
2019-09-05 13:00 | 222.94 | 132.161 | 100.375 | 41.441 | 30.884 | 650.051 | 11.736 | 25.236 | 31.736 | 97.998 | 2.364 | 1.829 | 33.291 | -0.949 | 268.451 | 3.185 | 16.267 | 566.71 | 17.319 | 230.697 | 564.752 | 86.515 | 220.815 | 1005.3309 | 32675.498 | 42851.7116 | 36.9449 | 10.3387 | 0.26 | 7175.979 | 18.2942 | 382.5694 | 324.4792 | 34.4878 | 52.3353 | 25000 | 6.5 | 14.947 | 0.43487 | 446.443 | 84.593 | 650.051 | 1.0243 | 0.87424 | 50.5011 | 188.7708 | 439.7641 | 0.50695 | 447.572 | 368.447 | 40.847 | 8.97 | 48450.6949 | 594.3076 | 446.443 | 650.0513 | 297.2645 | 0.44492 | 258.5805 | 0.86987 | 51.3288
2019-09-05 14:00 | 224.038 | 133.802 | 101.004 | 37.403 | 31.483 | 650.884 | 11.722 | 25.165 | 31.768 | 93.164 | 2.363 | 1.829 | 33.397 | -0.949 | 268.352 | 3.181 | 16.293 | 566.477 | 17.328 | 231.555 | 564.878 | 86.141 | 220.783 | 1004.897 | 32547.4961 | 42825.1237 | 36.9427 | 10.3356 | 0.26 | 7118.6084 | 18.2915 | 382.2595 | 324.3557 | 34.5874 | 52.2654 | 25000 | 6.603 | 14.947 | 0.44176 | 447.889 | 84.604 | 650.884 | 1.013 | 0.87441 | 50.1003 | 191.7621 | 439.465 | 0.5098 | 448.501 | 371.617 | 39.424 | 8.886 | 48608.1594 | 594.2039 | 447.889 | 650.8842 | 295.3275 | 0.44768 | 256.9398 | 0.87002 | 51.3505
2019-09-05 15:00 | 221.263 | 132.63 | 99.904 | 49.441 | 29.452 | 651.194 | 11.716 | 25.737 | 32.18 | 95.721 | 2.363 | 1.829 | 33.778 | -0.947 | 268.305 | 3.179 | 16.063 | 566.644 | 17.29 | 230.378 | 564.699 | 86.055 | 220.791 | 1004.5983 | 32419.4941 | 42735.6692 | 36.9427 | 10.1924 | 0.26 | 7129.2324 | 18.2798 | 382.1811 | 324.2554 | 34.9204 | 53.0912 | 25000 | 6.443 | 14.947 | 0.43106 | 443.153 | 84.58 | 651.194 | 1.0248 | 0.87444 | 50.1751 | 187.1155 | 438.547 | 0.50454 | 444.58 | 368.997 | 41.003 | 8.889 | 48698.1438 | 591.7047 | 443.153 | 651.1943 | 295.7248 | 0.4481 | 257.3146 | 0.87012 | 53.3799
2019-09-05 16:00 | 225.987 | 133.216 | 99.968 | 45.519 | 29.973 | 651.707 | 11.804 | 25.688 | 32.219 | 93.536 | 2.361 | 1.83 | 33.986 | -0.947 | 268.205 | 3.184 | 16.34 | 566.469 | 17.328 | 231.4 | 564.725 | 86.563 | 221.145 | 1004.1702 | 32675.498 | 42802.2057 | 36.9435 | 10.0781 | 0.26 | 7164.1797 | 18.2755 | 382.1759 | 324.4792 | 34.9841 | 53.8195 | 25000 | 6.531 | 14.947 | 0.43694 | 447.239 | 84.801 | 651.707 | 1.0154 | 0.87416 | 50.4199 | 189.6711 | 439.2399 | 0.5145 | 447.856 | 369.134 | 40.282 | 8.951 | 48392.9417 | 593.58 | 447.239 | 651.7072 | 295.9458 | 0.44758 | 257.4369 | 0.86988 | 53.4077
2019-09-05 17:00 | 221.048 | 130.403 | 101.137 | 48.791 | 29.597 | 651.648 | 11.868 | 25.485 | 32.056 | 95.914 | 2.364 | 1.829 | 33.709 | -0.946 | 268.182 | 3.188 | 16.199 | 566.578 | 17.313 | 230.754 | 564.588 | 85.9 | 220.132 | 1004.0293 | 32419.4941 | 43593.0644 | 36.9449 | 10.4046 | 0.26 | 7196.3018 | 18.2697 | 382.2286 | 324.4792 | 34.8676 | 53.8195 | 25000 | 6.571 | 14.947 | 0.43962 | 443.53 | 84.704 | 651.648 | 1.0607 | 0.87428 | 50.6441 | 190.8328 | 447.3722 | 0.4941 | 445.799 | 369.475 | 40.286 | 8.938 | 49678.1275 | 603.8654 | 443.53 | 651.6479 | 306.5645 | 0.43862 | 266.7159 | 0.87002 | 54.4266
2019-09-05 18:00 | 270.777 | 173.89 | 106.523 | 47.973 | 28.536 | 649.811 | 15.722 | 25.541 | 32.328 | 92.67 | 2.362 | 1.83 | 33.788 | -0.943 | 268.992 | 3.234 | 19.341 | 566.462 | 17.922 | 241.449 | 565.037 | 90.34 | 231.23 | 1004.0293 | 38215.082 | 57794.1493 | 36.9427 | 10.5653 | 0.26 | 6955.5469 | 19.1989 | 380.7047 | 324.6644 | 35.8727 | 57.8511 | 25000 | 6.787 | 14.947 | 0.45407 | 500.341 | 86.419 | 649.811 | 1.2568 | 0.87036 | 48.9527 | 197.1058 | 593.0749 | 0.45656 | 489.891 | 374.606 | 31.349 | 10.551 | 55869.8124 | 772.6517 | 500.341 | 649.8113 | 408.6197 | 0.47768 | 354.2768 | 0.86701 | 57.6744
2019-09-05 19:00 | 337.489 | 222.769 | 126.597 | 56.581 | 27.192 | 622.665 | 21.7 | 26.187 | 34.338 | 94.212 | 2.362 | 1.833 | 36.289 | -0.939 | 272.708 | 3.375 | 29.603 | 565.247 | 21.485 | 285.229 | 564.484 | 103.093 | 264.719 | 1004.0464 | 45639.1953 | 60866.515 | 36.946 | 11.8358 | 0.26 | 6616.228 | 22.8312 | 381.62 | 325.5555 | 37.3129 | 61.7718 | 25000 | 8.151 | 14.947 | 0.54533 | 613.696 | 96.082 | 622.665 | 1.0207 | 0.85024 | 46.5603 | 236.7186 | 624.6603 | 0.54028 | 600.846 | 410.175 | 29.203 | 12.577 | 49272.9378 | 868.9802 | 613.696 | 622.6652 | 390.0557 | 0.46514 | 329.867 | 0.84569 | 62.0962
2019-09-05 20:00 | 338.481 | 224.762 | 127.314 | 60.171 | 26.53 | 621.896 | 21.934 | 26.298 | 34.429 | 93.573 | 2.364 | 1.832 | 36.51 | -0.939 | 273.223 | 3.405 | 29.67 | 565.447 | 21.75 | 286.331 | 565.887 | 103.893 | 264.975 | 1004.4803 | 45895.1992 | 61051.8643 | 36.954 | 11.7379 | 0.26 | 6649.1177 | 23.0509 | 382.8707 | 326.5625 | 37.7025 | 61.996 | 25000 | 8.131 | 14.947 | 0.54399 | 616.721 | 96.427 | 621.896 | 1.0174 | 0.84947 | 46.7817 | 236.1378 | 626.6977 | 0.5401 | 601.341 | 406.085 | 27.842 | 12.551 | 49157.9013 | 864.6755 | 616.721 | 621.8958 | 390.1977 | 0.4737 | 329.6963 | 0.84495 | 62.0836
2019-09-05 21:00 | 342.812 | 225.582 | 127.551 | 61.268 | 25.891 | 620.115 | 22.095 | 26.125 | 34.309 | 94.652 | 2.363 | 1.831 | 36.36 | -0.939 | 273.288 | 3.41 | 29.663 | 565.397 | 21.76 | 287.538 | 565.393 | 103.899 | 266.96 | 1004.779 | 46151.2031 | 61363.2823 | 36.951 | 11.9801 | 0.26 | 6651.1606 | 22.988 | 382.6389 | 326.5625 | 37.5776 | 61.632 | 25000 | 8.184 | 14.947 | 0.54753 | 614.729 | 96.632 | 620.115 | 1.0291 | 0.84879 | 46.7999 | 237.677 | 629.8424 | 0.54428 | 603.424 | 406.558 | 28.228 | 12.749 | 49130.5188 | 874.9803 | 614.729 | 620.1151 | 392.2803 | 0.46733 | 331.1516 | 0.84417 | 62.0749
2019-09-05 22:00 | 341.727 | 226.637 | 128.123 | 66.256 | 25.4 | 622.174 | 22.769 | 26.164 | 34.389 | 91.524 | 2.362 | 1.83 | 36.468 | -0.939 | 273.442 | 3.423 | 29.767 | 565.81 | 21.745 | 287.901 | 564.835 | 104.19 | 267.241 | 1005.2129 | 46407.207 | 61517.5567 | 36.9488 | 11.8321 | 0.26 | 6623.7837 | 23.0596 | 382.5646 | 326.5625 | 37.6538 | 62.1359 | 25000 | 8.225 | 14.947 | 0.55028 | 617.415 | 96.657 | 622.174 | 1.0229 | 0.84919 | 46.6101 | 238.8677 | 631.3882 | 0.54123 | 604.667 | 405.062 | 26.866 | 12.741 | 48979.4074 | 873.0847 | 617.415 | 622.1736 | 392.9188 | 0.472 | 331.8777 | 0.84465 | 62.0901
2019-09-05 23:00 | 343.2 | 227.575 | 127.317 | 68.576 | 24.723 | 620.938 | 22.192 | 26.088 | 34.327 | 95.51 | 2.363 | 1.831 | 36.431 | -0.94 | 273.416 | 3.429 | 29.868 | 565.521 | 21.735 | 288.215 | 564.493 | 104.141 | 267.332 | 1005.4945 | 46407.207 | 61029.9469 | 36.9505 | 12.1068 | 0.26 | 6628.5527 | 23.0834 | 382.5643 | 326.5008 | 37.6193 | 61.996 | 25000 | 8.239 | 14.947 | 0.55121 | 619.177 | 96.764 | 620.938 | 1.0059 | 0.8489 | 46.6415 | 239.2743 | 626.4123 | 0.54788 | 606.107 | 405.558 | 26.218 | 12.781 | 48593.4068 | 871.4576 | 619.177 | 620.9376 | 386.7302 | 0.46949 | 326.4643 | 0.84417 | 61.0189
2019-09-06 | 306.328 | 194.169 | 121.54 | 68.404 | 24.105 | 625.535 | 17.924 | 25.765 | 33.769 | 81.053 | 2.368 | 1.832 | 35.919 | -0.944 | 271.96 | 3.213 | 26.865 | 567.086 | 20.638 | 273.165 | 567.966 | 99.781 | 255.506 | 1005.5059 | 41031.125 | 39913.4524 | 36.9532 | 11.7082 | 0.26 | 6641.1714 | 21.9126 | 385.1094 | 326.0802 | 36.3166 | 56.0038 | 25000 | 8.004 | 14.947 | 0.53549 | 543.142 | 93.211 | 625.535 | 0.59992 | 0.85908 | 46.7268 | 232.4495 | 409.7024 | 0.74768 | 531.807 | 377.654 | 24.745 | 11.34 | 35946.5801 | 612.0513 | 543.142 | 625.5348 | 203.8251 | 0.47564 | 173.4532 | 0.85099 | 56.7042
2019-09-06 01:00 | 32.285 | 38.974 | 0.379 | 70.541 | 23.776 | 534.425 | 7.636 | 24.633 | 38.125 | 114.904 | 2.063 | 1.972 | 33.44 | -0.916 | 266.577 | 3.467 | 19.585 | 558.273 | 16.081 | 266.705 | 561.429 | 0 | 210.561 | 1005.799 | 18723.2852 | 596.2255 | 36.9488 | 7.92 | 0.26 | 28334.5898 | 0.14727 | 421.412 | 324.7184 | 40.6457 | 85.0152 | 25000 | 13.492 | 14.947 | 0.90266 | 381.399 | 86.775 | 534.425 | -0.20004 | 0.79849 | 199.384 | 391.8302 | 6.1194 | 5.2759 | 393.051 | 335.86 | 45.775 | 5.004 | 1176.5987 | 130.0062 | 381.399 | 534.4252 | -40.7747 | 0.22821 | -34.154 | 0.83763 | 84.1546
2019-09-06 02:00 | -1.821 | 1.234 | 0.264 | 65.476 | 23.996 | 375.081 | 0.002 | 22.434 | 22.701 | 119.551 | 2.071 | 1.975 | 28.598 | -0.363 | 254.725 | 2.066 | 1.807 | 544.756 | 10.081 | 19.894 | 547.154 | 0 | 20.861 | 1006.092 | 0 | 0 | 36.9488 | 3.141 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.8585 | 323.8194 | 41.4055 | 641.7101 | 25000 | 0.267 | 14.947 | 0.017863 | 13.309 | 57.553 | 375.081 | -0.8764 | 0.456 | -7.4445e-36 | 7.7541 | 0 | #DIV/0! | 14.719 | 155.634 | 30.792 | 0.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.309 | 375.0805 | -4.375 | #DIV/0! | -3.7037 | 0.84656 | 633.1441
2019-09-06 03:00 | -0.881 | 1.231 | 0.263 | 59.663 | 24.439 | 346.907 | 0 | 22.697 | 24.857 | 120.896 | 1.997 | 2.147 | 28.489 | 0.001 | 244.074 | 1.877 | 1.729 | 532.611 | 10.194 | 19.869 | 529.514 | 0 | 20.566 | 1006.3793 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.8817 | 326.3859 | 49.1609 | 1002.8813 | 25000 | 2.16 | 14.947 | 0.14451 | 13.969 | 46.679 | 346.907 | -0.7383 | 0.60892 | -7.4445e-36 | 62.73 | 0 | #DIV/0! | 13.527 | 158.357 | 28.763 | 0.218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.969 | 346.9074 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.0963 | 0.86544 | 994.6548
2019-09-06 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.205 | 56.252 | 24.405 | 318.042 | 0 | 24.078 | 26.588 | 116.56 | 2.008 | 2.159 | 29.566 | 0.002 | 234.233 | 1.778 | 1.715 | 520.867 | 9.98 | 19.898 | 513.149 | 0 | 20.7 | 1006.5201 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2986 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.3855 | 331.0974 | 54.9742 | 1004.8162 | 25000 | 2.51 | 14.947 | 0.16793 | 13.409 | 43.58 | 318.042 | -0.82764 | 0.60711 | -7.4445e-36 | 72.8946 | 0 | #DIV/0! | 12.857 | 143.07 | 28.614 | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.409 | 318.0421 | -3.5296 | #DIV/0! | -3.0459 | 0.86297 | 995.5091
2019-09-06 05:00 | -0.852 | 1.231 | 0.206 | 60.285 | 24.264 | 292.762 | 0 | 25.436 | 27.934 | 116.863 | 2.005 | 2.156 | 30.849 | 0.002 | 224.446 | 1.755 | 1.661 | 509.958 | 9.774 | 19.956 | 498.2 | 0 | 20.833 | 1006.5316 | 0 | 0 | 36.9488 | 2.2882 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.4126 | 334.9483 | 51.879 | 1005.208 | 25000 | 2.498 | 14.947 | 0.16712 | 14.219 | 42.169 | 292.762 | -0.84539 | 0.58823 | -7.4445e-36 | 72.5461 | 0 | #DIV/0! | 13.355 | 129.243 | 28.333 | 0.255 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.219 | 292.7618 | -3.5192 | #DIV/0! | -3.0123 | 0.85596 | 995.4979
2019-09-06 06:00 | -2.939 | 1.231 | 0.263 | 60.989 | 23.948 | 268.087 | 0 | 25.998 | 26.226 | 97.522 | 2.02 | 1.919 | 31.498 | 0.001 | 214.711 | 1.832 | 1.813 | 499.53 | 9.522 | 20.183 | 484.712 | 0 | 20.915 | 1006.836 | 0 | 1946.1825 | 36.9488 | 3.9839 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.6755 | 337.8762 | 50.434 | 1006.6306 | 25000 | 0.228 | 14.947 | 0.015254 | 13.652 | 41.431 | 268.087 | 4.0328 | 0.8783 | -7.4445e-36 | 6.6215 | 19.9747 | -0.14714 | 13.338 | 115.983 | 26.804 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.652 | 268.0867 | 14.7598 | #DIV/0! | 12.4788 | 0.84546 | 994.2036
2019-09-06 07:00 | -3.477 | 1.231 | 0.206 | 63.344 | 23.634 | 451.711 | 7.048 | 20.966 | 21.227 | 57.115 | 2.373 | 1.821 | 27.959 | 0.003 | 205.363 | 2.574 | 2.878 | 477.625 | 16.104 | 27.003 | 352.083 | 0 | 68.623 | 1007.4107 | 14353.5938 | 27220.6337 | 36.9479 | 4.9133 | 0.26 | -205898.2656 | 0 | 379.5317 | 336.9272 | 59.3027 | 1012.8411 | 25000 | 0.261 | 14.947 | 0.017462 | 402.705 | 95.629 | 451.711 | 1.502 | 0.79204 | -1448.8923 | 7.5799 | 279.3738 | -0.012446 | 414.13 | 295.01 | 28.805 | 3.904 | 70069.2562 | 393.526 | 402.705 | 451.7106 | 273.2292 | 0.010233 | 215.3857 | 0.7883 | 1002.6363
2019-09-06 08:00 | 152.739 | 81.055 | 82.134 | 62.16 | 23.964 | 632.972 | 7.062 | 23.756 | 29.34 | 77.324 | 2.353 | 1.824 | 31.471 | -0.953 | 258.917 | 3.171 | 14.577 | 549.857 | 14.124 | 190.891 | 560.584 | 72.562 | 184.919 | 1007.7037 | 25251.3848 | 54489.5625 | 36.9449 | 10.9602 | 0.26 | 8112.3438 | 15.077 | 373.6574 | 319.8931 | 32.3849 | 52.1918 | 25000 | 5.584 | 14.947 | 0.37359 | 392.348 | 86.319 | 632.972 | 1.8812 | 0.86675 | 57.0907 | 162.1687 | 559.1971 | 0.27314 | 405.939 | 349.531 | 43.24 | 7.013 | 79722.7323 | 694.5014 | 392.348 | 632.9722 | 467.182 | 0.35657 | 403.4718 | 0.86363 | 46.9699
2019-09-06 09:00 | 342.739 | 229.568 | 125.979 | 59.589 | 25.477 | 620.509 | 22.696 | 24.879 | 32.929 | 83.736 | 2.353 | 1.824 | 34.972 | -0.948 | 272.569 | 3.332 | 29.15 | 564.835 | 21.284 | 281.935 | 566.313 | 102.673 | 263.325 | 1007.991 | 46663.2109 | 61901.9731 | 36.9427 | 11.4733 | 0.26 | 6669.6934 | 22.5637 | 383.3767 | 322.6562 | 36.1487 | 57.487 | 25000 | 8.05 | 14.947 | 0.53857 | 626.529 | 92.96 | 620.509 | 1.0139 | 0.85442 | 46.9409 | 233.7854 | 635.2287 | 0.53955 | 613.471 | 404.707 | 25.074 | 12.859 | 49006.9874 | 883.8008 | 626.529 | 620.5089 | 394.1874 | 0.46888 | 335.1332 | 0.85019 | 52.7761
2019-09-06 10:00 | 344.143 | 227.927 | 127.795 | 48.147 | 28.722 | 620.83 | 22.315 | 25.042 | 33.314 | 92.539 | 2.356 | 1.824 | 35.412 | -0.945 | 273.744 | 3.402 | 29.132 | 564.866 | 21.722 | 287.399 | 564.944 | 104.118 | 267.503 | 1008.1376 | 46663.2109 | 61586.9623 | 36.9427 | 11.4647 | 0.26 | 6626.7129 | 23.0466 | 383.1018 | 325.0868 | 36.7477 | 59.158 | 25000 | 8.272 | 14.947 | 0.55342 | 623.217 | 95.551 | 620.83 | 1.0147 | 0.85046 | 46.6384 | 240.2327 | 631.9961 | 0.54453 | 610.395 | 407.469 | 26.613 | 12.782 | 48757.5974 | 876.3789 | 623.217 | 620.8303 | 392.6047 | 0.47114 | 332.1793 | 0.84609 | 55.791
2019-09-06 11:00 | 340.95 | 224.41 | 127.335 | 45.25 | 28.438 | 622.273 | 22.769 | 24.987 | 33.25 | 89.158 | 2.356 | 1.821 | 35.42 | -0.945 | 273.868 | 3.394 | 28.908 | 565.583 | 21.652 | 286.72 | 564.935 | 103.825 | 266.993 | 1008.2784 | 45895.1992 | 61162.6047 | 36.9435 | 11.0635 | 0.26 | 6622.041 | 22.9844 | 383.1047 | 325.9201 | 36.7477 | 58.7457 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 617.491 | 95.161 | 622.273 | 1.0206 | 0.85127 | 46.6044 | 239.9713 | 627.6558 | 0.54321 | 604.827 | 410.674 | 29.763 | 12.709 | 49233.0569 | 876.5906 | 617.491 | 622.2726 | 392.1821 | 0.46327 | 332.2079 | 0.84708 | 55.8087
2019-09-06 12:00 | 340.867 | 224.879 | 127.319 | 48.376 | 29.434 | 621.828 | 23.033 | 25.338 | 33.516 | 92.527 | 2.354 | 1.829 | 35.619 | -0.945 | 273.744 | 3.393 | 28.758 | 565.934 | 21.673 | 286.233 | 564.93 | 103.893 | 267.052 | 1008.2727 | 45895.1992 | 61245.6303 | 36.9474 | 11.4835 | 0.26 | 6630.5786 | 22.9976 | 383.1337 | 326.4062 | 36.969 | 59.6354 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 614.651 | 94.894 | 621.828 | 1.0262 | 0.85174 | 46.6596 | 237.5027 | 628.5742 | 0.54229 | 602.116 | 410.19 | 29.113 | 12.683 | 49305.0911 | 875.2094 | 614.651 | 621.8276 | 392.2114 | 0.46559 | 332.3582 | 0.8474 | 55.824
2019-09-06 13:00 | 339.731 | 224.469 | 127.13 | 46.247 | 30.391 | 622.667 | 22.932 | 25.714 | 33.95 | 96.469 | 2.357 | 1.825 | 35.976 | -0.943 | 273.341 | 3.393 | 29.529 | 565.955 | 21.659 | 286.386 | 564.716 | 103.796 | 266.458 | 1008.1262 | 45895.1992 | 60884.0444 | 36.9518 | 11.1383 | 0.26 | 6612.541 | 22.9876 | 382.6505 | 326.6146 | 37.3546 | 60.9158 | 25000 | 8.236 | 14.947 | 0.55101 | 616.156 | 95.123 | 622.667 | 1.0148 | 0.85148 | 46.5271 | 239.1872 | 624.9377 | 0.54362 | 603.509 | 408.878 | 28.947 | 12.753 | 49019.8506 | 874.8508 | 616.156 | 622.6669 | 389.3304 | 0.46233 | 329.8535 | 0.84723 | 57.8566
2019-09-06 14:00 | 338.347 | 223.355 | 126.626 | 49.768 | 29.608 | 623.842 | 23.502 | 26.199 | 34.458 | 94.625 | 2.358 | 1.827 | 36.378 | -0.942 | 273.238 | 3.393 | 29.226 | 566.447 | 21.632 | 286.167 | 564.71 | 103.704 | 266.455 | 1007.9739 | 45895.1992 | 60765.1119 | 36.9518 | 11.5007 | 0.26 | 6635.0005 | 22.9543 | 382.8675 | 327.0833 | 37.6432 | 61.8056 | 25000 | 8.259 | 14.947 | 0.55255 | 611.532 | 95.658 | 623.842 | 1.0193 | 0.85107 | 46.6851 | 239.8551 | 623.717 | 0.54247 | 600.344 | 411.522 | 29.911 | 12.62 | 48924.0939 | 866.9072 | 611.532 | 623.8417 | 388.8611 | 0.46722 | 329.2345 | 0.84666 | 58.9148
2019-09-06 15:00 | 337.078 | 222.593 | 126.221 | 50.965 | 29.507 | 622.967 | 23.897 | 26.685 | 34.763 | 93.348 | 2.354 | 1.829 | 36.923 | -0.941 | 273.209 | 3.385 | 29.218 | 566.493 | 21.656 | 286.225 | 564.699 | 103.879 | 266.489 | 1007.6752 | 45639.1953 | 60588.7407 | 36.951 | 11.6767 | 0.26 | 6651.1821 | 22.9831 | 382.8791 | 327.1007 | 37.9991 | 63.2379 | 25000 | 8.078 | 14.947 | 0.54044 | 612.758 | 95.898 | 622.967 | 1.0154 | 0.85056 | 46.8001 | 234.5986 | 621.8924 | 0.54202 | 600.165 | 411.242 | 30.212 | 12.617 | 49054.6004 | 867.9536 | 612.758 | 622.9672 | 387.6228 | 0.46342 | 327.953 | 0.84606 | 59.9729
2019-09-06 16:00 | 336.187 | 222.535 | 125.653 | 54.432 | 29.305 | 624.304 | 22.462 | 26.758 | 34.622 | 92.151 | 2.358 | 1.83 | 36.858 | -0.944 | 271.952 | 3.382 | 28.905 | 567.5 | 21.527 | 286.584 | 565.012 | 103.589 | 266.777 | 1007.2527 | 45639.1953 | 44306.0674 | 36.9479 | 11.7927 | 0.26 | 6674.7788 | 22.875 | 383.9785 | 327.0659 | 37.1665 | 61.3715 | 25000 | 7.864 | 14.947 | 0.52613 | 611.537 | 95.746 | 624.304 | 0.57729 | 0.85442 | 46.97 | 228.3837 | 454.7269 | 0.73932 | 599.657 | 410.61 | 30.662 | 12.551 | 35868.6599 | 698.3012 | 611.537 | 624.3039 | 220.3992 | 0.46565 | 186.5978 | 0.84664 | 56.8649
2019-09-06 17:00 | 234.267 | 140.601 | 102.242 | 60.275 | 28.69 | 653.105 | 11.871 | 26.563 | 33.542 | 101.471 | 2.356 | 1.83 | 35.346 | -0.945 | 269.621 | 3.235 | 17.831 | 566.265 | 17.618 | 235.381 | 566.059 | 87.827 | 224.6 | 1007.2584 | 33863.0156 | 56558.8982 | 36.9457 | 10.9224 | 0.26 | 7202.4224 | 18.7037 | 380.4832 | 325.3993 | 36.2054 | 59.1363 | 25000 | 6.979 | 14.947 | 0.46692 | 454.59 | 87.323 | 653.105 | 1.4447 | 0.86962 | 50.686 | 202.6818 | 580.4468 | 0.4036 | 456.766 | 366.511 | 37.111 | 9.359 | 61707.694 | 741.4089 | 454.59 | 653.105 | 428.9234 | 0.44994 | 371.5745 | 0.8663 | 55.2549
2019-09-06 18:00 | 337.019 | 223.707 | 125.851 | 61.044 | 27.388 | 624.352 | 21.885 | 26.819 | 34.931 | 108.533 | 2.353 | 1.83 | 36.861 | -0.94 | 272.61 | 3.379 | 29.708 | 565.289 | 21.529 | 285.657 | 564.647 | 103.213 | 265.163 | 1007.405 | 45639.1953 | 60954.195 | 36.9449 | 11.6803 | 0.26 | 6638.2969 | 22.8803 | 381.7035 | 325.9548 | 37.9999 | 63.52 | 25000 | 8.112 | 14.947 | 0.54272 | 613.973 | 96.514 | 624.352 | 1.0178 | 0.84991 | 46.7171 | 235.586 | 625.5401 | 0.53876 | 601.246 | 409.085 | 29.62 | 12.675 | 49342.3324 | 873.8728 | 613.973 | 624.3518 | 390.1526 | 0.46247 | 329.8419 | 0.84542 | 60.8816
2019-09-06 19:00 | 340.681 | 224.996 | 127.124 | 66.11 | 26.306 | 620.945 | 22.315 | 26.844 | 35.041 | 96.346 | 2.357 | 1.828 | 37.081 | -0.94 | 273.256 | 3.415 | 29.615 | 565.731 | 21.702 | 287.663 | 565.1 | 103.83 | 266.952 | 1007.5515 | 46151.2031 | 61459.5824 | 36.941 | 12.1577 | 0.26 | 6628.96 | 23.0462 | 382.6733 | 326.7361 | 38.3102 | 63.8021 | 25000 | 8.197 | 14.947 | 0.5484 | 617.492 | 97.234 | 620.945 | 1.0263 | 0.8481 | 46.6563 | 238.0545 | 630.66 | 0.5402 | 604.196 | 406.955 | 28.859 | 12.736 | 49194.2965 | 875.3172 | 617.492 | 620.945 | 393.5063 | 0.46698 | 331.887 | 0.84341 | 60.8991
2019-09-06 20:00 | 341.537 | 228.747 | 127.622 | 68.455 | 25.299 | 619.448 | 22.447 | 26.538 | 34.766 | 95.357 | 2.356 | 1.829 | 36.909 | -0.941 | 273.507 | 3.437 | 29.849 | 566.116 | 21.878 | 289.194 | 564.855 | 104.378 | 267.443 | 1007.7151 | 46407.207 | 61841.7989 | 36.9366 | 12.3358 | 0.26 | 6629.7378 | 23.1488 | 382.8922 | 326.7361 | 38.1009 | 63.4983 | 25000 | 8.228 | 14.947 | 0.55048 | 621.641 | 97.161 | 619.448 | 1.0217 | 0.84792 | 46.6674 | 238.9548 | 634.5063 | 0.53827 | 608.8 | 403.664 | 26.106 | 12.715 | 49221.2924 | 876.1628 | 621.641 | 619.4485 | 393.4238 | 0.47385 | 331.7147 | 0.84315 | 59.8822
2019-09-06 21:00 | 346.375 | 228.864 | 128.922 | 67.898 | 24.718 | 618.948 | 21.919 | 26.086 | 34.365 | 92.472 | 2.356 | 1.827 | 36.464 | -0.942 | 273.7 | 3.454 | 29.935 | 566.188 | 21.923 | 290.6 | 564.342 | 105.042 | 269.502 | 1008.3011 | 46663.2109 | 62039.6138 | 36.9366 | 12.3506 | 0.26 | 6606.7637 | 23.2428 | 383.166 | 326.7708 | 37.649 | 62.1745 | 25000 | 8.279 | 14.947 | 0.55389 | 621.757 | 96.88 | 618.948 | 1.0272 | 0.84822 | 46.5057 | 240.436 | 636.5359 | 0.54416 | 608.053 | 404.176 | 25.737 | 12.887 | 49107.8359 | 883.4487 | 621.757 | 618.9476 | 395.3211 | 0.46886 | 333.4442 | 0.84348 | 58.8007
2019-09-06 22:00 | 348.092 | 232.029 | 128.36 | 66.876 | 24.436 | 619.537 | 21.884 | 25.833 | 34.057 | 95.196 | 2.358 | 1.829 | 36.145 | -0.944 | 273.595 | 3.45 | 29.679 | 565.144 | 21.838 | 288.21 | 564.24 | 104.478 | 268.666 | 1008.8816 | 46407.207 | 62055.9106 | 36.9374 | 12.1345 | 0.26 | 6547.2915 | 23.2304 | 382.958 | 326.9965 | 37.4072 | 60.7639 | 25000 | 8.224 | 14.947 | 0.55021 | 620.198 | 96.471 | 619.537 | 1.0216 | 0.84895 | 46.086 | 238.8387 | 636.7178 | 0.5467 | 607.271 | 402.436 | 26.252 | 12.931 | 49392.8463 | 887.4862 | 620.198 | 619.5374 | 392.5545 | 0.46881 | 331.4278 | 0.84428 | 56.7377
2019-09-06 23:00 | 345.206 | 230.154 | 129.115 | 68.529 | 24.269 | 620.491 | 22.52 | 25.636 | 33.882 | 94.698 | 2.361 | 1.829 | 36.042 | -0.944 | 273.515 | 3.443 | 30.074 | 564.715 | 21.845 | 289.604 | 564.804 | 104.516 | 268.521 | 1009.3041 | 46663.2109 | 61064.4347 | 36.9388 | 12.8604 | 0.26 | 6630.5728 | 23.1902 | 382.8062 | 326.2153 | 37.2796 | 60.612 | 25000 | 8.246 | 14.947 | 0.55168 | 624.6 | 96.856 | 620.491 | 0.98967 | 0.84897 | 46.6705 | 239.4776 | 626.5679 | 0.55095 | 611.737 | 404.054 | 25.529 | 12.87 | 48338.8173 | 874.2886 | 624.6 | 620.4908 | 383.5533 | 0.469 | 323.6824 | 0.8439 | 56.75
2019-09-07 | 280.821 | 173.656 | 120.359 | 67.867 | 24.138 | 647.063 | 15.531 | 25.359 | 33.385 | 78.056 | 2.364 | 1.822 | 35.612 | -0.949 | 272.146 | 3.128 | 25.788 | 566.939 | 20.425 | 270.337 | 567.962 | 99.134 | 253.068 | 1009.2927 | 37703.0742 | 39827.7997 | 36.9374 | 12.8742 | 0.26 | 6561.7915 | 21.6725 | 384.7282 | 326.0417 | 35.9297 | 56.0258 | 25000 | 8.026 | 14.947 | 0.53696 | 496.967 | 92.043 | 647.063 | 0.69073 | 0.86555 | 46.188 | 233.0884 | 408.6487 | 0.68719 | 486.6 | 362.568 | 24.32 | 10.366 | 39018.9774 | 583.756 | 496.967 | 647.0629 | 222.1185 | 0.48019 | 190.5227 | 0.85775 | 51.3202
2019-09-07 01:00 | 32.049 | 39.326 | 0.263 | 71.709 | 23.899 | 536.038 | 7.897 | 24.583 | 33.84 | 103.956 | 1.955 | 1.79 | 32.551 | -0.934 | 266.813 | 3.32 | 19.143 | 558.298 | 15.881 | 271.686 | 561.089 | 0 | 209.271 | 1009.0224 | 18467.2812 | 635.8333 | 36.9396 | 7.8046 | 0.26 | 30275.457 | 0 | 419.8661 | 324.3056 | 39.7714 | 75.5208 | 25000 | 9.257 | 14.947 | 0.61932 | 382.984 | 86.414 | 536.038 | -0.1978 | 0.80043 | 213.0943 | 268.8387 | 6.5243 | 4.9123 | 396.294 | 334.06 | 44.539 | 5.033 | 1271.8401 | 131.3003 | 382.984 | 536.0377 | -40.6063 | 0.22876 | -34.0603 | 0.83879 | 65.9258
2019-09-07 02:00 | -1.511 | 1.231 | 0.206 | 66.672 | 23.811 | 373.576 | 0 | 23.148 | 23.323 | 98.587 | 2.074 | 1.975 | 28.629 | -0.353 | 254.878 | 1.862 | 1.768 | 544.935 | 10.079 | 19.69 | 547.002 | 0 | 20.177 | 1009.2927 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.7952 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.9591 | 323.0501 | 41.7194 | 648.5903 | 25000 | 0.175 | 14.947 | 0.011708 | 13.987 | 59.715 | 373.576 | -0.77053 | 0.4772 | -7.4464e-36 | 5.0823 | 0 | #DIV/0! | 14.638 | 154.533 | 29.828 | 0.252 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.987 | 373.5757 | -4.0262 | #DIV/0! | -3.3826 | 0.84015 | 641.043
2019-09-07 03:00 | -0.77 | 1.231 | 0.264 | 67.549 | 23.835 | 345.94 | 0.236 | 23.383 | 25.634 | 97.802 | 1.95 | 2.1 | 28.884 | 0.002 | 244.289 | 1.759 | 1.761 | 532.738 | 10.186 | 19.879 | 529.126 | 0 | 20.519 | 1009.0224 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.3094 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.2776 | 326.3654 | 52.2222 | 1005.348 | 25000 | 2.251 | 14.947 | 0.1506 | 14.311 | 47.79 | 345.94 | -0.71513 | 0.60269 | -7.4464e-36 | 65.3728 | 0 | #DIV/0! | 13.939 | 158.406 | 29.23 | 0.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.311 | 345.9396 | -3.5404 | #DIV/0! | -3.0513 | 0.86186 | 993.2727
2019-09-07 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 65.628 | 23.917 | 316.864 | 0.07 | 25.064 | 27.053 | 98.738 | 1.979 | 2.131 | 30.083 | 0 | 234.377 | 1.725 | 1.627 | 520.944 | 9.927 | 19.844 | 512.47 | 0 | 20.884 | 1009.3041 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.9206 | 331.3389 | 50.5751 | 1011.4357 | 25000 | 1.989 | 14.947 | 0.13307 | 13.523 | 44.386 | 316.864 | -0.81045 | 0.60482 | -7.4464e-36 | 57.7639 | 0 | #DIV/0! | 13.241 | 142.462 | 28.299 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.523 | 316.8635 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9863 | 0.85992 | 990.8504
2019-09-07 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 67.856 | 23.759 | 291.852 | 0.007 | 26.326 | 28.453 | 100.544 | 1.969 | 2.119 | 31.28 | 0.002 | 223.061 | 1.735 | 1.658 | 509.889 | 9.665 | 19.873 | 497.351 | 0 | 21.378 | 1009.3155 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.1926 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.6744 | 335.3594 | 50.2315 | 1009.8685 | 25000 | 2.127 | 14.947 | 0.1423 | 13.04 | 41.489 | 291.852 | -0.89958 | 0.60464 | -7.4464e-36 | 61.7716 | 0 | #DIV/0! | 12.745 | 127.988 | 27.76 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.04 | 291.8521 | -3.4236 | #DIV/0! | -2.9369 | 0.85784 | 992.7589
2019-09-07 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 67.085 | 23.52 | 268.762 | 0 | 27.446 | 29.788 | 100.305 | 1.98 | 2.13 | 32.444 | 0.003 | 212.278 | 1.798 | 1.698 | 499.453 | 9.448 | 19.984 | 483.643 | 0 | 20.961 | 1009.6028 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.2323 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 388.8448 | 338.6201 | 58.7136 | 1009.3983 | 25000 | 2.342 | 14.947 | 0.15669 | 12.707 | 40.543 | 268.762 | -1.0141 | 0.57559 | -7.4464e-36 | 68.0156 | 0 | #DIV/0! | 12.416 | 115.265 | 26.509 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.707 | 268.7625 | -3.4633 | #DIV/0! | -2.9409 | 0.84915 | 993.46
2019-09-07 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 66.595 | 23.442 | 249.227 | 0 | 28.323 | 30.836 | 101.249 | 1.973 | 2.123 | 33.352 | 0.004 | 202.762 | 1.858 | 1.74 | 489.6 | 9.263 | 20.142 | 471.106 | 0 | 20.904 | 1009.7436 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.1926 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.1684 | 341.1574 | 58.9699 | 1010.3989 | 25000 | 2.513 | 14.947 | 0.16813 | 13.212 | 39.4 | 249.227 | -1.0397 | 0.56033 | -7.4464e-36 | 72.9817 | 0 | #DIV/0! | 14.38 | 105.522 | 26.949 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.212 | 249.2275 | -3.4236 | #DIV/0! | -2.8824 | 0.84191 | 994.3118
2019-09-07 08:00 | -0.696 | 1.231 | 0.264 | 67.015 | 23.671 | 231.886 | 0 | 28.931 | 31.807 | 99.147 | 1.989 | 2.139 | 34.139 | 0.002 | 194.19 | 2.013 | 2.277 | 480.347 | 9.108 | 20.327 | 459.273 | 0 | 20.586 | 1009.7493 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.1391 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 371.9575 | 343.0652 | 50.3086 | 1011.4176 | 25000 | 2.876 | 14.947 | 0.19241 | 13.028 | 41.009 | 231.886 | -1.1156 | 0.51584 | -7.4464e-36 | 83.5238 | 0 | #DIV/0! | 12.83 | 97.156 | 26.225 | 0.318 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.028 | 231.8856 | -3.3701 | #DIV/0! | -2.7741 | 0.82315 | 992.3256
2019-09-07 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 61.351 | 24.015 | 218.809 | 0 | 29.447 | 32.346 | 100.307 | 1.986 | 2.137 | 34.765 | 0.002 | 186.254 | 2.155 | 1.844 | 471.46 | 8.996 | 20.554 | 447.804 | 0 | 19.772 | 1009.9129 | 0 | 0 | 36.9396 | 2.1798 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 364.8704 | 344.4503 | 54.4126 | 1010.3025 | 25000 | 2.899 | 14.947 | 0.19395 | 15.856 | 40.513 | 218.809 | -0.9831 | 0.48699 | -7.4464e-36 | 84.1918 | 0 | #DIV/0! | 15.614 | 92.322 | 26.574 | 0.282 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.856 | 218.8085 | -3.4108 | #DIV/0! | -2.7793 | 0.81485 | 992.1648
2019-09-07 10:00 | -0.491 | 1.231 | 0.264 | 64.822 | 24.689 | 207.21 | 0 | 29.484 | 32.217 | 104.325 | 1.982 | 2.133 | 35.335 | 0.002 | 179.132 | 2.328 | 2.559 | 463.042 | 8.878 | 20.759 | 436.687 | 0 | 19.332 | 1010.4762 | 0 | 0 | 36.9405 | 1.9639 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 358.4504 | 345.3163 | 52.1991 | 1009.8323 | 25000 | 2.733 | 14.947 | 0.18285 | 14.369 | 40.264 | 207.21 | -1.0731 | 0.49568 | -7.4462e-36 | 79.3709 | 0 | #DIV/0! | 14.102 | 88.192 | 27.23 | 0.288 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.369 | 207.2095 | -3.1949 | #DIV/0! | -2.5741 | 0.80569 | 991.6117
2019-09-07 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 55.275 | 27.944 | 196.944 | 0 | 29.617 | 31.917 | 178.327 | 1.987 | 2.137 | 35.561 | 0.002 | 172.585 | 2.495 | 1.946 | 454.937 | 8.73 | 20.889 | 425.584 | 0 | 19 | 1010.4648 | 0 | 0 | 36.9418 | 1.9698 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 351.7539 | 345.6597 | 76.2369 | 1009.983 | 25000 | 2.3 | 14.947 | 0.15388 | 16.156 | 42.383 | 196.944 | -1.006 | 0.44044 | -7.4459e-36 | 66.7958 | 0 | #DIV/0! | 15.848 | 83.873 | 26.762 | 0.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.156 | 196.9438 | -3.2008 | #DIV/0! | -2.512 | 0.7848 | 991.6229
2019-09-07 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 44.365 | 27.964 | 188.177 | 0 | 28.93 | 30.437 | 200.244 | 1.982 | 2.132 | 35.541 | 0.002 | 166.513 | 2.632 | 1.992 | 447.025 | 8.518 | 20.956 | 414.717 | 0 | 19.011 | 1010.1661 | 0 | 0 | 36.9405 | 1.9301 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 345.8632 | 345.4842 | 86.0909 | 1009.983 | 25000 | 1.507 | 14.947 | 0.10082 | 16.706 | 43.799 | 188.177 | -1.0055 | 0.40231 | -7.4462e-36 | 43.7658 | 0 | #DIV/0! | 16.655 | 80.411 | 28.391 | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.706 | 188.1773 | -3.1611 | #DIV/0! | -2.4253 | 0.76724 | 991.9161
2019-09-07 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 43.203 | 29.01 | 180.636 | 0 | 28.684 | 29.357 | 211.107 | 1.971 | 2.121 | 35.473 | 0.002 | 160.65 | 2.826 | 2.244 | 439.278 | 8.352 | 21.039 | 403.785 | 0 | 17.996 | 1009.7208 | 0 | 0 | 36.9427 | 1.9698 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 340.2929 | 344.8736 | 95.2585 | 1009.6997 | 25000 | 0.673 | 14.947 | 0.045026 | 15.478 | 42.629 | 180.636 | -1.1448 | 0.38638 | -7.4457e-36 | 19.545 | 0 | #DIV/0! | 15.47 | 76.733 | 29.334 | 0.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.478 | 180.6356 | -3.2008 | #DIV/0! | -2.4454 | 0.76401 | 992.3535
2019-09-07 14:00 | -2.266 | 1.231 | 0.264 | 46.237 | 29.319 | 172.958 | 0 | 27.411 | 27.728 | 167.604 | 2.022 | 1.922 | 35.488 | 0.002 | 155.906 | 2.893 | 2.601 | 431.597 | 8.154 | 21.05 | 392.922 | 0 | 17.879 | 1009.129 | 0 | 1894.4228 | 36.9427 | 3.6709 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 336.3354 | 344.0056 | 51.3542 | 1007.9207 | 25000 | 0.317 | 14.947 | 0.021208 | 15.009 | 44.379 | 172.958 | 5.6005 | 0.79514 | -7.4457e-36 | 9.2062 | 19.4403 | -0.11656 | 15.934 | 73.859 | 28.284 | 0.334 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.009 | 172.9577 | 14.5383 | #DIV/0! | 10.808 | 0.74341 | 992.9355
2019-09-07 15:00 | -3.296 | 1.231 | 0.264 | 42.198 | 30.518 | 455.106 | 6.839 | 21.683 | 21.799 | 143.579 | 2.37 | 1.821 | 29.906 | 0.001 | 153.875 | 2.235 | 2.975 | 410.223 | 6.405 | 19.466 | 264.327 | 0 | 20.718 | 1008.4135 | 13841.5859 | 25408.3347 | 36.9418 | 4.7452 | 0.26 | -208141.3594 | 0 | 328.466 | 341.5795 | 53.1705 | 1012.3266 | 25000 | 0.116 | 14.947 | 0.0077608 | 399.81 | 105.267 | 455.106 | 1.4001 | 0.77293 | -1464.9188 | 3.3688 | 260.7305 | -0.012641 | 410.529 | 297.432 | 32.399 | 3.928 | 67812.3079 | 384.7782 | 399.81 | 455.1056 | 254.7541 | 0.0094675 | 195.8291 | 0.7687 | 999.4264
2019-09-07 16:00 | 126.484 | 67.81 | 68.21 | 43.203 | 29.13 | 604.265 | 7.824 | 24.033 | 29.668 | 12.198 | 2.362 | 1.822 | 31.366 | -0.955 | 255.879 | 3.338 | 11.918 | 524.691 | 13.424 | 172.194 | 538.027 | 71.387 | 162.891 | 1008.1319 | 22819.3477 | 41858.0352 | 36.9396 | 9.8676 | 0.26 | 8891.3223 | 14.0602 | 350.7571 | 319.8624 | 33.222 | 50.7812 | 25000 | 5.635 | 14.947 | 0.377 | 391.04 | 92.617 | 604.265 | 1.489 | 0.85091 | 62.5817 | 163.6498 | 429.5054 | 0.29449 | 399.985 | 353.669 | 49.078 | 6.447 | 67759.1375 | 569.5072 | 391.04 | 604.2653 | 351.828 | 0.31151 | 297.9024 | 0.84673 | 44.9861
2019-09-07 17:00 | 222.842 | 133.802 | 101.119 | 46.276 | 28.319 | 652.166 | 10.403 | 24.706 | 31.231 | 37.582 | 2.356 | 1.823 | 32.857 | -0.953 | 267.118 | 3.184 | 16.421 | 565.977 | 17.229 | 229.719 | 564.667 | 86.1 | 220.519 | 1008.1319 | 33095.0039 | 43171.0543 | 36.9413 | 10.7482 | 0.26 | 7200.9951 | 18.2943 | 380.5506 | 320.1222 | 34.0868 | 51.0887 | 25000 | 6.525 | 14.947 | 0.43654 | 450.529 | 84.897 | 652.166 | 1.0158 | 0.87435 | 50.682 | 189.4969 | 442.9986 | 0.50303 | 449.172 | 369.529 | 39.604 | 8.996 | 48188.3867 | 594.9134 | 450.529 | 652.1657 | 298.4482 | 0.45132 | 259.5973 | 0.86982 | 47.107
2019-09-07 18:00 | 224.345 | 132.864 | 101.423 | 52.118 | 26.881 | 650.708 | 10.795 | 25.008 | 31.533 | 97.612 | 2.356 | 1.823 | 33.243 | -0.952 | 268.497 | 3.188 | 16.312 | 566.447 | 17.384 | 230.751 | 564.988 | 86.393 | 220.721 | 1008.1376 | 32547.4961 | 43158.5355 | 36.9483 | 10.4664 | 0.26 | 7167.3369 | 18.4932 | 382.5876 | 323.0469 | 34.4988 | 52.1858 | 25000 | 6.525 | 14.947 | 0.43654 | 446.235 | 84.59 | 650.708 | 1.0319 | 0.87439 | 50.4356 | 189.4969 | 442.9535 | 0.50648 | 448.248 | 367.609 | 38.583 | 8.978 | 48994.0151 | 600.5089 | 446.235 | 650.7078 | 299.623 | 0.44158 | 260.673 | 0.87 | 48.1279
2019-09-07 19:00 | 225.111 | 133.333 | 101.695 | 59.756 | 25.589 | 651.859 | 10.725 | 25.124 | 31.686 | 93.286 | 2.359 | 1.826 | 33.434 | -0.952 | 268.352 | 3.183 | 16.336 | 566.447 | 17.319 | 231.118 | 564.988 | 86.362 | 220.633 | 1008.3011 | 32675.498 | 43022.9909 | 36.9523 | 10.9169 | 0.26 | 7197.3296 | 18.2899 | 382.8966 | 323.8455 | 34.6065 | 52.5174 | 25000 | 6.562 | 14.947 | 0.43902 | 444.645 | 84.41 | 651.859 | 1.0259 | 0.87509 | 50.6411 | 190.5714 | 441.6109 | 0.50975 | 446.679 | 364.884 | 37.278 | 8.987 | 48654.1729 | 596.6454 | 444.645 | 651.859 | 297.361 | 0.44551 | 258.8554 | 0.87051 | 48.1166
2019-09-07 20:00 | 221.801 | 130.637 | 100.56 | 65.69 | 25.013 | 650.663 | 10.505 | 25.175 | 31.94 | 89.89 | 2.363 | 1.828 | 33.653 | -0.951 | 268.38 | 3.18 | 16.235 | 565.614 | 17.272 | 231.005 | 564.962 | 86.248 | 221.043 | 1008.8702 | 32675.498 | 49505.4533 | 36.9457 | 10.5795 | 0.26 | 7187.9404 | 18.2431 | 381.3186 | 324.0755 | 34.8045 | 54.5048 | 25000 | 6.765 | 14.947 | 0.4526 | 445.869 | 84.723 | 650.663 | 1.2645 | 0.87344 | 50.5841 | 196.4669 | 508.0595 | 0.43657 | 447.961 | 363.399 | 36.675 | 8.96 | 55975.0943 | 660.9533 | 445.869 | 650.6627 | 366.8428 | 0.44418 | 319.0763 | 0.86979 | 49.0802
2019-09-07 21:00 | 222.676 | 131.927 | 101.681 | 65.393 | 24.658 | 651.028 | 11.004 | 25.257 | 31.962 | 74.609 | 2.364 | 1.829 | 33.967 | -0.95 | 268.991 | 3.177 | 17.575 | 566.815 | 17.402 | 233.065 | 568.615 | 86.602 | 222.501 | 1009.0224 | 32547.4961 | 43946.6263 | 36.9449 | 10.9468 | 0.26 | 7140.0405 | 18.5168 | 384.6869 | 324.7179 | 35.3454 | 56.6069 | 25000 | 6.705 | 14.947 | 0.44859 | 442.686 | 84.081 | 651.028 | 1.0691 | 0.87528 | 50.2481 | 194.7244 | 451.0006 | 0.49374 | 445.038 | 362.19 | 36.244 | 8.999 | 49884.085 | 606.9103 | 442.686 | 651.0284 | 308.1269 | 0.44155 | 268.3318 | 0.87085 | 50.0993
2019-09-07 22:00 | 223.499 | 131.81 | 101.967 | 64.704 | 24.44 | 650.69 | 11.26 | 24.856 | 31.459 | 95.458 | 2.366 | 1.829 | 33.232 | -0.954 | 267.96 | 3.191 | 17.264 | 566.451 | 17.303 | 231.935 | 565.18 | 86.521 | 221.34 | 1009.3041 | 32839 | 42929.0149 | 36.9418 | 11.1221 | 0.26 | 7219.5981 | 18.3253 | 384.0477 | 324.8828 | 34.4571 | 52.1605 | 25000 | 6.603 | 14.947 | 0.44176 | 446.838 | 84.722 | 650.69 | 1.0235 | 0.87449 | 50.8122 | 191.7621 | 440.521 | 0.50735 | 447.968 | 362.33 | 36.054 | 8.988 | 48292.4431 | 593.2543 | 446.838 | 650.6902 | 297.589 | 0.44581 | 258.8418 | 0.8698 | 46.0901
2019-09-07 23:00 | 224.628 | 134.33 | 102.034 | 67.87 | 23.919 | 647.559 | 11.56 | 24.75 | 31.419 | 98.515 | 2.357 | 1.828 | 33.355 | -0.951 | 269.158 | 3.226 | 16.748 | 566.873 | 17.464 | 231.749 | 564.422 | 86.516 | 221.376 | 1009.3098 | 33095.0039 | 54977.6839 | 36.9405 | 10.8299 | 0.26 | 7198.0488 | 18.4836 | 381.8105 | 324.8264 | 35.3068 | 52.5415 | 25000 | 6.669 | 14.947 | 0.44618 | 448.035 | 85.361 | 647.559 | 1.4441 | 0.8715 | 50.6624 | 193.6789 | 564.139 | 0.39818 | 451.203 | 363.607 | 36.026 | 9.055 | 61365.7739 | 716.6587 | 448.035 | 647.5592 | 418.9793 | 0.45126 | 363.7495 | 0.86818 | 49.1105
2019-09-08 | 344.88 | 229.216 | 127.789 | 67.627 | 23.17 | 616.971 | 22.523 | 24.927 | 32.998 | 114.652 | 2.358 | 1.828 | 34.795 | -0.947 | 272.949 | 3.364 | 29.327 | 563.195 | 21.696 | 288.034 | 559.408 | 102.975 | 265.938 | 1009.4506 | 46663.2109 | 61094.8655 | 36.9435 | 12.2609 | 0.26 | 6643.9678 | 23.0148 | 379.1857 | 325.2951 | 36.4625 | 55.2469 | 25000 | 8.071 | 14.947 | 0.53997 | 624.983 | 94.185 | 616.971 | 0.99971 | 0.85205 | 46.7587 | 234.3953 | 626.9607 | 0.55008 | 612.677 | 404.553 | 25.099 | 12.851 | 48369.1195 | 874.7643 | 624.983 | 616.971 | 385.4838 | 0.46848 | 326.6369 | 0.84734 | 53.702
2019-09-08 01:00 | 340.415 | 224.527 | 126.399 | 70.511 | 22.804 | 615.641 | 21.582 | 24.902 | 32.912 | 97.906 | 2.363 | 1.826 | 34.986 | -0.947 | 273.405 | 3.41 | 29.017 | 564.605 | 21.54 | 285.544 | 564.564 | 102.767 | 264.454 | 1009.4449 | 46151.2031 | 61747.0408 | 36.9449 | 11.793 | 0.26 | 6657.96 | 22.857 | 380.7018 | 325.7552 | 36.6319 | 57.2917 | 25000 | 8.01 | 14.947 | 0.53589 | 610.925 | 95.339 | 615.641 | 1.0565 | 0.8496 | 46.8555 | 232.6237 | 633.6766 | 0.53721 | 598.288 | 393.648 | 23.015 | 12.642 | 49429.609 | 866.3827 | 610.925 | 615.6408 | 397.3565 | 0.47871 | 335.8215 | 0.84514 | 53.6512
2019-09-08 02:00 | 348.198 | 230.974 | 128.719 | 69.306 | 22.736 | 619.69 | 22.227 | 24.83 | 33.137 | 90.687 | 2.358 | 1.826 | 35.202 | -0.947 | 274.049 | 3.391 | 29.992 | 564.65 | 21.751 | 289.909 | 564.181 | 104.254 | 268.829 | 1009.2927 | 46919.2148 | 61072.0713 | 36.9427 | 12.1659 | 0.26 | 6619.127 | 23.1288 | 383.0269 | 325.7508 | 36.6319 | 57.6485 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 628.665 | 95.957 | 619.69 | 0.98459 | 0.84991 | 46.585 | 241.2491 | 626.7124 | 0.55559 | 615.54 | 404.087 | 24.918 | 12.955 | 48086.1545 | 877.1229 | 628.665 | 619.6904 | 383.5728 | 0.46798 | 324.1775 | 0.84515 | 53.6945
2019-09-08 03:00 | 329.419 | 213.861 | 125.216 | 69.978 | 22.51 | 617.669 | 19.795 | 24.785 | 32.787 | 92.17 | 2.357 | 1.825 | 34.885 | -0.947 | 273.352 | 3.295 | 28.198 | 566.195 | 21.192 | 280.757 | 564.879 | 101.896 | 261.777 | 1009.0053 | 43591.1641 | 60761.4873 | 36.9427 | 11.8337 | 0.26 | 6557.1704 | 22.5564 | 382.6318 | 326.2804 | 36.3924 | 57.446 | 25000 | 8.002 | 14.947 | 0.53536 | 582.912 | 94.309 | 617.669 | 1.1049 | 0.85173 | 46.1489 | 232.3914 | 623.5252 | 0.52832 | 570.753 | 386.082 | 24.064 | 12.153 | 51494.17 | 850.8465 | 582.912 | 617.6689 | 397.8305 | 0.47208 | 337.0876 | 0.84731 | 53.5781
2019-09-08 04:00 | 349.155 | 232.733 | 128.821 | 70.274 | 22.446 | 618.549 | 22.939 | 24.681 | 32.882 | 96.426 | 2.365 | 1.825 | 35.114 | -0.947 | 274.19 | 3.391 | 29.838 | 564.434 | 21.723 | 290.821 | 562.308 | 104.116 | 270.128 | 1008.8702 | 47175.2188 | 62365.6295 | 36.9427 | 12.1187 | 0.26 | 6618.7754 | 23.254 | 382.6135 | 325.9765 | 36.4863 | 56.7805 | 25000 | 8.201 | 14.947 | 0.54867 | 631.7 | 96.068 | 618.549 | 1.0113 | 0.84931 | 46.5825 | 238.1707 | 639.9867 | 0.54557 | 618.707 | 401.367 | 23.362 | 13.043 | 48838.1856 | 891.6888 | 631.7 | 618.5486 | 395.1347 | 0.4687 | 333.7658 | 0.84469 | 53.7563
2019-09-08 05:00 | 350.289 | 232.434 | 129.909 | 68.081 | 22.181 | 615.747 | 23.004 | 24.794 | 32.917 | 99.454 | 2.367 | 1.826 | 35.045 | -0.947 | 274.07 | 3.469 | 29.848 | 566.3 | 21.927 | 292.266 | 565.14 | 104.991 | 272.359 | 1009.0224 | 47175.2188 | 59172.7575 | 36.9435 | 12.2157 | 0.26 | 6590.3833 | 23.3111 | 382.8337 | 326.2804 | 36.3006 | 57.2917 | 25000 | 8.123 | 14.947 | 0.54345 | 629.486 | 95.775 | 615.747 | 0.93545 | 0.84953 | 46.3816 | 235.9055 | 607.2358 | 0.57686 | 616.505 | 403.028 | 23.613 | 12.882 | 46338.9271 | 851.6648 | 629.486 | 615.7474 | 362.5864 | 0.47525 | 306.1885 | 0.84446 | 53.7515
2019-09-08 06:00 | 333.417 | 223.59 | 121.962 | 73.858 | 21.659 | 618.304 | 21.48 | 25.145 | 32.723 | 97.857 | 2.363 | 1.828 | 35.013 | -0.948 | 271.916 | 3.219 | 28.119 | 566.633 | 20.684 | 276.039 | 565.364 | 99.831 | 257.092 | 1009.3041 | 45639.1953 | 50958.086 | 36.9457 | 12.0429 | 0.26 | 6706.3921 | 22.0601 | 381.6873 | 326.6797 | 36.3755 | 56.3995 | 25000 | 7.578 | 14.947 | 0.50699 | 600.222 | 94.682 | 618.304 | 0.77424 | 0.85303 | 47.1952 | 220.0778 | 522.9674 | 0.63755 | 587.785 | 386.178 | 22.347 | 12.526 | 41251.4422 | 749.6276 | 600.222 | 618.3044 | 287.3347 | 0.48365 | 243.3344 | 0.84687 | 52.641
2019-09-08 07:00 | 219.342 | 129.582 | 102.274 | 74.049 | 21.913 | 652.019 | 10.852 | 24.807 | 31.495 | 91.272 | 2.365 | 1.829 | 33.578 | -0.953 | 269.727 | 3.189 | 17.496 | 567.876 | 17.476 | 232.172 | 566.792 | 87.266 | 221.958 | 1009.3041 | 32035.4883 | 45877.2709 | 36.9466 | 11.2271 | 0.26 | 7132.8545 | 18.535 | 383.8501 | 326.033 | 34.8416 | 53.8725 | 25000 | 6.688 | 14.947 | 0.44745 | 440.362 | 84.852 | 652.019 | 1.1494 | 0.87414 | 50.1953 | 194.2307 | 470.8353 | 0.46586 | 443.379 | 357.526 | 33.308 | 8.974 | 52910.2959 | 631.3989 | 440.362 | 652.019 | 330.0262 | 0.42997 | 287.0775 | 0.86986 | 47.0729
2019-09-08 08:00 | 223.737 | 131.575 | 104.378 | 68.938 | 22.659 | 652.718 | 10.748 | 24.335 | 30.994 | 93.605 | 2.366 | 1.828 | 32.89 | -0.954 | 268.985 | 3.191 | 17.326 | 566.856 | 17.713 | 235.916 | 565.897 | 87.656 | 223.833 | 1009.3098 | 32419.4941 | 42954.5489 | 36.9496 | 11.1783 | 0.26 | 7106.7266 | 18.7813 | 383.6805 | 325.4601 | 34.1688 | 51.3696 | 25000 | 6.659 | 14.947 | 0.44551 | 440.745 | 84.19 | 652.718 | 1.0363 | 0.87568 | 50.0073 | 193.3885 | 440.876 | 0.50748 | 443.622 | 358.259 | 33.583 | 8.975 | 48956.7706 | 596.2754 | 440.745 | 652.7183 | 298.1229 | 0.4413 | 259.6698 | 0.87102 | 46.0663
2019-09-08 09:00 | 223.632 | 132.923 | 102.608 | 55.319 | 25.987 | 651.349 | 11.399 | 23.988 | 30.439 | 82.413 | 2.368 | 1.829 | 32.378 | -0.956 | 267.842 | 3.185 | 17.109 | 566.74 | 17.423 | 231.882 | 564.527 | 86.727 | 221.273 | 1009.4733 | 32675.498 | 43521.3733 | 36.9527 | 11.5262 | 0.26 | 7162.6606 | 18.486 | 383.441 | 325.1129 | 33.5178 | 50.1688 | 25000 | 6.451 | 14.947 | 0.43159 | 444.703 | 84.608 | 651.349 | 1.0436 | 0.87487 | 50.3967 | 187.3478 | 446.7307 | 0.5006 | 447.311 | 362.387 | 35.26 | 8.962 | 49218.2397 | 600.4755 | 444.703 | 651.3486 | 302.2813 | 0.44576 | 263.0161 | 0.8701 | 44.0849
2019-09-08 10:00 | 223.195 | 129.817 | 103.587 | 49.426 | 27.41 | 651.19 | 11.762 | 23.863 | 30.475 | 34.711 | 2.362 | 1.83 | 32.456 | -0.957 | 267.993 | 3.179 | 17.645 | 566.74 | 17.52 | 235.256 | 564.631 | 87.424 | 224.751 | 1010.0537 | 32839 | 44473.0791 | 36.9549 | 11.3248 | 0.26 | 7216.4897 | 18.6349 | 383.1258 | 325 | 33.5106 | 50.8054 | 25000 | 6.612 | 14.947 | 0.44236 | 445.121 | 85.389 | 651.19 | 1.0881 | 0.87342 | 50.7724 | 192.0235 | 456.5268 | 0.4889 | 446.391 | 363.827 | 35.722 | 8.898 | 50047.0968 | 604.8458 | 445.121 | 651.1899 | 315.385 | 0.44848 | 274.0294 | 0.86887 | 43.0736
2019-09-08 11:00 | 231.574 | 135.678 | 105.219 | 55.067 | 27.219 | 652.221 | 12.147 | 24.775 | 31.663 | 100.195 | 2.36 | 1.828 | 33.328 | -0.955 | 268.366 | 3.188 | 18.096 | 566.71 | 17.931 | 238.72 | 564.471 | 88.51 | 227.35 | 1010.4648 | 33607.0117 | 45500.6728 | 36.954 | 12.3236 | 0.26 | 7161.6284 | 19.0113 | 383.2795 | 325 | 34.4401 | 52.4402 | 25000 | 6.888 | 14.947 | 0.46083 | 452.015 | 85.517 | 652.221 | 1.0823 | 0.87376 | 50.3876 | 200.039 | 467.0646 | 0.49581 | 453.074 | 364.836 | 36.067 | 9.176 | 50032.1981 | 621.3427 | 452.015 | 652.2206 | 319.0629 | 0.44885 | 277.2286 | 0.86888 | 45.0758
2019-09-08 12:00 | 237.05 | 140.718 | 106.378 | 54.078 | 27.53 | 650.833 | 11.81 | 25.155 | 32.132 | 94.462 | 2.359 | 1.829 | 33.832 | -0.952 | 269.026 | 3.201 | 18.026 | 566.624 | 18.086 | 239.628 | 565.254 | 89.48 | 227.977 | 1010.1604 | 34119.0195 | 48879.0189 | 36.951 | 11.4348 | 0.26 | 7100.7188 | 19.2408 | 383.4251 | 325 | 35.0911 | 53.8436 | 25000 | 6.977 | 14.947 | 0.46678 | 458.298 | 86.807 | 650.833 | 1.1719 | 0.87085 | 49.9632 | 202.6237 | 501.7019 | 0.47249 | 459.307 | 368.814 | 36.092 | 9.444 | 52936.0745 | 666.3863 | 458.298 | 650.8325 | 349.5489 | 0.44413 | 302.9268 | 0.86662 | 48.0793
2019-09-08 13:00 | 261.642 | 162.169 | 109.226 | 42.263 | 28.852 | 652.034 | 15.171 | 24.971 | 31.976 | 93.558 | 2.365 | 1.831 | 33.906 | -0.952 | 269.649 | 3.205 | 20.316 | 566.74 | 18.614 | 247.8 | 565.242 | 91.397 | 235.005 | 1009.5857 | 36423.0547 | 45672.1224 | 36.9479 | 11.4927 | 0.26 | 6880.731 | 19.7448 | 382.9601 | 325.2343 | 34.9718 | 54.0509 | 25000 | 7.005 | 14.947 | 0.46866 | 483.614 | 86.688 | 652.034 | 0.93579 | 0.87203 | 48.4192 | 203.4369 | 468.7471 | 0.55817 | 478.543 | 369.807 | 32.004 | 10.129 | 46330.2617 | 645.3621 | 483.614 | 652.0345 | 295.0857 | 0.46297 | 255.8538 | 0.86705 | 48.2696
2019-09-08 14:00 | 240.923 | 147.516 | 105.7 | 44.371 | 30.324 | 652.73 | 13.392 | 25.005 | 31.701 | 91.73 | 2.362 | 1.832 | 33.471 | -0.953 | 268.705 | 3.186 | 18.803 | 566.65 | 17.978 | 239.087 | 565.556 | 89.053 | 227.966 | 1009.2927 | 34631.0273 | 43487.1786 | 36.9457 | 11.2338 | 0.26 | 6987.2847 | 18.8843 | 382.9243 | 325.1129 | 34.5197 | 52.6958 | 25000 | 6.696 | 14.947 | 0.44798 | 465.728 | 85.371 | 652.73 | 0.94589 | 0.87413 | 49.172 | 194.463 | 446.2957 | 0.53983 | 463.515 | 370.711 | 36.738 | 9.503 | 46393.7913 | 609.4926 | 465.728 | 652.7301 | 287.546 | 0.4582 | 249.9376 | 0.86921 | 47.1935
2019-09-08 15:00 | 221.925 | 132.982 | 102.373 | 49.267 | 29.371 | 649.399 | 11.145 | 25.454 | 32.216 | 93.424 | 2.357 | 1.831 | 33.842 | -0.952 | 268.132 | 3.187 | 17.444 | 566.391 | 17.5 | 232.824 | 565.237 | 86.916 | 222.019 | 1008.9939 | 32675.498 | 43314.001 | 36.9457 | 10.6862 | 0.26 | 7152.0151 | 18.578 | 383.6426 | 324.8828 | 34.8054 | 53.6651 | 25000 | 6.762 | 14.947 | 0.4524 | 447.209 | 85.724 | 649.399 | 1.0359 | 0.87252 | 50.3313 | 196.3798 | 444.5185 | 0.49925 | 448.939 | 368.347 | 39.158 | 8.917 | 48974.5094 | 597.6708 | 447.209 | 649.3988 | 300.8502 | 0.44802 | 261.1365 | 0.868 | 48.1035
2019-09-08 16:00 | 226.986 | 131.341 | 104.565 | 49.621 | 29.316 | 650.169 | 11.59 | 25.895 | 32.614 | 105.903 | 2.36 | 1.828 | 34.407 | -0.949 | 268.14 | 3.185 | 17.861 | 566.68 | 18.023 | 239.79 | 564.107 | 89.272 | 228.098 | 1008.5658 | 32547.4961 | 45232.2938 | 36.9466 | 11.3993 | 0.26 | 7109.373 | 19.1016 | 383.0997 | 324.8264 | 35.4203 | 55.2228 | 25000 | 6.719 | 14.947 | 0.44952 | 445.441 | 86.101 | 650.169 | 1.11 | 0.87211 | 50.03 | 195.131 | 464.216 | 0.48897 | 446.859 | 369.938 | 39.102 | 8.947 | 51345.8079 | 620.4129 | 445.441 | 650.1689 | 321.4756 | 0.43936 | 278.9031 | 0.86757 | 51.1547
2019-09-08 17:00 | 237.481 | 141.538 | 105.105 | 53.089 | 28.985 | 651.235 | 12.205 | 25.867 | 32.653 | 103.105 | 2.359 | 1.829 | 34.608 | -0.949 | 268.511 | 3.196 | 18.506 | 566.447 | 17.99 | 241.606 | 563.793 | 89.566 | 229.507 | 1008.4193 | 33607.0117 | 45277.3305 | 36.9496 | 11.4268 | 0.26 | 7008.0723 | 19.1528 | 383.1219 | 324.9436 | 35.6662 | 55.6327 | 25000 | 6.786 | 14.947 | 0.454 | 456.758 | 86.769 | 651.235 | 1.0481 | 0.87147 | 49.3131 | 197.0767 | 464.7166 | 0.51102 | 456.406 | 368.693 | 37.625 | 9.367 | 49780.6714 | 630.881 | 456.758 | 651.2349 | 311.7517 | 0.44351 | 270.2147 | 0.86676 | 51.1938
2019-09-08 18:00 | 257.079 | 160.176 | 108.372 | 52.43 | 27.582 | 652.161 | 14.418 | 25.981 | 32.986 | 95.244 | 2.366 | 1.828 | 34.727 | -0.948 | 269.088 | 3.204 | 19.824 | 566.492 | 18.608 | 247.774 | 563.969 | 91.563 | 234.676 | 1008.2955 | 35655.043 | 46609.0773 | 36.9527 | 11.1891 | 0.26 | 6795.7886 | 19.7713 | 383.5867 | 325.2343 | 35.8471 | 55.6568 | 25000 | 7.005 | 14.947 | 0.46866 | 476.712 | 86.682 | 652.161 | 0.98767 | 0.87176 | 47.8154 | 203.4369 | 478.4248 | 0.53734 | 472.34 | 371.767 | 35.407 | 9.869 | 48305.351 | 649.7804 | 476.712 | 652.1608 | 307.0596 | 0.46737 | 266.2469 | 0.86709 | 52.3203
2019-09-08 19:00 | 254.314 | 161.465 | 106.671 | 64.026 | 26.573 | 651.538 | 14.813 | 26.324 | 33.256 | 93.887 | 2.369 | 1.828 | 35.07 | -0.947 | 269.25 | 3.21 | 19.249 | 566.637 | 18.296 | 243.904 | 564.919 | 90.619 | 231.83 | 1008.7294 | 35911.0469 | 49811.2651 | 36.9566 | 11.4975 | 0.26 | 6889.8535 | 19.3667 | 382.9003 | 325.3472 | 36.2377 | 56.4236 | 25000 | 6.932 | 14.947 | 0.46377 | 479.232 | 87.806 | 651.538 | 1.0837 | 0.86966 | 48.4721 | 201.3168 | 511.348 | 0.49734 | 472.48 | 369.225 | 34.044 | 9.832 | 51261.4663 | 676.502 | 479.232 | 651.5385 | 338.3858 | 0.47754 | 292.7822 | 0.86523 | 53.3244
2019-09-08 20:00 | 292.864 | 191.121 | 112.653 | 66.789 | 25.568 | 632.66 | 16.996 | 26.174 | 33.447 | 104.224 | 2.361 | 1.828 | 35.154 | -0.947 | 270.172 | 3.246 | 24.047 | 566.054 | 19.301 | 256.611 | 565.191 | 94.108 | 240.79 | 1009.0281 | 40519.1172 | 59995.5982 | 36.9618 | 11.6901 | 0.26 | 6788.04 | 20.4662 | 382.0979 | 325.9332 | 36.5413 | 58.9217 | 25000 | 7.273 | 14.947 | 0.48659 | 534.821 | 90.07 | 632.66 | 1.2211 | 0.86155 | 47.749 | 211.22 | 615.9851 | 0.47544 | 523.694 | 376.834 | 26.953 | 11.181 | 54728.3936 | 811.4936 | 534.821 | 632.6599 | 413.1739 | 0.47982 | 354.3516 | 0.85763 | 53.4257
2019-09-08 21:00 | 341.934 | 227.575 | 125.773 | 69.667 | 24.882 | 618.939 | 22.019 | 26.198 | 34.351 | 92.044 | 2.359 | 1.828 | 36.358 | -0.943 | 272.578 | 3.389 | 30.144 | 565.833 | 21.462 | 287.971 | 565.529 | 103.371 | 266.338 | 1009.462 | 46407.207 | 57623.2589 | 36.9632 | 12.3531 | 0.26 | 6651.6191 | 22.7955 | 383.5191 | 326.4496 | 37.5309 | 61.6078 | 25000 | 8.153 | 14.947 | 0.54546 | 620.395 | 96.323 | 618.939 | 0.91597 | 0.84965 | 46.7877 | 236.7767 | 591.6496 | 0.57793 | 607.652 | 405.477 | 26.615 | 12.741 | 45896.7178 | 835.4752 | 620.395 | 618.9395 | 351.7218 | 0.47044 | 296.9845 | 0.84437 | 57.7249
2019-09-08 22:00 | 276.858 | 171.546 | 116.283 | 69.549 | 24.333 | 647.757 | 14.535 | 25.767 | 33.339 | 94.066 | 2.36 | 1.829 | 35.454 | -0.949 | 271.402 | 3.205 | 23.816 | 568.338 | 19.759 | 262.45 | 565.652 | 96.052 | 247.034 | 1009.7436 | 37703.0742 | 43326.9048 | 36.9576 | 12.2059 | 0.26 | 6689.0166 | 20.9857 | 382.0923 | 326.4453 | 35.9832 | 56.6406 | 25000 | 7.572 | 14.947 | 0.50659 | 497.128 | 91.387 | 647.757 | 0.81064 | 0.86522 | 47.0579 | 219.9035 | 444.7937 | 0.62244 | 486.748 | 364.716 | 25.318 | 10.385 | 42470.2081 | 621.0019 | 497.128 | 647.7567 | 261.0417 | 0.47657 | 224.2135 | 0.85892 | 51.2455
2019-09-08 23:00 | 222.247 | 131.223 | 103.223 | 69.857 | 23.748 | 651.478 | 10.828 | 24.988 | 31.614 | 104.679 | 2.365 | 1.831 | 33.453 | -0.953 | 268.242 | 3.186 | 17.1 | 566.447 | 17.596 | 232.888 | 564.809 | 86.995 | 222.117 | 1009.7436 | 32291.4922 | 43705.053 | 36.9488 | 11.1824 | 0.26 | 7117.9834 | 18.6335 | 383.319 | 325.4514 | 34.719 | 52.4402 | 25000 | 6.626 | 14.947 | 0.4433 | 441.399 | 86.261 | 651.478 | 1.0647 | 0.87226 | 50.0876 | 192.4301 | 448.5688 | 0.49546 | 445.449 | 362.466 | 35.549 | 8.891 | 50008.4526 | 603.2404 | 441.399 | 651.4779 | 306.1633 | 0.44171 | 265.6248 | 0.86759 | 47.051
2019-09-09 | 226.526 | 135.795 | 102.353 | 74.161 | 23.074 | 650.872 | 10.168 | 24.663 | 31.433 | 95.556 | 2.363 | 1.831 | 33.139 | -0.955 | 267.941 | 3.191 | 17.378 | 566.54 | 17.404 | 233.397 | 565.099 | 86.703 | 222.863 | 1009.7265 | 33095.0039 | 43435.9492 | 36.9479 | 11.0085 | 0.26 | 7156.5029 | 18.4515 | 383.3343 | 324.8828 | 34.2207 | 51.8277 | 25000 | 6.77 | 14.947 | 0.45293 | 447.52 | 84.732 | 650.872 | 1.0265 | 0.87444 | 50.3598 | 196.6121 | 445.7966 | 0.50814 | 449.42 | 361.518 | 33.817 | 9.023 | 48492.7491 | 597.9642 | 447.52 | 650.8724 | 298.9932 | 0.45421 | 260.0694 | 0.86982 | 45.0199
2019-09-09 01:00 | 226.028 | 133.802 | 103.13 | 74.673 | 22.806 | 652.153 | 10.462 | 24.919 | 31.563 | 102.001 | 2.363 | 1.827 | 33.249 | -0.954 | 268.091 | 3.191 | 17.373 | 566.786 | 17.596 | 234.812 | 565.13 | 87.57 | 224.208 | 1009.2984 | 33095.0039 | 44981.3268 | 36.9457 | 11.1662 | 0.26 | 7182.3135 | 18.7064 | 382.617 | 324.9436 | 34.5583 | 52.4161 | 25000 | 6.644 | 14.947 | 0.4445 | 449.289 | 85.405 | 652.153 | 1.0807 | 0.8735 | 50.5445 | 192.9528 | 461.6297 | 0.48963 | 448.286 | 360.722 | 34.971 | 9.112 | 50215.0422 | 616.6227 | 449.289 | 652.1525 | 316.6613 | 0.44606 | 275.192 | 0.86904 | 46.0536
2019-09-09 02:00 | 257.562 | 160.879 | 107.014 | 72.925 | 22.836 | 648.754 | 13.128 | 25.08 | 31.862 | 93.319 | 2.365 | 1.827 | 33.728 | -0.952 | 269.164 | 3.22 | 19.33 | 566.77 | 18.193 | 242.558 | 564.012 | 90.038 | 231.027 | 1009.1632 | 36167.0508 | 50334.9287 | 36.9466 | 11.6601 | 0.26 | 6894.7412 | 19.3221 | 382.2717 | 325.2343 | 34.6836 | 53.7182 | 25000 | 6.782 | 14.947 | 0.45374 | 478.52 | 86.383 | 648.754 | 1.1082 | 0.87121 | 48.5196 | 196.9606 | 516.584 | 0.49859 | 475.118 | 365.068 | 30.397 | 10.117 | 51419.7931 | 693.4213 | 478.52 | 648.7544 | 344.0451 | 0.46047 | 298.2346 | 0.86685 | 48.1911
2019-09-09 03:00 | 262.654 | 164.747 | 110.72 | 71.758 | 21.989 | 646.945 | 14.044 | 24.742 | 31.924 | 87.324 | 2.366 | 1.829 | 33.757 | -0.952 | 269.72 | 3.2 | 20.571 | 566.636 | 18.761 | 248.277 | 565.064 | 91.662 | 234.433 | 1009.3155 | 36423.0547 | 49447.178 | 36.9454 | 11.0549 | 0.26 | 6818.6865 | 19.9164 | 383.637 | 325.6988 | 34.8219 | 53.4867 | 25000 | 7.182 | 14.947 | 0.4805 | 483.627 | 86.867 | 646.945 | 1.06 | 0.87006 | 47.9859 | 208.5772 | 507.4567 | 0.51759 | 479.974 | 360.239 | 25.929 | 10.241 | 50156.262 | 688.4402 | 483.627 | 646.9454 | 331.655 | 0.46175 | 287.1227 | 0.86573 | 48.228
2019-09-09 04:00 | 255.145 | 157.831 | 109.323 | 66.963 | 22.399 | 651.847 | 13.256 | 24.359 | 31.395 | 96.801 | 2.362 | 1.828 | 33.304 | -0.954 | 269.495 | 3.201 | 20.024 | 566.933 | 18.449 | 246.588 | 564.588 | 91.545 | 233.44 | 1009.5743 | 35911.0469 | 47886.0368 | 36.9366 | 11.4243 | 0.26 | 6893.8252 | 19.6617 | 383.4766 | 325.7508 | 34.4522 | 52.1846 | 25000 | 7.036 | 14.947 | 0.47073 | 475.252 | 85.999 | 651.847 | 1.0396 | 0.87259 | 48.5263 | 204.3372 | 491.3181 | 0.51931 | 472.755 | 363.541 | 29.07 | 9.946 | 49253.5071 | 662.1141 | 475.252 | 651.8467 | 322.0626 | 0.46414 | 279.5726 | 0.86807 | 46.17
2019-09-09 05:00 | 255.325 | 158.3 | 109.382 | 56.374 | 22.698 | 651.656 | 13.231 | 23.842 | 30.833 | 94.153 | 2.367 | 1.827 | 32.795 | -0.954 | 269.725 | 3.2 | 19.454 | 566.94 | 18.401 | 245.525 | 564.955 | 91.287 | 233.015 | 1009.0224 | 35655.043 | 49213.2766 | 36.9366 | 11.1471 | 0.26 | 6885.6475 | 19.6029 | 383.2945 | 325.5772 | 33.9667 | 51.1381 | 25000 | 6.991 | 14.947 | 0.46772 | 474.046 | 85.614 | 651.656 | 1.086 | 0.87285 | 48.4687 | 203.0303 | 504.9357 | 0.50566 | 471.841 | 364.411 | 30.015 | 9.941 | 50982.0914 | 678.6807 | 474.046 | 651.6564 | 335.4888 | 0.46126 | 291.4124 | 0.86862 | 46.1944
2019-09-09 06:00 | 279.203 | 177.289 | 112.17 | 58.359 | 22.516 | 639.421 | 15.238 | 23.866 | 31.023 | 98.535 | 2.366 | 1.827 | 32.941 | -0.954 | 270.188 | 3.218 | 21.709 | 566.647 | 18.924 | 250.944 | 565.317 | 92.75 | 237.428 | 1009.3041 | 38215.082 | 55750.6322 | 36.9374 | 11.3584 | 0.26 | 6759.0264 | 20.0008 | 383.469 | 325.7552 | 34.2978 | 52.0592 | 25000 | 7.157 | 14.947 | 0.47883 | 510.249 | 87.939 | 639.421 | 1.175 | 0.86643 | 47.5764 | 207.8512 | 572.0232 | 0.4881 | 499.666 | 365.078 | 23.562 | 10.536 | 53886.6682 | 753.6203 | 510.249 | 639.4205 | 383.3755 | 0.47884 | 330.6505 | 0.86247 | 46.2746
2019-09-09 07:00 | 300.134 | 192.41 | 120.234 | 63.445 | 22.073 | 631.205 | 16.999 | 24.136 | 31.749 | 95.294 | 2.36 | 1.825 | 33.772 | -0.952 | 270.578 | 3.223 | 26.677 | 567.124 | 20.325 | 268.724 | 565.51 | 97.705 | 250.74 | 1009.3155 | 40007.1094 | 51390.6495 | 36.9396 | 12.0312 | 0.26 | 6559.9731 | 21.5803 | 383.3134 | 326.454 | 34.9376 | 53.7182 | 25000 | 7.613 | 14.947 | 0.50933 | 538.598 | 91.095 | 631.205 | 0.94974 | 0.86087 | 46.1725 | 221.0942 | 527.3195 | 0.56917 | 527.468 | 370.768 | 23.744 | 11.124 | 47450.3247 | 727.208 | 538.598 | 631.2049 | 322.8783 | 0.47587 | 276.2808 | 0.85568 | 48.3717
2019-09-09 08:00 | 278.853 | 178.696 | 112.041 | 62.499 | 22.786 | 638.833 | 15.424 | 23.963 | 31.041 | 109.393 | 2.363 | 1.827 | 32.916 | -0.953 | 270.746 | 3.217 | 21.466 | 566.477 | 18.914 | 251.78 | 565.914 | 93.055 | 238.347 | 1009.5971 | 38471.0859 | 48410.8001 | 36.9396 | 11.6306 | 0.26 | 6719.9131 | 19.9559 | 382.6464 | 326.1501 | 34.5743 | 53.2311 | 25000 | 7.078 | 14.947 | 0.47354 | 511.525 | 88.91 | 638.833 | 0.93769 | 0.86591 | 47.2982 | 205.5569 | 496.7433 | 0.56136 | 500.892 | 365.887 | 23.663 | 10.577 | 46483.6337 | 678.3699 | 511.525 | 638.8326 | 306.4165 | 0.48043 | 263.7709 | 0.86082 | 47.2755
2019-09-09 09:00 | 239.386 | 144.352 | 106.474 | 53.416 | 25.497 | 650.144 | 11.834 | 24.238 | 30.969 | 99.59 | 2.37 | 1.83 | 32.706 | -0.955 | 269.251 | 3.175 | 18.066 | 566.876 | 18.065 | 240.334 | 563.831 | 89.356 | 228.489 | 1009.5971 | 33863.0156 | 45726.5215 | 36.9396 | 10.9023 | 0.26 | 6956.0645 | 19.1453 | 384.8323 | 325.5164 | 34.1082 | 52.0062 | 25000 | 6.731 | 14.947 | 0.45032 | 459.968 | 85.137 | 650.144 | 1.0498 | 0.87344 | 48.9604 | 195.4795 | 469.1999 | 0.5102 | 460.893 | 363.514 | 33.783 | 9.51 | 49880.9584 | 639.9035 | 459.968 | 650.1444 | 313.9458 | 0.44286 | 272.8341 | 0.86905 | 45.1009
2019-09-09 10:00 | 240.205 | 144.469 | 106.215 | 47.091 | 26.999 | 650.531 | 12.508 | 23.931 | 30.723 | 97.814 | 2.365 | 1.83 | 32.617 | -0.956 | 268.978 | 3.186 | 17.816 | 566.72 | 17.825 | 239.807 | 565.131 | 89.005 | 228.289 | 1009.6028 | 34375.0234 | 45027.9507 | 36.9405 | 11.8046 | 0.26 | 7034.0889 | 18.9311 | 382.8093 | 324.9956 | 33.7738 | 50.6269 | 25000 | 6.792 | 14.947 | 0.45441 | 462.574 | 84.691 | 650.531 | 1.0161 | 0.87465 | 49.5084 | 197.251 | 462.0425 | 0.51988 | 462.361 | 365.578 | 33.743 | 9.52 | 48388.4143 | 627.7772 | 462.574 | 650.5308 | 305.7687 | 0.44865 | 265.9616 | 0.86981 | 44.1282
2019-09-09 11:00 | 268.372 | 170.96 | 109.654 | 44.413 | 27.447 | 647.71 | 15.521 | 23.726 | 30.703 | 102.659 | 2.364 | 1.828 | 32.586 | -0.955 | 268.963 | 3.185 | 19.916 | 566.452 | 18.333 | 247.857 | 563.88 | 91.888 | 235.577 | 1009.7265 | 36935.0625 | 47771.4648 | 36.9418 | 11.001 | 0.26 | 6731.8032 | 19.4916 | 382.9998 | 324.9436 | 33.9956 | 50.9356 | 25000 | 6.977 | 14.947 | 0.46678 | 496.987 | 86.141 | 647.71 | 0.95759 | 0.87159 | 47.3791 | 202.6237 | 490.2123 | 0.54746 | 486.652 | 366.968 | 27.242 | 10.221 | 47780.1928 | 668.4423 | 496.987 | 647.7096 | 308.2512 | 0.47464 | 267.256 | 0.86701 | 45.2623
2019-09-09 12:00 | 242.331 | 147.282 | 106.963 | 46.984 | 28.378 | 650.085 | 13.524 | 23.901 | 30.822 | 98.568 | 2.363 | 1.825 | 32.655 | -0.955 | 269.875 | 3.199 | 18.118 | 566.52 | 18.117 | 240.247 | 565.238 | 89.732 | 228.545 | 1009.2756 | 34631.0273 | 46950.7549 | 36.9405 | 10.9 | 0.26 | 7007.2168 | 19.1975 | 382.9484 | 324.8828 | 33.9763 | 51.1381 | 25000 | 6.921 | 14.947 | 0.46304 | 465.316 | 85.312 | 650.085 | 1.0697 | 0.87304 | 49.3193 | 200.9974 | 481.7728 | 0.503 | 464.693 | 369.871 | 34.895 | 9.556 | 50081.7408 | 648.1297 | 465.316 | 650.0847 | 323.5907 | 0.45382 | 281.1254 | 0.86877 | 45.192
2019-09-09 13:00 | 266.315 | 168.029 | 109.626 | 46.117 | 28.889 | 651.044 | 15.302 | 24.467 | 31.547 | 94.186 | 2.368 | 1.826 | 33.138 | -0.953 | 269.668 | 3.2 | 19.838 | 566.525 | 18.61 | 248.508 | 565.251 | 92.23 | 236.115 | 1008.5544 | 37191.0664 | 47292.6827 | 36.9427 | 11.055 | 0.26 | 6820.5898 | 19.7432 | 382.6252 | 324.9436 | 34.6129 | 52.0592 | 25000 | 7.08 | 14.947 | 0.47367 | 490.942 | 86.435 | 651.044 | 0.95808 | 0.87186 | 48.0029 | 205.615 | 485.3104 | 0.54875 | 484.879 | 370.391 | 31.15 | 10.239 | 46976.8024 | 660.1667 | 490.942 | 651.0443 | 306.2265 | 0.47474 | 265.5706 | 0.86724 | 47.3193
2019-09-09 14:00 | 247.77 | 151.678 | 106.311 | 40.44 | 28.599 | 651.178 | 14.286 | 24.516 | 31.341 | 97.414 | 2.362 | 1.831 | 33.536 | -0.952 | 269.678 | 3.204 | 18.512 | 566.583 | 18.133 | 241.264 | 564.655 | 89.634 | 229.445 | 1008.1148 | 34887.0312 | 46108.6879 | 36.9427 | 10.6857 | 0.26 | 6937.4346 | 19.2356 | 382.7039 | 325 | 34.3075 | 52.9514 | 25000 | 6.825 | 14.947 | 0.45661 | 469.198 | 85.873 | 651.178 | 1.0172 | 0.87251 | 48.8252 | 198.2094 | 473.1604 | 0.52365 | 466.805 | 369.341 | 35.82 | 9.693 | 48825.5206 | 642.85 | 469.198 | 651.1781 | 310.7967 | 0.45679 | 269.8109 | 0.86813 | 48.2981
2019-09-09 15:00 | 233.701 | 141.421 | 104.033 | 49.89 | 28.787 | 650.541 | 12.278 | 24.822 | 31.568 | 95.629 | 2.367 | 1.831 | 33.391 | -0.951 | 268.71 | 3.196 | 18.043 | 566.457 | 17.885 | 236.849 | 565.44 | 88.431 | 226.113 | 1007.6809 | 33607.0117 | 43407.8913 | 36.941 | 11.0501 | 0.26 | 7030.8506 | 18.8273 | 382.9652 | 325 | 34.6451 | 52.4402 | 25000 | 6.746 | 14.947 | 0.45133 | 456.075 | 85.238 | 650.541 | 0.98739 | 0.87374 | 49.4849 | 195.9151 | 445.4248 | 0.52467 | 456.072 | 367.944 | 37.063 | 9.319 | 47714.1255 | 609.0188 | 456.075 | 650.5413 | 292.9538 | 0.44744 | 254.5691 | 0.86897 | 49.2263
2019-09-09 16:00 | 223.305 | 131.868 | 101.822 | 46.386 | 28.496 | 650.999 | 11.258 | 24.796 | 31.462 | 90.782 | 2.369 | 1.828 | 33.149 | -0.952 | 267.748 | 3.189 | 17.207 | 566.583 | 17.425 | 232.41 | 564.692 | 86.561 | 221.784 | 1007.3765 | 32675.498 | 43479.268 | 36.9366 | 10.5391 | 0.26 | 7182.6504 | 18.5066 | 382.5368 | 324.8828 | 34.3075 | 52.0833 | 25000 | 6.666 | 14.947 | 0.44598 | 445.014 | 85.274 | 650.999 | 1.0483 | 0.8734 | 50.5594 | 193.5918 | 446.1039 | 0.50057 | 447.314 | 367.735 | 39.583 | 8.976 | 49149.187 | 601.0447 | 445.014 | 650.9985 | 303.6967 | 0.44348 | 263.9158 | 0.86901 | 48.187
2019-09-09 17:00 | 225.782 | 135.795 | 102.582 | 54.957 | 27.269 | 651.353 | 11.842 | 24.969 | 31.67 | 94.532 | 2.365 | 1.826 | 33.287 | -0.951 | 267.763 | 3.191 | 17.405 | 566.457 | 17.499 | 234.048 | 564.801 | 87.299 | 223.207 | 1006.8018 | 33095.0039 | 43511.5495 | 36.9349 | 11.1245 | 0.26 | 7139.8745 | 18.6106 | 382.4717 | 324.8264 | 34.5679 | 52.3389 | 25000 | 6.701 | 14.947 | 0.44832 | 449.777 | 85.275 | 651.353 | 1.0223 | 0.87377 | 50.2606 | 194.6082 | 446.4147 | 0.50577 | 450.527 | 366.534 | 37.424 | 9.066 | 48559.9832 | 601.7449 | 449.777 | 651.3525 | 299.4949 | 0.44928 | 260.2853 | 0.86908 | 49.2482
2019-09-09 18:00 | 223.432 | 133.919 | 102.603 | 59.866 | 25.929 | 651.53 | 11.678 | 25.153 | 31.922 | 96.054 | 2.367 | 1.828 | 33.614 | -0.95 | 268.074 | 3.195 | 17.574 | 566.609 | 17.517 | 233.124 | 565.172 | 87.019 | 223.035 | 1006.5201 | 32675.498 | 45290.2176 | 36.9304 | 11.1783 | 0.26 | 7055.377 | 18.6622 | 382.159 | 324.8264 | 34.8122 | 53.2841 | 25000 | 6.769 | 14.947 | 0.45287 | 444.962 | 85.562 | 651.53 | 1.1021 | 0.87311 | 49.6717 | 196.583 | 464.6078 | 0.4809 | 446.356 | 367.242 | 38.649 | 9.042 | 51187.8338 | 622.5966 | 444.962 | 651.5298 | 319.5104 | 0.44185 | 277.5509 | 0.86868 | 50.2592
2019-09-09 19:00 | 244.678 | 150.212 | 105.87 | 63.462 | 25.156 | 650.479 | 13.637 | 25.35 | 32.143 | 99.969 | 2.364 | 1.83 | 33.942 | -0.948 | 268.476 | 3.189 | 18.665 | 566.762 | 18.132 | 240.254 | 563.751 | 89.356 | 228.761 | 1006.5316 | 34887.0312 | 49005.5987 | 36.9296 | 11.3576 | 0.26 | 6963.7129 | 19.1529 | 382.7152 | 324.9436 | 35.1723 | 54.3306 | 25000 | 6.793 | 14.947 | 0.45447 | 466.15 | 86.238 | 650.479 | 1.1251 | 0.8717 | 49.0275 | 197.28 | 502.7103 | 0.48672 | 464.39 | 368.372 | 34.179 | 9.608 | 51874.7821 | 667.4578 | 466.15 | 650.4785 | 341.1405 | 0.46032 | 295.9136 | 0.86742 | 52.3721
2019-09-09 20:00 | 297.029 | 194.989 | 114.099 | 65.819 | 24.43 | 628.471 | 16.762 | 25.326 | 32.622 | 114.066 | 2.368 | 1.832 | 34.576 | -0.946 | 269.936 | 3.238 | 23.939 | 565.903 | 19.431 | 257.902 | 564.311 | 94.528 | 242.167 | 1006.8303 | 41031.125 | 60866.2105 | 36.924 | 11.7507 | 0.26 | 6731.0356 | 20.5771 | 382.1851 | 325.8203 | 35.9086 | 57.2434 | 25000 | 7.296 | 14.947 | 0.48812 | 543.564 | 89.967 | 628.471 | 1.2223 | 0.86077 | 47.3965 | 211.888 | 624.2845 | 0.47579 | 532.249 | 377.681 | 26.908 | 11.317 | 54773.6426 | 823.2233 | 543.564 | 628.4713 | 417.545 | 0.48065 | 357.7723 | 0.85685 | 54.5417
2019-09-09 21:00 | 344.124 | 229.158 | 127.233 | 69.371 | 23.994 | 617.165 | 22.266 | 25.509 | 33.684 | 92.188 | 2.365 | 1.83 | 35.358 | -0.946 | 271.271 | 3.352 | 30.209 | 565.548 | 21.576 | 287.36 | 564.387 | 103.626 | 266.316 | 1007.2698 | 46407.207 | 49705.98 | 36.9109 | 12.2722 | 0.26 | 6662.9883 | 22.9132 | 383.6847 | 326.3325 | 36.5869 | 57.7498 | 25000 | 8.175 | 14.947 | 0.54693 | 623.661 | 95.35 | 617.165 | 0.69682 | 0.85226 | 46.934 | 237.4156 | 509.6375 | 0.67523 | 611.745 | 404.403 | 25.388 | 12.803 | 39534.6983 | 758.6575 | 623.661 | 617.165 | 268.2073 | 0.46724 | 226.7701 | 0.8455 | 54.8221
2019-09-09 22:00 | 223.465 | 134.623 | 102.22 | 71.223 | 23.641 | 651.716 | 10.807 | 25.133 | 31.776 | 87.064 | 2.369 | 1.828 | 33.705 | -0.951 | 269.427 | 3.192 | 16.966 | 566.472 | 17.395 | 230.644 | 567.056 | 86.629 | 220.773 | 1007.7037 | 32675.498 | 44052.1661 | 36.8982 | 11.3899 | 0.26 | 7129.1577 | 18.4505 | 384.2834 | 325.6858 | 34.9884 | 54.3017 | 25000 | 6.643 | 14.947 | 0.44444 | 445.996 | 85.086 | 651.716 | 1.051 | 0.87414 | 50.2349 | 192.9238 | 451.5131 | 0.49492 | 447.507 | 360.521 | 33.428 | 9.02 | 49745.1389 | 608.138 | 445.996 | 651.7155 | 305.5 | 0.44483 | 265.6151 | 0.86944 | 49.1525
2019-09-09 23:00 | 224.248 | 132.044 | 101.838 | 72.112 | 23.175 | 651.017 | 10.838 | 24.748 | 31.397 | 99.918 | 2.367 | 1.828 | 33.173 | -0.953 | 268.515 | 3.185 | 16.81 | 566.454 | 17.371 | 230.902 | 565.132 | 86.455 | 221.049 | 1007.9854 | 32675.498 | 43399.0229 | 36.8938 | 11.2515 | 0.26 | 7201.8125 | 18.3922 | 382.802 | 324.8785 | 34.3432 | 52.0062 | 25000 | 6.649 | 14.947 | 0.44484 | 445.443 | 84.613 | 651.017 | 1.0396 | 0.87471 | 50.753 | 193.098 | 444.7655 | 0.50419 | 447.262 | 359.847 | 35.27 | 9.077 | 49001.7314 | 602.9173 | 445.443 | 651.0175 | 301.4702 | 0.43803 | 262.2878 | 0.87003 | 47.1345
2019-09-10 | 223.265 | 133.685 | 102.055 | 72.938 | 22.445 | 651.923 | 10.799 | 24.478 | 31.053 | 96.755 | 2.361 | 1.826 | 32.75 | -0.954 | 268.354 | 3.187 | 16.76 | 566.779 | 17.432 | 233.549 | 564.939 | 86.851 | 222.706 | 1007.9739 | 32547.4961 | 40080.0091 | 36.8938 | 11.116 | 0.26 | 7119.3521 | 18.5107 | 382.5866 | 324.6528 | 33.9371 | 50.8825 | 25000 | 6.575 | 14.947 | 0.43989 | 446.38 | 84.313 | 651.923 | 0.9139 | 0.87586 | 50.1719 | 190.949 | 410.7514 | 0.54355 | 444.998 | 359.63 | 34.631 | 8.907 | 45432.2157 | 562.1926 | 446.38 | 651.9232 | 265.9504 | 0.45127 | 231.5551 | 0.87067 | 46.1303
2019-09-10 01:00 | 36.009 | 44.718 | 0.264 | 74.833 | 22.051 | 546.242 | 7.678 | 24.249 | 33.216 | 116.389 | 2.36 | 1.827 | 31.829 | -0.932 | 267.561 | 3.369 | 19.276 | 559.003 | 16.026 | 270.703 | 561.516 | 0 | 211.127 | 1007.6923 | 19875.3027 | 634.3043 | 36.8938 | 8.2692 | 0.26 | 26615.543 | 0 | 419.8109 | 323.5981 | 39.3576 | 66.6233 | 25000 | 8.967 | 14.947 | 0.59992 | 386.343 | 86.099 | 546.242 | -0.22028 | 0.80827 | 187.5664 | 260.4166 | 6.5005 | 5.5394 | 398.754 | 335.223 | 42.986 | 5.297 | 1177.4368 | 133.097 | 386.343 | 546.2416 | -46.4867 | 0.24901 | -39.1594 | 0.84238 | 67.999
2019-09-10 02:00 | -1.428 | 1.231 | 0.263 | 73.444 | 21.925 | 371.83 | 0.16 | 23.564 | 23.842 | 93.925 | 2.067 | 1.97 | 30.208 | -0.189 | 254.994 | 1.91 | 1.782 | 544.542 | 10.287 | 20.147 | 546.754 | 0 | 20.191 | 1007.6809 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.5746 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.6346 | 323.7934 | 46.9811 | 810.0468 | 25000 | 0.278 | 14.947 | 0.018599 | 13.32 | 59.364 | 371.83 | -0.76839 | 0.50643 | -7.4556e-36 | 8.0736 | 0 | #DIV/0! | 13.035 | 148.96 | 27.754 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.32 | 371.8304 | -3.8056 | #DIV/0! | -3.1981 | 0.84035 | 804.9461
2019-09-10 03:00 | -0.768 | 1.231 | 0.206 | 70.062 | 22.111 | 345.088 | 0.015 | 23.827 | 26.489 | 97.164 | 1.989 | 2.14 | 30.487 | 0.003 | 244.264 | 1.824 | 1.781 | 532.046 | 10.167 | 19.811 | 528.512 | 0 | 20.565 | 1007.3993 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.2264 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.9331 | 328.2851 | 52.9369 | 1006.1667 | 25000 | 2.662 | 14.947 | 0.1781 | 15.147 | 46.056 | 345.088 | -0.66144 | 0.62516 | -7.4556e-36 | 77.3089 | 0 | #DIV/0! | 14.686 | 152.219 | 26.907 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.147 | 345.0879 | -3.4574 | #DIV/0! | -2.9959 | 0.86654 | 995.6478
2019-09-10 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 67.657 | 22.114 | 316.019 | 0 | 24.97 | 28.733 | 94.085 | 1.984 | 2.135 | 31.732 | 0.001 | 234.115 | 1.8 | 1.806 | 520.12 | 9.683 | 19.678 | 511.695 | 0 | 21.36 | 1007.3879 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.23 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.5665 | 334.8231 | 50.0643 | 1006.311 | 25000 | 3.763 | 14.947 | 0.25176 | 12.411 | 42.512 | 316.019 | -0.88244 | 0.62178 | -7.4556e-36 | 109.2838 | 0 | #DIV/0! | 11.607 | 138.199 | 27.28 | 0.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.411 | 316.0192 | -3.461 | #DIV/0! | -2.9954 | 0.86548 | 993.659
2019-09-10 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 68.022 | 21.119 | 289.985 | 0 | 26.053 | 30.257 | 108.053 | 1.979 | 2.13 | 33.094 | 0.001 | 222.515 | 1.799 | 1.685 | 509.269 | 9.292 | 19.616 | 496.711 | 0 | 21.485 | 1007.1063 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 400.874 | 340.2907 | 52.3309 | 1008.1744 | 25000 | 4.204 | 14.947 | 0.28126 | 12.067 | 42.295 | 289.985 | -0.99243 | 0.58854 | -7.4556e-36 | 122.0912 | 0 | #DIV/0! | 14.778 | 123.848 | 26.013 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.067 | 289.9849 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9662 | 0.85415 | 993.9368
2019-09-10 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 74.777 | 21.259 | 267.459 | 0 | 26.19 | 31.469 | 111.58 | 1.993 | 2.143 | 34.231 | 0.003 | 212.184 | 1.796 | 1.714 | 499.319 | 8.97 | 19.643 | 483.11 | 0 | 21.539 | 1007.1119 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 392.4117 | 344.9536 | 56.4164 | 1006.5284 | 25000 | 5.279 | 14.947 | 0.35318 | 12.641 | 38.477 | 267.459 | -1.0272 | 0.59415 | -7.4556e-36 | 153.311 | 0 | #DIV/0! | 13.318 | 112.202 | 25.879 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.641 | 267.459 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9732 | 0.85614 | 995.9171
2019-09-10 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 76.343 | 20.788 | 247.095 | 0 | 26.549 | 32.027 | 110.644 | 1.999 | 2.154 | 35.278 | 0.002 | 202.551 | 1.876 | 1.753 | 489.751 | 8.71 | 19.736 | 470.635 | 0 | 21.433 | 1007.2698 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 382.7281 | 348.4323 | 50.9011 | 1008.1021 | 25000 | 5.478 | 14.947 | 0.36649 | 12.895 | 36.52 | 247.095 | -1.0899 | 0.58305 | -7.4556e-36 | 159.0903 | 0 | #DIV/0! | 12.641 | 101.934 | 25.089 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.895 | 247.0954 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9595 | 0.8522 | 994.7682
2019-09-10 08:00 | -0.696 | 1.231 | 0.264 | 73.264 | 21.581 | 230.819 | 0 | 25.591 | 30.722 | 114.004 | 2.01 | 2.161 | 36.624 | 0.002 | 193.938 | 2.036 | 2.444 | 480.624 | 8.484 | 19.857 | 458.709 | 0 | 21.181 | 1007.7094 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.1998 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 373.9627 | 351.2587 | 56.9839 | 1007.2698 | 25000 | 5.131 | 14.947 | 0.34328 | 14.921 | 36.939 | 230.819 | -0.99614 | 0.55399 | -7.4556e-36 | 149.0128 | 0 | #DIV/0! | 14.924 | 94.833 | 24.441 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.921 | 230.8195 | -3.4308 | #DIV/0! | -2.8817 | 0.83996 | 994.3343
2019-09-10 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 57.985 | 25.531 | 216.86 | 0 | 26.679 | 29.825 | 114.837 | 2.002 | 2.153 | 38.44 | 0.002 | 186.069 | 2.183 | 1.866 | 471.89 | 8.281 | 19.965 | 447.187 | 0 | 20.233 | 1008.1376 | 0 | 0 | 36.8938 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 366.6193 | 353.5012 | 55.6833 | 1007.1248 | 25000 | 3.146 | 14.947 | 0.21048 | 15.663 | 40.165 | 216.86 | -1.0069 | 0.4854 | -7.4556e-36 | 91.3651 | 0 | #DIV/0! | 15.68 | 89.339 | 24.431 | 0.229 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.663 | 216.8603 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.7868 | 0.81479 | 993.912
2019-09-10 10:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 51.266 | 27.414 | 205.032 | 0 | 26.471 | 29.565 | 114.173 | 2 | 2.151 | 40.777 | 0.002 | 178.893 | 2.38 | 1.916 | 463.339 | 8.058 | 20.029 | 435.922 | 0 | 20.253 | 1008.2784 | 0 | 0 | 36.8947 | 2.5253 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 360.6037 | 355.0203 | 63.3023 | 1004.9944 | 25000 | 3.094 | 14.947 | 0.207 | 15.395 | 41.874 | 205.032 | -1.19 | 0.37681 | -7.4554e-36 | 89.8549 | 0 | #DIV/0! | 15.893 | 85.079 | 25.682 | 0.287 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.395 | 205.0323 | -3.7563 | #DIV/0! | -2.9891 | 0.79577 | 993.7732
2019-09-10 11:00 | -3.689 | 1.231 | 0.264 | 53.602 | 28.096 | 186.155 | 0 | 21.766 | 21.938 | 83.28 | 2.372 | 1.824 | 32.552 | 0.001 | 171.928 | 2.422 | 1.944 | 454.87 | 7.532 | 20.335 | 424.797 | 0 | 19.535 | 1008.2727 | 0 | 2552.0037 | 36.896 | 4.8898 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 354.2458 | 355.0058 | 50.9006 | 1007.8549 | 25000 | 0.172 | 14.947 | 0.011507 | 15.236 | 58.388 | 186.155 | 7.0637 | 0.74788 | -7.4552e-36 | 4.9952 | 26.1552 | -0.14104 | 14.949 | 74.047 | 26.627 | 0.299 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.236 | 186.1547 | 20.0344 | #DIV/0! | 13.7506 | 0.68635 | 992.787
2019-09-10 12:00 | 71.402 | 80 | 0.264 | 48.156 | 28.614 | 482.991 | 12.234 | 22.12 | 26.305 | 132.21 | 2.366 | 1.821 | 40.606 | -0.936 | 237.439 | 3.412 | 26.197 | 434.238 | 15.99 | 122.632 | 454.861 | 0 | 98.642 | 1008.1262 | 0 | 0 | 36.8947 | 8.9157 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 343.8157 | 343.6741 | 40.2747 | 76.9755 | 25000 | 4.185 | 14.947 | 0.27999 | 492.239 | 118.626 | 482.991 | -0.37399 | 0.72702 | 7.4554e-36 | 121.5394 | 0 | #DIV/0! | 488.698 | 353.199 | 32.157 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 492.239 | 482.9907 | -88.9157 | #DIV/0! | -67.0774 | 0.75439 | 64.264
2019-09-10 13:00 | 71.161 | 79.766 | 0.264 | 44.225 | 29.793 | 484.913 | 12.176 | 24.278 | 30.191 | 99.707 | 2.361 | 1.821 | 35.466 | -0.945 | 268.812 | 3.158 | 18.489 | 462.407 | 15.848 | 177.652 | 475.326 | 0 | 143.075 | 1007.9626 | 0 | 28412.8856 | 36.8969 | 8.8533 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 354.6157 | 340.3429 | 36.6782 | 61.6066 | 25000 | 5.913 | 14.947 | 0.3956 | 493.475 | 121.52 | 484.913 | 0.84661 | 0.75989 | 7.455e-36 | 171.7234 | 291.2074 | 0.24437 | 490.414 | 352.635 | 31.183 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 493.475 | 484.9127 | 202.588 | #DIV/0! | 151.8192 | 0.7494 | 55.2327
2019-09-10 14:00 | 228.109 | 140.484 | 95.989 | 42.564 | 30.084 | 652.475 | 12.283 | 24.296 | 30.665 | 122.265 | 2.362 | 1.825 | 31.535 | -0.951 | 266.473 | 3.227 | 17.242 | 563.178 | 16.327 | 218.678 | 565.926 | 83.328 | 211.818 | 1007.3708 | 34631.0273 | 59943.2093 | 36.8969 | 9.9048 | 0.26 | 7492.5747 | 17.3958 | 377.1784 | 319.4629 | 33.6534 | 55.4398 | 25000 | 6.369 | 14.947 | 0.42611 | 460.944 | 92.233 | 652.475 | 1.5427 | 0.8616 | 52.7977 | 184.9664 | 614.3659 | 0.37129 | 460.083 | 370.978 | 37.653 | 9.404 | 63865.1928 | 767.6271 | 460.944 | 652.4749 | 463.977 | 0.46265 | 398.3899 | 0.85864 | 49.2419
2019-09-10 15:00 | 336.322 | 221.206 | 124.234 | 40.317 | 30.689 | 623.387 | 22.198 | 25.468 | 33.196 | 73.716 | 2.363 | 1.826 | 35.497 | -0.945 | 273.017 | 3.268 | 28.638 | 566.658 | 21.262 | 284.151 | 566.27 | 102.914 | 264.599 | 1006.661 | 45383.1914 | 57952.9746 | 36.896 | 11.3582 | 0.26 | 6647.8696 | 22.5161 | 382.391 | 324.2419 | 36.8948 | 57.2917 | 25000 | 7.728 | 14.947 | 0.51703 | 613.521 | 94.213 | 623.387 | 0.94491 | 0.85347 | 46.8464 | 224.434 | 593.9541 | 0.56624 | 600.9 | 410.719 | 29.714 | 12.573 | 47115.1245 | 841.6967 | 613.521 | 623.3869 | 361.3899 | 0.46055 | 306.7728 | 0.84887 | 55.868
2019-09-10 16:00 | 336.543 | 221.128 | 125.88 | 44.225 | 30.194 | 624.912 | 22.974 | 25.698 | 33.661 | 76.238 | 2.366 | 1.829 | 35.535 | -0.943 | 272.751 | 3.35 | 28.292 | 565.221 | 21.375 | 286.829 | 562.881 | 103.495 | 266.303 | 1006.5087 | 45383.1914 | 60504.6358 | 36.8938 | 10.9222 | 0.26 | 6645.2925 | 22.9485 | 380.108 | 326.2336 | 37.0399 | 59.5197 | 25000 | 7.963 | 14.947 | 0.53275 | 613.032 | 93.572 | 624.912 | 1.0129 | 0.85436 | 46.831 | 231.2588 | 620.0687 | 0.54275 | 601.465 | 411.55 | 30.599 | 12.596 | 49186.6572 | 869.0729 | 613.032 | 624.9116 | 388.0183 | 0.45967 | 329.9181 | 0.85026 | 57.9542
2019-09-10 17:00 | 337.673 | 221.675 | 126.085 | 53.944 | 28.721 | 623.771 | 23.414 | 25.795 | 33.882 | 89.705 | 2.366 | 1.831 | 35.89 | -0.942 | 273.182 | 3.359 | 28.717 | 566.37 | 21.504 | 285.492 | 564.699 | 103.178 | 265.28 | 1006.2385 | 45383.1914 | 60676.4582 | 36.8947 | 11.4359 | 0.26 | 6643.7163 | 22.829 | 382.2415 | 326.5717 | 37.216 | 60.9664 | 25000 | 8.087 | 14.947 | 0.54105 | 611.978 | 95.159 | 623.771 | 1.0183 | 0.85181 | 46.8189 | 234.86 | 621.8439 | 0.54302 | 599.615 | 411.308 | 31.348 | 12.609 | 49327.4707 | 870.0763 | 611.978 | 623.7712 | 388.7331 | 0.46053 | 329.4301 | 0.84745 | 59.0136
2019-09-10 18:00 | 340.002 | 223.824 | 126.218 | 56.557 | 27.072 | 620.991 | 23.502 | 26.146 | 34.259 | 89.397 | 2.365 | 1.83 | 36.261 | -0.94 | 273.05 | 3.379 | 29.297 | 566.154 | 21.677 | 286.217 | 565.41 | 103.753 | 266.586 | 1006.5258 | 45895.1992 | 61213.3078 | 36.8986 | 11.3385 | 0.26 | 6608.7051 | 22.992 | 382.7855 | 326.7361 | 37.5362 | 62.7894 | 25000 | 8.113 | 14.947 | 0.54278 | 614.927 | 95.48 | 620.991 | 1.0272 | 0.85057 | 46.5672 | 235.615 | 627.4121 | 0.54191 | 602.107 | 410.976 | 29.882 | 12.81 | 49213.9401 | 880.3155 | 614.927 | 620.9915 | 392.2498 | 0.45859 | 331.9395 | 0.84625 | 61.0362
2019-09-10 19:00 | 341.328 | 225.582 | 126.635 | 64.31 | 25.992 | 621.67 | 23.414 | 26.53 | 34.662 | 95.7 | 2.363 | 1.829 | 36.716 | -0.94 | 273.313 | 3.394 | 29.23 | 565.789 | 21.721 | 287.307 | 565.487 | 103.915 | 267.465 | 1006.6952 | 46151.2031 | 61606.3459 | 36.9081 | 11.5722 | 0.26 | 6624.5078 | 22.991 | 382.7044 | 326.7361 | 37.9625 | 63.0498 | 25000 | 8.132 | 14.947 | 0.54406 | 615.306 | 95.805 | 621.67 | 1.0312 | 0.85028 | 46.6665 | 236.1668 | 631.6031 | 0.54042 | 603.018 | 406.787 | 27.49 | 12.746 | 49267.8612 | 877.0502 | 615.306 | 621.6705 | 394.4491 | 0.46743 | 333.6607 | 0.84589 | 61.0202
2019-09-10 20:00 | 343.194 | 228.63 | 126.04 | 67.163 | 25.271 | 621.671 | 23.385 | 26.384 | 34.637 | 90.659 | 2.364 | 1.829 | 36.643 | -0.941 | 273.47 | 3.385 | 29.105 | 565.934 | 21.537 | 288.462 | 565.222 | 103.942 | 268.095 | 1007.4221 | 46663.2109 | 61741.264 | 36.9247 | 11.8002 | 0.26 | 6674.0254 | 23.0212 | 383.2369 | 326.7361 | 37.9292 | 62.934 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 618.309 | 94.991 | 621.671 | 1.022 | 0.85166 | 46.9942 | 239.6809 | 633.2713 | 0.54194 | 606.003 | 405.191 | 26.176 | 12.72 | 48855.9731 | 871.5741 | 618.309 | 621.6711 | 392.8412 | 0.47757 | 332.8152 | 0.8472 | 59.9571
2019-09-10 21:00 | 344.069 | 228.552 | 128.309 | 67.051 | 24.873 | 618.922 | 23.751 | 25.977 | 34.252 | 94.874 | 2.368 | 1.833 | 36.435 | -0.942 | 273.344 | 3.423 | 29.877 | 565.861 | 21.818 | 289.747 | 564.792 | 104.577 | 268.753 | 1007.991 | 46407.207 | 61912.0117 | 36.9327 | 11.8734 | 0.26 | 6613.605 | 23.1468 | 381.9252 | 326.7361 | 37.6403 | 61.9792 | 25000 | 8.275 | 14.947 | 0.55362 | 621.7 | 97.104 | 618.922 | 1.0259 | 0.84769 | 46.5587 | 240.3198 | 635.1597 | 0.5417 | 608.719 | 404.085 | 26.841 | 12.803 | 49271.9752 | 880.9053 | 621.7 | 618.9224 | 394.7345 | 0.47011 | 332.8036 | 0.84311 | 58.9287
2019-09-10 22:00 | 345.788 | 229.099 | 128.603 | 67.722 | 24.654 | 617.696 | 23.653 | 25.802 | 34.032 | 95.56 | 2.37 | 1.834 | 36.152 | -0.943 | 273.47 | 3.435 | 29.867 | 565.496 | 21.834 | 290.131 | 563.712 | 104.519 | 269.56 | 1008.1604 | 46663.2109 | 62351.324 | 36.9279 | 11.6664 | 0.26 | 6597.8862 | 23.3189 | 381.5586 | 326.7178 | 37.3751 | 61.3137 | 25000 | 8.23 | 14.947 | 0.55061 | 622.251 | 96.94 | 617.696 | 1.0376 | 0.84752 | 46.454 | 239.0129 | 639.5843 | 0.54064 | 608.294 | 403.755 | 25.599 | 12.87 | 49343.0167 | 885.552 | 622.251 | 617.6961 | 398.819 | 0.47069 | 336.229 | 0.84306 | 57.897
2019-09-10 23:00 | 348.775 | 231.092 | 129.157 | 75.002 | 22.594 | 618.59 | 23.165 | 25.068 | 33.361 | 92.599 | 2.367 | 1.829 | 35.578 | -0.945 | 273.548 | 3.457 | 29.893 | 564.326 | 21.928 | 290.647 | 565.426 | 104.956 | 268.968 | 1008.8702 | 46919.2148 | 62899.1677 | 36.9171 | 11.707 | 0.26 | 6623.0156 | 23.3338 | 382.5656 | 326.3614 | 36.8311 | 58.9699 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 627.492 | 96.745 | 618.59 | 1.0362 | 0.84803 | 46.6447 | 240.8425 | 645.0144 | 0.54072 | 614.531 | 404.864 | 25.279 | 12.998 | 49490.4258 | 897.3069 | 627.492 | 618.5897 | 402.2153 | 0.46677 | 339.3106 | 0.8436 | 55.7976
2019-09-11 | 350.169 | 233.67 | 129.649 | 77.2 | 22.543 | 617.272 | 22.784 | 24.815 | 33.117 | 94.559 | 2.371 | 1.829 | 35.038 | -0.947 | 273.553 | 3.466 | 30.324 | 564.176 | 21.768 | 290.578 | 565.641 | 104.475 | 269.21 | 1009.0281 | 47175.2188 | 62593.2273 | 36.9052 | 11.6948 | 0.26 | 6624.8711 | 23.1501 | 382.7469 | 325.8955 | 36.6276 | 58.478 | 25000 | 8.302 | 14.947 | 0.55543 | 628.232 | 96.934 | 617.272 | 1.022 | 0.84747 | 46.6727 | 241.1039 | 641.6707 | 0.54571 | 615.347 | 401.03 | 23.214 | 12.928 | 48966.6978 | 886.2227 | 628.232 | 617.2722 | 396.306 | 0.47696 | 334.0716 | 0.84296 | 53.7392
2019-09-11 01:00 | 349.26 | 233.436 | 129.149 | 74.359 | 22.953 | 616.733 | 23.057 | 24.536 | 32.698 | 94.363 | 2.367 | 1.826 | 34.775 | -0.948 | 273.417 | 3.455 | 30.059 | 565.345 | 21.815 | 290.187 | 564.159 | 104.311 | 268.586 | 1009.462 | 47431.2227 | 53368.3168 | 36.903 | 11.4193 | 0.26 | 6625.9966 | 23.1381 | 381.4583 | 326.3797 | 36.3362 | 57.6389 | 25000 | 8.162 | 14.947 | 0.54606 | 630.67 | 96.837 | 616.733 | 0.77699 | 0.8487 | 46.6835 | 237.0381 | 547.0694 | 0.63842 | 617.099 | 401.282 | 23.594 | 13.039 | 41522.2265 | 795.2272 | 630.67 | 616.7329 | 302.2141 | 0.47349 | 254.7617 | 0.84298 | 52.7167
2019-09-11 02:00 | 225.039 | 132.044 | 102.59 | 67.79 | 22.957 | 651.67 | 11.346 | 24.312 | 30.931 | 71.366 | 2.374 | 1.83 | 32.907 | -0.954 | 269.082 | 3.171 | 17.394 | 566.933 | 17.604 | 232.273 | 566.847 | 86.921 | 221.995 | 1009.7436 | 32675.498 | 43061.1458 | 36.9013 | 10.3077 | 0.26 | 7182.4102 | 18.4988 | 383.8715 | 326.142 | 34.3886 | 51.8808 | 25000 | 6.619 | 14.947 | 0.44283 | 442.759 | 84.665 | 651.67 | 1.0364 | 0.87441 | 50.606 | 192.2268 | 441.3921 | 0.50984 | 447.457 | 359.509 | 34.301 | 9.039 | 48630.0683 | 598.0701 | 442.759 | 651.6705 | 299.0407 | 0.44158 | 260.1891 | 0.87008 | 46.0738
2019-09-11 03:00 | 224.44 | 133.802 | 102.527 | 72.782 | 22.255 | 651.874 | 11.399 | 23.776 | 30.363 | 95.595 | 2.374 | 1.83 | 32.35 | -0.957 | 267.779 | 3.185 | 16.808 | 566.469 | 17.423 | 230.679 | 564.676 | 86.74 | 220.793 | 1009.7265 | 32547.4961 | 43819.1088 | 36.896 | 10.1407 | 0.26 | 7083.8418 | 18.481 | 383.0806 | 324.8264 | 33.3309 | 49.5949 | 25000 | 6.587 | 14.947 | 0.44069 | 446.387 | 85.161 | 651.874 | 1.0487 | 0.87356 | 49.9186 | 191.2975 | 449.0975 | 0.49976 | 449.302 | 361.625 | 33.918 | 8.955 | 49673.596 | 605.1997 | 446.387 | 651.8738 | 305.1547 | 0.44594 | 265.2893 | 0.86936 | 43.072
2019-09-11 04:00 | 230.499 | 138.491 | 102.277 | 66.613 | 21.897 | 651.401 | 11.751 | 23.694 | 30.125 | 98.122 | 2.37 | 1.83 | 32.195 | -0.958 | 267.91 | 3.187 | 16.869 | 566.628 | 17.426 | 232.167 | 564.649 | 86.049 | 221.355 | 1009.3212 | 33351.0078 | 43190.2353 | 36.8938 | 11.044 | 0.26 | 6966.959 | 18.4238 | 382.9167 | 324.8264 | 33.1361 | 49.4792 | 25000 | 6.431 | 14.947 | 0.43025 | 451.867 | 84.256 | 651.401 | 0.99573 | 0.87535 | 49.0979 | 186.767 | 442.6258 | 0.52075 | 453.295 | 358.075 | 33.87 | 9.258 | 47778.2564 | 602.4115 | 451.867 | 651.401 | 293.0909 | 0.44773 | 255.1808 | 0.87065 | 42.1023
2019-09-11 05:00 | 224.048 | 132.747 | 102.428 | 72.967 | 21.807 | 651.624 | 11.81 | 23.202 | 29.818 | 92.088 | 2.371 | 1.829 | 31.709 | -0.958 | 267.695 | 3.192 | 16.855 | 566.559 | 17.387 | 230.044 | 564.72 | 86.168 | 220.247 | 1009.7436 | 32839 | 43912.4909 | 36.893 | 10.6221 | 0.26 | 7149.7026 | 18.3914 | 382.5906 | 324.8355 | 32.901 | 48.206 | 25000 | 6.616 | 14.947 | 0.44263 | 446.008 | 83.874 | 651.624 | 1.0551 | 0.87559 | 50.3869 | 192.1397 | 450.0174 | 0.49787 | 448.482 | 359.643 | 33.378 | 8.929 | 49333.4934 | 599.8754 | 446.008 | 651.6239 | 306.6482 | 0.45271 | 267.1779 | 0.87128 | 42.087
2019-09-11 06:00 | 223.465 | 130.051 | 103.393 | 59.863 | 21.659 | 651.279 | 11.168 | 22.936 | 29.854 | 97.311 | 2.377 | 1.832 | 31.666 | -0.958 | 268.272 | 3.19 | 16.973 | 566.796 | 17.537 | 233.443 | 564.449 | 86.906 | 222.219 | 1009.755 | 32163.4902 | 44304.6978 | 36.8916 | 10.406 | 0.26 | 7100.6406 | 18.5923 | 382.1952 | 325 | 32.7163 | 47.7431 | 25000 | 6.918 | 14.947 | 0.46284 | 442.522 | 83.787 | 651.279 | 1.088 | 0.87548 | 50.043 | 200.9102 | 454.02 | 0.49219 | 445.628 | 358.881 | 34.099 | 8.958 | 50817.6225 | 612.8714 | 442.522 | 651.2785 | 313.5628 | 0.4345 | 273.2232 | 0.87135 | 42.0594
2019-09-11 07:00 | 222.556 | 131.81 | 102.863 | 60.904 | 21.426 | 651.44 | 11.106 | 22.989 | 29.789 | 86.154 | 2.379 | 1.835 | 31.829 | -0.959 | 269.075 | 3.178 | 16.311 | 566.83 | 17.66 | 232.398 | 561.192 | 87.032 | 220.657 | 1010.0594 | 32675.498 | 44139.8202 | 36.8938 | 10.822 | 0.26 | 7179.772 | 18.5344 | 381.8711 | 324.9908 | 32.9176 | 47.7431 | 25000 | 6.8 | 14.947 | 0.45494 | 442.772 | 82.46 | 651.44 | 1.0738 | 0.87769 | 50.5976 | 197.4833 | 452.3575 | 0.49199 | 445.367 | 357.479 | 33.46 | 8.948 | 49838.1638 | 603.1371 | 442.772 | 651.4403 | 309.7256 | 0.44923 | 270.52 | 0.87342 | 41.043
2019-09-11 08:00 | 235.864 | 142.007 | 104.338 | 63.205 | 22.564 | 651.483 | 12.097 | 23.355 | 30.177 | 100.817 | 2.373 | 1.832 | 31.899 | -0.957 | 268.722 | 3.19 | 17.364 | 566.796 | 17.582 | 235.165 | 565.083 | 87.486 | 224.408 | 1010.6227 | 33863.0156 | 47979.3692 | 36.8947 | 10.906 | 0.26 | 7057.2812 | 18.672 | 382.3264 | 324.8355 | 33.2342 | 49.3345 | 25000 | 6.822 | 14.947 | 0.45641 | 458.703 | 84.693 | 651.483 | 1.1337 | 0.87405 | 49.7333 | 198.1222 | 491.7175 | 0.47967 | 457.568 | 360.597 | 32.173 | 9.398 | 52274.8218 | 654.9685 | 458.703 | 651.4827 | 338.8044 | 0.44916 | 294.7598 | 0.87 | 43.0635
2019-09-11 09:00 | 258.854 | 158.418 | 109.497 | 53.595 | 25.73 | 649.255 | 13.729 | 23.462 | 30.298 | 99.121 | 2.372 | 1.828 | 32.321 | -0.957 | 270.022 | 3.202 | 19.375 | 566.858 | 18.415 | 247.363 | 565.608 | 91.371 | 234.137 | 1010.6455 | 35911.0469 | 46766.7984 | 36.8969 | 10.6581 | 0.26 | 6829.9199 | 19.7222 | 383.1983 | 325 | 33.4992 | 49.9132 | 25000 | 6.836 | 14.947 | 0.45735 | 477.591 | 86.145 | 649.255 | 1.0005 | 0.87172 | 48.1282 | 198.5288 | 479.3191 | 0.54005 | 476.395 | 365.157 | 30.927 | 9.948 | 48050.641 | 651.4451 | 477.591 | 649.2548 | 310.2429 | 0.46429 | 269.0791 | 0.86732 | 43.133
2019-09-11 10:00 | 247.039 | 152.088 | 105.988 | 52.045 | 27.121 | 650.649 | 13.846 | 23.521 | 30.341 | 92.674 | 2.372 | 1.829 | 32.192 | -0.958 | 269.602 | 3.197 | 17.786 | 566.673 | 17.931 | 239.005 | 565.511 | 89.188 | 227.543 | 1011.2088 | 34631.0273 | 43432.403 | 36.8969 | 10.7285 | 0.26 | 6899.0576 | 18.9608 | 383.3102 | 324.9817 | 33.3623 | 49.5949 | 25000 | 6.82 | 14.947 | 0.45628 | 466.971 | 85.351 | 650.649 | 0.92922 | 0.87362 | 48.6154 | 198.0642 | 445.1445 | 0.55496 | 465.556 | 363.882 | 34.808 | 9.722 | 46274.1122 | 616.759 | 466.971 | 650.649 | 282.328 | 0.45477 | 245.2927 | 0.86882 | 42.1111
2019-09-11 11:00 | 223.087 | 131.458 | 103.178 | 47.179 | 27.365 | 651.065 | 11.56 | 23.88 | 30.33 | 100.749 | 2.372 | 1.83 | 32.21 | -0.959 | 268.583 | 3.199 | 16.56 | 566.335 | 17.477 | 232.513 | 565.048 | 86.768 | 221.707 | 1011.2031 | 32547.4961 | 43606.0615 | 36.8969 | 10.5973 | 0.26 | 7155.9771 | 18.5265 | 382.7643 | 324.6436 | 33.3386 | 49.7975 | 25000 | 6.45 | 14.947 | 0.43152 | 445.59 | 85.24 | 651.065 | 1.0509 | 0.87347 | 50.4258 | 187.3187 | 446.9243 | 0.49916 | 447.463 | 366.583 | 39.019 | 8.952 | 49433.2189 | 602.174 | 445.59 | 651.0649 | 304.869 | 0.44217 | 264.9543 | 0.86908 | 41.0146
2019-09-11 12:00 | 228.295 | 133.685 | 103.736 | 44.86 | 28.856 | 652.565 | 11.977 | 23.869 | 30.51 | 96.136 | 2.371 | 1.829 | 32.336 | -0.958 | 268.716 | 3.189 | 17.075 | 566.266 | 17.749 | 236.036 | 564.139 | 88.229 | 224.917 | 1011.0566 | 33095.0039 | 43817.8613 | 36.8969 | 10.4454 | 0.26 | 7092.8037 | 18.7038 | 382.4749 | 324.4883 | 33.4344 | 49.9132 | 25000 | 6.641 | 14.947 | 0.4443 | 449.601 | 84.697 | 652.565 | 1.0394 | 0.87451 | 49.9806 | 192.8657 | 449.0951 | 0.50834 | 452.142 | 368.845 | 38.158 | 9.117 | 48851.5504 | 608.2343 | 449.601 | 652.5645 | 304.9644 | 0.44081 | 265.383 | 0.87021 | 42.0387
2019-09-11 13:00 | 234.258 | 140.249 | 104.534 | 38.117 | 30.031 | 650.526 | 12.63 | 24.037 | 30.79 | 94.372 | 2.371 | 1.827 | 32.489 | -0.957 | 268.356 | 3.195 | 17.718 | 566.335 | 17.724 | 235.42 | 564.3 | 88.058 | 225.277 | 1010.9044 | 33607.0117 | 44984.9507 | 36.8969 | 10.2814 | 0.26 | 7041.6074 | 18.8099 | 382.2917 | 324.662 | 33.6936 | 50.2315 | 25000 | 6.753 | 14.947 | 0.4518 | 457.619 | 85.199 | 650.526 | 1.0431 | 0.87323 | 49.6199 | 196.1184 | 461.0567 | 0.50809 | 461.115 | 369.188 | 38.13 | 9.257 | 49388.6282 | 623.4617 | 457.619 | 650.5256 | 310.5261 | 0.44817 | 269.8568 | 0.86903 | 43.0743
2019-09-11 14:00 | 242.999 | 146.696 | 106.92 | 37.479 | 29.141 | 650.879 | 13.179 | 24.044 | 31.009 | 93.846 | 2.373 | 1.827 | 32.46 | -0.957 | 268.714 | 3.199 | 18.4 | 566.126 | 18.174 | 241.152 | 564.287 | 89.698 | 229.355 | 1010.6171 | 34375.0234 | 43778.721 | 36.8969 | 10.3703 | 0.26 | 6960.9307 | 19.2274 | 382.419 | 324.8264 | 33.69 | 50.3472 | 25000 | 6.965 | 14.947 | 0.46598 | 465.294 | 84.814 | 650.879 | 0.96294 | 0.87417 | 49.0514 | 202.2752 | 448.6939 | 0.54157 | 464.638 | 370.495 | 36.287 | 9.52 | 46990.458 | 616.4885 | 465.294 | 650.8793 | 291.6278 | 0.45157 | 253.6266 | 0.86969 | 43.1104
2019-09-11 15:00 | 222.747 | 130.755 | 102.865 | 38.315 | 30.852 | 651.813 | 10.916 | 24.411 | 31.006 | 94.156 | 2.372 | 1.83 | 32.763 | -0.957 | 267.921 | 3.188 | 17.151 | 566.221 | 17.511 | 231.808 | 564.317 | 86.877 | 221.528 | 1010.4591 | 32675.498 | 43921.5097 | 36.896 | 10.4402 | 0.26 | 7188.793 | 18.5623 | 382.7025 | 324.8264 | 33.8903 | 51.3021 | 25000 | 6.595 | 14.947 | 0.44123 | 445.32 | 85.375 | 651.813 | 1.0644 | 0.8733 | 50.6582 | 191.5298 | 450.147 | 0.49483 | 447.535 | 371.506 | 40.949 | 8.9 | 49594.6338 | 602.5199 | 445.32 | 651.813 | 308.9518 | 0.4454 | 268.485 | 0.86902 | 43.0197
2019-09-11 16:00 | 224.718 | 131.81 | 103.256 | 42.149 | 30.282 | 651.037 | 11.47 | 24.914 | 31.616 | 96.986 | 2.37 | 1.832 | 33.311 | -0.954 | 268.057 | 3.186 | 17.257 | 566.475 | 17.702 | 233.677 | 564.439 | 87.035 | 223.321 | 1010.0366 | 32419.4941 | 44490.6091 | 36.8938 | 11.188 | 0.26 | 7128.0527 | 18.697 | 382.6852 | 324.8355 | 34.4394 | 52.2859 | 25000 | 6.702 | 14.947 | 0.44838 | 446.508 | 85.47 | 651.037 | 1.0766 | 0.87325 | 50.2332 | 194.6372 | 455.9524 | 0.49285 | 449.031 | 370.377 | 40.665 | 9.008 | 50630.9186 | 617.3399 | 446.508 | 651.037 | 312.9544 | 0.43304 | 271.8689 | 0.86872 | 46.066
2019-09-11 17:00 | 235.011 | 138.842 | 104.581 | 39.731 | 29.642 | 653.566 | 11.997 | 24.673 | 31.374 | 92.994 | 2.367 | 1.831 | 33.25 | -0.954 | 268.421 | 3.192 | 18.302 | 566.604 | 17.663 | 238.285 | 564.971 | 88.472 | 226.713 | 1010.0423 | 33607.0117 | 45700.9691 | 36.8938 | 10.8656 | 0.26 | 7061.6821 | 18.8897 | 382.2743 | 325 | 34.3962 | 52.1991 | 25000 | 6.701 | 14.947 | 0.44832 | 454.675 | 84.664 | 653.566 | 1.0723 | 0.87473 | 49.7654 | 194.6082 | 468.3565 | 0.50178 | 457.509 | 368.65 | 38.513 | 9.363 | 50170.5892 | 634.2665 | 454.675 | 653.5658 | 318.6488 | 0.43991 | 277.3706 | 0.87046 | 46.0901
2019-09-11 18:00 | 252.409 | 157.245 | 108.57 | 51.172 | 27.342 | 650.437 | 14.613 | 24.948 | 31.961 | 97.129 | 2.367 | 1.829 | 33.718 | -0.954 | 269.004 | 3.2 | 19.385 | 566.656 | 18.408 | 244.747 | 564.706 | 90.971 | 232.339 | 1010.2117 | 35143.0352 | 46761.0179 | 36.9048 | 11.0614 | 0.26 | 6831.8403 | 19.4866 | 382.1778 | 325.0183 | 34.4365 | 53.6748 | 25000 | 7.013 | 14.947 | 0.46919 | 473.802 | 86.485 | 650.437 | 1.0093 | 0.8716 | 48.1313 | 203.6692 | 479.3634 | 0.52655 | 470.583 | 371.049 | 35.005 | 9.831 | 49105.2684 | 655.0034 | 473.802 | 650.4374 | 311.0572 | 0.45718 | 269.6975 | 0.86704 | 46.2034
2019-09-11 19:00 | 234.025 | 138.608 | 105.529 | 61.477 | 25.737 | 652.008 | 11.663 | 25.385 | 32.201 | 92.253 | 2.365 | 1.826 | 34.016 | -0.953 | 268.866 | 3.198 | 18.283 | 566.492 | 18.023 | 240.228 | 565.943 | 89.289 | 227.69 | 1010.9272 | 33607.0117 | 45031.1719 | 36.9386 | 11.0097 | 0.26 | 7101.5752 | 19.103 | 382.4112 | 325.3289 | 34.8233 | 53.9352 | 25000 | 6.816 | 14.947 | 0.45601 | 453.267 | 85.809 | 652.008 | 1.0572 | 0.87287 | 49.9859 | 197.948 | 462.0522 | 0.50649 | 453.677 | 366.385 | 37.272 | 9.307 | 49495.2626 | 623.2895 | 453.267 | 652.008 | 312.4345 | 0.44589 | 271.3159 | 0.86839 | 47.0346
2019-09-11 20:00 | 241.731 | 148.806 | 106.513 | 62.015 | 24.906 | 650.278 | 12.996 | 25.07 | 32.155 | 88.849 | 2.368 | 1.828 | 33.612 | -0.955 | 268.575 | 3.233 | 18.178 | 566.587 | 18.082 | 238.924 | 565.12 | 89.523 | 226.923 | 1011.2316 | 34887.0312 | 45591.0803 | 36.9527 | 11.3089 | 0.26 | 7024.6841 | 19.0069 | 382.5212 | 325 | 34.7753 | 54.1377 | 25000 | 7.085 | 14.947 | 0.47401 | 462.932 | 86.736 | 650.278 | 1.0227 | 0.87134 | 49.4259 | 205.7602 | 467.9755 | 0.51655 | 462.818 | 366.144 | 34.848 | 9.524 | 48290.4854 | 626.9319 | 462.932 | 650.2784 | 307.8607 | 0.46637 | 266.7972 | 0.86662 | 45.0795
2019-09-11 21:00 | 235.654 | 141.89 | 104.404 | 63.922 | 24.517 | 650.611 | 11.303 | 24.777 | 31.481 | 94.568 | 2.37 | 1.831 | 33.483 | -0.956 | 268.354 | 3.191 | 18.1 | 566.729 | 17.647 | 238.369 | 565.202 | 88.306 | 226.89 | 1011.8234 | 33863.0156 | 43438.8913 | 36.9549 | 11.1686 | 0.26 | 7025.8965 | 18.7375 | 383.0691 | 324.9908 | 34.2911 | 52.662 | 25000 | 6.704 | 14.947 | 0.44852 | 457.243 | 85.625 | 650.611 | 0.98442 | 0.87323 | 49.4315 | 194.6953 | 445.9107 | 0.52848 | 457.657 | 363.643 | 34.019 | 9.371 | 47405.0616 | 608.5503 | 457.243 | 650.6108 | 292.8519 | 0.44945 | 254.3106 | 0.86839 | 43.9771
2019-09-11 22:00 | 223.456 | 132.161 | 102.849 | 64.542 | 24.116 | 651.531 | 10.743 | 24.565 | 31.229 | 100.74 | 2.37 | 1.83 | 32.917 | -0.958 | 267.845 | 3.188 | 17.189 | 566.537 | 17.527 | 233.406 | 564.881 | 86.826 | 222.781 | 1012.5331 | 32675.498 | 43293.3067 | 36.9549 | 10.7302 | 0.26 | 7134.8638 | 18.5675 | 382.7276 | 324.8172 | 34.0384 | 51.7651 | 25000 | 6.664 | 14.947 | 0.44584 | 445.595 | 84.849 | 651.531 | 1.0386 | 0.87424 | 50.1981 | 193.5337 | 444.4162 | 0.50281 | 449.096 | 362.183 | 36.01 | 8.972 | 48963.241 | 598.8492 | 445.595 | 651.5308 | 301.5249 | 0.4445 | 262.2573 | 0.86977 | 41.9249
2019-09-11 23:00 | 237.279 | 143.648 | 103.98 | 65.399 | 23.557 | 651.701 | 11.167 | 24.337 | 30.859 | 94.184 | 2.372 | 1.83 | 32.662 | -0.959 | 268.274 | 3.186 | 17.557 | 566.447 | 17.629 | 235.5 | 564.139 | 87.946 | 225.45 | 1012.6797 | 34375.0234 | 39428.9316 | 36.9557 | 11.1144 | 0.26 | 7091.9629 | 18.7315 | 382.5598 | 324.5795 | 33.8281 | 50.6945 | 25000 | 6.522 | 14.947 | 0.43634 | 460.234 | 84.667 | 651.701 | 0.8335 | 0.87561 | 49.8951 | 189.4098 | 404.7567 | 0.58623 | 460.386 | 363.006 | 33.267 | 9.428 | 42389.0392 | 564.9988 | 460.234 | 651.7013 | 249.9945 | 0.45602 | 217.5159 | 0.87008 | 40.9381
2019-09-12 | 21.038 | 27.194 | -0.365 | 66.965 | 23.098 | 499.329 | 6.674 | 23.915 | 38.051 | 122.095 | 2.025 | 1.932 | 31.597 | -0.923 | 267.916 | 3.329 | 19.062 | 557.98 | 15.748 | 267.83 | 559.553 | 0 | 204.794 | 1012.8262 | 17059.2598 | 475.6082 | 36.9579 | 8.156 | 0.26 | 40829.9609 | 0 | 417.7662 | 323.1906 | 39.022 | 86.8056 | 25000 | 14.136 | 14.947 | 0.94574 | 386.619 | 85.725 | 499.329 | -0.15782 | 0.76556 | 287.2399 | 410.533 | 4.8826 | 4.3087 | 400.103 | 331.461 | 44.376 | 4.429 | 1030.3782 | 129.5802 | 386.619 | 499.3288 | -30.4673 | 0.16991 | -25.2367 | 0.82832 | 76.5292
2019-09-12 01:00 | -1.668 | 1.231 | 0.207 | 68.414 | 22.828 | 369.727 | 0.022 | 21.829 | 22.09 | 100.405 | 2.071 | 1.972 | 28.562 | -0.258 | 255.346 | 2.197 | 1.851 | 544.363 | 10.107 | 19.529 | 545.608 | 0 | 20.751 | 1012.9727 | 0 | 0 | 36.9579 | 2.8071 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.4757 | 322.0746 | 42.4752 | 750.3101 | 25000 | 0.261 | 14.947 | 0.017462 | 15.667 | 59.565 | 369.727 | -0.69712 | 0.47152 | -7.4427e-36 | 7.5799 | 0 | #DIV/0! | 16.25 | 150.688 | 30.431 | 0.291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.667 | 369.7266 | -4.0381 | #DIV/0! | -3.3875 | 0.8389 | 732.5134
2019-09-12 02:00 | -0.767 | 1.231 | 0.264 | 65.966 | 23.011 | 342.533 | 0 | 22.2 | 24.577 | 99.516 | 1.827 | 1.978 | 28.782 | 0.001 | 244.672 | 1.999 | 1.676 | 531.846 | 9.871 | 19.566 | 526.722 | 0 | 20.814 | 1013.1079 | 0 | 0 | 36.9588 | 2.3083 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.7717 | 326.3304 | 50.6572 | 1013.9445 | 25000 | 2.377 | 14.947 | 0.15903 | 14.997 | 47.042 | 342.533 | -0.68898 | 0.60514 | -7.4425e-36 | 69.032 | 0 | #DIV/0! | 14.729 | 150.941 | 29.212 | 0.292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.997 | 342.533 | -3.5393 | #DIV/0! | -3.0532 | 0.86266 | 988.0487
2019-09-12 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.262 | 66.158 | 22.735 | 313.434 | 0 | 23.921 | 26.502 | 102.614 | 1.827 | 1.978 | 29.891 | 0.001 | 234.47 | 1.948 | 1.685 | 519.833 | 9.525 | 19.492 | 509.549 | 0 | 20.963 | 1012.967 | 0 | 0 | 36.9601 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.6032 | 332.2988 | 55.4649 | 1013.455 | 25000 | 2.581 | 14.947 | 0.17268 | 14.333 | 44.776 | 313.434 | -0.77302 | 0.59699 | -7.4422e-36 | 74.9565 | 0 | #DIV/0! | 13.572 | 136.345 | 27.909 | 0.278 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.333 | 313.4338 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9767 | 0.85714 | 988.1861
2019-09-12 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.207 | 61.469 | 22.415 | 287.692 | 0 | 25.325 | 28.033 | 104.7 | 1.848 | 1.979 | 31.298 | 0.002 | 222.93 | 1.921 | 1.722 | 508.837 | 9.238 | 19.504 | 494.578 | 0 | 21.423 | 1012.967 | 0 | 0 | 36.9579 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.9438 | 337.5339 | 58.0662 | 1013.2657 | 25000 | 2.708 | 14.947 | 0.18117 | 12.024 | 42.204 | 287.692 | -1.0039 | 0.58615 | -7.4427e-36 | 78.6448 | 0 | #DIV/0! | 11.799 | 121.92 | 27.362 | 0.253 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.024 | 287.6922 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9633 | 0.8533 | 989.1733
2019-09-12 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.262 | 66.028 | 21.34 | 264.826 | 0 | 26.582 | 29.4 | 104.283 | 1.837 | 1.989 | 32.393 | 0.001 | 212.491 | 1.918 | 1.75 | 498.607 | 9.019 | 19.615 | 481.116 | 0 | 21.442 | 1012.967 | 0 | 0 | 36.9579 | 2.1924 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.1035 | 341.7416 | 57.4436 | 1013.3995 | 25000 | 2.818 | 14.947 | 0.18853 | 11.913 | 41.129 | 264.826 | -1.0851 | 0.56809 | -7.4427e-36 | 81.8394 | 0 | #DIV/0! | 11.629 | 109.686 | 26.147 | 0.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.913 | 264.8257 | -3.4234 | #DIV/0! | -2.8918 | 0.8447 | 988.1861
2019-09-12 06:00 | -2.011 | 1.231 | 0.205 | 67.135 | 21.123 | 244.021 | 0 | 26.472 | 26.549 | 96.641 | 2.388 | 1.839 | 32.794 | 0.002 | 203.883 | 2.014 | 1.785 | 488.956 | 8.79 | 19.749 | 468.675 | 0 | 20.838 | 1012.9841 | 0 | 2044.7556 | 36.9579 | 4.1426 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 383.4772 | 344.8971 | 49.537 | 1013.889 | 25000 | 0.077 | 14.947 | 0.0051515 | 12.698 | 39.442 | 244.021 | 5.0404 | 0.87225 | -7.4427e-36 | 2.2362 | 20.9916 | -0.0958 | 12.135 | 99.329 | 26.432 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.698 | 244.0211 | 15.6181 | #DIV/0! | 13.0937 | 0.83837 | 989.1567
2019-09-12 07:00 | 4.436 | 13.304 | 0.208 | 65.606 | 20.667 | 423.845 | 7.03 | 19.391 | 19.515 | 64.524 | 2.388 | 1.824 | 28.266 | 0.007 | 197.523 | 2.571 | 3.007 | 463.223 | 10.305 | 23.953 | 336.523 | 0 | 37.506 | 1013.4237 | 14865.6016 | 27928.8898 | 36.9588 | 8.6045 | 0.26 | 207198.8594 | 0 | 374.2312 | 347.5115 | 49.7768 | 1018.5157 | 25000 | 0.124 | 14.947 | 0.008296 | 406.132 | 97.582 | 423.845 | 1.5384 | 0.77701 | 1457.6165 | 3.6012 | 286.727 | 0.015471 | 418.042 | 308.937 | 28.571 | 4.288 | 69436.6265 | 425.3007 | 406.132 | 423.8451 | 264.8186 | 0.0829 | 203.8492 | 0.76977 | 1000.6024
2019-09-12 08:00 | 164.233 | 88.088 | 85.216 | 64.353 | 21.791 | 648.709 | 7.464 | 22.099 | 27.89 | 53.204 | 2.37 | 1.819 | 29.999 | -0.966 | 259.333 | 3.202 | 13.736 | 554.319 | 14.514 | 194.744 | 561.301 | 74.172 | 188.969 | 1013.8576 | 26659.4062 | 57643.2052 | 36.9618 | 10.3645 | 0.26 | 8019.0532 | 15.4719 | 373.7897 | 323.2822 | 32.1566 | 49.9325 | 25000 | 5.791 | 14.947 | 0.38744 | 400.014 | 84.297 | 648.709 | 1.9013 | 0.87273 | 56.4083 | 168.1803 | 591.8326 | 0.2775 | 409.245 | 349.405 | 41.848 | 7.357 | 79919.1647 | 725.0475 | 400.014 | 648.709 | 493.3801 | 0.38023 | 429.2674 | 0.87005 | 33.784
2019-09-12 09:00 | 347.944 | 232.381 | 129.201 | 55.043 | 25.983 | 618.43 | 23.883 | 23.699 | 31.611 | 83.697 | 2.367 | 1.824 | 33.526 | -0.96 | 273.094 | 3.322 | 29.696 | 565.328 | 21.539 | 287.827 | 564.67 | 103.57 | 266.831 | 1014.1506 | 47431.2227 | 44329.7712 | 36.9674 | 11.3268 | 0.26 | 6631.1216 | 22.8418 | 382.2173 | 323.6386 | 34.0641 | 50.762 | 25000 | 7.912 | 14.947 | 0.52934 | 632.775 | 93.569 | 618.43 | 0.54047 | 0.85639 | 46.6381 | 229.7777 | 455.2102 | 0.76436 | 619.781 | 403.479 | 24.038 | 12.897 | 34550.1715 | 701.6894 | 632.775 | 618.43 | 211.5024 | 0.47407 | 179.5019 | 0.8487 | 40.3931
2019-09-12 10:00 | 216.216 | 125.597 | 101.449 | 54.055 | 26.314 | 651.156 | 10.96 | 23.732 | 30.384 | 87.558 | 2.369 | 1.824 | 32.21 | -0.962 | 268.822 | 3.173 | 15.84 | 566.467 | 17.22 | 228.976 | 565.314 | 85.83 | 219.067 | 1014.4323 | 31651.4824 | 42870.3281 | 36.9762 | 10.3612 | 0.26 | 7185.2725 | 18.2323 | 382.2631 | 324.1227 | 33.2865 | 48.9415 | 25000 | 6.652 | 14.947 | 0.44504 | 440.338 | 84.055 | 651.156 | 1.0615 | 0.87516 | 50.5236 | 193.1852 | 440.3286 | 0.49103 | 445.051 | 362.713 | 37.026 | 8.866 | 50082.4244 | 601.9087 | 440.338 | 651.1561 | 304.3705 | 0.42212 | 265.0805 | 0.87091 | 37.8685
2019-09-12 11:00 | 223.263 | 132.396 | 102.12 | 44.898 | 27.674 | 650.869 | 11.759 | 23.685 | 30.326 | 98.552 | 2.372 | 1.829 | 32.071 | -0.962 | 268.719 | 3.186 | 16.189 | 566.374 | 17.323 | 230.794 | 564.6 | 86.492 | 221.324 | 1014.4323 | 32839 | 42978.293 | 36.9762 | 10.3251 | 0.26 | 7233.9922 | 18.3307 | 381.3982 | 323.9583 | 33.2493 | 49.1488 | 25000 | 6.641 | 14.947 | 0.4443 | 448.176 | 84.536 | 650.869 | 1.024 | 0.87446 | 50.8661 | 192.8657 | 441.4375 | 0.50576 | 449.337 | 365.111 | 36.588 | 8.967 | 48392.9203 | 594.7234 | 448.176 | 650.8694 | 298.7166 | 0.44727 | 259.9186 | 0.87012 | 37.8987
2019-09-12 12:00 | 224.86 | 132.982 | 102.014 | 38.752 | 28.367 | 651.288 | 11.836 | 23.824 | 30.224 | 92.454 | 2.374 | 1.83 | 32.002 | -0.962 | 268.646 | 3.191 | 16.13 | 566.332 | 17.357 | 231.173 | 564.583 | 86.63 | 221.159 | 1014.4208 | 32839 | 42741.0494 | 36.9771 | 10.1965 | 0.26 | 7156.1064 | 18.3409 | 381.0645 | 323.9583 | 33.1157 | 48.4459 | 25000 | 6.4 | 14.947 | 0.42818 | 448.115 | 83.706 | 651.288 | 1.0136 | 0.87576 | 50.3173 | 185.8667 | 439.0108 | 0.5122 | 449.352 | 365.812 | 36.431 | 8.985 | 48126.8898 | 593.6293 | 448.115 | 651.2883 | 295.8325 | 0.44655 | 257.8109 | 0.87148 | 37.902
2019-09-12 13:00 | 223.625 | 131.575 | 102.19 | 28.155 | 30.282 | 650.583 | 11.37 | 23.293 | 30.068 | 95.279 | 2.373 | 1.828 | 31.897 | -0.962 | 268.572 | 3.189 | 16.171 | 566.216 | 17.348 | 231.195 | 564.583 | 86.638 | 221.332 | 1014.1107 | 32419.4941 | 42750.9412 | 36.9793 | 10.2804 | 0.26 | 7133.4395 | 18.3501 | 380.9947 | 323.9583 | 32.9999 | 48.1771 | 25000 | 6.775 | 14.947 | 0.45327 | 449.679 | 83.753 | 650.583 | 1.0162 | 0.87557 | 50.155 | 196.7573 | 439.1386 | 0.50924 | 450.487 | 368.869 | 39.214 | 8.968 | 48763.8381 | 599.0632 | 449.679 | 650.5829 | 297.2832 | 0.436 | 259.0124 | 0.87126 | 37.8961
2019-09-12 14:00 | 223.346 | 133.099 | 102.305 | 24.63 | 31.617 | 651.65 | 11.847 | 23.295 | 30.212 | 95.385 | 2.371 | 1.827 | 32.021 | -0.962 | 268.282 | 3.186 | 16.545 | 566.238 | 17.32 | 230.648 | 564.583 | 86.373 | 220.503 | 1013.3839 | 32547.4961 | 42624.4694 | 36.9793 | 10.3932 | 0.26 | 7094.043 | 18.3307 | 380.8909 | 323.9675 | 33.0163 | 48.3423 | 25000 | 6.917 | 14.947 | 0.46277 | 449.076 | 83.796 | 651.65 | 1.0058 | 0.8758 | 49.878 | 200.8812 | 437.8395 | 0.51011 | 450.247 | 372.541 | 40.281 | 9.01 | 48428.3683 | 599.2791 | 449.076 | 651.6499 | 294.3473 | 0.43649 | 256.497 | 0.87141 | 37.9417
2019-09-12 15:00 | 224.549 | 132.278 | 102.011 | 21.6 | 32.331 | 650.505 | 11.604 | 23.618 | 30.45 | 92.877 | 2.372 | 1.826 | 32.217 | -0.96 | 267.917 | 3.19 | 16.787 | 566.258 | 17.328 | 230.871 | 564.413 | 86.447 | 221.212 | 1012.7978 | 32419.4941 | 42695.5028 | 36.9801 | 10.0435 | 0.26 | 7152.5737 | 18.3415 | 380.8687 | 324.1502 | 33.2478 | 48.9415 | 25000 | 6.832 | 14.947 | 0.45708 | 449.972 | 84.28 | 650.505 | 1.0121 | 0.87469 | 50.2883 | 198.4127 | 438.5792 | 0.51199 | 452.135 | 372.281 | 40.493 | 8.986 | 48701.7176 | 601.0222 | 449.972 | 650.505 | 296.2576 | 0.43403 | 257.8742 | 0.87044 | 39.9523
2019-09-12 16:00 | 222.926 | 130.637 | 102.188 | 17.746 | 33.431 | 653.579 | 11.648 | 23.583 | 30.294 | 94.423 | 2.37 | 1.829 | 32.263 | -0.958 | 267.912 | 3.189 | 16.957 | 566.269 | 17.319 | 231.125 | 564.58 | 86.188 | 220.396 | 1012.2117 | 31779.4844 | 42747.9318 | 36.9823 | 10.0079 | 0.26 | 7028.2983 | 18.3719 | 380.9487 | 324.4792 | 33.5233 | 49.8095 | 25000 | 6.711 | 14.947 | 0.44899 | 448.256 | 84.675 | 653.579 | 1.0189 | 0.87465 | 49.4116 | 194.8986 | 439.1439 | 0.50764 | 449.336 | 371.655 | 40.626 | 8.945 | 49746.5004 | 606.9894 | 448.256 | 653.5791 | 298.499 | 0.42347 | 259.8267 | 0.87044 | 41.9763
2019-09-12 17:00 | 223.706 | 133.099 | 102.442 | 22.796 | 31.793 | 651.989 | 11.848 | 23.987 | 30.468 | 98.578 | 2.371 | 1.831 | 32.263 | -0.959 | 267.912 | 3.186 | 17.102 | 566.385 | 17.366 | 232.064 | 564.583 | 86.697 | 221.36 | 1011.6427 | 32547.4961 | 44655.1726 | 36.9823 | 10.8773 | 0.26 | 7135.6167 | 18.4072 | 380.9266 | 324.4883 | 33.6063 | 50.0169 | 25000 | 6.481 | 14.947 | 0.4336 | 450.036 | 84.569 | 651.989 | 1.0727 | 0.87462 | 50.1661 | 188.219 | 458.7368 | 0.48766 | 448.887 | 371.624 | 40.016 | 8.836 | 50739.7662 | 610.4605 | 450.036 | 651.9889 | 314.7604 | 0.45011 | 273.9331 | 0.87029 | 41.0084
2019-09-12 18:00 | 312.456 | 203.546 | 118.127 | 19.778 | 31.192 | 632.01 | 19.558 | 23.692 | 31.024 | 133.711 | 2.37 | 1.829 | 32.721 | -0.957 | 269.369 | 3.211 | 25.492 | 566.026 | 19.944 | 266.056 | 563.272 | 97.12 | 249.499 | 1011.5189 | 42567.1484 | 52836.3425 | 36.9832 | 11.6118 | 0.26 | 6699.6455 | 21.2066 | 379.0934 | 324.6711 | 33.8096 | 50.8005 | 25000 | 7.332 | 14.947 | 0.49053 | 565.141 | 92.552 | 632.01 | 0.9173 | 0.85857 | 47.1 | 212.9335 | 542.7933 | 0.57564 | 553.428 | 396.719 | 32.514 | 11.787 | 45905.2553 | 760.6079 | 565.141 | 632.0101 | 327.6355 | 0.47011 | 279.6563 | 0.85356 | 43.3485
2019-09-12 19:00 | 337.367 | 221.949 | 126.122 | 20.875 | 30.023 | 623.511 | 22.198 | 24.304 | 32.316 | 132.706 | 2.368 | 1.835 | 34.237 | -0.954 | 271.583 | 3.305 | 29.99 | 565.405 | 21.203 | 284.093 | 563.601 | 102.059 | 262.599 | 1011.9813 | 45383.1914 | 57626.4564 | 36.9862 | 11.6545 | 0.26 | 6627.9551 | 22.5957 | 381.0139 | 325.0641 | 36.2907 | 54.6031 | 25000 | 8.012 | 14.947 | 0.53603 | 619.28 | 94.785 | 623.511 | 0.92831 | 0.85277 | 46.5922 | 232.6818 | 592.0515 | 0.56983 | 606.709 | 410.021 | 29.994 | 12.477 | 46964.2007 | 837.0479 | 619.28 | 623.5106 | 358.4478 | 0.46375 | 303.9574 | 0.84798 | 46.4748
2019-09-12 20:00 | 342.147 | 226.325 | 127.279 | 57.994 | 25.878 | 623.669 | 21.978 | 25.862 | 33.912 | 109.984 | 2.367 | 1.829 | 35.843 | -0.95 | 272.715 | 3.417 | 30.081 | 565.956 | 21.803 | 288.867 | 563.126 | 103.955 | 267.476 | 1013.0126 | 46407.207 | 61675.4861 | 36.9893 | 11.8866 | 0.26 | 6641.896 | 23.0904 | 382.1425 | 326.2428 | 37.2074 | 58.7782 | 25000 | 8.05 | 14.947 | 0.53857 | 621.693 | 96.487 | 623.669 | 1.02 | 0.84981 | 46.6863 | 233.7854 | 633.7033 | 0.53992 | 608.924 | 405.82 | 28.022 | 12.615 | 49158.9995 | 870.6609 | 621.693 | 623.6691 | 395.4917 | 0.4763 | 334.3057 | 0.84529 | 50.4523
2019-09-12 21:00 | 347.424 | 229.919 | 129.551 | 63.736 | 25.056 | 618.014 | 22.271 | 25.709 | 33.958 | 93.4 | 2.367 | 1.831 | 36.072 | -0.949 | 273.773 | 3.466 | 29.808 | 566.154 | 22.024 | 289.883 | 564.904 | 105.21 | 269.788 | 1014.1563 | 46919.2148 | 62188.4028 | 36.9915 | 12.0232 | 0.26 | 6638.9023 | 23.3358 | 382.9501 | 326.7544 | 37.3638 | 61.1979 | 25000 | 8.249 | 14.947 | 0.55188 | 617.737 | 97.362 | 618.014 | 1.0401 | 0.84709 | 46.6625 | 239.5647 | 639.0115 | 0.54369 | 604.906 | 404.739 | 26.688 | 12.911 | 49029.8359 | 882.0714 | 617.737 | 618.0143 | 397.0695 | 0.47406 | 334.515 | 0.84246 | 51.4172
2019-09-12 22:00 | 347.617 | 230.154 | 128.807 | 66.903 | 24.596 | 620.831 | 21.963 | 25.482 | 33.696 | 94.171 | 2.368 | 1.833 | 35.943 | -0.95 | 273.712 | 3.418 | 30.019 | 565.654 | 21.811 | 291.334 | 563.538 | 104.896 | 270.266 | 1014.5959 | 46919.2148 | 60153.6073 | 36.9923 | 12.318 | 0.26 | 6614.5654 | 23.1315 | 381.5484 | 327.0558 | 37.195 | 60.8676 | 25000 | 8.214 | 14.947 | 0.54954 | 627.558 | 97.034 | 620.831 | 0.96416 | 0.84867 | 46.4904 | 238.5482 | 618.1173 | 0.56238 | 613.573 | 405.689 | 26.164 | 12.935 | 47426.6726 | 867.0568 | 627.558 | 620.8311 | 375.6454 | 0.46835 | 316.9331 | 0.8437 | 50.3711
2019-09-12 23:00 | 257.079 | 154.667 | 114.256 | 65.364 | 24.065 | 651.959 | 13.67 | 25.049 | 32.514 | 49.976 | 2.371 | 1.832 | 35.066 | -0.956 | 271.718 | 3.006 | 20.8 | 568.248 | 19.198 | 254.169 | 566.048 | 94.694 | 241.959 | 1015.0183 | 35143.0352 | 39732.7747 | 36.9945 | 11.5814 | 0.26 | 6740.7349 | 20.418 | 381.5367 | 326.4342 | 35.5676 | 54.4528 | 25000 | 7.465 | 14.947 | 0.49943 | 471.362 | 86.568 | 651.959 | 0.78766 | 0.87328 | 47.3743 | 216.796 | 408.3043 | 0.62963 | 469.189 | 362.916 | 29.831 | 9.791 | 41826.0862 | 579.7489 | 471.362 | 651.9592 | 242.056 | 0.45801 | 209.9154 | 0.86722 | 43.9408
2019-09-13 | 37.243 | 44.777 | 0.264 | 66.905 | 23.728 | 543.949 | 7.531 | 24.112 | 32.532 | 112.396 | 1.785 | 1.667 | 32.27 | -0.939 | 266.459 | 3.523 | 19.338 | 557.523 | 16.21 | 264.513 | 561.578 | 0 | 207.119 | 1015.0183 | 19491.2969 | 832.6659 | 36.9945 | 8.6764 | 0.26 | 26499.334 | 0.15754 | 422.01 | 324.0403 | 36.6135 | 73.7847 | 25000 | 8.42 | 14.947 | 0.56332 | 386.7 | 86.893 | 543.949 | -0.21344 | 0.80199 | 186.239 | 244.5308 | 8.5567 | 4.3525 | 400.184 | 335.066 | 42.549 | 5.312 | 1580.4023 | 135.8318 | 386.7 | 543.9489 | -44.8967 | 0.24776 | -37.7247 | 0.84026 | 60.5467
2019-09-13 01:00 | -1.885 | 1.235 | 0.264 | 69.128 | 23.348 | 367.973 | 0 | 22.135 | 22.442 | 106.789 | 2.079 | 1.972 | 28.894 | -0.412 | 254.799 | 2.005 | 1.793 | 543.41 | 10.119 | 19.691 | 545.642 | 0 | 20.928 | 1015.0126 | 0 | 0 | 36.9945 | 3.1914 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.4828 | 322.6496 | 41.6257 | 596.4768 | 25000 | 0.307 | 14.947 | 0.020539 | 14.004 | 54.799 | 367.973 | -0.85898 | 0.46625 | -7.4353e-36 | 8.9158 | 0 | #DIV/0! | 14.209 | 153.061 | 29.972 | 0.231 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.004 | 367.973 | -4.4264 | #DIV/0! | -3.7672 | 0.85108 | 579.3031
2019-09-13 02:00 | -0.891 | 1.231 | 0.263 | 71.412 | 23.001 | 341.17 | 0 | 22.389 | 25.163 | 93.958 | 1.963 | 2.114 | 29.025 | 0.002 | 244.144 | 1.921 | 1.651 | 530.513 | 9.803 | 19.547 | 526.205 | 0 | 20.385 | 1014.8604 | 0 | 0 | 36.9945 | 2.3783 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 420.5555 | 328.2986 | 52.0621 | 1013.7202 | 25000 | 2.774 | 14.947 | 0.18559 | 13.376 | 44.747 | 341.17 | -0.7909 | 0.61545 | -7.4353e-36 | 80.5616 | 0 | #DIV/0! | 13.186 | 155.024 | 28.171 | 0.278 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.376 | 341.1696 | -3.6093 | #DIV/0! | -3.1359 | 0.86884 | 987.3279
2019-09-13 03:00 | -0.852 | 1.231 | 0.205 | 74.167 | 22.781 | 313.22 | 0 | 23.575 | 27.415 | 94.878 | 1.963 | 2.114 | 30.523 | 0.002 | 233.974 | 1.891 | 1.678 | 518.428 | 9.499 | 19.534 | 508.449 | 0 | 20.556 | 1014.5731 | 0 | 0 | 36.9945 | 2.3567 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 414.8737 | 335.8065 | 51.9455 | 1013.5394 | 25000 | 3.84 | 14.947 | 0.25691 | 12.99 | 39.777 | 313.22 | -0.88177 | 0.62988 | -7.4353e-36 | 111.52 | 0 | #DIV/0! | 12.654 | 140.446 | 28.23 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.99 | 313.2199 | -3.5877 | #DIV/0! | -3.1321 | 0.87301 | 987.6075
2019-09-13 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.206 | 76.914 | 22.115 | 288.104 | 0 | 25.172 | 29.001 | 97.676 | 1.966 | 2.117 | 31.855 | 0.003 | 222.348 | 1.922 | 1.72 | 507.386 | 9.221 | 19.558 | 493.17 | 0 | 21.161 | 1014.4152 | 0 | 0 | 36.9945 | 2.3894 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 403.5936 | 342.2542 | 58.3044 | 1015.2031 | 25000 | 3.829 | 14.947 | 0.25617 | 12.829 | 41.352 | 288.104 | -0.97951 | 0.57788 | -7.4353e-36 | 111.2005 | 0 | #DIV/0! | 12.513 | 125.176 | 28.123 | 0.267 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.829 | 288.1037 | -3.6203 | #DIV/0! | -3.1007 | 0.85647 | 988.7471
2019-09-13 05:00 | -1.761 | 1.231 | 0.264 | 41.073 | 22.348 | 265.47 | 0 | 25.343 | 25.703 | 108.116 | 2.021 | 1.92 | 32.045 | 0.001 | 212.962 | 1.961 | 1.744 | 497.335 | 8.911 | 19.56 | 479.382 | 0 | 21.049 | 1013.9984 | 0 | 1959.8781 | 36.9945 | 3.1507 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 392.2343 | 347.2185 | 50.6113 | 1011.7793 | 25000 | 0.36 | 14.947 | 0.024085 | 14.129 | 38.742 | 265.47 | 4.2013 | 0.87838 | -7.4353e-36 | 10.455 | 20.1402 | -0.087437 | 13.859 | 112.877 | 27.086 | 0.232 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.129 | 265.4703 | 15.7585 | #DIV/0! | 13.4587 | 0.85406 | 987.1811
2019-09-13 06:00 | 2.564 | 14.945 | 0.264 | 35.853 | 22.099 | 431.429 | 7.326 | 17.314 | 17.658 | 56.264 | 2.378 | 1.817 | 26.962 | 0.005 | 205.618 | 2.576 | 2.78 | 472.571 | 15.327 | 27.496 | 349.158 | 0 | 68.12 | 1014.162 | 14481.5957 | 27867.9409 | 36.9945 | 9.4799 | 0.26 | 277023.25 | 0 | 380.5119 | 346.5856 | 50.2344 | 1017.361 | 25000 | 0.344 | 14.947 | 0.023015 | 409.426 | 97.478 | 431.429 | 1.483 | 0.78195 | 1946.9373 | 9.9903 | 286.3782 | 0.0089532 | 420.332 | 298.454 | 27.611 | 4.28 | 71191.1589 | 428.6011 | 409.426 | 431.4287 | 261.9532 | 0.08968 | 202.7671 | 0.77406 | 998.1765
2019-09-13 07:00 | 164.235 | 89.319 | 86.683 | 37.63 | 22.077 | 649.761 | 7.238 | 20.051 | 25.894 | 54.304 | 2.371 | 1.819 | 28.733 | -0.97 | 259.066 | 3.216 | 13.578 | 553.987 | 14.457 | 194.369 | 560.464 | 74.01 | 188.54 | 1014.7424 | 26915.4102 | 45852.3544 | 36.9945 | 10.6093 | 0.26 | 8015.7368 | 15.287 | 373.3812 | 324.9966 | 30.6899 | 39.6002 | 25000 | 5.843 | 14.947 | 0.39091 | 400.184 | 83.147 | 649.761 | 1.4278 | 0.87559 | 56.3351 | 169.6905 | 471.1907 | 0.34855 | 412.838 | 350.861 | 42.845 | 7.483 | 63022.879 | 610.0941 | 400.184 | 649.7607 | 371.2623 | 0.37398 | 323.7537 | 0.87203 | 29.7765
2019-09-13 08:00 | 244.976 | 149.744 | 108.067 | 39.226 | 22.25 | 650.549 | 11.663 | 21.618 | 28.419 | 90.11 | 2.366 | 1.822 | 30.332 | -0.964 | 269.194 | 3.223 | 17.592 | 564.287 | 18.032 | 239.001 | 564.757 | 89.604 | 229.121 | 1015.1763 | 34887.0312 | 62560.0862 | 36.9903 | 11.2698 | 0.26 | 6948.9399 | 19.2222 | 380.2831 | 323.7866 | 32.4685 | 45.5416 | 25000 | 6.801 | 14.947 | 0.45501 | 468.582 | 83.76 | 650.549 | 1.5805 | 0.87419 | 48.8432 | 197.5124 | 642.8101 | 0.3811 | 470.562 | 363.375 | 30.913 | 9.767 | 66331.7062 | 818.2691 | 468.582 | 650.5491 | 481.7963 | 0.44504 | 419.7636 | 0.87125 | 35.874
2019-09-13 09:00 | 352.354 | 234.725 | 130.359 | 35 | 23.923 | 617.687 | 22.974 | 22.375 | 30.553 | 76.132 | 2.362 | 1.822 | 32.718 | -0.96 | 273.737 | 3.42 | 30.027 | 563.643 | 21.85 | 289.654 | 565.059 | 105.236 | 268.909 | 1015.4864 | 47431.2227 | 62362.1836 | 36.9793 | 11.3396 | 0.26 | 6594.1431 | 23.2351 | 382.7412 | 324.4821 | 34.4143 | 51.7988 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 639.183 | 94.375 | 617.687 | 0.99926 | 0.85148 | 46.3632 | 237.5028 | 640.5857 | 0.55005 | 625.864 | 404.361 | 23.444 | 13.059 | 48620.053 | 894.5441 | 639.183 | 617.6866 | 394.5208 | 0.46943 | 334.2431 | 0.84721 | 40.3018
2019-09-13 10:00 | 350.397 | 232.41 | 130.79 | 32.174 | 26.312 | 618.067 | 22.989 | 22.997 | 31.3 | 87.829 | 2.365 | 1.827 | 33.335 | -0.958 | 273.75 | 3.42 | 29.78 | 564.084 | 22.021 | 290.969 | 563.275 | 104.943 | 269.863 | 1016.1791 | 47175.2188 | 62357.2539 | 36.9793 | 12.075 | 0.26 | 6600.2188 | 23.2268 | 381.9927 | 325.5213 | 35.2171 | 52.8164 | 25000 | 8.303 | 14.947 | 0.5555 | 634.008 | 94.058 | 618.067 | 1.0107 | 0.85232 | 46.4059 | 241.133 | 640.5351 | 0.54704 | 620.308 | 404.802 | 25.222 | 13.014 | 48880.0333 | 892.5359 | 634.008 | 618.0673 | 396.0502 | 0.46811 | 335.7788 | 0.84782 | 42.288
2019-09-13 11:00 | 347.641 | 229.919 | 129.936 | 28.132 | 27.453 | 619.927 | 23.011 | 23.176 | 31.7 | 93.75 | 2.368 | 1.827 | 33.807 | -0.957 | 273.416 | 3.424 | 29.818 | 564.725 | 21.822 | 289.039 | 564.848 | 104.719 | 268.971 | 1015.8804 | 46663.2109 | 54377.6993 | 36.9793 | 11.7472 | 0.26 | 6608.0767 | 23.1493 | 382.4701 | 325.6949 | 35.45 | 53.1322 | 25000 | 8.524 | 14.947 | 0.57028 | 628.162 | 94.274 | 619.927 | 0.81379 | 0.85336 | 46.4612 | 247.5512 | 558.5689 | 0.62238 | 616.144 | 406.189 | 25.934 | 12.857 | 43092.793 | 809.1835 | 628.162 | 619.9274 | 316.9029 | 0.46705 | 268.7104 | 0.84793 | 43.3088
2019-09-13 12:00 | 223.323 | 129.465 | 107.156 | 23.131 | 29.943 | 651.81 | 11.077 | 22.859 | 29.719 | 59.442 | 2.375 | 1.83 | 31.793 | -0.962 | 270.335 | 3.191 | 17.225 | 566.738 | 18.133 | 240.663 | 563.967 | 89.89 | 229.105 | 1015.4408 | 31779.4844 | 48198.6428 | 36.9793 | 10.8321 | 0.26 | 6917.2256 | 19.2287 | 382.6822 | 325.8656 | 33.8247 | 47.8178 | 25000 | 6.86 | 14.947 | 0.45895 | 445.62 | 83.883 | 651.81 | 1.2215 | 0.87512 | 48.6348 | 199.2258 | 495.0975 | 0.45107 | 445.126 | 364.911 | 38.309 | 8.806 | 56084.9578 | 652.2291 | 445.62 | 651.8101 | 354.8004 | 0.43528 | 309.1403 | 0.87131 | 37.8349
2019-09-13 13:00 | 293.923 | 184.85 | 119.289 | 21.056 | 30.477 | 640.596 | 16.923 | 22.604 | 30.08 | 110.044 | 2.377 | 1.831 | 31.865 | -0.963 | 270.588 | 3.194 | 22.85 | 566.29 | 19.932 | 265.645 | 565.629 | 97.806 | 251.521 | 1014.9898 | 39495.1016 | 49821.8041 | 36.9784 | 11.3656 | 0.26 | 6601.8638 | 21.1223 | 380.0086 | 325.001 | 33.1349 | 47.8781 | 25000 | 7.476 | 14.947 | 0.50017 | 525.549 | 88.387 | 640.596 | 0.93726 | 0.86682 | 46.4185 | 217.1155 | 511.7589 | 0.57434 | 514.648 | 376.26 | 28.918 | 10.862 | 46647.1058 | 701.384 | 525.549 | 640.5963 | 315.5435 | 0.47908 | 272.0059 | 0.86202 | 37.0717
2019-09-13 14:00 | 303.973 | 196.513 | 117.702 | 16.583 | 31.139 | 634.549 | 17.524 | 22.643 | 29.978 | 116.044 | 2.381 | 1.836 | 31.765 | -0.963 | 269.727 | 3.231 | 23.962 | 566.195 | 19.707 | 262.802 | 565.044 | 96.367 | 247.471 | 1014.2572 | 41031.125 | 45066.4655 | 36.9771 | 11.3691 | 0.26 | 6629.9741 | 20.923 | 380.3922 | 325.3453 | 32.8082 | 46.6652 | 25000 | 7.335 | 14.947 | 0.49073 | 548.828 | 90.639 | 634.549 | 0.73226 | 0.86326 | 46.6179 | 213.0206 | 462.8961 | 0.65668 | 537.454 | 385.49 | 29.031 | 11.4 | 40613.7052 | 671.6557 | 548.828 | 634.5495 | 255.0142 | 0.47166 | 218.5878 | 0.85716 | 37.1213
2019-09-13 15:00 | 222.175 | 128.645 | 102.476 | 15.421 | 32.259 | 651.396 | 11.645 | 22.704 | 29.465 | 71.838 | 2.382 | 1.836 | 31.391 | -0.963 | 268.716 | 3.177 | 16.259 | 566.018 | 17.252 | 229.982 | 565.265 | 86.35 | 220.157 | 1013.5361 | 32291.4922 | 42491.2958 | 36.9793 | 10.746 | 0.26 | 7205.854 | 18.2715 | 382.0473 | 324.6523 | 32.7677 | 47.6683 | 25000 | 6.761 | 14.947 | 0.45233 | 447.786 | 83.419 | 651.396 | 1.0185 | 0.87641 | 50.6641 | 196.3507 | 436.4715 | 0.50903 | 450.207 | 370.827 | 40.486 | 8.927 | 48659.7973 | 596.369 | 447.786 | 651.3956 | 297.0803 | 0.42984 | 259.0358 | 0.87194 | 36.9302
2019-09-13 16:00 | 219.55 | 128.645 | 102.619 | 16.601 | 33.278 | 651.829 | 11.781 | 22.889 | 29.357 | 95.193 | 2.38 | 1.835 | 31.274 | -0.963 | 267.912 | 3.185 | 16.337 | 566.135 | 17.211 | 230.572 | 564.954 | 86.042 | 220.556 | 1013.0965 | 32163.4902 | 42673.7116 | 36.9801 | 11.3699 | 0.26 | 7142.0195 | 18.244 | 381.0282 | 324.4782 | 32.4342 | 47.1595 | 25000 | 6.468 | 14.947 | 0.43273 | 445.844 | 83.077 | 651.829 | 1.0266 | 0.87723 | 50.2141 | 187.8415 | 438.3553 | 0.50085 | 448.164 | 370.151 | 39.653 | 8.885 | 49064.3023 | 597.2607 | 445.844 | 651.8287 | 298.3403 | 0.43037 | 260.3163 | 0.87255 | 36.9514
2019-09-13 17:00 | 223.456 | 130.989 | 103.53 | 12.467 | 33.347 | 651.041 | 12.006 | 22.338 | 29.175 | 96.662 | 2.382 | 1.833 | 31.272 | -0.962 | 268.283 | 3.187 | 16.523 | 566.468 | 17.339 | 230.964 | 564.961 | 86.353 | 220.683 | 1012.6854 | 32675.498 | 45769.596 | 36.9883 | 11.543 | 0.26 | 7180.9863 | 18.3736 | 380.3257 | 324.1338 | 32.6013 | 46.6652 | 25000 | 6.837 | 14.947 | 0.45742 | 450.05 | 83.223 | 651.041 | 1.1185 | 0.87652 | 50.477 | 198.5579 | 470.2606 | 0.47517 | 452.406 | 372.876 | 40.334 | 8.967 | 51810.6255 | 628.4423 | 450.05 | 651.041 | 327.7285 | 0.43559 | 285.8348 | 0.87217 | 37.9742
2019-09-13 18:00 | 261.743 | 164.044 | 110.212 | 13.399 | 31.344 | 650.505 | 15.011 | 22.604 | 29.465 | 90.786 | 2.379 | 1.831 | 31.315 | -0.961 | 269.008 | 3.199 | 19.283 | 566.615 | 18.443 | 245.202 | 565.17 | 91.284 | 233.399 | 1012.9727 | 36423.0547 | 46836.6828 | 37.0037 | 11.4395 | 0.26 | 6829.5449 | 19.5592 | 379.7727 | 324.8269 | 32.8414 | 47.7431 | 25000 | 6.861 | 14.947 | 0.45902 | 488.164 | 83.489 | 650.505 | 0.96343 | 0.87628 | 47.9866 | 199.2549 | 481.4251 | 0.54368 | 483.353 | 377.178 | 35.299 | 9.953 | 47583.3296 | 653.5811 | 488.164 | 650.5055 | 305.9418 | 0.47188 | 266.6755 | 0.87165 | 39.0797
2019-09-13 19:00 | 258.26 | 158.886 | 111.315 | 17.705 | 29.832 | 648.44 | 14.374 | 22.492 | 29.688 | 96.629 | 2.378 | 1.834 | 31.684 | -0.961 | 269.582 | 3.211 | 19.505 | 566.697 | 18.636 | 245.916 | 563.879 | 91.265 | 233.053 | 1013.1421 | 36167.0508 | 50939.5527 | 37.0045 | 11.5346 | 0.26 | 6875.0112 | 19.6735 | 380.2131 | 325.0014 | 32.886 | 47.8926 | 25000 | 7.196 | 14.947 | 0.48143 | 482.173 | 85.956 | 648.44 | 1.1296 | 0.87163 | 48.305 | 208.9838 | 523.6096 | 0.49323 | 476.998 | 377.116 | 35.792 | 9.953 | 52119.1153 | 696.0764 | 482.173 | 648.4401 | 353.1891 | 0.46338 | 306.371 | 0.86744 | 39.0481
2019-09-13 20:00 | 315.991 | 205.89 | 120.327 | 28.501 | 26.752 | 627.532 | 20.073 | 22.578 | 30.048 | 114.105 | 2.377 | 1.832 | 32.218 | -0.961 | 271.001 | 3.273 | 25.822 | 566.49 | 20.081 | 265.587 | 563.757 | 97.128 | 249.022 | 1013.869 | 43335.1602 | 55652.4277 | 37.0076 | 12.0824 | 0.26 | 6773.6997 | 21.2818 | 381.0812 | 325.5237 | 33.1467 | 48.7606 | 25000 | 7.47 | 14.947 | 0.49977 | 565.798 | 89.359 | 627.532 | 0.99739 | 0.8623 | 47.5892 | 216.9412 | 572.1006 | 0.55233 | 554.037 | 390.056 | 28.577 | 11.846 | 47526.3571 | 781.1215 | 565.798 | 627.5318 | 354.1281 | 0.48219 | 303.7012 | 0.8576 | 39.2435
2019-09-13 21:00 | 297.565 | 189.363 | 119.43 | 24.52 | 25.446 | 634.567 | 17.158 | 22.182 | 29.767 | 87.652 | 2.38 | 1.834 | 31.862 | -0.962 | 270.979 | 3.215 | 23.968 | 566.718 | 19.84 | 262.796 | 564.501 | 96.567 | 246.909 | 1014.4608 | 40263.1133 | 53190.6825 | 37.0106 | 12.4225 | 0.26 | 6653.0317 | 21.0172 | 381.9219 | 326.562 | 33.3107 | 49.1054 | 25000 | 7.585 | 14.947 | 0.50746 | 534.355 | 89.186 | 634.567 | 1.0176 | 0.86434 | 46.7376 | 220.281 | 546.8393 | 0.54415 | 523.278 | 379.934 | 27.361 | 11.091 | 48893.9181 | 743.2276 | 534.355 | 634.5668 | 345.0537 | 0.47558 | 296.5578 | 0.85945 | 38.1028
2019-09-13 22:00 | 284.759 | 178.344 | 116.493 | 26.651 | 24.875 | 642.382 | 15.912 | 21.518 | 28.795 | 93.958 | 2.383 | 1.834 | 30.944 | -0.965 | 270.164 | 3.166 | 22.552 | 566.583 | 19.331 | 256.37 | 565.025 | 94.683 | 241.43 | 1015.1876 | 38215.082 | 46038.5552 | 37.0128 | 12.3798 | 0.26 | 6641.0195 | 20.4825 | 384.2357 | 326.385 | 32.4778 | 46.711 | 25000 | 7.277 | 14.947 | 0.48685 | 511.906 | 87.152 | 642.382 | 0.85943 | 0.87002 | 46.6504 | 211.3362 | 473.3383 | 0.6016 | 501.317 | 370.646 | 26.12 | 10.713 | 44590.1972 | 665.8247 | 511.906 | 642.382 | 282.6146 | 0.46539 | 244.2722 | 0.86433 | 35.0254
2019-09-13 23:00 | 223.819 | 129.465 | 104.765 | 26.398 | 24.37 | 650.625 | 9.934 | 20.989 | 27.722 | 90 | 2.38 | 1.832 | 29.861 | -0.968 | 268.631 | 3.256 | 16.785 | 566.488 | 17.652 | 232.398 | 565.429 | 86.778 | 221.755 | 1015.768 | 32163.4902 | 43353.9114 | 37.0137 | 11.6101 | 0.26 | 7105.4878 | 18.7077 | 382.1606 | 324.999 | 31.4545 | 43.7621 | 25000 | 6.733 | 14.947 | 0.45046 | 446.373 | 82.99 | 650.625 | 1.0491 | 0.87713 | 49.912 | 195.5375 | 445.7468 | 0.50212 | 448.55 | 362.666 | 36.691 | 8.919 | 49891.6141 | 604.2423 | 446.373 | 650.6245 | 304.6715 | 0.43217 | 265.8095 | 0.87245 | 31.8144
2019-09-14 | 274.585 | 176.703 | 108.824 | 26.47 | 24.552 | 642.095 | 15.062 | 21.058 | 27.887 | 103.708 | 2.382 | 1.832 | 29.601 | -0.969 | 268.36 | 3.189 | 19.217 | 566.028 | 18.061 | 240.017 | 563.734 | 89.349 | 229.707 | 1016.2019 | 37959.0781 | 39221.3519 | 37.0167 | 11.2387 | 0.26 | 6837.7017 | 19.1062 | 379.5742 | 324.649 | 31.0718 | 43.1785 | 25000 | 6.829 | 14.947 | 0.45688 | 506.516 | 84.964 | 642.095 | 0.66214 | 0.87424 | 48.027 | 198.3255 | 403.2908 | 0.68086 | 499.16 | 370.344 | 28.843 | 10.518 | 38247.6844 | 587.9629 | 506.516 | 642.0953 | 215.3492 | 0.47423 | 186.8534 | 0.86768 | 30.9647
2019-09-14 01:00 | 32.321 | 36.513 | -0.079 | 26.285 | 23.539 | 527.723 | 7.414 | 20.756 | 35.394 | 115.699 | 2.066 | 1.968 | 30.035 | -0.945 | 266.314 | 3.417 | 19.527 | 558.006 | 16.214 | 271.42 | 560.747 | 0 | 208.843 | 1016.4892 | 18723.2852 | 592.8071 | 37.019 | 7.8012 | 0.26 | 29880.9766 | 0.11714 | 419.6078 | 323.2586 | 37.7108 | 71.1806 | 25000 | 14.638 | 14.947 | 0.97933 | 391.786 | 84.394 | 527.723 | -0.18485 | 0.79906 | 209.8669 | 425.1119 | 6.0959 | 5.3021 | 400.736 | 337.306 | 45.069 | 4.993 | 1172.0751 | 133.3309 | 391.786 | 527.7234 | -38.2183 | 0.21284 | -32.1064 | 0.84008 | 54.5054
2019-09-14 02:00 | -1.698 | 1.234 | 0.264 | 26.768 | 23.352 | 374.605 | 0 | 18.277 | 18.492 | 88.859 | 2.071 | 1.973 | 25.333 | -0.396 | 254.727 | 2.082 | 1.773 | 544.848 | 9.846 | 19.727 | 546.303 | 0 | 20.331 | 1016.6187 | 0 | 0 | 37.019 | 3.152 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.2307 | 321.3649 | 38.277 | 606.8376 | 25000 | 0.215 | 14.947 | 0.014384 | 12.627 | 58.822 | 374.605 | -0.92725 | 0.44189 | -7.4304e-36 | 6.244 | 0 | #DIV/0! | 11.868 | 153.055 | 30.776 | 0.285 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.627 | 374.605 | -4.386 | #DIV/0! | -3.6973 | 0.84298 | 594.1264
2019-09-14 03:00 | -0.774 | 1.231 | 0.264 | 23.957 | 24.076 | 344.876 | 0 | 18.567 | 21.073 | 100.977 | 2.007 | 2.159 | 25.087 | 0.001 | 243.97 | 1.893 | 1.649 | 532.478 | 9.498 | 19.194 | 527.99 | 0 | 20.905 | 1016.3314 | 0 | 0 | 37.019 | 2.1963 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.4783 | 325.726 | 52.0363 | 1014.335 | 25000 | 2.506 | 14.947 | 0.16766 | 13.297 | 46.045 | 344.876 | -0.74738 | 0.62828 | -7.4304e-36 | 72.7784 | 0 | #DIV/0! | 13.464 | 154.978 | 28.632 | 0.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.297 | 344.8761 | -3.4273 | #DIV/0! | -2.9697 | 0.86649 | 984.915
2019-09-14 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 27.512 | 22.519 | 314.708 | 0 | 20.762 | 22.694 | 101.443 | 1.932 | 2.083 | 26.349 | 0.002 | 233.809 | 1.79 | 1.656 | 520.44 | 9.258 | 19.203 | 511.078 | 0 | 20.651 | 1016.1905 | 0 | 0 | 37.019 | 2.2286 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.5114 | 331.4464 | 52.1774 | 1016.6473 | 25000 | 1.932 | 14.947 | 0.12926 | 12.417 | 42.295 | 314.708 | -0.88532 | 0.6223 | -7.4304e-36 | 56.1085 | 0 | #DIV/0! | 12.109 | 139.126 | 28.049 | 0.309 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.417 | 314.7079 | -3.4596 | #DIV/0! | -2.9946 | 0.86561 | 986.0356
2019-09-14 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 29.221 | 22.232 | 288.398 | 0 | 22.657 | 24.731 | 105.055 | 1.947 | 2.099 | 28.106 | 0.004 | 222.253 | 1.771 | 1.68 | 509.444 | 9.072 | 19.284 | 496.476 | 0 | 20.519 | 1016.1848 | 0 | 0 | 37.019 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 401.9808 | 336.6348 | 55.4687 | 1019.4297 | 25000 | 2.074 | 14.947 | 0.13876 | 13.043 | 40.288 | 288.398 | -0.92322 | 0.60591 | -7.4304e-36 | 60.2324 | 0 | #DIV/0! | 14.181 | 124.46 | 28.214 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.043 | 288.3976 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9876 | 0.86031 | 988.0093
2019-09-14 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 34.174 | 21.253 | 264.882 | 0 | 24.566 | 26.841 | 107.39 | 2.038 | 2.19 | 29.871 | 0.003 | 211.653 | 1.798 | 1.712 | 499.242 | 8.888 | 19.396 | 483.092 | 0 | 20.902 | 1016.044 | 0 | 0 | 37.019 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.3502 | 340.7009 | 54.8713 | 1014.2579 | 25000 | 2.275 | 14.947 | 0.1522 | 11.225 | 40.09 | 264.882 | -1.168 | 0.57303 | -7.4304e-36 | 66.0698 | 0 | #DIV/0! | 10.924 | 111.917 | 27.225 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.225 | 264.8825 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9472 | 0.84865 | 987.162
2019-09-14 07:00 | -0.696 | 1.231 | 0.264 | 34.626 | 21.636 | 245.365 | 0 | 25.91 | 28.513 | 107.6 | 1.966 | 2.116 | 31.372 | 0.003 | 202.076 | 1.873 | 1.757 | 489.492 | 8.714 | 19.558 | 470.677 | 0 | 20.833 | 1016.0554 | 0 | 0 | 37.019 | 2.2011 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 384.0869 | 344.224 | 55.0637 | 1014.2 | 25000 | 2.603 | 14.947 | 0.17415 | 16.127 | 37.889 | 245.365 | -0.86734 | 0.56947 | -7.4304e-36 | 75.5955 | 0 | #DIV/0! | 15.885 | 102.193 | 26.916 | 0.264 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.127 | 245.3649 | -3.4321 | #DIV/0! | -2.9021 | 0.84558 | 987.1509
2019-09-14 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 33.815 | 22.189 | 228.939 | 0 | 26.906 | 29.833 | 109.646 | 1.981 | 2.133 | 32.575 | 0.003 | 193.166 | 2.025 | 2.297 | 480.375 | 8.558 | 19.743 | 458.924 | 0 | 20.066 | 1016.3484 | 0 | 0 | 37.019 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 375.2001 | 347.0447 | 54.6916 | 1017.1223 | 25000 | 2.927 | 14.947 | 0.19583 | 15.7 | 36.884 | 228.939 | -0.95157 | 0.55237 | -7.4304e-36 | 85.005 | 0 | #DIV/0! | 15.448 | 94.823 | 25.691 | 0.267 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.7 | 228.9387 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8692 | 0.83889 | 986.8663
2019-09-14 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.262 | 32.27 | 23.948 | 214.359 | 0 | 27.531 | 30.895 | 109.304 | 1.99 | 2.141 | 33.581 | 0.002 | 185.219 | 2.21 | 1.682 | 471.652 | 8.403 | 19.912 | 447.494 | 0 | 19.996 | 1016.6472 | 0 | 0 | 37.0198 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 367.8233 | 349.1724 | 58.4243 | 1016.9849 | 25000 | 3.364 | 14.947 | 0.22506 | 16.948 | 39.32 | 214.359 | -0.94145 | 0.49035 | -7.4302e-36 | 97.6962 | 0 | #DIV/0! | 16.678 | 89.035 | 25.165 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.948 | 214.3586 | -3.4202 | #DIV/0! | -2.7929 | 0.81657 | 985.5927
2019-09-14 10:00 | -0.695 | 1.231 | 0.207 | 28.449 | 25.708 | 200.989 | 0 | 27.635 | 31.49 | 112.747 | 1.973 | 2.124 | 34.654 | 0.002 | 177.974 | 2.383 | 1.732 | 463.167 | 8.259 | 20.078 | 436.412 | 0 | 18.974 | 1017.0582 | 0 | 0 | 37.022 | 2.0265 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 361.1237 | 350.9308 | 50.8207 | 1017.1151 | 25000 | 3.855 | 14.947 | 0.25791 | 16.205 | 41.758 | 200.989 | -1.0001 | 0.45021 | -7.4298e-36 | 111.9556 | 0 | #DIV/0! | 15.932 | 82.783 | 25.747 | 0.245 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.205 | 200.9888 | -3.2575 | #DIV/0! | -2.5807 | 0.79224 | 985.1943
2019-09-14 11:00 | -0.491 | 1.231 | 0.264 | 25.2 | 27.341 | 190.574 | 0 | 27.952 | 30.635 | 180.489 | 1.997 | 2.147 | 34.833 | 0.002 | 171.481 | 2.559 | 1.539 | 454.922 | 8.127 | 20.23 | 425.599 | 0 | 18.417 | 1016.7538 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 353.892 | 352.1793 | 77.8338 | 1016.739 | 25000 | 2.683 | 14.947 | 0.1795 | 16.028 | 43.777 | 190.574 | -1.051 | 0.40095 | -7.4298e-36 | 77.9188 | 0 | #DIV/0! | 15.78 | 80.342 | 26.364 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.028 | 190.5745 | -3.2103 | #DIV/0! | -2.4728 | 0.77029 | 985.4893
2019-09-14 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 18.764 | 29.789 | 180.967 | 0 | 27.743 | 29.318 | 149.578 | 1.965 | 2.115 | 34.754 | 0.002 | 165.584 | 2.737 | 1.821 | 446.72 | 7.95 | 20.299 | 415.07 | 0 | 17.554 | 1016.1677 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 347.5852 | 352.2569 | 92.9343 | 1016.182 | 25000 | 1.575 | 14.947 | 0.10537 | 16.561 | 44.838 | 180.967 | -1.0712 | 0.35386 | -7.4298e-36 | 45.7406 | 0 | #DIV/0! | 16.308 | 77.155 | 28.118 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.561 | 180.9669 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.4148 | 0.75223 | 986.0577
2019-09-14 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.262 | 16.241 | 30.471 | 173.067 | 0.541 | 27.83 | 28.558 | 167.43 | 1.974 | 2.125 | 34.583 | 0.002 | 159.914 | 2.917 | 1.867 | 438.667 | 7.689 | 19.681 | 404.861 | 0 | 15.976 | 1015.5759 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9338 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 341.3958 | 351.9319 | 98.982 | 1015.437 | 25000 | 0.728 | 14.947 | 0.048705 | 16.079 | 46.023 | 173.067 | -1.1373 | 0.31632 | -7.4298e-36 | 21.1423 | 0 | #DIV/0! | 15.801 | 74.8 | 28.97 | 0.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.079 | 173.0674 | -3.1648 | #DIV/0! | -2.3232 | 0.73407 | 987.1581
2019-09-14 14:00 | -0.485 | 1.231 | 0.207 | 15.063 | 31.419 | 165.432 | 0.487 | 27.902 | 28.488 | 178.214 | 1.96 | 2.111 | 34.298 | 0.002 | 154.887 | 3.1 | 1.655 | 430.572 | 7.227 | 18.364 | 394.957 | 0 | 15.552 | 1014.8491 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9661 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 335.2542 | 351.0971 | 100.557 | 1014.5689 | 25000 | 0.586 | 14.947 | 0.039205 | 15.548 | 45.652 | 165.432 | -1.243 | 0.28331 | -7.4298e-36 | 17.0184 | 0 | #DIV/0! | 15.154 | 71.406 | 29.381 | 0.376 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.548 | 165.4323 | -3.1971 | #DIV/0! | -2.3148 | 0.72404 | 987.813
2019-09-14 15:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 13.284 | 31.999 | 159.33 | 0.414 | 27.953 | 28.532 | 190.664 | 1.981 | 2.131 | 34.12 | 0.002 | 150.149 | 3.215 | 2.407 | 422.573 | 6.847 | 17.98 | 385.33 | 0 | 15.391 | 1014.2515 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9338 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 329.1574 | 350.0666 | 101.6564 | 1014.012 | 25000 | 0.579 | 14.947 | 0.038737 | 15.627 | 48.424 | 159.33 | -1.2711 | 0.21863 | -7.4298e-36 | 16.8151 | 0 | #DIV/0! | 15.158 | 69.448 | 30.028 | 0.382 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.627 | 159.3304 | -3.1648 | #DIV/0! | -2.203 | 0.69608 | 988.324
2019-09-14 16:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 12.935 | 33.287 | 152.906 | 0.606 | 27.909 | 28.55 | 198.406 | 1.976 | 2.126 | 33.891 | 0.002 | 146.542 | 3.287 | 2.973 | 414.53 | 6.487 | 17.721 | 375.94 | 0 | 14.096 | 1013.3781 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9613 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 323.0628 | 349.0249 | 102.2704 | 1013.2669 | 25000 | 0.641 | 14.947 | 0.042885 | 15.846 | 48.066 | 152.906 | -1.3175 | 0.1848 | -7.4298e-36 | 18.6157 | 0 | #DIV/0! | 15.242 | 67.59 | 31.376 | 0.577 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.846 | 152.9059 | -3.1923 | #DIV/0! | -2.1888 | 0.68565 | 989.3637
2019-09-14 17:00 | -0.485 | 1.231 | 0.262 | 12.473 | 32.648 | 148.089 | 0.573 | 27.867 | 28.516 | 205.721 | 1.973 | 2.123 | 33.715 | 0.002 | 146.846 | 3.338 | 2.226 | 406.659 | 6.146 | 17.504 | 366.87 | 0 | 13.602 | 1012.6569 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9324 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 316.7413 | 347.4956 | 102.5397 | 1012.3989 | 25000 | 0.649 | 14.947 | 0.04342 | 15.834 | 48.84 | 148.089 | -1.3491 | 0.15247 | -7.4298e-36 | 18.848 | 0 | #DIV/0! | 15.221 | 65.911 | 32.34 | 0.602 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.834 | 148.0886 | -3.1634 | #DIV/0! | -2.1201 | 0.6702 | 990.0365
2019-09-14 18:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 14.801 | 31.469 | 143.735 | 0.599 | 27.852 | 28.484 | 213.255 | 1.985 | 2.135 | 33.57 | 0.002 | 147.214 | 3.352 | 2.002 | 398.762 | 5.827 | 16.834 | 358.106 | 0 | 13.799 | 1012.2344 | 0 | 0 | 37.022 | 1.9661 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 310.4219 | 345.9331 | 102.7579 | 1011.842 | 25000 | 0.632 | 14.947 | 0.042283 | 15.804 | 49.182 | 143.735 | -1.4074 | 0.11134 | -7.4298e-36 | 18.3543 | 0 | #DIV/0! | 15.271 | 64.025 | 33.29 | 0.549 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.804 | 143.7349 | -3.1971 | #DIV/0! | -2.1031 | 0.65783 | 990.4754
2019-09-14 19:00 | -1.665 | 1.231 | 0.207 | 17.732 | 30.778 | 139.098 | 0.601 | 25.478 | 25.849 | 129.761 | 2.021 | 1.917 | 33.754 | 0.002 | 146.465 | 3.295 | 1.954 | 390.903 | 5.498 | 17.248 | 349.566 | 0 | 12.556 | 1012.2458 | 0 | 1988.6828 | 37.022 | 3.148 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 305.5625 | 344.0456 | 52.3121 | 1009.9686 | 25000 | 0.371 | 14.947 | 0.024821 | 14.561 | 51.331 | 139.098 | 7.9354 | 0.69141 | -7.4298e-36 | 10.7745 | 20.4514 | -0.081413 | 14.183 | 62.629 | 33.485 | 0.351 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.561 | 139.0979 | 16.0724 | #DIV/0! | 10.1412 | 0.63097 | 990.4662
2019-09-14 20:00 | -3.372 | 1.231 | 0.264 | 21.703 | 28.688 | 457.354 | 6.628 | 18.793 | 19.004 | 49.97 | 2.384 | 1.825 | 27.271 | 0.004 | 143.638 | 1.454 | 1.881 | 361.681 | 4.137 | 16.638 | 250.807 | 0 | 12.663 | 1012.5446 | 14993.6035 | 24433.2107 | 37.022 | 4.8669 | 0.26 | -218357.6562 | 0 | 308.1731 | 341.4858 | 57.954 | 1014.1995 | 25000 | 0.211 | 14.947 | 0.014117 | 403.73 | 86.203 | 457.354 | 1.3278 | 0.81519 | -1533.4932 | 6.1278 | 251.2684 | -0.01342 | 414.528 | 297.754 | 30.804 | 3.964 | 60330.1536 | 359.5774 | 403.73 | 457.3542 | 245.1707 | 0.01076 | 198.9603 | 0.81152 | 998.0947
2019-09-14 21:00 | 114.081 | 64.059 | 59.78 | 24.375 | 28.242 | 594.33 | 6.96 | 22.109 | 27.146 | 55.538 | 2.376 | 1.827 | 35.185 | -0.953 | 254.215 | 3.214 | 16.076 | 513.972 | 12.786 | 161.189 | 533.419 | 71.152 | 149.108 | 1012.9898 | 22307.3398 | 41045.4049 | 37.022 | 9.499 | 0.26 | 9585.0781 | 13.2769 | 349.5611 | 317.2861 | 36.3481 | 54.387 | 25000 | 5.037 | 14.947 | 0.33699 | 390.583 | 95.428 | 594.33 | 1.5015 | 0.8437 | 67.3146 | 146.2829 | 422.1064 | 0.27027 | 402.499 | 352.33 | 48.751 | 6.236 | 68120.3192 | 557.8443 | 390.583 | 594.3301 | 348.5485 | 0.30607 | 292.5841 | 0.83944 | 46.7183
2019-09-14 22:00 | 224.755 | 132.63 | 101.82 | 26.846 | 27.494 | 651.297 | 10.298 | 22.912 | 29.575 | 94.074 | 2.372 | 1.824 | 31.22 | -0.961 | 266.854 | 3.186 | 16.387 | 565.831 | 17.219 | 228.55 | 563.942 | 85.983 | 218.79 | 1013.5646 | 32839 | 43917.6253 | 37.0135 | 10.1578 | 0.26 | 7190.3589 | 18.2103 | 381.8751 | 318.6342 | 32.6003 | 48.165 | 25000 | 6.663 | 14.947 | 0.44578 | 451.41 | 84.917 | 651.297 | 1.0502 | 0.87377 | 50.5084 | 193.5046 | 451.5406 | 0.49775 | 454.506 | 371.821 | 39.266 | 9.065 | 49500.4783 | 613.3473 | 451.41 | 651.2971 | 308.7528 | 0.43543 | 268.4972 | 0.86962 | 38.873
2019-09-14 23:00 | 223.974 | 132.396 | 102.327 | 30.921 | 25.671 | 652.479 | 10.794 | 22.101 | 28.845 | 95.962 | 2.366 | 1.823 | 30.824 | -0.964 | 268.259 | 3.185 | 16.096 | 566.447 | 17.27 | 230.069 | 564.736 | 86.257 | 220.675 | 1013.8747 | 32839 | 43116.2559 | 36.9669 | 10.2327 | 0.26 | 7170.9683 | 18.4073 | 383.3888 | 322.6186 | 32.1181 | 45.8852 | 25000 | 6.744 | 14.947 | 0.45119 | 448.537 | 83.462 | 652.479 | 1.0255 | 0.8763 | 50.4357 | 195.857 | 442.7429 | 0.50588 | 453.687 | 369.27 | 38.476 | 9.015 | 48536.0186 | 601.0114 | 448.537 | 652.4793 | 300.1143 | 0.44 | 261.725 | 0.87208 | 35.8894
2019-09-15 | 221.64 | 128.996 | 102.545 | 32.07 | 24.427 | 650.788 | 10.455 | 21.721 | 28.469 | 90.235 | 2.372 | 1.826 | 30.789 | -0.966 | 268.483 | 3.224 | 15.677 | 565.582 | 17.335 | 229.75 | 564.621 | 86.393 | 220.205 | 1014.5902 | 32291.4922 | 50976.2403 | 36.903 | 10.8474 | 0.26 | 7184.9712 | 18.283 | 382.7426 | 323.8339 | 32.7061 | 45.1835 | 25000 | 6.748 | 14.947 | 0.45146 | 446.97 | 83.166 | 650.788 | 1.3157 | 0.87573 | 50.6217 | 195.9732 | 522.5487 | 0.42415 | 446.855 | 367.075 | 37.941 | 8.894 | 58256.0634 | 678.3213 | 446.97 | 650.7884 | 382.7055 | 0.43636 | 333.7983 | 0.87221 | 33.86
2019-09-15 01:00 | 223.564 | 131.81 | 102.737 | 30.33 | 24.304 | 651.766 | 11.228 | 22.018 | 28.734 | 34.042 | 2.372 | 1.824 | 30.805 | -0.965 | 269.62 | 3.162 | 16.332 | 567.214 | 17.314 | 230.389 | 568.802 | 86.68 | 221.034 | 1014.8946 | 32675.498 | 42832.7953 | 36.9021 | 10.5852 | 0.26 | 7155.2339 | 18.3507 | 385.1543 | 324.6991 | 32.0443 | 45.5283 | 25000 | 6.716 | 14.947 | 0.44932 | 448.352 | 81.122 | 651.766 | 1.0152 | 0.87982 | 50.4134 | 195.0438 | 439.0615 | 0.50919 | 448.155 | 364.437 | 36.307 | 8.907 | 48373.2964 | 591.0293 | 448.352 | 651.766 | 296.6663 | 0.44778 | 259.7418 | 0.87554 | 34.8721
2019-09-15 02:00 | 223.657 | 132.747 | 103.57 | 30.808 | 23.941 | 650.873 | 11.238 | 21.472 | 28.412 | 94.328 | 2.369 | 1.823 | 30.176 | -0.967 | 269.502 | 3.189 | 16.089 | 566.475 | 17.348 | 230.606 | 565 | 86.636 | 220.96 | 1015.4693 | 32547.4961 | 49527.4112 | 36.8999 | 10.805 | 0.26 | 7087.0264 | 18.3304 | 382.5366 | 324.2274 | 31.5895 | 45.1835 | 25000 | 6.94 | 14.947 | 0.46431 | 447.735 | 83.764 | 650.873 | 1.2494 | 0.87501 | 49.9358 | 201.5492 | 507.655 | 0.44057 | 451.146 | 364.181 | 34.957 | 9.059 | 56150.4932 | 670.4445 | 447.735 | 650.8735 | 364.1032 | 0.43333 | 317.2448 | 0.8713 | 32.861
2019-09-15 03:00 | 293.733 | 192.996 | 113.641 | 32.2 | 22.921 | 632.947 | 16.586 | 21.244 | 28.349 | 108.939 | 2.374 | 1.827 | 30.362 | -0.966 | 270.855 | 3.201 | 22.253 | 566.622 | 18.9 | 251.438 | 565.653 | 92.581 | 236.211 | 1015.7566 | 40263.1133 | 50342.7875 | 36.8991 | 11.3043 | 0.26 | 6720.6748 | 19.96 | 384.0214 | 324.7801 | 32.0573 | 45.9177 | 25000 | 7.105 | 14.947 | 0.47535 | 542.066 | 86.524 | 632.947 | 0.90849 | 0.86808 | 47.3555 | 206.341 | 516.0007 | 0.56925 | 530.887 | 372.4 | 25.247 | 11.099 | 46136.5876 | 712.8038 | 542.066 | 632.9465 | 311.7002 | 0.48116 | 269.0909 | 0.8633 | 34.0282
2019-09-15 04:00 | 264.059 | 163.81 | 111.803 | 31.563 | 23.006 | 651.212 | 13.89 | 21.289 | 28.263 | 91.37 | 2.375 | 1.829 | 30.211 | -0.967 | 270.425 | 3.201 | 19.917 | 566.754 | 18.64 | 248.221 | 564.715 | 91.95 | 235.815 | 1015.9089 | 36423.0547 | 48069.1583 | 36.8977 | 11.2308 | 0.26 | 6766.7446 | 19.8144 | 382.0351 | 325.2835 | 31.7903 | 45.2281 | 25000 | 6.974 | 14.947 | 0.46658 | 485.506 | 84.444 | 651.212 | 1.0047 | 0.87476 | 47.6819 | 202.5366 | 492.6785 | 0.53597 | 482.628 | 365.697 | 28.44 | 10.124 | 48695.6012 | 670.2905 | 485.506 | 651.2117 | 317.6376 | 0.46451 | 276.449 | 0.87033 | 32.9335
2019-09-15 05:00 | 249.563 | 150.799 | 110.263 | 35.073 | 22.775 | 652.488 | 12.381 | 21.154 | 28.17 | 100.861 | 2.378 | 1.829 | 30.049 | -0.968 | 270.138 | 3.199 | 18.369 | 566.785 | 18.35 | 244.151 | 565.108 | 90.738 | 231.549 | 1016.1962 | 35143.0352 | 48118.5158 | 36.9033 | 10.9792 | 0.26 | 6926.4629 | 19.4685 | 382.8405 | 325 | 31.6893 | 44.3601 | 25000 | 7.016 | 14.947 | 0.46939 | 472.362 | 83.865 | 652.488 | 1.0755 | 0.87559 | 48.8 | 203.7563 | 493.2592 | 0.50595 | 470.162 | 364.367 | 32.653 | 9.713 | 50528.7318 | 660.6641 | 472.362 | 652.4876 | 331.4808 | 0.4581 | 288.8753 | 0.87147 | 31.8784
2019-09-15 06:00 | 258.514 | 158.418 | 111.747 | 40.122 | 21.318 | 651.399 | 13.289 | 20.773 | 27.714 | 93.928 | 2.378 | 1.831 | 29.782 | -0.969 | 270.228 | 3.201 | 19.494 | 566.652 | 18.474 | 247.535 | 564.703 | 91.837 | 234.661 | 1016.3484 | 35655.043 | 46653.6671 | 36.913 | 11.2432 | 0.26 | 6773.7681 | 19.5968 | 382.8983 | 325 | 31.3852 | 43.8814 | 25000 | 6.941 | 14.947 | 0.46437 | 479.113 | 84.147 | 651.399 | 0.98915 | 0.87536 | 47.7117 | 201.5782 | 478.3683 | 0.54041 | 477.242 | 362.805 | 30.162 | 9.943 | 48299.6478 | 653.165 | 479.113 | 651.3986 | 308.707 | 0.45991 | 268.8287 | 0.87082 | 30.9054
2019-09-15 07:00 | 224.11 | 129.817 | 105.585 | 44.242 | 20.622 | 651.146 | 10.03 | 20.884 | 27.682 | 92.967 | 2.378 | 1.83 | 29.565 | -0.969 | 269.006 | 3.197 | 17.344 | 566.565 | 17.51 | 233.917 | 566.25 | 87.111 | 222.543 | 1016.6415 | 32839 | 44852.1343 | 36.916 | 11.4066 | 0.26 | 7152.7368 | 18.5473 | 383.4037 | 324.9682 | 31.1484 | 43.4474 | 25000 | 6.798 | 14.947 | 0.45481 | 444.589 | 82.444 | 651.146 | 1.1009 | 0.87776 | 50.3768 | 197.4252 | 459.9342 | 0.48727 | 448.178 | 358.85 | 33.752 | 9.024 | 50420.6263 | 613.6994 | 444.589 | 651.1462 | 318.7107 | 0.44007 | 278.3574 | 0.87339 | 30.7964
2019-09-15 08:00 | 231.734 | 134.271 | 107.393 | 43.294 | 21.806 | 654.529 | 9.949 | 20.89 | 27.577 | 94.53 | 2.377 | 1.83 | 29.494 | -0.97 | 268.665 | 3.196 | 17.837 | 566.518 | 17.677 | 237.485 | 565.824 | 88.424 | 226.36 | 1016.9459 | 33351.0078 | 44923.9368 | 36.9182 | 11.0869 | 0.26 | 7104.5845 | 18.6779 | 383.3806 | 324.8264 | 31.1343 | 43.0134 | 25000 | 6.687 | 14.947 | 0.44738 | 448.351 | 82.217 | 654.529 | 1.0746 | 0.87865 | 50.0347 | 194.2016 | 460.698 | 0.50301 | 450.957 | 360.282 | 32.078 | 9.116 | 49729.0119 | 614.5413 | 448.351 | 654.529 | 315.34 | 0.44876 | 275.7294 | 0.87439 | 29.7916
2019-09-15 09:00 | 248.005 | 149.978 | 107.082 | 38.99 | 25.349 | 651.584 | 12 | 21.196 | 28.073 | 93.736 | 2.378 | 1.829 | 29.896 | -0.969 | 269.402 | 3.19 | 17.993 | 566.799 | 17.735 | 237.384 | 565.824 | 88.661 | 226.877 | 1017.5148 | 35655.043 | 44783.1407 | 36.9182 | 11.2338 | 0.26 | 7075.0557 | 18.8354 | 383.2041 | 324.7946 | 31.5418 | 44.137 | 25000 | 6.877 | 14.947 | 0.46009 | 472.772 | 83.858 | 651.584 | 0.96751 | 0.87598 | 49.8267 | 199.7195 | 459.2541 | 0.54002 | 472.631 | 364.145 | 30.943 | 9.698 | 46369.7301 | 621.2263 | 472.772 | 651.5837 | 298.0421 | 0.46406 | 259.6846 | 0.8713 | 30.83
2019-09-15 10:00 | 233.752 | 139.311 | 105.537 | 30.641 | 28.264 | 652.43 | 10.652 | 21.606 | 28.435 | 98.561 | 2.378 | 1.829 | 30.317 | -0.969 | 269.335 | 3.187 | 16.995 | 566.683 | 17.617 | 234.843 | 564.682 | 87.867 | 224.359 | 1017.6557 | 33351.0078 | 43985.6294 | 36.9174 | 11.3164 | 0.26 | 6983.0996 | 18.6962 | 383.5667 | 324.6528 | 31.7856 | 45.0497 | 25000 | 6.829 | 14.947 | 0.45688 | 459.837 | 83.773 | 652.43 | 1.0014 | 0.87626 | 49.1802 | 198.3255 | 451.0652 | 0.51822 | 458.96 | 364.83 | 35.113 | 9.268 | 48689.226 | 616.0788 | 459.837 | 652.4303 | 300.4379 | 0.44136 | 261.8611 | 0.8716 | 30.7844
2019-09-15 11:00 | 234.365 | 139.897 | 105.227 | 24.664 | 29.238 | 651.354 | 11.311 | 21.798 | 28.661 | 101.195 | 2.375 | 1.83 | 30.617 | -0.968 | 269.178 | 3.193 | 17.001 | 566.518 | 17.676 | 235.491 | 564.731 | 87.865 | 224.712 | 1017.6386 | 33351.0078 | 43201.4754 | 36.9152 | 11.3227 | 0.26 | 7005.9453 | 18.7293 | 383.451 | 324.6528 | 31.9899 | 45.5283 | 25000 | 6.863 | 14.947 | 0.45916 | 459.732 | 83.846 | 651.354 | 0.97438 | 0.87608 | 49.3441 | 199.313 | 442.9974 | 0.52904 | 456.879 | 367.733 | 38.338 | 9.16 | 47818.3625 | 601.9336 | 459.732 | 651.3545 | 291.7779 | 0.45105 | 254.2184 | 0.87127 | 31.7988
2019-09-15 12:00 | 225.261 | 128.879 | 105.114 | 24.09 | 31.102 | 654 | 11.399 | 21.963 | 28.743 | 95.806 | 2.378 | 1.831 | 30.695 | -0.968 | 268.968 | 3.196 | 17.118 | 566.742 | 17.643 | 234.9 | 564.854 | 87.981 | 224.654 | 1017.199 | 32839 | 43376.5417 | 36.9152 | 10.9664 | 0.26 | 7146.1436 | 18.7149 | 383.0555 | 324.621 | 32.111 | 45.5729 | 25000 | 6.78 | 14.947 | 0.4536 | 450.476 | 83.66 | 654 | 1.0351 | 0.87652 | 50.3315 | 196.9025 | 444.7926 | 0.50644 | 452.193 | 366.752 | 36.774 | 8.988 | 48760.7169 | 600.7812 | 450.476 | 653.9999 | 304.9471 | 0.43565 | 265.9381 | 0.87208 | 31.8155
2019-09-15 13:00 | 236.035 | 139.311 | 104.938 | 22.736 | 30.673 | 649.762 | 12.458 | 22.396 | 29.022 | 95.998 | 2.376 | 1.831 | 30.858 | -0.967 | 269.001 | 3.193 | 17.195 | 566.447 | 17.669 | 234.48 | 564.414 | 87.703 | 224.288 | 1016.748 | 33863.0156 | 43754.8291 | 36.916 | 11.2406 | 0.26 | 7102.4448 | 18.6174 | 382.8925 | 324.4792 | 32.3354 | 46.3518 | 25000 | 6.626 | 14.947 | 0.4433 | 460.342 | 83.776 | 649.762 | 0.99672 | 0.87575 | 50.0226 | 192.4301 | 448.6819 | 0.52606 | 460.275 | 372.928 | 38.921 | 9.368 | 47699.6735 | 614.2988 | 460.342 | 649.7623 | 298.1304 | 0.44062 | 259.6913 | 0.87107 | 32.859
2019-09-15 14:00 | 231.037 | 138.061 | 104.19 | 26.471 | 31.286 | 651.166 | 12.215 | 22.65 | 29.474 | 90.14 | 2.381 | 1.834 | 31.466 | -0.965 | 268.885 | 3.198 | 16.997 | 566.404 | 17.504 | 233.687 | 565.188 | 87.107 | 223.194 | 1016.0212 | 33095.0039 | 44014.1007 | 36.9182 | 11.4738 | 0.26 | 7019.3311 | 18.5911 | 383.3256 | 324.4792 | 32.6484 | 47.2198 | 25000 | 6.824 | 14.947 | 0.45655 | 458.455 | 84.066 | 651.166 | 1.0111 | 0.87563 | 49.4343 | 198.1803 | 451.3675 | 0.51186 | 456.703 | 372.926 | 39.521 | 9.211 | 49098.7437 | 618.0954 | 458.455 | 651.1663 | 301.8329 | 0.43654 | 262.8659 | 0.8709 | 34.8673
2019-09-15 15:00 | 236.648 | 143.297 | 106.154 | 38.901 | 31.739 | 650.908 | 12.894 | 22.974 | 29.75 | 92.517 | 2.376 | 1.829 | 31.556 | -0.964 | 269.18 | 3.199 | 17.6 | 566.227 | 17.662 | 238.38 | 564.858 | 88.666 | 226.049 | 1015.418 | 33607.0117 | 44356.6608 | 36.9208 | 11.0446 | 0.26 | 6976.6235 | 18.7728 | 383.3131 | 324.4792 | 33.021 | 48.0879 | 25000 | 6.776 | 14.947 | 0.45334 | 461.827 | 83.849 | 650.908 | 0.99988 | 0.87575 | 49.1301 | 196.7863 | 454.9119 | 0.52021 | 461.463 | 373.909 | 38.743 | 9.353 | 48730.3872 | 624.2358 | 461.827 | 650.9077 | 300.5702 | 0.44273 | 261.8513 | 0.87118 | 35.9094
2019-09-15 16:00 | 223.592 | 129.582 | 104.988 | 27.521 | 32.355 | 652.326 | 11.604 | 23.326 | 30.139 | 93.514 | 2.374 | 1.833 | 31.669 | -0.963 | 269.105 | 3.192 | 16.821 | 566.27 | 17.666 | 235.369 | 565.198 | 87.724 | 223.896 | 1014.4323 | 32839 | 43628.3141 | 36.9511 | 11.4253 | 0.26 | 7123.8135 | 18.741 | 383.3237 | 324.4792 | 33.044 | 48.1771 | 25000 | 6.813 | 14.947 | 0.45581 | 449.373 | 84.215 | 652.326 | 1.0466 | 0.87554 | 50.1254 | 197.8609 | 447.8099 | 0.4993 | 450.104 | 372.701 | 42.056 | 8.948 | 49091.4969 | 601.3662 | 449.373 | 652.3264 | 306.8028 | 0.43991 | 267.1946 | 0.8709 | 36.8956
2019-09-15 17:00 | 223.195 | 130.286 | 105.817 | 37.216 | 28.76 | 650.48 | 11.67 | 23.575 | 30.335 | 98.581 | 2.363 | 1.824 | 32.151 | -0.962 | 268.958 | 3.18 | 16.971 | 566.447 | 17.931 | 237.936 | 565.04 | 88.584 | 226.123 | 1014.4266 | 32419.4941 | 43086.0339 | 36.9934 | 11.5204 | 0.26 | 7013.1338 | 18.9777 | 383.4549 | 324.4792 | 33.37 | 49.3453 | 25000 | 6.76 | 14.947 | 0.45226 | 447.29 | 84.832 | 650.48 | 1.0343 | 0.87439 | 49.2903 | 196.3217 | 442.7491 | 0.50411 | 448.743 | 368.963 | 40.321 | 8.906 | 49164.7639 | 598.4892 | 447.29 | 650.4805 | 300.9429 | 0.43787 | 261.6954 | 0.86958 | 37.8955
2019-09-15 18:00 | 231.001 | 140.835 | 103.527 | 36.606 | 27.18 | 650.602 | 12.084 | 23.502 | 30.044 | 92.282 | 2.373 | 1.832 | 31.938 | -0.962 | 268.622 | 3.191 | 16.994 | 566.447 | 17.465 | 234.102 | 564.628 | 87.217 | 223.058 | 1014.2686 | 33607.0117 | 43175.2859 | 36.9444 | 11.4299 | 0.26 | 6975.8149 | 18.4962 | 383.4153 | 324.511 | 33.201 | 48.7003 | 25000 | 6.542 | 14.947 | 0.43768 | 459.431 | 84.786 | 650.602 | 0.97292 | 0.87461 | 49.0931 | 189.9906 | 443.0786 | 0.52135 | 457.237 | 369.784 | 38.69 | 9.232 | 47462.8015 | 603.0692 | 459.431 | 650.6019 | 290.8137 | 0.45102 | 252.9151 | 0.86968 | 37.9172
2019-09-15 19:00 | 224.396 | 130.051 | 103.854 | 41.184 | 26.7 | 649.591 | 11.558 | 23.356 | 29.93 | 94.956 | 2.374 | 1.832 | 31.77 | -0.962 | 268.571 | 3.193 | 16.56 | 566.49 | 17.46 | 232.205 | 564.468 | 86.977 | 221.579 | 1013.8462 | 33095.0039 | 48188.101 | 36.9488 | 11.4508 | 0.26 | 7194.0322 | 18.4402 | 382.9495 | 324.6846 | 33.0257 | 48.2217 | 25000 | 6.574 | 14.947 | 0.43982 | 445.822 | 84.52 | 649.591 | 1.2192 | 0.87397 | 50.6228 | 190.9199 | 494.5807 | 0.45371 | 447.738 | 367.696 | 39.497 | 9.038 | 53799.378 | 646.2967 | 445.822 | 649.5908 | 353.0788 | 0.44353 | 307.1389 | 0.86989 | 37.9132
2019-09-15 20:00 | 313.234 | 209.407 | 116.308 | 46.553 | 25.591 | 626.452 | 19.736 | 23.698 | 30.99 | 109.451 | 2.373 | 1.831 | 32.778 | -0.958 | 270.744 | 3.256 | 24.689 | 566.652 | 19.422 | 259.682 | 565.339 | 94.727 | 242.594 | 1013.8576 | 43591.1641 | 56902.7937 | 36.9674 | 11.8406 | 0.26 | 6799.7275 | 20.6141 | 382.8511 | 325.1129 | 34.4608 | 52.0713 | 25000 | 7.292 | 14.947 | 0.48786 | 575.914 | 89.271 | 626.452 | 1.0063 | 0.862 | 47.824 | 211.7718 | 584.3192 | 0.53607 | 565.3 | 389.105 | 28.064 | 11.975 | 48256.3154 | 800.1547 | 575.914 | 626.4519 | 363.0715 | 0.4791 | 311.333 | 0.8575 | 42.2484
2019-09-15 21:00 | 322.606 | 210.93 | 123.125 | 61.484 | 24.642 | 624.539 | 20.147 | 25.026 | 32.747 | 91.648 | 2.373 | 1.831 | 34.443 | -0.953 | 271.563 | 3.24 | 27.13 | 567.604 | 20.589 | 274.812 | 564.916 | 99.883 | 256.048 | 1014.1449 | 44103.1719 | 49325.0733 | 37.0176 | 13.1245 | 0.26 | 6700.521 | 21.9592 | 384.0085 | 326.2616 | 35.7613 | 56.4116 | 25000 | 7.721 | 14.947 | 0.51656 | 580.686 | 92.437 | 624.539 | 0.78073 | 0.85855 | 47.0624 | 224.2307 | 507.1932 | 0.63606 | 568.616 | 388.257 | 25.813 | 12.03 | 41400.5485 | 722.5044 | 580.686 | 624.5392 | 283.1388 | 0.48008 | 241.2318 | 0.85199 | 47.2838
2019-09-15 22:00 | 228.817 | 134.271 | 104.72 | 62.799 | 23.84 | 654.032 | 10.799 | 24.532 | 31.319 | 91.177 | 2.374 | 1.83 | 33.239 | -0.958 | 269.571 | 3.199 | 17.98 | 566.52 | 17.806 | 236.081 | 566.527 | 88.087 | 224.65 | 1014.28 | 33863.0156 | 43739.4757 | 37.022 | 12.5677 | 0.26 | 7276.2378 | 18.8527 | 384.0471 | 325.5671 | 34.4835 | 52.574 | 25000 | 6.787 | 14.947 | 0.45407 | 451.097 | 85.134 | 654.032 | 1.0269 | 0.87502 | 51.0999 | 197.1058 | 449.8119 | 0.50869 | 453.512 | 362.435 | 34.402 | 9.143 | 47819.811 | 599.2563 | 451.097 | 654.032 | 302.9732 | 0.45318 | 263.5358 | 0.86983 | 41.8543
2019-09-15 23:00 | 238.233 | 145.641 | 104.496 | 59.937 | 23.09 | 651.212 | 11.707 | 23.801 | 30.404 | 95.512 | 2.374 | 1.829 | 32.387 | -0.962 | 268.244 | 3.188 | 17.413 | 566.835 | 17.559 | 234.683 | 565.21 | 87.186 | 224.282 | 1014.1278 | 34631.0273 | 39729.416 | 37.0245 | 11.4887 | 0.26 | 7099.4819 | 18.4779 | 383.7008 | 324.9682 | 33.2933 | 49.7468 | 25000 | 6.603 | 14.947 | 0.44176 | 462.844 | 84.499 | 651.212 | 0.83432 | 0.87591 | 49.8552 | 191.7621 | 408.601 | 0.58305 | 461.537 | 364.327 | 34.857 | 9.578 | 42475.3109 | 572.4664 | 462.844 | 651.2124 | 251.4714 | 0.45372 | 218.8412 | 0.87024 | 37.9082
2019-09-16 | 31.874 | 39.443 | -0.481 | 60.977 | 22.298 | 527.9 | 7.134 | 23.114 | 37.253 | 122.637 | 2.054 | 1.963 | 32.167 | -0.931 | 266.764 | 3.457 | 19.522 | 558.559 | 16.215 | 271.976 | 561.19 | 0.04 | 210.387 | 1013.8462 | 17955.2734 | 647.5626 | 37.0312 | 7.5214 | 0.26 | 28568.7871 | 0.18601 | 420.7176 | 324.3489 | 39.6078 | 80.8377 | 25000 | 14.139 | 14.947 | 0.94594 | 388.626 | 86.483 | 527.9 | -0.19645 | 0.79859 | 200.5847 | 410.6201 | 6.6611 | 4.7851 | 401.122 | 336.856 | 43.776 | 4.961 | 1335.5404 | 134.5934 | 388.626 | 527.8998 | -40.3032 | 0.22552 | -33.7006 | 0.83618 | 68.5399
2019-09-16 01:00 | -1.831 | 1.231 | 0.264 | 53.564 | 21.846 | 370.123 | 0.007 | 20.405 | 20.601 | 102.01 | 2.07 | 1.97 | 26.931 | -0.445 | 254.809 | 2.069 | 1.816 | 544.538 | 9.788 | 19.545 | 546.457 | 0 | 20.881 | 1013.8291 | 0 | 0 | 37.0312 | 3.1152 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.1518 | 322.7357 | 39.5634 | 564.736 | 25000 | 0.196 | 14.947 | 0.013113 | 13.886 | 53.273 | 370.123 | -0.84564 | 0.49183 | -7.4279e-36 | 5.6922 | 0 | #DIV/0! | 13.633 | 149.464 | 29.928 | 0.227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.886 | 370.1227 | -4.3462 | #DIV/0! | -3.7206 | 0.85607 | 547.4333
2019-09-16 02:00 | -0.886 | 1.231 | 0.262 | 57.514 | 21.69 | 342.513 | 0 | 20.734 | 23.007 | 102.402 | 1.913 | 2.065 | 26.848 | 0.002 | 243.971 | 1.917 | 1.811 | 532.022 | 9.701 | 19.595 | 528.079 | 0 | 20.146 | 1013.4009 | 0 | 0 | 37.0312 | 2.2994 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.7754 | 326.1189 | 50.9491 | 1013.021 | 25000 | 2.273 | 14.947 | 0.15207 | 13.043 | 44.062 | 342.513 | -0.79026 | 0.63106 | -7.4279e-36 | 66.0117 | 0 | #DIV/0! | 12.709 | 152.722 | 28.338 | 0.18 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.043 | 342.5126 | -3.5304 | #DIV/0! | -3.0762 | 0.87136 | 988.7498
2019-09-16 03:00 | -0.852 | 1.231 | 0.206 | 49.479 | 22.123 | 313.363 | 0 | 22.544 | 24.711 | 103.364 | 1.939 | 2.09 | 28.103 | 0.003 | 233.779 | 1.819 | 1.66 | 520.036 | 9.449 | 19.608 | 511.024 | 0 | 20.746 | 1013.2544 | 0 | 0 | 37.0312 | 2.3355 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.9057 | 331.7302 | 55.4067 | 1014.0445 | 25000 | 2.167 | 14.947 | 0.14498 | 14.045 | 42.482 | 313.363 | -0.81036 | 0.60722 | -7.4279e-36 | 62.9333 | 0 | #DIV/0! | 13.849 | 137.242 | 27.052 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.045 | 313.3629 | -3.5665 | #DIV/0! | -3.083 | 0.86443 | 989.8797
2019-09-16 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.262 | 51.529 | 21.304 | 287.223 | 0 | 23.961 | 26.232 | 102.179 | 1.939 | 2.09 | 29.481 | 0.003 | 222.21 | 1.784 | 1.679 | 508.924 | 9.194 | 19.603 | 495.982 | 0 | 21.343 | 1013.1079 | 0 | 0 | 37.0312 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.3991 | 336.6863 | 55.4576 | 1013.9818 | 25000 | 2.271 | 14.947 | 0.15194 | 12.562 | 42.115 | 287.223 | -0.99159 | 0.57384 | -7.4279e-36 | 65.9536 | 0 | #DIV/0! | 12.316 | 122.476 | 27.133 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.562 | 287.223 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.0532 | 0.85337 | 990.0229
2019-09-16 05:00 | -0.852 | 1.231 | 0.206 | 53.86 | 20.99 | 264.367 | 0 | 25.243 | 27.742 | 105.016 | 1.946 | 2.098 | 30.676 | 0.004 | 211.633 | 1.812 | 1.704 | 498.657 | 8.964 | 19.67 | 482.373 | 0 | 21.49 | 1012.9556 | 0 | 0 | 37.0312 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.364 | 340.4684 | 51.765 | 1015.2537 | 25000 | 2.499 | 14.947 | 0.16719 | 12.699 | 39.121 | 264.367 | -1.0657 | 0.56991 | -7.4279e-36 | 72.5751 | 0 | #DIV/0! | 12.672 | 110.63 | 25.288 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.699 | 264.3673 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.0483 | 0.85202 | 991.1589
2019-09-16 06:00 | -1.662 | 1.231 | 0.264 | 54.555 | 20.541 | 246.539 | 0 | 25.473 | 25.627 | 102.177 | 2.005 | 1.917 | 31.146 | 0 | 203.696 | 1.956 | 1.769 | 488.927 | 8.75 | 19.765 | 469.883 | 0 | 21.351 | 1012.6683 | 0 | 1949.514 | 37.0312 | 2.6997 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 379.7686 | 343.5113 | 49.6007 | 1009.9083 | 25000 | 0.154 | 14.947 | 0.010303 | 15.566 | 40.783 | 246.539 | 4.2012 | 0.8583 | -7.4279e-36 | 4.4724 | 20.0535 | -0.082878 | 15.537 | 102.785 | 24.996 | 0.199 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.566 | 246.5392 | 16.1228 | #DIV/0! | 13.4557 | 0.83458 | 987.4901
2019-09-16 07:00 | -0.35 | 10.608 | 0.264 | 55.165 | 20.157 | 432.84 | 7.033 | 18.077 | 18.267 | 77.922 | 2.381 | 1.816 | 27.284 | 0.006 | 197.219 | 2.535 | 2.524 | 464.292 | 12.192 | 24.449 | 338.174 | 0 | 44.767 | 1012.5275 | 14417.5947 | 27808.8854 | 37.0312 | 6.884 | 0.26 | 289164800 | 0 | 369.9266 | 342.9936 | 54.394 | 1014.1928 | 25000 | 0.19 | 14.947 | 0.012712 | 409.343 | 93.333 | 432.84 | 1.5158 | 0.78976 | 2030259.1426 | 5.5179 | 286.0542 | -0.0012235 | 419.596 | 297.614 | 25.697 | 4.221 | 71426.2858 | 425.6643 | 409.343 | 432.8397 | 268.562 | 0.067523 | 210.6523 | 0.78437 | 1000.5028
2019-09-16 08:00 | 163.978 | 89.026 | 85.711 | 55.607 | 21.028 | 646.628 | 7.488 | 20.751 | 26.637 | 7.76 | 2.373 | 1.818 | 28.886 | -0.964 | 259.457 | 3.182 | 14.05 | 553.256 | 14.447 | 194.333 | 560.745 | 73.929 | 188.544 | 1012.5161 | 26915.4102 | 58332.4618 | 37.0286 | 10.7797 | 0.26 | 8001.8682 | 15.293 | 373.4659 | 321.9213 | 30.961 | 45.6947 | 25000 | 5.886 | 14.947 | 0.39379 | 399.145 | 84.583 | 646.628 | 1.938 | 0.87195 | 56.1859 | 170.9392 | 599.9917 | 0.2733 | 409.026 | 348.794 | 41.408 | 7.34 | 80250.3177 | 725.9697 | 399.145 | 646.6279 | 500.186 | 0.3943 | 434.7586 | 0.86919 | 35.8199
2019-09-16 09:00 | 351.291 | 232.733 | 130.43 | 43.964 | 25.398 | 616.161 | 23.645 | 22.399 | 30.585 | 87.717 | 2.367 | 1.829 | 32.698 | -0.957 | 273.051 | 3.419 | 29.837 | 562.586 | 21.741 | 288.614 | 565.255 | 104.377 | 267.923 | 1012.2401 | 47687.2266 | 62555.0763 | 37.0746 | 11.7912 | 0.26 | 6571.7163 | 23.0781 | 382.8863 | 323.0093 | 34.3838 | 51.149 | 25000 | 8.186 | 14.947 | 0.54767 | 635.391 | 94.644 | 616.161 | 1.0209 | 0.8508 | 46.0868 | 237.7351 | 644.2228 | 0.54529 | 622.181 | 404.375 | 23.987 | 13.105 | 48633.6117 | 895.0772 | 635.391 | 616.1609 | 399.6985 | 0.46981 | 338.3038 | 0.8464 | 43.4961
2019-09-16 10:00 | 350.758 | 232.498 | 131.092 | 44.05 | 26.737 | 618.772 | 23.136 | 22.879 | 31.188 | 92.327 | 2.367 | 1.826 | 33.28 | -0.955 | 273.972 | 3.463 | 29.713 | 564.148 | 21.903 | 290.351 | 565.06 | 105.048 | 269.792 | 1012.3696 | 47943.2305 | 62089.9789 | 37.2104 | 11.7337 | 0.26 | 6605.3481 | 23.261 | 383.7384 | 325.0309 | 34.9872 | 53.1588 | 25000 | 8.309 | 14.947 | 0.5559 | 632.077 | 94.969 | 618.772 | 1.0164 | 0.85092 | 46.1535 | 241.3072 | 641.7754 | 0.54654 | 619.045 | 406.879 | 23.878 | 13.04 | 48190.1459 | 886.5925 | 632.077 | 618.7722 | 397.5438 | 0.47541 | 336.5288 | 0.84652 | 45.4898
2019-09-16 11:00 | 350.214 | 230.505 | 129.883 | 47.741 | 26.661 | 618.48 | 23.912 | 23.587 | 31.765 | 90.698 | 2.365 | 1.825 | 33.819 | -0.953 | 273.943 | 3.415 | 29.541 | 564.986 | 21.764 | 289.892 | 565.591 | 104.763 | 268.907 | 1012.0709 | 47687.2266 | 60905.5169 | 37.2082 | 11.8694 | 0.26 | 6609.124 | 23.1988 | 384.5409 | 325.7253 | 35.5124 | 54.8949 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 628.323 | 94.305 | 618.48 | 0.99618 | 0.85206 | 46.1827 | 237.5028 | 629.4952 | 0.55634 | 615.36 | 404.778 | 25.72 | 12.979 | 47521.7972 | 870.8046 | 628.323 | 618.4802 | 387.121 | 0.47656 | 328.0932 | 0.84752 | 47.5632
2019-09-16 12:00 | 345.089 | 227.692 | 128.949 | 45.946 | 27.537 | 620.207 | 23.358 | 24.233 | 32.436 | 93.438 | 2.367 | 1.829 | 34.481 | -0.951 | 273.489 | 3.406 | 29.797 | 564.854 | 21.81 | 288.11 | 564.197 | 104.448 | 267.752 | 1011.6256 | 47175.2188 | 61240.3294 | 37.2099 | 11.7548 | 0.26 | 6623.0571 | 23.0863 | 383.8117 | 326.4043 | 35.9877 | 57.112 | 25000 | 8.203 | 14.947 | 0.54881 | 624.087 | 94.956 | 620.207 | 1.0167 | 0.85134 | 46.2779 | 238.2288 | 632.9845 | 0.54518 | 611.254 | 408.934 | 25.905 | 12.835 | 48303.8394 | 874.9404 | 624.087 | 620.2071 | 393.5377 | 0.47298 | 333.2856 | 0.8469 | 49.5817
2019-09-16 13:00 | 345.769 | 225.7 | 128.68 | 47.338 | 28.62 | 620.975 | 22.769 | 25.121 | 33.299 | 96.407 | 2.365 | 1.829 | 35.342 | -0.948 | 273.652 | 3.429 | 29.265 | 566.789 | 21.79 | 288.316 | 565.132 | 104.299 | 268.709 | 1011.0281 | 46663.2109 | 61157.4178 | 37.2177 | 11.8706 | 0.26 | 6617.2666 | 23.1195 | 383.3796 | 326.7361 | 36.7238 | 59.1881 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 610.979 | 95.497 | 620.975 | 1.0403 | 0.8507 | 46.2278 | 237.5028 | 632.26 | 0.54688 | 598.253 | 404.143 | 27.093 | 12.768 | 48777.9583 | 868.454 | 610.979 | 620.9754 | 394.6897 | 0.4764 | 333.9919 | 0.84621 | 52.6178
2019-09-16 14:00 | 340.99 | 226.051 | 128.149 | 45.983 | 28.887 | 622.341 | 23.78 | 25.215 | 33.477 | 98.758 | 2.37 | 1.825 | 35.561 | -0.947 | 273.392 | 3.411 | 29.512 | 565.376 | 21.721 | 287.218 | 564.313 | 104.025 | 267.037 | 1010.149 | 46663.2109 | 60168.4587 | 37.2231 | 11.7613 | 0.26 | 6634.3828 | 23.023 | 383.8348 | 326.7361 | 36.9338 | 59.1411 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 619.061 | 95.584 | 622.341 | 0.99753 | 0.85097 | 46.3406 | 239.9422 | 622.1266 | 0.5481 | 606.411 | 410.183 | 28.748 | 12.779 | 47996.1783 | 865.2346 | 619.061 | 622.3406 | 384.3141 | 0.47004 | 325.2883 | 0.84641 | 53.7324
2019-09-16 15:00 | 313.451 | 201.553 | 123.24 | 42.002 | 30.238 | 630.413 | 19.994 | 24.839 | 32.935 | 82.051 | 2.364 | 1.833 | 35.092 | -0.947 | 273.333 | 3.246 | 26.913 | 567.018 | 20.841 | 275.764 | 567.708 | 100.544 | 257.752 | 1009.2756 | 42311.1445 | 60240.0945 | 37.2194 | 11.7353 | 0.26 | 6559.2334 | 22.15 | 384.0624 | 326.7361 | 36.7267 | 58.1127 | 25000 | 8.096 | 14.947 | 0.54165 | 557.546 | 92.489 | 630.413 | 1.1651 | 0.85738 | 45.8203 | 235.1213 | 622.8049 | 0.50329 | 545.64 | 390.152 | 29.022 | 11.648 | 52990.7092 | 831.8464 | 557.546 | 630.4131 | 409.5167 | 0.47724 | 349.4357 | 0.85329 | 53.5742
2019-09-16 16:00 | 338.071 | 223.121 | 127.716 | 35.282 | 30.218 | 623.136 | 24.04 | 24.886 | 33.099 | 93.218 | 2.371 | 1.833 | 34.929 | -0.947 | 273.21 | 3.384 | 29.179 | 566.151 | 21.589 | 286.008 | 564.651 | 103.448 | 265.55 | 1008.5544 | 46151.2031 | 60443.2513 | 37.1902 | 12.1323 | 0.26 | 6645.5225 | 22.9058 | 383.8349 | 326.7516 | 36.5408 | 58.0934 | 25000 | 8.213 | 14.947 | 0.54947 | 613.894 | 95.058 | 623.136 | 1.0173 | 0.85206 | 46.4594 | 238.5192 | 624.4157 | 0.54142 | 601.301 | 411.411 | 29.481 | 12.607 | 48707.2118 | 864.1419 | 613.894 | 623.1362 | 389.1626 | 0.46975 | 329.7966 | 0.84745 | 53.8336
2019-09-16 17:00 | 339.014 | 224.176 | 127.433 | 49.133 | 28.101 | 623.304 | 24.015 | 25.546 | 33.738 | 94.579 | 2.371 | 1.833 | 35.758 | -0.945 | 273.556 | 3.384 | 28.847 | 566.005 | 21.609 | 286.46 | 564.746 | 103.642 | 266.202 | 1008.1262 | 45895.1992 | 60782.5486 | 37.0758 | 12.1186 | 0.26 | 6645.3682 | 22.9331 | 383.696 | 327.0679 | 37.0874 | 59.9429 | 25000 | 8.192 | 14.947 | 0.54807 | 616.021 | 95.289 | 623.304 | 1.0149 | 0.85173 | 46.6018 | 237.9093 | 625.9885 | 0.54157 | 603.37 | 411.212 | 29.681 | 12.647 | 49102.2754 | 871.6853 | 616.021 | 623.3038 | 389.6938 | 0.4651 | 330.1186 | 0.84712 | 55.888
2019-09-16 18:00 | 340.976 | 225.348 | 128.169 | 56.304 | 26.572 | 622.133 | 23.604 | 25.792 | 33.882 | 97.537 | 2.377 | 1.828 | 36.038 | -0.944 | 273.442 | 3.407 | 29.294 | 565.857 | 21.723 | 286.055 | 565.47 | 104.062 | 267.11 | 1007.9854 | 46151.2031 | 61242.275 | 37.0613 | 12.0607 | 0.26 | 6638.6445 | 23.0352 | 384.2322 | 326.7361 | 37.3556 | 60.7639 | 25000 | 8.09 | 14.947 | 0.54125 | 617.287 | 95.78 | 622.133 | 1.0235 | 0.85063 | 46.5727 | 234.9471 | 630.478 | 0.54082 | 604.621 | 410.225 | 28.712 | 12.679 | 49180.1003 | 874.7515 | 617.287 | 622.1332 | 393.0695 | 0.46784 | 332.5546 | 0.84605 | 56.8885
2019-09-16 19:00 | 343.202 | 227.692 | 128.861 | 62.195 | 25.285 | 619.3 | 24.103 | 25.802 | 33.904 | 99.77 | 2.375 | 1.827 | 36.017 | -0.943 | 273.407 | 3.424 | 29.835 | 565.654 | 21.826 | 288.251 | 565.87 | 103.928 | 267.455 | 1007.9854 | 46407.207 | 61490.5573 | 37.0534 | 11.9194 | 0.26 | 6622.4346 | 23.085 | 384.4174 | 326.7516 | 37.2849 | 60.7639 | 25000 | 8.102 | 14.947 | 0.54205 | 620.85 | 96.589 | 619.3 | 1.0229 | 0.84862 | 46.469 | 235.2956 | 632.8978 | 0.54227 | 608.03 | 406.083 | 27.031 | 12.771 | 49096.5169 | 877.9991 | 620.85 | 619.3004 | 393.2866 | 0.46975 | 331.9476 | 0.84403 | 57.9338
2019-09-16 20:00 | 349.373 | 230.505 | 129.114 | 63.444 | 24.43 | 618.92 | 23.663 | 25.445 | 33.659 | 94.918 | 2.365 | 1.83 | 35.822 | -0.944 | 274.021 | 3.451 | 29.577 | 566.426 | 21.899 | 291.108 | 564.474 | 105.186 | 269.887 | 1007.991 | 46919.2148 | 61778.6126 | 37.0547 | 12.0177 | 0.26 | 6593.3701 | 23.2804 | 383.2793 | 327.0447 | 37.0947 | 60.2828 | 25000 | 8.214 | 14.947 | 0.54954 | 623.315 | 96.468 | 618.92 | 1.0197 | 0.84876 | 46.2634 | 238.5482 | 635.886 | 0.54943 | 610.425 | 404.077 | 25.536 | 12.949 | 48790.0223 | 883.4236 | 623.315 | 618.9197 | 393.3631 | 0.47036 | 332.0517 | 0.84414 | 56.8916
2019-09-16 21:00 | 348.669 | 230.388 | 128.135 | 66.527 | 23.502 | 618.185 | 23.136 | 25.073 | 33.409 | 92.938 | 2.369 | 1.827 | 35.461 | -0.945 | 273.955 | 3.404 | 29.579 | 565.197 | 21.739 | 290.354 | 565.419 | 104.18 | 268.58 | 1008.1376 | 46919.2148 | 62160.0833 | 37.0593 | 12.1697 | 0.26 | 6603.6284 | 23.1606 | 384.1049 | 326.1999 | 36.8673 | 59.1411 | 25000 | 8.336 | 14.947 | 0.5577 | 624.241 | 96.213 | 618.185 | 1.0296 | 0.84899 | 46.3296 | 242.0913 | 639.8915 | 0.54489 | 611.361 | 402.804 | 25.568 | 12.884 | 49097.3557 | 883.7275 | 624.241 | 618.185 | 397.3338 | 0.47367 | 335.4936 | 0.84436 | 55.8375
2019-09-16 22:00 | 350.31 | 233.084 | 129.92 | 65.568 | 22.582 | 619.021 | 22.842 | 24.695 | 32.997 | 88.938 | 2.361 | 1.828 | 35.099 | -0.946 | 274.104 | 3.453 | 29.596 | 564.893 | 21.91 | 291.084 | 564.988 | 104.498 | 270.735 | 1008.2898 | 47431.2227 | 62418.7312 | 37.0778 | 12.1373 | 0.26 | 6590.0356 | 23.2201 | 383.5069 | 325.8526 | 36.5116 | 58.1127 | 25000 | 8.302 | 14.947 | 0.55543 | 629.108 | 96.314 | 619.021 | 1.0211 | 0.84902 | 46.2112 | 241.1039 | 642.8745 | 0.54491 | 614.708 | 401.789 | 23.819 | 12.959 | 48793.7733 | 885.3413 | 629.108 | 619.0211 | 397.6533 | 0.47794 | 335.7821 | 0.84441 | 54.7974
2019-09-16 23:00 | 351.893 | 233.788 | 130.074 | 71.375 | 22.074 | 618.388 | 22.784 | 24.416 | 32.806 | 94.079 | 2.363 | 1.825 | 34.882 | -0.947 | 273.955 | 3.458 | 30.069 | 563.954 | 21.931 | 290.931 | 564.952 | 104.997 | 269.38 | 1008.5715 | 47431.2227 | 62686.4151 | 37.08 | 11.9084 | 0.26 | 6608.5381 | 23.2707 | 383.5417 | 325.5285 | 36.2845 | 57.6124 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 629.562 | 96.732 | 618.388 | 1.0274 | 0.8481 | 46.3382 | 243.6596 | 645.6699 | 0.545 | 616.685 | 402.187 | 23.11 | 13.034 | 49005.9404 | 893.3233 | 629.562 | 618.3877 | 399.9733 | 0.47388 | 337.4072 | 0.84357 | 53.7641
2019-09-17 | 352.93 | 236.835 | 129.893 | 72.947 | 21.154 | 612.323 | 23.323 | 24.331 | 32.573 | 92.274 | 2.371 | 1.826 | 34.436 | -0.949 | 272.641 | 3.409 | 30.399 | 564.048 | 21.782 | 291.201 | 565.843 | 104.755 | 269.598 | 1008.5715 | 47687.2266 | 40656.5195 | 37.0791 | 12.0608 | 0.26 | 6609.9253 | 23.1391 | 385.8719 | 325.6172 | 35.4859 | 53.9298 | 25000 | 8.242 | 14.947 | 0.55141 | 633.154 | 95.946 | 612.323 | 0.43812 | 0.8537 | 46.349 | 239.3614 | 418.7525 | 0.84281 | 620.071 | 400.861 | 21.984 | 13.003 | 31612.426 | 666.8955 | 633.154 | 612.3229 | 169.8567 | 0.47649 | 143.2416 | 0.84331 | 51.7636
2019-09-17 01:00 | 25.726 | 30.3 | 0.264 | 69.764 | 20.934 | 506.383 | 7.516 | 23.031 | 37.978 | 127.967 | 2.059 | 1.97 | 32.292 | -0.924 | 265.282 | 3.354 | 19.274 | 557.336 | 15.878 | 268.811 | 560.712 | 0 | 206.174 | 1008.5715 | 17443.2656 | 584.0696 | 37.0769 | 7.063 | 0.26 | 35579.1211 | 0 | 419.5563 | 323.8889 | 40.3465 | 77.828 | 25000 | 14.947 | 14.947 | 1 | 386.525 | 86.314 | 506.383 | -0.16016 | 0.77997 | 249.4966 | 434.0858 | 6.0154 | 4.2767 | 398.864 | 328.604 | 41.443 | 4.674 | 1241.4827 | 130.4745 | 386.525 | 506.3834 | -31.3476 | 0.18724 | -26.0044 | 0.82955 | 75.9199
2019-09-17 02:00 | -1.844 | 1.231 | 0.262 | 70.545 | 20.751 | 365.462 | 0.074 | 20.818 | 21.031 | 94.584 | 2.074 | 1.974 | 27.977 | -0.207 | 254.637 | 1.924 | 1.672 | 544.235 | 9.099 | 18.99 | 545.532 | 0 | 20.981 | 1008.5601 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.9597 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.3643 | 322.5496 | 43.5659 | 796.9293 | 25000 | 0.213 | 14.947 | 0.01425 | 13.061 | 55.043 | 365.462 | -0.87796 | 0.48726 | -7.4188e-36 | 6.1859 | 0 | #DIV/0! | 12.897 | 151.749 | 28.027 | 0.276 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.061 | 365.4621 | -4.1908 | #DIV/0! | -3.5596 | 0.84939 | 786.3272
2019-09-17 03:00 | -0.931 | 1.231 | 0.206 | 65.76 | 21.393 | 339.449 | 0.006 | 21.292 | 23.63 | 101.533 | 1.923 | 2.076 | 27.478 | 0.001 | 243.97 | 1.83 | 1.628 | 531.747 | 9.53 | 19.273 | 526.418 | 0 | 21.22 | 1008.2727 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.3026 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.7121 | 326.2687 | 56.3786 | 1005.4395 | 25000 | 2.338 | 14.947 | 0.15642 | 13.162 | 45.802 | 339.449 | -0.79091 | 0.61268 | -7.4188e-36 | 67.8994 | 0 | #DIV/0! | 12.676 | 154.588 | 26.752 | 0.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.162 | 339.4489 | -3.5336 | #DIV/0! | -3.0568 | 0.86507 | 992.7929
2019-09-17 04:00 | -2.385 | 1.231 | 0.264 | 66.679 | 20.809 | 311.372 | 0 | 23.799 | 24.008 | 93.804 | 2.019 | 1.919 | 28.189 | 0 | 234.128 | 1.818 | 1.638 | 519.524 | 9.451 | 19.543 | 509.05 | 0 | 21.397 | 1008.1262 | 0 | 1934.0218 | 37.0761 | 3.2393 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.9161 | 331.1562 | 59.2055 | 1005.208 | 25000 | 0.209 | 14.947 | 0.013983 | 12.099 | 43.106 | 311.372 | 4.1006 | 0.88556 | -7.4189e-36 | 6.0697 | 19.9183 | -0.11974 | 12.367 | 140.17 | 26.387 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.099 | 311.372 | 15.448 | #DIV/0! | 13.3094 | 0.86156 | 991.9393
2019-09-17 05:00 | -3.425 | 1.231 | 0.264 | 62.245 | 20.834 | 452.416 | 7.238 | 19.724 | 19.787 | 84.855 | 2.378 | 1.821 | 26.681 | 0.003 | 223.879 | 2.642 | 2.2 | 495.638 | 16.257 | 27.556 | 377.999 | 0 | 75.918 | 1007.9797 | 14033.5889 | 27699.6717 | 37.0739 | 4.9194 | 0.26 | -200898.6562 | 0 | 395.35 | 332.6111 | 58.2292 | 1008.6048 | 25000 | 0.063 | 14.947 | 0.0042149 | 402.953 | 94.505 | 452.416 | 1.531 | 0.79473 | -1408.9068 | 1.8296 | 285.2596 | -0.012007 | 415.569 | 293.362 | 28.69 | 3.88 | 73176.8977 | 403.625 | 402.953 | 452.416 | 279.1092 | 0.0098863 | 220.8062 | 0.79111 | 1002.2567
2019-09-17 06:00 | 160.255 | 87.15 | 84.171 | 65.67 | 19.894 | 646.31 | 7.166 | 21.943 | 27.801 | 28.703 | 2.366 | 1.822 | 29.697 | -0.958 | 259.822 | 3.228 | 13.667 | 552.674 | 14.352 | 192.942 | 557.002 | 73.001 | 186.824 | 1007.8503 | 26403.4023 | 57092.4336 | 37.073 | 10.5036 | 0.26 | 8032.6089 | 15.191 | 374.5571 | 319.4138 | 31.1606 | 45.2519 | 25000 | 5.858 | 14.947 | 0.39192 | 395.627 | 83.868 | 646.31 | 1.9175 | 0.87296 | 56.3342 | 170.1261 | 587.9417 | 0.27257 | 405.381 | 348.957 | 42.103 | 7.28 | 80163.5352 | 719.0684 | 395.627 | 646.3105 | 490.2885 | 0.38093 | 426.6662 | 0.87023 | 41.9713
2019-09-17 07:00 | 357.316 | 238.148 | 130.234 | 73.547 | 18.693 | 614.162 | 23.963 | 22.664 | 30.824 | 99.617 | 2.361 | 1.818 | 32.908 | -0.953 | 273.103 | 3.445 | 30.244 | 561.702 | 21.863 | 290.788 | 565.053 | 104.586 | 269.54 | 1008.1433 | 48199.2344 | 63514.9452 | 37.0607 | 11.0806 | 0.26 | 6602.6831 | 23.2359 | 384.9046 | 322.3852 | 34.3403 | 51.4142 | 25000 | 8.16 | 14.947 | 0.54593 | 640.091 | 93.896 | 614.162 | 1.0293 | 0.85119 | 46.3213 | 236.98 | 653.8627 | 0.54647 | 626.891 | 400.009 | 20.002 | 13.216 | 48836.9971 | 904.8554 | 640.091 | 614.1623 | 404.6344 | 0.47609 | 342.7718 | 0.84711 | 47.7555
2019-09-17 08:00 | 355.16 | 236.484 | 130.555 | 72.153 | 19.907 | 616.74 | 23.81 | 22.903 | 31.196 | 88.774 | 2.367 | 1.821 | 33.223 | -0.951 | 273.936 | 3.461 | 29.882 | 563.298 | 21.947 | 291.222 | 565.09 | 104.936 | 270.602 | 1008.4306 | 47943.2305 | 63259.2343 | 37.0342 | 11.4183 | 0.26 | 6593.728 | 23.288 | 385.9745 | 324.5419 | 35.0495 | 53.371 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 636.837 | 94.914 | 616.74 | 1.0257 | 0.85035 | 46.2915 | 240.8425 | 650.7655 | 0.54576 | 623.698 | 402.588 | 21.243 | 13.169 | 48865.2049 | 902.518 | 636.837 | 616.7401 | 402.8633 | 0.47329 | 340.8641 | 0.8461 | 49.7654
2019-09-17 09:00 | 354.979 | 236.015 | 130.954 | 60.537 | 23.918 | 617.543 | 23.751 | 23.182 | 31.523 | 97.647 | 2.372 | 1.827 | 33.559 | -0.95 | 273.794 | 3.478 | 30.59 | 563.725 | 22.011 | 291.875 | 564.982 | 105.094 | 270.477 | 1008.5829 | 47943.2305 | 62872.7343 | 37.0342 | 11.3652 | 0.26 | 6592.5127 | 23.3483 | 385.8901 | 325.3723 | 35.3942 | 54.4669 | 25000 | 8.341 | 14.947 | 0.55804 | 635.299 | 96.418 | 617.543 | 1.0181 | 0.84819 | 46.283 | 242.2365 | 646.7895 | 0.54883 | 622.583 | 402.126 | 22.645 | 13.158 | 48566.6492 | 896.328 | 635.299 | 617.5425 | 399.4089 | 0.47496 | 337.0488 | 0.84387 | 50.7701
2019-09-17 10:00 | 351.294 | 232.592 | 130.275 | 57.648 | 25.82 | 618.809 | 23.282 | 23.804 | 32.099 | 97.84 | 2.361 | 1.823 | 34.219 | -0.948 | 274.104 | 3.456 | 29.835 | 564.141 | 21.919 | 291.04 | 564.93 | 104.773 | 270.086 | 1008.8588 | 47431.2227 | 62396.7428 | 37.0334 | 11.6324 | 0.26 | 6610.2549 | 23.2774 | 385.927 | 325.7069 | 35.8951 | 55.9679 | 25000 | 8.295 | 14.947 | 0.55496 | 630.329 | 96.205 | 618.809 | 1.0195 | 0.84895 | 46.4086 | 240.9006 | 641.8781 | 0.54729 | 617.15 | 404.107 | 23.602 | 13.036 | 48718.1463 | 890.8192 | 630.329 | 618.8094 | 397.654 | 0.47163 | 335.8313 | 0.84453 | 52.761
2019-09-17 11:00 | 347.451 | 231.209 | 129.023 | 60.792 | 26.161 | 620.156 | 23.121 | 24.986 | 33.227 | 95.736 | 2.367 | 1.828 | 35.213 | -0.946 | 274.073 | 3.444 | 29.67 | 564.738 | 21.865 | 289.99 | 564.93 | 104.479 | 269.182 | 1008.7123 | 47175.2188 | 61801.5641 | 37.0295 | 11.51 | 0.26 | 6637.6929 | 23.2035 | 385.8691 | 325.9056 | 36.6046 | 58.3587 | 25000 | 8.241 | 14.947 | 0.55135 | 625.912 | 96.791 | 620.156 | 1.0124 | 0.84837 | 46.6061 | 239.3324 | 635.6886 | 0.54657 | 613.021 | 404.604 | 25.067 | 12.892 | 48510.1903 | 878.7648 | 625.912 | 620.1557 | 392.9694 | 0.47594 | 331.6367 | 0.84393 | 54.7894
2019-09-17 12:00 | 343.341 | 226.286 | 128.298 | 48.604 | 28.857 | 621.408 | 23.182 | 24.991 | 33.243 | 96.791 | 2.366 | 1.829 | 35.335 | -0.946 | 273.537 | 3.424 | 29.873 | 565.118 | 21.753 | 288.58 | 564.917 | 104.048 | 268.286 | 1008.5487 | 46407.207 | 60981.6563 | 37.0276 | 11.4982 | 0.26 | 6625.0137 | 23.089 | 385.8217 | 326.414 | 36.784 | 59.035 | 25000 | 8.252 | 14.947 | 0.55208 | 620.657 | 96.804 | 621.408 | 1.0097 | 0.84869 | 46.5194 | 239.6518 | 627.2234 | 0.5474 | 607.323 | 408.346 | 26.965 | 12.748 | 48656.3291 | 872.5037 | 620.657 | 621.4079 | 389.4391 | 0.46844 | 328.7717 | 0.84422 | 54.8019
2019-09-17 13:00 | 339.057 | 222.652 | 127.665 | 35.641 | 31.175 | 623.33 | 23.429 | 24.81 | 33.011 | 94.362 | 2.367 | 1.829 | 35.094 | -0.946 | 273.48 | 3.395 | 29.28 | 565.899 | 21.6 | 286.471 | 564.801 | 103.437 | 266.611 | 1007.9512 | 45895.1992 | 60285.349 | 37.0342 | 11.7756 | 0.26 | 6622.3188 | 22.9439 | 385.8217 | 326.7737 | 36.5564 | 58.3804 | 25000 | 8.201 | 14.947 | 0.54867 | 615.296 | 95.936 | 623.33 | 1.0058 | 0.85065 | 46.4922 | 238.1707 | 620.1723 | 0.54671 | 602.013 | 411.782 | 29.162 | 12.573 | 48646.0529 | 862.4628 | 615.296 | 623.3303 | 385.7449 | 0.46705 | 326.3752 | 0.84609 | 54.8489
2019-09-17 14:00 | 335.442 | 221.949 | 127.071 | 39.797 | 31.12 | 624.324 | 23.497 | 25.416 | 33.6 | 94.721 | 2.37 | 1.833 | 35.555 | -0.943 | 273.281 | 3.382 | 29.462 | 566.472 | 21.569 | 285.73 | 564.699 | 103.166 | 265.873 | 1007.0835 | 45639.1953 | 60079.9818 | 37.0308 | 11.7254 | 0.26 | 6625.1753 | 22.8847 | 385.8112 | 327.2694 | 36.9557 | 59.6535 | 25000 | 8.184 | 14.947 | 0.54753 | 611.306 | 96.068 | 624.324 | 1.007 | 0.85068 | 46.5165 | 237.677 | 618.003 | 0.54278 | 597.621 | 412.682 | 30.86 | 12.501 | 48747.8124 | 857.8847 | 611.306 | 624.3238 | 384.3286 | 0.46869 | 325.19 | 0.84613 | 57.9512
2019-09-17 15:00 | 333.486 | 220.249 | 127.375 | 32.347 | 32.046 | 624.097 | 23.018 | 25.565 | 33.726 | 94.273 | 2.37 | 1.831 | 35.559 | -0.943 | 273.062 | 3.367 | 28.921 | 566.631 | 21.505 | 285.249 | 565.013 | 103.336 | 265.048 | 1006.5031 | 45383.1914 | 59930.4093 | 37.0178 | 11.6864 | 0.26 | 6619.2861 | 22.8586 | 385.8057 | 327.418 | 36.8705 | 59.7041 | 25000 | 8.161 | 14.947 | 0.546 | 609.244 | 95.365 | 624.097 | 1.0107 | 0.8517 | 46.4916 | 237.009 | 616.2472 | 0.54116 | 596.163 | 414.714 | 30.578 | 12.425 | 48883.5127 | 856.7576 | 609.244 | 624.0971 | 384.3118 | 0.46619 | 325.5871 | 0.8472 | 57.9572
2019-09-17 16:00 | 328.064 | 212.689 | 126.431 | 34.652 | 30.993 | 629.586 | 21.187 | 24.775 | 32.726 | 95.971 | 2.368 | 1.83 | 34.714 | -0.945 | 272.776 | 3.323 | 27.852 | 566.776 | 21.501 | 285.293 | 565.161 | 103.186 | 265.834 | 1006.0692 | 44359.1758 | 56864.4914 | 37.0034 | 12.4786 | 0.26 | 6582.4365 | 22.8388 | 385.87 | 327.2193 | 36.1436 | 57.5195 | 25000 | 7.951 | 14.947 | 0.53195 | 581.343 | 92.54 | 629.586 | 0.98175 | 0.85795 | 46.2508 | 230.9103 | 584.4936 | 0.56128 | 569.244 | 403.249 | 31.283 | 12.104 | 47434.9854 | 804.7509 | 581.343 | 629.5861 | 359.326 | 0.4775 | 306.5103 | 0.85301 | 55.8442
2019-09-17 17:00 | 323.501 | 212.571 | 122.884 | 39.194 | 29.648 | 631.206 | 20.967 | 25.12 | 32.855 | 94.835 | 2.37 | 1.829 | 34.957 | -0.944 | 271.425 | 3.16 | 27.026 | 566.494 | 20.718 | 277.789 | 565.449 | 100.311 | 258.567 | 1005.7875 | 43591.1641 | 58980.0266 | 36.992 | 11.6496 | 0.26 | 6593.0791 | 22.0042 | 385.3845 | 326.7361 | 36.3014 | 57.9246 | 25000 | 7.735 | 14.947 | 0.5175 | 574.524 | 90.552 | 631.206 | 1.0529 | 0.86079 | 46.3398 | 224.6373 | 606.0524 | 0.53378 | 562.485 | 400.953 | 31.64 | 12.044 | 50051.1692 | 829.057 | 574.524 | 631.2064 | 381.8321 | 0.47531 | 327.0548 | 0.85654 | 56.8632
2019-09-17 18:00 | 337.044 | 221.949 | 126.608 | 53.016 | 27.757 | 624.362 | 22.271 | 25.83 | 33.938 | 96.059 | 2.37 | 1.831 | 35.806 | -0.941 | 273.089 | 3.368 | 28.681 | 565.995 | 21.52 | 285.636 | 564.851 | 103.004 | 265.106 | 1005.7819 | 45639.1953 | 60751.3613 | 36.9845 | 11.8498 | 0.26 | 6639.1587 | 22.8881 | 385.7639 | 326.7612 | 37.2653 | 60.9484 | 25000 | 8.108 | 14.947 | 0.54245 | 612.036 | 94.868 | 624.362 | 1.0215 | 0.85253 | 46.6731 | 235.4698 | 624.128 | 0.54002 | 599.356 | 411.357 | 29.726 | 12.599 | 49230.9483 | 869.3483 | 612.036 | 624.3619 | 390.3292 | 0.46334 | 331.0211 | 0.84806 | 59.9892
2019-09-17 19:00 | 339.055 | 224.645 | 126.454 | 65.169 | 26.566 | 622.254 | 22.93 | 26.486 | 34.681 | 96.297 | 2.368 | 1.834 | 36.604 | -0.94 | 273.655 | 3.39 | 28.88 | 566.009 | 21.647 | 287.206 | 565.119 | 103.523 | 266.66 | 1005.6467 | 45895.1992 | 61117.0058 | 36.984 | 11.6462 | 0.26 | 6634.6323 | 22.9556 | 385.8684 | 327.0582 | 37.8485 | 62.934 | 25000 | 8.195 | 14.947 | 0.54827 | 616.035 | 95.744 | 622.254 | 1.0215 | 0.85058 | 46.6419 | 237.9965 | 627.8758 | 0.54 | 603.373 | 409.295 | 29.254 | 12.648 | 49250.3105 | 872.6308 | 616.035 | 622.2545 | 391.5849 | 0.46699 | 331.3329 | 0.84613 | 61.0552
2019-09-17 20:00 | 343.211 | 226.989 | 127.182 | 69.725 | 25.355 | 619.994 | 22.813 | 26.419 | 34.628 | 102.101 | 2.366 | 1.832 | 36.669 | -0.94 | 273.586 | 3.421 | 29.299 | 566.287 | 21.764 | 288.812 | 565.294 | 103.824 | 268.02 | 1005.8046 | 46151.2031 | 61856.6339 | 36.9901 | 11.7778 | 0.26 | 6626.2915 | 23.1155 | 386.4053 | 326.7612 | 37.8459 | 62.934 | 25000 | 8.209 | 14.947 | 0.54921 | 619.471 | 96.84 | 619.994 | 1.0332 | 0.84831 | 46.5756 | 238.403 | 635.5791 | 0.54 | 606.719 | 407.293 | 27.818 | 12.746 | 49578.0093 | 882.6467 | 619.471 | 619.9937 | 396.8121 | 0.46721 | 334.8322 | 0.84381 | 61.0382
2019-09-17 21:00 | 348.973 | 230.623 | 129.126 | 66.291 | 24.905 | 618.09 | 22.366 | 25.856 | 34.155 | 98.306 | 2.369 | 1.828 | 36.256 | -0.941 | 273.435 | 3.438 | 29.912 | 565.662 | 21.965 | 291.612 | 565.1 | 104.915 | 270.295 | 1006.2385 | 47175.2188 | 61796.4003 | 36.9988 | 11.8809 | 0.26 | 6645.5747 | 23.3438 | 386.5331 | 327.0332 | 37.5916 | 62.0804 | 25000 | 8.299 | 14.947 | 0.55523 | 622.352 | 97.19 | 618.09 | 1.0206 | 0.84738 | 46.7002 | 241.0168 | 635.1087 | 0.54947 | 608.864 | 403.649 | 24.945 | 12.926 | 48465.9362 | 877.5771 | 622.352 | 618.0895 | 392.6044 | 0.47554 | 330.8706 | 0.84276 | 59.9671
2019-09-17 22:00 | 344.912 | 228.396 | 128.589 | 60.619 | 24.966 | 621.348 | 22.652 | 25.24 | 33.504 | 95.132 | 2.37 | 1.832 | 35.644 | -0.943 | 273.48 | 3.443 | 29.884 | 564.689 | 21.824 | 289.487 | 564.836 | 104.174 | 268.247 | 1006.5201 | 46663.2109 | 61888.1631 | 37.0098 | 11.7924 | 0.26 | 6620.9668 | 23.1612 | 385.8531 | 326.3889 | 37.0972 | 60.1309 | 25000 | 8.264 | 14.947 | 0.55289 | 622.025 | 97.095 | 621.348 | 1.0247 | 0.84825 | 46.5134 | 240.0003 | 636.2412 | 0.54211 | 609.224 | 406.231 | 25.791 | 12.793 | 49085.0984 | 880.3451 | 622.025 | 621.3477 | 396.0526 | 0.47161 | 334.1635 | 0.84374 | 57.9346
2019-09-17 23:00 | 347.913 | 230.388 | 128.578 | 67.29 | 22.987 | 620.498 | 22.734 | 25.105 | 33.353 | 94.392 | 2.369 | 1.834 | 35.452 | -0.944 | 273.508 | 3.448 | 30.061 | 564.577 | 21.87 | 289.961 | 564.93 | 104.302 | 267.705 | 1006.5145 | 46919.2148 | 61160.0336 | 37.0098 | 11.8334 | 0.26 | 6625.0459 | 23.1934 | 385.9118 | 326.3763 | 36.6532 | 58.601 | 25000 | 8.248 | 14.947 | 0.55182 | 623.645 | 97.094 | 620.498 | 0.99887 | 0.84817 | 46.5421 | 239.5357 | 628.7557 | 0.55334 | 610.785 | 403.746 | 24.979 | 12.904 | 48242.9295 | 874.465 | 623.645 | 620.4981 | 386.5343 | 0.47217 | 326.0503 | 0.84352 | 56.9233
2019-09-18 | 316.252 | 204.132 | 124.239 | 59.515 | 23.691 | 625.076 | 19.68 | 24.398 | 32.527 | 91.118 | 2.372 | 1.832 | 34.605 | -0.949 | 272.271 | 3.282 | 28.128 | 565.79 | 21.016 | 278.628 | 566.249 | 100.909 | 258.853 | 1006.368 | 42311.1445 | 39911.1107 | 37.0089 | 11.8034 | 0.26 | 6536.7666 | 22.3181 | 387.6879 | 326.0648 | 35.2758 | 52.9977 | 25000 | 8.129 | 14.947 | 0.54385 | 564.56 | 94.336 | 625.076 | 0.55077 | 0.85772 | 45.9229 | 236.0797 | 410.2967 | 0.77079 | 552.792 | 383.676 | 25.03 | 11.632 | 34909.6742 | 621.9943 | 564.56 | 625.0763 | 194.3614 | 0.47735 | 165.0285 | 0.84908 | 51.6881
2019-09-18 01:00 | 38.282 | 44.601 | 0.264 | 72.786 | 21.88 | 548.093 | 7.805 | 24.401 | 35.013 | 130.024 | 2.034 | 1.931 | 32.397 | -0.926 | 265.254 | 3.413 | 18.943 | 557.905 | 15.987 | 268.502 | 561.948 | 0.239 | 211.457 | 1006.2271 | 19619.2988 | 725.0584 | 37.0067 | 7.8332 | 0.26 | 26322.1758 | 0 | 421.1227 | 324.0441 | 38.6574 | 74.9081 | 25000 | 10.612 | 14.947 | 0.70998 | 383.367 | 87.577 | 548.093 | -0.21407 | 0.80652 | 184.9329 | 308.1902 | 7.4533 | 5.1362 | 394.993 | 333.682 | 42.434 | 5.314 | 1367.6356 | 132.509 | 383.367 | 548.0934 | -44.9809 | 0.25129 | -37.7936 | 0.84021 | 74.1169
2019-09-18 02:00 | -1.441 | 1.231 | 0.264 | 65.69 | 22.315 | 368.034 | 0.01 | 23.138 | 23.514 | 92.967 | 2.066 | 1.974 | 28.84 | -0.363 | 253.833 | 1.808 | 1.725 | 544.163 | 9.817 | 19.486 | 546.932 | 0 | 20.356 | 1006.21 | 0 | 0 | 37.0076 | 2.5653 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.31 | 323.1725 | 41.4014 | 636.0625 | 25000 | 0.376 | 14.947 | 0.025156 | 11.838 | 59.247 | 368.034 | -0.87135 | 0.50355 | -7.4327e-36 | 10.9197 | 0 | #DIV/0! | 11.504 | 150.758 | 27.58 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.838 | 368.0345 | -3.7963 | #DIV/0! | -3.1852 | 0.83902 | 633.0749
2019-09-18 03:00 | -0.873 | 1.231 | 0.264 | 60.36 | 23.033 | 341.102 | 0 | 23.652 | 25.878 | 105.292 | 1.916 | 2.067 | 29.28 | 0.001 | 243.235 | 1.747 | 1.674 | 531.764 | 9.835 | 19.508 | 528.891 | 0 | 21.107 | 1005.7875 | 0 | 0 | 37.0098 | 2.3082 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.3508 | 327.2703 | 52.0833 | 1003.6335 | 25000 | 2.226 | 14.947 | 0.14893 | 12.691 | 44.439 | 341.102 | -0.81757 | 0.62543 | -7.4322e-36 | 64.6467 | 0 | #DIV/0! | 11.5 | 154.879 | 28.092 | 0.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.691 | 341.1017 | -3.5392 | #DIV/0! | -3.0781 | 0.86972 | 995.24
2019-09-18 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.263 | 59.723 | 22.383 | 312.526 | 0 | 25.066 | 27.484 | 109.182 | 1.929 | 2.079 | 30.64 | 0.002 | 233.17 | 1.744 | 1.626 | 519.795 | 9.606 | 19.586 | 512.123 | 0 | 21.31 | 1005.7819 | 0 | 0 | 37.0098 | 2.3362 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.9294 | 332.8018 | 54.7573 | 1004.8849 | 25000 | 2.418 | 14.947 | 0.16177 | 12.535 | 43.446 | 312.526 | -0.91057 | 0.59716 | -7.4322e-36 | 70.2228 | 0 | #DIV/0! | 11.366 | 141.575 | 26.142 | 0.317 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.535 | 312.5257 | -3.5672 | #DIV/0! | -3.0713 | 0.86099 | 996.2399
2019-09-18 05:00 | -1.559 | 1.231 | 0.206 | 62.011 | 21.838 | 287.011 | 0 | 26.163 | 28.724 | 93.654 | 1.876 | 2.027 | 31.361 | 0.001 | 221.757 | 1.752 | 1.658 | 508.774 | 9.22 | 19.476 | 497.253 | 0 | 21.273 | 1005.6467 | 0 | 1912.3901 | 37.0098 | 3.2688 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.9892 | 337.7361 | 55.2974 | 1003.7951 | 25000 | 2.561 | 14.947 | 0.17134 | 14.501 | 42.149 | 287.011 | 3.6426 | 0.87919 | -7.4322e-36 | 74.3757 | 19.6603 | -0.079297 | 12.028 | 126.49 | 25.731 | 0.281 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.501 | 287.0114 | 15.1605 | #DIV/0! | 12.9341 | 0.85314 | 995.3794
2019-09-18 06:00 | 6.242 | 14.945 | 0.264 | 65.661 | 21.041 | 427.901 | 7.297 | 19.717 | 19.959 | 79.754 | 2.379 | 1.822 | 28.921 | 0.006 | 213.643 | 2.411 | 2.287 | 485.897 | 16.166 | 27.843 | 364.089 | 0 | 71.039 | 1005.7875 | 13905.5869 | 27557.6265 | 37.0089 | 8.4089 | 0.26 | 104342.6719 | 0.011082 | 386.3302 | 338.9476 | 52.0702 | 1009.8953 | 25000 | 0.242 | 14.947 | 0.016191 | 401.128 | 95.433 | 427.901 | 1.5145 | 0.78396 | 733.0415 | 7.0281 | 283.2997 | 0.022033 | 412.721 | 310.015 | 29.189 | 4.269 | 73343.0964 | 439.2422 | 401.128 | 427.9015 | 259.9461 | 0.083354 | 201.9711 | 0.77697 | 1007.5208
2019-09-18 07:00 | 159.643 | 86.564 | 83.842 | 69.885 | 20.287 | 645.323 | 7.443 | 22.136 | 27.926 | -48.551 | 2.365 | 1.819 | 29.986 | -0.956 | 259.481 | 3.177 | 13.481 | 553.093 | 14.323 | 192.981 | 560.002 | 73.312 | 187.099 | 1005.799 | 26275.4004 | 42916.8077 | 37.0067 | 10.4254 | 0.26 | 8054.834 | 15.1499 | 374.9224 | 322.2627 | 31.1396 | 46.8497 | 25000 | 5.79 | 14.947 | 0.38737 | 393.324 | 83.028 | 645.323 | 1.356 | 0.87512 | 56.5912 | 168.1512 | 441.1698 | 0.36186 | 403.656 | 348.641 | 41.64 | 7.255 | 60444.8004 | 573.4931 | 393.324 | 645.3228 | 344.1803 | 0.37749 | 299.8978 | 0.87134 | 44.0725
2019-09-18 08:00 | 222.177 | 131.223 | 102.395 | 68.369 | 21.003 | 651.217 | 10.219 | 22.416 | 29.133 | 3.639 | 2.366 | 1.823 | 31.156 | -0.953 | 267.892 | 3.197 | 15.908 | 564.773 | 17.214 | 229.127 | 563.687 | 86.103 | 219.845 | 1006.0977 | 32675.498 | 60371.5614 | 37.0034 | 10.2014 | 0.26 | 7215.6782 | 18.2797 | 380.732 | 323.0382 | 32.8369 | 49.3101 | 25000 | 6.717 | 14.947 | 0.44939 | 446.415 | 84.267 | 651.217 | 1.6481 | 0.8733 | 50.7002 | 195.0729 | 620.5417 | 0.35804 | 448.457 | 361.64 | 33.713 | 9.072 | 68367.7477 | 780.4153 | 446.415 | 651.217 | 479.1173 | 0.43553 | 417.1199 | 0.8706 | 47.1945
2019-09-18 09:00 | 348.77 | 230.857 | 128.54 | 58.297 | 25.088 | 614.911 | 23.326 | 23.755 | 31.981 | 78.984 | 2.36 | 1.826 | 34.025 | -0.947 | 272.578 | 3.401 | 29.346 | 564.208 | 21.67 | 287.686 | 565.368 | 104.058 | 267.465 | 1006.5372 | 46919.2148 | 62301.2616 | 36.9962 | 11.2796 | 0.26 | 6580.0352 | 23.0222 | 385.7465 | 325.0304 | 35.4861 | 54.8081 | 25000 | 8.226 | 14.947 | 0.55034 | 624.947 | 93.983 | 614.911 | 1.036 | 0.85137 | 46.2428 | 238.8968 | 640.2533 | 0.54474 | 611.311 | 402.201 | 23.693 | 12.939 | 49125.116 | 887.6138 | 624.947 | 614.9113 | 398.1169 | 0.47162 | 337.2685 | 0.84716 | 53.905
2019-09-18 10:00 | 348.116 | 230.505 | 128.967 | 55.629 | 26.518 | 619.754 | 23.604 | 24.124 | 32.356 | 92.198 | 2.357 | 1.823 | 34.443 | -0.946 | 273.25 | 3.423 | 30.151 | 564.469 | 21.788 | 288.824 | 565.119 | 103.333 | 267.851 | 1006.9597 | 46919.2148 | 59171.7859 | 37.004 | 11.1289 | 0.26 | 6601.1035 | 23.1297 | 384.483 | 325.5309 | 35.4051 | 54.9286 | 25000 | 8.232 | 14.947 | 0.55075 | 627.133 | 95.63 | 619.754 | 0.94319 | 0.85024 | 46.3811 | 239.071 | 608.2207 | 0.57235 | 614.06 | 404.379 | 24.127 | 12.93 | 46667.3339 | 857.6874 | 627.133 | 619.7545 | 366.5871 | 0.46936 | 310.0213 | 0.8457 | 54.914
2019-09-18 11:00 | 299.91 | 188.073 | 122.344 | 51.903 | 28.06 | 636.187 | 17.7 | 24.73 | 32.749 | 97.594 | 2.366 | 1.82 | 34.807 | -0.947 | 272.171 | 3.217 | 27.713 | 566.301 | 20.78 | 275.861 | 567.035 | 100.152 | 256.464 | 1006.9483 | 40263.1133 | 43102.1039 | 37.012 | 11.6544 | 0.26 | 6572.1411 | 22.0914 | 385.9893 | 325.6438 | 34.3875 | 52.1316 | 25000 | 8.019 | 14.947 | 0.5365 | 529.769 | 93.387 | 636.187 | 0.72222 | 0.85992 | 46.1676 | 232.8851 | 443.1375 | 0.67679 | 517.958 | 376.282 | 26.066 | 11.063 | 39621.7526 | 635.9137 | 529.769 | 636.1872 | 243.4102 | 0.47916 | 207.6795 | 0.85321 | 53.576
2019-09-18 12:00 | 221.828 | 132.161 | 101.026 | 44.86 | 29.722 | 652.738 | 11.652 | 24.186 | 30.809 | 97.846 | 2.368 | 1.822 | 32.62 | -0.953 | 268.618 | 3.19 | 16.616 | 566.498 | 17.266 | 230.908 | 565.218 | 85.812 | 220.094 | 1006.6553 | 32675.498 | 42638.7347 | 37.0098 | 10.4701 | 0.26 | 7177.2666 | 18.316 | 385.5107 | 324.7859 | 33.7121 | 50.2508 | 25000 | 6.623 | 14.947 | 0.4431 | 445.481 | 85.269 | 652.738 | 1.017 | 0.87383 | 50.4215 | 192.343 | 438.3475 | 0.50606 | 448.056 | 367.711 | 37.503 | 8.885 | 48294.6236 | 590.242 | 445.481 | 652.738 | 295.7164 | 0.44872 | 257.0861 | 0.86937 | 47.236
2019-09-18 13:00 | 223.91 | 132.864 | 100.862 | 35.921 | 30.922 | 650.392 | 12.115 | 23.994 | 30.701 | 98.275 | 2.367 | 1.824 | 32.449 | -0.953 | 268.352 | 3.186 | 16.409 | 566.256 | 17.241 | 230.718 | 564.93 | 86.325 | 220.811 | 1006.3509 | 32419.4941 | 42616.2856 | 37.014 | 10.3776 | 0.26 | 7096.3516 | 18.2899 | 384.8283 | 324.1319 | 33.6065 | 49.9132 | 25000 | 6.707 | 14.947 | 0.44872 | 447.837 | 84.862 | 650.392 | 1.0126 | 0.87396 | 49.8473 | 194.7825 | 438.1668 | 0.51102 | 448.382 | 368.883 | 38.23 | 8.857 | 48655.9305 | 592.4228 | 447.837 | 650.3923 | 294.9253 | 0.44661 | 256.4439 | 0.86952 | 47.2725
2019-09-18 14:00 | 223.894 | 133.451 | 100.706 | 40.904 | 30.37 | 651.144 | 11.923 | 24.691 | 31.318 | 95.157 | 2.368 | 1.827 | 32.967 | -0.951 | 268.352 | 3.188 | 16.537 | 566.584 | 17.286 | 231.05 | 564.982 | 86.447 | 220.631 | 1005.7704 | 32675.498 | 42499.6521 | 37.0276 | 9.5763 | 0.26 | 7146.3223 | 18.414 | 384.6137 | 324.1522 | 34.0138 | 51.2394 | 25000 | 6.627 | 14.947 | 0.44337 | 447.961 | 85.073 | 651.144 | 1.0083 | 0.87347 | 50.18 | 192.4591 | 437.1278 | 0.51219 | 448.32 | 370.555 | 40.575 | 8.951 | 48160.248 | 592.2127 | 447.961 | 651.1438 | 294.1004 | 0.44765 | 255.6758 | 0.86935 | 49.3033
2019-09-18 15:00 | 223.272 | 131.81 | 100.618 | 37.436 | 32.75 | 649.483 | 11.678 | 25.134 | 31.619 | 98.708 | 2.365 | 1.829 | 33.41 | -0.95 | 267.932 | 3.193 | 16.903 | 566.574 | 17.284 | 231.404 | 564.943 | 86.447 | 221.045 | 1005.3366 | 32419.4941 | 42489.642 | 37.0334 | 10.3784 | 0.26 | 7204.6694 | 18.4227 | 384.5245 | 324.4893 | 34.4592 | 52.3486 | 25000 | 6.485 | 14.947 | 0.43387 | 449.028 | 85.241 | 649.483 | 1.0112 | 0.87322 | 50.5818 | 188.3352 | 437.0929 | 0.51081 | 449.594 | 373.036 | 41.012 | 8.988 | 48536.6719 | 598.8352 | 449.028 | 649.4831 | 294.9045 | 0.43368 | 256.1999 | 0.86876 | 50.3191
2019-09-18 16:00 | 223.152 | 133.099 | 100.83 | 34.139 | 33.566 | 650.515 | 11.985 | 24.947 | 31.826 | 94.276 | 2.362 | 1.825 | 33.542 | -0.949 | 267.692 | 3.192 | 17.153 | 566.447 | 17.295 | 231.653 | 564.763 | 86.54 | 220.951 | 1005.055 | 32675.498 | 42669.5892 | 37.032 | 10.1131 | 0.26 | 7104.6953 | 18.4719 | 384.5896 | 324.6528 | 34.6294 | 52.7826 | 25000 | 6.879 | 14.947 | 0.46023 | 444.832 | 85.162 | 650.515 | 1.0219 | 0.87341 | 49.8817 | 199.7776 | 438.9279 | 0.5084 | 448.048 | 373.657 | 42.531 | 8.924 | 48358.5728 | 593.1418 | 444.832 | 650.5148 | 295.7157 | 0.4475 | 257.0022 | 0.86909 | 51.3559
2019-09-18 17:00 | 222.677 | 132.63 | 101.028 | 30.447 | 31.069 | 651.305 | 11.758 | 24.996 | 31.706 | 94.088 | 2.363 | 1.819 | 33.608 | -0.949 | 267.692 | 3.189 | 17.039 | 566.543 | 17.284 | 231.28 | 564.802 | 86.565 | 221.116 | 1005.0664 | 32419.4941 | 44523.1435 | 37.0393 | 10.7972 | 0.26 | 7111.7715 | 18.4722 | 384.6161 | 324.6629 | 34.5802 | 52.6861 | 25000 | 6.71 | 14.947 | 0.44892 | 446.016 | 85.128 | 651.305 | 1.0832 | 0.87363 | 49.9216 | 194.8696 | 458.085 | 0.4861 | 448.753 | 371.545 | 40.821 | 8.906 | 50867.7232 | 614.6749 | 446.016 | 651.3045 | 314.6575 | 0.44207 | 273.5308 | 0.8693 | 51.3436
2019-09-18 18:00 | 271.291 | 171.663 | 110.796 | 38.071 | 29.085 | 651.923 | 16.22 | 24.795 | 32.123 | 112.088 | 2.363 | 1.824 | 33.927 | -0.946 | 269.298 | 3.234 | 20.809 | 565.172 | 18.797 | 253.042 | 562.37 | 93.324 | 240.331 | 1005.3651 | 37703.0742 | 58897.0278 | 37.0576 | 11.3845 | 0.26 | 6782.291 | 19.9754 | 382.2723 | 324.9074 | 35.5206 | 55.9655 | 25000 | 7.328 | 14.947 | 0.49027 | 496.538 | 88.103 | 651.923 | 1.3074 | 0.8684 | 47.5853 | 212.8173 | 606.2731 | 0.44747 | 486.171 | 375.25 | 31.274 | 10.395 | 57888.7294 | 783.909 | 496.538 | 651.9227 | 423.2254 | 0.47594 | 366.0295 | 0.86486 | 54.5926
2019-09-18 19:00 | 337.485 | 223.414 | 125.461 | 55.253 | 27.466 | 625.424 | 22.095 | 25.579 | 33.565 | 96.306 | 2.358 | 1.827 | 35.62 | -0.943 | 272.707 | 3.3 | 29.339 | 566.32 | 21.293 | 284.877 | 565.824 | 102.882 | 265.263 | 1005.8046 | 45639.1953 | 60075.5678 | 37.07 | 11.4579 | 0.26 | 6628.8418 | 22.5641 | 384.8138 | 326.2254 | 36.7125 | 59.4859 | 25000 | 7.986 | 14.947 | 0.53429 | 614.467 | 94.509 | 625.424 | 0.99853 | 0.85327 | 46.4931 | 231.9267 | 618.6113 | 0.54555 | 600.064 | 410.071 | 28.608 | 12.564 | 48795.7901 | 862.3407 | 614.467 | 625.4244 | 383.7397 | 0.46681 | 325.7518 | 0.84889 | 57.9439
2019-09-18 20:00 | 343.263 | 227.81 | 127.482 | 59.708 | 25.821 | 618.667 | 22.183 | 25.497 | 33.81 | 94.187 | 2.36 | 1.825 | 35.968 | -0.942 | 273.475 | 3.409 | 29.72 | 565.908 | 21.712 | 286.936 | 564.946 | 103.955 | 267.172 | 1006.267 | 46407.207 | 61451.8017 | 37.0661 | 11.8356 | 0.26 | 6603.5562 | 23.0205 | 385.1329 | 326.3889 | 37.1916 | 60.5951 | 25000 | 8.313 | 14.947 | 0.55617 | 620.48 | 96.598 | 618.667 | 1.024 | 0.84843 | 46.3206 | 241.4234 | 632.716 | 0.54252 | 607.734 | 405.855 | 25.988 | 12.659 | 49082.4142 | 872.7341 | 620.48 | 618.6675 | 393.0708 | 0.47494 | 331.6969 | 0.84386 | 58.9381
2019-09-18 21:00 | 346.847 | 231.56 | 128.016 | 67.265 | 25.072 | 616.652 | 22.138 | 25.586 | 33.729 | 94.835 | 2.361 | 1.823 | 35.826 | -0.943 | 273.45 | 3.423 | 29.913 | 565.01 | 21.778 | 288.466 | 565.656 | 104.241 | 268.671 | 1007.2698 | 47175.2188 | 61370.1073 | 37.099 | 12.0262 | 0.26 | 6621.7109 | 23.1192 | 385.1965 | 326.3788 | 37.2905 | 59.7029 | 25000 | 8.143 | 14.947 | 0.54479 | 622.296 | 96.718 | 616.652 | 1.0133 | 0.84786 | 46.4068 | 236.4863 | 632.4356 | 0.54843 | 609.07 | 405.287 | 25.305 | 12.92 | 48261.9521 | 875.5815 | 622.296 | 616.652 | 388.8494 | 0.47574 | 327.8608 | 0.84316 | 57.8603
2019-09-18 22:00 | 343.405 | 227.106 | 127.463 | 40.409 | 25.239 | 619.996 | 22.242 | 23.397 | 31.585 | 91.067 | 2.367 | 1.828 | 33.924 | -0.951 | 272.244 | 3.374 | 29.684 | 566.582 | 21.596 | 286.379 | 565.516 | 103.235 | 266.724 | 1007.7094 | 46919.2148 | 43554.3418 | 37.1951 | 11.6216 | 0.26 | 6582.5649 | 22.956 | 386.5211 | 326.1444 | 34.9777 | 53.1887 | 25000 | 8.188 | 14.947 | 0.5478 | 621.329 | 95.979 | 619.996 | 0.54845 | 0.85327 | 46.0132 | 237.7932 | 450.0024 | 0.76312 | 608.422 | 405.935 | 25.836 | 12.743 | 34527.6178 | 691.8258 | 621.329 | 619.9962 | 211.2749 | 0.4726 | 178.5682 | 0.84519 | 49.7226
2019-09-18 23:00 | 217.945 | 126.652 | 101.845 | 34.521 | 24.939 | 649.671 | 10.725 | 22.116 | 28.867 | 103.521 | 2.372 | 1.824 | 30.649 | -0.954 | 270.059 | 3.244 | 16.254 | 565.669 | 17.095 | 228.712 | 565.134 | 85.981 | 218.69 | 1008.1376 | 32035.4883 | 61116.6042 | 37.1895 | 10.6659 | 0.26 | 7132.7178 | 18.2022 | 385.5076 | 325 | 33.8522 | 49.1006 | 25000 | 6.751 | 14.947 | 0.45166 | 440.251 | 84.547 | 649.671 | 1.7273 | 0.87261 | 49.8664 | 196.0603 | 631.3603 | 0.3452 | 442.187 | 364.129 | 36.831 | 8.839 | 70949.3493 | 784.7586 | 440.251 | 649.6708 | 494.0423 | 0.43565 | 429.7487 | 0.86986 | 46.1193
2019-09-19 | 348.877 | 231.912 | 127.961 | 34.983 | 24.46 | 619.782 | 21.978 | 22.952 | 31.162 | 95.249 | 2.369 | 1.822 | 33.324 | -0.956 | 271.413 | 3.376 | 30.265 | 565.203 | 21.585 | 289.143 | 564.895 | 103.428 | 267.404 | 1008.2955 | 46919.2148 | 40860.8755 | 37.1527 | 11.7623 | 0.26 | 6618.6768 | 22.9048 | 385.1596 | 324.9291 | 33.2672 | 50.0675 | 25000 | 8.21 | 14.947 | 0.54927 | 628.943 | 94.949 | 619.782 | 0.45668 | 0.8563 | 46.3184 | 238.4321 | 421.6925 | 0.82733 | 616.008 | 402.734 | 24.934 | 12.884 | 32355.4621 | 670.3082 | 628.943 | 619.7821 | 178.0182 | 0.47109 | 150.7462 | 0.8468 | 44.6104
2019-09-19 01:00 | 36.866 | 46.007 | 0.148 | 35.953 | 23.714 | 551.18 | 7.663 | 21.723 | 31.619 | 106.593 | 2.705 | 2.391 | 30.516 | -0.947 | 264.635 | 3.538 | 18.711 | 558.458 | 16.469 | 263.089 | 561.847 | 0.281 | 210.187 | 1008.7236 | 20131.3066 | 802.0867 | 37.0851 | 8.7764 | 0.26 | 26691.0371 | 0 | 421.6435 | 323.6834 | 36.5035 | 60.0557 | 25000 | 9.896 | 14.947 | 0.66207 | 384.588 | 85.934 | 551.18 | -0.21946 | 0.80784 | 187.1284 | 287.3963 | 8.2626 | 4.4618 | 399.551 | 337.472 | 42.688 | 5.356 | 1477.5715 | 136.1355 | 384.588 | 551.1798 | -46.5207 | 0.25188 | -39.2677 | 0.84409 | 52.9438
2019-09-19 02:00 | -1.447 | 1.231 | 0.264 | 38.421 | 23.05 | 368.996 | 0.067 | 21.747 | 21.995 | 118.069 | 2.07 | 1.973 | 27.819 | -0.291 | 254.151 | 1.715 | 1.562 | 544.895 | 10.626 | 20.706 | 546.692 | 0 | 20.44 | 1008.8702 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.6244 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.3916 | 322.2505 | 43.3594 | 716.1459 | 25000 | 0.248 | 14.947 | 0.016592 | 13.947 | 53.545 | 368.996 | -0.74914 | 0.54553 | -7.4145e-36 | 7.2023 | 0 | #DIV/0! | 13.685 | 151.214 | 30.066 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.947 | 368.9959 | -3.8554 | #DIV/0! | -3.2959 | 0.85489 | 702.813
2019-09-19 03:00 | -0.874 | 1.231 | 0.264 | 47.76 | 22.381 | 341.496 | 0.005 | 22.029 | 24.207 | 115.632 | 1.951 | 2.102 | 28.141 | 0 | 243.533 | 1.656 | 1.573 | 532.242 | 10.335 | 20.177 | 528.406 | 0 | 20.909 | 1009.0167 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.363 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.9571 | 326.2 | 51.2814 | 1005.208 | 25000 | 2.178 | 14.947 | 0.14571 | 13.025 | 41.923 | 341.496 | -0.808 | 0.64159 | -7.4145e-36 | 63.2528 | 0 | #DIV/0! | 13.419 | 156.023 | 28.585 | 0.315 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.025 | 341.4961 | -3.594 | #DIV/0! | -3.1527 | 0.87724 | 991.0688
2019-09-19 04:00 | -0.903 | 1.231 | 0.264 | 42.533 | 22.003 | 312.057 | 0 | 23.752 | 25.941 | 122.149 | 1.948 | 2.099 | 29.246 | 0 | 233.632 | 1.663 | 1.616 | 520.096 | 9.813 | 19.923 | 511.5 | 0 | 21.363 | 1009.1632 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.7723 | 331.819 | 52.5174 | 1011.4248 | 25000 | 2.189 | 14.947 | 0.14645 | 12.437 | 39.535 | 312.057 | -0.92185 | 0.63178 | -7.4145e-36 | 63.5722 | 0 | #DIV/0! | 11.731 | 140.44 | 27.705 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.437 | 312.0567 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1245 | 0.87331 | 990.92
2019-09-19 05:00 | -1.559 | 1.231 | 0.263 | 44.681 | 21.476 | 286.026 | 0 | 24.76 | 27.374 | 111.798 | 1.261 | 1.409 | 30.004 | -0.001 | 223.505 | 1.742 | 1.654 | 508.959 | 9.398 | 19.932 | 496.308 | 0 | 21.501 | 1009.3098 | 0 | 1949.4158 | 37.0983 | 2.29 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.2456 | 336.845 | 49.7627 | 1007.303 | 25000 | 2.614 | 14.947 | 0.17488 | 13.443 | 40.71 | 286.026 | 4.3089 | 0.87495 | -7.4145e-36 | 75.9149 | 20.0889 | -0.077605 | 13.157 | 125.982 | 26.898 | 0.305 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.443 | 286.0257 | 16.5679 | #DIV/0! | 14.2098 | 0.85767 | 989.7853
2019-09-19 06:00 | -1.341 | 9.201 | 0.206 | 49.231 | 21.94 | 441.834 | 7.165 | 18.518 | 18.732 | 70.379 | 2.38 | 1.821 | 27.333 | 0.004 | 214.368 | 2.51 | 2.465 | 485.124 | 16.027 | 27.653 | 365.265 | 0 | 70.26 | 1009.462 | 14417.5947 | 27677.5394 | 37.0898 | 8.3004 | 0.26 | 1306656.875 | 0 | 386.6422 | 338.0784 | 50.7041 | 1014.2581 | 25000 | 0.214 | 14.947 | 0.014317 | 404.464 | 89.823 | 441.834 | 1.4977 | 0.80282 | 9159.6763 | 6.2149 | 285.1542 | -0.0047027 | 416.977 | 296.822 | 28.714 | 4.06 | 71201.5495 | 410.7459 | 404.464 | 441.8342 | 267.6529 | 0.064301 | 213.2401 | 0.7967 | 1001.6991
2019-09-19 07:00 | 162.6 | 86.916 | 84.356 | 53.111 | 21.741 | 645.669 | 7.297 | 20.957 | 26.761 | 64.533 | 2.358 | 1.823 | 29.183 | -0.96 | 259.562 | 3.193 | 13.588 | 552.553 | 14.396 | 193.528 | 559.88 | 73.56 | 187.798 | 1009.7607 | 26531.4043 | 57113.7119 | 37.0602 | 10.193 | 0.26 | 8041.6641 | 15.2568 | 373.8112 | 321.9473 | 31.6914 | 46.1323 | 25000 | 5.804 | 14.947 | 0.38831 | 396.073 | 85.22 | 645.669 | 1.9194 | 0.8707 | 56.4173 | 168.5578 | 587.9564 | 0.27655 | 406.37 | 349.235 | 42.426 | 7.317 | 79778.7759 | 719.5305 | 396.073 | 645.6694 | 490.8476 | 0.38007 | 426.0618 | 0.86801 | 39.9017
2019-09-19 08:00 | 353.334 | 234.842 | 129.997 | 56.022 | 21.713 | 617.822 | 24.161 | 22.475 | 30.725 | 102.647 | 2.351 | 1.822 | 32.66 | -0.954 | 272.914 | 3.415 | 30.055 | 562.066 | 21.77 | 289.147 | 564.988 | 104.318 | 268.365 | 1010.1832 | 47687.2266 | 62784.5036 | 37.0437 | 10.8793 | 0.26 | 6606.7949 | 23.132 | 384.2245 | 322.9311 | 34.6487 | 52.2087 | 25000 | 8.25 | 14.947 | 0.55195 | 636.689 | 93.959 | 617.822 | 1.0177 | 0.85194 | 46.3714 | 239.5938 | 646.0474 | 0.54692 | 623.598 | 402.81 | 22.071 | 13.066 | 48771.3544 | 895.8027 | 636.689 | 617.8218 | 400.3259 | 0.47397 | 339.4441 | 0.84792 | 46.6521
2019-09-19 09:00 | 350.862 | 233.201 | 129.223 | 53.824 | 23.733 | 618.718 | 23.487 | 24.151 | 32.436 | 95.239 | 2.348 | 1.825 | 34.439 | -0.95 | 273.818 | 3.432 | 29.554 | 564.016 | 21.857 | 290.197 | 564.981 | 104.713 | 269.606 | 1010.2003 | 47431.2227 | 62331.3128 | 37.0568 | 11.6877 | 0.26 | 6624.1694 | 23.2007 | 385.4003 | 325.0579 | 35.9729 | 56.4815 | 25000 | 8.285 | 14.947 | 0.55429 | 633.383 | 95.341 | 618.718 | 1.0123 | 0.85032 | 46.4769 | 240.6102 | 641.6101 | 0.54685 | 619.658 | 404.95 | 24.119 | 13.021 | 48697.805 | 891.08 | 633.383 | 618.7184 | 396.7217 | 0.47172 | 335.5889 | 0.84591 | 50.6733
2019-09-19 10:00 | 348.25 | 230.388 | 128.926 | 47.033 | 25.186 | 619.962 | 22.989 | 24.333 | 32.597 | 93.304 | 2.353 | 1.832 | 34.679 | -0.95 | 273.863 | 3.423 | 29.348 | 564.67 | 21.803 | 289.447 | 564.938 | 104.513 | 269.28 | 1010.6284 | 46919.2148 | 62102.9772 | 37.0686 | 11.6483 | 0.26 | 6606.7612 | 23.1409 | 385.2845 | 325.7089 | 36.2397 | 57.1277 | 25000 | 8.264 | 14.947 | 0.55289 | 628.735 | 95.706 | 619.962 | 1.0196 | 0.85002 | 46.3399 | 240.0003 | 639.4645 | 0.5446 | 616.618 | 406.796 | 24.98 | 12.942 | 49064.5955 | 891.3788 | 628.735 | 619.9617 | 397.428 | 0.46642 | 336.0756 | 0.84563 | 50.6258
2019-09-19 11:00 | 347.864 | 230.505 | 129.272 | 44.477 | 25.579 | 620.076 | 23.897 | 24.148 | 32.418 | 93.285 | 2.36 | 1.829 | 34.534 | -0.95 | 273.903 | 3.424 | 29.373 | 564.885 | 21.811 | 289.146 | 564.981 | 104.473 | 269.236 | 1010.7578 | 46919.2148 | 61938.2731 | 37.0666 | 11.5483 | 0.26 | 6608.6528 | 23.1409 | 385.177 | 325.8969 | 36.034 | 56.6937 | 25000 | 8.27 | 14.947 | 0.55329 | 628.157 | 95.263 | 620.076 | 1.0159 | 0.85073 | 46.3557 | 240.1746 | 637.7336 | 0.54547 | 615.251 | 406.696 | 25.125 | 12.903 | 48931.7866 | 887.019 | 628.157 | 620.0764 | 395.6805 | 0.46914 | 334.8915 | 0.84637 | 50.6657
2019-09-19 12:00 | 348.364 | 229.919 | 129.089 | 44.206 | 26.602 | 619.743 | 24.575 | 24.013 | 32.315 | 95.071 | 2.363 | 1.829 | 34.404 | -0.95 | 273.976 | 3.422 | 29.269 | 565.802 | 21.805 | 288.917 | 565.531 | 104.508 | 268.2 | 1010.4648 | 46663.2109 | 61987.1658 | 37.0556 | 11.1405 | 0.26 | 6592.0352 | 23.1392 | 385.1191 | 326.2587 | 35.9375 | 56.4236 | 25000 | 8.302 | 14.947 | 0.55543 | 625.545 | 95.005 | 619.743 | 1.024 | 0.85089 | 46.2529 | 241.1039 | 638.0472 | 0.54598 | 613.221 | 406.572 | 26.415 | 12.942 | 49224.4291 | 890.9316 | 625.545 | 619.7432 | 396.9878 | 0.46548 | 336.1305 | 0.8467 | 50.7156
2019-09-19 13:00 | 343.582 | 226.872 | 129.222 | 41.574 | 28.053 | 619.993 | 23.204 | 24.008 | 32.291 | 95.521 | 2.361 | 1.831 | 34.375 | -0.95 | 273.993 | 3.439 | 28.848 | 566.475 | 21.831 | 287.409 | 564.621 | 104.427 | 267.801 | 1010.1661 | 46151.2031 | 61249.5633 | 37.0581 | 11.5048 | 0.26 | 6586.8193 | 23.0457 | 385.0612 | 326.7361 | 35.9761 | 56.4236 | 25000 | 8.283 | 14.947 | 0.55416 | 611.055 | 94.156 | 619.993 | 1.035 | 0.85246 | 46.2132 | 240.5521 | 630.4982 | 0.54494 | 598.34 | 401.204 | 26.456 | 12.65 | 49181.6751 | 866.3394 | 611.055 | 619.993 | 392.1214 | 0.47841 | 332.5714 | 0.84813 | 50.6605
2019-09-19 14:00 | 341.62 | 226.168 | 128.478 | 43.308 | 28.719 | 621.872 | 23.326 | 24.419 | 32.65 | 94.372 | 2.365 | 1.829 | 34.694 | -0.948 | 273.485 | 3.416 | 29.953 | 566.047 | 21.695 | 287.442 | 565.491 | 103.845 | 267.912 | 1009.7151 | 46151.2031 | 60788.6303 | 37.0673 | 11.8202 | 0.26 | 6619.7603 | 23.0031 | 385.1264 | 326.7795 | 36.2429 | 57.0795 | 25000 | 8.231 | 14.947 | 0.55068 | 618.236 | 96.104 | 621.872 | 1.009 | 0.85003 | 46.4328 | 239.042 | 625.908 | 0.5458 | 605.86 | 409.191 | 27.51 | 12.72 | 48823.6229 | 872.8594 | 618.236 | 621.8723 | 387.9201 | 0.46638 | 327.9708 | 0.84546 | 52.7175
2019-09-19 15:00 | 337.499 | 223.355 | 128.134 | 43.468 | 28.574 | 622.927 | 22.725 | 24.861 | 33.082 | 91.966 | 2.362 | 1.829 | 35.141 | -0.947 | 273.333 | 3.413 | 28.741 | 566.234 | 21.695 | 286.398 | 565.31 | 103.748 | 267.147 | 1008.9939 | 45127.1875 | 60799.9561 | 37.0756 | 12.0323 | 0.26 | 6518.0688 | 22.9446 | 385.6413 | 327.2569 | 36.6191 | 58.4877 | 25000 | 8.221 | 14.947 | 0.55001 | 598.946 | 95.236 | 622.927 | 1.0474 | 0.85168 | 45.7093 | 238.7515 | 626.1649 | 0.53899 | 586.304 | 403.423 | 29.072 | 12.467 | 49952.0089 | 861.7804 | 598.946 | 622.9266 | 390.7774 | 0.47421 | 331.0337 | 0.84712 | 53.7379
2019-09-19 16:00 | 340.803 | 224.352 | 127.73 | 42.393 | 28.668 | 621.689 | 23.692 | 24.858 | 33.095 | 95.046 | 2.36 | 1.827 | 35.178 | -0.946 | 273.221 | 3.407 | 29.747 | 566.199 | 21.676 | 286.907 | 563.969 | 103.676 | 266.585 | 1008.5373 | 45895.1992 | 60433.1461 | 37.08 | 11.9898 | 0.26 | 6627.0806 | 23.044 | 384.688 | 327.2569 | 36.6834 | 58.6998 | 25000 | 8.237 | 14.947 | 0.55108 | 619.253 | 95.992 | 621.689 | 1.003 | 0.85025 | 46.4682 | 239.2162 | 622.4612 | 0.54751 | 605.76 | 409.745 | 28.59 | 12.724 | 48825.5964 | 872.6921 | 619.253 | 621.6895 | 386.1197 | 0.46109 | 326.5006 | 0.84559 | 54.8309
2019-09-19 17:00 | 343.744 | 229.333 | 127.153 | 50.227 | 27.291 | 622.115 | 23.407 | 25.104 | 32.976 | 100.106 | 2.36 | 1.827 | 35.278 | -0.945 | 271.957 | 3.313 | 28.593 | 565.534 | 21.491 | 283.671 | 564.58 | 103.124 | 264.945 | 1007.7037 | 46919.2148 | 60346.4058 | 37.0791 | 11.5189 | 0.26 | 6684.96 | 22.797 | 385.5488 | 327.2135 | 36.8088 | 58.9796 | 25000 | 7.872 | 14.947 | 0.52666 | 614.867 | 95.016 | 622.115 | 0.99525 | 0.85175 | 46.8751 | 228.616 | 621.5536 | 0.55304 | 601.151 | 409.648 | 29.057 | 12.838 | 47690.3343 | 861.4097 | 614.867 | 622.1147 | 380.7015 | 0.47707 | 322.5569 | 0.84727 | 55.8775
2019-09-19 18:00 | 341.295 | 227.106 | 127.904 | 60.651 | 25.489 | 619.813 | 23.018 | 25.606 | 33.877 | 95.433 | 2.361 | 1.832 | 35.933 | -0.944 | 273.422 | 3.42 | 29.701 | 566.318 | 21.783 | 287.678 | 565.947 | 104.02 | 266.585 | 1007.9968 | 46151.2031 | 61324.4877 | 37.0769 | 11.9984 | 0.26 | 6644.6309 | 23.1097 | 385.6153 | 326.7795 | 37.2074 | 60.6578 | 25000 | 8.271 | 14.947 | 0.55336 | 619.892 | 96.202 | 619.813 | 1.0215 | 0.84939 | 46.5951 | 240.2036 | 631.5901 | 0.54037 | 607.129 | 406.851 | 27.381 | 12.704 | 49266.8471 | 876.7757 | 619.892 | 619.8127 | 392.4855 | 0.46895 | 331.5675 | 0.84479 | 56.854
2019-09-19 19:00 | 341.461 | 227.106 | 127.286 | 73.871 | 24.31 | 621.822 | 22.525 | 25.957 | 34.079 | 97.289 | 2.358 | 1.828 | 36.239 | -0.943 | 273.553 | 3.378 | 29.519 | 566.317 | 21.632 | 287.867 | 565.105 | 103.638 | 267.975 | 1008.2955 | 45895.1992 | 61259.3356 | 37.0769 | 11.7454 | 0.26 | 6584.2783 | 22.9835 | 385.3839 | 327.2424 | 37.5 | 61.6898 | 25000 | 8.122 | 14.947 | 0.54339 | 610.156 | 95.432 | 621.822 | 1.0334 | 0.85099 | 46.1719 | 235.8764 | 630.9191 | 0.54121 | 597.475 | 398.823 | 26.435 | 12.673 | 49489.0242 | 869.4814 | 610.156 | 621.8221 | 392.0677 | 0.4757 | 331.8964 | 0.84653 | 57.8228
2019-09-19 20:00 | 343.728 | 229.568 | 127.317 | 75.043 | 23.905 | 617.203 | 22.896 | 26.04 | 34.303 | 95.425 | 2.356 | 1.828 | 36.454 | -0.943 | 273.647 | 3.439 | 30.107 | 565.932 | 21.851 | 289.084 | 565.076 | 104.122 | 268.743 | 1008.7123 | 46919.2148 | 62048.4493 | 37.0769 | 11.7213 | 0.26 | 6636.7588 | 23.061 | 385.2672 | 327.0833 | 37.6447 | 62.1721 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 626.098 | 97.297 | 617.203 | 1.0293 | 0.84687 | 46.5399 | 239.9713 | 639.0463 | 0.53788 | 613.199 | 404.131 | 26.165 | 12.764 | 49032.503 | 878.244 | 626.098 | 617.2026 | 397.7567 | 0.47778 | 335.0538 | 0.84236 | 57.8201
2019-09-19 21:00 | 347.958 | 230.154 | 127.322 | 80.33 | 22.997 | 617.423 | 22.379 | 25.854 | 34.178 | 95.46 | 2.359 | 1.827 | 36.226 | -0.943 | 273.371 | 3.442 | 30.273 | 564.818 | 21.718 | 290.401 | 564.631 | 104.019 | 269.479 | 1008.6512 | 46919.2148 | 63077.9309 | 37.0778 | 12.0499 | 0.26 | 6607.3105 | 23.0616 | 385.8541 | 326.9531 | 37.5289 | 61.304 | 25000 | 8.324 | 14.947 | 0.5569 | 625.717 | 97.749 | 617.423 | 1.0547 | 0.84623 | 46.3323 | 241.7428 | 649.6639 | 0.5356 | 612.85 | 402.666 | 25.112 | 12.962 | 49847.1682 | 898.1014 | 625.717 | 617.4233 | 407.4602 | 0.46909 | 342.9518 | 0.84168 | 57.7934
2019-09-19 22:00 | 360.241 | 243.165 | 130.036 | 85.109 | 16.457 | 605.431 | 24.188 | 23.719 | 32.048 | 92.967 | 2.357 | 1.829 | 34.341 | -0.95 | 272.905 | 3.491 | 30.825 | 563.094 | 22.051 | 290.135 | 565.303 | 104.36 | 268.401 | 1010.5886 | 48199.2344 | 57245.5714 | 37.0791 | 12.0792 | 0.26 | 6597.1855 | 23.3822 | 386.4743 | 325.5353 | 35.6213 | 57.5072 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 650.183 | 97.525 | 605.431 | 0.84943 | 0.84453 | 46.2597 | 241.888 | 589.6158 | 0.61098 | 634.653 | 392.448 | 17.109 | 13.435 | 44038.3916 | 851.0752 | 650.183 | 605.4308 | 334.3715 | 0.47061 | 280.5098 | 0.83892 | 50.6893
2019-09-19 23:00 | 241.239 | 141.304 | 111.531 | 80.141 | 17.623 | 650.337 | 10.637 | 23.139 | 30.326 | 85.651 | 2.359 | 1.831 | 32.609 | -0.957 | 270.097 | 3.167 | 20.101 | 568.02 | 18.816 | 249.331 | 566.956 | 92.7 | 236.566 | 1009.7607 | 34375.0234 | 42479.8808 | 37.0769 | 11.3907 | 0.26 | 6990.7031 | 19.9418 | 386.3006 | 325.5931 | 33.2832 | 50.8391 | 25000 | 7.187 | 14.947 | 0.48083 | 452.519 | 87.127 | 650.337 | 0.96779 | 0.87118 | 49.0219 | 208.7225 | 437.5066 | 0.5514 | 454.693 | 349.504 | 21.843 | 9.492 | 45818.8469 | 597.2021 | 452.519 | 650.337 | 284.8119 | 0.45233 | 246.6551 | 0.86603 | 43.0377
2019-09-20 | 36.17 | 44.132 | -0.082 | 79.829 | 17.871 | 540.951 | 7.018 | 21.878 | 30.629 | 107.198 | 2.353 | 1.821 | 30.354 | -0.949 | 265.389 | 3.361 | 18.921 | 558.271 | 15.927 | 270.913 | 561.863 | 0 | 210.725 | 1010.1832 | 20003.3047 | 812.0358 | 37.0769 | 8.605 | 0.26 | 27537.9316 | 0.048949 | 420.686 | 324.2911 | 37.8472 | 58.1597 | 25000 | 8.751 | 14.947 | 0.58547 | 390.233 | 85.168 | 540.951 | -0.21021 | 0.80468 | 193.1082 | 254.1436 | 8.3633 | 4.3249 | 402.433 | 327.888 | 37.801 | 5.355 | 1505.1413 | 135.1504 | 390.233 | 540.9507 | -44.3737 | 0.24583 | -37.3875 | 0.84256 | 50.8391
2019-09-20 01:00 | -1.334 | 1.231 | 0.206 | 68.411 | 17.421 | 358.023 | 0.011 | 22.053 | 22.287 | 97.412 | 2.066 | 1.971 | 27.344 | -0.334 | 253.242 | 1.496 | 1.769 | 545.462 | 9.797 | 19.707 | 545.742 | 0 | 21.143 | 1010.1832 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.4873 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.8393 | 322.4247 | 41.2972 | 676.6494 | 25000 | 0.234 | 14.947 | 0.015655 | 12.633 | 52.08 | 358.023 | -0.8221 | 0.56062 | -7.4188e-36 | 6.7957 | 0 | #DIV/0! | 11.939 | 139.591 | 23.838 | 0.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.633 | 358.0227 | -3.7183 | #DIV/0! | -3.1774 | 0.85454 | 659.2936
2019-09-20 02:00 | -0.768 | 1.231 | 0.264 | 60.486 | 17.136 | 330.377 | 0 | 22.454 | 24.39 | 93.616 | 1.933 | 2.085 | 27.552 | 0.002 | 242.675 | 1.44 | 1.66 | 533.09 | 9.77 | 19.543 | 526.011 | 0 | 21.253 | 1010.1661 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.254 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.3667 | 324.992 | 52.8501 | 1009.4478 | 25000 | 1.936 | 14.947 | 0.12952 | 13.447 | 33.559 | 330.377 | -0.78446 | 0.71243 | -7.4188e-36 | 56.2247 | 0 | #DIV/0! | 13.947 | 141.392 | 22.355 | 0.315 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.447 | 330.3766 | -3.485 | #DIV/0! | -3.131 | 0.89842 | 991.9161
2019-09-20 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 56.603 | 16.885 | 301.348 | 0 | 23.869 | 25.732 | 95.446 | 1.93 | 2.082 | 28.62 | 0.003 | 232.761 | 1.398 | 1.669 | 520.966 | 9.602 | 19.635 | 508.198 | 0 | 20.937 | 1009.7436 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.9748 | 329.0972 | 52.2184 | 1008.0626 | 25000 | 1.863 | 14.947 | 0.12464 | 11.832 | 30.501 | 301.348 | -0.97398 | 0.71446 | -7.4188e-36 | 54.1046 | 0 | #DIV/0! | 11.542 | 125.268 | 21.273 | 0.335 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.832 | 301.3478 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1213 | 0.89879 | 993.3215
2019-09-20 04:00 | -0.697 | 1.231 | 0.263 | 60.133 | 16.179 | 275.14 | 0 | 25.081 | 26.818 | 93.705 | 1.945 | 2.096 | 29.629 | 0.002 | 221.545 | 1.411 | 1.57 | 509.367 | 9.418 | 19.718 | 492.481 | 0 | 21.367 | 1009.755 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.2015 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.565 | 332.5988 | 54.8852 | 1009.2162 | 25000 | 1.737 | 14.947 | 0.11621 | 14.294 | 28.364 | 275.14 | -0.87278 | 0.71255 | -7.4188e-36 | 50.4454 | 0 | #DIV/0! | 14.294 | 112.24 | 20.39 | 0.325 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.294 | 275.1405 | -3.4325 | #DIV/0! | -3.0787 | 0.89691 | 992.3199
2019-09-20 05:00 | -0.695 | 1.231 | 0.206 | 69.402 | 14.761 | 253.865 | 0 | 26.087 | 28.04 | 95.983 | 1.95 | 2.101 | 30.584 | 0.001 | 210.56 | 1.451 | 1.609 | 498.566 | 9.249 | 19.863 | 478.432 | 0 | 20.966 | 1010.0423 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.1443 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.2051 | 335.3588 | 51.4468 | 1007.7941 | 25000 | 1.953 | 14.947 | 0.13066 | 16.571 | 28.946 | 253.865 | -0.80235 | 0.68736 | -7.4188e-36 | 56.7184 | 0 | #DIV/0! | 16.279 | 101.622 | 20.51 | 0.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.571 | 253.865 | -3.3753 | #DIV/0! | -2.9905 | 0.88598 | 991.0476
2019-09-20 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 72.78 | 14.112 | 235.192 | 0 | 26.95 | 29.008 | 95.385 | 1.947 | 2.096 | 31.421 | 0.002 | 200.874 | 1.552 | 1.658 | 488.296 | 9.115 | 20.078 | 465.56 | 0 | 21.313 | 1010.2117 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.1756 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 379.6171 | 337.716 | 56.441 | 1010.5361 | 25000 | 2.058 | 14.947 | 0.13769 | 16.54 | 27.223 | 235.192 | -0.87571 | 0.67969 | -7.4188e-36 | 59.7677 | 0 | #DIV/0! | 16.207 | 93.271 | 19.769 | 0.336 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.54 | 235.192 | -3.4066 | #DIV/0! | -3.0123 | 0.88425 | 991.8713
2019-09-20 07:00 | -0.745 | 1.231 | 0.263 | 75.714 | 13.208 | 218.214 | 0.49 | 27.462 | 29.888 | 96.728 | 1.968 | 2.119 | 32.082 | 0.003 | 192.004 | 1.759 | 1.992 | 478.755 | 8.996 | 20.154 | 453.492 | 0 | 20.613 | 1010.9158 | 0 | 0 | 37.0778 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 370.7481 | 339.3557 | 58.7891 | 1010.2325 | 25000 | 2.426 | 14.947 | 0.16231 | 16.766 | 24.525 | 218.214 | -0.93486 | 0.68773 | -7.4186e-36 | 70.4551 | 0 | #DIV/0! | 16.462 | 86.088 | 18.635 | 0.318 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.766 | 218.2141 | -3.4203 | #DIV/0! | -3.0359 | 0.88761 | 992.6508
2019-09-20 08:00 | -0.697 | 1.231 | 0.205 | 71.604 | 13.391 | 202.815 | 0.564 | 27.994 | 30.362 | 97.863 | 1.946 | 2.091 | 32.692 | 0.003 | 183.988 | 1.985 | 1.14 | 469.682 | 8.879 | 19.529 | 441.627 | 0 | 20.663 | 1010.9385 | 0 | 0 | 37.0791 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 363.5056 | 340.6211 | 58.2123 | 1009.6322 | 25000 | 2.368 | 14.947 | 0.15843 | 16.276 | 25.69 | 202.815 | -1.0361 | 0.64806 | -7.4183e-36 | 68.7707 | 0 | #DIV/0! | 16.011 | 79.163 | 17.613 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.276 | 202.8148 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.987 | 0.87333 | 992.7012
2019-09-20 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.206 | 65.91 | 14.182 | 190.982 | 0.702 | 28.294 | 30.9 | 94.777 | 1.945 | 2.095 | 33.285 | 0.003 | 176.648 | 2.138 | 0 | 461.124 | 8.762 | 18.986 | 430.15 | 0 | 19.759 | 1011.5303 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.1443 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 356.7019 | 341.5895 | 51.3021 | 1012.3555 | 25000 | 2.606 | 14.947 | 0.17435 | 15.897 | 27.192 | 190.982 | -1.1118 | 0.6096 | -7.4188e-36 | 75.6826 | 0 | #DIV/0! | 15.616 | 74.962 | 16.233 | 0.285 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.897 | 190.982 | -3.3753 | #DIV/0! | -2.8947 | 0.85762 | 992.2555
2019-09-20 10:00 | -0.644 | 1.231 | 0.264 | 57.568 | 15.92 | 182.73 | 0 | 28.45 | 30.622 | 96.837 | 1.914 | 2.067 | 33.796 | 0.002 | 169.799 | 2.328 | 0.863 | 452.825 | 8.62 | 19.148 | 418.723 | 0 | 18.72 | 1012.2515 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.0146 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 349.9507 | 342.0872 | 59.1146 | 1012.3194 | 25000 | 2.172 | 14.947 | 0.14531 | 16.118 | 28.744 | 182.73 | -1.102 | 0.58527 | -7.4188e-36 | 63.0785 | 0 | #DIV/0! | 15.581 | 72.211 | 17.542 | 0.279 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.118 | 182.7302 | -3.2456 | #DIV/0! | -2.735 | 0.8427 | 989.8726
2019-09-20 11:00 | -0.491 | 1.231 | 0.263 | 51.511 | 16.656 | 173.614 | 0 | 28.664 | 30.611 | 167.323 | 1.92 | 2.082 | 33.992 | 0.002 | 163.515 | 2.456 | 1.244 | 444.767 | 8.449 | 19.935 | 408.302 | 0 | 17.785 | 1012.6683 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 342.618 | 342.311 | 75.2289 | 1012.153 | 25000 | 1.947 | 14.947 | 0.13026 | 16.262 | 32.448 | 173.614 | -1.137 | 0.5126 | -7.4188e-36 | 56.5441 | 0 | #DIV/0! | 15.909 | 68.784 | 18.342 | 0.263 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.262 | 173.6144 | -3.2103 | #DIV/0! | -2.6103 | 0.8131 | 989.4651
2019-09-20 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 41.905 | 19.07 | 165.544 | 0 | 27.642 | 29.237 | 190.052 | 1.915 | 2.065 | 33.894 | 0.002 | 157.474 | 2.642 | 1.559 | 436.884 | 8.265 | 19.484 | 397.705 | 0 | 17.351 | 1012.5275 | 0 | 0 | 37.0778 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 336.2928 | 342.2376 | 85.0043 | 1012.153 | 25000 | 1.595 | 14.947 | 0.10671 | 16.487 | 31.633 | 165.544 | -1.1762 | 0.50168 | -7.4186e-36 | 46.3215 | 0 | #DIV/0! | 16.198 | 65.189 | 19.043 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.487 | 165.5439 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.5968 | 0.80892 | 989.6028
2019-09-20 13:00 | -0.636 | 1.231 | 0.206 | 39.389 | 20.036 | 158.137 | 0 | 27.228 | 29.07 | 88.955 | 1.237 | 1.385 | 33.753 | 0.001 | 152.031 | 2.784 | 1.846 | 429.072 | 8.069 | 20.332 | 387.413 | 0 | 15.883 | 1012.5161 | 0 | 0 | 37.0791 | 2.1 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 331.8348 | 341.6936 | 54.0902 | 1013.8745 | 25000 | 1.842 | 14.947 | 0.12324 | 15.665 | 34.143 | 158.137 | -1.3447 | 0.41577 | -7.4183e-36 | 53.4947 | 0 | #DIV/0! | 15.343 | 62.366 | 20.679 | 0.305 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.665 | 158.1367 | -3.331 | #DIV/0! | -2.6118 | 0.78409 | 988.6263
2019-09-20 14:00 | -0.693 | 1.231 | 0.264 | 34.75 | 21.472 | 152.102 | 0 | 27.176 | 27.588 | 90.628 | 1.953 | 2.106 | 34.685 | 0.001 | 146.79 | 2.928 | 2.487 | 421.31 | 7.784 | 20.263 | 377.277 | 0 | 15.396 | 1012.223 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.177 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 325.4886 | 341.1227 | 54.7348 | 1009.3766 | 25000 | 0.412 | 14.947 | 0.027564 | 15.557 | 36.152 | 152.102 | -1.4403 | 0.34198 | -7.4188e-36 | 11.9652 | 0 | #DIV/0! | 15.232 | 60.419 | 21.017 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.557 | 152.1016 | -3.408 | #DIV/0! | -2.598 | 0.76232 | 988.9125
2019-09-20 15:00 | -0.543 | 1.231 | 0.264 | 29.841 | 23.026 | 146.344 | 0 | 27.142 | 27.052 | 141.032 | 1.975 | 2.125 | 36.055 | 0.002 | 144.733 | 3.056 | 1.924 | 413.631 | 7.388 | 20.025 | 368.287 | 0 | 14.565 | 1011.9357 | 0 | 0 | 37.0778 | 2.0685 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 318.4955 | 340.4784 | 69.4716 | 1012.1157 | 25000 | -0.09 | 14.947 | -0.0060213 | 14.437 | 37.167 | 146.344 | -1.5617 | 0.31927 | -7.4186e-36 | -2.6137 | 0 | #DIV/0! | 14.425 | 57.928 | 22.278 | 0.453 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.437 | 146.3435 | -3.2995 | #DIV/0! | -2.4615 | 0.74603 | 990.1815
2019-09-20 16:00 | -0.487 | 1.231 | 0.264 | 28.386 | 25.247 | 140.289 | 0 | 27.119 | 26.548 | 176.823 | 1.956 | 2.106 | 36.334 | 0.002 | 144.703 | 3.105 | 1.673 | 405.945 | 7.033 | 18.884 | 359.238 | 0 | 13.217 | 1011.7949 | 0 | 0 | 37.0791 | 1.9915 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 311.5331 | 339.537 | 78.9774 | 1011.6816 | 25000 | -0.571 | 14.947 | -0.038202 | 15.335 | 39.645 | 140.289 | -1.4979 | 0.26023 | -7.4183e-36 | -16.5828 | 0 | #DIV/0! | 14.875 | 56.415 | 23.461 | 0.432 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.335 | 140.2891 | -3.2225 | #DIV/0! | -2.3118 | 0.7174 | 990.3193
2019-09-20 17:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 32.662 | 24.391 | 136.68 | 0 | 27.09 | 26.161 | 142.4 | 1.963 | 2.113 | 36.264 | 0.002 | 144.806 | 3.102 | 1.937 | 398.322 | 6.672 | 18.639 | 350.443 | 0 | 13.402 | 1011.8177 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 305.0575 | 338.2484 | 86.4259 | 1011.3223 | 25000 | -0.929 | 14.947 | -0.062153 | 13.847 | 41.221 | 136.68 | -1.6962 | 0.21351 | -7.4188e-36 | -26.9797 | 0 | #DIV/0! | 13.475 | 55.014 | 24.631 | 0.501 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.847 | 136.6797 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.2421 | 0.69841 | 990.297
2019-09-20 18:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 35.57 | 22.838 | 132.68 | 0.02 | 27.085 | 25.967 | 153.416 | 1.947 | 2.097 | 36.082 | 0.002 | 144.835 | 3.084 | 1.938 | 390.743 | 6.295 | 18.321 | 341.924 | 0 | 12.903 | 1012.3981 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 298.8876 | 336.6126 | 91.9387 | 1011.7563 | 25000 | -1.118 | 14.947 | -0.074798 | 15.68 | 42.417 | 132.68 | -1.5431 | 0.16629 | -7.4188e-36 | -32.4686 | 0 | #DIV/0! | 15.362 | 53.428 | 25.218 | 0.278 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.68 | 132.6798 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.1839 | 0.68031 | 989.7488
2019-09-20 19:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 43.655 | 21.622 | 128.963 | 0.068 | 27.042 | 25.844 | 159.666 | 2.018 | 2.168 | 35.879 | 0.002 | 144.659 | 3.08 | 1.936 | 383.304 | 5.859 | 17.875 | 333.753 | 0 | 12.773 | 1012.8433 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.0195 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 292.7668 | 334.7531 | 95.2442 | 1012.2278 | 25000 | -1.198 | 14.947 | -0.08015 | 13.983 | 40.114 | 128.963 | -1.8025 | 0.17866 | -7.4188e-36 | -34.7919 | 0 | #DIV/0! | 13.814 | 51.772 | 25.308 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.983 | 128.9627 | -3.2505 | #DIV/0! | -2.2394 | 0.68895 | 989.3606
2019-09-20 20:00 | -0.535 | 1.231 | 0.205 | 57.273 | 20.419 | 124.281 | 0 | 27.004 | 25.753 | 165.999 | 1.983 | 2.133 | 35.66 | 0.002 | 144.366 | 3.037 | 2.151 | 376.011 | 5.523 | 17.541 | 325.93 | 0 | 11.985 | 1013.4465 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9915 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 286.6942 | 332.8434 | 96.4149 | 1013.0958 | 25000 | -1.251 | 14.947 | -0.083696 | 14.427 | 38.457 | 124.281 | -1.7973 | 0.18996 | -7.4188e-36 | -36.3311 | 0 | #DIV/0! | 13.843 | 50.236 | 24.862 | 0.128 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.427 | 124.281 | -3.2225 | #DIV/0! | -2.2253 | 0.69056 | 988.7054
2019-09-20 21:00 | -0.487 | 1.231 | 0.206 | 62.515 | 19.806 | 120.679 | 0 | 26.971 | 25.835 | 171.731 | 1.975 | 2.13 | 35.399 | 0.002 | 143.897 | 3.001 | 2.563 | 368.745 | 5.143 | 17.116 | 318.181 | 0 | 11.555 | 1014.4664 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 280.9185 | 330.5633 | 96.7737 | 1013.9263 | 25000 | -1.136 | 14.947 | -0.076002 | 13.63 | 39.277 | 120.679 | -1.9517 | 0.15124 | -7.4188e-36 | -32.9913 | 0 | #DIV/0! | 13.636 | 48.713 | 24.439 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.63 | 120.6791 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.1654 | 0.67453 | 987.7113
2019-09-20 22:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 64.725 | 19.147 | 117.681 | 0 | 26.978 | 26.533 | 177.259 | 2.064 | 2.214 | 35.156 | 0.002 | 143.355 | 2.915 | 2.126 | 361.689 | 4.827 | 16.745 | 310.85 | 0 | 11.136 | 1015.3171 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 275.2116 | 328.2562 | 96.6696 | 1014.3978 | 25000 | -0.445 | 14.947 | -0.029772 | 12.83 | 39.914 | 117.681 | -2.1262 | 0.1155 | -7.4188e-36 | -12.9235 | 0 | #DIV/0! | 12.76 | 47.01 | 23.713 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.83 | 117.6809 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.1214 | 0.66083 | 986.8838
2019-09-20 23:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 54.53 | 18.474 | 114.6 | 0 | 26.938 | 30.212 | 182.692 | 1.978 | 2.128 | 34.945 | 0.002 | 142.799 | 2.852 | 2.114 | 354.687 | 4.54 | 16.411 | 303.765 | 0 | 10.431 | 1015.4693 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9746 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 269.5767 | 325.9992 | 96.1762 | 1015.191 | 25000 | 3.274 | 14.947 | 0.21904 | 13.952 | 39.045 | 114.6 | -2.0049 | 0.11279 | -7.4188e-36 | 95.0824 | 0 | #DIV/0! | 13.958 | 45.409 | 23.168 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.952 | 114.5999 | -3.2056 | #DIV/0! | -2.1134 | 0.65929 | 986.7359
2019-09-21 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 42.35 | 17.466 | 111.508 | 0 | 27.462 | 30.149 | 187.752 | 1.992 | 2.142 | 34.696 | 0.002 | 142.212 | 2.788 | 2.091 | 347.886 | 4.29 | 16.119 | 296.967 | 0 | 10.367 | 1015.7509 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9778 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 264.2485 | 323.7423 | 95.4051 | 1015.191 | 25000 | 2.687 | 14.947 | 0.17977 | 13.176 | 39.631 | 111.508 | -2.184 | 0.073562 | -7.4188e-36 | 78.035 | 0 | #DIV/0! | 12.962 | 43.534 | 21.8 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.176 | 111.5081 | -3.2088 | #DIV/0! | -2.0684 | 0.64459 | 986.4623
2019-09-21 01:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 68.829 | 16.907 | 109.007 | 0 | 27.633 | 29.068 | 192.906 | 2.007 | 2.159 | 34.424 | 0.002 | 141.582 | 2.719 | 2.624 | 341.117 | 4.077 | 15.831 | 290.329 | 0 | 9.998 | 1015.7566 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 258.8754 | 321.3619 | 94.4473 | 1015.191 | 25000 | 1.435 | 14.947 | 0.096006 | 13.752 | 36.751 | 109.007 | -2.1415 | 0.12079 | -7.4188e-36 | 41.6748 | 0 | #DIV/0! | 13.803 | 42.169 | 21.016 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.752 | 109.0067 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.1279 | 0.66286 | 986.4568
2019-09-21 02:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 70.271 | 16.547 | 106.901 | 0 | 27.298 | 28.383 | 197.588 | 1.986 | 2.136 | 34.159 | 0.002 | 140.835 | 2.648 | 2.053 | 334.612 | 3.848 | 15.522 | 283.959 | 0 | 9.684 | 1015.9031 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.0195 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 253.5656 | 319.1782 | 93.4881 | 1015.2283 | 25000 | 1.085 | 14.947 | 0.07259 | 15.428 | 38.01 | 106.901 | -1.9709 | 0.061125 | -7.4188e-36 | 31.5102 | 0 | #DIV/0! | 13.797 | 41.391 | 21.557 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.428 | 106.9011 | -3.2505 | #DIV/0! | -2.0947 | 0.64444 | 986.3145
2019-09-21 03:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 71.711 | 16.09 | 104.608 | 0 | 26.963 | 27.839 | 202.132 | 1.977 | 2.129 | 33.854 | 0.002 | 140.029 | 2.564 | 2.035 | 328.03 | 3.646 | 15.263 | 277.795 | 0 | 9.393 | 1016.0497 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9915 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 248.3217 | 316.9714 | 92.5825 | 1015.625 | 25000 | 0.876 | 14.947 | 0.058607 | 13.779 | 35.429 | 104.608 | -2.2357 | 0.1134 | -7.4188e-36 | 25.4405 | 0 | #DIV/0! | 13.548 | 40.381 | 20.472 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.779 | 104.6084 | -3.2225 | #DIV/0! | -2.1311 | 0.66131 | 986.1722
2019-09-21 04:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 75.439 | 15.928 | 102.398 | 0 | 26.771 | 27.49 | 206.503 | 1.9 | 2.051 | 33.634 | 0.002 | 139.136 | 2.482 | 2.004 | 321.605 | 3.444 | 15.029 | 271.916 | 0 | 8.861 | 1016.1962 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 243.4321 | 314.7145 | 91.7101 | 1015.625 | 25000 | 0.719 | 14.947 | 0.048103 | 14.353 | 34.201 | 102.398 | -2.1843 | 0.12898 | -7.4188e-36 | 20.881 | 0 | #DIV/0! | 14.104 | 38.682 | 20.475 | 0.253 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.353 | 102.3985 | -3.2103 | #DIV/0! | -2.138 | 0.666 | 986.0301
2019-09-21 05:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 78.352 | 15.669 | 100.282 | 0 | 26.523 | 27.188 | 211.198 | 1.899 | 2.05 | 33.374 | 0.002 | 138.095 | 2.381 | 2.342 | 315.356 | 3.274 | 14.763 | 266.289 | 0 | 8.797 | 1016.3541 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9343 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 238.5308 | 312.3341 | 90.8912 | 1015.6624 | 25000 | 0.665 | 14.947 | 0.044491 | 15.052 | 33.55 | 100.282 | -2.097 | 0.13974 | -7.4188e-36 | 19.3127 | 0 | #DIV/0! | 14.059 | 37.762 | 20.19 | 0.236 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.052 | 100.2821 | -3.1653 | #DIV/0! | -2.1063 | 0.66544 | 985.8768
2019-09-21 06:00 | -0.535 | 1.231 | 0.264 | 68.859 | 15.522 | 98.249 | 0 | 26.317 | 26.875 | 215.498 | 1.913 | 2.064 | 33.122 | 0.002 | 137.084 | 2.286 | 1.942 | 309.183 | 3.047 | 14.414 | 260.789 | 0 | 8.511 | 1016.788 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9206 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 233.8805 | 309.9035 | 89.9826 | 1016.0964 | 25000 | 0.558 | 14.947 | 0.037332 | 13.689 | 32.73 | 98.249 | -2.3433 | 0.1471 | -7.4188e-36 | 16.2052 | 0 | #DIV/0! | 13.505 | 37.102 | 19.34 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.689 | 98.2485 | -3.1516 | #DIV/0! | -2.1017 | 0.66687 | 985.4562
2019-09-21 07:00 | -0.487 | 1.231 | 0.264 | 53.121 | 15.535 | 96.391 | 0 | 26.112 | 26.541 | 171.196 | 1.897 | 2.048 | 32.882 | 0.002 | 136 | 2.189 | 2.418 | 303.117 | 2.919 | 14.182 | 253.183 | 0 | 7.658 | 1017.0924 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9656 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 229.4959 | 307.473 | 89.1059 | 1016.5677 | 25000 | 0.429 | 14.947 | 0.028701 | 12.066 | 31.658 | 96.391 | -2.7484 | 0.14715 | -7.4188e-36 | 12.4589 | 0 | #DIV/0! | 11.558 | 35.661 | 18.426 | 0.241 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.066 | 96.3913 | -3.1966 | #DIV/0! | -2.1467 | 0.67156 | 985.1612
2019-09-21 08:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 49.254 | 15.974 | 94.628 | 0 | 25.864 | 26.238 | 154.484 | 1.902 | 2.052 | 32.622 | 0.002 | 134.872 | 2.096 | 1.883 | 297.18 | 2.676 | 13.985 | 245.462 | 0 | 7.993 | 1017.6728 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 225.6049 | 305.1659 | 88.0903 | 1017.3984 | 25000 | 0.374 | 14.947 | 0.025022 | 14.036 | 31.838 | 94.628 | -2.417 | 0.12258 | -7.4188e-36 | 10.8616 | 0 | #DIV/0! | 14.042 | 34.632 | 17.689 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.036 | 94.6277 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.1301 | 0.66355 | 984.5994
2019-09-21 09:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 45.832 | 18.563 | 92.947 | 0 | 25.803 | 26.027 | 158.791 | 1.898 | 2.048 | 32.378 | 0.002 | 133.861 | 2 | 2.033 | 291.419 | 2.447 | 13.574 | 237.214 | 0 | 7.817 | 1018.118 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 221.8978 | 302.9089 | 87.0978 | 1017.795 | 25000 | 0.224 | 14.947 | 0.014986 | 13.614 | 32.486 | 92.947 | -2.537 | 0.088533 | -7.4188e-36 | 6.5053 | 0 | #DIV/0! | 11.162 | 34.305 | 17.815 | 0.298 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.614 | 92.9468 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.0882 | 0.65049 | 984.1688
2019-09-21 10:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 44.47 | 19.975 | 91.36 | 0 | 25.802 | 25.935 | 162.544 | 1.895 | 2.046 | 32.15 | 0.002 | 132.821 | 1.902 | 1.997 | 285.802 | 2.281 | 12.988 | 228.449 | 0 | 7.575 | 1018.687 | 0 | 0 | 37.0778 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 218.1596 | 300.5285 | 86.3354 | 1017.8323 | 25000 | 0.133 | 14.947 | 0.0088981 | 12.876 | 34.547 | 91.36 | -2.729 | 0.01387 | -7.4186e-36 | 3.8625 | 0 | #DIV/0! | 11.863 | 33.454 | 18.709 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.876 | 91.3595 | -3.2102 | #DIV/0! | -1.9963 | 0.62186 | 983.6191
2019-09-21 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 42.575 | 21.331 | 89.855 | 0 | 25.802 | 25.873 | 166.495 | 1.891 | 2.053 | 31.886 | 0.002 | 131.634 | 1.811 | 1.795 | 280.369 | 2.165 | 12.212 | 219.625 | 0 | 7.322 | 1018.8222 | 0 | 0 | 37.0791 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 214.4733 | 298.2214 | 85.5874 | 1018.1917 | 25000 | 0.071 | 14.947 | 0.0047501 | 14.09 | 37.509 | 89.855 | -2.5356 | -0.088612 | -7.4183e-36 | 2.062 | 0 | #DIV/0! | 13.482 | 33.075 | 19.989 | 0.246 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.09 | 89.8551 | -3.2102 | #DIV/0! | -1.8702 | 0.58256 | 983.4886
2019-09-21 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 37.167 | 22.37 | 88.527 | 0.042 | 25.802 | 25.857 | 170.451 | 1.897 | 2.048 | 31.692 | 0.002 | 130.432 | 1.723 | 1.369 | 275.005 | 2.045 | 12.396 | 210.949 | 0 | 7.324 | 1018.6757 | 0 | 0 | 37.0769 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 210.9241 | 295.841 | 84.8351 | 1017.795 | 25000 | 0.055 | 14.947 | 0.0036797 | 12.407 | 39.034 | 88.527 | -2.9228 | -0.14987 | -7.4188e-36 | 1.5973 | 0 | #DIV/0! | 11.409 | 32.834 | 20.463 | 0.236 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.407 | 88.5269 | -3.2102 | #DIV/0! | -1.7948 | 0.55907 | 983.6706
2019-09-21 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 37.103 | 22.648 | 87.21 | 0.297 | 25.802 | 26.002 | 174.407 | 1.893 | 2.039 | 31.389 | 0 | 129.084 | 1.632 | 2.059 | 269.755 | 1.905 | 12.205 | 202.813 | 0 | 6.934 | 1018.5063 | 0 | 0 | 37.0769 | 2.0597 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 207.2574 | 293.5339 | 84.1073 | 1016.3348 | 25000 | 0.2 | 14.947 | 0.013381 | 14.364 | 40.081 | 87.21 | -2.627 | -0.2286 | -7.4188e-36 | 5.8083 | 0 | #DIV/0! | 13.992 | 32.625 | 22.336 | 0.244 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.364 | 87.2096 | -3.2907 | #DIV/0! | -1.7783 | 0.54041 | 982.1164
2019-09-21 14:00 | -2.788 | 1.231 | 0.206 | 39.797 | 22.29 | 84.067 | 0.612 | 21.897 | 22.16 | 14.575 | 2.018 | 1.913 | 29.138 | 0.001 | 125.524 | 1.337 | 1.949 | 264.813 | 1.745 | 12.413 | 195.237 | 0 | 6.605 | 1017.7966 | 0 | 2027.5773 | 37.0769 | 4.2292 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 203.2456 | 291.0301 | 58.284 | 1015.4418 | 25000 | 0.263 | 14.947 | 0.017596 | 14.686 | 38.213 | 84.067 | 12.4915 | 0.64327 | -7.4188e-36 | 7.638 | 20.8823 | -0.13351 | 13.545 | 31.707 | 22.112 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.686 | 84.067 | 15.4221 | #DIV/0! | 8.4119 | 0.54545 | 984.0889
2019-09-21 15:00 | -3.488 | 1.231 | 0.264 | 51.111 | 22.284 | 446.596 | 6.293 | 16.304 | 16.721 | 52.527 | 2.37 | 1.815 | 22.572 | 0.003 | 120.219 | 0.282 | 1.403 | 249.597 | 1.224 | 10.561 | 145.795 | 0.012 | 7.081 | 1017.6329 | 14993.6035 | 23292.2102 | 37.0769 | 4.6952 | 0.26 | -221495.9219 | 0.0066006 | 198.9842 | 288.4259 | 58.5995 | 1019.0826 | 25000 | 0.417 | 14.947 | 0.027899 | 414.14 | 68.801 | 446.596 | 1.265 | 0.84897 | -1553.228 | 12.1104 | 239.89 | -0.01454 | 425.555 | 286.718 | 22.704 | 4.077 | 57598.1515 | 357.102 | 414.14 | 446.596 | 233.9637 | 0.0099969 | 197.9201 | 0.84594 | 991.7536
2019-09-21 16:00 | 45.941 | 39.209 | 14.952 | 39.585 | 23.997 | 518.317 | 7.154 | 19.196 | 25.402 | 141.947 | 2.362 | 1.814 | 27.889 | -0.976 | 248.114 | 3.198 | 16.088 | 448.467 | 13.525 | 93.548 | 492.911 | 24.387 | 126.52 | 1017.0696 | 18595.2832 | 37645.266 | 37.0769 | 9.3269 | 0.26 | 19800.9258 | 6.3556 | 302.6241 | 275.5884 | 28.854 | 38.0884 | 25000 | 6.206 | 14.947 | 0.4152 | 396.71 | 94.998 | 518.317 | 1.6495 | 0.82162 | 138.8529 | 180.2326 | 387.7142 | 0.11849 | 409.51 | 338.26 | 42.84 | 5.2 | 75060.498 | 522.0048 | 396.71 | 518.3173 | 339.1785 | 0.21446 | 277.0131 | 0.81672 | 23.7644
2019-09-21 17:00 | 223.997 | 132.982 | 102.961 | 42.564 | 23.064 | 650.507 | 10.696 | 20.458 | 26.986 | 116.62 | 2.357 | 1.815 | 28.686 | -0.972 | 265.156 | 3.195 | 16.966 | 565.886 | 17.029 | 227.282 | 564.699 | 85.702 | 218.99 | 1017.064 | 32839 | 43283.5641 | 37.0761 | 11.0902 | 0.26 | 7153.2275 | 18.0579 | 377.2946 | 302.3341 | 30.3066 | 41.3146 | 25000 | 6.528 | 14.947 | 0.43674 | 451.765 | 84.348 | 650.507 | 1.0266 | 0.87493 | 50.1628 | 189.584 | 445.7737 | 0.50249 | 454.122 | 361.665 | 35.06 | 9.007 | 48868.2784 | 601.7041 | 451.765 | 650.507 | 301.7015 | 0.44327 | 262.5814 | 0.87034 | 27.8228
2019-09-21 18:00 | 232.051 | 137.553 | 105.327 | 44.469 | 21.139 | 647.197 | 11.349 | 20.792 | 27.423 | 103.758 | 2.364 | 1.82 | 29.322 | -0.97 | 268.349 | 3.235 | 16.348 | 566.309 | 17.497 | 233.106 | 564.214 | 87.2 | 223.297 | 1016.9231 | 33607.0117 | 52151.8659 | 37.1036 | 11.1241 | 0.26 | 7082.9292 | 18.5289 | 381.3233 | 319.9195 | 31.0976 | 42.5926 | 25000 | 6.631 | 14.947 | 0.44363 | 456.614 | 83.481 | 647.197 | 1.3157 | 0.8746 | 49.633 | 192.5753 | 537.5055 | 0.43172 | 458.064 | 362.829 | 34.606 | 9.274 | 57577.8583 | 697.7393 | 456.614 | 647.1973 | 388.8285 | 0.44528 | 338.6739 | 0.87101 | 29.8337
2019-09-21 19:00 | 316.172 | 208.234 | 120.261 | 48.437 | 20.434 | 623.563 | 19.443 | 21.188 | 28.83 | 96.615 | 2.365 | 1.822 | 30.909 | -0.965 | 272.061 | 3.193 | 26.15 | 567.263 | 19.945 | 267.393 | 565.104 | 96.916 | 248.191 | 1016.9288 | 43335.1602 | 61100.9 | 37.207 | 12.1145 | 0.26 | 6610.0239 | 21.1833 | 381.1632 | 324.1676 | 32.9034 | 47.555 | 25000 | 7.642 | 14.947 | 0.51127 | 573.552 | 89.05 | 623.563 | 1.1496 | 0.86128 | 46.1904 | 221.9364 | 631.4944 | 0.50067 | 561.637 | 378.64 | 22.312 | 11.88 | 52460.3999 | 841.1966 | 573.552 | 623.5629 | 411.1459 | 0.48421 | 352.4309 | 0.85719 | 35.0882
2019-09-21 20:00 | 358.674 | 237.304 | 132.722 | 47.35 | 19.906 | 614.706 | 23.956 | 21.218 | 29.6 | 92.259 | 2.36 | 1.822 | 31.742 | -0.962 | 273.411 | 3.454 | 30.577 | 563.147 | 22.013 | 292.461 | 564.894 | 105.363 | 270.676 | 1017.0867 | 48711.2422 | 63238.4375 | 37.3084 | 12.0645 | 0.26 | 6576.1748 | 23.3316 | 382.037 | 324.5149 | 33.716 | 49.7902 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 643.609 | 94.049 | 614.706 | 1.0262 | 0.85142 | 45.829 | 243.4273 | 655.3675 | 0.54729 | 630.304 | 403.792 | 22.493 | 13.281 | 48434.8753 | 904.9865 | 643.609 | 614.7059 | 405.9989 | 0.47557 | 343.8818 | 0.847 | 38.2628
2019-09-21 21:00 | 359.9 | 238.886 | 133.305 | 48.14 | 18.95 | 616.767 | 23.604 | 20.945 | 29.331 | 96.075 | 2.364 | 1.827 | 31.572 | -0.964 | 274.076 | 3.48 | 30.112 | 563.351 | 22.125 | 293.476 | 565.12 | 105.941 | 272.054 | 1017.5206 | 47943.2305 | 63183.1741 | 37.4087 | 12.7961 | 0.26 | 6565.7246 | 23.4498 | 382.118 | 324.8264 | 33.6762 | 48.4881 | 25000 | 8.386 | 14.947 | 0.56105 | 644.622 | 94.433 | 616.767 | 1.0183 | 0.85158 | 45.6334 | 243.5434 | 656.5564 | 0.54816 | 631.471 | 401.74 | 20.703 | 13.142 | 49300.0361 | 909.9228 | 644.622 | 616.7666 | 404.874 | 0.473 | 342.8841 | 0.84689 | 36.2203
2019-09-21 22:00 | 362.323 | 240.352 | 133.912 | 48.353 | 17.974 | 616.313 | 23.604 | 20.465 | 28.854 | 93.734 | 2.354 | 1.819 | 31.192 | -0.965 | 274.333 | 3.492 | 30.567 | 562.927 | 22.173 | 294.56 | 564.952 | 105.94 | 272 | 1017.8022 | 47943.2305 | 63373.64 | 37.4538 | 12.3703 | 0.26 | 6549.4336 | 23.5288 | 382.0255 | 324.8085 | 33.3225 | 47.391 | 25000 | 8.389 | 14.947 | 0.56125 | 645.054 | 94.734 | 616.313 | 1.0228 | 0.85083 | 45.4654 | 243.6305 | 659.3295 | 0.54953 | 631.949 | 401.446 | 22.014 | 13.145 | 49508.2681 | 911.9035 | 645.054 | 616.3134 | 406.6075 | 0.47567 | 344.1073 | 0.84629 | 35.2042
2019-09-21 23:00 | 362.558 | 241.289 | 133.135 | 53.748 | 17.533 | 616.087 | 24.264 | 20.209 | 28.495 | 98.15 | 2.355 | 1.817 | 30.646 | -0.967 | 273.15 | 3.455 | 30.586 | 564.431 | 22.067 | 294.457 | 565.826 | 105.629 | 272.081 | 1017.7908 | 48199.2344 | 44452.5951 | 37.4754 | 12.2573 | 0.26 | 6546.0269 | 23.4032 | 382.2222 | 324.6707 | 32.1047 | 47.4802 | 25000 | 8.286 | 14.947 | 0.55436 | 647.166 | 94.265 | 616.087 | 0.52469 | 0.85546 | 45.4156 | 240.6393 | 462.7438 | 0.7835 | 634.063 | 400.629 | 20.863 | 13.093 | 34562.3239 | 714.7421 | 647.166 | 616.0866 | 209.1974 | 0.47729 | 177.189 | 0.84699 | 33.215
2019-09-22 | 221.011 | 127.941 | 103.612 | 57.208 | 16.77 | 650.781 | 10.972 | 19.968 | 26.697 | 98.629 | 2.367 | 1.822 | 28.353 | -0.971 | 269.934 | 3.202 | 15.863 | 566.569 | 17.148 | 228.399 | 565.055 | 86.226 | 219.454 | 1017.4921 | 31907.4863 | 45560.2402 | 37.4823 | 11.2576 | 0.26 | 7178.9258 | 18.1555 | 380.5309 | 324.8442 | 30.2288 | 40.7986 | 25000 | 6.729 | 14.947 | 0.45019 | 441.014 | 82.997 | 650.781 | 1.1678 | 0.87661 | 49.7974 | 195.4214 | 474.3622 | 0.46591 | 445.276 | 353.422 | 30.826 | 8.812 | 53520.4742 | 628.0819 | 441.014 | 650.7805 | 335.1633 | 0.43678 | 292.4186 | 0.87247 | 28.8121
2019-09-22 01:00 | 244.678 | 147.399 | 108.019 | 59.696 | 16.25 | 648.837 | 12.308 | 19.643 | 26.713 | 97.434 | 2.36 | 1.819 | 28.384 | -0.971 | 270.631 | 3.203 | 17.318 | 566.336 | 17.885 | 238.424 | 564.415 | 89.063 | 227.79 | 1017.0753 | 34375.0234 | 49456.6093 | 37.4881 | 10.0399 | 0.26 | 6979.2373 | 19.0136 | 381.0921 | 325.0714 | 30.404 | 40.8806 | 25000 | 7.07 | 14.947 | 0.473 | 465.188 | 82.319 | 648.837 | 1.1847 | 0.87659 | 48.4048 | 205.3246 | 515.0094 | 0.47509 | 466.393 | 356.328 | 26.935 | 9.48 | 53935.4933 | 678.6429 | 465.188 | 648.8373 | 357.5707 | 0.45908 | 312.205 | 0.87313 | 28.8624
2019-09-22 02:00 | 270.021 | 169.084 | 112.521 | 59.892 | 16.03 | 641.796 | 15.077 | 19.792 | 26.887 | 92.967 | 2.363 | 1.821 | 28.724 | -0.971 | 270.615 | 3.213 | 20.613 | 567.523 | 18.703 | 246.772 | 564.685 | 90.984 | 232.374 | 1017.2104 | 36935.0625 | 47873.2187 | 37.4969 | 11.5714 | 0.26 | 6815.6299 | 19.8505 | 381.062 | 325.6944 | 30.4147 | 41.5847 | 25000 | 7.095 | 14.947 | 0.47468 | 496.718 | 84.16 | 641.796 | 0.99746 | 0.87347 | 47.2589 | 206.0506 | 498.6382 | 0.54152 | 492.693 | 356.879 | 21.594 | 10.326 | 48601.45 | 681.7958 | 496.718 | 641.7955 | 317.9826 | 0.46475 | 276.2851 | 0.86887 | 28.9383
2019-09-22 03:00 | 269.69 | 171.956 | 108.904 | 60.905 | 15.945 | 642.889 | 14.33 | 19.694 | 26.518 | 103.538 | 2.364 | 1.821 | 28.401 | -0.972 | 270.032 | 3.217 | 19.938 | 566.764 | 17.929 | 239.644 | 566.334 | 88.841 | 226.798 | 1017.0696 | 37703.0742 | 46490.4709 | 37.5273 | 11.5849 | 0.26 | 6942.0542 | 18.8504 | 379.7868 | 325.6587 | 30.3713 | 40.7166 | 25000 | 6.824 | 14.947 | 0.45655 | 501.884 | 83.015 | 642.889 | 0.93315 | 0.87566 | 48.0966 | 198.1803 | 484.6277 | 0.55649 | 496.953 | 357.683 | 22.787 | 10.329 | 46273.6703 | 659.2405 | 501.884 | 642.889 | 301.0868 | 0.48012 | 262.2081 | 0.87087 | 27.9235
2019-09-22 04:00 | 236.728 | 140.952 | 108.914 | 60.535 | 15.536 | 652.883 | 10.652 | 19.067 | 25.831 | 90.444 | 2.364 | 1.817 | 27.848 | -0.973 | 269.742 | 3.196 | 17.294 | 566.716 | 17.945 | 238.389 | 565.021 | 89.1 | 227.094 | 1017.0753 | 33863.0156 | 44722.2122 | 37.5266 | 11.1639 | 0.26 | 7009.8403 | 18.9259 | 381.9522 | 325.2937 | 29.7265 | 39.8896 | 25000 | 6.764 | 14.947 | 0.45253 | 456.308 | 81.771 | 652.883 | 1.0542 | 0.87905 | 48.5671 | 196.4378 | 466.1865 | 0.5078 | 458.084 | 351.077 | 27.379 | 9.221 | 49560.6049 | 618.5126 | 456.308 | 652.8834 | 314.0708 | 0.46299 | 274.7346 | 0.87475 | 26.8277
2019-09-22 05:00 | 250.337 | 153.436 | 109.284 | 61.681 | 15.495 | 652.009 | 12.264 | 18.892 | 25.723 | 96.396 | 2.371 | 1.824 | 27.589 | -0.974 | 269.258 | 3.189 | 18.546 | 566.526 | 18.145 | 241.73 | 564.206 | 89.678 | 229.523 | 1017.2047 | 35143.0352 | 45250.7077 | 37.515 | 11.4234 | 0.26 | 6921.396 | 19.1528 | 380.4784 | 324.8442 | 29.2961 | 39.5375 | 25000 | 6.831 | 14.947 | 0.45701 | 469.643 | 82.077 | 652.009 | 1.0016 | 0.87864 | 47.9691 | 198.3836 | 471.5507 | 0.53088 | 470.882 | 350.964 | 24.35 | 9.6 | 48304.9439 | 631.2511 | 469.643 | 652.0093 | 306.6914 | 0.47275 | 268.084 | 0.87412 | 25.8722
2019-09-22 06:00 | 234.205 | 137.788 | 108.704 | 62.589 | 15.482 | 652.883 | 10.277 | 19.199 | 26.002 | 93.688 | 2.366 | 1.819 | 27.959 | -0.973 | 269.389 | 3.199 | 18.136 | 566.911 | 17.92 | 239.193 | 565.382 | 88.922 | 226.691 | 1016.9231 | 33351.0078 | 45556.7714 | 37.5195 | 12.0562 | 0.26 | 7044.8296 | 19.0188 | 379.8598 | 325 | 29.7795 | 39.8896 | 25000 | 6.803 | 14.947 | 0.45514 | 455.082 | 82.009 | 652.883 | 1.0937 | 0.87888 | 48.8188 | 197.5705 | 474.7959 | 0.49328 | 455.094 | 351.141 | 27.203 | 9.135 | 51250.7821 | 628.7537 | 455.082 | 652.883 | 324.9517 | 0.45355 | 284.1344 | 0.87439 | 26.8217
2019-09-22 07:00 | 222.597 | 128.293 | 104.334 | 67.655 | 14.451 | 651.178 | 9.817 | 19.385 | 26.031 | 95.576 | 2.365 | 1.822 | 27.955 | -0.973 | 269.179 | 3.195 | 16.427 | 566.862 | 17.381 | 229.913 | 565.862 | 86.235 | 219.712 | 1016.9288 | 32419.4941 | 43572.6478 | 37.4347 | 10.6435 | 0.26 | 7258.0669 | 18.2542 | 381.7477 | 324.9643 | 29.8688 | 39.4965 | 25000 | 6.646 | 14.947 | 0.44464 | 440.699 | 80.832 | 651.178 | 1.0947 | 0.87994 | 50.4104 | 193.0109 | 453.0912 | 0.49129 | 445.242 | 348.992 | 27.832 | 8.773 | 50313.19 | 597.1488 | 440.699 | 651.1781 | 314.1547 | 0.45334 | 275.1581 | 0.87587 | 26.8093
2019-09-22 08:00 | 255.93 | 159.297 | 108.928 | 66.634 | 15.166 | 651.28 | 13.011 | 19.565 | 26.086 | 99.645 | 2.363 | 1.822 | 28.197 | -0.97 | 269.464 | 3.233 | 18.104 | 565.253 | 17.92 | 238.349 | 563.957 | 88.827 | 227.399 | 1017.0811 | 36423.0547 | 57327.041 | 37.2227 | 11.2988 | 0.26 | 7033.1279 | 18.971 | 379.7582 | 324.6885 | 30.4278 | 39.9474 | 25000 | 6.521 | 14.947 | 0.43627 | 480.299 | 83.097 | 651.28 | 1.3495 | 0.87574 | 49.1262 | 189.3807 | 592.7417 | 0.43177 | 478.879 | 353.252 | 24.388 | 9.986 | 58585.6955 | 756.5847 | 480.299 | 651.2797 | 422.1457 | 0.47631 | 368.2842 | 0.87241 | 29.8784
2019-09-22 09:00 | 363.316 | 243.634 | 130.933 | 56.903 | 18.974 | 614.098 | 24.381 | 20.366 | 28.208 | 105.848 | 2.359 | 1.822 | 30.588 | -0.965 | 272.635 | 3.424 | 29.792 | 564.565 | 21.77 | 289.736 | 564.063 | 104.712 | 269.683 | 1017.3683 | 48967.2461 | 58457.5186 | 37.277 | 11.7753 | 0.26 | 6592.8882 | 22.987 | 381.7202 | 325.0714 | 33.0321 | 44.2708 | 25000 | 7.842 | 14.947 | 0.52465 | 654.807 | 94.75 | 614.098 | 0.87015 | 0.85073 | 45.9841 | 227.7447 | 605.3114 | 0.60021 | 641.34 | 397.523 | 17.626 | 13.473 | 44501.6075 | 864.8968 | 654.807 | 614.0976 | 349.9019 | 0.47308 | 295.9152 | 0.84571 | 35.2472
2019-09-22 10:00 | 322.187 | 217.377 | 118.274 | 45.946 | 22.37 | 616.258 | 20.63 | 20.28 | 27.946 | 62.725 | 2.357 | 1.821 | 29.81 | -0.967 | 272.31 | 3.253 | 24.18 | 565.487 | 19.579 | 259.869 | 561.323 | 94.859 | 242.053 | 1017.4921 | 45639.1953 | 56395.4263 | 37.3684 | 11.1538 | 0.26 | 6654.2378 | 20.7109 | 382.5553 | 325.7658 | 32.0708 | 44.2708 | 25000 | 7.666 | 14.947 | 0.51288 | 588.115 | 87.089 | 616.258 | 0.98463 | 0.86296 | 46.2985 | 222.6334 | 585.3906 | 0.55038 | 575.846 | 380.351 | 20.364 | 12.324 | 46175.3591 | 794.8421 | 588.115 | 616.2581 | 356.8598 | 0.49631 | 306.4287 | 0.85868 | 33.1039
2019-09-22 11:00 | 323.393 | 213.392 | 121.392 | 41.832 | 22.215 | 618.18 | 21.319 | 20.389 | 28.241 | 104.234 | 2.363 | 1.823 | 30.204 | -0.967 | 271.941 | 3.228 | 26.945 | 566.279 | 19.912 | 266.861 | 566.118 | 96.65 | 247.752 | 1017.0355 | 44359.1758 | 55468.7203 | 37.3484 | 11.4625 | 0.26 | 6625.9375 | 21.1155 | 382.1446 | 326.4067 | 32.2719 | 44.1889 | 25000 | 7.852 | 14.947 | 0.52532 | 578.989 | 91.227 | 618.18 | 0.97957 | 0.8571 | 46.1263 | 228.0352 | 575.463 | 0.56197 | 566.944 | 378.548 | 21.9 | 12.157 | 46702.1054 | 787.9873 | 578.989 | 618.1795 | 350.6082 | 0.48789 | 298.868 | 0.85243 | 33.142
2019-09-22 12:00 | 296.283 | 192.059 | 114.551 | 38.12 | 23.505 | 628.821 | 17.106 | 20.507 | 27.901 | 113.022 | 2.364 | 1.824 | 29.973 | -0.967 | 271.869 | 3.228 | 24.156 | 566.838 | 19.003 | 252.155 | 566.724 | 92.024 | 234.873 | 1016.1734 | 41543.1328 | 55520.0166 | 37.2482 | 11.4508 | 0.26 | 6800.6646 | 20.0417 | 382.1068 | 326.5804 | 32.0333 | 43.5667 | 25000 | 7.394 | 14.947 | 0.49468 | 539.466 | 90.702 | 628.821 | 1.0935 | 0.86008 | 47.47 | 214.7341 | 574.4499 | 0.51577 | 528.259 | 370.635 | 22.476 | 11.26 | 49780.0588 | 760.8491 | 539.466 | 628.8206 | 370.9398 | 0.49257 | 317.4351 | 0.85576 | 33.0308
2019-09-22 13:00 | 311.579 | 201.788 | 121.001 | 36.044 | 24.169 | 621.027 | 19.385 | 20.527 | 28.147 | 91.319 | 2.371 | 1.832 | 30.026 | -0.966 | 271.649 | 3.217 | 25.88 | 566.568 | 20.108 | 266.245 | 564.852 | 96.979 | 248.393 | 1015.7224 | 42823.1523 | 53894.3714 | 37.2536 | 11.4567 | 0.26 | 6633.3535 | 21.3213 | 382.3929 | 326.7183 | 31.9286 | 45.2619 | 25000 | 7.62 | 14.947 | 0.5098 | 561.812 | 89.543 | 621.027 | 0.98729 | 0.86046 | 46.2954 | 221.2975 | 557.711 | 0.55867 | 550.217 | 378.099 | 22.413 | 11.597 | 46884.9094 | 756.8738 | 561.812 | 621.0267 | 344.4662 | 0.48929 | 294.7993 | 0.85582 | 34.125
2019-09-22 14:00 | 273.187 | 169.67 | 115.65 | 40.513 | 25.122 | 647.298 | 15.458 | 21.371 | 28.755 | 78.801 | 2.36 | 1.822 | 30.552 | -0.964 | 271.174 | 3.247 | 20.495 | 565.707 | 19.305 | 255.243 | 565.425 | 94.957 | 242.421 | 1014.9898 | 37447.0703 | 52316.8438 | 37.2448 | 11.1934 | 0.26 | 6592.5791 | 20.4082 | 381.8423 | 326.5446 | 32.3262 | 46.441 | 25000 | 7.384 | 14.947 | 0.49401 | 494.362 | 85.331 | 647.298 | 1.1262 | 0.87214 | 46.0218 | 214.4437 | 541.2583 | 0.50473 | 489.624 | 363.23 | 26.604 | 10.334 | 52034.2393 | 717.2545 | 494.362 | 647.2981 | 360.3949 | 0.47545 | 312.8853 | 0.86817 | 36.0169
2019-09-22 15:00 | 296.046 | 189.831 | 116.385 | 37.68 | 24.974 | 630.962 | 17.407 | 21.534 | 28.764 | 98.552 | 2.362 | 1.824 | 30.612 | -0.964 | 270.441 | 3.223 | 23.54 | 567.09 | 19.475 | 258.299 | 564.856 | 94.812 | 242.268 | 1014.2515 | 41031.125 | 52082.7603 | 37.2745 | 11.3681 | 0.26 | 6670.7041 | 20.6425 | 382.4911 | 326.371 | 32.118 | 46.441 | 25000 | 7.23 | 14.947 | 0.48371 | 537.458 | 88.678 | 630.962 | 0.99691 | 0.86403 | 46.5301 | 209.9713 | 539.2658 | 0.54898 | 526.269 | 371.634 | 24.209 | 11.165 | 47314.2464 | 727.4127 | 537.458 | 630.9624 | 338.0668 | 0.48756 | 290.5534 | 0.85946 | 36.114
2019-09-22 16:00 | 298.061 | 191.707 | 117.669 | 35.501 | 24.837 | 631.866 | 18.315 | 21.271 | 28.287 | 91.301 | 2.366 | 1.825 | 29.995 | -0.965 | 269.212 | 3.199 | 23.928 | 567.471 | 19.577 | 259.804 | 564.771 | 95.318 | 243.708 | 1013.3781 | 41543.1328 | 42851.954 | 37.3609 | 11.674 | 0.26 | 6667.8462 | 20.7863 | 382.6863 | 326.1261 | 31.8989 | 46.195 | 25000 | 7.016 | 14.947 | 0.46939 | 542.732 | 88.41 | 631.866 | 0.70375 | 0.86654 | 46.4025 | 203.7563 | 444.7191 | 0.67022 | 531.53 | 370.497 | 24.343 | 11.204 | 38537.9879 | 632.1827 | 542.732 | 631.8662 | 241.3382 | 0.49049 | 207.5704 | 0.86008 | 35.1736
2019-09-22 17:00 | 247.791 | 155.839 | 105.355 | 49.707 | 23.015 | 650.762 | 14.183 | 21.668 | 28.339 | 105.259 | 2.372 | 1.83 | 30.19 | -0.964 | 268.946 | 3.2 | 17.747 | 566.687 | 17.501 | 233.167 | 564.58 | 87.199 | 223.407 | 1012.6626 | 36167.0508 | 50054.3954 | 37.3623 | 10.905 | 0.26 | 6972.5874 | 18.5289 | 380.8491 | 325.3651 | 31.6128 | 44.2057 | 25000 | 6.671 | 14.947 | 0.44631 | 470.883 | 84.243 | 650.762 | 1.1511 | 0.87443 | 48.5215 | 193.737 | 519.4852 | 0.47699 | 468.869 | 364.121 | 33.107 | 9.817 | 51708.5739 | 676.6824 | 470.883 | 650.7621 | 352.7413 | 0.48107 | 307.0778 | 0.87055 | 36.0548
2019-09-22 18:00 | 329.62 | 220.073 | 121.504 | 45.519 | 22.162 | 617.946 | 21.372 | 21.92 | 29.487 | 99.985 | 2.368 | 1.828 | 31.234 | -0.96 | 270.549 | 3.247 | 26.406 | 566.187 | 20.118 | 267.899 | 564.236 | 97.506 | 250.249 | 1012.3753 | 45383.1914 | 53428.1602 | 37.3291 | 11.3999 | 0.26 | 6648.9287 | 21.3426 | 381.2195 | 325.61 | 32.5317 | 47.7841 | 25000 | 7.567 | 14.947 | 0.50626 | 600.948 | 89.808 | 617.946 | 0.86853 | 0.85963 | 46.3104 | 219.7583 | 554.0063 | 0.59498 | 588.469 | 389.97 | 24.439 | 12.437 | 43946.2829 | 780.8267 | 600.948 | 617.9462 | 322.5335 | 0.4802 | 275.6586 | 0.85467 | 40.3631
2019-09-22 19:00 | 315.609 | 208.352 | 119.863 | 55.482 | 21.288 | 621.02 | 20.117 | 22.175 | 29.724 | 99.942 | 2.363 | 1.827 | 31.615 | -0.96 | 270.846 | 3.214 | 25.708 | 567.622 | 19.79 | 264.231 | 565.568 | 96.031 | 246.126 | 1012.2288 | 43079.1562 | 60610.4717 | 37.3779 | 11.9427 | 0.26 | 6649.6436 | 20.992 | 382.2367 | 326.2818 | 33.5803 | 48.546 | 25000 | 7.549 | 14.947 | 0.50505 | 568.744 | 89.514 | 621.02 | 1.158 | 0.85995 | 46.2548 | 219.2355 | 629.3031 | 0.50152 | 556.965 | 377.189 | 23.569 | 11.727 | 52589.0332 | 831.224 | 568.744 | 621.0198 | 409.0083 | 0.49347 | 350.0538 | 0.85586 | 40.318
2019-09-22 20:00 | 355.783 | 235.663 | 132.011 | 57.97 | 20.687 | 618.096 | 23.36 | 22.426 | 30.771 | 95.714 | 2.362 | 1.828 | 32.8 | -0.956 | 273.545 | 3.463 | 30.242 | 562.537 | 21.934 | 291.9 | 564.667 | 105.039 | 269.698 | 1012.105 | 47943.2305 | 62970.9265 | 37.3051 | 12.1685 | 0.26 | 6581.3965 | 23.2764 | 381.9785 | 325.3115 | 34.6309 | 52.1243 | 25000 | 8.345 | 14.947 | 0.55831 | 637.358 | 95.507 | 618.096 | 1.0273 | 0.84999 | 45.8694 | 242.3527 | 652.5388 | 0.54523 | 623.911 | 401.954 | 22.247 | 13.118 | 48998.3628 | 900.7482 | 637.358 | 618.0962 | 404.7075 | 0.47509 | 342.1727 | 0.84548 | 44.5009
2019-09-22 21:00 | 357.359 | 237.656 | 132.482 | 60.955 | 20.123 | 614.661 | 23.267 | 22.394 | 30.698 | 93.713 | 2.37 | 1.828 | 32.787 | -0.957 | 273.98 | 3.446 | 30.29 | 564.454 | 21.924 | 292.81 | 565.621 | 105.125 | 269.638 | 1012.5331 | 48199.2344 | 56748.0511 | 37.2461 | 12.5148 | 0.26 | 6581.4155 | 23.269 | 383.2896 | 325.1428 | 34.3201 | 52.0665 | 25000 | 8.304 | 14.947 | 0.55556 | 639.26 | 95.308 | 614.661 | 0.85754 | 0.85049 | 45.9421 | 241.162 | 587.124 | 0.60866 | 626.387 | 400.583 | 21.339 | 13.073 | 43852.2788 | 831.9736 | 639.26 | 614.6612 | 336.9533 | 0.48009 | 284.706 | 0.84494 | 43.4666
2019-09-22 22:00 | 272.758 | 170.374 | 115.475 | 63.363 | 19.401 | 643.793 | 14.938 | 21.775 | 29.13 | 93.891 | 2.369 | 1.825 | 31.305 | -0.961 | 271.464 | 3.227 | 21.089 | 567.313 | 19.17 | 253.687 | 564.267 | 93.7 | 240.101 | 1012.6683 | 37447.0703 | 48364.8584 | 37.2333 | 12.2768 | 0.26 | 6702.7769 | 20.331 | 380.7516 | 326.3354 | 32.6509 | 47.4151 | 25000 | 7.355 | 14.947 | 0.49207 | 494.103 | 88.59 | 643.793 | 0.99832 | 0.86752 | 46.8055 | 213.6015 | 500.2171 | 0.54528 | 484.167 | 360.491 | 21.584 | 10.331 | 48088.7126 | 675.5407 | 494.103 | 643.7928 | 317.5662 | 0.47594 | 273.8672 | 0.86239 | 39.0887
2019-09-22 23:00 | 224.64 | 128.645 | 106.236 | 66.402 | 18.731 | 649.365 | 10.854 | 21.401 | 28.178 | 89.601 | 2.367 | 1.825 | 30.126 | -0.963 | 269.868 | 3.211 | 17.279 | 566.75 | 17.94 | 235.082 | 566.214 | 87.5 | 223.279 | 1012.5218 | 32291.4922 | 49498.9555 | 37.279 | 11.0024 | 0.26 | 7076.2456 | 18.7912 | 382.3122 | 325.9037 | 31.5454 | 44.3528 | 25000 | 6.777 | 14.947 | 0.4534 | 442.506 | 82.77 | 649.365 | 1.2978 | 0.87619 | 49.3528 | 196.8154 | 512.5759 | 0.43826 | 445.175 | 356.75 | 32.777 | 8.932 | 57144.2597 | 667.5073 | 442.506 | 649.3645 | 372.9282 | 0.43671 | 325.3939 | 0.87254 | 36.9384
2019-09-23 | 281.673 | 182.681 | 110.157 | 70.881 | 18.061 | 632.484 | 15.648 | 21.33 | 28.229 | 87.912 | 2.373 | 1.829 | 30.118 | -0.964 | 269.641 | 3.179 | 21.433 | 567.128 | 18.4 | 243.999 | 565.074 | 89.906 | 229.53 | 1012.3696 | 38215.082 | 38581.6898 | 37.4715 | 11.1456 | 0.26 | 6711.5405 | 19.5251 | 382.1277 | 326.0369 | 31.7399 | 44.606 | 25000 | 6.899 | 14.947 | 0.46156 | 523.081 | 84.304 | 632.484 | 0.62798 | 0.8735 | 46.5688 | 200.3585 | 401.5869 | 0.7014 | 512.495 | 359.977 | 20.708 | 10.645 | 37830.9479 | 592.0955 | 523.081 | 632.4836 | 207.7602 | 0.47532 | 180.0679 | 0.86671 | 36.1184
2019-09-23 01:00 | 23.938 | 29.597 | -0.248 | 70.639 | 17.917 | 498.623 | 7.267 | 20.957 | 30.627 | 129.451 | 1.902 | 1.795 | 29.63 | -0.944 | 266.369 | 3.4 | 19.785 | 557.802 | 15.675 | 266.807 | 559.35 | 0 | 203.368 | 1012.0765 | 16675.2539 | 586.2459 | 37.5134 | 7.8244 | 0.26 | 37312.9102 | 0.087348 | 418.4317 | 324.2294 | 36.5017 | 60.4539 | 25000 | 9.67 | 14.947 | 0.64695 | 390.728 | 85.331 | 498.623 | -0.16072 | 0.77186 | 258.6108 | 280.8329 | 6.1089 | 3.9185 | 402.889 | 326.266 | 39.985 | 4.65 | 1318.8434 | 131.6745 | 390.728 | 498.6234 | -31.3125 | 0.18159 | -25.9539 | 0.82887 | 55.732
2019-09-23 02:00 | -1.722 | 1.231 | 0.264 | 71.957 | 17.682 | 362.217 | 0.006 | 18.314 | 18.557 | 109.212 | 2.074 | 1.97 | 25.493 | -0.413 | 254.323 | 1.917 | 1.771 | 544.95 | 10.41 | 20.364 | 544.401 | 0 | 21.07 | 1011.7835 | 0 | 0 | 37.5134 | 3.0051 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.5879 | 322.352 | 38.8926 | 596.9329 | 25000 | 0.243 | 14.947 | 0.016257 | 14.014 | 54.929 | 362.217 | -0.83452 | 0.47816 | -7.3325e-36 | 7.0571 | 0 | #DIV/0! | 13.748 | 139.927 | 25.236 | 0.303 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.014 | 362.2167 | -4.2361 | #DIV/0! | -3.5937 | 0.84835 | 580.1671
2019-09-23 03:00 | -0.771 | 1.231 | 0.262 | 73.408 | 17.443 | 335.722 | 0.018 | 18.5 | 20.886 | 102.223 | 1.89 | 2.041 | 25.115 | 0 | 243.3 | 1.796 | 1.772 | 531.98 | 10.417 | 20.185 | 524.384 | 0 | 21.309 | 1011.4791 | 0 | 0 | 37.5125 | 2.2295 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.9821 | 325.5903 | 55.7581 | 1009.3392 | 25000 | 2.386 | 14.947 | 0.15963 | 13.006 | 41.436 | 335.722 | -0.79254 | 0.65304 | -7.3326e-36 | 69.2934 | 0 | #DIV/0! | 12.627 | 144.084 | 23.126 | 0.264 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.006 | 335.722 | -3.4605 | #DIV/0! | -3.0334 | 0.87658 | 988.6688
2019-09-23 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.207 | 75.276 | 17.104 | 307.591 | 0 | 20.058 | 22.799 | 100.867 | 1.899 | 2.051 | 26.218 | 0.003 | 233.07 | 1.733 | 1.79 | 519.431 | 10.061 | 20.104 | 506.355 | 0 | 20.999 | 1010.9158 | 0 | 0 | 37.5103 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.4799 | 331.0992 | 53.899 | 1012.0807 | 25000 | 2.741 | 14.947 | 0.18338 | 11.48 | 38.262 | 307.591 | -0.98347 | 0.64908 | -7.3331e-36 | 79.6032 | 0 | #DIV/0! | 11.448 | 129.565 | 23.03 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.48 | 307.5906 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0408 | 0.87561 | 992.1697
2019-09-23 05:00 | -1.464 | 1.231 | 0.264 | 77.05 | 16.571 | 281.686 | 0 | 22.654 | 22.748 | 100.371 | 2.015 | 1.919 | 27.383 | 0.001 | 222.818 | 1.812 | 1.677 | 507.994 | 9.701 | 20.205 | 490.615 | 0 | 21.502 | 1010.9044 | 0 | 1929.4733 | 37.5103 | 2.97 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.8983 | 336.0099 | 57.954 | 1011.3212 | 25000 | 0.094 | 14.947 | 0.0062889 | 10.907 | 36.993 | 281.686 | 5.1762 | 0.88934 | -7.3331e-36 | 2.7299 | 20.1042 | -0.072821 | 10.656 | 114.771 | 22.483 | 0.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.907 | 281.6859 | 15.9032 | #DIV/0! | 13.8147 | 0.86867 | 990.2025
2019-09-23 06:00 | -3.215 | 1.231 | 0.264 | 76.203 | 16.694 | 444.832 | 7.092 | 16.895 | 17.023 | 100.467 | 2.373 | 1.812 | 24.759 | 0.005 | 213.432 | 2.708 | 2.231 | 482.969 | 16.119 | 27.862 | 356.612 | 0 | 71.848 | 1010.6227 | 14289.5928 | 27942.6417 | 37.5111 | 4.7094 | 0.26 | -219772.3281 | 0 | 386.4269 | 338.9879 | 59.4984 | 1014.2272 | 25000 | 0.128 | 14.947 | 0.0085636 | 409.455 | 98.007 | 444.832 | 1.5659 | 0.78326 | -1523.302 | 3.7173 | 291.1557 | -0.011042 | 421.638 | 287.839 | 23.325 | 3.871 | 73351.3226 | 405.3149 | 409.455 | 444.8324 | 285.2156 | 0.01025 | 222.3756 | 0.77968 | 1001.4641
2019-09-23 07:00 | 168.386 | 90.667 | 85.614 | 76.117 | 16.747 | 649.552 | 7.438 | 20.561 | 26.311 | 34.75 | 2.358 | 1.815 | 28.237 | -0.965 | 259.787 | 3.175 | 13.718 | 547.357 | 14.532 | 195.154 | 555.961 | 73.662 | 189.011 | 1010.6342 | 26787.4082 | 44277.6638 | 37.5125 | 10.4364 | 0.26 | 7993.6436 | 15.3619 | 371.8664 | 319.402 | 30.6377 | 39.4965 | 25000 | 5.75 | 14.947 | 0.38469 | 399.732 | 81.879 | 649.552 | 1.3876 | 0.87749 | 55.4041 | 166.9896 | 461.3795 | 0.36496 | 413.656 | 343.797 | 37.198 | 7.411 | 62005.4785 | 597.6506 | 399.732 | 649.5516 | 360.2759 | 0.38196 | 314.8616 | 0.87395 | 34.8885
2019-09-23 08:00 | 261.107 | 164.747 | 107.314 | 72.688 | 17.736 | 647.357 | 13.304 | 21.456 | 28.234 | 87.098 | 2.353 | 1.817 | 29.915 | -0.961 | 268.704 | 3.21 | 17.683 | 564.933 | 17.652 | 237.3 | 563.955 | 88.178 | 227.491 | 1010.9158 | 36167.0508 | 60484.9519 | 37.5111 | 11.3397 | 0.26 | 6884.9292 | 18.7264 | 382.8371 | 322.2839 | 32.0731 | 45.6099 | 25000 | 6.778 | 14.947 | 0.45347 | 487.992 | 83.529 | 647.357 | 1.4376 | 0.87411 | 47.7213 | 196.8444 | 630.2389 | 0.4143 | 485.924 | 355.93 | 25.211 | 10.049 | 62732.7871 | 805.4502 | 487.992 | 647.3569 | 454.152 | 0.46897 | 395.5525 | 0.87097 | 39.0934
2019-09-23 09:00 | 359.041 | 239.531 | 131.407 | 69.402 | 19.606 | 616.268 | 24.366 | 22.842 | 31.175 | 90.173 | 2.357 | 1.821 | 33.173 | -0.953 | 273.183 | 3.451 | 30.654 | 562.01 | 21.976 | 293.189 | 565.104 | 105.237 | 270.768 | 1010.9158 | 47943.2305 | 62948.7024 | 37.4777 | 12.1221 | 0.26 | 6594.7251 | 23.2981 | 385.8957 | 323.6651 | 34.7929 | 52.5656 | 25000 | 8.333 | 14.947 | 0.5575 | 644.153 | 95.239 | 616.268 | 1.0169 | 0.84996 | 45.7506 | 242.0042 | 655.3265 | 0.54788 | 629.657 | 398.524 | 19.711 | 13.095 | 49207.6858 | 904.1212 | 644.153 | 616.2678 | 403.6733 | 0.47863 | 341.2891 | 0.84546 | 47.6408
2019-09-23 10:00 | 354.493 | 237.538 | 130.946 | 60.841 | 22.711 | 617.571 | 24.308 | 23.536 | 31.884 | 89.535 | 2.36 | 1.823 | 33.987 | -0.951 | 273.523 | 3.462 | 30.324 | 563.449 | 21.966 | 291.697 | 565.08 | 104.919 | 270.828 | 1010.9158 | 48711.2422 | 62947.5828 | 37.3877 | 11.5201 | 0.26 | 6581.3154 | 23.3078 | 386.1899 | 324.8495 | 35.0349 | 53.3613 | 25000 | 8.348 | 14.947 | 0.55851 | 637.502 | 95.268 | 617.571 | 1.0279 | 0.85001 | 45.7675 | 242.4398 | 653.7407 | 0.54225 | 624.253 | 402.844 | 20.737 | 13.182 | 48314.6473 | 896.6434 | 637.502 | 617.571 | 404.6825 | 0.48284 | 342.2552 | 0.84574 | 49.6651
2019-09-23 11:00 | 354.491 | 235.311 | 130.901 | 56.005 | 23.492 | 617.561 | 24.127 | 22.813 | 31.139 | 95.95 | 2.357 | 1.826 | 33.286 | -0.953 | 273.684 | 3.453 | 29.815 | 563.875 | 21.949 | 290.925 | 564.976 | 104.876 | 270.788 | 1010.8873 | 48711.2422 | 62539.9912 | 37.3341 | 11.7409 | 0.26 | 6611.0513 | 23.2849 | 385.9954 | 325.3549 | 34.9718 | 53.1865 | 25000 | 8.326 | 14.947 | 0.55703 | 634.731 | 95.092 | 617.561 | 1.0243 | 0.85039 | 46.0403 | 241.8009 | 648.5769 | 0.54657 | 621.457 | 404.813 | 22.425 | 13.083 | 47933.0177 | 885.8923 | 634.731 | 617.5612 | 401.5251 | 0.48581 | 339.6982 | 0.84602 | 47.6306
2019-09-23 12:00 | 352.467 | 233.67 | 130.777 | 57.595 | 23.68 | 618.541 | 24.264 | 23.39 | 31.651 | 93.26 | 2.368 | 1.828 | 33.581 | -0.951 | 273.555 | 3.446 | 30.006 | 564.116 | 21.895 | 290.609 | 564.93 | 104.638 | 269.901 | 1010.1547 | 46919.2148 | 61774.358 | 37.2717 | 12.1115 | 0.26 | 6596.8872 | 23.236 | 385.9384 | 325.5363 | 35.1281 | 53.8195 | 25000 | 8.261 | 14.947 | 0.55269 | 631.764 | 95.145 | 618.541 | 1.0077 | 0.85077 | 46.0185 | 239.9132 | 639.5661 | 0.5511 | 618.834 | 403.73 | 24.268 | 12.907 | 49072.3907 | 889.0971 | 631.764 | 618.541 | 393.7846 | 0.47176 | 333.212 | 0.84618 | 49.7013
2019-09-23 13:00 | 347.97 | 232.029 | 130.153 | 56.386 | 24.669 | 619.482 | 24.125 | 23.446 | 31.773 | 89.208 | 2.362 | 1.826 | 33.882 | -0.95 | 273.363 | 3.437 | 29.783 | 564.431 | 21.812 | 289.604 | 564.93 | 104.317 | 269.326 | 1009.4164 | 46663.2109 | 61433.0283 | 37.5164 | 12.1535 | 0.26 | 6614.5469 | 23.1453 | 385.8407 | 325.868 | 35.409 | 54.4886 | 25000 | 8.327 | 14.947 | 0.5571 | 627.051 | 95.136 | 619.482 | 1.0195 | 0.851 | 45.8408 | 241.83 | 640.2073 | 0.54353 | 614.097 | 405.682 | 24.788 | 12.806 | 49391.0773 | 887.2202 | 627.051 | 619.4816 | 396.0245 | 0.47238 | 335.2059 | 0.84643 | 50.7464
2019-09-23 14:00 | 346.955 | 230.974 | 129.374 | 53.037 | 25.025 | 619.707 | 24.615 | 23.951 | 32.202 | 94.772 | 2.361 | 1.827 | 34.206 | -0.948 | 273.29 | 3.425 | 29.759 | 564.732 | 21.775 | 288.79 | 564.906 | 104.146 | 268.811 | 1008.5373 | 46407.207 | 61461.5019 | 37.4359 | 12.125 | 0.26 | 6623.9165 | 23.0951 | 385.8796 | 325.8835 | 35.7671 | 55.7907 | 25000 | 8.251 | 14.947 | 0.55202 | 625.542 | 95.198 | 619.707 | 1.0216 | 0.85095 | 46.0045 | 239.6228 | 639.1291 | 0.54286 | 612.14 | 405.675 | 25.357 | 12.773 | 49579.8988 | 886.8074 | 625.542 | 619.707 | 396.0301 | 0.47063 | 335.1928 | 0.84638 | 52.8497
2019-09-23 15:00 | 348.785 | 230.271 | 129.032 | 54.676 | 26.836 | 620.011 | 24.557 | 24.221 | 32.466 | 95.989 | 2.355 | 1.825 | 34.467 | -0.947 | 273.26 | 3.421 | 29.734 | 564.901 | 21.751 | 288.651 | 564.839 | 104.005 | 269.25 | 1007.6696 | 46919.2148 | 61659.8272 | 37.2307 | 12.2042 | 0.26 | 6616.4873 | 23.0749 | 385.8606 | 326.2153 | 35.9986 | 56.4236 | 25000 | 8.245 | 14.947 | 0.55162 | 627.158 | 95.26 | 620.011 | 1.0163 | 0.85096 | 46.2061 | 239.4485 | 637.6777 | 0.54696 | 614.073 | 408.584 | 25.862 | 12.966 | 48927.493 | 890.328 | 627.158 | 620.0107 | 395.2023 | 0.46508 | 334.4826 | 0.84636 | 53.9104
2019-09-23 16:00 | 346.27 | 230.271 | 128.977 | 51.575 | 26.519 | 620.089 | 24.352 | 24.156 | 32.359 | 96.573 | 2.358 | 1.826 | 34.393 | -0.946 | 273.217 | 3.418 | 29.648 | 565.011 | 21.744 | 288.3 | 564.93 | 104.068 | 268.124 | 1007.1006 | 46919.2148 | 61388.4335 | 37.2706 | 12.0987 | 0.26 | 6606.4546 | 23.0652 | 385.8027 | 326.2153 | 35.9475 | 56.2006 | 25000 | 8.203 | 14.947 | 0.54881 | 624.078 | 95.185 | 620.089 | 1.016 | 0.85108 | 46.0867 | 238.2288 | 635.5504 | 0.54483 | 611.491 | 406.586 | 26.409 | 12.886 | 48764.2723 | 881.5418 | 624.078 | 620.0891 | 393.1808 | 0.47152 | 332.8266 | 0.8465 | 54.9479
2019-09-23 17:00 | 348.437 | 231.56 | 129.419 | 57.521 | 23.704 | 619.815 | 24.19 | 23.993 | 32.251 | 94.312 | 2.361 | 1.827 | 34.236 | -0.947 | 273.23 | 3.422 | 29.697 | 564.8 | 21.756 | 288.855 | 564.93 | 104.112 | 268.492 | 1006.954 | 47943.2305 | 61696.2081 | 37.3455 | 12.5046 | 0.26 | 6601.4106 | 23.0934 | 385.7639 | 326.2153 | 35.7333 | 55.5435 | 25000 | 8.258 | 14.947 | 0.55249 | 626.723 | 95.087 | 619.815 | 1.0193 | 0.85128 | 45.9591 | 239.8261 | 640.0211 | 0.54441 | 613.684 | 405.233 | 25.082 | 12.965 | 48058.4177 | 877.1346 | 626.723 | 619.8148 | 395.9563 | 0.48124 | 335.212 | 0.84659 | 53.9295
2019-09-23 18:00 | 349.978 | 232.85 | 129.839 | 62.735 | 22.534 | 619.286 | 23.941 | 23.747 | 32.108 | 93.328 | 2.364 | 1.829 | 34.167 | -0.947 | 273.26 | 3.434 | 29.875 | 564.477 | 21.795 | 289.111 | 564.93 | 104.288 | 269.449 | 1006.8189 | 46663.2109 | 61682.0445 | 37.3904 | 12.3537 | 0.26 | 6614.9258 | 23.1334 | 385.7449 | 326.1999 | 35.6771 | 55.1215 | 25000 | 8.361 | 14.947 | 0.55938 | 628.514 | 95.15 | 619.286 | 1.016 | 0.85101 | 45.9979 | 242.8174 | 640.6439 | 0.54629 | 615.885 | 404.896 | 24.352 | 12.768 | 49424.7641 | 886.2781 | 628.514 | 619.2856 | 395.4401 | 0.47439 | 334.683 | 0.84636 | 53.9233
2019-09-23 19:00 | 350.223 | 233.201 | 129.502 | 65.089 | 22.052 | 618.806 | 24.015 | 23.836 | 32.059 | 90.018 | 2.359 | 1.825 | 34.144 | -0.947 | 273.26 | 3.441 | 29.866 | 564.279 | 21.819 | 289.829 | 564.943 | 104.378 | 269.63 | 1006.9483 | 46663.2109 | 61795.6291 | 37.5081 | 12.3358 | 0.26 | 6597.9795 | 23.1568 | 385.7439 | 325.868 | 35.7366 | 55.5676 | 25000 | 8.223 | 14.947 | 0.55014 | 629.575 | 95.238 | 618.806 | 1.0224 | 0.85072 | 45.7361 | 238.8096 | 643.8434 | 0.54396 | 616.004 | 403.453 | 25.552 | 12.857 | 49671.5992 | 892.1331 | 629.575 | 618.8055 | 398.3063 | 0.47223 | 337.0048 | 0.84609 | 53.9202
2019-09-23 20:00 | 351.681 | 233.788 | 129.989 | 64.256 | 21.813 | 617.834 | 24.139 | 23.692 | 31.974 | 93.493 | 2.365 | 1.829 | 34.074 | -0.947 | 273.304 | 3.45 | 30.27 | 564.176 | 21.88 | 290.999 | 565.636 | 104.499 | 270.275 | 1006.6781 | 46919.2148 | 62159.4154 | 37.4654 | 12.5214 | 0.26 | 6597.9727 | 23.2123 | 385.8407 | 325.868 | 35.6887 | 55.5435 | 25000 | 8.282 | 14.947 | 0.55409 | 630.103 | 95.639 | 617.834 | 1.029 | 0.84989 | 45.7882 | 240.5231 | 646.896 | 0.54364 | 617.279 | 401.571 | 23.285 | 12.907 | 49634.7928 | 894.9255 | 630.103 | 617.8339 | 400.5865 | 0.47293 | 338.5769 | 0.8452 | 53.9419
2019-09-23 21:00 | 352.394 | 234.374 | 130.305 | 65.928 | 21.543 | 618.313 | 24.147 | 23.504 | 31.847 | 94.732 | 2.364 | 1.829 | 33.959 | -0.948 | 273.377 | 3.46 | 30.207 | 564.111 | 21.91 | 290.559 | 564.942 | 104.595 | 269.524 | 1006.9597 | 48199.2344 | 62445.1709 | 37.3333 | 12.696 | 0.26 | 6595.5352 | 23.2448 | 385.8606 | 325.8603 | 35.5457 | 54.8985 | 25000 | 8.343 | 14.947 | 0.55817 | 630.739 | 96.024 | 618.313 | 1.027 | 0.84947 | 45.9332 | 242.2946 | 647.5789 | 0.54417 | 617.743 | 402.317 | 23.046 | 13.096 | 48367.6546 | 888.5711 | 630.739 | 618.3132 | 400.509 | 0.48021 | 338.3099 | 0.8447 | 52.9094
2019-09-23 22:00 | 353.458 | 235.116 | 130.461 | 67.816 | 20.953 | 618.198 | 24.542 | 23.374 | 31.662 | 93.238 | 2.359 | 1.826 | 33.808 | -0.948 | 273.45 | 3.462 | 30.336 | 563.956 | 21.905 | 291.116 | 564.977 | 104.569 | 269.845 | 1006.9768 | 48199.2344 | 62379.5356 | 37.2911 | 12.3335 | 0.26 | 6591.1616 | 23.247 | 385.8407 | 325.6944 | 35.3994 | 54.4645 | 25000 | 8.288 | 14.947 | 0.55449 | 632.439 | 95.988 | 618.198 | 1.0198 | 0.84939 | 45.9548 | 240.6973 | 646.1666 | 0.54701 | 619.319 | 401.81 | 22.557 | 13.105 | 48262.1734 | 888.262 | 632.439 | 618.1981 | 398.7172 | 0.48027 | 336.8081 | 0.84473 | 52.9297
2019-09-23 23:00 | 353.532 | 234.936 | 129.937 | 68.783 | 20.203 | 618.198 | 24.22 | 23.13 | 31.404 | 94.47 | 2.362 | 1.826 | 33.566 | -0.949 | 273.48 | 3.461 | 30.244 | 564.607 | 21.844 | 290.793 | 565.035 | 104.313 | 269.765 | 1007.3651 | 48199.2344 | 53703.1208 | 37.2862 | 11.906 | 0.26 | 6588.814 | 23.1863 | 386.6004 | 325.6944 | 35.2266 | 54.0304 | 25000 | 8.274 | 14.947 | 0.55356 | 632.209 | 95.895 | 618.198 | 0.79158 | 0.85063 | 45.9444 | 240.2908 | 556.2175 | 0.6356 | 618.575 | 401.806 | 22.467 | 13.045 | 41543.874 | 797.475 | 632.209 | 618.1981 | 309.3755 | 0.48133 | 261.385 | 0.84488 | 51.8743
2019-09-24 | 224.53 | 130.872 | 102.783 | 73.089 | 19.511 | 651.375 | 11.209 | 22.397 | 28.963 | 51.411 | 2.367 | 1.828 | 30.984 | -0.955 | 268.857 | 3.171 | 16.929 | 567.148 | 17.222 | 231.24 | 567.357 | 85.956 | 220.702 | 1006.4916 | 33095.0039 | 39505.1017 | 37.288 | 10.7015 | 0.26 | 7156.3032 | 18.3094 | 387.2631 | 325.6018 | 32.1317 | 46.0865 | 25000 | 6.566 | 14.947 | 0.43929 | 440.947 | 83 | 651.375 | 0.93173 | 0.87748 | 49.8991 | 190.6876 | 409.1853 | 0.54872 | 442.906 | 354.832 | 31.487 | 9.05 | 44510.255 | 558.8154 | 440.947 | 651.3751 | 267.6118 | 0.44942 | 233.512 | 0.87258 | 45.2133
2019-09-24 01:00 | 41.141 | 48.234 | 0.264 | 73.153 | 19.154 | 552.62 | 8.147 | 21.79 | 32.352 | 112.308 | 2.022 | 1.924 | 29.543 | -0.932 | 265.797 | 3.429 | 18.699 | 558.319 | 16.164 | 268.905 | 561.593 | 0 | 211.145 | 1005.7819 | 20643.3145 | 854.8132 | 37.2814 | 7.6457 | 0.26 | 24320.4102 | 0.15664 | 420.7754 | 323.534 | 36.4294 | 70.1497 | 25000 | 10.562 | 14.947 | 0.70663 | 386.469 | 84.749 | 552.62 | -0.2202 | 0.81687 | 169.6102 | 306.7381 | 8.8524 | 4.6474 | 398.074 | 332.926 | 41.845 | 5.478 | 1543.7754 | 134.6072 | 386.469 | 552.6201 | -47.0273 | 0.26556 | -39.8153 | 0.84664 | 68.1612
2019-09-24 02:00 | -1.689 | 1.236 | 0.264 | 73.007 | 19.184 | 365.086 | 0 | 19.488 | 19.766 | 111.159 | 2.079 | 1.972 | 26.04 | -0.413 | 253.712 | 2.189 | 1.85 | 544.942 | 10.707 | 20.694 | 546.039 | 0 | 20.96 | 1005.6183 | 0 | 0 | 37.2806 | 2.9618 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.6134 | 322.0288 | 39.7598 | 586.383 | 25000 | 0.278 | 14.947 | 0.018599 | 13.625 | 55.788 | 365.086 | -0.84389 | 0.48103 | -7.3783e-36 | 8.0736 | 0 | #DIV/0! | 13.693 | 146.716 | 26.911 | 0.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.625 | 365.0858 | -4.1978 | #DIV/0! | -3.5563 | 0.84719 | 583.7205
2019-09-24 03:00 | -0.787 | 1.231 | 0.264 | 75.315 | 19.331 | 338.649 | 0.193 | 19.922 | 22.094 | 109.954 | 1.518 | 1.667 | 26.059 | 0.003 | 242.886 | 1.995 | 1.835 | 532.146 | 10.394 | 20.206 | 527.05 | 0 | 21.194 | 1005.0493 | 0 | 0 | 37.2784 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.0492 | 325.8795 | 52.7409 | 1006.9078 | 25000 | 2.172 | 14.947 | 0.14531 | 13.451 | 43.846 | 338.649 | -0.76238 | 0.63474 | -7.3787e-36 | 63.0785 | 0 | #DIV/0! | 13.16 | 151.048 | 25.085 | 0.301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.451 | 338.649 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0231 | 0.87053 | 998.1527
2019-09-24 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 75.684 | 19.362 | 310.555 | 0.025 | 21.714 | 23.754 | 113.515 | 1.535 | 1.684 | 27.297 | 0.001 | 232.718 | 1.915 | 1.686 | 519.842 | 10.022 | 20.08 | 509.814 | 0 | 20.909 | 1004.8914 | 0 | 0 | 37.2784 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.1264 | 331.6952 | 58.817 | 1003.2984 | 25000 | 2.04 | 14.947 | 0.13648 | 13.285 | 41.341 | 310.555 | -0.84173 | 0.62446 | -7.3787e-36 | 59.245 | 0 | #DIV/0! | 11.838 | 136.041 | 24.2 | 0.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.285 | 310.5547 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0105 | 0.86688 | 996.1524
2019-09-24 05:00 | -1.349 | 1.231 | 0.263 | 76.679 | 19.209 | 284.792 | 0 | 23.17 | 23.092 | 113.758 | 2.03 | 1.927 | 28.299 | 0 | 221.239 | 2.025 | 1.756 | 508.641 | 9.669 | 20.155 | 494.143 | 0 | 21.078 | 1004.4632 | 0 | 1953.5518 | 37.2784 | 2.7277 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.9324 | 336.7151 | 49.8264 | 1004.2098 | 25000 | -0.078 | 14.947 | -0.0052184 | 13.467 | 37.532 | 284.792 | 4.2423 | 0.88713 | -7.3787e-36 | -2.2653 | 20.2292 | -0.066686 | 13.178 | 121.707 | 23.578 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.467 | 284.792 | 16.2706 | #DIV/0! | 14.1263 | 0.86821 | 995.5566
2019-09-24 06:00 | -3.32 | 1.231 | 0.205 | 74.022 | 19.076 | 447.654 | 6.842 | 18.783 | 18.86 | 83.049 | 2.374 | 1.82 | 26.203 | 0.005 | 212.195 | 2.584 | 2.487 | 484.37 | 16.195 | 27.801 | 358.34 | 0.009 | 72.412 | 1004.311 | 14929.6025 | 27539.4813 | 37.2792 | 4.8144 | 0.26 | -216571.5781 | 0 | 386.6558 | 337.6854 | 56.4219 | 1010.6631 | 25000 | 0.077 | 14.947 | 0.0051515 | 405.136 | 96.703 | 447.654 | 1.5391 | 0.78764 | -1510.4563 | 2.2362 | 285.1805 | -0.011642 | 415.704 | 289.745 | 25.482 | 3.905 | 68766.0624 | 388.0851 | 405.136 | 447.6542 | 279.1353 | 0.011299 | 218.8359 | 0.78398 | 1007.5501
2019-09-24 07:00 | 161.169 | 87.971 | 84.181 | 74.592 | 18.971 | 643.594 | 7.403 | 21.692 | 27.406 | 32.227 | 2.361 | 1.821 | 29.63 | -0.957 | 259.371 | 3.188 | 13.635 | 547.766 | 14.328 | 193.359 | 554.543 | 72.935 | 186.855 | 1004.0293 | 26787.4082 | 56085.7663 | 37.284 | 10.011 | 0.26 | 7974.5151 | 15.1986 | 371.1524 | 320.1895 | 31.338 | 46.4482 | 25000 | 5.714 | 14.947 | 0.38228 | 395.53 | 84.069 | 643.594 | 1.8969 | 0.87203 | 55.6104 | 165.9441 | 580.8609 | 0.27747 | 407.462 | 346.3 | 39.596 | 7.387 | 78062.7656 | 712.759 | 395.53 | 643.5945 | 482.8793 | 0.38268 | 419.8032 | 0.86938 | 43.1456
2019-09-24 08:00 | 353.666 | 237.07 | 128.46 | 74.391 | 19.064 | 614.283 | 24.029 | 22.628 | 30.737 | 92.695 | 2.357 | 1.826 | 32.733 | -0.948 | 271.961 | 3.385 | 29.321 | 562.151 | 21.444 | 284.949 | 564.302 | 102.792 | 265.156 | 1004.035 | 48455.2383 | 63133.8443 | 37.2329 | 11.8336 | 0.26 | 6660.3452 | 22.7493 | 385.787 | 322.6418 | 34.313 | 51.2804 | 25000 | 8.109 | 14.947 | 0.54252 | 637.885 | 93.675 | 614.283 | 1.0312 | 0.85184 | 46.5096 | 235.4989 | 652.9604 | 0.54163 | 624.929 | 400.314 | 20.724 | 13.192 | 48511.9372 | 898.3005 | 637.885 | 614.2828 | 404.0567 | 0.47966 | 342.4402 | 0.84751 | 53.0609
2019-09-24 09:00 | 354.349 | 234.96 | 130.646 | 79.573 | 19.184 | 617.011 | 23.121 | 22.842 | 31.133 | 94.135 | 2.357 | 1.826 | 33.235 | -0.947 | 273.779 | 3.442 | 29.673 | 563.069 | 21.885 | 291.026 | 565.353 | 104.641 | 269.68 | 1004.1758 | 47687.2266 | 63149.999 | 37.0847 | 11.571 | 0.26 | 6571.4312 | 23.2264 | 386.3108 | 324.3041 | 34.9327 | 53.2624 | 25000 | 8.291 | 14.947 | 0.55469 | 633.48 | 94.554 | 617.011 | 1.0336 | 0.85102 | 46.0721 | 240.7845 | 650.5281 | 0.54471 | 621.567 | 399.74 | 20.379 | 13.075 | 49109.6086 | 898.893 | 633.48 | 617.0112 | 403.9972 | 0.47477 | 342.0865 | 0.84675 | 54.0235
2019-09-24 10:00 | 354.745 | 236.059 | 130.779 | 83.953 | 19.641 | 616.369 | 23.326 | 23.01 | 31.319 | 95.969 | 2.36 | 1.821 | 33.458 | -0.946 | 273.87 | 3.445 | 29.939 | 563.426 | 21.89 | 291.336 | 564.544 | 104.715 | 270.182 | 1004.1758 | 47687.2266 | 63024.0449 | 37.0917 | 12.2587 | 0.26 | 6595.7642 | 23.2132 | 386.7665 | 325.3472 | 35.1423 | 53.8195 | 25000 | 8.309 | 14.947 | 0.5559 | 633.735 | 94.731 | 616.369 | 1.0267 | 0.85087 | 46.234 | 241.3072 | 649.3523 | 0.54631 | 620.598 | 398.583 | 22.003 | 13.139 | 49020.8492 | 898.5965 | 633.735 | 616.3691 | 401.0347 | 0.47443 | 339.3988 | 0.84631 | 55.0543
2019-09-24 11:00 | 353.488 | 235.429 | 130.672 | 74.028 | 21.101 | 617.463 | 23.37 | 23.314 | 31.593 | 94.66 | 2.359 | 1.824 | 33.582 | -0.946 | 273.597 | 3.453 | 29.857 | 563.766 | 21.909 | 290.74 | 565.524 | 104.745 | 269.892 | 1004.1644 | 47687.2266 | 62686.7914 | 37.1008 | 12.3945 | 0.26 | 6584.8149 | 23.2778 | 385.774 | 325.3718 | 35.265 | 53.8195 | 25000 | 8.279 | 14.947 | 0.55389 | 629.899 | 95.188 | 617.463 | 1.0238 | 0.85049 | 46.1459 | 240.436 | 646.0369 | 0.54716 | 616.886 | 400.646 | 21.814 | 13.106 | 48770.5644 | 893.688 | 629.899 | 617.4632 | 398.2136 | 0.47516 | 336.8249 | 0.84584 | 55.0574
2019-09-24 12:00 | 350.624 | 232.967 | 130.555 | 57.11 | 23.8 | 618.874 | 23.333 | 23.106 | 31.369 | 93.067 | 2.362 | 1.824 | 33.411 | -0.946 | 273.38 | 3.449 | 29.929 | 563.939 | 21.827 | 289.991 | 564.888 | 104.19 | 268.645 | 1003.86 | 47431.2227 | 62238.8636 | 37.1091 | 12.138 | 0.26 | 6595.1743 | 23.1602 | 385.8318 | 325.5454 | 35.2161 | 53.8195 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 627.75 | 95.123 | 618.874 | 1.0205 | 0.85086 | 46.2082 | 239.9713 | 641.5643 | 0.54651 | 614.774 | 402.554 | 22.863 | 12.969 | 48694.3239 | 885.7171 | 627.75 | 618.8741 | 396.4593 | 0.47616 | 335.5222 | 0.8463 | 55.0724
2019-09-24 13:00 | 348.2 | 231.443 | 130.045 | 58.842 | 23.733 | 619.074 | 23.546 | 23.324 | 31.565 | 93.773 | 2.362 | 1.833 | 33.6 | -0.944 | 273.333 | 3.439 | 29.725 | 564.279 | 21.785 | 288.666 | 564.981 | 104.179 | 268.158 | 1003.2682 | 46919.2148 | 62174.6686 | 37.1059 | 12.2241 | 0.26 | 6601.2998 | 23.1133 | 385.8796 | 325.719 | 35.3428 | 54.1305 | 25000 | 8.241 | 14.947 | 0.55135 | 623.688 | 95.078 | 619.074 | 1.0287 | 0.851 | 46.2551 | 239.3324 | 640.8469 | 0.54334 | 610.806 | 405.164 | 25.979 | 12.939 | 49170.6634 | 888.4449 | 623.688 | 619.074 | 397.1799 | 0.47112 | 336.1806 | 0.84642 | 57.1591
2019-09-24 14:00 | 349.496 | 232.264 | 129.966 | 60.562 | 23.454 | 618.909 | 24.232 | 23.704 | 31.939 | 95.394 | 2.356 | 1.83 | 34.013 | -0.943 | 273.283 | 3.439 | 29.932 | 564.322 | 21.801 | 288.918 | 564.988 | 104.088 | 268.192 | 1002.5356 | 47175.2188 | 61995.1414 | 37.103 | 12.5505 | 0.26 | 6599.7065 | 23.1294 | 385.8695 | 325.868 | 35.5424 | 54.6875 | 25000 | 8.235 | 14.947 | 0.55095 | 625.248 | 95.269 | 618.909 | 1.0185 | 0.85082 | 46.2475 | 239.1581 | 638.9468 | 0.54699 | 612.346 | 403.248 | 23.893 | 12.896 | 48758.8329 | 881.7659 | 625.248 | 618.9094 | 394.1326 | 0.47631 | 333.4634 | 0.84607 | 58.2641
2019-09-24 15:00 | 347.374 | 230.271 | 129.515 | 61.831 | 23.752 | 619.585 | 24.44 | 23.628 | 31.858 | 96.525 | 2.363 | 1.824 | 34.005 | -0.942 | 273.21 | 3.429 | 29.742 | 564.387 | 21.738 | 288.468 | 564.988 | 103.942 | 267.189 | 1001.8201 | 46919.2148 | 61718.8309 | 37.1336 | 12.544 | 0.26 | 6601.7954 | 23.0648 | 385.8419 | 325.868 | 35.6242 | 55.1541 | 25000 | 8.23 | 14.947 | 0.55061 | 622.326 | 95.194 | 619.585 | 1.0213 | 0.8511 | 46.2241 | 239.0129 | 636.6223 | 0.54565 | 609.087 | 404.252 | 24.414 | 12.876 | 48846.5156 | 880.8949 | 622.326 | 619.5854 | 393.8076 | 0.47275 | 333.3021 | 0.84636 | 59.3423
2019-09-24 16:00 | 347.027 | 230.388 | 129.495 | 63.656 | 23.318 | 619.438 | 24.205 | 23.842 | 32.072 | 96.026 | 2.358 | 1.825 | 34.233 | -0.942 | 273.187 | 3.421 | 29.683 | 564.46 | 21.743 | 288.366 | 564.938 | 103.937 | 267.433 | 1001.5099 | 46919.2148 | 61878.6943 | 37.0958 | 12.1136 | 0.26 | 6601.7739 | 23.0787 | 385.897 | 325.868 | 35.6651 | 55.6785 | 25000 | 8.23 | 14.947 | 0.55061 | 624.24 | 95.14 | 619.438 | 1.0218 | 0.85098 | 46.2711 | 239.0129 | 637.6214 | 0.54425 | 609.938 | 405.297 | 23.631 | 12.873 | 48923.1754 | 883.2984 | 624.24 | 619.4385 | 395.1201 | 0.47193 | 334.433 | 0.84641 | 59.3469
2019-09-24 17:00 | 352.189 | 233.469 | 129.999 | 78.129 | 22.034 | 618.226 | 23.839 | 24.009 | 32.255 | 97.509 | 2.361 | 1.824 | 34.259 | -0.941 | 273.336 | 3.447 | 30.105 | 564.082 | 21.836 | 289.808 | 564.981 | 104.191 | 268.699 | 1000.8116 | 47431.2227 | 62633.0182 | 37.09 | 12.2373 | 0.26 | 6580.644 | 23.1932 | 385.7364 | 325.8434 | 35.9993 | 56.2102 | 25000 | 8.246 | 14.947 | 0.55168 | 626.182 | 96.037 | 618.226 | 1.0322 | 0.84927 | 46.1302 | 239.4776 | 645.2939 | 0.54578 | 613.247 | 399.85 | 21.852 | 13.012 | 48977.4044 | 889.7371 | 626.182 | 618.2258 | 399.5876 | 0.47632 | 337.5146 | 0.84466 | 60.3906
2019-09-24 18:00 | 353.33 | 235.78 | 129.798 | 85.067 | 20.954 | 617.081 | 23.604 | 24.56 | 33.064 | 94.298 | 2.357 | 1.825 | 35.111 | -0.939 | 273.407 | 3.47 | 30.334 | 563.449 | 21.933 | 291.075 | 564.938 | 104.484 | 269.339 | 1000.9524 | 47687.2266 | 62893.1262 | 37.093 | 12.4263 | 0.26 | 6600.229 | 23.2771 | 385.8999 | 325.6698 | 36.2947 | 57.8487 | 25000 | 8.504 | 14.947 | 0.56894 | 631.181 | 97.029 | 617.081 | 1.0265 | 0.8475 | 46.2636 | 246.9703 | 648.0271 | 0.54524 | 618.398 | 398.237 | 21.079 | 13.086 | 48920.805 | 894.1753 | 631.181 | 617.0811 | 399.8209 | 0.47695 | 336.9535 | 0.84276 | 62.4138
2019-09-24 19:00 | 354.755 | 236.015 | 130.348 | 97.018 | 19.69 | 616.971 | 23.81 | 24.369 | 32.598 | 97.964 | 2.36 | 1.826 | 34.716 | -0.939 | 273.357 | 3.472 | 30.468 | 563.241 | 21.957 | 290.818 | 564.981 | 104.633 | 269.105 | 1000.9581 | 47687.2266 | 63119.5084 | 37.0952 | 12.1325 | 0.26 | 6591.6445 | 23.2921 | 386.1878 | 325.5208 | 36.2408 | 57.2917 | 25000 | 8.229 | 14.947 | 0.55055 | 632.567 | 96.709 | 616.971 | 1.0307 | 0.84784 | 46.2007 | 238.9839 | 650.3983 | 0.54544 | 618.746 | 397.777 | 20.658 | 13.098 | 49099.8127 | 897.2238 | 632.567 | 616.9708 | 402.2507 | 0.47682 | 339.1987 | 0.84325 | 62.4266
2019-09-24 20:00 | 360.961 | 241.172 | 131.36 | 96.388 | 16.891 | 614.521 | 23.656 | 24.112 | 32.429 | 98.833 | 2.358 | 1.828 | 34.5 | -0.941 | 273.483 | 3.478 | 30.6 | 562.191 | 22.146 | 293.863 | 564.539 | 105.425 | 271.468 | 1001.1274 | 48199.2344 | 63442.168 | 37.0952 | 11.6105 | 0.26 | 6598.2915 | 23.4741 | 386.9025 | 325.447 | 35.7789 | 56.203 | 25000 | 8.317 | 14.947 | 0.55643 | 641.356 | 96.655 | 614.521 | 1.0173 | 0.84714 | 46.2473 | 241.5395 | 653.7231 | 0.55216 | 627.469 | 393.67 | 17.66 | 13.307 | 48826.5646 | 906.6765 | 641.356 | 614.5213 | 400.9408 | 0.47687 | 337.8786 | 0.84271 | 60.3598
2019-09-24 21:00 | 357.289 | 236.601 | 131.257 | 85.248 | 17.903 | 612.513 | 22.593 | 22.962 | 31.237 | 92.883 | 2.362 | 1.829 | 33.406 | -0.944 | 273.453 | 3.506 | 30.443 | 562.696 | 22.054 | 291.476 | 565.157 | 104.856 | 269.93 | 1001.8315 | 47687.2266 | 64032.0197 | 37.0952 | 12.726 | 0.26 | 6566.6602 | 23.3747 | 386.0055 | 325.0738 | 35.266 | 54.409 | 25000 | 8.275 | 14.947 | 0.55362 | 636.735 | 96.03 | 612.513 | 1.0525 | 0.84793 | 46.0256 | 240.3198 | 659.801 | 0.54151 | 623.578 | 400.008 | 20.221 | 13.226 | 49809.6429 | 916.6907 | 636.735 | 612.5129 | 410.4739 | 0.46739 | 346.1197 | 0.84322 | 57.1873
2019-09-24 22:00 | 358.653 | 240.703 | 131.472 | 88.977 | 17.841 | 614.518 | 24.176 | 23.053 | 31.256 | 96.422 | 2.354 | 1.827 | 33.529 | -0.945 | 273.257 | 3.48 | 30.722 | 562.01 | 21.97 | 294.01 | 564.199 | 105.001 | 272.137 | 1001.8259 | 48199.2344 | 61995.0972 | 37.0952 | 12.6569 | 0.26 | 6580.3037 | 23.342 | 386.0633 | 325.4224 | 34.9118 | 54.0654 | 25000 | 8.203 | 14.947 | 0.54881 | 638.968 | 95.972 | 614.518 | 0.98165 | 0.84879 | 46.1212 | 238.2288 | 638.8121 | 0.56144 | 625.858 | 392.928 | 17.724 | 13.16 | 47712.8653 | 883.6307 | 638.968 | 614.5179 | 385.4522 | 0.48317 | 325.2544 | 0.84383 | 56.2574
2019-09-24 23:00 | 325.11 | 210.227 | 126.681 | 79.933 | 18.443 | 615.571 | 19.883 | 23.083 | 31.205 | 100.481 | 2.355 | 1.826 | 32.857 | -0.949 | 271.867 | 3.338 | 29.316 | 563.466 | 21.313 | 283.192 | 565.135 | 101.509 | 261.025 | 1001.7249 | 43079.1562 | 46295.1415 | 37.0952 | 12.9121 | 0.26 | 6578.6816 | 22.6338 | 386.3238 | 324.851 | 33.6798 | 50.3074 | 25000 | 8.122 | 14.947 | 0.54339 | 575.311 | 95.048 | 615.571 | 0.71693 | 0.85307 | 46.1099 | 235.8764 | 477.0361 | 0.68152 | 563.404 | 376.219 | 18.684 | 11.913 | 39864.5182 | 694.2978 | 575.311 | 615.5712 | 253.897 | 0.47735 | 214.6937 | 0.84559 | 51.9432
2019-09-25 | 246.582 | 151.033 | 108.051 | 89.849 | 17.509 | 651.972 | 12.973 | 21.821 | 28.38 | 119.281 | 2.362 | 1.822 | 30.279 | -0.954 | 268.544 | 3.188 | 18.253 | 566.158 | 18.104 | 241.387 | 564.549 | 88.84 | 229.643 | 1002.7163 | 34631.0273 | 39565.5587 | 37.0961 | 11.3602 | 0.26 | 6881.3232 | 19.2026 | 384.4027 | 324.9262 | 31.6826 | 44.7953 | 25000 | 6.559 | 14.947 | 0.43882 | 461.584 | 85.678 | 651.972 | 0.81514 | 0.8744 | 48.23 | 190.4843 | 407.7022 | 0.60481 | 461.63 | 352.563 | 26.508 | 9.611 | 42381.8719 | 571.291 | 461.584 | 651.9717 | 245.3089 | 0.46332 | 213.072 | 0.86859 | 46.4767
2019-09-25 01:00 | 42.505 | 49.993 | 0.264 | 91.309 | 17.492 | 551.797 | 8.088 | 21.351 | 29.839 | 125.495 | 1.863 | 1.759 | 29.225 | -0.938 | 265.348 | 3.476 | 18.386 | 558.739 | 16.125 | 260.492 | 561.227 | 0 | 204.437 | 1002.8458 | 20515.3125 | 847.7465 | 37.0983 | 8.2662 | 0.26 | 23724.1699 | 0.15709 | 421.5856 | 324.1595 | 34.9849 | 63.8021 | 25000 | 8.488 | 14.947 | 0.56787 | 388.014 | 84.702 | 551.797 | -0.2313 | 0.81574 | 166.2686 | 246.5057 | 8.7361 | 4.8654 | 400.72 | 329.943 | 37.81 | 5.469 | 1532.9991 | 135.8295 | 388.014 | 551.7971 | -49.5231 | 0.26972 | -41.9212 | 0.8465 | 62.3267
2019-09-25 02:00 | -1.367 | 1.231 | 0.264 | 79.572 | 19.098 | 360.491 | 0 | 24.929 | 25.275 | 109.319 | 2.067 | 1.973 | 29.53 | -0.498 | 253.26 | 2.09 | 1.814 | 543.497 | 10.266 | 20.376 | 545.639 | 0 | 21.043 | 1002.5585 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.5377 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 403.9056 | 322.6691 | 40.1699 | 495.6276 | 25000 | 0.346 | 14.947 | 0.023148 | 12.683 | 53.346 | 360.491 | -0.82428 | 0.54696 | -7.4145e-36 | 10.0484 | 0 | #DIV/0! | 12.372 | 139.953 | 23.699 | 0.269 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.683 | 360.4907 | -3.7687 | #DIV/0! | -3.211 | 0.85202 | 500.7189
2019-09-25 03:00 | -0.873 | 1.231 | 0.264 | 73.875 | 18.915 | 334.208 | 0.47 | 25.207 | 27.306 | 110.259 | 1.941 | 2.091 | 30.693 | 0.002 | 242.278 | 1.918 | 1.806 | 530.913 | 9.995 | 19.749 | 526.052 | 0 | 20.799 | 1002.4233 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.8609 | 326.5853 | 51.2773 | 1002.8716 | 25000 | 2.099 | 14.947 | 0.14043 | 13.941 | 38.957 | 334.208 | -0.76789 | 0.66122 | -7.4145e-36 | 60.9585 | 0 | #DIV/0! | 13.686 | 143.743 | 23.073 | 0.251 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.941 | 334.2082 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1607 | 0.88343 | 1000.0466
2019-09-25 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 80.48 | 17.705 | 306.647 | 0.423 | 25.946 | 29.156 | 113.319 | 1.947 | 2.079 | 32.391 | 0.001 | 232.108 | 1.944 | 1.677 | 518.692 | 9.696 | 19.754 | 508.347 | 0 | 20.815 | 1002.5756 | 0 | 0 | 37.0983 | 2.2603 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.7869 | 332.5035 | 50.1447 | 1005.1417 | 25000 | 3.21 | 14.947 | 0.21476 | 12.59 | 37.863 | 306.647 | -0.90433 | 0.6498 | -7.4145e-36 | 93.2237 | 0 | #DIV/0! | 12.341 | 130.24 | 22.131 | 0.292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.59 | 306.6475 | -3.4914 | #DIV/0! | -3.0603 | 0.87652 | 998.8499
2019-09-25 05:00 | -2.157 | 1.231 | 0.264 | 88.599 | 16.507 | 281.519 | 0.262 | 24.005 | 24.303 | 106.633 | 2.382 | 1.828 | 32.692 | 0.001 | 220.717 | 1.944 | 1.725 | 507.611 | 9.426 | 19.784 | 492.69 | 0 | 21.361 | 1002.8743 | 0 | 1923.7583 | 37.0983 | 3.6528 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.1283 | 337.8348 | 50.6329 | 998.7654 | 25000 | 0.298 | 14.947 | 0.019937 | 11.528 | 36.337 | 281.519 | 4.6037 | 0.89628 | -7.4145e-36 | 8.6544 | 19.8245 | -0.1088 | 12.589 | 115.617 | 22.005 | 0.303 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.528 | 281.5195 | 14.9407 | #DIV/0! | 13.0122 | 0.87092 | 998.3919
2019-09-25 06:00 | -3.425 | 1.231 | 0.264 | 87.172 | 16.459 | 445.009 | 6.916 | 17.668 | 18.063 | 120.639 | 2.376 | 1.82 | 26.624 | 0.006 | 212.112 | 2.763 | 2.403 | 483.326 | 16.348 | 28.004 | 354.119 | 0 | 73.695 | 1003.2968 | 13969.5879 | 27871.2379 | 37.0983 | 4.9194 | 0.26 | -200153.0469 | 0 | 387.0178 | 338.316 | 49.9638 | 1008.5066 | 25000 | 0.395 | 14.947 | 0.026427 | 405.587 | 95.216 | 445.009 | 1.5572 | 0.78972 | -1402.7541 | 11.4715 | 287.2154 | -0.011925 | 414.894 | 287.323 | 23.984 | 3.89 | 74016.1828 | 406.8266 | 405.587 | 445.0088 | 281.0649 | 0.0097884 | 220.9272 | 0.78604 | 1009.6542
2019-09-25 07:00 | 164.049 | 89.026 | 85.195 | 86.683 | 16.506 | 645.123 | 7.365 | 20.433 | 26.116 | 35.067 | 2.359 | 1.816 | 28.455 | -0.957 | 259.891 | 3.185 | 13.744 | 550.084 | 14.389 | 193.602 | 555.726 | 73.279 | 187.797 | 1003.3195 | 26659.4062 | 49558.4488 | 37.0983 | 10.6288 | 0.26 | 8005.7227 | 15.3148 | 371.4727 | 320.8029 | 30.5147 | 42.2936 | 25000 | 5.683 | 14.947 | 0.38021 | 397.354 | 83.502 | 645.123 | 1.6035 | 0.87383 | 56.1074 | 165.0438 | 510.704 | 0.32122 | 407.068 | 344.893 | 38.902 | 7.501 | 68963.8108 | 652.9642 | 397.354 | 645.123 | 411.0491 | 0.36801 | 357.8447 | 0.87056 | 43.1747
2019-09-25 08:00 | 261.465 | 161.7 | 110.864 | 89.377 | 16.55 | 643.934 | 13.758 | 21.096 | 28.077 | 79.935 | 2.358 | 1.817 | 30.238 | -0.953 | 270.675 | 3.234 | 19.771 | 567.513 | 18.352 | 243.514 | 563.831 | 90.268 | 231.245 | 1003.9056 | 36679.0586 | 60555.7382 | 37.0983 | 10.8256 | 0.26 | 6896.4438 | 19.5388 | 384.133 | 323.6029 | 32.466 | 45.7538 | 25000 | 6.981 | 14.947 | 0.46705 | 478.546 | 85.636 | 643.934 | 1.4652 | 0.87013 | 48.3331 | 202.7399 | 624.0319 | 0.41899 | 476.429 | 355.699 | 22.278 | 10.093 | 61247.8914 | 791.2109 | 478.546 | 643.9337 | 451.5061 | 0.476 | 391.4611 | 0.86701 | 47.4677
2019-09-25 09:00 | 323.197 | 212.923 | 121.946 | 85.245 | 17.764 | 609.508 | 20.308 | 21.694 | 29.732 | 67.378 | 2.357 | 1.822 | 31.988 | -0.95 | 272.288 | 3.282 | 26.617 | 563.174 | 20.343 | 269.525 | 565.97 | 97.862 | 250.877 | 1004.486 | 43591.1641 | 63163.8563 | 37.0983 | 11.4579 | 0.26 | 6623.4253 | 21.5326 | 386.0195 | 324.4768 | 33.4515 | 50.5401 | 25000 | 8.038 | 14.947 | 0.53777 | 580.188 | 90.466 | 609.508 | 1.2061 | 0.85546 | 46.4197 | 233.4369 | 650.9088 | 0.49653 | 568.183 | 375.261 | 18.685 | 12.032 | 53755.659 | 867.4492 | 580.188 | 609.5079 | 426.5279 | 0.4829 | 363.2207 | 0.85158 | 50.8038
2019-09-25 10:00 | 356.142 | 238.242 | 130.927 | 77.742 | 20.535 | 615.671 | 23.897 | 22.48 | 30.784 | 87.366 | 2.358 | 1.823 | 32.83 | -0.949 | 273.487 | 3.463 | 30.33 | 562.479 | 21.959 | 290.952 | 565.297 | 104.841 | 269.879 | 1004.9141 | 48199.2344 | 61853.912 | 37.0983 | 11.7997 | 0.26 | 6592.8506 | 23.2819 | 386.2615 | 324.4792 | 34.6099 | 51.806 | 25000 | 8.304 | 14.947 | 0.55556 | 638.129 | 94.818 | 615.671 | 0.98598 | 0.85055 | 46.2054 | 241.162 | 637.4097 | 0.55873 | 624.996 | 397.123 | 19.151 | 13.159 | 47608.1222 | 883.7335 | 638.129 | 615.6711 | 387.3681 | 0.47997 | 327.7104 | 0.84599 | 51.9869
2019-09-25 11:00 | 353.948 | 235.78 | 129.758 | 70.423 | 22.441 | 616.021 | 23.311 | 22.967 | 31.174 | 87.128 | 2.361 | 1.824 | 33.025 | -0.949 | 273.594 | 3.385 | 29.793 | 562.779 | 21.794 | 290.572 | 562.613 | 104.757 | 270.309 | 1005.0664 | 47687.2266 | 57546.2153 | 37.0983 | 12.1392 | 0.26 | 6614.4404 | 23.1107 | 384.4794 | 325.691 | 34.5429 | 52.0833 | 25000 | 8.207 | 14.947 | 0.54907 | 634.889 | 94.546 | 616.021 | 0.88237 | 0.85174 | 46.3567 | 238.345 | 593.0186 | 0.59686 | 621.824 | 397.591 | 20.815 | 13.082 | 44768.106 | 840.8002 | 634.889 | 616.0209 | 345.0993 | 0.47565 | 292.134 | 0.84652 | 51.9478
2019-09-25 12:00 | 325.059 | 212.454 | 121.803 | 59.284 | 24.048 | 618.466 | 21.407 | 23.168 | 31.004 | 93.143 | 2.361 | 1.828 | 33.005 | -0.949 | 271.785 | 3.247 | 27.036 | 566.57 | 20.404 | 271.187 | 565.193 | 98.506 | 253.287 | 1005.3423 | 43847.168 | 57634.2922 | 37.0983 | 11.3565 | 0.26 | 6684.2744 | 21.6884 | 386.2047 | 326.7332 | 34.4907 | 52.3968 | 25000 | 7.836 | 14.947 | 0.52425 | 578.443 | 92.37 | 618.466 | 1.0346 | 0.85509 | 46.8461 | 227.5705 | 593.9262 | 0.54731 | 566.431 | 386.113 | 24.292 | 12.087 | 48763.339 | 812.6159 | 578.443 | 618.4656 | 370.1154 | 0.48012 | 314.8376 | 0.85065 | 51.8327
2019-09-25 13:00 | 320.728 | 210.813 | 121.862 | 60.849 | 24.942 | 620.579 | 21.165 | 23.636 | 31.309 | 95.886 | 2.362 | 1.83 | 33.224 | -0.948 | 271.722 | 3.252 | 27.135 | 566.497 | 20.449 | 271.852 | 565.081 | 98.587 | 253.302 | 1005.1958 | 43335.1602 | 56425.7378 | 37.0983 | 11.663 | 0.26 | 6602.8711 | 21.7486 | 385.9475 | 327.0823 | 34.8536 | 52.9514 | 25000 | 7.673 | 14.947 | 0.51335 | 574.151 | 92.405 | 620.579 | 1.0075 | 0.85578 | 46.2756 | 222.8367 | 581.4719 | 0.55158 | 562.273 | 383.714 | 23.634 | 11.99 | 48304.8636 | 799.6858 | 574.151 | 620.579 | 358.9959 | 0.47837 | 305.541 | 0.8511 | 52.8439
2019-09-25 14:00 | 280.508 | 174.476 | 117.109 | 50.256 | 25.252 | 640.168 | 16.557 | 23.425 | 30.928 | 88.606 | 2.366 | 1.828 | 33.023 | -0.95 | 271.095 | 3.208 | 22.33 | 567.537 | 19.704 | 260.421 | 567.259 | 96.096 | 246.539 | 1005.0322 | 37703.0742 | 45579.8961 | 37.0983 | 11.5343 | 0.26 | 6601.7856 | 20.8906 | 385.9854 | 327.0833 | 34.3925 | 51.0706 | 25000 | 7.503 | 14.947 | 0.50197 | 501.447 | 89.959 | 640.168 | 0.88375 | 0.86497 | 46.268 | 217.8996 | 469.7046 | 0.5972 | 490.759 | 366.144 | 25.524 | 10.57 | 44848.7752 | 656.1387 | 501.447 | 640.168 | 283.6943 | 0.46846 | 243.8284 | 0.85948 | 50.583
2019-09-25 15:00 | 222.949 | 132.513 | 101.589 | 50.574 | 26.172 | 651.948 | 11.223 | 23.37 | 29.938 | 82.784 | 2.361 | 1.828 | 31.887 | -0.952 | 268.468 | 3.189 | 16.385 | 567.237 | 17.211 | 230.227 | 565.424 | 85.718 | 220.203 | 1004.4575 | 32675.498 | 42528.9428 | 37.0983 | 10.8995 | 0.26 | 7174.6997 | 18.2027 | 386.0713 | 325.352 | 32.968 | 48.0565 | 25000 | 6.568 | 14.947 | 0.43942 | 443.678 | 83.585 | 651.948 | 1.0193 | 0.87636 | 50.2832 | 190.7457 | 438.2643 | 0.50871 | 445.901 | 362.885 | 35.704 | 8.932 | 48285.462 | 590.1911 | 443.678 | 651.9482 | 294.8519 | 0.44868 | 257.0494 | 0.87179 | 48.327
2019-09-25 16:00 | 220.297 | 129.231 | 101.886 | 52.821 | 26.407 | 651.66 | 11.15 | 23.453 | 30.033 | 95.62 | 2.357 | 1.828 | 31.915 | -0.952 | 268.235 | 3.188 | 16.336 | 566.663 | 17.192 | 230.438 | 564.974 | 85.701 | 219.38 | 1004.1758 | 32419.4941 | 43808.3217 | 37.0975 | 11.1328 | 0.26 | 7207.5913 | 18.233 | 384.8238 | 324.6547 | 33.144 | 48.9246 | 25000 | 6.58 | 14.947 | 0.44022 | 441.888 | 83.856 | 651.66 | 1.0803 | 0.87577 | 50.5149 | 191.0942 | 451.4381 | 0.48799 | 444.93 | 362.837 | 36.172 | 8.917 | 50129.6286 | 605.3158 | 441.888 | 651.6602 | 311.0744 | 0.4392 | 271.0451 | 0.87132 | 48.3371
2019-09-25 17:00 | 280.403 | 182.212 | 108.58 | 58.901 | 24.96 | 635.482 | 16.601 | 24.108 | 30.884 | 102.308 | 2.363 | 1.828 | 32.463 | -0.951 | 268.808 | 3.191 | 20.843 | 567.039 | 18.3 | 244.728 | 564.771 | 90.295 | 231.46 | 1004.1758 | 39495.1016 | 52119.5671 | 37.0961 | 11.1433 | 0.26 | 6900.7378 | 19.4647 | 382.2688 | 324.6528 | 33.9223 | 51.8302 | 25000 | 6.776 | 14.947 | 0.45334 | 522.474 | 87.753 | 635.482 | 1.0352 | 0.86625 | 48.3661 | 196.7863 | 537.0646 | 0.5221 | 511.652 | 370.007 | 26.442 | 10.772 | 48953.7282 | 718.7976 | 522.474 | 635.4818 | 343.7092 | 0.48578 | 296.2469 | 0.86191 | 49.6165
2019-09-25 18:00 | 335.362 | 221.714 | 125.353 | 70.501 | 23.159 | 621.373 | 21.451 | 24.675 | 32.76 | 127.284 | 2.359 | 1.828 | 34.666 | -0.945 | 270.952 | 3.273 | 29.253 | 566.845 | 21.068 | 279.998 | 564.823 | 101.013 | 260.366 | 1004.1758 | 45127.1875 | 58187.2803 | 37.0983 | 11.8352 | 0.26 | 6609.8403 | 22.3657 | 385.9056 | 326.3841 | 36.1384 | 56.3031 | 25000 | 8.085 | 14.947 | 0.54091 | 600.03 | 94.505 | 621.373 | 0.98185 | 0.85267 | 46.3245 | 234.8019 | 599.6248 | 0.55929 | 587.569 | 396.745 | 26.978 | 12.392 | 47834.7833 | 829.3817 | 600.03 | 621.3726 | 366.0754 | 0.47855 | 310.3989 | 0.84791 | 55.9668
2019-09-25 19:00 | 342.081 | 229.216 | 125.912 | 74.497 | 22.477 | 617.052 | 22.212 | 24.73 | 32.678 | 108.935 | 2.358 | 1.826 | 34.751 | -0.944 | 271.853 | 3.355 | 29.268 | 566.684 | 21.28 | 282.984 | 564.522 | 101.58 | 262.068 | 1004.1929 | 46407.207 | 59382.9349 | 37.0975 | 11.3309 | 0.26 | 6625.876 | 22.571 | 386.5946 | 327.0814 | 36.0894 | 56.7009 | 25000 | 7.948 | 14.947 | 0.53175 | 616.559 | 95.814 | 617.052 | 0.97618 | 0.84932 | 46.4379 | 230.8232 | 611.9321 | 0.55902 | 603.807 | 396.401 | 24.375 | 12.741 | 47470.1203 | 849.4518 | 616.559 | 617.0517 | 371.3851 | 0.47946 | 313.7176 | 0.84472 | 57.0276
2019-09-25 20:00 | 349.415 | 231.443 | 129.16 | 77.442 | 21.71 | 617.911 | 22.857 | 24.531 | 32.819 | 107.458 | 2.361 | 1.829 | 34.888 | -0.944 | 272.49 | 3.441 | 30.126 | 562.875 | 21.743 | 288.714 | 563.371 | 103.809 | 267.388 | 1004.6496 | 47175.2188 | 62441.3229 | 37.0952 | 12.1586 | 0.26 | 6620.8486 | 23.077 | 384.1625 | 326.2177 | 36.3418 | 56.7371 | 25000 | 8.288 | 14.947 | 0.55449 | 629.09 | 96.686 | 617.911 | 1.0285 | 0.84815 | 46.4054 | 240.6973 | 643.4101 | 0.54307 | 616.061 | 401.899 | 23.648 | 12.929 | 49099.4317 | 888.5723 | 629.09 | 617.9114 | 399.8088 | 0.47353 | 337.2496 | 0.84353 | 57.0385
2019-09-25 21:00 | 349.708 | 233.436 | 129.17 | 77.78 | 21.178 | 617.668 | 22.725 | 24.327 | 32.724 | 92.294 | 2.362 | 1.833 | 34.869 | -0.945 | 272.545 | 3.432 | 30.328 | 564.083 | 21.784 | 289.838 | 565.217 | 104.307 | 268.295 | 1005.5059 | 47175.2188 | 57520.4525 | 37.0952 | 12.0088 | 0.26 | 6617.9932 | 23.1221 | 385.8716 | 325.5227 | 36.2783 | 56.3513 | 25000 | 8.397 | 14.947 | 0.56178 | 628.319 | 96.42 | 617.668 | 0.89479 | 0.84911 | 46.3854 | 243.8629 | 592.7043 | 0.59002 | 615.334 | 399.029 | 23.77 | 12.972 | 45230.0079 | 838.1908 | 628.319 | 617.668 | 347.2594 | 0.4755 | 293.0511 | 0.8439 | 55.9636
2019-09-25 22:00 | 317.523 | 209.993 | 120.68 | 78.794 | 20.599 | 617.547 | 19.985 | 24.046 | 32.094 | 101.82 | 2.366 | 1.828 | 33.968 | -0.947 | 272.74 | 3.286 | 26.836 | 563.897 | 20.515 | 268.815 | 564.921 | 97.928 | 251.158 | 1005.7932 | 43335.1602 | 61460.3792 | 37.0952 | 11.7127 | 0.26 | 6655.7485 | 21.7835 | 384.7349 | 326.7327 | 35.0614 | 55.1577 | 25000 | 8.048 | 14.947 | 0.53844 | 573.438 | 94.275 | 617.547 | 1.1623 | 0.85156 | 46.65 | 233.7273 | 633.3022 | 0.50138 | 561.528 | 381.188 | 23.214 | 11.876 | 52610.5839 | 843.7326 | 573.438 | 617.5467 | 411.5964 | 0.48594 | 348.7621 | 0.84734 | 53.763
2019-09-25 23:00 | 316.305 | 204.601 | 124.37 | 80.378 | 20.209 | 620.844 | 19.648 | 23.869 | 31.891 | 92.684 | 2.363 | 1.833 | 33.716 | -0.948 | 271.856 | 3.308 | 28.247 | 565.214 | 20.999 | 277.936 | 566.207 | 100.925 | 257.7 | 1005.9284 | 41799.1367 | 49327.542 | 37.0952 | 11.7245 | 0.26 | 6458.4766 | 22.3155 | 386.5162 | 325.5242 | 35.7208 | 53.6386 | 25000 | 8.022 | 14.947 | 0.5367 | 560.843 | 94.025 | 620.844 | 0.83849 | 0.8544 | 45.2674 | 232.9722 | 508.2826 | 0.6223 | 548.989 | 376.039 | 22.282 | 11.606 | 43776.4415 | 719.5933 | 560.843 | 620.8435 | 291.9569 | 0.47845 | 247.7411 | 0.84855 | 52.7233
2019-09-26 | 220.902 | 128.996 | 103.072 | 81.819 | 19.926 | 650.146 | 11.282 | 23.275 | 29.827 | 87.175 | 2.361 | 1.828 | 31.795 | -0.953 | 268.525 | 3.168 | 16.708 | 566.32 | 17.262 | 229.664 | 565.606 | 86.039 | 219.6 | 1005.7875 | 32547.4961 | 39577.8238 | 37.0952 | 11.4139 | 0.26 | 7255.0244 | 18.325 | 385.7928 | 325.5208 | 32.9337 | 48.6955 | 25000 | 6.552 | 14.947 | 0.43835 | 437.971 | 84.105 | 650.146 | 0.93912 | 0.87593 | 50.8503 | 190.281 | 407.8192 | 0.54167 | 440.932 | 356.901 | 34.11 | 8.913 | 45107.9011 | 557.0801 | 437.971 | 650.1464 | 267.4095 | 0.44532 | 232.8164 | 0.87064 | 47.2597
2019-09-26 01:00 | 41.164 | 47.062 | 0.263 | 82.472 | 19.76 | 550.827 | 7.668 | 22.906 | 32.352 | 110.256 | 2.004 | 1.912 | 30.194 | -0.929 | 263.592 | 3.355 | 18.386 | 558.219 | 15.838 | 270.378 | 561.593 | 0.239 | 211.626 | 1005.7819 | 20643.3145 | 799.518 | 37.0952 | 6.8657 | 0.26 | 24134.8613 | 0 | 421.1805 | 323.6164 | 37.037 | 73.5677 | 25000 | 9.446 | 14.947 | 0.63197 | 385.357 | 84.708 | 550.827 | -0.21525 | 0.81902 | 169.1609 | 274.3276 | 8.2384 | 4.9966 | 398.351 | 333.524 | 42.287 | 5.297 | 1436.7034 | 133.9093 | 385.357 | 550.8271 | -45.6893 | 0.26204 | -38.663 | 0.84622 | 71.1342
2019-09-26 02:00 | -1.347 | 1.231 | 0.206 | 84.597 | 19.245 | 365.658 | 0.029 | 26.39 | 26.652 | 92.785 | 2.066 | 1.974 | 30.919 | -0.353 | 252.928 | 1.877 | 1.785 | 544.644 | 10.399 | 19.914 | 546.38 | 0 | 20.964 | 1005.6411 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.5523 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.7021 | 322.226 | 42.3597 | 642.2888 | 25000 | 0.262 | 14.947 | 0.017529 | 12.963 | 57.192 | 365.658 | -0.79816 | 0.5193 | -7.4151e-36 | 7.6089 | 0 | #DIV/0! | 12.623 | 146.206 | 26.471 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.963 | 365.6579 | -3.7833 | #DIV/0! | -3.1916 | 0.84359 | 643.3893
2019-09-26 03:00 | -0.871 | 1.231 | 0.264 | 87.019 | 18.674 | 339.199 | 0.144 | 26.533 | 28.601 | 101.358 | 1.917 | 2.066 | 32.056 | 0.001 | 242.022 | 1.792 | 1.772 | 531.768 | 10.266 | 19.966 | 527.689 | 0 | 20.736 | 1005.624 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.3551 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.9261 | 327.0258 | 60.1177 | 1007.1763 | 25000 | 2.068 | 14.947 | 0.13836 | 12.281 | 43.472 | 339.199 | -0.86086 | 0.62665 | -7.4151e-36 | 60.0582 | 0 | #DIV/0! | 11.754 | 150.601 | 25.069 | 0.236 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.281 | 339.1988 | -3.5861 | #DIV/0! | -3.1265 | 0.87184 | 995.5445
2019-09-26 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 85.721 | 18.938 | 310.972 | 0 | 27.227 | 30.259 | 103.018 | 1.917 | 2.066 | 33.77 | 0 | 231.622 | 1.773 | 1.646 | 519.593 | 9.817 | 19.815 | 510.567 | 0 | 21.28 | 1005.1958 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.2974 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.2938 | 333.2492 | 59.7994 | 1008.5219 | 25000 | 3.032 | 14.947 | 0.20285 | 11.492 | 39.262 | 310.972 | -0.98734 | 0.63811 | -7.4151e-36 | 88.0543 | 0 | #DIV/0! | 11.236 | 135.778 | 24.539 | 0.197 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.492 | 310.9722 | -3.5284 | #DIV/0! | -3.083 | 0.87374 | 994.8311
2019-09-26 05:00 | -2.236 | 1.231 | 0.264 | 85.411 | 19.022 | 284.269 | 0 | 24.204 | 24.588 | 96.264 | 2.372 | 1.826 | 34.252 | 0.001 | 221.334 | 1.799 | 1.691 | 508.631 | 9.39 | 19.773 | 495.179 | 0 | 20.985 | 1005.0664 | 0 | 1926.0085 | 37.0952 | 4.6042 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.2604 | 338.7458 | 55.57 | 1005.208 | 25000 | 0.384 | 14.947 | 0.025691 | 13.495 | 37.915 | 284.269 | 3.6523 | 0.89961 | -7.4151e-36 | 11.152 | 19.846 | -0.11267 | 13.502 | 120.083 | 23.624 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.495 | 284.2694 | 14.0108 | #DIV/0! | 12.1421 | 0.86662 | 995.9541
2019-09-26 06:00 | -3.425 | 1.231 | 0.264 | 84.95 | 18.991 | 448.889 | 6.93 | 19.248 | 19.368 | 96.703 | 2.372 | 1.821 | 27.674 | 0.005 | 213.032 | 2.677 | 2.222 | 484.949 | 16.313 | 28.053 | 360.255 | 0 | 75.341 | 1005.348 | 14033.5889 | 27615.8126 | 37.0952 | 4.9194 | 0.26 | -201169.875 | 0 | 387.2801 | 341.5562 | 55.678 | 1009.4427 | 25000 | 0.12 | 14.947 | 0.0080284 | 402.907 | 95.256 | 448.889 | 1.5394 | 0.79148 | -1409.9964 | 3.485 | 284.5598 | -0.012036 | 414.201 | 291.769 | 27.166 | 4.076 | 72997.3964 | 416.8185 | 402.907 | 448.8888 | 278.4093 | 0.0088939 | 219.3299 | 0.7878 | 1006.5924
2019-09-26 07:00 | 159.442 | 87.15 | 83.935 | 82.926 | 19.079 | 643.154 | 7.394 | 22.242 | 27.837 | 83.815 | 2.352 | 1.815 | 29.808 | -0.957 | 259.555 | 3.21 | 14.082 | 549.102 | 14.348 | 193.1 | 555.064 | 73.057 | 186.549 | 1005.3651 | 26531.4043 | 58068.7004 | 37.0952 | 10.8642 | 0.26 | 8118.6934 | 15.1485 | 370.7851 | 322.0865 | 31.7091 | 47.0308 | 25000 | 5.595 | 14.947 | 0.37432 | 395.063 | 84.422 | 643.154 | 1.9692 | 0.87153 | 56.9038 | 162.4881 | 598.3536 | 0.26647 | 408.357 | 347.288 | 41.523 | 7.261 | 81189.5551 | 725.5038 | 395.063 | 643.1536 | 500.3391 | 0.38705 | 434.6636 | 0.86874 | 43.0874
2019-09-26 08:00 | 351.69 | 235.78 | 128.541 | 82.215 | 19.474 | 615.028 | 23.253 | 23.362 | 31.547 | 79.846 | 2.347 | 1.819 | 33.596 | -0.948 | 272.97 | 3.344 | 29.449 | 562.414 | 21.48 | 284.865 | 566.62 | 103.42 | 265.684 | 1005.7875 | 47687.2266 | 63280.0281 | 37.1012 | 11.8138 | 0.26 | 6632.8042 | 22.7709 | 382.3063 | 323.0729 | 35.1939 | 53.2528 | 25000 | 8.185 | 14.947 | 0.5476 | 637.106 | 94.136 | 615.028 | 1.0325 | 0.85128 | 46.4818 | 237.706 | 652.1567 | 0.53927 | 622.675 | 402.217 | 20.933 | 13.155 | 49232.5553 | 906.2005 | 637.106 | 615.0284 | 404.5632 | 0.47002 | 342.6406 | 0.84694 | 52.9243
2019-09-26 09:00 | 352.937 | 234.96 | 130.402 | 74.48 | 22.228 | 617.473 | 23.81 | 23.737 | 32.101 | 93.804 | 2.35 | 1.821 | 34.163 | -0.946 | 273.468 | 3.452 | 30.159 | 563.226 | 21.877 | 289.785 | 564.944 | 104.722 | 268.836 | 1005.799 | 47943.2305 | 62384.5991 | 37.1208 | 11.9057 | 0.26 | 6606.1938 | 23.2083 | 382.8836 | 324.4637 | 35.6662 | 55.1215 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 633.45 | 95.603 | 617.473 | 1.0135 | 0.84969 | 46.2708 | 242.9045 | 643.2693 | 0.54866 | 619.664 | 402.475 | 21.495 | 13.083 | 48302.3213 | 889.0302 | 633.45 | 617.473 | 396.4036 | 0.47695 | 335.0286 | 0.84517 | 54.9904
2019-09-26 10:00 | 350.537 | 232.85 | 130.212 | 56.551 | 24.633 | 619.237 | 23.348 | 23.475 | 31.935 | 94.552 | 2.355 | 1.823 | 33.847 | -0.946 | 273.419 | 3.441 | 29.946 | 564.029 | 21.825 | 288.741 | 564.988 | 104.405 | 267.98 | 1006.0863 | 47431.2227 | 62194.9682 | 37.1319 | 11.996 | 0.26 | 6604.2021 | 23.1541 | 382.9663 | 325.3376 | 35.6202 | 55.1215 | 25000 | 8.46 | 14.947 | 0.566 | 627.286 | 95.554 | 619.237 | 1.0212 | 0.85022 | 46.2431 | 245.6925 | 641.5043 | 0.54643 | 614.293 | 404.512 | 24.174 | 12.932 | 48689.7735 | 884.0887 | 627.286 | 619.2366 | 396.658 | 0.47771 | 335.4502 | 0.84569 | 54.9485
2019-09-26 11:00 | 350.193 | 232.147 | 130.036 | 62.027 | 23.885 | 619.276 | 23.687 | 23.85 | 32.173 | 96.608 | 2.354 | 1.823 | 34.087 | -0.946 | 273.468 | 3.44 | 29.984 | 564.073 | 21.84 | 289.562 | 564.988 | 104.487 | 268.313 | 1006.2271 | 47175.2188 | 62102.7351 | 37.1285 | 12.0582 | 0.26 | 6605.1631 | 23.1799 | 382.8125 | 325.5189 | 35.8266 | 55.6158 | 25000 | 8.323 | 14.947 | 0.55683 | 627.173 | 95.584 | 619.276 | 1.0203 | 0.85021 | 46.254 | 241.7138 | 640.4945 | 0.54675 | 614.203 | 404.244 | 23.611 | 12.967 | 48876.9349 | 888.3808 | 627.173 | 619.2758 | 396.2892 | 0.47176 | 335.1228 | 0.84565 | 54.9596
2019-09-26 12:00 | 347.137 | 230.974 | 129.699 | 62.198 | 24.846 | 619.727 | 24.278 | 24.329 | 32.658 | 96.091 | 2.35 | 1.821 | 34.672 | -0.945 | 273.419 | 3.438 | 29.937 | 564.916 | 21.813 | 289.442 | 564.935 | 104.412 | 267.686 | 1006.2214 | 47175.2188 | 61285.8592 | 37.1188 | 12.0326 | 0.26 | 6616.9429 | 23.1429 | 382.7993 | 325.6925 | 36.141 | 56.4839 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 625.26 | 94.946 | 619.727 | 1.0036 | 0.85139 | 46.3486 | 241.888 | 631.9052 | 0.54935 | 612.365 | 403.896 | 25.852 | 12.903 | 48221.4733 | 874.3091 | 625.26 | 619.7266 | 388.8983 | 0.47583 | 329.3169 | 0.84679 | 56.0114
2019-09-26 13:00 | 344.775 | 228.747 | 128.336 | 61.392 | 25.76 | 616.2 | 24.02 | 24.611 | 32.746 | 95.47 | 2.35 | 1.82 | 34.634 | -0.945 | 272.672 | 3.386 | 29.713 | 565.967 | 21.529 | 288.251 | 565.486 | 103.541 | 266.494 | 1006.0521 | 46663.2109 | 57754.1123 | 37.1166 | 12.2288 | 0.26 | 6614.9438 | 22.9504 | 382.7033 | 325.8661 | 36.0484 | 56.3633 | 25000 | 8.135 | 14.947 | 0.54426 | 622.147 | 95.113 | 616.2 | 0.92465 | 0.85079 | 46.3373 | 236.254 | 595.4547 | 0.57901 | 609.353 | 405.314 | 26.196 | 12.798 | 45938.4793 | 839.4979 | 622.147 | 616.2004 | 354.4792 | 0.47163 | 299.7636 | 0.84565 | 56.0063
2019-09-26 14:00 | 323.446 | 211.985 | 123.5 | 55.946 | 26.422 | 619.285 | 21.116 | 24.618 | 32.783 | 89.89 | 2.353 | 1.825 | 34.635 | -0.944 | 272.895 | 3.318 | 27.157 | 564.799 | 20.915 | 274.285 | 564.224 | 100.582 | 256.044 | 1005.3309 | 43335.1602 | 61346.1111 | 37.1158 | 11.8461 | 0.26 | 6567.8096 | 22.1916 | 382.7744 | 326.5548 | 36.0828 | 57.4725 | 25000 | 8.165 | 14.947 | 0.54626 | 575.607 | 93.724 | 619.285 | 1.1464 | 0.85292 | 46.0082 | 237.1252 | 632.4744 | 0.5114 | 563.609 | 390.05 | 26.342 | 12.056 | 52541.8116 | 856.7026 | 575.607 | 619.2846 | 408.643 | 0.47312 | 346.7983 | 0.84866 | 56.8981
2019-09-26 15:00 | 341.394 | 227.458 | 127.996 | 57.566 | 27.667 | 621.174 | 23.575 | 25.01 | 33.348 | 98.236 | 2.353 | 1.823 | 35.105 | -0.943 | 273.09 | 3.413 | 29.766 | 565.69 | 21.658 | 287.697 | 565.137 | 103.678 | 266.592 | 1004.8914 | 46407.207 | 58685.8197 | 37.1136 | 12.1495 | 0.26 | 6617.4175 | 23.029 | 382.9216 | 325.8757 | 36.5303 | 57.8523 | 25000 | 8.338 | 14.947 | 0.55784 | 619.457 | 95.233 | 621.174 | 0.94962 | 0.85162 | 46.3585 | 242.1494 | 605.011 | 0.56428 | 605.659 | 407.193 | 27.197 | 12.727 | 46933.2203 | 847.9495 | 619.457 | 621.1737 | 365.4033 | 0.47137 | 309.383 | 0.84669 | 58.0852
2019-09-26 16:00 | 321.908 | 207.883 | 124.76 | 48.281 | 27.925 | 623.755 | 21.26 | 24.834 | 32.536 | 100.642 | 2.352 | 1.821 | 35.167 | -0.942 | 272.869 | 3.257 | 27.825 | 566.484 | 21.029 | 277.961 | 564.69 | 101.301 | 258.857 | 1004.4575 | 42567.1484 | 60410.6627 | 37.1161 | 12.1593 | 0.26 | 6538.7744 | 22.3198 | 382.8111 | 326.7265 | 36.5159 | 58.2803 | 25000 | 7.702 | 14.947 | 0.51529 | 567.826 | 94.61 | 623.755 | 1.1372 | 0.85277 | 45.8044 | 223.6789 | 622.8357 | 0.51684 | 555.871 | 392.407 | 27.472 | 11.96 | 52674.6219 | 850.9257 | 567.826 | 623.7554 | 402.7937 | 0.46389 | 341.6984 | 0.84832 | 58.9912
2019-09-26 17:00 | 342.896 | 227.341 | 128.146 | 65.571 | 25.507 | 621.223 | 24.264 | 25.592 | 33.918 | 90.061 | 2.35 | 1.826 | 35.88 | -0.94 | 273.249 | 3.416 | 29.877 | 564.742 | 21.7 | 287.53 | 564.622 | 103.859 | 266.248 | 1004.1758 | 46407.207 | 61254.5123 | 37.1227 | 12.5369 | 0.26 | 6617.8164 | 23.0199 | 382.4022 | 326.2211 | 37.1357 | 60.0164 | 25000 | 8.326 | 14.947 | 0.55703 | 618.952 | 96.69 | 621.223 | 1.0189 | 0.84918 | 46.3498 | 241.8009 | 631.6483 | 0.54286 | 606.169 | 407.28 | 26.987 | 12.768 | 48999.5832 | 876.665 | 618.952 | 621.2227 | 391.7702 | 0.46885 | 330.7935 | 0.84436 | 61.23
2019-09-26 18:00 | 345.083 | 228.308 | 128.409 | 66.545 | 24.275 | 619.677 | 24.147 | 25.393 | 33.69 | 96.319 | 2.353 | 1.828 | 35.74 | -0.94 | 273.395 | 3.427 | 29.89 | 564.781 | 21.734 | 288.497 | 565.307 | 104.107 | 267.251 | 1004.1873 | 46663.2109 | 61592.6022 | 37.1236 | 12.154 | 0.26 | 6593.0518 | 23.0652 | 382.8059 | 326.2153 | 37.1988 | 60.0224 | 25000 | 8.297 | 14.947 | 0.55509 | 619.309 | 96.935 | 619.677 | 1.0284 | 0.84824 | 46.1753 | 240.9587 | 635.1491 | 0.54331 | 606.505 | 405.316 | 25.845 | 12.825 | 49000.8452 | 879.0732 | 619.309 | 619.6766 | 394.6868 | 0.47133 | 332.9468 | 0.84357 | 61.222
2019-09-26 19:00 | 347.707 | 231.092 | 128.849 | 74.184 | 23.31 | 616.376 | 23.692 | 25.332 | 33.661 | 98.725 | 2.352 | 1.828 | 35.623 | -0.941 | 273.529 | 3.436 | 29.985 | 564.488 | 21.778 | 289.59 | 565.498 | 103.948 | 267.953 | 1004.4745 | 47175.2188 | 61813.8173 | 37.1258 | 12.1873 | 0.26 | 6623.7798 | 23.111 | 382.781 | 325.8719 | 37.0859 | 59.9561 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 622.73 | 96.911 | 616.376 | 1.027 | 0.84749 | 46.3878 | 241.888 | 637.4682 | 0.54545 | 611.23 | 404.182 | 24.225 | 12.945 | 48645.9931 | 882.6359 | 622.73 | 616.3756 | 394.1886 | 0.47312 | 332.2117 | 0.84277 | 60.156
2019-09-26 20:00 | 347.867 | 231.443 | 129.201 | 80.517 | 22.621 | 619.856 | 23.883 | 25.551 | 33.822 | 98.566 | 2.354 | 1.821 | 35.9 | -0.941 | 273.553 | 3.446 | 30.123 | 564.259 | 21.832 | 289.749 | 564.687 | 104.475 | 268.297 | 1004.6325 | 47175.2188 | 62133.1993 | 37.1266 | 12.185 | 0.26 | 6616.7559 | 23.1667 | 382.9729 | 325.868 | 37.1039 | 59.8356 | 25000 | 8.271 | 14.947 | 0.55336 | 624.918 | 97.068 | 619.856 | 1.0253 | 0.84806 | 46.3376 | 240.2036 | 640.7765 | 0.54288 | 611.336 | 401.753 | 24.231 | 12.929 | 48898.4544 | 883.5467 | 624.918 | 619.8563 | 397.1487 | 0.47583 | 334.956 | 0.8434 | 60.1581
2019-09-26 21:00 | 349.1 | 232.498 | 129.552 | 82.671 | 22.255 | 619.228 | 23.414 | 25.238 | 33.632 | 95.601 | 2.356 | 1.825 | 35.712 | -0.941 | 273.553 | 3.455 | 30.301 | 564.049 | 21.875 | 290.328 | 564.907 | 104.591 | 268.285 | 1005.0835 | 47175.2188 | 61416.584 | 37.1288 | 12.189 | 0.26 | 6606.7612 | 23.2018 | 382.9363 | 325.5247 | 37.0261 | 59.4618 | 25000 | 8.394 | 14.947 | 0.56158 | 626.785 | 97.424 | 619.228 | 1.0016 | 0.84745 | 46.2648 | 243.7757 | 633.4237 | 0.55113 | 614.292 | 400.701 | 23.163 | 12.954 | 48337.353 | 878.7253 | 626.785 | 619.2283 | 388.7369 | 0.4745 | 327.5762 | 0.84267 | 60.1017
2019-09-26 22:00 | 323.377 | 212.454 | 123.074 | 84.479 | 21.628 | 617.79 | 20.425 | 25.054 | 33.128 | 83.017 | 2.352 | 1.82 | 35.216 | -0.942 | 272.233 | 3.268 | 28.206 | 565.673 | 20.682 | 272.832 | 567.426 | 99.408 | 253.221 | 1005.799 | 44103.1719 | 62354.0053 | 37.128 | 11.7732 | 0.26 | 6698.5288 | 22.0761 | 383.403 | 325.8642 | 36.9104 | 59.2147 | 25000 | 8.074 | 14.947 | 0.54018 | 576.95 | 94.741 | 617.79 | 1.1751 | 0.85084 | 46.9085 | 234.4824 | 643.0771 | 0.50286 | 564.924 | 384.164 | 22.74 | 12.052 | 52492.3184 | 855.0131 | 576.95 | 617.7902 | 418.8501 | 0.4871 | 354.6173 | 0.84664 | 58.8609
2019-09-26 23:00 | 349.19 | 231.443 | 128.506 | 88.352 | 20.768 | 618.962 | 23.132 | 24.884 | 33.248 | 95.458 | 2.352 | 1.823 | 35.343 | -0.943 | 273.553 | 3.45 | 30.191 | 564.496 | 21.877 | 289.687 | 564.996 | 103.877 | 267.376 | 1006.0863 | 47175.2188 | 61749.2435 | 37.1325 | 12.3516 | 0.26 | 6624.8237 | 23.0769 | 383.011 | 325.5247 | 36.7448 | 58.7806 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 628.094 | 97.077 | 618.962 | 1.0112 | 0.84794 | 46.3866 | 242.9045 | 636.9186 | 0.54825 | 615.142 | 401.77 | 22.574 | 12.956 | 48604.0529 | 883.7349 | 628.094 | 618.9623 | 393.1241 | 0.47174 | 331.467 | 0.84316 | 57.9885
2019-09-27 | 349.562 | 234.139 | 128.483 | 87.604 | 20.466 | 617.536 | 23.156 | 24.642 | 32.731 | 90.043 | 2.358 | 1.827 | 34.511 | -0.947 | 272.462 | 3.428 | 30.362 | 566.356 | 21.856 | 291.174 | 565.127 | 104.398 | 267.781 | 1006.2385 | 47431.2227 | 57910.3606 | 37.1519 | 11.937 | 0.26 | 6593.9097 | 23.2178 | 383.5157 | 325.3491 | 35.616 | 57.6051 | 25000 | 8.089 | 14.947 | 0.54118 | 627.784 | 96.274 | 617.536 | 0.90682 | 0.84922 | 46.1462 | 234.918 | 597.6329 | 0.58491 | 614.84 | 398.329 | 22.21 | 13.026 | 45359.9619 | 842.7012 | 627.784 | 617.5365 | 351.5571 | 0.47672 | 296.7491 | 0.8441 | 53.9121
2019-09-27 01:00 | 338.406 | 223.238 | 125.873 | 87.255 | 20.385 | 611.926 | 21.7 | 24.528 | 32.612 | 96.264 | 2.359 | 1.824 | 34.485 | -0.946 | 272.485 | 3.367 | 29.239 | 563.162 | 21.254 | 279.348 | 564.823 | 101.675 | 259.2 | 1006.5372 | 45127.1875 | 61151.1963 | 37.1571 | 11.0024 | 0.26 | 6569.6948 | 22.5566 | 383.1149 | 325.8622 | 35.9933 | 56.8576 | 25000 | 8.084 | 14.947 | 0.54084 | 599.687 | 95.889 | 611.926 | 1.0817 | 0.84753 | 45.9702 | 234.7728 | 631.1675 | 0.53616 | 587.22 | 390.205 | 21.781 | 12.487 | 50351.0888 | 864.353 | 599.687 | 611.9257 | 396.9269 | 0.47759 | 334.7285 | 0.8433 | 54.8314
2019-09-27 02:00 | 318.198 | 206.007 | 124.313 | 85.694 | 20.609 | 619.653 | 19.425 | 24.513 | 32.4 | 93.497 | 2.358 | 1.822 | 34.437 | -0.947 | 271.59 | 3.285 | 28.672 | 564.909 | 21.061 | 279.252 | 566.261 | 101.28 | 258.93 | 1006.9597 | 42823.1523 | 57531.4982 | 37.1593 | 11.3248 | 0.26 | 6554.4023 | 22.3079 | 383.3669 | 325.353 | 35.6563 | 55.869 | 25000 | 7.887 | 14.947 | 0.52766 | 564.841 | 95.459 | 619.653 | 1.0757 | 0.85045 | 45.8605 | 229.0516 | 593.8423 | 0.53583 | 553.107 | 377.31 | 21.925 | 11.737 | 49922.3471 | 800.0296 | 564.841 | 619.6531 | 376.5106 | 0.48642 | 318.5082 | 0.84595 | 53.669
2019-09-27 03:00 | 315.125 | 203.546 | 123.039 | 79.636 | 20.64 | 617.628 | 18.872 | 24.231 | 32.249 | 115.165 | 2.357 | 1.831 | 33.923 | -0.949 | 271.782 | 3.272 | 27.623 | 565.338 | 20.874 | 276.79 | 564.843 | 100.314 | 256.404 | 1006.954 | 42055.1406 | 57311.42 | 37.1593 | 10.4725 | 0.26 | 6497.6182 | 22.1201 | 383.3576 | 326.2057 | 35.2263 | 54.3801 | 25000 | 8.018 | 14.947 | 0.53643 | 563.022 | 95.82 | 617.628 | 1.0857 | 0.84905 | 45.4632 | 232.8561 | 591.5706 | 0.53269 | 551.349 | 374.27 | 20.996 | 11.623 | 50639.5719 | 800.7263 | 563.022 | 617.6283 | 377.5523 | 0.481 | 318.978 | 0.84486 | 51.6151
2019-09-27 04:00 | 321.674 | 211.985 | 121.273 | 56.752 | 21.317 | 618.126 | 19.839 | 23.17 | 30.915 | 94.56 | 2.364 | 1.822 | 32.956 | -0.95 | 271.681 | 3.222 | 27.29 | 565.348 | 20.351 | 269.393 | 565.259 | 98.149 | 250.396 | 1006.8076 | 43591.1641 | 53885.0808 | 37.1559 | 10.7906 | 0.26 | 6606.5918 | 21.6379 | 383.5013 | 326.387 | 34.5675 | 52.0894 | 25000 | 7.745 | 14.947 | 0.51816 | 578.653 | 93.079 | 618.126 | 0.93205 | 0.85414 | 46.2299 | 224.9277 | 556.1531 | 0.57839 | 563.092 | 380.194 | 22.006 | 11.96 | 45930.2047 | 768.9972 | 578.653 | 618.1257 | 333.3773 | 0.48663 | 283.1766 | 0.84942 | 50.6602
2019-09-27 05:00 | 269.402 | 166.623 | 113.116 | 52.567 | 21.152 | 644.804 | 14.421 | 22.701 | 30.051 | 82.344 | 2.363 | 1.828 | 31.953 | -0.952 | 270.711 | 3.22 | 20.783 | 567.315 | 19.129 | 251.693 | 565.446 | 93.606 | 239.05 | 1006.6838 | 36935.0625 | 56546.6222 | 37.1497 | 10.8831 | 0.26 | 6725.2432 | 20.2962 | 381.7231 | 326.2172 | 33.8206 | 50.2869 | 25000 | 7.35 | 14.947 | 0.49174 | 488.659 | 87.217 | 644.804 | 1.2886 | 0.86827 | 47.0681 | 213.4562 | 583.5246 | 0.46168 | 484.292 | 359.212 | 23.875 | 10.246 | 56875.186 | 759.6431 | 488.659 | 644.8038 | 406.0183 | 0.47119 | 351.0999 | 0.86474 | 48.3743
2019-09-27 06:00 | 322.696 | 211.985 | 121.553 | 51.777 | 20.831 | 617.644 | 19.678 | 22.553 | 29.969 | 94.711 | 2.358 | 1.825 | 32.087 | -0.954 | 270.612 | 3.194 | 27.572 | 567.089 | 20.291 | 270.692 | 565.869 | 98.142 | 251.245 | 1007.129 | 43847.168 | 60012.0572 | 37.1512 | 11.5278 | 0.26 | 6656.9946 | 21.5262 | 381.3624 | 326.2153 | 33.3509 | 51.3961 | 25000 | 7.416 | 14.947 | 0.49615 | 581.231 | 92.134 | 617.644 | 1.1025 | 0.85505 | 46.5885 | 215.373 | 619.3111 | 0.52106 | 569.274 | 376.729 | 21.036 | 11.963 | 50847.5235 | 828.824 | 581.231 | 617.6444 | 395.7986 | 0.48954 | 336.757 | 0.85083 | 46.5846
2019-09-27 07:00 | 341.382 | 226.227 | 127.132 | 52.4 | 20.302 | 612.036 | 21.284 | 22.532 | 30.825 | 95.083 | 2.36 | 1.823 | 32.917 | -0.952 | 273.114 | 3.37 | 29.421 | 563.174 | 21.271 | 281.377 | 565.608 | 101.827 | 260.108 | 1007.7322 | 46151.2031 | 63029.937 | 37.1363 | 11.6529 | 0.26 | 6605.9053 | 22.7444 | 381.8022 | 325.3568 | 34.735 | 52.5174 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 611.82 | 95.895 | 612.036 | 1.1011 | 0.84762 | 46.2495 | 240.8425 | 650.1937 | 0.52505 | 599.198 | 387.356 | 20.704 | 12.55 | 50718.0146 | 875.7751 | 611.82 | 612.0361 | 412.3139 | 0.48813 | 347.7117 | 0.84332 | 48.6594
2019-09-27 08:00 | 357.629 | 238.476 | 131.653 | 54.63 | 20.253 | 616.474 | 23.018 | 22.235 | 30.559 | 93.867 | 2.36 | 1.826 | 32.816 | -0.952 | 273.658 | 3.479 | 30.711 | 562.478 | 22.008 | 292.48 | 564.599 | 105.128 | 269.936 | 1008.7294 | 47943.2305 | 62479.1883 | 37.148 | 12.2997 | 0.26 | 6565.3511 | 23.33 | 382.4991 | 324.6605 | 34.6738 | 52.2702 | 25000 | 8.324 | 14.947 | 0.5569 | 640.813 | 96.207 | 616.474 | 0.9972 | 0.84866 | 45.9511 | 241.7428 | 644.7154 | 0.55471 | 626.718 | 397.969 | 20.528 | 13.156 | 48410.9142 | 894.4979 | 640.813 | 616.4736 | 393.9395 | 0.47642 | 332.4614 | 0.84394 | 48.6958
2019-09-27 09:00 | 340.468 | 226.051 | 127.413 | 50.381 | 22.297 | 613.362 | 21.744 | 22.514 | 30.578 | 96.617 | 2.359 | 1.829 | 32.869 | -0.953 | 273.7 | 3.323 | 29.404 | 564.587 | 21.296 | 283.207 | 566.782 | 102.377 | 261.631 | 1009.0167 | 45383.1914 | 62637.6782 | 37.1805 | 11.5122 | 0.26 | 6522.1626 | 22.6099 | 382.0795 | 325.3395 | 34.7 | 52.3305 | 25000 | 8.064 | 14.947 | 0.53951 | 609.795 | 95.621 | 613.362 | 1.0945 | 0.84837 | 45.6089 | 234.192 | 646.9173 | 0.52629 | 597.231 | 388.023 | 20.871 | 12.521 | 51316.4023 | 881.3362 | 609.795 | 613.3617 | 409.3538 | 0.47894 | 345.5372 | 0.8441 | 47.6059
2019-09-27 10:00 | 353.913 | 235.917 | 130.136 | 45.942 | 23.444 | 615.356 | 22.74 | 22.946 | 31.16 | 96.609 | 2.358 | 1.826 | 33.187 | -0.952 | 273.227 | 3.403 | 30.387 | 564.074 | 21.735 | 291.877 | 565.883 | 104.573 | 269.352 | 1009.1803 | 47943.2305 | 62002.8304 | 37.158 | 11.1798 | 0.26 | 6569.418 | 23.1623 | 383.8108 | 324.8322 | 34.8642 | 52.7645 | 25000 | 8.214 | 14.947 | 0.54954 | 636.415 | 95.323 | 615.356 | 1.0032 | 0.84938 | 45.9672 | 238.5482 | 639.9722 | 0.55301 | 623.293 | 399.327 | 21.978 | 13.106 | 48054.747 | 885.9401 | 636.415 | 615.3559 | 392.8753 | 0.47847 | 332.0162 | 0.84509 | 48.6598
2019-09-27 11:00 | 350.83 | 232.498 | 128.754 | 40.763 | 24.221 | 613.066 | 21.729 | 23.072 | 31.23 | 95.289 | 2.356 | 1.827 | 33.208 | -0.952 | 272.883 | 3.415 | 29.911 | 564.379 | 21.615 | 287.627 | 565.265 | 103.585 | 266.664 | 1009.7379 | 47175.2188 | 60834.2419 | 37.1615 | 11.1203 | 0.26 | 6597.6011 | 22.9903 | 383.2634 | 325.3414 | 34.8245 | 52.7042 | 25000 | 8.158 | 14.947 | 0.5458 | 627.89 | 95.431 | 613.066 | 0.99848 | 0.84872 | 46.16 | 236.9219 | 627.9706 | 0.55867 | 614.877 | 396.979 | 22.331 | 13.018 | 47921.2229 | 874.7125 | 627.89 | 613.0659 | 384.3523 | 0.47414 | 324.5233 | 0.84434 | 48.5826
2019-09-27 12:00 | 343.474 | 227.81 | 128.683 | 35.93 | 25.492 | 615.822 | 21.7 | 22.977 | 31.156 | 96.239 | 2.357 | 1.829 | 33.196 | -0.952 | 272.926 | 3.349 | 29.216 | 564.868 | 21.522 | 283.713 | 564.973 | 102.842 | 263.223 | 1009.58 | 46407.207 | 60673.9228 | 37.1559 | 11.229 | 0.26 | 6583.4644 | 22.88 | 382.8028 | 325.8622 | 34.8353 | 52.7645 | 25000 | 8.179 | 14.947 | 0.5472 | 614.327 | 94.736 | 615.822 | 1.0234 | 0.8505 | 46.068 | 237.5318 | 626.2214 | 0.54849 | 601.589 | 396.026 | 23.708 | 12.763 | 48578.5953 | 863.9384 | 614.327 | 615.8216 | 387.1822 | 0.47783 | 327.6196 | 0.84616 | 48.5889
2019-09-27 13:00 | 341.3 | 224.176 | 128.423 | 33.238 | 25.985 | 616.915 | 21.709 | 23.173 | 31.499 | 93.061 | 2.36 | 1.827 | 33.369 | -0.951 | 273.072 | 3.396 | 29.205 | 565.6 | 21.529 | 284.643 | 564.885 | 103.444 | 264.913 | 1009.1404 | 45895.1992 | 60721.3037 | 37.1463 | 11.374 | 0.26 | 6577.9941 | 22.8508 | 383.0295 | 326.2115 | 35.054 | 53.4457 | 25000 | 8.326 | 14.947 | 0.55703 | 606.396 | 95.532 | 616.915 | 1.0452 | 0.84952 | 46.0417 | 241.8009 | 626.5474 | 0.54473 | 593.843 | 399.262 | 25.547 | 12.55 | 49146.1137 | 858.4727 | 606.396 | 616.9146 | 390.9972 | 0.47955 | 330.4498 | 0.84515 | 49.6237
2019-09-27 14:00 | 344.877 | 226.344 | 127.161 | 27.899 | 27.324 | 617.799 | 22.271 | 23.491 | 31.482 | 93.445 | 2.358 | 1.827 | 33.214 | -0.951 | 272.274 | 3.338 | 29.337 | 566.169 | 21.498 | 285.709 | 565.58 | 103.463 | 265.054 | 1008.6952 | 45639.1953 | 54499.5883 | 37.1415 | 11.2766 | 0.26 | 6557.9775 | 22.9728 | 383.1018 | 326.7303 | 34.7201 | 52.8308 | 25000 | 7.991 | 14.947 | 0.53462 | 609.862 | 94.572 | 617.799 | 0.86168 | 0.85206 | 45.9075 | 232.072 | 562.2773 | 0.61336 | 597.234 | 402.284 | 25.326 | 12.781 | 44352.1897 | 812.0455 | 609.862 | 617.7994 | 324.657 | 0.4644 | 274.9586 | 0.84692 | 49.6744
2019-09-27 15:00 | 282.107 | 177.875 | 114.73 | 25.193 | 28.87 | 640.508 | 16.396 | 23.095 | 30.367 | 98.304 | 2.367 | 1.831 | 32.49 | -0.954 | 271.101 | 3.221 | 22.466 | 565.864 | 19.354 | 254.074 | 564.641 | 93.918 | 239.265 | 1008.1319 | 38727.0898 | 52073.9013 | 37.1341 | 10.8138 | 0.26 | 6737.1455 | 20.3641 | 382.8269 | 326.2211 | 34.0034 | 50.8476 | 25000 | 7.272 | 14.947 | 0.48652 | 511.11 | 88.897 | 640.508 | 1.0644 | 0.86539 | 47.1712 | 211.191 | 537.1434 | 0.5252 | 500.487 | 373.174 | 26.215 | 10.62 | 49931.8739 | 719.4159 | 511.11 | 640.5081 | 348.4546 | 0.4795 | 300.092 | 0.86121 | 46.3833
2019-09-27 16:00 | 281.414 | 178.11 | 114.728 | 24.062 | 29.2 | 640.875 | 16.396 | 22.691 | 30.015 | 92.408 | 2.373 | 1.831 | 31.963 | -0.955 | 270.349 | 3.227 | 22.167 | 566.151 | 19.249 | 255.945 | 564.815 | 94.201 | 241.09 | 1008.1148 | 38471.0859 | 52728.0922 | 37.1293 | 11.0425 | 0.26 | 6659.3247 | 20.424 | 382.892 | 325.8719 | 33.4995 | 49.1717 | 25000 | 7.324 | 14.947 | 0.49 | 509.697 | 87.192 | 640.875 | 1.0858 | 0.86806 | 46.6323 | 212.7012 | 543.8218 | 0.51747 | 499.124 | 372.386 | 26.513 | 10.625 | 50889.0891 | 728.7329 | 509.697 | 640.8748 | 354.6692 | 0.47615 | 306.416 | 0.86395 | 45.3758
2019-09-27 17:00 | 298.05 | 192.059 | 116.429 | 25.283 | 28.003 | 634.82 | 17.795 | 22.82 | 29.973 | 98.418 | 2.37 | 1.832 | 32.111 | -0.956 | 270.761 | 3.175 | 24.779 | 565.591 | 19.362 | 259.938 | 565.332 | 95.05 | 244.144 | 1007.7094 | 40775.1211 | 58717.6935 | 37.121 | 12.1673 | 0.26 | 6671.0557 | 20.7251 | 383.6154 | 325.868 | 34.1088 | 50.8355 | 25000 | 7.153 | 14.947 | 0.47856 | 540.232 | 89.475 | 634.82 | 1.17 | 0.8632 | 46.7249 | 207.735 | 605.4613 | 0.49227 | 529.097 | 377.94 | 27.982 | 11.112 | 53455.6536 | 795.6713 | 540.232 | 634.8204 | 401.2353 | 0.48692 | 344.6828 | 0.85905 | 44.4483
2019-09-27 18:00 | 343.564 | 226.149 | 129.187 | 27.839 | 27.072 | 621.593 | 22.784 | 23.159 | 31.329 | 91.868 | 2.369 | 1.827 | 33.262 | -0.951 | 273.04 | 3.417 | 30.002 | 565.169 | 21.76 | 288.327 | 562.847 | 103.669 | 267.161 | 1008.1376 | 46151.2031 | 61320.3303 | 37.1158 | 12.0366 | 0.26 | 6559.2119 | 23.0554 | 382.184 | 326.3831 | 34.8999 | 52.7645 | 25000 | 8.17 | 14.947 | 0.5466 | 620.928 | 94.583 | 621.593 | 1.0209 | 0.85235 | 45.948 | 237.2704 | 632.2086 | 0.54343 | 608.1 | 407.531 | 27.454 | 12.744 | 49315.0946 | 880.1644 | 620.928 | 621.5931 | 394.023 | 0.46519 | 334.0675 | 0.84784 | 49.7283
2019-09-27 19:00 | 340.737 | 225.7 | 129.276 | 31.614 | 25.747 | 621.653 | 22.278 | 22.672 | 30.855 | 92.11 | 2.369 | 1.835 | 32.83 | -0.951 | 272.335 | 3.364 | 29.189 | 566.009 | 21.565 | 285.485 | 564.559 | 103.493 | 265.707 | 1008.3011 | 46151.2031 | 60521.4948 | 37.1136 | 11.9703 | 0.26 | 6572.8535 | 22.9081 | 382.5368 | 326.7323 | 34.4912 | 51.7156 | 25000 | 8.183 | 14.947 | 0.54747 | 610.633 | 93.715 | 621.653 | 1.0176 | 0.85378 | 46.0463 | 237.648 | 623.9356 | 0.54611 | 597.999 | 395.909 | 25.878 | 12.64 | 48669.7629 | 856.1716 | 610.633 | 621.6533 | 386.2655 | 0.48031 | 328.0353 | 0.84925 | 49.6946
2019-09-27 20:00 | 347.679 | 230.74 | 130.379 | 34.042 | 24.255 | 615.325 | 23.092 | 22.447 | 30.656 | 96.723 | 2.369 | 1.836 | 32.819 | -0.953 | 273.133 | 3.41 | 29.847 | 565.287 | 21.824 | 287.024 | 564.41 | 103.426 | 265.954 | 1008.8987 | 46663.2109 | 61025.3218 | 37.1153 | 12.3173 | 0.26 | 6588.998 | 23.0885 | 382.5255 | 326.3927 | 34.3152 | 51.5227 | 25000 | 8.209 | 14.947 | 0.54921 | 621.959 | 94.825 | 615.325 | 1.0089 | 0.85066 | 46.1573 | 238.403 | 629.1584 | 0.55261 | 610.672 | 399.003 | 24.401 | 12.825 | 48538.6719 | 871.6326 | 621.959 | 615.3252 | 386.1012 | 0.47523 | 326.6007 | 0.84589 | 47.6767
2019-09-27 21:00 | 304.123 | 192.821 | 123.927 | 34.904 | 23.824 | 629.243 | 17.656 | 22.322 | 30.532 | 80.521 | 2.369 | 1.834 | 32.419 | -0.954 | 272.15 | 3.175 | 26.825 | 564.689 | 20.678 | 272.858 | 565.224 | 99.745 | 254.853 | 1009.7607 | 40263.1133 | 61515.5857 | 37.1222 | 12.2576 | 0.26 | 6480.7612 | 21.9074 | 382.6992 | 326.2172 | 34.4712 | 51.8362 | 25000 | 8.21 | 14.947 | 0.54927 | 540.027 | 91.65 | 629.243 | 1.2632 | 0.85839 | 45.3906 | 238.4321 | 634.3318 | 0.47944 | 528.597 | 373.032 | 23.538 | 11.18 | 56716.7851 | 835.3114 | 540.027 | 629.2429 | 429.2531 | 0.47486 | 366.7319 | 0.85435 | 46.3661
2019-09-27 22:00 | 350.058 | 232.264 | 130.579 | 34.589 | 23.717 | 616.413 | 22.359 | 22.427 | 30.68 | 98.736 | 2.369 | 1.84 | 32.776 | -0.954 | 273.321 | 3.449 | 29.654 | 564.171 | 21.743 | 286.066 | 563.609 | 103.363 | 265.23 | 1010.2117 | 47175.2188 | 62200.1423 | 37.128 | 11.7702 | 0.26 | 6602.6489 | 23.1879 | 382.2426 | 326.2153 | 34.5621 | 51.8965 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 627.179 | 95.319 | 616.413 | 1.0281 | 0.84981 | 46.2371 | 239.6809 | 641.4903 | 0.54569 | 610.672 | 401.304 | 23.789 | 13.011 | 48952.9287 | 887.991 | 627.179 | 616.4131 | 397.4562 | 0.47349 | 335.9955 | 0.84536 | 46.5656
2019-09-27 23:00 | 350.042 | 231.853 | 130.722 | 34.539 | 22.944 | 619.748 | 22.344 | 22.249 | 30.529 | 101.007 | 2.371 | 1.831 | 32.706 | -0.955 | 273.48 | 3.437 | 30.22 | 563.297 | 21.828 | 289.78 | 564.658 | 104.543 | 268.654 | 1010.9329 | 47175.2188 | 62366.1442 | 37.1275 | 12.058 | 0.26 | 6552.7183 | 23.1639 | 382.5537 | 325.3568 | 34.4543 | 51.3419 | 25000 | 8.28 | 14.947 | 0.55396 | 632.242 | 95.531 | 619.748 | 1.019 | 0.85037 | 45.888 | 240.465 | 643.1935 | 0.54423 | 619.288 | 402.804 | 24.169 | 12.932 | 49082.9002 | 890.0913 | 632.242 | 619.7481 | 399.2826 | 0.47239 | 337.7352 | 0.84585 | 45.5194
2019-09-28 | 351.074 | 233.436 | 129.782 | 40.545 | 21.913 | 618.739 | 22.3 | 22.197 | 30.185 | 92.243 | 2.372 | 1.829 | 32.591 | -0.958 | 272.761 | 3.385 | 30.193 | 564.847 | 21.766 | 289.446 | 565.715 | 104.165 | 268.248 | 1011.3668 | 47431.2227 | 40601.9754 | 37.1327 | 12.4102 | 0.26 | 6555.7729 | 22.9978 | 384.744 | 325.3472 | 33.2556 | 46.8268 | 25000 | 7.988 | 14.947 | 0.53442 | 630.789 | 94.62 | 618.739 | 0.44312 | 0.85731 | 45.9029 | 231.9848 | 418.7949 | 0.8383 | 617.879 | 403.122 | 23.096 | 13.001 | 31786.2704 | 668.9613 | 630.789 | 618.739 | 172.9486 | 0.47063 | 146.5007 | 0.84708 | 42.4643
2019-09-28 01:00 | 30.584 | 38.095 | -0.469 | 53.757 | 20.7 | 528.253 | 7.619 | 21.487 | 31.403 | 103.956 | 2.703 | 2.394 | 29.456 | -0.95 | 266.952 | 3.471 | 18.455 | 558.095 | 16.243 | 264.439 | 561.319 | 0 | 210.967 | 1011.6484 | 19491.2969 | 556.7714 | 37.1349 | 8.7656 | 0.26 | 29868.041 | 0.088361 | 421.5383 | 323.8021 | 35.7915 | 59.2207 | 25000 | 9.916 | 14.947 | 0.66341 | 387.274 | 84.082 | 528.253 | -0.20099 | 0.7977 | 209.121 | 287.9772 | 5.7432 | 5.3252 | 399.426 | 333.568 | 43.144 | 5.006 | 1060.7639 | 131.5861 | 387.274 | 528.2525 | -41.1173 | 0.22058 | -34.5727 | 0.84083 | 49.7993
2019-09-28 02:00 | -1.317 | 1.231 | 0.264 | 61.925 | 20.563 | 369.667 | 0 | 22.54 | 22.751 | 96.145 | 2.069 | 1.969 | 27.582 | -0.382 | 254.225 | 1.413 | 1.602 | 545.205 | 9.395 | 19.079 | 546.704 | 0 | 20.789 | 1011.6541 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.4619 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.0629 | 322.0679 | 40.8058 | 622.4993 | 25000 | 0.211 | 14.947 | 0.014117 | 14.328 | 57.416 | 369.667 | -0.69722 | 0.53406 | -7.4072e-36 | 6.1278 | 0 | #DIV/0! | 11.449 | 151.134 | 27.419 | 0.291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.328 | 369.6665 | -3.6929 | #DIV/0! | -3.1193 | 0.84468 | 610.8808
2019-09-28 03:00 | -0.762 | 1.231 | 0.264 | 65.496 | 19.944 | 340.128 | 0 | 22.768 | 24.513 | 94.951 | 1.941 | 2.091 | 27.194 | 0.002 | 243.764 | 1.312 | 1.48 | 532.652 | 1.391 | 8.608 | 528.633 | 0 | 21.501 | 1011.7949 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.2518 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.3853 | 324.6239 | 56.5297 | 1011.719 | 25000 | 1.745 | 14.947 | 0.11675 | 12.833 | 42.637 | 340.128 | -0.79792 | 0.64534 | -7.4072e-36 | 50.6777 | 0 | #DIV/0! | 11.86 | 154.052 | 26.652 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.833 | 340.1282 | -3.4828 | #DIV/0! | -3.0462 | 0.87464 | 990.3193
2019-09-28 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 62.785 | 19.349 | 310.668 | 0 | 23.821 | 25.204 | 100.357 | 1.953 | 2.106 | 27.117 | 0.002 | 233.841 | 1.217 | 1.465 | 521.465 | 0.601 | 7.121 | 512.065 | 0 | 21.123 | 1011.8063 | 0 | 0 | 37.1341 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.9626 | 327.228 | 59.6716 | 1011.719 | 25000 | 1.383 | 14.947 | 0.092527 | 8.924 | 37.581 | 310.668 | -1.2526 | 0.65874 | -7.4074e-36 | 40.1646 | 0 | #DIV/0! | 8.656 | 138.468 | 25.023 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.924 | 310.6683 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0527 | 0.87903 | 990.3081
2019-09-28 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 71.304 | 18.921 | 284.38 | 0 | 24.589 | 25.655 | 93.97 | 1.962 | 2.113 | 27.217 | 0.002 | 223.064 | 1.122 | 1.461 | 510.543 | 0.457 | 7.028 | 497.384 | 0 | 20.809 | 1012.088 | 0 | 0 | 37.1319 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.07 | 328.802 | 58.1091 | 1011.719 | 25000 | 1.066 | 14.947 | 0.071319 | 10.859 | 35.454 | 284.38 | -1.1246 | 0.64829 | -7.4078e-36 | 30.9584 | 0 | #DIV/0! | 10.412 | 123.177 | 23.881 | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.859 | 284.3805 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0398 | 0.87533 | 990.0325
2019-09-28 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.207 | 73.424 | 18.429 | 261.494 | 0 | 25.138 | 26.136 | 97.779 | 1.963 | 2.115 | 27.538 | 0.002 | 212.085 | 1.037 | 1.45 | 499.849 | 0.44 | 7.026 | 484.215 | 0 | 20.476 | 1012.0936 | 0 | 0 | 37.1327 | 2.1993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 390.5145 | 329.8495 | 57.3939 | 1011.0342 | 25000 | 0.998 | 14.947 | 0.066769 | 12.766 | 35.452 | 261.494 | -1.0276 | 0.62221 | -7.4076e-36 | 28.9836 | 0 | #DIV/0! | 12.505 | 111.703 | 23.902 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.766 | 261.4941 | -3.4303 | #DIV/0! | -2.9653 | 0.86442 | 990.027
2019-09-28 07:00 | -0.696 | 1.231 | 0.262 | 79.038 | 18.115 | 243.698 | 0 | 25.554 | 26.548 | 94.79 | 1.953 | 2.104 | 27.898 | 0.002 | 202.375 | 0.958 | 1.442 | 489.589 | 0.423 | 7.01 | 472.266 | 0 | 19.542 | 1012.2572 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.8798 | 330.2045 | 50.3979 | 1011.5358 | 25000 | 0.994 | 14.947 | 0.066502 | 14.82 | 34.037 | 243.698 | -0.94702 | 0.61194 | -7.4072e-36 | 28.8674 | 0 | #DIV/0! | 14.533 | 104.041 | 23.492 | 0.301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.82 | 243.6979 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9426 | 0.86033 | 989.867
2019-09-28 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 78.907 | 18.561 | 228.25 | 0 | 25.801 | 26.871 | 99.875 | 1.952 | 2.103 | 27.992 | 0.002 | 190.984 | 0.146 | 1.08 | 479.697 | 0.403 | 7 | 460.79 | 0 | 19.416 | 1012.8262 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 373.5734 | 330.0366 | 55.218 | 1012.0614 | 25000 | 1.07 | 14.947 | 0.071586 | 16.273 | 35.234 | 228.25 | -0.92083 | 0.5711 | -7.4072e-36 | 31.0746 | 0 | #DIV/0! | 16.019 | 98.165 | 23.321 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.273 | 228.2496 | -3.4202 | #DIV/0! | -2.8923 | 0.84564 | 989.3109
2019-09-28 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 61.465 | 23.178 | 214.385 | 0 | 25.953 | 27.079 | 93.008 | 1.958 | 2.109 | 28.186 | 0.002 | 179.77 | 0.142 | 1.079 | 470.093 | 0.392 | 7.043 | 449.913 | 0 | 18.741 | 1012.9785 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 366.9676 | 329.6913 | 54.6214 | 1012.8378 | 25000 | 1.126 | 14.947 | 0.075333 | 16.481 | 36.702 | 214.385 | -0.96801 | 0.52434 | -7.4072e-36 | 32.7009 | 0 | #DIV/0! | 16.222 | 92.656 | 22.841 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.481 | 214.3854 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8347 | 0.8288 | 989.1622
2019-09-28 10:00 | -0.491 | 1.231 | 0.264 | 56.571 | 24.714 | 202.098 | 0 | 26.113 | 27.131 | 105.402 | 1.961 | 2.112 | 28.241 | 0.002 | 169.792 | 0.129 | 1.189 | 460.783 | 0.541 | 7.78 | 439.385 | 0 | 17.931 | 1013.2715 | 0 | 0 | 37.1349 | 2.0619 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 360.6433 | 329.0007 | 57.7591 | 1013.021 | 25000 | 1.018 | 14.947 | 0.068107 | 15.651 | 35.849 | 202.098 | -1.0411 | 0.5255 | -7.4072e-36 | 29.5644 | 0 | #DIV/0! | 15.383 | 87.734 | 24.152 | 0.321 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.651 | 202.098 | -3.2929 | #DIV/0! | -2.7088 | 0.82262 | 988.8761
2019-09-28 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.207 | 57.416 | 24.973 | 190.753 | 0 | 25.47 | 26.37 | 168.261 | 1.956 | 2.107 | 28.242 | 0.002 | 160.664 | 0.146 | 1.219 | 451.744 | 1.411 | 9.352 | 429.372 | 0 | 16.275 | 1013.5475 | 0 | 0 | 37.1349 | 1.9419 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 353.5148 | 328.3063 | 66.6659 | 1013.021 | 25000 | 0.9 | 14.947 | 0.060213 | 15.56 | 35.76 | 190.753 | -1.069 | 0.5168 | -7.4072e-36 | 26.1375 | 0 | #DIV/0! | 15.273 | 83.916 | 24.789 | 0.255 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.56 | 190.7534 | -3.1729 | #DIV/0! | -2.5781 | 0.81253 | 988.6069
2019-09-28 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.262 | 51.694 | 26.177 | 181.077 | 0 | 25.117 | 25.377 | 179.807 | 1.949 | 2.1 | 28.268 | 0.002 | 152.629 | 0.13 | 1.291 | 443.158 | 0.63 | 7.558 | 419.578 | 0 | 15.228 | 1013.4009 | 0 | 0 | 37.1349 | 1.968 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 347.0699 | 327.0968 | 68.1346 | 1013.3634 | 25000 | 0.26 | 14.947 | 0.017395 | 16.24 | 39.603 | 181.077 | -1.0878 | 0.43164 | -7.4072e-36 | 7.5508 | 0 | #DIV/0! | 15.98 | 79.416 | 24.948 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.24 | 181.077 | -3.199 | #DIV/0! | -2.4994 | 0.78129 | 988.7498
2019-09-28 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.207 | 49.133 | 26.782 | 172.498 | 0.181 | 25.06 | 25.301 | 194.875 | 1.964 | 2.116 | 28.279 | 0.002 | 145.376 | 0.123 | 1.306 | 434.607 | 1.684 | 10.829 | 410.241 | 0 | 14.578 | 1013.2316 | 0 | 0 | 37.1349 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 340.7175 | 325.8815 | 71.895 | 1013.1126 | 25000 | 0.241 | 14.947 | 0.016124 | 15.903 | 40.879 | 172.498 | -1.1702 | 0.38199 | -7.4072e-36 | 6.999 | 0 | #DIV/0! | 15.619 | 76.798 | 26.565 | 0.304 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.903 | 172.4976 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.4495 | 0.76302 | 989.0918
2019-09-28 14:00 | -2.629 | 1.231 | 0.205 | 48.405 | 27.228 | 163.99 | 0.577 | 23.796 | 23.938 | 36.609 | 2.364 | 1.833 | 28.324 | 0.002 | 139.117 | 0.171 | 1.415 | 426.041 | 1.77 | 11.264 | 401.406 | 0 | 13.761 | 1012.499 | 0 | 1933.1717 | 37.1349 | 3.752 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 336.3295 | 324.6663 | 49.4575 | 1011.9263 | 25000 | 0.142 | 14.947 | 0.0095002 | 15.271 | 40.67 | 163.99 | 5.973 | 0.80173 | -7.4072e-36 | 4.1239 | 19.9412 | -0.13184 | 14.975 | 73.134 | 26.907 | 0.276 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.271 | 163.99 | 14.9582 | #DIV/0! | 11.2485 | 0.752 | 990.1949
2019-09-28 15:00 | 6.857 | 15.414 | 0.262 | 48.124 | 27.728 | 430.194 | 6.916 | 20.256 | 20.428 | 56.703 | 2.366 | 1.826 | 25.347 | 0.004 | 143.443 | 0.468 | 1.475 | 418 | 2.1 | 12.31 | 299.909 | 0 | 14.192 | 1011.7722 | 16145.6211 | 24318.7017 | 37.1332 | 8.6911 | 0.26 | 102933.8516 | 0 | 332.906 | 323.6227 | 57.2477 | 1015.6187 | 25000 | 0.172 | 14.947 | 0.011507 | 400.688 | 69.048 | 430.194 | 1.3154 | 0.84542 | 720.7238 | 4.9952 | 250.8422 | 0.027336 | 413.419 | 313.16 | 31.41 | 4.385 | 55930.453 | 372.028 | 400.688 | 430.1942 | 226.7372 | 0.10609 | 190.3448 | 0.8395 | 999.148
2019-09-28 16:00 | 87.297 | 59.897 | 35.552 | 51.477 | 27.022 | 580.915 | 7.874 | 23.081 | 28.421 | 19.7 | 2.354 | 1.829 | 30.775 | -0.961 | 252.556 | 3.21 | 15.652 | 505.133 | 14.44 | 134.729 | 521.488 | 73.168 | 126.609 | 1011.186 | 22307.3398 | 40243.0943 | 37.1288 | 8.8718 | 0.26 | 12583.9795 | 14.7261 | 399.2605 | 310.6708 | 31.7581 | 46.2131 | 25000 | 5.34 | 14.947 | 0.35726 | 390.099 | 89 | 580.915 | 1.5281 | 0.85062 | 88.1212 | 155.0825 | 415.0496 | 0.21033 | 400.871 | 345.814 | 46.386 | 6.008 | 66981.4757 | 533.1164 | 390.099 | 580.9147 | 346.2806 | 0.32059 | 293.2283 | 0.84679 | 38.8713
2019-09-28 17:00 | 224.007 | 132.982 | 101.631 | 58.046 | 25.714 | 650.204 | 11.473 | 24.068 | 30.555 | 79.776 | 2.356 | 1.831 | 32.193 | -0.957 | 266.52 | 3.227 | 16.609 | 566.385 | 17.388 | 229.535 | 563.843 | 86.102 | 220.359 | 1010.6227 | 32839 | 57964.2247 | 37.1297 | 10.8169 | 0.26 | 7176.7231 | 18.4267 | 382.6795 | 317.7662 | 34.1233 | 50.7159 | 25000 | 6.487 | 14.947 | 0.434 | 449.4 | 84.508 | 650.204 | 1.5538 | 0.87305 | 50.2549 | 188.3933 | 597.8312 | 0.3747 | 448.306 | 368.319 | 37.724 | 8.998 | 65537.6919 | 751.1349 | 449.4 | 650.2039 | 454.0323 | 0.4476 | 395.0211 | 0.87003 | 43.0366
2019-09-28 18:00 | 332.64 | 219.018 | 124.066 | 63.077 | 24.327 | 620.193 | 20.791 | 24.702 | 32.822 | 70.871 | 2.359 | 1.833 | 34.638 | -0.949 | 272.998 | 3.257 | 28.129 | 566.45 | 21.026 | 277.996 | 565.757 | 100.785 | 258.845 | 1010.6227 | 44871.1836 | 61523.1402 | 37.1319 | 11.4671 | 0.26 | 6643.8008 | 22.2465 | 385.1803 | 324.4772 | 36.2413 | 57.1807 | 25000 | 8.12 | 14.947 | 0.54325 | 595.706 | 92.341 | 620.193 | 1.0938 | 0.85522 | 46.5204 | 235.8183 | 634.5748 | 0.52419 | 583.289 | 395.242 | 25.97 | 12.392 | 50911.7228 | 865.477 | 595.706 | 620.193 | 404.0897 | 0.47469 | 343.9245 | 0.85111 | 51.5239
2019-09-28 19:00 | 345.008 | 228.63 | 128.405 | 72.308 | 23.382 | 617.923 | 21.758 | 24.993 | 33.18 | 92.994 | 2.351 | 1.83 | 35.185 | -0.948 | 274.062 | 3.379 | 29.034 | 566.307 | 21.726 | 288.274 | 564.695 | 104.022 | 267.622 | 1010.6227 | 46919.2148 | 61979.9362 | 37.1327 | 12.0409 | 0.26 | 6633.4014 | 23.077 | 385.5758 | 326.358 | 36.6508 | 58.513 | 25000 | 8.187 | 14.947 | 0.54774 | 620.148 | 95.223 | 617.923 | 1.0403 | 0.85042 | 46.4465 | 237.7641 | 639.301 | 0.53966 | 605.601 | 399.471 | 24.682 | 12.782 | 49052.045 | 874.164 | 620.148 | 617.9235 | 398.6303 | 0.48079 | 337.2005 | 0.8459 | 52.5856
2019-09-28 20:00 | 351.374 | 232.205 | 130.421 | 69.993 | 22.654 | 614.697 | 23.099 | 24.504 | 32.819 | 93.978 | 2.364 | 1.829 | 34.982 | -0.949 | 274.044 | 3.442 | 29.514 | 564.4 | 21.906 | 292.516 | 563.553 | 104.558 | 271.079 | 1010.6398 | 47175.2188 | 62507.5507 | 37.1358 | 11.6637 | 0.26 | 6609.2305 | 23.2504 | 385.4648 | 326.2056 | 36.4511 | 57.9982 | 25000 | 8.315 | 14.947 | 0.5563 | 630.762 | 95.338 | 614.697 | 1.034 | 0.84929 | 46.2734 | 241.4815 | 644.7961 | 0.54494 | 617.767 | 403.005 | 24.54 | 13.014 | 49205.1976 | 894.9704 | 630.762 | 614.697 | 400.9274 | 0.47001 | 338.7446 | 0.8449 | 51.6434
2019-09-28 21:00 | 351.727 | 233.436 | 129.906 | 77.23 | 21.865 | 618.845 | 23.311 | 24.552 | 32.852 | 96.385 | 2.362 | 1.828 | 34.81 | -0.949 | 274.04 | 3.443 | 29.653 | 564.182 | 21.91 | 290.877 | 564.813 | 104.908 | 270.439 | 1011.068 | 47431.2227 | 62684.8978 | 37.138 | 11.7229 | 0.26 | 6621.9893 | 23.2523 | 385.6208 | 325.623 | 36.318 | 57.534 | 25000 | 8.3 | 14.947 | 0.5553 | 630.438 | 95.775 | 618.845 | 1.0291 | 0.84963 | 46.36 | 241.0458 | 646.6639 | 0.54391 | 617.393 | 401.857 | 23.125 | 13.053 | 49081.3848 | 895.3001 | 630.438 | 618.8447 | 401.5049 | 0.47274 | 339.3665 | 0.84524 | 51.6321
2019-09-28 22:00 | 352.11 | 234.374 | 129.976 | 82.75 | 21.31 | 619.075 | 23.096 | 24.752 | 32.99 | 92.308 | 2.363 | 1.829 | 35.142 | -0.949 | 273.971 | 3.469 | 29.991 | 564.035 | 21.982 | 292.24 | 564.988 | 105.076 | 270.852 | 1011.2088 | 47687.2266 | 62908.8288 | 37.1388 | 11.6075 | 0.26 | 6602.1465 | 23.3265 | 385.6176 | 325.5922 | 36.5929 | 58.513 | 25000 | 8.238 | 14.947 | 0.55115 | 631.263 | 96.598 | 619.075 | 1.0312 | 0.84833 | 46.22 | 239.2453 | 648.9888 | 0.54255 | 618.214 | 401.02 | 23.554 | 13.066 | 48993.4072 | 894.2763 | 631.263 | 619.075 | 403.0073 | 0.47708 | 340.1236 | 0.84396 | 51.6135
2019-09-28 23:00 | 355.77 | 237.07 | 130.522 | 81.612 | 20.315 | 617.537 | 23.624 | 24.432 | 32.749 | 96.723 | 2.36 | 1.836 | 34.858 | -0.949 | 273.872 | 3.487 | 30.483 | 563.536 | 22.062 | 292.925 | 564.988 | 105.278 | 271.475 | 1011.2088 | 47943.2305 | 63089.4892 | 37.141 | 11.8037 | 0.26 | 6602.936 | 23.4176 | 385.7574 | 325.623 | 36.3737 | 57.8366 | 25000 | 8.317 | 14.947 | 0.55643 | 635.633 | 96.93 | 617.537 | 1.0242 | 0.84751 | 46.2228 | 241.5395 | 650.8912 | 0.54659 | 622.468 | 398.886 | 21.225 | 13.185 | 48874.6442 | 900.4223 | 635.633 | 617.5367 | 402.0173 | 0.47566 | 338.9159 | 0.84304 | 51.6411
2019-09-29 | 356.187 | 237.578 | 129.778 | 85.829 | 19.676 | 615.822 | 23.018 | 24.006 | 32.246 | 102.527 | 2.36 | 1.832 | 34.248 | -0.954 | 272.644 | 3.462 | 30.675 | 563.235 | 21.964 | 293.45 | 565.376 | 105.154 | 271.586 | 1011.1974 | 48199.2344 | 40939.4607 | 37.141 | 11.8584 | 0.26 | 6614.2261 | 23.2149 | 387.6116 | 325.4494 | 35.2958 | 54.1867 | 25000 | 8.24 | 14.947 | 0.55128 | 638.01 | 96.372 | 615.822 | 0.44015 | 0.85355 | 46.3019 | 239.3033 | 422.3704 | 0.8433 | 624.84 | 397.495 | 21.208 | 13.094 | 31546.8404 | 669.1217 | 638.01 | 615.8217 | 172.934 | 0.47881 | 145.871 | 0.84351 | 46.5503
2019-09-29 01:00 | 35.691 | 41.553 | 0.263 | 83.693 | 19.982 | 540.316 | 7.844 | 23.204 | 33.922 | 103.663 | 2.699 | 2.399 | 31.242 | -0.945 | 264.61 | 3.329 | 18.421 | 557.799 | 15.87 | 271.457 | 561.198 | 0 | 210.311 | 1010.9158 | 19363.2949 | 692.2058 | 37.1419 | 9.5788 | 0.26 | 27573.6875 | 0.097897 | 420.8778 | 324.2766 | 38.814 | 66.9088 | 25000 | 10.718 | 14.947 | 0.71707 | 385.934 | 85.998 | 540.316 | -0.21096 | 0.79653 | 193.0209 | 311.2686 | 7.1416 | 4.9976 | 397.011 | 332.092 | 41.443 | 5.271 | 1327.7606 | 132.6188 | 385.934 | 540.3158 | -43.9901 | 0.23528 | -36.9886 | 0.84084 | 54.8316
2019-09-29 02:00 | -1.401 | 1.231 | 0.206 | 86.099 | 19.396 | 366.156 | 0.02 | 22.904 | 23.149 | 91.025 | 2.072 | 1.97 | 27.713 | -0.351 | 254.05 | 1.829 | 1.672 | 545.22 | 10.35 | 19.835 | 546.599 | 0 | 20.934 | 1010.9044 | 0 | 46.5052 | 37.1441 | 2.5086 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.5486 | 322.9572 | 40.3674 | 651.9097 | 25000 | 0.245 | 14.947 | 0.016391 | 10.868 | 58.559 | 366.156 | -0.81915 | 0.30598 | -7.4054e-36 | 7.1152 | 0.47983 | -2.9198 | 11.499 | 147.246 | 26.373 | 0.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.868 | 366.1555 | -3.2597 | #DIV/0! | -2.7384 | 0.84007 | 642.0121
2019-09-29 03:00 | -0.768 | 1.231 | 0.263 | 86.432 | 19.141 | 294.761 | 0.059 | 23.289 | 25.285 | 94.844 | 1.926 | 2.075 | 28.694 | 0.002 | 243.059 | 1.897 | 1.629 | 532.795 | 11.305 | 20.897 | 527.657 | 0 | 21.382 | 1010.6057 | 0 | 0 | 37.1441 | 2.2118 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.9236 | 325.107 | 59.5486 | 1010.5375 | 25000 | 1.996 | 14.947 | 0.13354 | 12.58 | 45.543 | 294.761 | -0.92845 | 0.56788 | -7.4054e-36 | 57.9672 | 0 | #DIV/0! | 12.314 | 121.742 | 25.462 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.58 | 294.7612 | -3.4428 | #DIV/0! | -2.9108 | 0.84549 | 991.5425
2019-09-29 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 88.588 | 18.131 | 283.215 | 0.054 | 24.589 | 26.825 | 92.864 | 1.931 | 2.081 | 29.756 | 0.002 | 232.337 | 1.89 | 1.679 | 520.794 | 11.013 | 20.896 | 509.999 | 0 | 21.125 | 1010.1661 | 0 | 0 | 37.1441 | 2.2315 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.7489 | 329.4935 | 50.7459 | 1010.9667 | 25000 | 2.236 | 14.947 | 0.1496 | 10.415 | 41.042 | 283.215 | -1.1739 | 0.59239 | -7.4054e-36 | 64.9372 | 0 | #DIV/0! | 10.045 | 123.834 | 23.989 | 0.286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.415 | 283.2145 | -3.4625 | #DIV/0! | -2.9607 | 0.85509 | 991.9691
2019-09-29 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 88.621 | 17.999 | 265.743 | 0 | 25.358 | 28.05 | 93.832 | 1.933 | 2.083 | 30.694 | 0.003 | 220.635 | 1.851 | 1.695 | 509.531 | 10.667 | 20.894 | 494.075 | 0 | 21.482 | 1009.7436 | 0 | 0 | 37.1441 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.1209 | 333.5199 | 50.3472 | 1009.317 | 25000 | 2.692 | 14.947 | 0.1801 | 11.911 | 36.576 | 265.743 | -1.0971 | 0.61171 | -7.4054e-36 | 78.1802 | 0 | #DIV/0! | 11.893 | 112.208 | 22.973 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.911 | 265.7429 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9948 | 0.86236 | 993.3215
2019-09-29 06:00 | -2.367 | 1.231 | 0.205 | 88.212 | 17.888 | 249.236 | 0 | 24.376 | 24.576 | 90.455 | 2.38 | 1.834 | 30.637 | 0.001 | 211.118 | 1.867 | 1.708 | 498.886 | 10.24 | 20.307 | 480.039 | 0 | 21.073 | 1009.7493 | 0 | 1986.7451 | 37.1441 | 3.7006 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 386.7824 | 336.6628 | 56.1921 | 1008.5985 | 25000 | 0.2 | 14.947 | 0.013381 | 13.964 | 33.665 | 249.236 | 4.4729 | 0.89087 | -7.4054e-36 | 5.8083 | 20.4988 | -0.11547 | 14.074 | 103.749 | 23.273 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.964 | 249.2365 | 15.5673 | #DIV/0! | 13.4645 | 0.86493 | 991.3352
2019-09-29 07:00 | -3.351 | 1.231 | 0.207 | 88.615 | 18.069 | 447.713 | 7.103 | 19.341 | 19.471 | 55.824 | 2.37 | 1.819 | 26.422 | 0.003 | 204.743 | 2.283 | 2.388 | 479.519 | 11.956 | 24.183 | 343.866 | 0 | 61.055 | 1009.9016 | 14929.6025 | 27882.6894 | 37.1441 | 4.8039 | 0.26 | -219373.5625 | 0 | 376.1888 | 335.615 | 56.0543 | 1017.0029 | 25000 | 0.13 | 14.947 | 0.0086974 | 406.609 | 92.161 | 447.713 | 1.5472 | 0.7976 | -1535.5645 | 3.7754 | 287.688 | -0.011648 | 417.731 | 289.82 | 24.386 | 3.926 | 69370.6861 | 393.0177 | 406.609 | 447.713 | 281.6531 | 0.011054 | 223.6753 | 0.79415 | 1000.2009
2019-09-29 08:00 | 162.886 | 88.791 | 84.735 | 88.105 | 18.477 | 645.503 | 7.399 | 21.884 | 27.442 | -30.534 | 2.363 | 1.82 | 29.643 | -0.964 | 259.277 | 3.228 | 14.069 | 551.062 | 14.375 | 193.701 | 555.97 | 73.61 | 187.639 | 1010.1888 | 26915.4102 | 52813.6306 | 37.1449 | 10.5801 | 0.26 | 8066.5693 | 15.1324 | 372.9486 | 315.4311 | 31.5025 | 47.3958 | 25000 | 5.558 | 14.947 | 0.37185 | 395.656 | 83.914 | 645.503 | 1.7446 | 0.87302 | 56.4628 | 161.4136 | 544.9329 | 0.29891 | 405.829 | 345.087 | 40.675 | 7.339 | 72886.0638 | 669.463 | 395.656 | 645.5034 | 445.562 | 0.39656 | 387.6397 | 0.87 | 35.8998
2019-09-29 09:00 | 356.418 | 239.062 | 128.816 | 80.327 | 21.189 | 614.494 | 24.212 | 22.655 | 30.74 | 97.096 | 2.369 | 1.818 | 32.787 | -0.956 | 272.256 | 3.395 | 29.958 | 562.477 | 21.544 | 286.042 | 565.196 | 103.234 | 265.854 | 1010.3525 | 48455.2383 | 61557.0328 | 37.1378 | 11.1572 | 0.26 | 6643.728 | 22.846 | 384.3114 | 321.5128 | 33.9804 | 50.2218 | 25000 | 8.085 | 14.947 | 0.54091 | 642.761 | 94.221 | 614.494 | 0.97426 | 0.85099 | 46.5124 | 234.8019 | 635.0259 | 0.56127 | 629.926 | 398.592 | 19.234 | 13.319 | 47179.484 | 888.6221 | 642.761 | 614.4944 | 384.8069 | 0.4745 | 325.8039 | 0.84667 | 44.6184
2019-09-29 10:00 | 355.506 | 236.132 | 130.481 | 68.431 | 22.572 | 614.738 | 23.79 | 23.179 | 31.353 | 99.121 | 2.366 | 1.822 | 33.317 | -0.954 | 273.538 | 3.435 | 29.624 | 563.01 | 21.904 | 291.294 | 562.865 | 104.506 | 269.809 | 1010.9158 | 47943.2305 | 62396.6513 | 37.1136 | 11.5732 | 0.26 | 6598.894 | 23.3171 | 384.3165 | 324.3403 | 34.6408 | 52.3245 | 25000 | 8.174 | 14.947 | 0.54687 | 639.012 | 95.337 | 614.738 | 1.007 | 0.84932 | 46.2287 | 237.3866 | 643.2672 | 0.55266 | 625.798 | 399.312 | 20.588 | 13.226 | 48302.1654 | 896.9462 | 639.012 | 614.7375 | 395.5617 | 0.47096 | 334.216 | 0.84492 | 46.5999
2019-09-29 11:00 | 351.027 | 233.201 | 129.363 | 62.815 | 25.333 | 616.408 | 22.745 | 23.688 | 31.904 | 87.228 | 2.369 | 1.821 | 33.929 | -0.951 | 272.98 | 3.416 | 29.648 | 565.436 | 21.789 | 290.409 | 564.993 | 104.402 | 268.797 | 1010.9044 | 47687.2266 | 59291.7497 | 37.1136 | 11.5951 | 0.26 | 6629.6226 | 23.2077 | 386.7493 | 325.5859 | 35.2615 | 54.9672 | 25000 | 8.216 | 14.947 | 0.54968 | 631.999 | 93.95 | 616.408 | 0.94068 | 0.85226 | 46.444 | 238.6063 | 611.2577 | 0.57427 | 618.657 | 399.199 | 22.533 | 13.022 | 46145.0172 | 854.6711 | 631.999 | 616.4081 | 366.4617 | 0.47767 | 310.6073 | 0.84758 | 49.5871
2019-09-29 12:00 | 319.814 | 211.868 | 120.064 | 50.891 | 26.774 | 622.268 | 20.689 | 23.868 | 31.63 | 68 | 2.36 | 1.824 | 33.733 | -0.954 | 271.977 | 3.188 | 26.259 | 567.291 | 20.282 | 267.839 | 564.34 | 97.358 | 249.909 | 1010.6113 | 43847.168 | 47216.2928 | 37.1127 | 11.4579 | 0.26 | 6674.1045 | 21.4675 | 384.8652 | 326.0243 | 34.2361 | 52.99 | 25000 | 7.762 | 14.947 | 0.5193 | 575.513 | 91.429 | 622.268 | 0.73559 | 0.8592 | 46.7567 | 225.4214 | 486.7569 | 0.65703 | 563.207 | 387.903 | 26.839 | 11.963 | 39964.3763 | 699.5714 | 575.513 | 622.268 | 263.431 | 0.48578 | 224.7254 | 0.85307 | 46.4683
2019-09-29 13:00 | 219.437 | 127.004 | 103.385 | 45.621 | 27.733 | 651.785 | 10.945 | 23.674 | 30.47 | 72.308 | 2.37 | 1.825 | 32.428 | -0.957 | 270.737 | 3.205 | 15.64 | 567.061 | 17.546 | 233.197 | 565.033 | 86.892 | 221.895 | 1010.3069 | 31907.4863 | 45387.7361 | 37.1105 | 11.1905 | 0.26 | 7071.2944 | 18.5938 | 383.2936 | 325.3298 | 33.4536 | 49.4502 | 25000 | 6.796 | 14.947 | 0.45467 | 440.22 | 83.945 | 651.785 | 1.149 | 0.87544 | 49.5422 | 197.3672 | 467.8783 | 0.469 | 441.953 | 364.436 | 37.672 | 8.828 | 52788.9262 | 623.3178 | 440.22 | 651.7852 | 329.684 | 0.43253 | 287.223 | 0.87121 | 43.0275
2019-09-29 14:00 | 226.204 | 134.74 | 102.857 | 51.844 | 26.933 | 651.159 | 11.453 | 23.965 | 30.512 | 78.978 | 2.366 | 1.823 | 32.244 | -0.956 | 269.371 | 3.205 | 16.035 | 566.956 | 17.397 | 231.394 | 565.182 | 86.772 | 221.348 | 1009.7151 | 32419.4941 | 43648.2836 | 37.1097 | 10.6427 | 0.26 | 7010.9751 | 18.3793 | 385.4655 | 324.7309 | 33.6574 | 48.4568 | 25000 | 6.547 | 14.947 | 0.43801 | 448.748 | 83.299 | 651.159 | 1.0423 | 0.8764 | 49.1207 | 190.1358 | 449.9369 | 0.50275 | 448.077 | 366.904 | 38.228 | 8.971 | 49962.9329 | 608.6262 | 448.748 | 651.1592 | 304.5543 | 0.44312 | 265.5943 | 0.87208 | 44.0766
2019-09-29 15:00 | 222.923 | 132.278 | 102.303 | 35.399 | 28.633 | 650.453 | 12.022 | 23.034 | 29.82 | 88.329 | 2.367 | 1.83 | 31.573 | -0.957 | 268.554 | 3.18 | 15.869 | 566.75 | 17.273 | 230.093 | 564.817 | 86.244 | 220.766 | 1008.9939 | 32839 | 44388.7285 | 37.1075 | 10.3773 | 0.26 | 7127.8135 | 18.295 | 385.1273 | 324.3837 | 33.0015 | 47.8684 | 25000 | 6.786 | 14.947 | 0.454 | 447.658 | 83.645 | 650.453 | 1.0814 | 0.87551 | 49.9423 | 197.0768 | 457.5424 | 0.48722 | 448.333 | 367.678 | 37.461 | 8.919 | 50158.4335 | 608.6124 | 447.658 | 650.4526 | 314.8869 | 0.45035 | 274.3942 | 0.87141 | 43.1306
2019-09-29 16:00 | 264.305 | 169.553 | 107.234 | 47.619 | 28.167 | 648.356 | 14.945 | 23.691 | 30.464 | 78.214 | 2.363 | 1.825 | 32.2 | -0.954 | 269.702 | 3.237 | 18.617 | 566.623 | 18.039 | 240.049 | 565.158 | 89.704 | 229.237 | 1008.5487 | 36935.0625 | 44368.0626 | 37.1075 | 11.2641 | 0.26 | 6845.1865 | 19.1082 | 382.7413 | 324.2274 | 33.9008 | 48.235 | 25000 | 6.773 | 14.947 | 0.45313 | 490.137 | 84.666 | 648.356 | 0.87013 | 0.87453 | 47.962 | 196.6992 | 457.3294 | 0.57793 | 479.908 | 369.91 | 28.594 | 10.235 | 44575.1497 | 634.6471 | 490.137 | 648.3563 | 276.5125 | 0.47343 | 240.4038 | 0.86941 | 46.2961
2019-09-29 17:00 | 218.9 | 127.355 | 101.619 | 50.826 | 26.992 | 651.138 | 11.81 | 24.06 | 30.411 | 91.91 | 2.364 | 1.823 | 32.256 | -0.955 | 268.52 | 3.185 | 15.844 | 566.815 | 17.194 | 229.994 | 564.989 | 85.929 | 219.669 | 1007.9683 | 32163.4902 | 43050.6052 | 37.1075 | 10.7016 | 0.26 | 7165.4937 | 18.2843 | 386.0655 | 324.3837 | 33.5687 | 49.7589 | 25000 | 6.351 | 14.947 | 0.4249 | 442.057 | 83.519 | 651.138 | 1.062 | 0.87607 | 50.2063 | 184.4436 | 443.7496 | 0.4933 | 444.314 | 365.615 | 38.997 | 8.842 | 49668.0688 | 597.2308 | 442.057 | 651.1384 | 305.6932 | 0.43684 | 266.4829 | 0.87173 | 45.1735
2019-09-29 18:00 | 263.752 | 167.385 | 107.17 | 52.959 | 25.655 | 651.692 | 15.59 | 24.009 | 30.541 | 97.559 | 2.365 | 1.825 | 32.496 | -0.951 | 269.389 | 3.236 | 18.444 | 565.202 | 18.097 | 240.856 | 564.946 | 89.738 | 230.983 | 1007.5402 | 37191.0664 | 60653.6667 | 37.1066 | 11.0863 | 0.26 | 6880.7046 | 19.1382 | 382.3503 | 324.5616 | 34.076 | 52.5258 | 25000 | 6.532 | 14.947 | 0.43701 | 489.174 | 86 | 651.692 | 1.4013 | 0.87123 | 48.212 | 189.7002 | 625.1811 | 0.42188 | 483.869 | 372.807 | 31.26 | 10.389 | 60515.9285 | 808.7171 | 489.174 | 651.6922 | 446.7099 | 0.46238 | 387.7601 | 0.86804 | 49.3976
2019-09-29 19:00 | 347.449 | 231.326 | 127.436 | 64.737 | 23.899 | 617.729 | 22.505 | 24.733 | 33.015 | 81.593 | 2.368 | 1.823 | 34.842 | -0.945 | 273.34 | 3.384 | 28.94 | 566.007 | 21.712 | 287.532 | 565.134 | 103.567 | 266.707 | 1007.405 | 46151.2031 | 61560.1049 | 37.1044 | 12.5507 | 0.26 | 6498.9238 | 22.8605 | 385.2524 | 325.9331 | 36.1277 | 57.5014 | 25000 | 8.282 | 14.947 | 0.55409 | 620.855 | 94.333 | 617.729 | 1.0185 | 0.85204 | 45.5396 | 240.5231 | 634.4864 | 0.54761 | 607.875 | 401.367 | 25.4 | 12.986 | 49492.7732 | 891.6061 | 620.855 | 617.7288 | 390.6096 | 0.46173 | 330.96 | 0.84729 | 55.8432
2019-09-29 20:00 | 348.702 | 232.147 | 129.196 | 73.077 | 22.9 | 617.256 | 22.725 | 24.833 | 33.156 | 94.075 | 2.367 | 1.824 | 35.117 | -0.945 | 273.823 | 3.416 | 28.994 | 564.524 | 21.776 | 289.078 | 564.845 | 104.404 | 268.887 | 1007.5515 | 47431.2227 | 62250.5149 | 37.1044 | 11.8793 | 0.26 | 6665.123 | 23.1992 | 385.3823 | 326.3238 | 36.5736 | 58.1597 | 25000 | 8.323 | 14.947 | 0.55683 | 626.878 | 95.207 | 617.256 | 1.0275 | 0.85023 | 46.7042 | 241.7138 | 641.6023 | 0.54349 | 613.923 | 402.265 | 24.581 | 12.97 | 48697.2115 | 884.1127 | 626.878 | 617.2565 | 397.5763 | 0.47714 | 336.253 | 0.84576 | 55.8474
2019-09-29 21:00 | 349.408 | 231.795 | 129.371 | 73.698 | 21.984 | 619.576 | 22.048 | 24.558 | 32.862 | 93.2 | 2.363 | 1.82 | 34.908 | -0.946 | 273.919 | 3.438 | 29.602 | 564.029 | 21.83 | 289.505 | 564.767 | 104.479 | 269.292 | 1007.7037 | 47175.2188 | 62319.2334 | 37.1044 | 12.0043 | 0.26 | 6609.5132 | 23.1927 | 385.5308 | 325.6467 | 36.363 | 57.7305 | 25000 | 8.304 | 14.947 | 0.55556 | 627.744 | 95.832 | 619.576 | 1.0246 | 0.84985 | 46.3145 | 241.162 | 642.3106 | 0.54399 | 614.933 | 402.374 | 23.686 | 12.984 | 49015.5235 | 890.0137 | 627.744 | 619.5756 | 398.511 | 0.4716 | 336.8721 | 0.84533 | 54.7859
2019-09-29 22:00 | 349.96 | 232.967 | 129.765 | 76.65 | 21.595 | 618.745 | 22.667 | 24.37 | 32.683 | 91.648 | 2.37 | 1.826 | 34.837 | -0.946 | 273.866 | 3.452 | 29.64 | 564.151 | 21.893 | 289.786 | 564.988 | 104.551 | 269.252 | 1007.9854 | 47431.2227 | 62658.584 | 37.1053 | 12.1971 | 0.26 | 6597.7188 | 23.2011 | 385.6825 | 325.5685 | 36.2845 | 57.0771 | 25000 | 8.313 | 14.947 | 0.55617 | 629.369 | 96.273 | 618.745 | 1.0289 | 0.849 | 46.2308 | 241.4234 | 645.8229 | 0.54188 | 614.218 | 403.736 | 23.348 | 12.98 | 49017.5538 | 890.6845 | 629.369 | 618.7445 | 400.6585 | 0.47542 | 338.3187 | 0.84441 | 54.8046
2019-09-29 23:00 | 352.09 | 234.237 | 128.721 | 79.671 | 20.503 | 616.977 | 23.057 | 24.126 | 32.379 | 93.46 | 2.371 | 1.831 | 34.482 | -0.95 | 272.586 | 3.407 | 30.355 | 565.904 | 21.759 | 290.206 | 565.724 | 104.616 | 269.788 | 1007.9797 | 47687.2266 | 55435.0124 | 37.1075 | 11.7052 | 0.26 | 6612.75 | 23.0566 | 385.4996 | 325.7421 | 35.1533 | 56.4284 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 630.457 | 95.52 | 616.977 | 0.83671 | 0.85056 | 46.3334 | 239.6809 | 571.4034 | 0.61618 | 617.487 | 400.311 | 22.347 | 13.019 | 43136.3374 | 815.7547 | 630.457 | 616.9767 | 325.461 | 0.47775 | 275.0735 | 0.84518 | 50.7654
2019-09-30 | 325.671 | 220.308 | 115.11 | 82.824 | 20.168 | 618.022 | 20.073 | 23.759 | 31.156 | 106.039 | 2.368 | 1.829 | 32.78 | -0.953 | 270.159 | 3.258 | 25.786 | 566.54 | 19.458 | 259.288 | 565.137 | 94.22 | 242.057 | 1007.8218 | 44871.1836 | 40317.1152 | 37.1083 | 11.1056 | 0.26 | 6771.0596 | 20.5539 | 383.0621 | 325.6293 | 34.0685 | 51.7801 | 25000 | 7.397 | 14.947 | 0.49488 | 592.634 | 90.871 | 618.022 | 0.50284 | 0.86133 | 47.4416 | 214.8212 | 415.5833 | 0.78365 | 580.298 | 383.05 | 21.433 | 12.38 | 33342.1053 | 641.3245 | 592.634 | 618.0217 | 184.1696 | 0.48191 | 157.0902 | 0.85297 | 47.5829
2019-09-30 01:00 | 48.072 | 54.916 | 0.263 | 82.667 | 19.919 | 570.227 | 8.381 | 22.828 | 32.449 | 112.198 | 2.704 | 2.395 | 30.952 | -0.942 | 263.694 | 3.576 | 17.435 | 558.042 | 16.527 | 251.884 | 562.321 | 0 | 204.19 | 1007.3993 | 21411.3262 | 874.9985 | 37.1105 | 8.5895 | 0.26 | 22286.5312 | 0 | 421.875 | 324.2838 | 36.4172 | 61.694 | 25000 | 9.621 | 14.947 | 0.64367 | 386.331 | 85.8 | 570.227 | -0.24733 | 0.82137 | 156.1417 | 279.4099 | 9.0199 | 5.3295 | 397.549 | 334.663 | 40.474 | 5.777 | 1516.5636 | 136.0994 | 386.331 | 570.2271 | -54.4856 | 0.28814 | -46.2873 | 0.84953 | 58.057
2019-09-30 02:00 | -1.371 | 1.231 | 0.206 | 75.625 | 20.176 | 366.911 | 0.034 | 22.559 | 23.138 | 102.504 | 2.069 | 1.972 | 27.677 | -0.367 | 253.309 | 1.839 | 1.599 | 545.762 | 10.145 | 20.223 | 546.759 | 0 | 20.921 | 1007.3822 | 0 | 0 | 37.1105 | 2.4636 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.0733 | 322.73 | 40.4214 | 637.5869 | 25000 | 0.579 | 14.947 | 0.038737 | 13.402 | 52.747 | 366.911 | -0.75134 | 0.56854 | -7.4121e-36 | 16.8151 | 0 | #DIV/0! | 13.511 | 148.552 | 27.347 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.402 | 366.9112 | -3.6946 | #DIV/0! | -3.1635 | 0.85624 | 628.3825
2019-09-30 03:00 | -0.772 | 1.231 | 0.263 | 77.493 | 19.577 | 340.597 | 0.039 | 22.964 | 24.884 | 98.227 | 1.924 | 2.074 | 28.128 | 0.002 | 242.447 | 1.726 | 1.591 | 533.6 | 10.438 | 20.081 | 528.472 | 0 | 20.705 | 1006.9426 | 0 | 0 | 37.1105 | 2.2536 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.8853 | 324.6292 | 52.2666 | 1007.2474 | 25000 | 1.92 | 14.947 | 0.12845 | 10.6 | 40.796 | 340.597 | -0.96517 | 0.66095 | -7.4121e-36 | 55.76 | 0 | #DIV/0! | 10.057 | 151.032 | 25.641 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.6 | 340.597 | -3.4846 | #DIV/0! | -3.0672 | 0.88022 | 995.13
2019-09-30 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 78.681 | 18.878 | 311.88 | 0.005 | 24.366 | 26.262 | 96.095 | 1.967 | 2.117 | 29.049 | 0.002 | 232.261 | 1.686 | 1.613 | 521.814 | 10.298 | 20.18 | 511.516 | 0 | 21.286 | 1006.5145 | 0 | 0 | 37.1105 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.285 | 328.2999 | 56.0268 | 1006.7525 | 25000 | 1.896 | 14.947 | 0.12685 | 12.838 | 39.74 | 311.88 | -0.86734 | 0.64053 | -7.4121e-36 | 55.063 | 0 | #DIV/0! | 12.58 | 135.757 | 25.378 | 0.269 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.838 | 311.8803 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0303 | 0.87258 | 995.5197
2019-09-30 05:00 | -1.898 | 1.231 | 0.206 | 76.926 | 18.517 | 285.712 | 0 | 25.057 | 27.348 | 92.843 | 1.901 | 1.878 | 29.436 | 0.002 | 220.942 | 1.723 | 1.647 | 510.715 | 10.062 | 20.235 | 496.376 | 0 | 21.13 | 1006.3622 | 0 | 1991.8783 | 37.1097 | 2.9668 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.2234 | 331.6181 | 56.1117 | 1005.0971 | 25000 | 2.291 | 14.947 | 0.15327 | 11.046 | 33.801 | 285.712 | 5.1759 | 0.89988 | -7.4122e-36 | 66.5345 | 20.5328 | -0.092438 | 11.511 | 120.428 | 24.366 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.046 | 285.7119 | 16.3349 | #DIV/0! | 14.4024 | 0.8817 | 995.6653
2019-09-30 06:00 | 2.812 | 12.835 | 0.264 | 81.066 | 19.036 | 448.536 | 7.136 | 19.03 | 19.244 | 60.513 | 2.375 | 1.821 | 26.825 | 0.005 | 213.229 | 2.591 | 2.435 | 487.404 | 16.059 | 27.828 | 359.317 | 0.001 | 70.531 | 1006.075 | 14033.5889 | 27890.2722 | 37.1091 | 7.4799 | 0.26 | 116627.0469 | 0 | 387.1161 | 331.3329 | 58.4543 | 1014.1561 | 25000 | 0.214 | 14.947 | 0.014317 | 403.643 | 91.174 | 448.536 | 1.4757 | 0.80227 | 817.1309 | 6.2149 | 287.4956 | 0.009781 | 414.062 | 291.292 | 27.064 | 3.902 | 73750.5068 | 406.8405 | 403.643 | 448.536 | 267.1808 | 0.091902 | 212.8709 | 0.79673 | 1006.0675
2019-09-30 07:00 | 163.746 | 88.791 | 84.601 | 80.723 | 17.828 | 646.71 | 7.375 | 21.25 | 27.107 | 71.016 | 2.368 | 1.823 | 30.903 | -0.958 | 259.985 | 3.204 | 14.015 | 550.583 | 14.475 | 193.133 | 556.802 | 73.419 | 186.809 | 1005.9398 | 26915.4102 | 56366.6817 | 37.1127 | 10.1724 | 0.26 | 8056.4258 | 15.1856 | 369.9363 | 316.1699 | 31.2219 | 45.9889 | 25000 | 5.857 | 14.947 | 0.39185 | 396.174 | 85.47 | 646.71 | 1.8818 | 0.87057 | 56.4408 | 170.097 | 581.089 | 0.28179 | 405.946 | 345.466 | 39.084 | 7.379 | 77722.0358 | 708.9725 | 396.174 | 646.7102 | 482.1257 | 0.39141 | 418.4073 | 0.86784 | 42.0604
2019-09-30 08:00 | 319.5 | 205.304 | 124.941 | 81.538 | 18.603 | 615.185 | 19.824 | 22.506 | 30.717 | 83.246 | 2.359 | 1.824 | 32.549 | -0.951 | 272.487 | 3.251 | 28.173 | 562.568 | 20.809 | 275.373 | 566.633 | 100.546 | 254.712 | 1006.0977 | 42311.1445 | 63464.2628 | 37.1071 | 11.1819 | 0.26 | 6502.7676 | 22.2004 | 382.5308 | 321.6493 | 34.3576 | 52.222 | 25000 | 8.211 | 14.947 | 0.54934 | 566.875 | 92.69 | 615.185 | 1.255 | 0.85308 | 45.5632 | 238.4611 | 654.1599 | 0.48841 | 555.176 | 375.674 | 19.98 | 11.753 | 55658.5229 | 869.2319 | 566.875 | 615.1852 | 437.6741 | 0.47573 | 371.7296 | 0.84933 | 49.6819
2019-09-30 09:00 | 356.227 | 237.304 | 131.169 | 69.35 | 23.403 | 616.922 | 23.048 | 23.221 | 31.543 | 94.449 | 2.36 | 1.825 | 33.493 | -0.948 | 273.697 | 3.463 | 30.245 | 562.714 | 21.963 | 290.988 | 564.992 | 105.316 | 269.786 | 1006.5201 | 48199.2344 | 63148.7296 | 37.0975 | 11.8105 | 0.26 | 6593.5088 | 23.2791 | 382.9861 | 324.0017 | 35.2099 | 54.3089 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 636.687 | 95.46 | 616.922 | 1.0225 | 0.84968 | 46.211 | 241.6848 | 650.7381 | 0.54742 | 624.551 | 399.533 | 20.428 | 13.199 | 48603.6163 | 899.3652 | 636.687 | 616.9224 | 401.6239 | 0.47676 | 339.478 | 0.84526 | 52.8739
2019-09-30 10:00 | 353.151 | 235.194 | 130.592 | 63.946 | 25.278 | 617.872 | 23.155 | 23.666 | 31.998 | 93.327 | 2.356 | 1.829 | 34.048 | -0.947 | 273.785 | 3.459 | 30.214 | 563.415 | 21.936 | 290.716 | 565.007 | 105.23 | 269.749 | 1006.5201 | 47943.2305 | 62528.7715 | 37.0961 | 12.1739 | 0.26 | 6611.8037 | 23.2693 | 382.9832 | 324.8524 | 35.6719 | 55.2324 | 25000 | 8.332 | 14.947 | 0.55744 | 633.041 | 95.767 | 617.872 | 1.0149 | 0.84962 | 46.341 | 241.9752 | 644.3259 | 0.54809 | 618.49 | 400.156 | 21.706 | 13.125 | 48381.6649 | 889.9147 | 633.041 | 617.8718 | 396.9579 | 0.47711 | 335.4316 | 0.84501 | 53.8966
2019-09-30 11:00 | 348.547 | 231.736 | 129.488 | 61.27 | 25.027 | 617.192 | 23.197 | 24.269 | 32.427 | 94.119 | 2.356 | 1.829 | 34.443 | -0.946 | 273.53 | 3.42 | 30.023 | 564.147 | 21.754 | 288.915 | 565.844 | 104.701 | 267.874 | 1006.5031 | 47431.2227 | 61766.6221 | 37.1025 | 11.9924 | 0.26 | 6614.8008 | 23.0912 | 382.8096 | 325.3993 | 35.9873 | 56.8576 | 25000 | 8.158 | 14.947 | 0.5458 | 626.879 | 95.458 | 617.192 | 1.0154 | 0.84992 | 46.3539 | 236.9219 | 636.5829 | 0.54753 | 614.001 | 402.586 | 23.594 | 12.965 | 48316.2436 | 879.8348 | 626.879 | 617.1924 | 392.8548 | 0.47586 | 332.0937 | 0.84533 | 54.9168
2019-09-30 12:00 | 347.248 | 228.63 | 128.932 | 55.238 | 26.644 | 619.185 | 22.901 | 24.237 | 32.43 | 94.567 | 2.359 | 1.828 | 34.609 | -0.945 | 273.541 | 3.416 | 29.235 | 566.24 | 21.734 | 287.465 | 564.867 | 104.521 | 267.238 | 1006.0635 | 47175.2188 | 61582.4974 | 37.1144 | 11.7682 | 0.26 | 6616.6792 | 23.0513 | 382.636 | 326.4236 | 35.9626 | 56.8022 | 25000 | 8.193 | 14.947 | 0.54814 | 619.661 | 95.113 | 619.185 | 1.0282 | 0.85084 | 46.3523 | 237.9384 | 634.8883 | 0.54694 | 606.804 | 404.8 | 26.01 | 12.853 | 48449.1203 | 873.029 | 619.661 | 619.1849 | 394.4901 | 0.47777 | 333.8925 | 0.84639 | 55.9419
2019-09-30 13:00 | 344.092 | 226.93 | 129.096 | 46.41 | 27.693 | 620.146 | 23.516 | 23.988 | 32.229 | 93.846 | 2.357 | 1.831 | 34.474 | -0.945 | 273.553 | 3.419 | 29.403 | 566.386 | 21.79 | 288.065 | 563.863 | 104.708 | 267.411 | 1005.6069 | 46407.207 | 59031.4187 | 37.1115 | 12.205 | 0.26 | 6562.959 | 23.1267 | 382.4605 | 327.0833 | 35.735 | 55.9341 | 25000 | 8.241 | 14.947 | 0.55135 | 613.193 | 94.449 | 620.146 | 0.97143 | 0.85257 | 45.9795 | 239.3324 | 608.5406 | 0.56544 | 600.412 | 405.28 | 26.285 | 12.749 | 47207.0223 | 849.653 | 613.193 | 620.1464 | 369.4058 | 0.47253 | 313.1446 | 0.8477 | 56.003
2019-09-30 14:00 | 297.995 | 191.59 | 118.873 | 48.311 | 27.722 | 631.337 | 17.751 | 24.43 | 32.373 | 85.647 | 2.365 | 1.829 | 34.364 | -0.945 | 272.039 | 3.194 | 24.27 | 566.619 | 20.093 | 265.175 | 564.93 | 97.533 | 249.16 | 1004.7334 | 41287.1289 | 55916.0463 | 37.0907 | 11.9315 | 0.26 | 6761.4482 | 21.2471 | 382.1769 | 327.0573 | 35.8147 | 55.177 | 25000 | 7.943 | 14.947 | 0.53141 | 533.047 | 89.526 | 631.337 | 1.1071 | 0.8626 | 47.3967 | 230.678 | 576.101 | 0.51726 | 521.91 | 381.649 | 26.664 | 11.142 | 50232.6938 | 761.4837 | 533.047 | 631.3372 | 372.5796 | 0.49264 | 319.7463 | 0.8582 | 55.7254
2019-09-30 15:00 | 284.357 | 180.923 | 116.276 | 53.773 | 28.436 | 641.008 | 16.799 | 24.948 | 32.454 | 89.748 | 2.361 | 1.829 | 34.346 | -0.945 | 271.565 | 3.215 | 22.701 | 566.654 | 19.641 | 259.114 | 565.479 | 95.889 | 244.691 | 1004.0008 | 38471.0859 | 53274.839 | 37.0785 | 11.5456 | 0.26 | 6597.5928 | 20.8771 | 382.2213 | 326.5451 | 35.787 | 55.9341 | 25000 | 7.506 | 14.947 | 0.50217 | 513.244 | 89.285 | 641.008 | 1.0828 | 0.86508 | 46.2634 | 217.9868 | 548.7081 | 0.51823 | 502.499 | 374.523 | 27.355 | 10.698 | 51346.334 | 739.3182 | 513.244 | 641.0078 | 356.2394 | 0.47229 | 306.6195 | 0.86071 | 55.713
2019-09-30 16:00 | 301.916 | 198.388 | 114.769 | 52.218 | 28.375 | 627.545 | 18.974 | 24.956 | 32.288 | 90.537 | 2.361 | 1.83 | 34.205 | -0.945 | 270.491 | 3.216 | 23.819 | 566.765 | 19.224 | 258.131 | 564.609 | 94.506 | 241.877 | 1003.2797 | 42055.1406 | 49935.2923 | 37.0907 | 11.7338 | 0.26 | 6827.3799 | 20.4216 | 381.4921 | 326.1893 | 35.336 | 55.0661 | 25000 | 7.332 | 14.947 | 0.49053 | 550.196 | 89.22 | 627.545 | 0.88151 | 0.8631 | 47.8589 | 212.9335 | 514.4815 | 0.58684 | 538.756 | 384.607 | 27.89 | 11.456 | 44040.5976 | 713.8461 | 550.196 | 627.5453 | 304.3599 | 0.48448 | 261.088 | 0.85783 | 55.877
2019-09-30 17:00 | 287.704 | 188.777 | 111.648 | 55.263 | 27.237 | 634.732 | 17.125 | 25.108 | 32.479 | 100.879 | 2.362 | 1.831 | 34.526 | -0.942 | 270.677 | 3.257 | 21.366 | 565.509 | 18.869 | 249.795 | 565.655 | 92.591 | 235.889 | 1002.8458 | 40007.1094 | 60309.2734 | 37.0751 | 11.8388 | 0.26 | 6823.5508 | 20.0844 | 382.1335 | 325.7031 | 35.9745 | 54.6417 | 25000 | 7.371 | 14.947 | 0.49314 | 529.622 | 87.614 | 634.732 | 1.2508 | 0.86575 | 47.8522 | 214.0661 | 621.103 | 0.46321 | 516.702 | 376.482 | 28.052 | 11.09 | 55889.3348 | 815.9107 | 529.622 | 634.7322 | 420.4873 | 0.4774 | 362.446 | 0.86197 | 58.8402
2019-09-30 18:00 | 341.619 | 225.504 | 127.435 | 62.857 | 25.146 | 619.209 | 23.165 | 25.509 | 33.666 | 93.724 | 2.365 | 1.832 | 35.682 | -0.939 | 272.99 | 3.389 | 29.433 | 564.908 | 21.57 | 286.092 | 565.326 | 103.569 | 265.883 | 1002.5698 | 46151.2031 | 61252.8233 | 37.0844 | 12.6167 | 0.26 | 6624.8691 | 22.8565 | 383.0373 | 325.8854 | 37.0338 | 60.1912 | 25000 | 8.157 | 14.947 | 0.54573 | 618.171 | 95.728 | 619.209 | 1.0263 | 0.85021 | 46.4472 | 236.8929 | 630.9789 | 0.54141 | 605.445 | 407.949 | 27.72 | 12.686 | 49219.1764 | 875.0884 | 618.171 | 619.2092 | 392.8584 | 0.46763 | 332.1234 | 0.8454 | 62.2827
2019-09-30 19:00 | 344.722 | 228.63 | 127.396 | 65.532 | 24.034 | 617.6 | 23.663 | 24.889 | 33.076 | 87.826 | 2.366 | 1.828 | 35.247 | -0.94 | 273.396 | 3.362 | 29.598 | 565.945 | 21.533 | 287.335 | 565.6 | 103.438 | 266.699 | 1002.722 | 46663.2109 | 61709.1548 | 37.0825 | 12.4088 | 0.26 | 6639.3965 | 22.8192 | 382.6331 | 326.224 | 36.6863 | 58.1597 | 25000 | 8.187 | 14.947 | 0.54774 | 622.974 | 95.081 | 617.6 | 1.0256 | 0.85074 | 46.5514 | 237.7641 | 635.6477 | 0.54232 | 610.353 | 405.246 | 25.71 | 12.787 | 49039.3145 | 879.332 | 622.974 | 617.6 | 394.6089 | 0.47167 | 333.8579 | 0.84605 | 61.2833
2019-09-30 20:00 | 347.71 | 230.974 | 129.354 | 74.987 | 22.823 | 619.28 | 23.136 | 24.842 | 33.068 | 91.801 | 2.359 | 1.831 | 35.152 | -0.94 | 273.549 | 3.427 | 29.725 | 564.427 | 21.764 | 288.954 | 563.852 | 104.171 | 268.411 | 1003.0151 | 46919.2148 | 62021.338 | 37.0925 | 12.7103 | 0.26 | 6610.2686 | 23.1096 | 382.3042 | 326.3542 | 36.7101 | 58.2429 | 25000 | 8.226 | 14.947 | 0.55034 | 624.864 | 95.423 | 619.28 | 1.0217 | 0.85071 | 46.3347 | 238.8967 | 639.0358 | 0.54412 | 611.832 | 402.843 | 22.932 | 12.916 | 49031.6979 | 886.4239 | 624.864 | 619.2803 | 395.3517 | 0.47035 | 334.4329 | 0.84591 | 61.232
2019-09-30 21:00 | 347.52 | 231.795 | 128.718 | 80.921 | 22.422 | 619.407 | 22.828 | 25.135 | 33.438 | 88.974 | 2.358 | 1.829 | 35.545 | -0.94 | 273.482 | 3.434 | 29.927 | 564.252 | 21.78 | 289.289 | 564.934 | 104.66 | 268.238 | 1003.3138 | 47175.2188 | 62260.3872 | 37.1064 | 12.4306 | 0.26 | 6625.8823 | 23.1075 | 383.044 | 325.6857 | 36.9059 | 59.4618 | 25000 | 8.303 | 14.947 | 0.5555 | 624.089 | 96.098 | 619.407 | 1.0283 | 0.84956 | 46.4267 | 241.133 | 641.7392 | 0.54153 | 611.151 | 401.093 | 23.355 | 12.923 | 48971.923 | 884.2701 | 624.089 | 619.4072 | 397.5137 | 0.4762 | 335.8413 | 0.84485 | 61.1942
2019-09-30 22:00 | 349.727 | 233.201 | 129.236 | 83.163 | 21.908 | 619.131 | 22.496 | 25.093 | 33.376 | 98.319 | 2.361 | 1.828 | 35.507 | -0.94 | 273.694 | 3.453 | 30.395 | 563.687 | 21.851 | 290.311 | 564.988 | 104.912 | 268.855 | 1003.7419 | 47431.2227 | 62385.5234 | 37.1222 | 12.6534 | 0.26 | 6621.1626 | 23.1811 | 383.0392 | 325.5208 | 36.8641 | 59.4341 | 25000 | 8.283 | 14.947 | 0.55416 | 626.694 | 97.044 | 619.131 | 1.0243 | 0.84809 | 46.3739 | 240.5521 | 643.3023 | 0.54364 | 613.812 | 400.258 | 22.22 | 13.031 | 48826.242 | 888.9574 | 626.694 | 619.1309 | 397.4478 | 0.47446 | 335.151 | 0.84326 | 61.1467
2019-09-30 23:00 | 350.512 | 233.788 | 128.678 | 86.476 | 20.979 | 615.065 | 22.813 | 24.889 | 33.061 | 95.946 | 2.367 | 1.828 | 35.045 | -0.944 | 273.771 | 3.408 | 30.298 | 563.382 | 21.686 | 290.298 | 565.58 | 105.012 | 268.453 | 1003.8885 | 47687.2266 | 40822.6411 | 37.1381 | 12.411 | 0.26 | 6614.3486 | 23.0404 | 382.9073 | 325.4427 | 35.6397 | 57.8964 | 25000 | 8.172 | 14.947 | 0.54673 | 626.998 | 96.099 | 615.065 | 0.45361 | 0.85411 | 46.3063 | 237.3285 | 421.1325 | 0.83231 | 614.033 | 398.971 | 22.272 | 12.986 | 31792.099 | 664.7503 | 626.998 | 615.0652 | 174.9336 | 0.4773 | 147.6015 | 0.84376 | 57.0802
2019-10-01 | 39.883 | 48.352 | 0.263 | 87.334 | 20.652 | 556.859 | 7.897 | 24.046 | 33.612 | 109.377 | 2.691 | 2.39 | 32.343 | -0.936 | 265.215 | 3.434 | 18.188 | 557.561 | 16.207 | 259.315 | 561.731 | 0 | 203.428 | 1004.0464 | 20259.3086 | 829.4982 | 37.1649 | 8.9592 | 0.26 | 25797.4922 | 0 | 421.0358 | 323.8628 | 36.2517 | 65.924 | 25000 | 9.566 | 14.947 | 0.63999 | 381.986 | 86.411 | 556.859 | -0.22917 | 0.80988 | 180.4752 | 277.8126 | 8.5634 | 4.6574 | 394.43 | 333.857 | 41.73 | 5.468 | 1521.6829 | 133.7661 | 381.986 | 556.8588 | -48.7477 | 0.26492 | -41.1833 | 0.84482 | 64.2474
2019-10-01 01:00 | -1.537 | 1.231 | 0.206 | 89.855 | 20.561 | 367.949 | 0.063 | 23.907 | 24.15 | 101.902 | 2.066 | 1.973 | 28.753 | -0.333 | 253.477 | 1.734 | 1.697 | 545.343 | 10.153 | 20.049 | 546.451 | 0 | 20.786 | 1004.4689 | 0 | 0 | 37.1715 | 2.9421 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.5153 | 322.1962 | 41.7311 | 666.5483 | 25000 | 0.243 | 14.947 | 0.016257 | 13.464 | 50.847 | 367.949 | -0.84236 | 0.53153 | -7.3999e-36 | 7.0571 | 0 | #DIV/0! | 13.187 | 151.372 | 27.867 | 0.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.464 | 367.9488 | -4.1731 | #DIV/0! | -3.5964 | 0.86181 | 664.0742
2019-10-01 02:00 | -0.929 | 1.231 | 0.264 | 89.756 | 20.412 | 341.419 | 0.011 | 24.22 | 26.115 | 95.876 | 1.931 | 2.08 | 29.31 | 0.003 | 242.698 | 1.66 | 1.571 | 533.055 | 10.183 | 19.882 | 528.177 | 0 | 20.676 | 1004.4689 | 0 | 0 | 37.1724 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.3955 | 325.2242 | 58.6323 | 1004.6799 | 25000 | 1.895 | 14.947 | 0.12678 | 12.865 | 40.47 | 341.419 | -0.8265 | 0.65044 | -7.3997e-36 | 55.034 | 0 | #DIV/0! | 12.632 | 154.051 | 26.541 | 0.239 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.865 | 341.4186 | -3.6303 | #DIV/0! | -3.2 | 0.88147 | 998.5486
2019-10-01 03:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 86.616 | 20.259 | 312.957 | 0 | 25.413 | 27.663 | 94.571 | 1.936 | 2.086 | 30.468 | 0.003 | 232.642 | 1.644 | 1.599 | 521.124 | 9.963 | 19.881 | 511.143 | 0 | 21.26 | 1004.4689 | 0 | 0 | 37.1737 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.9327 | 329.6227 | 59.4783 | 1004.774 | 25000 | 2.25 | 14.947 | 0.15053 | 11.467 | 40.788 | 312.957 | -1.0116 | 0.61565 | -7.3995e-36 | 65.3438 | 0 | #DIV/0! | 11.637 | 138.3 | 26.456 | 0.218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.467 | 312.9573 | -3.6303 | #DIV/0! | -3.1571 | 0.86967 | 998.5377
2019-10-01 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.263 | 82.768 | 19.347 | 287.777 | 0 | 26.099 | 28.846 | 94.626 | 1.942 | 2.093 | 31.27 | 0.002 | 221.029 | 1.695 | 1.637 | 509.975 | 9.73 | 19.918 | 495.994 | 0 | 21.511 | 1004.4803 | 0 | 0 | 37.1724 | 2.3506 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.636 | 333.5443 | 55.2634 | 1005.114 | 25000 | 2.747 | 14.947 | 0.18378 | 11.816 | 36.979 | 287.777 | -1.0533 | 0.62613 | -7.3997e-36 | 79.7775 | 0 | #DIV/0! | 11.519 | 123.676 | 25.197 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.816 | 287.7771 | -3.5816 | #DIV/0! | -3.1214 | 0.8715 | 997.5308
2019-10-01 05:00 | -2.666 | 1.231 | 0.206 | 85.153 | 18.954 | 263.248 | 0 | 24.703 | 25.086 | 94.562 | 2.029 | 1.902 | 31.273 | 0.002 | 211.526 | 1.668 | 1.473 | 499.358 | 9.455 | 20.131 | 482.409 | 0 | 21.619 | 1004.7619 | 0 | 1918.8732 | 37.1746 | 3.6336 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.2921 | 336.7949 | 57.6968 | 1004.868 | 25000 | 0.383 | 14.947 | 0.025624 | 10.649 | 46.874 | 263.248 | 5.333 | 0.85676 | -7.3993e-36 | 11.123 | 19.8148 | -0.13455 | 11.538 | 111.072 | 24.195 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.649 | 263.2482 | 14.9502 | #DIV/0! | 12.2881 | 0.82194 | 997.2512
2019-10-01 06:00 | -3.53 | 7.267 | 0.264 | 85.155 | 18.134 | 446.42 | 6.916 | 19.317 | 19.679 | 65.495 | 2.378 | 1.813 | 27.301 | 0.007 | 205.203 | 2.49 | 2.568 | 475.699 | 16.107 | 27.031 | 349.491 | 0 | 72.632 | 1004.7733 | 14097.5898 | 27779.3688 | 37.1797 | 4.9658 | 0.26 | -194661.3438 | 0 | 378.7082 | 338.1059 | 50.2315 | 1011.8275 | 25000 | 0.362 | 14.947 | 0.024219 | 404.002 | 93.223 | 446.42 | 1.5229 | 0.79488 | -1361.2797 | 10.5131 | 286.8967 | -0.012304 | 416.975 | 288.57 | 24.956 | 3.9 | 73262.7462 | 405.3491 | 404.002 | 446.4197 | 274.6637 | 0.055607 | 217.3076 | 0.79118 | 1009.1623
2019-10-01 07:00 | 163.039 | 91.018 | 84.571 | 84.306 | 17.736 | 646.822 | 7.454 | 21.37 | 27.5 | -11.888 | 2.369 | 1.817 | 29.491 | -0.955 | 259.797 | 3.172 | 13.969 | 552.967 | 14.284 | 193.687 | 559.079 | 73.808 | 187.821 | 1005.0664 | 27427.418 | 59005.4154 | 37.1971 | 11.1435 | 0.26 | 8114.4175 | 15.0818 | 374.4828 | 317.2309 | 30.7287 | 47.1764 | 25000 | 6.13 | 14.947 | 0.41012 | 396.886 | 83.038 | 646.822 | 1.977 | 0.87438 | 56.718 | 178.0254 | 609.6759 | 0.26742 | 406.169 | 343.892 | 38.407 | 7.469 | 80023.3232 | 732.8373 | 396.886 | 646.8223 | 507.5147 | 0.40395 | 442.3605 | 0.87162 | 45.1077
2019-10-01 08:00 | 359.235 | 240.469 | 131.041 | 83.424 | 17.568 | 615.667 | 24.864 | 22.45 | 30.863 | 77.949 | 2.366 | 1.816 | 32.855 | -0.95 | 273.261 | 3.457 | 30.096 | 560.525 | 21.858 | 291.483 | 564.993 | 105.249 | 269.901 | 1005.3594 | 48711.2422 | 63063.7283 | 37.1997 | 12.1798 | 0.26 | 6593.9458 | 23.1524 | 384.1459 | 321.2673 | 34.6455 | 51.8784 | 25000 | 8.413 | 14.947 | 0.56286 | 644.61 | 94.448 | 615.667 | 1.0054 | 0.85114 | 46.0871 | 244.3275 | 651.6531 | 0.55127 | 631.315 | 396.087 | 17.942 | 13.319 | 48160.366 | 901.4269 | 644.61 | 615.6672 | 399.0044 | 0.47862 | 337.794 | 0.84659 | 50.9946
2019-10-01 09:00 | 349.28 | 232.264 | 130.338 | 52.226 | 24.124 | 618.712 | 22.681 | 23.324 | 31.595 | 90.702 | 2.363 | 1.819 | 33.624 | -0.947 | 273.506 | 3.439 | 30.038 | 563.485 | 21.825 | 289.522 | 565.104 | 104.591 | 268.541 | 1005.6581 | 47431.2227 | 61629.6548 | 37.1776 | 12.8596 | 0.26 | 6617.0474 | 23.1474 | 385.6481 | 324.2226 | 35.2535 | 54.1329 | 25000 | 8.271 | 14.947 | 0.55336 | 629.034 | 95.229 | 618.712 | 1.0055 | 0.85098 | 46.276 | 240.2036 | 636.4571 | 0.54879 | 616.086 | 403.924 | 23.845 | 12.943 | 48306.6933 | 880.2343 | 629.034 | 618.7125 | 391.3338 | 0.47507 | 331.1014 | 0.84608 | 53.9178
2019-10-01 10:00 | 345.87 | 228.396 | 129.67 | 40.922 | 27.983 | 620.395 | 23.38 | 23.401 | 31.654 | 98.846 | 2.357 | 1.817 | 33.738 | -0.947 | 273.437 | 3.414 | 29.667 | 564.35 | 21.751 | 288.402 | 565.098 | 104.236 | 267.658 | 1006.0977 | 46919.2148 | 61267.1487 | 37.181 | 12.4328 | 0.26 | 6601.9932 | 23.0558 | 385.6182 | 325.569 | 35.3745 | 54.6875 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 623.106 | 95.381 | 620.395 | 1.0139 | 0.85098 | 46.1665 | 239.6809 | 632.7712 | 0.5466 | 610.299 | 406.48 | 25.546 | 12.838 | 48551.0293 | 876.4714 | 623.106 | 620.3953 | 391.9426 | 0.47138 | 331.6842 | 0.84626 | 53.9321
2019-10-01 11:00 | 342.894 | 226.755 | 129.102 | 36.41 | 28.932 | 621.293 | 24.161 | 23.801 | 32.043 | 93.086 | 2.359 | 1.827 | 34.081 | -0.947 | 273.325 | 3.41 | 29.447 | 564.933 | 21.66 | 288.062 | 564.933 | 103.981 | 267.039 | 1006.5201 | 46407.207 | 60680.7344 | 37.1966 | 12.3218 | 0.26 | 6622.4585 | 23.0185 | 385.4875 | 326.2095 | 35.5427 | 55.1577 | 25000 | 8.242 | 14.947 | 0.55141 | 619.893 | 94.658 | 621.293 | 1.0072 | 0.85233 | 46.2902 | 239.3614 | 626.9776 | 0.5469 | 607.17 | 408.277 | 26.761 | 12.714 | 48637.2609 | 870.6314 | 619.893 | 621.2932 | 387.901 | 0.46973 | 328.8016 | 0.84764 | 53.9518
2019-10-01 12:00 | 339.509 | 224.293 | 128.449 | 33.114 | 30.497 | 622.351 | 23.223 | 24.027 | 32.322 | 95.191 | 2.362 | 1.82 | 34.388 | -0.946 | 273.26 | 3.395 | 29.235 | 565.442 | 21.604 | 286.64 | 564.986 | 103.697 | 265.694 | 1006.4974 | 46151.2031 | 60141.448 | 37.2185 | 12.2373 | 0.26 | 6620.4771 | 22.9388 | 385.3438 | 326.5027 | 35.919 | 56.1463 | 25000 | 8.295 | 14.947 | 0.55496 | 616.181 | 94.935 | 622.351 | 1.0046 | 0.85215 | 46.2491 | 240.9006 | 621.7709 | 0.54604 | 603.603 | 410.525 | 28.862 | 12.592 | 48500.9038 | 861.5935 | 616.181 | 622.3514 | 385.2409 | 0.47085 | 326.475 | 0.84746 | 54.9185
2019-10-01 13:00 | 336.371 | 222.652 | 127.696 | 30.277 | 30.877 | 623.41 | 23.704 | 24.163 | 32.407 | 95.582 | 2.372 | 1.822 | 34.457 | -0.945 | 273.208 | 3.378 | 29.129 | 565.888 | 21.555 | 285.761 | 564.918 | 103.439 | 264.731 | 1005.9113 | 45639.1953 | 59655.6748 | 37.2321 | 11.9597 | 0.26 | 6631.4453 | 22.8721 | 385.3009 | 326.9039 | 36.0716 | 56.7371 | 25000 | 8.244 | 14.947 | 0.55155 | 612.724 | 94.868 | 623.41 | 1.001 | 0.85244 | 46.3089 | 239.4195 | 616.9735 | 0.5452 | 600.354 | 411.037 | 29.771 | 12.533 | 48666.6018 | 859.1995 | 612.724 | 623.4096 | 382.3616 | 0.46693 | 324.1755 | 0.84782 | 55.9963
2019-10-01 14:00 | 336.291 | 220.835 | 127.503 | 32.039 | 31.204 | 624.371 | 22.842 | 24.568 | 32.738 | 95.995 | 2.365 | 1.825 | 34.731 | -0.944 | 273.187 | 3.37 | 28.917 | 566.454 | 21.515 | 285.175 | 564.583 | 103.261 | 264.603 | 1005.3309 | 45639.1953 | 59731.8141 | 37.2353 | 12.3498 | 0.26 | 6609.3789 | 22.833 | 385.2112 | 327.1971 | 36.2294 | 57.2917 | 25000 | 8.17 | 14.947 | 0.5466 | 610.03 | 94.696 | 624.371 | 1.0098 | 0.85305 | 46.1508 | 237.2704 | 617.8144 | 0.54432 | 598.144 | 412.58 | 30.991 | 12.472 | 48732.9293 | 856.35 | 610.03 | 624.3708 | 384.6294 | 0.46815 | 326.2943 | 0.84833 | 56.9981
2019-10-01 15:00 | 335.117 | 220.542 | 127.371 | 33.653 | 31.681 | 624.355 | 23.033 | 24.722 | 32.843 | 96.027 | 2.363 | 1.823 | 34.853 | -0.943 | 273.135 | 3.37 | 29.006 | 566.593 | 21.509 | 284.602 | 564.596 | 103.202 | 264.423 | 1004.8914 | 45383.1914 | 59555.568 | 37.2299 | 12.536 | 0.26 | 6626.7861 | 22.8053 | 385.0284 | 327.2569 | 36.3373 | 57.6051 | 25000 | 8.121 | 14.947 | 0.54332 | 608.943 | 94.706 | 624.355 | 1.0069 | 0.85312 | 46.2791 | 235.8474 | 615.9017 | 0.54411 | 598.281 | 414.055 | 30.836 | 12.447 | 48856.1068 | 857.7808 | 608.943 | 624.3546 | 382.8234 | 0.46434 | 324.7546 | 0.84831 | 58.0532
2019-10-01 16:00 | 334.964 | 220.542 | 127.102 | 32.299 | 31.67 | 624.146 | 23.004 | 24.737 | 32.924 | 94.506 | 2.368 | 1.829 | 34.867 | -0.943 | 273.165 | 3.365 | 28.885 | 566.587 | 21.509 | 284.933 | 564.93 | 103.221 | 264.183 | 1004.4632 | 45383.1914 | 59752.6123 | 37.237 | 12.4948 | 0.26 | 6603.8857 | 22.8035 | 385.243 | 327.2569 | 36.4005 | 57.8463 | 25000 | 8.187 | 14.947 | 0.54774 | 609.245 | 94.652 | 624.146 | 1.0125 | 0.85312 | 46.1103 | 237.7641 | 618.0577 | 0.54196 | 597.658 | 414.083 | 30.54 | 12.453 | 49027.1281 | 860.1548 | 609.245 | 624.1459 | 385.0208 | 0.46417 | 326.6323 | 0.84835 | 58.0768
2019-10-01 17:00 | 337.125 | 221.919 | 127.388 | 39.907 | 28.933 | 623.633 | 23.267 | 24.796 | 33.017 | 92.955 | 2.372 | 1.829 | 35.087 | -0.942 | 273.187 | 3.376 | 29.065 | 566.423 | 21.551 | 285.184 | 564.922 | 103.274 | 264.995 | 1004.3281 | 45639.1953 | 60150.678 | 37.2148 | 11.9988 | 0.26 | 6612.0591 | 22.8527 | 385.2729 | 327.2569 | 36.495 | 57.7619 | 25000 | 8.221 | 14.947 | 0.55001 | 610.884 | 94.783 | 623.633 | 1.0182 | 0.85258 | 46.195 | 238.7515 | 621.8039 | 0.54217 | 598.506 | 411.263 | 29.709 | 12.581 | 49047.626 | 865.7524 | 610.884 | 623.633 | 387.8862 | 0.4644 | 328.9332 | 0.84801 | 59.1197
2019-10-01 18:00 | 338.674 | 223.238 | 127.69 | 53.323 | 27.41 | 622.979 | 23.338 | 25.388 | 33.593 | 93.338 | 2.372 | 1.823 | 35.611 | -0.941 | 273.238 | 3.386 | 29.195 | 565.91 | 21.608 | 286.15 | 564.751 | 103.775 | 265.493 | 1004.4803 | 46151.2031 | 60787.3783 | 37.1626 | 12.2061 | 0.26 | 6615.2603 | 22.9043 | 385.314 | 327.1431 | 36.8658 | 59.2207 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 614.35 | 95.142 | 622.979 | 1.0244 | 0.85189 | 46.2823 | 238.2869 | 627.504 | 0.53972 | 601.185 | 410.425 | 29.586 | 12.672 | 48948.1136 | 869.6018 | 614.35 | 622.9793 | 392.0601 | 0.46747 | 332.1841 | 0.84728 | 60.134
2019-10-01 19:00 | 342.818 | 227.692 | 128.362 | 62.432 | 25.251 | 618.255 | 23.648 | 25.455 | 33.576 | 95.419 | 2.371 | 1.823 | 35.733 | -0.941 | 273.57 | 3.412 | 29.485 | 565.445 | 21.633 | 286.678 | 565.398 | 103.654 | 266.298 | 1004.7676 | 46919.2148 | 61186.9051 | 37.1454 | 12.6102 | 0.26 | 6639.104 | 23.0847 | 385.245 | 327.0833 | 37.2053 | 60.4866 | 25000 | 8.121 | 14.947 | 0.54332 | 619.147 | 95.559 | 618.255 | 1.0215 | 0.85027 | 46.4705 | 235.8474 | 631.3373 | 0.543 | 606.388 | 407.7 | 27.739 | 12.711 | 48441.0115 | 866.6416 | 619.147 | 618.2549 | 391.0351 | 0.47874 | 330.5958 | 0.84544 | 60.1354
2019-10-01 20:00 | 345.716 | 229.333 | 128.768 | 72.367 | 23.956 | 617.364 | 23.15 | 25.725 | 33.925 | 95.962 | 2.37 | 1.828 | 35.878 | -0.94 | 273.545 | 3.427 | 29.699 | 565.924 | 21.822 | 289.615 | 564.027 | 104.433 | 268.337 | 1004.9199 | 47175.2188 | 61967.2087 | 37.1376 | 12.1292 | 0.26 | 6597.4883 | 23.1937 | 385.3569 | 326.7419 | 37.3237 | 60.9206 | 25000 | 8.2 | 14.947 | 0.54861 | 620.322 | 96.289 | 617.364 | 1.0387 | 0.84865 | 46.1889 | 238.1417 | 639.2543 | 0.54081 | 607.394 | 402.654 | 25.213 | 12.939 | 48782.297 | 880.862 | 620.322 | 617.3639 | 397.7921 | 0.47474 | 335.7493 | 0.84403 | 61.1141
2019-10-01 21:00 | 347.849 | 230.505 | 128.866 | 80.231 | 23.281 | 617.36 | 22.74 | 25.802 | 34.032 | 96.944 | 2.359 | 1.821 | 36.165 | -0.94 | 273.532 | 3.45 | 30.052 | 565.642 | 21.951 | 291.369 | 564.313 | 104.757 | 269.697 | 1005.2015 | 47431.2227 | 62097.168 | 37.1203 | 12.2015 | 0.26 | 6588.8325 | 23.1995 | 385.23 | 326.4487 | 37.4474 | 61.1979 | 25000 | 8.23 | 14.947 | 0.55061 | 623.662 | 97.044 | 617.36 | 1.0326 | 0.84749 | 46.1498 | 239.0129 | 640.2967 | 0.54326 | 610.721 | 402.644 | 25.114 | 12.934 | 48598.1174 | 879.6598 | 623.662 | 617.3604 | 397.5905 | 0.47816 | 335.0923 | 0.84281 | 61.0711
2019-10-01 22:00 | 349.297 | 232.615 | 128.892 | 82.584 | 22.274 | 619.576 | 22.681 | 25.635 | 33.925 | 97.69 | 2.359 | 1.822 | 36.055 | -0.94 | 273.605 | 3.464 | 30.029 | 564.169 | 21.909 | 291.209 | 564.964 | 104.765 | 268.897 | 1005.2015 | 47943.2305 | 62322.9408 | 37.0983 | 12.3432 | 0.26 | 6630.9355 | 23.2416 | 385.3887 | 326.0474 | 37.3291 | 60.8845 | 25000 | 8.29 | 14.947 | 0.55463 | 627.388 | 97.386 | 619.576 | 1.022 | 0.84755 | 46.4723 | 240.7554 | 642.2431 | 0.54387 | 614.044 | 399.327 | 22.928 | 13.007 | 48225.2696 | 878.9692 | 627.388 | 619.5756 | 397.2847 | 0.48292 | 334.839 | 0.84282 | 61.0674
2019-10-01 23:00 | 349.313 | 232.615 | 128.145 | 84.898 | 21.839 | 619.609 | 22.755 | 25.367 | 33.596 | 94.411 | 2.358 | 1.818 | 35.854 | -0.941 | 272.575 | 3.449 | 30.132 | 564.353 | 21.797 | 290.712 | 564.988 | 104.52 | 268.867 | 1005.2072 | 47687.2266 | 61264.6191 | 37.0822 | 12.3907 | 0.26 | 6619.4268 | 23.0902 | 385.325 | 326.2095 | 37.1187 | 60.0164 | 25000 | 8.229 | 14.947 | 0.55055 | 625.689 | 96.824 | 619.609 | 0.99581 | 0.84859 | 46.4118 | 238.9839 | 631.0629 | 0.55353 | 613.162 | 400.786 | 23.743 | 12.988 | 47640.1439 | 870.521 | 625.689 | 619.6089 | 386.0572 | 0.48015 | 325.7295 | 0.84373 | 60.0538
2019-10-02 | 348.358 | 232.381 | 128.289 | 86.109 | 20.9 | 618.097 | 22.696 | 25.067 | 33.084 | 97.033 | 2.369 | 1.822 | 34.992 | -0.945 | 272.487 | 3.424 | 30.132 | 565.523 | 21.727 | 289.776 | 565.148 | 104.187 | 268.2 | 1005.3309 | 47687.2266 | 41007.7956 | 37.0539 | 11.8576 | 0.26 | 6635.8804 | 23.0324 | 386.2484 | 325.9336 | 36.0843 | 55.4484 | 25000 | 8.017 | 14.947 | 0.53636 | 627.199 | 96.505 | 618.097 | 0.45875 | 0.85363 | 46.5627 | 232.827 | 422.0827 | 0.82533 | 614.196 | 400.634 | 23.659 | 12.999 | 31863.8343 | 666.3476 | 627.199 | 618.0972 | 177.8442 | 0.4757 | 150.0769 | 0.84387 | 55.972
2019-10-02 01:00 | 41.433 | 49.875 | 0.264 | 76.561 | 20.532 | 558.385 | 8.007 | 23.495 | 30.868 | 113.407 | 2.377 | 1.823 | 31.041 | -0.943 | 265.428 | 3.552 | 17.938 | 557.579 | 16.54 | 252.468 | 561.988 | 0 | 202.05 | 1004.9084 | 20771.3164 | 851.7944 | 37.0908 | 9.1643 | 0.26 | 24370.8164 | 0 | 422.371 | 324.3287 | 34.566 | 58.5938 | 25000 | 7.373 | 14.947 | 0.49328 | 383.741 | 86.971 | 558.385 | -0.23457 | 0.80951 | 170.835 | 214.1242 | 8.776 | 4.7211 | 395.744 | 333.896 | 41.083 | 5.57 | 1521.0288 | 134.6337 | 383.741 | 558.3855 | -50.2633 | 0.26974 | -42.4346 | 0.84424 | 57.1772
2019-10-02 02:00 | -1.65 | 1.231 | 0.264 | 75.068 | 19.941 | 368.182 | 0.102 | 21.415 | 21.649 | 95.775 | 2.069 | 1.967 | 29.774 | -0.084 | 253.712 | 1.787 | 1.667 | 544.488 | 10.61 | 20.623 | 546.781 | 0 | 20.911 | 1004.8914 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.9257 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.263 | 324.1802 | 48.4471 | 912.9774 | 25000 | 0.234 | 14.947 | 0.015655 | 12.933 | 59.348 | 368.182 | -0.87294 | 0.45571 | -7.4151e-36 | 6.7958 | 0 | #DIV/0! | 12.633 | 153.628 | 26.839 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.933 | 368.1821 | -4.1567 | #DIV/0! | -3.4867 | 0.83881 | 911.6339
2019-10-02 03:00 | -0.885 | 1.231 | 0.264 | 70.974 | 19.775 | 342.345 | 0.015 | 21.577 | 24.239 | 90.741 | 1.943 | 2.091 | 28.566 | 0.004 | 242.916 | 1.715 | 1.611 | 531.783 | 10.678 | 20.316 | 528.354 | 0 | 21.174 | 1004.4575 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.4694 | 327.6071 | 56.9734 | 1007.0416 | 25000 | 2.662 | 14.947 | 0.1781 | 14.248 | 43.965 | 342.345 | -0.73349 | 0.62675 | -7.4151e-36 | 77.3089 | 0 | #DIV/0! | 12.757 | 154.927 | 26.699 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.248 | 342.3454 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1183 | 0.87158 | 999.5595
2019-10-02 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 69.178 | 19.175 | 312.786 | 0 | 22.733 | 26.363 | 97.379 | 1.949 | 2.098 | 29.377 | 0.002 | 233.04 | 1.711 | 1.721 | 519.675 | 10.183 | 20.146 | 511.301 | 0 | 21.423 | 1004.1702 | 0 | 0 | 37.0952 | 2.3427 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.4257 | 333.4267 | 53.4299 | 1002.604 | 25000 | 3.63 | 14.947 | 0.24286 | 10.108 | 42.839 | 312.786 | -1.1303 | 0.6024 | -7.4151e-36 | 105.4212 | 0 | #DIV/0! | 10.381 | 139.727 | 25.311 | 0.241 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.108 | 312.7863 | -3.5737 | #DIV/0! | -3.0842 | 0.86304 | 997.8388
2019-10-02 05:00 | -2.995 | 1.231 | 0.264 | 69.24 | 19.712 | 282.609 | 0 | 23.639 | 23.893 | 97.905 | 2.029 | 1.921 | 30.021 | 0 | 221.387 | 1.758 | 1.662 | 508.232 | 8.173 | 18.359 | 496.162 | 0 | 21.642 | 1004.0179 | 0 | 1879.1033 | 37.0952 | 4.0085 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.1238 | 338.2257 | 51.8012 | 1003.0934 | 25000 | 0.254 | 14.947 | 0.016993 | 11.462 | 55.372 | 282.609 | 4.36 | 0.84738 | -7.4151e-36 | 7.3766 | 19.3627 | -0.15468 | 11.529 | 118.94 | 25.533 | 0.238 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.462 | 282.6091 | 14.1232 | #DIV/0! | 11.3561 | 0.80407 | 995.9982
2019-10-02 06:00 | -3.477 | 1.231 | 0.264 | 69.343 | 18.764 | 445.773 | 6.784 | 17.985 | 18.183 | 90.25 | 2.388 | 1.823 | 25.434 | 0.005 | 213.484 | 2.324 | 2.338 | 488.75 | 13.133 | 25.105 | 359.549 | 0 | 68.125 | 1003.7249 | 14801.6006 | 27432.8457 | 37.108 | 4.9719 | 0.26 | -206376.0156 | 0 | 387.4685 | 339.4811 | 57.5874 | 1007.6484 | 25000 | 0.198 | 14.947 | 0.013247 | 404.892 | 91.637 | 445.773 | 1.5323 | 0.79806 | -1445.9905 | 5.7503 | 282.7714 | -0.012296 | 414.795 | 289.407 | 25.624 | 4.02 | 68774.7944 | 395.5549 | 404.892 | 445.773 | 276.5685 | 0.010346 | 219.7146 | 0.79443 | 1008.0839
2019-10-02 07:00 | 158.759 | 84.689 | 84.425 | 65.714 | 19.039 | 639.117 | 7.249 | 20.87 | 26.268 | 60.018 | 2.381 | 1.823 | 29.479 | -0.957 | 259.853 | 3.181 | 13.542 | 547.446 | 14.237 | 192.392 | 556.299 | 73.023 | 186.077 | 1003.4432 | 26275.4004 | 55338.7871 | 37.1614 | 11.1746 | 0.26 | 8051.7554 | 15.1193 | 370.7123 | 320.6096 | 30.9625 | 40.0984 | 25000 | 5.398 | 14.947 | 0.36114 | 394.605 | 84.516 | 639.117 | 1.8849 | 0.8708 | 56.3342 | 156.7669 | 571.2404 | 0.27792 | 405.162 | 345.93 | 40.445 | 7.207 | 78265.8032 | 698.8609 | 394.605 | 639.1175 | 475.3771 | 0.37895 | 412.5135 | 0.86776 | 43.1643
2019-10-02 08:00 | 323.501 | 212.493 | 123.227 | 66.999 | 19.036 | 615.986 | 20.084 | 21.889 | 29.645 | 86.813 | 2.375 | 1.825 | 31.583 | -0.95 | 271.947 | 3.288 | 27.215 | 563.265 | 20.563 | 271.87 | 564.311 | 98.851 | 253.201 | 1003.4547 | 43847.168 | 62464.0248 | 37.2109 | 12.0203 | 0.26 | 6630.9067 | 21.7458 | 383.7104 | 323.3179 | 33.4664 | 49.6673 | 25000 | 7.756 | 14.947 | 0.5189 | 581.109 | 91.397 | 615.986 | 1.1765 | 0.85574 | 46.3315 | 225.2472 | 645.6504 | 0.50105 | 566.427 | 382.61 | 21.19 | 12.083 | 53010.0679 | 863.4855 | 581.109 | 615.9862 | 421.1372 | 0.48037 | 358.6508 | 0.85162 | 50.8455
2019-10-02 09:00 | 351.754 | 233.67 | 130.661 | 63.443 | 22.511 | 617.72 | 23.048 | 22.778 | 30.977 | 94.016 | 2.374 | 1.821 | 33.075 | -0.947 | 273.581 | 3.435 | 29.965 | 563.15 | 21.809 | 289.879 | 564.952 | 104.464 | 268.369 | 1003.7477 | 47687.2266 | 62317.1882 | 37.208 | 12.2375 | 0.26 | 6601.7236 | 23.1396 | 385.1297 | 324.5178 | 34.8434 | 52.9936 | 25000 | 8.199 | 14.947 | 0.54854 | 631.185 | 95.137 | 617.72 | 1.0212 | 0.85058 | 46.1312 | 238.1126 | 644.0828 | 0.54613 | 618.008 | 402.032 | 22.69 | 13.062 | 48623.0405 | 890.4182 | 631.185 | 617.7204 | 398.1755 | 0.4747 | 336.851 | 0.84599 | 54.043
2019-10-02 10:00 | 350.838 | 233.319 | 129.869 | 62.605 | 24.565 | 617.704 | 23.004 | 23.55 | 31.797 | 96.447 | 2.367 | 1.823 | 33.98 | -0.945 | 273.52 | 3.447 | 30.025 | 563.724 | 21.847 | 289.713 | 565.022 | 104.549 | 268.985 | 1004.0236 | 47687.2266 | 61868.9964 | 37.2175 | 11.9796 | 0.26 | 6604.8594 | 23.1787 | 385.6554 | 325.3626 | 35.4681 | 54.626 | 25000 | 8.247 | 14.947 | 0.55175 | 628.878 | 95.085 | 617.704 | 1.0151 | 0.85061 | 46.1413 | 239.5066 | 639.6136 | 0.54852 | 615.074 | 403.434 | 22.316 | 13.001 | 48285.652 | 883.0412 | 628.878 | 617.7039 | 394.3149 | 0.4774 | 333.6169 | 0.84607 | 56.0641
2019-10-02 11:00 | 346.174 | 230.623 | 127.957 | 57.297 | 25.451 | 618.645 | 23.136 | 24.8 | 32.978 | 93.275 | 2.367 | 1.828 | 34.996 | -0.942 | 273.434 | 3.4 | 29.77 | 566 | 21.749 | 287.986 | 564.471 | 103.825 | 266.587 | 1003.8657 | 47431.2227 | 60978.0967 | 37.2046 | 11.729 | 0.26 | 6631.9639 | 23.0737 | 385.8618 | 325.7407 | 36.4543 | 57.2724 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 624.973 | 95.232 | 618.645 | 1.0031 | 0.85058 | 46.3467 | 237.5028 | 630.1851 | 0.54932 | 612.228 | 401.202 | 24.04 | 12.882 | 47830.6507 | 867.6178 | 624.973 | 618.6447 | 387.8328 | 0.48068 | 328.1314 | 0.84606 | 59.1396
2019-10-02 12:00 | 342.239 | 226.989 | 127.454 | 51.7 | 27.375 | 621.656 | 23.385 | 25.28 | 33.479 | 91.081 | 2.375 | 1.831 | 35.606 | -0.941 | 273.373 | 3.396 | 28.853 | 566.471 | 21.61 | 286.114 | 564.51 | 103.743 | 266.584 | 1003.4318 | 46919.2148 | 60918.5788 | 37.2138 | 11.9715 | 0.26 | 6638.9248 | 22.931 | 385.3694 | 326.7592 | 36.8422 | 58.3249 | 25000 | 8.199 | 14.947 | 0.54854 | 612.248 | 94.815 | 621.656 | 1.0267 | 0.85201 | 46.3839 | 238.1126 | 629.7249 | 0.54347 | 599.521 | 404.081 | 27.002 | 12.773 | 48317.2967 | 863.3527 | 612.248 | 621.6559 | 390.7644 | 0.48031 | 331.165 | 0.84748 | 60.2012
2019-10-02 13:00 | 343.396 | 225.934 | 128.465 | 43.956 | 27.702 | 621.42 | 22.735 | 24.43 | 32.405 | 93.081 | 2.368 | 1.83 | 34.76 | -0.941 | 273.407 | 3.402 | 29.086 | 566.497 | 21.697 | 286.68 | 564.41 | 103.938 | 266.715 | 1003.1217 | 46151.2031 | 60426.808 | 37.2221 | 12.0355 | 0.26 | 6568.8906 | 23.0315 | 385.3246 | 327.2569 | 36.1299 | 57.3532 | 25000 | 7.975 | 14.947 | 0.53355 | 607.943 | 94.405 | 621.42 | 1.0239 | 0.85267 | 45.8844 | 231.6073 | 624.7808 | 0.54963 | 595.315 | 404.128 | 26.449 | 12.634 | 48735.6916 | 860.5818 | 607.943 | 621.4197 | 386.8111 | 0.47688 | 328.0476 | 0.84808 | 60.1803
2019-10-02 14:00 | 342.885 | 226.755 | 128.402 | 47.253 | 27.814 | 622.224 | 23.707 | 24.606 | 32.865 | 94.106 | 2.37 | 1.83 | 34.835 | -0.941 | 273.367 | 3.408 | 29.155 | 566.541 | 21.713 | 287.967 | 564.948 | 104.141 | 267.752 | 1002.4062 | 46151.2031 | 60626.0618 | 37.2324 | 11.9624 | 0.26 | 6580.7969 | 23.0396 | 385.2406 | 327.2569 | 36.2995 | 57.6642 | 25000 | 8.259 | 14.947 | 0.55255 | 609.974 | 94.248 | 622.224 | 1.0231 | 0.85306 | 45.9548 | 239.8551 | 627.0152 | 0.54685 | 599.208 | 406.615 | 27.606 | 12.662 | 48909.9849 | 866.6188 | 609.974 | 622.2237 | 388.2976 | 0.47406 | 329.4825 | 0.84853 | 60.2841
2019-10-02 15:00 | 340.253 | 227.106 | 127.082 | 48.962 | 27.969 | 622.848 | 23.333 | 24.709 | 32.666 | 90.291 | 2.373 | 1.831 | 34.779 | -0.941 | 272.23 | 3.354 | 28.974 | 566.716 | 21.535 | 286.854 | 565.311 | 103.676 | 266.627 | 1002.1018 | 46151.2031 | 55991.1501 | 37.236 | 11.7716 | 0.26 | 6569.7178 | 22.8534 | 385.0222 | 327.2338 | 36.368 | 56.8154 | 25000 | 7.957 | 14.947 | 0.53235 | 611.671 | 93.452 | 622.848 | 0.89311 | 0.85498 | 45.873 | 231.0845 | 579.1347 | 0.58752 | 596.772 | 402.96 | 27.756 | 12.697 | 45175.0947 | 817.4382 | 611.671 | 622.848 | 340.2571 | 0.47593 | 289.205 | 0.84996 | 60.2798
2019-10-02 16:00 | 313.556 | 204.015 | 120.415 | 46.65 | 28.224 | 625.794 | 20.694 | 24.522 | 32.278 | 90.212 | 2.371 | 1.834 | 34.346 | -0.942 | 271.627 | 3.238 | 25.906 | 566.69 | 20.372 | 269.364 | 565.053 | 98.557 | 251.947 | 1001.5214 | 42311.1445 | 56003.6325 | 37.2026 | 11.7637 | 0.26 | 6702.2319 | 21.5204 | 384.8355 | 326.7361 | 35.638 | 55.4519 | 25000 | 7.756 | 14.947 | 0.5189 | 560.064 | 91.3 | 625.794 | 1.0356 | 0.85869 | 46.8403 | 225.2472 | 578.7442 | 0.54179 | 548.411 | 389.947 | 28.686 | 11.706 | 49241.8531 | 792.2037 | 560.064 | 625.7945 | 362.9658 | 0.4753 | 310.0108 | 0.8541 | 59.1337
2019-10-02 17:00 | 315.071 | 204.484 | 121.187 | 50.965 | 26.923 | 623.892 | 21.084 | 24.713 | 32.47 | 98.58 | 2.377 | 1.834 | 34.663 | -0.94 | 271.997 | 3.294 | 25.797 | 565.903 | 20.534 | 270.018 | 564.144 | 99.054 | 253.016 | 1001.0933 | 42567.1484 | 59804.2341 | 37.1917 | 11.7628 | 0.26 | 6654.0342 | 21.7083 | 384.4516 | 326.7284 | 35.9163 | 57.2724 | 25000 | 7.757 | 14.947 | 0.51897 | 563.693 | 92.216 | 623.892 | 1.1419 | 0.8564 | 46.517 | 225.2762 | 617.8396 | 0.50996 | 551.93 | 391.188 | 28.15 | 11.759 | 52252.0907 | 832.6608 | 563.693 | 623.8917 | 401.5926 | 0.47437 | 342.2343 | 0.85219 | 61.2239
2019-10-02 18:00 | 342.047 | 226.169 | 127.521 | 63.502 | 24.9 | 618.779 | 23.531 | 25.363 | 33.507 | 91.792 | 2.382 | 1.836 | 35.608 | -0.938 | 273.112 | 3.398 | 29.355 | 565.543 | 21.588 | 287.059 | 563.646 | 103.551 | 266.134 | 1000.9695 | 46151.2031 | 60876.3455 | 37.1815 | 12.4222 | 0.26 | 6617.5654 | 22.9149 | 384.2853 | 326.5702 | 36.8883 | 59.1315 | 25000 | 8.144 | 14.947 | 0.54486 | 616.562 | 94.969 | 618.779 | 1.0226 | 0.85126 | 46.2748 | 236.5153 | 628.7435 | 0.54402 | 603.862 | 404.19 | 27.161 | 12.709 | 49044.8015 | 871.2504 | 616.562 | 618.7786 | 390.1521 | 0.47011 | 330.2725 | 0.84652 | 63.4311
2019-10-02 19:00 | 342.385 | 227.575 | 126.747 | 71.551 | 23.752 | 616.434 | 23.414 | 25.443 | 33.629 | 93.194 | 2.379 | 1.833 | 35.731 | -0.937 | 273.213 | 3.364 | 29.283 | 565.825 | 21.504 | 286.807 | 565.188 | 103.607 | 266.674 | 1001.3976 | 46407.207 | 61334.2436 | 37.1846 | 12.4369 | 0.26 | 6593.835 | 22.7676 | 384.916 | 326.7284 | 36.9502 | 59.9995 | 25000 | 8.186 | 14.947 | 0.54767 | 614.643 | 94.472 | 616.434 | 1.0386 | 0.85144 | 46.105 | 237.7351 | 633.5248 | 0.54044 | 601.876 | 400.259 | 24.88 | 12.773 | 49145.1496 | 873.7799 | 614.643 | 616.4344 | 393.5132 | 0.47385 | 333.2048 | 0.84674 | 64.4183
2019-10-02 20:00 | 345.473 | 228.864 | 128.415 | 76.774 | 23.205 | 617.605 | 24.161 | 25.639 | 33.79 | 96.669 | 2.38 | 1.834 | 35.762 | -0.937 | 273.428 | 3.438 | 30.055 | 564.951 | 21.791 | 289.79 | 564.504 | 104.139 | 266.751 | 1001.5385 | 46663.2109 | 61630.0102 | 37.1877 | 12.0056 | 0.26 | 6623.8223 | 23.1225 | 385.4852 | 326.5471 | 37.1676 | 60.5987 | 25000 | 8.151 | 14.947 | 0.54533 | 622.762 | 96.582 | 617.605 | 1.029 | 0.84822 | 46.3109 | 236.7186 | 636.6321 | 0.54266 | 609.893 | 400.251 | 24.851 | 12.823 | 49115.253 | 879.1407 | 622.762 | 617.6048 | 395.7624 | 0.47347 | 333.8726 | 0.84362 | 64.4582
2019-10-02 21:00 | 346.698 | 230.037 | 128.381 | 83.285 | 22.864 | 619.834 | 23.297 | 25.781 | 33.869 | 95.195 | 2.371 | 1.827 | 35.929 | -0.937 | 273.48 | 3.443 | 29.963 | 564.387 | 21.801 | 289.094 | 564.825 | 104.26 | 267.719 | 1001.5499 | 46919.2148 | 61660.3476 | 37.1916 | 11.9737 | 0.26 | 6620.1523 | 23.1373 | 385.5348 | 326.1999 | 37.2632 | 60.7639 | 25000 | 8.088 | 14.947 | 0.54111 | 622.824 | 97.035 | 619.834 | 1.0232 | 0.84806 | 46.2804 | 234.889 | 637.0122 | 0.54426 | 611.101 | 402.042 | 24.439 | 12.844 | 48876.4354 | 879.0619 | 622.824 | 619.8344 | 395.0017 | 0.47522 | 333.164 | 0.84345 | 64.4005
2019-10-02 22:00 | 345.53 | 229.919 | 127.635 | 82.915 | 22.264 | 618.057 | 22.652 | 25.424 | 33.668 | 95.569 | 2.37 | 1.829 | 35.883 | -0.938 | 273.359 | 3.402 | 29.933 | 564.651 | 21.656 | 289.293 | 565.751 | 103.841 | 266.929 | 1001.8315 | 46919.2148 | 60139.3323 | 37.1951 | 12.3139 | 0.26 | 6619.6636 | 23.0046 | 385.9187 | 325.868 | 37.187 | 59.6885 | 25000 | 8.244 | 14.947 | 0.55155 | 622.107 | 96.998 | 618.057 | 0.98603 | 0.848 | 46.2725 | 239.4195 | 621.3581 | 0.55609 | 608.91 | 401.012 | 24.814 | 12.84 | 47675.3359 | 861.6148 | 622.107 | 618.0572 | 379.1253 | 0.47653 | 319.6252 | 0.84306 | 63.3183
2019-10-02 23:00 | 312.555 | 203.819 | 118.207 | 85.179 | 21.749 | 621.126 | 19.311 | 25.037 | 32.867 | 87.99 | 2.368 | 1.828 | 34.999 | -0.942 | 271.704 | 3.215 | 26.998 | 566.475 | 20.083 | 266.477 | 566.408 | 96.842 | 247.315 | 1001.8259 | 42311.1445 | 44029.3798 | 37.1921 | 11.4963 | 0.26 | 6645.3027 | 21.3984 | 384.3235 | 325.8294 | 36.0407 | 54.4572 | 25000 | 7.83 | 14.947 | 0.52385 | 557.214 | 93.344 | 621.126 | 0.69216 | 0.8566 | 46.4556 | 227.3962 | 454.8732 | 0.68713 | 545.64 | 379.53 | 23.521 | 11.69 | 38702.4141 | 664.0061 | 557.214 | 621.1257 | 239.5578 | 0.4802 | 203.5567 | 0.84972 | 59.0322
2019-10-03 | 220.425 | 127.59 | 100.53 | 87.566 | 21.327 | 650.389 | 11.093 | 24.522 | 30.974 | 93.716 | 2.377 | 1.834 | 32.773 | -0.948 | 268.294 | 3.19 | 16.588 | 566.512 | 17.165 | 228.686 | 565.15 | 85.54 | 218.717 | 1001.6736 | 31779.4844 | 39244.9145 | 37.1882 | 9.9817 | 0.26 | 7180.7334 | 18.152 | 385.4183 | 324.9229 | 33.9788 | 50.5739 | 25000 | 6.452 | 14.947 | 0.43166 | 438.166 | 85.224 | 650.389 | 0.93983 | 0.87367 | 50.2039 | 187.3768 | 405.4017 | 0.54372 | 439.953 | 356.866 | 33.426 | 8.886 | 45924.161 | 563.0813 | 438.166 | 650.3893 | 267.8302 | 0.43214 | 232.7348 | 0.86896 | 52.4945
2019-10-03 01:00 | 32.483 | 39.619 | 0.378 | 85.608 | 20.829 | 532.265 | 7.81 | 24.062 | 33.253 | 114.374 | 2.43 | 1.938 | 32.078 | -0.927 | 265.143 | 3.406 | 18.774 | 558.71 | 15.893 | 270.376 | 562.007 | 0 | 208.607 | 1001.3863 | 19107.291 | 690.4552 | 37.1838 | 8.5125 | 0.26 | 28652.6133 | 0.068331 | 419.5876 | 323.2253 | 36.65 | 65.5382 | 25000 | 9.191 | 14.947 | 0.61491 | 382.338 | 85.704 | 532.265 | -0.20147 | 0.79679 | 200.3477 | 266.922 | 7.1316 | 4.5548 | 394.379 | 332.006 | 42.103 | 5.098 | 1343.6605 | 131.3126 | 382.338 | 532.2648 | -40.9999 | 0.22993 | -34.3982 | 0.83898 | 73.472
2019-10-03 02:00 | -1.434 | 1.234 | 0.264 | 87.92 | 20.262 | 367.257 | 0 | 22.689 | 22.963 | 102.363 | 2.078 | 1.976 | 28.968 | -0.312 | 253.285 | 2.126 | 1.827 | 543.842 | 10.953 | 20.481 | 546.827 | 0 | 21.404 | 1001.2169 | 0 | 0 | 37.1838 | 2.7746 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.1886 | 322.5959 | 44.5944 | 683.7565 | 25000 | 0.274 | 14.947 | 0.018331 | 14.039 | 54.587 | 367.257 | -0.77747 | 0.51717 | -7.3975e-36 | 7.9574 | 0 | #DIV/0! | 13.782 | 147.094 | 27.704 | 0.292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.039 | 367.2575 | -4.0086 | #DIV/0! | -3.4127 | 0.85136 | 687.1638
2019-10-03 03:00 | -0.77 | 1.231 | 0.262 | 81.403 | 20.093 | 340.769 | 0 | 22.882 | 25.292 | 105.025 | 1.915 | 2.063 | 29.3 | 0.003 | 242.52 | 2.03 | 1.691 | 531.457 | 11.077 | 20.758 | 528.073 | 0 | 21.193 | 1000.5014 | 0 | 0 | 37.1838 | 2.2294 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.5288 | 327.4881 | 55.3282 | 1001.22 | 25000 | 2.41 | 14.947 | 0.16124 | 12.73 | 44.363 | 340.769 | -0.79769 | 0.63405 | -7.3975e-36 | 69.9904 | 0 | #DIV/0! | 12.431 | 150.555 | 26.14 | 0.311 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.73 | 340.7693 | -3.4604 | #DIV/0! | -3.0099 | 0.86981 | 1002.4973
2019-10-03 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 83.986 | 19.66 | 312.543 | 0 | 23.724 | 27.502 | 103.192 | 1.917 | 2.064 | 30.642 | 0.002 | 232.554 | 2.023 | 1.713 | 519.491 | 10.68 | 20.613 | 510.871 | 0 | 20.778 | 1000.2141 | 0 | 0 | 37.1838 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.3275 | 333.502 | 50.8218 | 998.8378 | 25000 | 3.778 | 14.947 | 0.25276 | 10.18 | 41.8 | 312.543 | -1.0915 | 0.6227 | -7.3975e-36 | 109.7194 | 0 | #DIV/0! | 9.926 | 135.54 | 24.889 | 0.261 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.18 | 312.5435 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0083 | 0.86626 | 1001.7855
2019-10-03 05:00 | -2.012 | 1.231 | 0.205 | 85.58 | 19.105 | 287.536 | 0 | 23.775 | 24.021 | 102.829 | 2.373 | 1.823 | 30.903 | 0.003 | 221.164 | 2.064 | 1.756 | 508.674 | 10.208 | 20.55 | 495.381 | 0 | 21.23 | 1000.079 | 0 | 1921.6637 | 37.1838 | 3.4509 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.6111 | 338.5941 | 57.7128 | 1000.7281 | 25000 | 0.246 | 14.947 | 0.016458 | 10.685 | 38.838 | 287.536 | 4.9365 | 0.88996 | -7.3975e-36 | 7.1443 | 19.8485 | -0.10137 | 11.559 | 121.328 | 24.117 | 0.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.685 | 287.5358 | 15.1666 | #DIV/0! | 13.1181 | 0.86493 | 1002.9208
2019-10-03 06:00 | -3.32 | 1.231 | 0.205 | 80.94 | 19.388 | 448.007 | 7.175 | 19.437 | 19.694 | 64.753 | 2.374 | 1.816 | 27.065 | 0.006 | 212.934 | 2.837 | 2.424 | 486.19 | 15.897 | 27.517 | 362.158 | 0 | 67.706 | 1000.2369 | 14545.5967 | 27359.4692 | 37.1821 | 4.8144 | 0.26 | -214641.9062 | 0 | 385.5192 | 342.5466 | 55.7812 | 1006.3712 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 402.494 | 96.654 | 448.007 | 1.5336 | 0.78795 | -1500.9093 | 7.4637 | 282.5781 | -0.011749 | 414.61 | 289.02 | 24.955 | 3.884 | 69937.408 | 390.7862 | 402.494 | 448.0069 | 276.5327 | 0.010774 | 216.873 | 0.78426 | 1013.0285
2019-10-03 07:00 | 152.859 | 83.516 | 80.355 | 82.964 | 19.512 | 634.953 | 7.165 | 22.679 | 28.026 | 57.67 | 2.362 | 1.813 | 31.871 | -0.953 | 259.336 | 3.174 | 13.711 | 546.517 | 13.88 | 187.81 | 553.921 | 72.645 | 184.949 | 1000.6537 | 25891.3945 | 51841.52 | 37.1768 | 10.2384 | 0.26 | 8204.5146 | 14.7413 | 367.1432 | 320.8575 | 31.4078 | 47.9155 | 25000 | 5.347 | 14.947 | 0.35773 | 394.107 | 85.396 | 634.953 | 1.7647 | 0.86856 | 57.3792 | 155.2858 | 535.3616 | 0.28552 | 404.09 | 344.443 | 40.464 | 7.062 | 74437.9298 | 659.4572 | 394.107 | 634.9526 | 441.6069 | 0.38336 | 382.2146 | 0.86551 | 47.308
2019-10-03 08:00 | 322.266 | 212.103 | 120.996 | 81.951 | 19.83 | 613.162 | 19.546 | 23.567 | 31.218 | 100.539 | 2.357 | 1.821 | 32.989 | -0.944 | 271.187 | 3.294 | 26.727 | 564.434 | 20.349 | 269.59 | 564.854 | 98.081 | 250.288 | 1000.5413 | 43591.1641 | 62699.4728 | 37.1517 | 11.4297 | 0.26 | 6661.4268 | 21.5104 | 383.6854 | 323.3796 | 34.8749 | 52.6114 | 25000 | 7.651 | 14.947 | 0.51188 | 579.129 | 92.63 | 613.162 | 1.1927 | 0.8529 | 46.6189 | 222.1978 | 647.0535 | 0.49805 | 567.188 | 379.687 | 20.562 | 12.02 | 53437.2613 | 864.1625 | 579.129 | 613.1619 | 423.5206 | 0.48135 | 359.5397 | 0.84893 | 57.0849
2019-10-03 09:00 | 350.681 | 233.905 | 129.487 | 74.901 | 21.904 | 618.119 | 23.018 | 23.779 | 32.158 | 92.396 | 2.36 | 1.826 | 34.276 | -0.942 | 273.683 | 3.427 | 29.539 | 562.675 | 21.784 | 289.12 | 564.866 | 104.418 | 267.971 | 1001.2454 | 47175.2188 | 62472.4191 | 37.093 | 12.1783 | 0.26 | 6603.9614 | 23.1074 | 385.1175 | 324.2245 | 35.6771 | 55.1529 | 25000 | 8.379 | 14.947 | 0.56058 | 629.918 | 95.061 | 618.119 | 1.0212 | 0.85078 | 46.2898 | 243.3401 | 643.6923 | 0.5448 | 616.771 | 401.672 | 21.583 | 12.993 | 49120.9637 | 893.521 | 629.918 | 618.1187 | 397.6088 | 0.47167 | 336.4604 | 0.84621 | 59.2909
2019-10-03 10:00 | 350.354 | 233.084 | 129.708 | 66.703 | 24.378 | 618.198 | 23.313 | 23.91 | 32.228 | 93.407 | 2.358 | 1.821 | 34.284 | -0.941 | 273.976 | 3.425 | 29.484 | 563.551 | 21.794 | 289.304 | 565.018 | 104.512 | 267.893 | 1001.2454 | 47175.2188 | 61913.2045 | 37.0961 | 11.815 | 0.26 | 6600.8438 | 23.1203 | 385.0694 | 324.8958 | 35.7875 | 56.0209 | 25000 | 8.318 | 14.947 | 0.5565 | 628.34 | 95.24 | 618.198 | 1.012 | 0.85043 | 46.2642 | 241.5686 | 637.9828 | 0.54916 | 615.279 | 401.408 | 22.072 | 12.959 | 48685.2683 | 885.0834 | 628.34 | 618.1981 | 393.0838 | 0.47375 | 332.525 | 0.84594 | 60.3314
2019-10-03 11:00 | 345.979 | 228.958 | 128.859 | 64.86 | 25.305 | 620.041 | 23.023 | 24.441 | 32.671 | 93.763 | 2.362 | 1.821 | 34.649 | -0.94 | 273.88 | 3.41 | 29.229 | 564.182 | 21.702 | 287.479 | 564.988 | 104.093 | 267.04 | 1001.2511 | 46663.2109 | 61561.6937 | 37.1 | 11.7433 | 0.26 | 6611.1489 | 23.0294 | 385.04 | 325.3935 | 36.2004 | 56.9203 | 25000 | 8.23 | 14.947 | 0.55061 | 623.377 | 95.386 | 620.041 | 1.0186 | 0.85062 | 46.3315 | 239.0129 | 634.4274 | 0.54534 | 608.988 | 405.016 | 24.824 | 12.828 | 48945.1639 | 880.0075 | 623.377 | 620.0411 | 393.7262 | 0.47083 | 333.156 | 0.84616 | 61.3354
2019-10-03 12:00 | 343.215 | 228.103 | 127.462 | 60.012 | 26.051 | 620.641 | 23.648 | 24.636 | 32.83 | 96.083 | 2.367 | 1.828 | 34.879 | -0.939 | 273.452 | 3.368 | 29.158 | 565.549 | 21.575 | 286.861 | 565.659 | 103.992 | 266.726 | 1001.3749 | 46663.2109 | 60445.1257 | 37.1044 | 11.9206 | 0.26 | 6623.6519 | 22.8845 | 384.6213 | 325.787 | 36.3636 | 58.5467 | 25000 | 8.194 | 14.947 | 0.5482 | 619.991 | 94.82 | 620.641 | 0.99527 | 0.85183 | 46.4136 | 237.9674 | 622.9946 | 0.55091 | 607.916 | 405.9 | 24.909 | 12.695 | 48063.139 | 862.3806 | 619.991 | 620.6407 | 382.9708 | 0.4758 | 324.4616 | 0.84722 | 62.3896
2019-10-03 13:00 | 341.858 | 226.52 | 126.791 | 52.991 | 26.754 | 621.398 | 23.853 | 24.557 | 32.628 | 92.945 | 2.368 | 1.826 | 34.534 | -0.939 | 272.196 | 3.358 | 28.96 | 565.26 | 21.539 | 285.567 | 563.89 | 103.237 | 265.158 | 1000.9467 | 46151.2031 | 45318.9584 | 37.101 | 11.6264 | 0.26 | 6611.5083 | 22.9139 | 384.6931 | 326.2037 | 35.2898 | 57.0879 | 25000 | 8.071 | 14.947 | 0.53997 | 617.958 | 93.793 | 621.398 | 0.59611 | 0.85636 | 46.3328 | 234.3953 | 467.0498 | 0.73195 | 605.251 | 403.343 | 26.386 | 12.67 | 36431.9706 | 710.0535 | 617.958 | 621.3981 | 228.9034 | 0.47079 | 194.353 | 0.84906 | 62.43
2019-10-03 14:00 | 223.564 | 133.451 | 101.184 | 60.586 | 26.566 | 650.744 | 11.385 | 24.788 | 31.261 | 69.349 | 2.367 | 1.83 | 33.091 | -0.945 | 269.354 | 3.179 | 15.972 | 566.815 | 17.19 | 230.276 | 565.095 | 86.462 | 220.609 | 1000.8002 | 32419.4941 | 42685.7705 | 37.088 | 11.0147 | 0.26 | 7116.5298 | 18.2292 | 385.7055 | 324.9306 | 34.3499 | 51.6807 | 25000 | 6.473 | 14.947 | 0.43306 | 443.339 | 84.563 | 650.744 | 1.0235 | 0.87472 | 49.8894 | 187.9867 | 439.7578 | 0.50838 | 445.082 | 363.222 | 36.967 | 8.962 | 48832.5978 | 595.8049 | 443.339 | 650.744 | 295.2922 | 0.44408 | 256.9195 | 0.87005 | 55.5884
2019-10-03 15:00 | 220.821 | 131.634 | 100.97 | 69.516 | 24.821 | 650.803 | 11.648 | 25.07 | 31.583 | 95.42 | 2.364 | 1.823 | 33.165 | -0.945 | 268.601 | 3.186 | 15.945 | 566.598 | 17.226 | 229.086 | 564.628 | 85.888 | 219.366 | 1000.6479 | 32419.4941 | 43476.1989 | 37.0727 | 10.7791 | 0.26 | 7193.9941 | 18.2698 | 384.3518 | 324.4792 | 34.3448 | 52.5174 | 25000 | 6.513 | 14.947 | 0.43574 | 442.692 | 84.248 | 650.803 | 1.0597 | 0.87496 | 50.4533 | 189.1484 | 447.7167 | 0.49322 | 444.337 | 364.334 | 36.39 | 8.868 | 49716.3865 | 599.6002 | 442.692 | 650.8028 | 305.3035 | 0.44728 | 265.7813 | 0.87055 | 55.6117
2019-10-03 16:00 | 223.745 | 133.333 | 100.822 | 67.734 | 25.045 | 651.717 | 11.663 | 24.955 | 31.707 | 87.496 | 2.359 | 1.823 | 33.281 | -0.944 | 268.442 | 3.192 | 16.247 | 566.447 | 17.142 | 230.255 | 565.559 | 86.228 | 219.809 | 1000.3436 | 32675.498 | 42768.5162 | 37.0583 | 10.8811 | 0.26 | 7153.2852 | 18.3149 | 383.7562 | 324.4329 | 34.4686 | 52.5017 | 25000 | 6.752 | 14.947 | 0.45173 | 443.495 | 84.006 | 651.717 | 1.0243 | 0.87567 | 50.1873 | 196.0893 | 440.2577 | 0.50821 | 445.126 | 362.424 | 36.172 | 8.931 | 48505.0863 | 591.3791 | 443.495 | 651.717 | 296.0436 | 0.45146 | 257.8837 | 0.8711 | 56.6411
2019-10-03 17:00 | 221.426 | 130.872 | 101.772 | 68.864 | 24.984 | 649.266 | 11.824 | 25.04 | 31.574 | 96.557 | 2.363 | 1.822 | 33.634 | -0.94 | 269.604 | 3.243 | 16.649 | 565.1 | 17.337 | 230.929 | 564.39 | 86.296 | 220.316 | 999.7404 | 32163.4902 | 60140.7983 | 37.0452 | 10.9496 | 0.26 | 7130.9346 | 18.3955 | 382.3342 | 324.2939 | 35.6505 | 52.3184 | 25000 | 6.534 | 14.947 | 0.43714 | 441.231 | 85.59 | 649.266 | 1.6652 | 0.87113 | 50.0481 | 189.7583 | 618.8694 | 0.35779 | 443.1 | 363.235 | 36.64 | 8.895 | 69268.9053 | 773.7725 | 441.231 | 649.2662 | 477.0479 | 0.44106 | 414.1605 | 0.86817 | 60.7339
2019-10-03 18:00 | 342.922 | 227.223 | 128.272 | 55.821 | 24.493 | 616.624 | 22.125 | 24.894 | 33.03 | 107.033 | 2.362 | 1.823 | 34.889 | -0.938 | 272.97 | 3.389 | 29.732 | 565.297 | 21.611 | 286.166 | 565.609 | 103.813 | 264.802 | 998.7717 | 46151.2031 | 61264.8802 | 37.03 | 11.7338 | 0.26 | 6603.3804 | 22.9491 | 384.6798 | 325.5092 | 36.174 | 58.5154 | 25000 | 8.136 | 14.947 | 0.54432 | 616.214 | 95.928 | 616.624 | 1.0296 | 0.84896 | 46.3646 | 236.283 | 630.1769 | 0.54417 | 603.45 | 403.556 | 25.356 | 12.72 | 49156.6124 | 873.8118 | 616.214 | 616.6235 | 391.2198 | 0.47084 | 330.3581 | 0.84443 | 63.4825
2019-10-03 19:00 | 342.328 | 224.996 | 128.454 | 56.43 | 23.64 | 616.483 | 22.344 | 24.216 | 32.392 | 94.104 | 2.366 | 1.826 | 34.579 | -0.939 | 273.48 | 3.418 | 29.532 | 565.727 | 21.538 | 286.32 | 564.451 | 103.589 | 265.738 | 999.2112 | 46151.2031 | 61452.8984 | 37.0164 | 11.9219 | 0.26 | 6605.7974 | 22.8265 | 385.443 | 326.5625 | 36.0423 | 56.3766 | 25000 | 8.176 | 14.947 | 0.547 | 610.016 | 94.965 | 616.483 | 1.0502 | 0.85047 | 46.3985 | 237.4447 | 631.8793 | 0.54176 | 597.391 | 400.549 | 25.11 | 12.633 | 49289.4084 | 866.9259 | 610.016 | 616.4828 | 394.9613 | 0.47672 | 334.1203 | 0.84596 | 62.4445
2019-10-03 20:00 | 344.777 | 229.451 | 128.953 | 59.124 | 22.747 | 616.185 | 22.52 | 23.672 | 31.863 | 98.045 | 2.369 | 1.825 | 34.049 | -0.94 | 273.455 | 3.428 | 29.827 | 565.005 | 21.541 | 288.778 | 563.292 | 103.674 | 267.339 | 999.6508 | 46663.2109 | 61772.205 | 37.0064 | 12.1378 | 0.26 | 6584.0342 | 23.0734 | 385.3456 | 326.5393 | 35.5802 | 55.1215 | 25000 | 8.191 | 14.947 | 0.548 | 623.238 | 95.635 | 616.185 | 1.0244 | 0.84944 | 46.2582 | 237.8803 | 634.9909 | 0.54296 | 610.553 | 403.892 | 25.25 | 12.796 | 48988.6397 | 878.6145 | 623.238 | 616.1855 | 393.4024 | 0.47289 | 332.3441 | 0.84479 | 61.4043
2019-10-03 21:00 | 348.37 | 229.216 | 129.642 | 58.681 | 22.634 | 616.631 | 22.565 | 23.685 | 31.979 | 93.096 | 2.365 | 1.821 | 34.053 | -0.94 | 273.358 | 3.43 | 29.811 | 564.34 | 21.741 | 290.088 | 563.426 | 104.48 | 268.288 | 1000.1018 | 46663.2109 | 61822.0015 | 36.995 | 12.4252 | 0.26 | 6571.8716 | 23.065 | 385.3943 | 326.3194 | 35.636 | 55.1529 | 25000 | 8.294 | 14.947 | 0.55489 | 623.206 | 95.898 | 616.631 | 1.0244 | 0.84924 | 46.1869 | 240.8716 | 635.3077 | 0.54835 | 610.427 | 402.028 | 23.892 | 12.866 | 49013.0804 | 881.973 | 623.206 | 616.6313 | 393.6666 | 0.46941 | 332.4437 | 0.84448 | 61.3788
2019-10-03 22:00 | 346.84 | 230.271 | 129.018 | 59.946 | 22.661 | 619.99 | 22.388 | 23.859 | 32.153 | 92.405 | 2.363 | 1.828 | 34.191 | -0.941 | 272.336 | 3.392 | 29.942 | 565.391 | 21.735 | 288.542 | 564.663 | 103.967 | 267.095 | 1000.8287 | 46663.2109 | 54533.344 | 36.9876 | 11.8278 | 0.26 | 6594.3838 | 23.0599 | 386.6248 | 325.9143 | 35.7232 | 55.8485 | 25000 | 8.294 | 14.947 | 0.55489 | 621.149 | 96.13 | 619.99 | 0.82625 | 0.85051 | 46.3545 | 240.8716 | 560.2936 | 0.61903 | 608.313 | 402.422 | 23.863 | 12.85 | 43225.8467 | 806.2331 | 621.149 | 619.9896 | 318.1945 | 0.47183 | 268.8584 | 0.84495 | 60.3
2019-10-03 23:00 | 281.712 | 178.579 | 114.635 | 78.281 | 20.245 | 633.872 | 16.018 | 23.577 | 31.053 | 80.543 | 2.367 | 1.83 | 32.96 | -0.948 | 269.465 | 3.187 | 22.459 | 567.289 | 19.339 | 255.484 | 564.963 | 94.062 | 241.88 | 1001.3521 | 38471.0859 | 39734.6762 | 36.9837 | 11.2369 | 0.26 | 6703.3936 | 20.4589 | 386.9757 | 326.007 | 33.4722 | 51.8106 | 25000 | 7.476 | 14.947 | 0.50017 | 508.869 | 88.637 | 633.872 | 0.67705 | 0.86701 | 47.1257 | 217.1155 | 408.2041 | 0.69013 | 498.276 | 360.347 | 22.176 | 10.628 | 38198.4247 | 589.5188 | 508.869 | 633.8724 | 218.3884 | 0.48118 | 187.8501 | 0.86017 | 52.774
2019-10-04 | 37.243 | 44.718 | 0.321 | 78.016 | 19.64 | 545.977 | 7.54 | 22.553 | 31.311 | 113.407 | 2.381 | 1.83 | 30.646 | -0.936 | 265.488 | 3.339 | 18.117 | 558.629 | 15.954 | 267.484 | 561.379 | 0 | 210.614 | 1000.3834 | 20003.3047 | 826.6608 | 36.9793 | 8.6557 | 0.26 | 25980.0391 | 0 | 421.2384 | 324.4445 | 34.6054 | 60.2509 | 25000 | 8.758 | 14.947 | 0.58594 | 383.742 | 86.021 | 545.977 | -0.21422 | 0.8048 | 182.6647 | 254.3469 | 8.4915 | 4.3859 | 396.211 | 333.026 | 41.659 | 5.358 | 1528.2135 | 133.868 | 383.742 | 545.9771 | -44.8822 | 0.25017 | -37.8108 | 0.84245 | 64.4613
2019-10-04 01:00 | -1.692 | 1.231 | 0.263 | 69.035 | 20.293 | 366.827 | 0.019 | 19.497 | 19.784 | 96.264 | 2.082 | 1.981 | 27.486 | -0.232 | 253.483 | 1.797 | 1.762 | 544.281 | 10.339 | 19.948 | 546.075 | 0 | 20.957 | 1000.8059 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.8323 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.1759 | 323.5407 | 44.647 | 765.842 | 25000 | 0.287 | 14.947 | 0.019201 | 14.232 | 53.773 | 366.827 | -0.77831 | 0.51614 | -7.4384e-36 | 8.335 | 0 | #DIV/0! | 13.947 | 148.144 | 26.679 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.232 | 366.8267 | -4.0633 | #DIV/0! | -3.4677 | 0.85341 | 767.3961
2019-10-04 02:00 | -0.784 | 1.231 | 0.206 | 78.722 | 19.706 | 340.208 | 0 | 19.726 | 22.389 | 92.596 | 1.909 | 2.058 | 26.432 | 0.004 | 242.667 | 1.739 | 1.752 | 531.807 | 10.482 | 20.161 | 526.975 | 0 | 21.202 | 1000.9028 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 420.1374 | 327.5632 | 59.8669 | 1000.434 | 25000 | 2.663 | 14.947 | 0.17816 | 10.722 | 37.782 | 340.208 | -0.95204 | 0.6867 | -7.4384e-36 | 77.338 | 0 | #DIV/0! | 9.607 | 151.473 | 25.195 | 0.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.722 | 340.2076 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0871 | 0.88895 | 1003.0944
2019-10-04 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 78.986 | 19.264 | 311.317 | 0 | 20.765 | 24.412 | 94.57 | 1.884 | 2.033 | 27.499 | 0.003 | 232.494 | 1.704 | 1.78 | 519.719 | 10.087 | 20.055 | 509.637 | 0 | 21.41 | 1003.3138 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.2064 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.7667 | 332.8073 | 52.99 | 1003.5239 | 25000 | 3.647 | 14.947 | 0.244 | 10.585 | 39.831 | 311.317 | -1.0431 | 0.64273 | -7.4384e-36 | 105.915 | 0 | #DIV/0! | 10.304 | 136.014 | 25.075 | 0.295 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.585 | 311.3174 | -3.4374 | #DIV/0! | -2.9976 | 0.87206 | 999.6872
2019-10-04 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 77.222 | 18.533 | 284.42 | 0 | 22.56 | 25.584 | 96.968 | 1.935 | 2.084 | 28.643 | 0 | 220.619 | 1.724 | 1.724 | 508.842 | 9.772 | 20.047 | 494.304 | 0 | 21.524 | 1003.7192 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.2266 | 337.4504 | 49.5139 | 1003.2418 | 25000 | 3.024 | 14.947 | 0.20231 | 10.651 | 32.039 | 284.42 | -1.127 | 0.68758 | -7.4384e-36 | 87.822 | 0 | #DIV/0! | 10.364 | 120.306 | 23.728 | 0.298 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.651 | 284.4203 | -3.4142 | #DIV/0! | -3.0296 | 0.88735 | 996.2946
2019-10-04 05:00 | -0.697 | 1.231 | 0.264 | 81.596 | 17.645 | 262.263 | 0 | 23.871 | 26.956 | 96.847 | 1.94 | 2.086 | 29.654 | 0 | 210.079 | 1.754 | 1.703 | 498.469 | 9.497 | 20.122 | 480.296 | 0 | 21.108 | 1003.217 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1868 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 388.5703 | 340.8912 | 50.6324 | 1003.0127 | 25000 | 3.085 | 14.947 | 0.2064 | 13.34 | 33.141 | 262.263 | -0.97692 | 0.64915 | -7.4384e-36 | 89.5935 | 0 | #DIV/0! | 13.063 | 108.762 | 22.606 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.34 | 262.2627 | -3.4178 | #DIV/0! | -2.9859 | 0.87364 | 996.7933
2019-10-04 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 81.594 | 17.158 | 244.531 | 0 | 24.838 | 28.145 | 98.575 | 1.97 | 2.117 | 30.703 | 0.002 | 200.476 | 1.916 | 2.085 | 488.677 | 9.265 | 20.241 | 467.377 | 0 | 21.466 | 1001.2283 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1539 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.1256 | 343.614 | 50.2315 | 1002.9102 | 25000 | 3.307 | 14.947 | 0.22125 | 14.974 | 35.06 | 244.531 | -0.92444 | 0.60575 | -7.4384e-36 | 96.0408 | 0 | #DIV/0! | 15.114 | 101.484 | 22.663 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.974 | 244.5312 | -3.3849 | #DIV/0! | -2.8996 | 0.85662 | 1000.7707
2019-10-04 07:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 82.78 | 17.319 | 229.423 | 0 | 24.923 | 28.962 | 95.344 | 1.952 | 2.1 | 31.65 | 0.001 | 191.56 | 1.979 | 2.266 | 479.494 | 9.072 | 20.398 | 455.419 | 0 | 21.237 | 1000.8629 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.166 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 371.5691 | 345.9071 | 59.6209 | 1002.604 | 25000 | 4.039 | 14.947 | 0.27022 | 15.556 | 34.919 | 229.423 | -0.95183 | 0.57999 | -7.4384e-36 | 117.2993 | 0 | #DIV/0! | 15.274 | 95.008 | 22.132 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.556 | 229.4232 | -3.397 | #DIV/0! | -2.8799 | 0.8478 | 1000.137
2019-10-04 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 89.463 | 16.463 | 214.736 | 0 | 25.333 | 28.424 | 96.018 | 1.948 | 2.097 | 32.717 | 0.002 | 183.667 | 2.117 | 1.654 | 470.581 | 8.891 | 20.539 | 443.717 | 0 | 20.859 | 1002.2596 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 364.5647 | 347.3596 | 58.9506 | 1002.604 | 25000 | 3.091 | 14.947 | 0.2068 | 14.979 | 33.121 | 214.736 | -1.0633 | 0.57145 | -7.4384e-36 | 89.7678 | 0 | #DIV/0! | 14.697 | 89.218 | 21.492 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.979 | 214.7363 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8927 | 0.84576 | 999.7409
2019-10-04 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 92.648 | 16.484 | 202.154 | 0 | 24.732 | 27.387 | 92.478 | 1.951 | 2.099 | 33.955 | 0.002 | 176.454 | 2.293 | 1.707 | 462.085 | 8.701 | 20.656 | 432.246 | 0 | 20.147 | 1001.9951 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 357.7739 | 348.2003 | 51.8045 | 1002.3231 | 25000 | 2.655 | 14.947 | 0.17763 | 14.786 | 33.18 | 202.154 | -1.1443 | 0.54397 | -7.4384e-36 | 77.1056 | 0 | #DIV/0! | 14.773 | 83.342 | 20.931 | 0.252 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.786 | 202.1543 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8589 | 0.83587 | 1000.0049
2019-10-04 10:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 93.407 | 16.762 | 191.431 | 0 | 24.955 | 26.778 | 102.704 | 1.958 | 2.089 | 35.818 | 0.002 | 169.788 | 2.437 | 1.744 | 453.743 | 8.519 | 20.766 | 421.096 | 0 | 18.76 | 1002.4062 | 0 | 0 | 36.9793 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 351.3135 | 348.8122 | 56.8497 | 1001.3273 | 25000 | 1.823 | 14.947 | 0.12196 | 14.89 | 33.26 | 191.431 | -1.1999 | 0.51726 | -7.4384e-36 | 52.943 | 0 | #DIV/0! | 14.811 | 79.011 | 21.848 | 0.229 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.89 | 191.4311 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.826 | 0.82626 | 999.5948
2019-10-04 11:00 | -2.204 | 1.231 | 0.264 | 87.493 | 16.333 | 181.152 | 0 | 24.552 | 24.829 | 92.544 | 2.022 | 1.91 | 36.829 | -0.001 | 164.732 | 2.547 | 1.521 | 445.663 | 8.272 | 20.836 | 410.214 | 0 | 18.76 | 1002.1473 | 0 | 1950.6517 | 36.9793 | 2.841 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 345.0353 | 348.8759 | 53.0816 | 1000.4512 | 25000 | 0.277 | 14.947 | 0.018532 | 15.672 | 32.248 | 181.152 | 5.6235 | 0.84888 | -7.4384e-36 | 8.0445 | 20.0371 | -0.11 | 15.379 | 73.799 | 21.276 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.672 | 181.1524 | 15.9651 | #DIV/0! | 13.1231 | 0.82198 | 996.8594
2019-10-04 12:00 | -3.32 | 1.231 | 0.262 | 95.784 | 14.808 | 442.246 | 6.615 | 16.652 | 16.861 | 71.234 | 2.373 | 1.813 | 26.449 | 0.006 | 160.801 | 2.174 | 2.85 | 423.988 | 6.828 | 20.524 | 290.799 | 0 | 34.692 | 1002.5927 | 14225.5918 | 26373.5599 | 36.9742 | 4.7434 | 0.26 | -210547.9062 | 0 | 337.9738 | 347.2931 | 59.3047 | 1000.0362 | 25000 | 0.209 | 14.947 | 0.013983 | 407.208 | 100.391 | 442.246 | 1.471 | 0.77699 | -1480.5585 | 6.0697 | 270.8725 | -0.012257 | 416.489 | 283.656 | 19.543 | 4.017 | 68548.3686 | 395.074 | 407.208 | 442.2457 | 264.898 | 0.0094564 | 204.7656 | 0.773 | 1010.0628
2019-10-04 13:00 | 134.361 | 74.022 | 72.217 | 96.864 | 16.944 | 602.361 | 7.707 | 20.374 | 26.069 | 73.187 | 2.36 | 1.816 | 30.931 | -0.952 | 255.397 | 3.242 | 15.913 | 510.624 | 13.808 | 177.575 | 528.037 | 72.528 | 168.027 | 999.7908 | 23715.3613 | 42523.4065 | 36.961 | 10.6396 | 0.26 | 8636.1201 | 14.4544 | 345.9954 | 317.6404 | 29.9421 | 42.9796 | 25000 | 5.695 | 14.947 | 0.38101 | 394.496 | 87.079 | 602.361 | 1.481 | 0.85968 | 60.7503 | 165.3923 | 436.5851 | 0.30775 | 405.88 | 336.951 | 36.536 | 6.651 | 66273.7643 | 573.5675 | 394.496 | 602.3606 | 351.9233 | 0.33397 | 301.0485 | 0.85544 | 48.383
2019-10-04 14:00 | 228.819 | 137.495 | 103.194 | 86.072 | 17.316 | 650.799 | 10.513 | 21.542 | 27.938 | 96.543 | 2.361 | 1.816 | 29.68 | -0.952 | 267.126 | 3.192 | 16.196 | 565.917 | 17.1 | 227.899 | 564.725 | 85.682 | 218.549 | 999.9056 | 33351.0078 | 43781.9103 | 36.961 | 11.049 | 0.26 | 7153.0527 | 18.2231 | 382.5466 | 318.9435 | 31.0677 | 43.4028 | 25000 | 6.396 | 14.947 | 0.42791 | 450.058 | 82.818 | 650.799 | 1.0275 | 0.87725 | 50.3178 | 185.7505 | 449.5061 | 0.50905 | 452.096 | 351.454 | 26.966 | 9.077 | 48520.9262 | 600.2148 | 450.058 | 650.799 | 300.962 | 0.45946 | 262.6629 | 0.87274 | 48.5146
2019-10-04 15:00 | 235.547 | 143.531 | 104.565 | 69.145 | 17.874 | 647.612 | 10.872 | 21.317 | 28.204 | 95.126 | 2.354 | 1.82 | 30.331 | -0.952 | 268.876 | 3.245 | 15.89 | 564.55 | 17.4 | 230.944 | 564.058 | 86.674 | 221.056 | 999.6125 | 34119.0195 | 63045.1943 | 36.9618 | 11.0677 | 0.26 | 6960.5894 | 18.3761 | 381.726 | 322.5622 | 32.3979 | 43.7175 | 25000 | 6.887 | 14.947 | 0.46076 | 453.451 | 82.499 | 647.612 | 1.6778 | 0.87541 | 48.9628 | 200.01 | 647.2958 | 0.36389 | 455.131 | 353.661 | 27.576 | 9.332 | 68298.1174 | 799.0182 | 453.451 | 647.6123 | 492.6973 | 0.46856 | 429.9326 | 0.87261 | 48.5466
2019-10-04 16:00 | 358.447 | 239.367 | 131.103 | 61.245 | 19.479 | 615.023 | 23.672 | 22.124 | 30.4 | 80.578 | 2.354 | 1.826 | 32.504 | -0.944 | 273.697 | 3.45 | 29.995 | 561.178 | 21.925 | 290.798 | 565.092 | 104.73 | 268.901 | 999.3936 | 48199.2344 | 63741.0996 | 36.9632 | 11.7976 | 0.26 | 6593.4526 | 23.1675 | 384.6113 | 323.5175 | 34.3965 | 51.1622 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 640.618 | 94.111 | 615.023 | 1.0236 | 0.85133 | 46.3785 | 240.3488 | 654.4648 | 0.54769 | 627.46 | 396.64 | 18.048 | 13.212 | 48881.965 | 904.5239 | 640.618 | 615.0235 | 403.3006 | 0.47757 | 341.5871 | 0.84698 | 57.3934
2019-10-04 17:00 | 357.288 | 237.656 | 131.314 | 58.388 | 19.733 | 614.958 | 24.322 | 21.889 | 30.152 | 92.953 | 2.358 | 1.827 | 32.61 | -0.945 | 273.895 | 3.458 | 29.833 | 562.362 | 21.905 | 290.667 | 564.995 | 104.825 | 268.89 | 1000.0733 | 47943.2305 | 63721.1302 | 36.9593 | 11.9201 | 0.26 | 6588.4023 | 23.2458 | 385.5651 | 323.9916 | 34.4436 | 51.8398 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 637.474 | 94.117 | 614.958 | 1.0321 | 0.85133 | 46.3479 | 239.9713 | 654.1908 | 0.54615 | 624.273 | 399.329 | 19.579 | 13.247 | 49122.4039 | 908.8954 | 637.474 | 614.9578 | 404.6146 | 0.47128 | 342.69 | 0.84695 | 56.3668
2019-10-04 18:00 | 358.962 | 239.414 | 131.733 | 61.009 | 18.147 | 614.206 | 24.797 | 21.927 | 30.189 | 88.901 | 2.359 | 1.826 | 32.436 | -0.945 | 274.016 | 3.46 | 29.956 | 562.365 | 21.945 | 291.831 | 565.353 | 105.161 | 269.073 | 1000.0521 | 48199.2344 | 64081.6259 | 36.9549 | 12.0892 | 0.26 | 6570.6421 | 23.2716 | 385.3557 | 324.3856 | 34.2679 | 51.3214 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 641.353 | 94.524 | 614.206 | 1.0314 | 0.85055 | 46.2285 | 239.9423 | 657.8133 | 0.54569 | 627.003 | 396.231 | 18.454 | 13.277 | 49132.0626 | 910.2806 | 641.353 | 614.2056 | 406.3098 | 0.47506 | 343.7805 | 0.8461 | 56.3955
2019-10-04 19:00 | 361.939 | 242.11 | 132.237 | 62.58 | 16.885 | 613.855 | 25.582 | 21.337 | 29.593 | 99.935 | 2.362 | 1.826 | 31.851 | -0.946 | 273.872 | 3.475 | 30.529 | 562.074 | 21.999 | 292.67 | 565.026 | 105.398 | 270.315 | 999.7697 | 48455.2383 | 64489.9961 | 36.954 | 12.2943 | 0.26 | 6545.75 | 23.3314 | 385.2787 | 324.2255 | 33.8656 | 49.9662 | 25000 | 8.256 | 14.947 | 0.55235 | 644.317 | 94.877 | 613.855 | 1.0305 | 0.84997 | 46.0544 | 239.768 | 661.9901 | 0.54674 | 630.671 | 394.738 | 16.971 | 13.371 | 49182.8033 | 917.0802 | 644.317 | 613.8551 | 407.5859 | 0.4752 | 344.5897 | 0.84544 | 55.4308
2019-10-04 20:00 | 363.954 | 243.516 | 132.826 | 62.033 | 16.316 | 613.047 | 25.011 | 21.103 | 29.372 | 98.551 | 2.364 | 1.834 | 31.672 | -0.946 | 273.724 | 3.502 | 30.943 | 561.667 | 22.074 | 293.181 | 564.988 | 105.394 | 270.639 | 999.6655 | 48711.2422 | 64531.9174 | 36.9518 | 12.5416 | 0.26 | 6553.1528 | 23.4125 | 385.3988 | 324.1319 | 33.76 | 49.4792 | 25000 | 8.269 | 14.947 | 0.55322 | 645.947 | 95.21 | 613.047 | 1.0261 | 0.84934 | 46.1092 | 240.1455 | 662.3809 | 0.54946 | 632.13 | 394.171 | 16.59 | 13.413 | 48953.203 | 916.5391 | 645.947 | 613.0468 | 406.3232 | 0.47728 | 343.2188 | 0.84469 | 55.4043
2019-10-04 21:00 | 364.001 | 242.813 | 132.768 | 54.988 | 16.534 | 613.297 | 25.114 | 21.062 | 29.416 | 93.068 | 2.362 | 1.826 | 31.678 | -0.946 | 273.7 | 3.502 | 30.897 | 561.629 | 22.068 | 292.998 | 564.988 | 105.376 | 270.456 | 1000.1368 | 48455.2383 | 64513.4813 | 36.9518 | 12.4046 | 0.26 | 6554.7993 | 23.4042 | 385.3009 | 324.1319 | 33.7317 | 49.0982 | 25000 | 8.354 | 14.947 | 0.55891 | 645.225 | 95.425 | 613.297 | 1.0285 | 0.84901 | 46.1208 | 242.6141 | 662.1917 | 0.54969 | 630.668 | 394.501 | 16.336 | 13.402 | 49197.7785 | 919.0783 | 645.225 | 613.2966 | 406.9739 | 0.47415 | 343.6516 | 0.84441 | 55.3833
2019-10-04 22:00 | 365.173 | 243.673 | 133.656 | 52.636 | 16.401 | 612.285 | 24.828 | 20.622 | 29.007 | 94.164 | 2.36 | 1.821 | 31.429 | -0.948 | 273.748 | 3.503 | 30.694 | 561.596 | 22.088 | 294.627 | 565.373 | 105.639 | 272.804 | 1000.9207 | 48711.2422 | 64694.6691 | 36.951 | 12.4091 | 0.26 | 6517.9121 | 23.4115 | 385.1242 | 324.1319 | 33.5042 | 48.2301 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 645 | 95.336 | 612.285 | 1.033 | 0.84889 | 45.8623 | 243.5144 | 664.0363 | 0.54993 | 633.299 | 394.657 | 15.73 | 13.417 | 49075.5399 | 919.7828 | 645 | 612.2852 | 407.9543 | 0.47608 | 344.4336 | 0.84429 | 53.2736
2019-10-04 23:00 | 364.801 | 244.22 | 132.063 | 53.074 | 15.803 | 612.751 | 25.172 | 20.313 | 28.599 | 93.037 | 2.365 | 1.822 | 30.955 | -0.951 | 272.554 | 3.469 | 31.05 | 562.52 | 21.971 | 292.908 | 565.493 | 105.313 | 270.197 | 1000.5023 | 48711.2422 | 44438.952 | 36.9505 | 12.3297 | 0.26 | 6588.5063 | 23.302 | 386.8592 | 324.3856 | 32.3157 | 44.0237 | 25000 | 8.286 | 14.947 | 0.55436 | 646.947 | 94.785 | 612.751 | 0.50344 | 0.85431 | 46.3597 | 240.6393 | 456.1221 | 0.79979 | 633.66 | 392.293 | 16.198 | 13.441 | 33709.6615 | 712.6268 | 646.947 | 612.7507 | 199.5723 | 0.47601 | 168.701 | 0.84531 | 50.2394
2019-10-05 | 216.881 | 125.363 | 102.567 | 51.701 | 15.765 | 649.318 | 10.907 | 19.672 | 26.317 | 101.129 | 2.366 | 1.824 | 28.6 | -0.956 | 270.165 | 3.232 | 15.727 | 565.742 | 17.127 | 226.301 | 565.054 | 85.067 | 216.961 | 1000.3875 | 31523.4805 | 60747.8341 | 36.954 | 10.7986 | 0.26 | 7154.3564 | 18.189 | 385.2769 | 324.2255 | 30.6116 | 42.9495 | 25000 | 6.645 | 14.947 | 0.44457 | 434.561 | 82.98 | 649.318 | 1.7274 | 0.87497 | 50.3364 | 192.9819 | 623.5768 | 0.3478 | 439.042 | 350.382 | 30.489 | 8.768 | 71212.8388 | 777.3761 | 434.561 | 649.318 | 487.4152 | 0.43234 | 425.1256 | 0.8722 | 44.4678
2019-10-05 01:00 | 364.272 | 244.103 | 131.117 | 53.473 | 15.633 | 611.484 | 23.692 | 20.395 | 28.548 | 114.066 | 2.363 | 1.825 | 30.737 | -0.951 | 272.228 | 3.422 | 31.133 | 560.066 | 21.987 | 292.502 | 564.876 | 104.947 | 269.681 | 1000.6276 | 48711.2422 | 57979.0794 | 36.9544 | 11.0797 | 0.26 | 6558.7139 | 23.3136 | 384.7838 | 323.4978 | 32.5064 | 45.0774 | 25000 | 8.153 | 14.947 | 0.54546 | 649.111 | 94.167 | 611.484 | 0.85654 | 0.85086 | 46.1452 | 236.7767 | 595.161 | 0.61206 | 635.318 | 393.381 | 15.449 | 13.562 | 43985.3207 | 858.015 | 649.111 | 611.4839 | 339.9782 | 0.47121 | 287.6225 | 0.846 | 50.1568
2019-10-05 02:00 | 314.606 | 206.828 | 116.743 | 51.262 | 15.399 | 614.091 | 19.033 | 19.913 | 27.335 | 94.661 | 2.367 | 1.825 | 29.533 | -0.949 | 272.17 | 3.194 | 26.161 | 567.092 | 19.403 | 261.354 | 565.818 | 94.677 | 241.37 | 1000.241 | 42567.1484 | 61791.0633 | 36.961 | 10.1673 | 0.26 | 6647.4868 | 20.5459 | 386.0909 | 324.9127 | 32.1059 | 45.8418 | 25000 | 7.422 | 14.947 | 0.49655 | 569.491 | 89.46 | 614.091 | 1.1936 | 0.85779 | 46.7614 | 215.5473 | 634.4049 | 0.49591 | 557.805 | 364.104 | 14.591 | 11.641 | 53653.054 | 836.9172 | 569.491 | 614.0911 | 417.4097 | 0.49303 | 356.6019 | 0.85432 | 51.9767
2019-10-05 03:00 | 360.586 | 244.337 | 127.971 | 49.69 | 15.63 | 611.394 | 23.773 | 20.213 | 28.43 | 91.462 | 2.362 | 1.825 | 30.722 | -0.949 | 273.169 | 3.36 | 30.135 | 561.52 | 21.318 | 283.384 | 566.641 | 102.784 | 262.414 | 1000.5552 | 48967.2461 | 59660.1639 | 36.961 | 11.3699 | 0.26 | 6648.126 | 22.6051 | 386.286 | 324.2525 | 32.6799 | 46.8135 | 25000 | 8.217 | 14.947 | 0.54974 | 649.831 | 93.626 | 611.394 | 0.89811 | 0.85159 | 46.7659 | 238.6354 | 612.5271 | 0.58869 | 636.476 | 392.695 | 16.206 | 13.424 | 45032.0895 | 865.4692 | 649.831 | 611.3941 | 356.8202 | 0.48036 | 302.1784 | 0.84686 | 52.2123
2019-10-05 04:00 | 287.043 | 181.158 | 117.845 | 49.982 | 15.138 | 630.367 | 15.853 | 19.67 | 27.085 | 91.922 | 2.366 | 1.825 | 29.238 | -0.953 | 270.375 | 3.258 | 24.375 | 566.025 | 19.57 | 259.954 | 566.926 | 95.303 | 242.715 | 1001.0989 | 38471.0859 | 48248.749 | 36.9593 | 11.243 | 0.26 | 6595.0576 | 20.7164 | 386.973 | 324.9262 | 31.1994 | 42.7385 | 25000 | 7.415 | 14.947 | 0.49609 | 513.738 | 88.701 | 630.367 | 0.93546 | 0.86432 | 46.3947 | 215.344 | 495.3441 | 0.57948 | 503.118 | 354.927 | 15.543 | 10.647 | 46352.7011 | 679.5071 | 513.738 | 630.3672 | 302.9432 | 0.48108 | 260.315 | 0.85929 | 47.7038
2019-10-05 05:00 | 238.913 | 139.546 | 108.995 | 50.394 | 15.65 | 651.632 | 11.267 | 19.057 | 25.806 | 96.679 | 2.371 | 1.822 | 27.862 | -0.957 | 269.451 | 3.193 | 18.017 | 566.284 | 18.159 | 241.924 | 564.622 | 90.261 | 230.234 | 1001.1307 | 33607.0117 | 48122.7667 | 36.9532 | 11.5348 | 0.26 | 6958.6826 | 19.341 | 384.8412 | 324.9667 | 30.1177 | 39.6617 | 25000 | 6.749 | 14.947 | 0.45153 | 454.853 | 82.063 | 651.632 | 1.1569 | 0.87816 | 48.9608 | 196.0022 | 493.9691 | 0.48366 | 456.479 | 353.592 | 24.945 | 9.242 | 52914.2201 | 652.4392 | 454.853 | 651.6316 | 342.8881 | 0.4508 | 299.7068 | 0.87407 | 43.4403
2019-10-05 06:00 | 278.08 | 178.11 | 110.663 | 51.841 | 15.327 | 631.337 | 15.801 | 18.799 | 25.474 | 114.086 | 2.374 | 1.826 | 27.765 | -0.959 | 269.636 | 3.178 | 21.796 | 568.213 | 18.527 | 246.765 | 565.165 | 90.442 | 232.159 | 1001.5173 | 38215.082 | 50072.3288 | 36.9479 | 10.9997 | 0.26 | 6720.4141 | 19.5491 | 384.7261 | 324.9532 | 29.2618 | 39.7654 | 25000 | 6.675 | 14.947 | 0.44658 | 512.064 | 85.71 | 631.337 | 1.0047 | 0.86869 | 47.2911 | 193.8531 | 513.9078 | 0.54111 | 501.503 | 351.472 | 15.489 | 10.437 | 48411.9883 | 688.8085 | 512.064 | 631.3372 | 324.7982 | 0.4893 | 280.7037 | 0.86424 | 41.5941
2019-10-05 07:00 | 224.371 | 129.7 | 106.667 | 52.601 | 15.18 | 650.241 | 10.517 | 18.783 | 25.6 | 67.138 | 2.37 | 1.824 | 27.717 | -0.959 | 269.259 | 3.191 | 17.37 | 568.495 | 17.808 | 235.117 | 565.148 | 88.029 | 223.897 | 1001.2772 | 32419.4941 | 56385.8877 | 36.9466 | 10.7717 | 0.26 | 7032.1548 | 18.7801 | 386.6782 | 325.2537 | 29.6007 | 41.8125 | 25000 | 6.817 | 14.947 | 0.45608 | 440.056 | 80.411 | 650.241 | 1.5315 | 0.8793 | 49.4866 | 197.977 | 578.6845 | 0.38773 | 441.453 | 346.955 | 27.064 | 8.924 | 64259.6196 | 727.2778 | 440.056 | 650.241 | 438.2129 | 0.44869 | 384.022 | 0.87634 | 41.3824
2019-10-05 08:00 | 335.556 | 223.385 | 121.955 | 54.326 | 14.261 | 605.491 | 20.967 | 18.297 | 25.754 | 107.772 | 2.368 | 1.819 | 27.951 | -0.956 | 269.963 | 3.248 | 28.137 | 564.974 | 19.821 | 266.259 | 566.265 | 96.718 | 247.365 | 1001.7379 | 45127.1875 | 50259.8289 | 36.9488 | 11.4859 | 0.26 | 6620.2808 | 21.2587 | 386.9994 | 324.7131 | 30.0012 | 40.549 | 25000 | 7.457 | 14.947 | 0.4989 | 603.107 | 91.237 | 605.491 | 0.76942 | 0.85524 | 46.5854 | 216.5637 | 515.844 | 0.6505 | 590.673 | 378.538 | 16.113 | 12.605 | 41151.2108 | 751.8653 | 603.107 | 605.491 | 280.9731 | 0.47439 | 238.6353 | 0.84932 | 44.8627
2019-10-05 09:00 | 236.121 | 140.835 | 105.201 | 54.676 | 16.425 | 650.85 | 11.678 | 17.965 | 24.621 | 105.178 | 2.366 | 1.826 | 26.692 | -0.959 | 269.963 | 3.172 | 18.542 | 567.289 | 17.28 | 229.542 | 567.055 | 85.443 | 217.314 | 1002.4282 | 33863.0156 | 48252.4443 | 36.9488 | 11.2186 | 0.26 | 7061.9902 | 18.3001 | 385.1857 | 324.7328 | 29.2647 | 39.0625 | 25000 | 6.656 | 14.947 | 0.44531 | 454.855 | 83.965 | 650.85 | 1.1593 | 0.87508 | 49.6936 | 193.3013 | 495.2411 | 0.47678 | 456.505 | 353.832 | 27.661 | 9.38 | 52649.4171 | 656.0431 | 454.855 | 650.8501 | 343.1875 | 0.45016 | 298.9135 | 0.87099 | 41.3828
2019-10-05 10:00 | 229.065 | 135.443 | 106.278 | 45.678 | 18.435 | 650.989 | 11.194 | 18.721 | 25.592 | 69.934 | 2.366 | 1.822 | 27.742 | -0.958 | 269.663 | 3.212 | 16.903 | 567.564 | 17.551 | 233.052 | 561.599 | 86.601 | 221.319 | 1002.6064 | 32839 | 45545.4222 | 36.9488 | 10.8755 | 0.26 | 6994.9976 | 18.656 | 382.7194 | 324.9532 | 29.5324 | 40.1379 | 25000 | 6.871 | 14.947 | 0.45969 | 445.127 | 79.544 | 650.989 | 1.1082 | 0.88181 | 49.2222 | 199.5453 | 467.4575 | 0.49002 | 447.998 | 351.4 | 29.125 | 9.067 | 51245.3766 | 621.9087 | 445.127 | 650.9894 | 321.1392 | 0.45032 | 281.8992 | 0.87781 | 42.3638
2019-10-05 11:00 | 240.367 | 145.407 | 106.028 | 45.664 | 19.298 | 652.503 | 12.605 | 19.207 | 25.93 | 100.012 | 2.368 | 1.822 | 27.738 | -0.959 | 268.477 | 3.187 | 17.277 | 566.094 | 17.374 | 233.693 | 564.61 | 86.751 | 223.578 | 1003.1079 | 34375.0234 | 45407.0192 | 36.9488 | 11.0427 | 0.26 | 7015.937 | 18.4118 | 383.7641 | 324.6195 | 29.6007 | 39.992 | 25000 | 6.723 | 14.947 | 0.44979 | 460.576 | 81.737 | 652.503 | 1.0301 | 0.87905 | 49.3695 | 195.2471 | 466.037 | 0.51577 | 461.379 | 353.922 | 27.722 | 9.486 | 48806.7478 | 626.9188 | 460.576 | 652.5034 | 309.5874 | 0.45822 | 270.8062 | 0.87473 | 41.3931
2019-10-05 12:00 | 260.243 | 162.52 | 109.336 | 40.171 | 20.872 | 649.826 | 14.799 | 20.118 | 26.976 | 100.513 | 2.371 | 1.827 | 28.491 | -0.957 | 268.848 | 3.198 | 19.324 | 566.088 | 18.125 | 243.588 | 564.411 | 90.425 | 230.432 | 1002.5536 | 36423.0547 | 47681.1101 | 36.9479 | 11.5201 | 0.26 | 6832.2603 | 19.2285 | 382.8061 | 324.606 | 30.2726 | 41.1097 | 25000 | 6.858 | 14.947 | 0.45882 | 483.221 | 83.609 | 649.826 | 1.0042 | 0.87587 | 48.0782 | 199.1678 | 489.366 | 0.5318 | 480.169 | 356.919 | 25.313 | 9.979 | 48368.1991 | 656.1063 | 483.221 | 649.826 | 315.3258 | 0.47691 | 274.7549 | 0.87134 | 43.5331
2019-10-05 13:00 | 262.02 | 164.044 | 109.392 | 37.741 | 22.523 | 649.944 | 14.154 | 20.154 | 26.929 | 101.905 | 2.366 | 1.831 | 28.799 | -0.957 | 269.678 | 3.205 | 20.951 | 565.92 | 18.079 | 240.637 | 565.451 | 88.999 | 226.925 | 1002.3647 | 36935.0625 | 45920.5937 | 36.9483 | 11.224 | 0.26 | 6948.6724 | 19.1248 | 385.5093 | 324.7796 | 30.6295 | 41.8318 | 25000 | 6.775 | 14.947 | 0.45327 | 483.511 | 84.288 | 649.944 | 0.94202 | 0.87505 | 48.8969 | 196.7573 | 471.3016 | 0.55595 | 479.131 | 359.273 | 22.666 | 10.143 | 45936.9939 | 641.6153 | 483.511 | 649.9435 | 296.0334 | 0.47469 | 257.6424 | 0.87032 | 43.513
2019-10-05 14:00 | 262.574 | 165.568 | 107.59 | 34.632 | 23.163 | 644.947 | 14.982 | 19.909 | 26.534 | 104.262 | 2.365 | 1.824 | 28.597 | -0.957 | 268.84 | 3.192 | 18.841 | 566.454 | 17.779 | 236.956 | 566.724 | 88.779 | 226.204 | 1001.6215 | 37191.0664 | 43719.5531 | 36.9557 | 11.5079 | 0.26 | 6912.1396 | 18.7615 | 384.69 | 324.6996 | 30.1665 | 41.129 | 25000 | 6.625 | 14.947 | 0.44323 | 486.26 | 83.693 | 644.947 | 0.86644 | 0.87551 | 48.63 | 192.401 | 448.802 | 0.58506 | 482.608 | 361.27 | 27.369 | 10.197 | 43442.884 | 618.5181 | 486.26 | 644.9466 | 271.7259 | 0.47743 | 236.4649 | 0.87023 | 43.5823
2019-10-05 15:00 | 224.819 | 132.513 | 104.262 | 33.504 | 24.383 | 647.663 | 11.602 | 20.276 | 26.866 | 97.228 | 2.37 | 1.828 | 28.795 | -0.955 | 268.397 | 3.185 | 16.445 | 566.18 | 17.289 | 230.33 | 564.601 | 86.042 | 219.685 | 1000.8059 | 32839 | 46788.1597 | 36.9579 | 11.0754 | 0.26 | 7121.4629 | 18.4733 | 383.5953 | 324.526 | 30.177 | 41.6052 | 25000 | 6.59 | 14.947 | 0.44089 | 444.485 | 82.637 | 647.663 | 1.1697 | 0.87647 | 50.0997 | 191.3846 | 480.3314 | 0.46805 | 447.468 | 361.925 | 33.597 | 8.904 | 52656.6852 | 628.8746 | 444.485 | 647.663 | 336.7429 | 0.45361 | 293.777 | 0.87241 | 45.4911
2019-10-05 16:00 | 222.763 | 128.41 | 105.598 | 32.918 | 25.478 | 651.158 | 11.228 | 20.454 | 27.108 | 91.868 | 2.366 | 1.823 | 28.761 | -0.955 | 268.998 | 3.186 | 17.158 | 566.327 | 17.702 | 233.171 | 566.151 | 86.73 | 221.226 | 1000.7953 | 32291.4922 | 44472.6953 | 36.9579 | 11.097 | 0.26 | 7111.1484 | 18.603 | 385.7028 | 324.606 | 30.3667 | 41.563 | 25000 | 6.654 | 14.947 | 0.44517 | 440.256 | 82.352 | 651.158 | 1.106 | 0.87781 | 50.0271 | 193.2432 | 456.5606 | 0.48792 | 441.081 | 360.903 | 36.081 | 8.792 | 50899.4177 | 603.5627 | 440.256 | 651.1575 | 317.0533 | 0.44819 | 276.9558 | 0.87353 | 45.4744
2019-10-05 17:00 | 273.968 | 176.117 | 109.662 | 42.955 | 23.027 | 642.624 | 15.956 | 20.556 | 27.373 | 98.828 | 2.371 | 1.825 | 29.105 | -0.955 | 268.853 | 3.204 | 19.511 | 566.056 | 18.208 | 242.521 | 564.589 | 90.221 | 229.766 | 1000.6488 | 37959.0781 | 51417.3645 | 36.9579 | 10.9359 | 0.26 | 6812.2959 | 19.3139 | 382.976 | 324.6528 | 30.857 | 42.3081 | 25000 | 6.817 | 14.947 | 0.45608 | 502.591 | 84.253 | 642.624 | 1.0552 | 0.87297 | 47.9247 | 197.977 | 527.8552 | 0.51902 | 492.845 | 366.2 | 26.273 | 10.471 | 50061.2435 | 706.6759 | 502.591 | 642.6245 | 340.8025 | 0.48136 | 296.1204 | 0.86889 | 45.6995
2019-10-05 18:00 | 350.652 | 233.319 | 129.631 | 56.508 | 21.3 | 616.352 | 22.491 | 21.784 | 29.919 | 160.7 | 2.366 | 1.826 | 31.824 | -0.948 | 272.584 | 3.403 | 30.514 | 562.442 | 21.541 | 287.132 | 562.121 | 103.166 | 264.731 | 1000.534 | 47175.2188 | 62440.8125 | 36.9579 | 12.4554 | 0.26 | 6597.7031 | 22.875 | 382.4161 | 324.526 | 33.5772 | 48.9739 | 25000 | 8.135 | 14.947 | 0.54426 | 630.881 | 94.63 | 616.352 | 1.0165 | 0.85116 | 46.415 | 236.254 | 641.0229 | 0.54702 | 617.752 | 397.798 | 24.26 | 12.959 | 48917.2574 | 885.2161 | 630.881 | 616.3522 | 395.2485 | 0.47619 | 334.565 | 0.84647 | 53.1674
2019-10-05 19:00 | 353.207 | 234.608 | 131.251 | 56.736 | 20.45 | 617.256 | 23.78 | 21.907 | 30.18 | 100.032 | 2.366 | 1.831 | 32.382 | -0.945 | 273.366 | 3.454 | 30.286 | 563.191 | 21.814 | 290.012 | 564.813 | 104.401 | 267.842 | 1000.8376 | 47431.2227 | 63116.1077 | 36.9579 | 12.3052 | 0.26 | 6563.0957 | 23.1343 | 385.082 | 324.7328 | 34.1626 | 50.7198 | 25000 | 8.273 | 14.947 | 0.55349 | 632.465 | 95.537 | 617.256 | 1.0273 | 0.84983 | 46.1716 | 240.2617 | 647.9555 | 0.54511 | 619.769 | 402.352 | 21.388 | 13.031 | 49179.4159 | 897.9787 | 632.465 | 617.256 | 401.0423 | 0.47211 | 338.9702 | 0.84522 | 56.2915
2019-10-05 20:00 | 356.877 | 237.128 | 131.756 | 62.498 | 19.315 | 616.19 | 23.487 | 21.737 | 29.953 | 98.394 | 2.361 | 1.827 | 32.176 | -0.946 | 273.553 | 3.468 | 30.442 | 562.906 | 21.907 | 290.635 | 565.079 | 104.76 | 268.939 | 1001.2772 | 47943.2305 | 63397.6957 | 36.9588 | 12.2986 | 0.26 | 6571.8818 | 23.2543 | 385.0704 | 324.6996 | 34.008 | 50.4087 | 25000 | 8.216 | 14.947 | 0.54968 | 636.568 | 95.349 | 616.19 | 1.0234 | 0.84986 | 46.2323 | 238.6063 | 650.8612 | 0.54832 | 623.901 | 399.576 | 19.754 | 13.146 | 48872.3933 | 900.539 | 636.568 | 616.1904 | 401.4349 | 0.47511 | 339.3168 | 0.84526 | 55.2266
2019-10-05 21:00 | 356.901 | 237.304 | 132.061 | 66.207 | 18.596 | 615.107 | 23.985 | 21.641 | 29.934 | 93.045 | 2.37 | 1.824 | 32.151 | -0.947 | 273.564 | 3.47 | 30.537 | 562.67 | 21.956 | 291.303 | 565.104 | 104.938 | 269.519 | 1001.7167 | 47687.2266 | 63650.6156 | 36.9635 | 12.5332 | 0.26 | 6567.8599 | 23.2977 | 385.1263 | 324.6528 | 33.9699 | 50.3472 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 637.266 | 95.929 | 615.107 | 1.0299 | 0.84874 | 46.1981 | 240.8425 | 653.5418 | 0.5461 | 622.915 | 399.175 | 19.42 | 13.194 | 49337.1179 | 908.5657 | 637.266 | 615.1074 | 403.7048 | 0.47004 | 340.7448 | 0.84404 | 54.2071
2019-10-05 22:00 | 358.332 | 238.992 | 131.992 | 69.377 | 18.064 | 612.281 | 23.985 | 21.429 | 29.724 | 95.613 | 2.369 | 1.83 | 32.022 | -0.948 | 273.626 | 3.488 | 30.686 | 562.344 | 21.99 | 291.771 | 565.013 | 104.858 | 269.605 | 1002.1458 | 48199.2344 | 63574.4543 | 36.9718 | 12.6496 | 0.26 | 6556.5986 | 23.3131 | 385.5826 | 324.6528 | 33.9021 | 49.9747 | 25000 | 8.295 | 14.947 | 0.55496 | 639.483 | 95.636 | 612.281 | 1.0248 | 0.84858 | 46.1085 | 240.9006 | 652.9064 | 0.54883 | 625.384 | 397.942 | 19.434 | 13.203 | 48765.5691 | 901.6354 | 639.483 | 612.2807 | 401.2647 | 0.47763 | 338.5888 | 0.8438 | 53.161
2019-10-05 23:00 | 353.721 | 235.194 | 130.256 | 66.407 | 17.966 | 608.234 | 22.813 | 21.135 | 29.428 | 97.272 | 2.372 | 1.826 | 31.546 | -0.95 | 272.773 | 3.435 | 30.574 | 563.388 | 21.7 | 288.292 | 566.059 | 103.476 | 265.872 | 1002.407 | 47687.2266 | 55592.7103 | 36.9796 | 12.1869 | 0.26 | 6579.3779 | 23.0351 | 386.387 | 325.1601 | 32.8668 | 47.678 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 630.956 | 94.706 | 608.234 | 0.84341 | 0.84994 | 46.2589 | 240.8425 | 571.0548 | 0.61942 | 617.944 | 393.955 | 18.89 | 13.067 | 43110.018 | 815.7235 | 630.956 | 608.2335 | 323.6736 | 0.47799 | 273.2757 | 0.84429 | 51.0416
2019-10-06 | 338.797 | 223.355 | 126.589 | 69.508 | 17.136 | 609.103 | 21.352 | 20.9 | 28.783 | 146.004 | 2.375 | 1.825 | 31.022 | -0.952 | 271.167 | 3.339 | 30.18 | 561.522 | 21.141 | 280.174 | 563.941 | 101.107 | 258.744 | 1002.2605 | 44871.1836 | 50881.403 | 36.9893 | 11.4146 | 0.26 | 6539.1929 | 22.4283 | 385.9653 | 325.0935 | 32.4053 | 46.564 | 25000 | 7.883 | 14.947 | 0.5274 | 602.165 | 94 | 609.103 | 0.78528 | 0.85156 | 45.9644 | 228.9355 | 522.7962 | 0.64805 | 589.627 | 381.424 | 18.157 | 12.438 | 41943.7676 | 754.9725 | 602.165 | 609.1027 | 288.0266 | 0.47833 | 243.5769 | 0.84568 | 48.9342
2019-10-06 01:00 | 247.424 | 153.495 | 106.289 | 70.371 | 16.748 | 649.729 | 13.744 | 20.771 | 27.842 | 91.209 | 2.371 | 1.824 | 29.993 | -0.951 | 269.58 | 3.224 | 18.3 | 566.221 | 17.908 | 236.607 | 564.946 | 88.559 | 225.394 | 1002.1351 | 35399.0391 | 55579.0843 | 36.9949 | 10.2965 | 0.26 | 6973.8564 | 18.8363 | 385.3507 | 325.3805 | 32.1248 | 44.5783 | 25000 | 7.071 | 14.947 | 0.47307 | 466.586 | 83.419 | 649.729 | 1.3437 | 0.87477 | 49.0123 | 205.3536 | 571.1504 | 0.4332 | 464.147 | 355.268 | 27.403 | 9.688 | 58084.6666 | 728.4911 | 466.586 | 649.7287 | 407.3587 | 0.47798 | 355.0579 | 0.87161 | 49.5755
2019-10-06 02:00 | 299.553 | 195.81 | 115.782 | 69.337 | 16.868 | 616.978 | 17.492 | 20.693 | 28.029 | 95.604 | 2.377 | 1.824 | 30.035 | -0.953 | 270.867 | 3.259 | 24.622 | 565.914 | 19.3 | 256.272 | 563.689 | 93.396 | 238.576 | 1002.2816 | 40775.1211 | 50338.765 | 37.0054 | 11.0023 | 0.26 | 6690.0693 | 20.4482 | 386.2565 | 325.5208 | 31.8999 | 45.761 | 25000 | 7.336 | 14.947 | 0.4908 | 545.915 | 87.822 | 616.978 | 0.92226 | 0.86253 | 47.0045 | 213.0497 | 517.446 | 0.57891 | 534.656 | 368.729 | 18.56 | 11.277 | 45684.8538 | 719.1034 | 545.915 | 616.9776 | 310.6335 | 0.47937 | 266.4174 | 0.85766 | 47.7259
2019-10-06 03:00 | 329.282 | 222.535 | 116.558 | 61.91 | 16.889 | 611.761 | 21.509 | 20.409 | 27.751 | 145.201 | 2.376 | 1.827 | 29.507 | -0.954 | 269.915 | 3.284 | 27.247 | 565.3 | 19.464 | 260.578 | 565.764 | 94.792 | 242.317 | 1002.4388 | 45127.1875 | 53975.0963 | 37.0098 | 10.9566 | 0.26 | 6708.9272 | 20.7053 | 385.6362 | 325.6476 | 31.3583 | 44.1442 | 25000 | 7.342 | 14.947 | 0.4912 | 602.619 | 92.655 | 611.761 | 0.87181 | 0.85354 | 47.1313 | 213.2239 | 554.8909 | 0.59342 | 590.208 | 383.467 | 18.837 | 12.42 | 44266.1601 | 784.1648 | 602.619 | 611.7607 | 321.3991 | 0.48088 | 272.7214 | 0.84854 | 46.8943
2019-10-06 04:00 | 283.257 | 178.813 | 115.301 | 72.781 | 16.707 | 630.583 | 15.477 | 20.237 | 27.669 | 94.286 | 2.372 | 1.826 | 29.669 | -0.954 | 270.562 | 3.245 | 22.876 | 564.727 | 19.242 | 254.462 | 565.313 | 93.836 | 239.735 | 1002.7106 | 38471.0859 | 56764.9744 | 37.0098 | 11.069 | 0.26 | 6583.813 | 20.4032 | 386.2847 | 326.075 | 31.5778 | 44.2094 | 25000 | 7.432 | 14.947 | 0.49722 | 510.714 | 87.245 | 630.583 | 1.2225 | 0.86543 | 46.2524 | 215.8377 | 583.5723 | 0.48538 | 500.128 | 358.812 | 17.914 | 10.597 | 54608.8076 | 764.3977 | 510.714 | 630.5828 | 393.6901 | 0.48236 | 339.2208 | 0.86164 | 46.5948
2019-10-06 05:00 | 317.28 | 209.289 | 120.534 | 63.253 | 15.978 | 610.686 | 19.352 | 20.076 | 27.918 | 100.241 | 2.369 | 1.821 | 29.817 | -0.952 | 271.91 | 3.318 | 26.811 | 562.729 | 20.076 | 264.64 | 564.215 | 96.639 | 245.935 | 1002.7212 | 42567.1484 | 61907.6047 | 37.0098 | 10.7289 | 0.26 | 6570.1675 | 21.3609 | 383.9904 | 325.2006 | 32.2528 | 46.1335 | 25000 | 7.842 | 14.947 | 0.52465 | 573.346 | 91.729 | 610.686 | 1.1893 | 0.85357 | 46.1565 | 227.7447 | 636.4411 | 0.49852 | 561.492 | 371.26 | 17.132 | 11.824 | 53825.26 | 852.996 | 573.346 | 610.6861 | 416.4232 | 0.47939 | 353.8737 | 0.84979 | 48.8118
2019-10-06 06:00 | 361.526 | 240.117 | 131.559 | 66.203 | 15.591 | 607.451 | 23.937 | 19.958 | 28.104 | 106.962 | 2.367 | 1.823 | 30.31 | -0.951 | 272.319 | 3.452 | 30.313 | 563.05 | 21.863 | 291.306 | 563.773 | 104.645 | 269.343 | 1002.8889 | 48199.2344 | 63741.3553 | 37.0115 | 11.2039 | 0.26 | 6533.8228 | 23.2367 | 386.2268 | 324.5727 | 32.2862 | 46.441 | 25000 | 8.146 | 14.947 | 0.54499 | 647.018 | 94.088 | 607.451 | 1.0279 | 0.84929 | 45.8991 | 236.5734 | 655.3229 | 0.55168 | 633.626 | 395.405 | 18.007 | 13.318 | 48946.0581 | 912.2779 | 647.018 | 607.4515 | 404.0023 | 0.47241 | 341.4262 | 0.84511 | 50.0535
2019-10-06 07:00 | 363.295 | 243.048 | 131.565 | 55.747 | 16.753 | 608.691 | 23.443 | 20.523 | 28.897 | 97.87 | 2.366 | 1.825 | 30.748 | -0.954 | 272.843 | 3.452 | 30.895 | 561.319 | 21.955 | 294.087 | 564.944 | 105.445 | 271.028 | 1003.3073 | 48967.2461 | 50144.8331 | 37.0176 | 11.7383 | 0.26 | 6573.7642 | 23.3346 | 386.9639 | 324.606 | 32.7973 | 47.1861 | 25000 | 8.374 | 14.947 | 0.56025 | 644.646 | 94.175 | 608.691 | 0.66474 | 0.85195 | 46.1721 | 243.1949 | 515.6225 | 0.70458 | 631.459 | 395.836 | 17.154 | 13.4 | 37907.8096 | 768.3743 | 644.646 | 608.6907 | 260.8361 | 0.47888 | 220.4803 | 0.84528 | 46.9453
2019-10-06 08:00 | 231.465 | 138.139 | 106.348 | 53.14 | 17.648 | 653.006 | 11.228 | 19.712 | 26.52 | 77.143 | 2.37 | 1.824 | 28.546 | -0.959 | 269.25 | 3.204 | 16.721 | 567.86 | 17.653 | 233.831 | 563.942 | 87.507 | 222.006 | 1003.5067 | 33607.0117 | 42705.2089 | 37.0229 | 9.7704 | 0.26 | 7079.6992 | 18.7098 | 385.2199 | 324.7796 | 29.9957 | 40.6425 | 25000 | 6.808 | 14.947 | 0.45548 | 447.909 | 80.847 | 653.006 | 0.99586 | 0.88021 | 49.7185 | 197.7157 | 439.1857 | 0.52703 | 450.121 | 350.518 | 28.232 | 9.234 | 47045.7939 | 592.4429 | 447.909 | 653.0059 | 291.2762 | 0.45868 | 255.2141 | 0.87619 | 41.319
2019-10-06 09:00 | 232.056 | 137.788 | 104.458 | 49.1 | 19.281 | 650.625 | 11.424 | 19.697 | 26.191 | 102.387 | 2.374 | 1.826 | 28.137 | -0.96 | 268.419 | 3.187 | 17.123 | 566.093 | 17.41 | 231.911 | 564.462 | 86.963 | 221.69 | 1004.3541 | 33607.0117 | 43007.7183 | 37.0251 | 10.5925 | 0.26 | 7063.418 | 18.4377 | 384.0133 | 324.319 | 29.9359 | 40.719 | 25000 | 6.494 | 14.947 | 0.43447 | 453.869 | 82.99 | 650.625 | 0.99541 | 0.87688 | 49.6012 | 188.5966 | 442.3231 | 0.52463 | 455.158 | 353.857 | 28.336 | 9.35 | 47381.8722 | 604.4118 | 453.869 | 650.6252 | 293.9427 | 0.44381 | 256.4489 | 0.87245 | 40.2848
2019-10-06 10:00 | 228.276 | 133.451 | 104.803 | 45.505 | 20.352 | 648.851 | 10.985 | 19.992 | 26.63 | 105.421 | 2.374 | 1.827 | 28.587 | -0.959 | 268.418 | 3.197 | 16.373 | 566.116 | 17.414 | 230.532 | 564.445 | 86.471 | 219.898 | 1004.7619 | 32839 | 45965.6236 | 37.0251 | 10.6178 | 0.26 | 7088.6455 | 18.3238 | 382.3574 | 324.3856 | 30.2927 | 41.5871 | 25000 | 6.638 | 14.947 | 0.4441 | 448.145 | 82.427 | 648.851 | 1.1303 | 0.87694 | 49.7784 | 192.7786 | 472.7444 | 0.48287 | 450.446 | 355.443 | 30.197 | 9.108 | 51824.9562 | 631.6024 | 448.145 | 648.8511 | 328.6756 | 0.44054 | 286.9221 | 0.87296 | 41.2567
2019-10-06 11:00 | 228.501 | 135.678 | 104.112 | 39.585 | 21.787 | 651.421 | 10.962 | 20.451 | 27.234 | 97.502 | 2.372 | 1.826 | 29.073 | -0.959 | 268.491 | 3.201 | 17.085 | 565.947 | 17.399 | 231.707 | 566.097 | 86.758 | 220.649 | 1004.7725 | 33095.0039 | 43645.8193 | 37.0251 | 10.3485 | 0.26 | 7081.5562 | 18.5173 | 383.8112 | 324.4792 | 30.6689 | 42.0609 | 25000 | 6.783 | 14.947 | 0.4538 | 448.484 | 82.149 | 651.421 | 1.0367 | 0.87806 | 49.7286 | 196.9896 | 448.8858 | 0.50904 | 451.693 | 357.213 | 31.262 | 9.146 | 48828.7858 | 606.9571 | 448.484 | 651.4211 | 302.8594 | 0.44617 | 264.6665 | 0.87389 | 41.2554
2019-10-06 12:00 | 223.051 | 130.403 | 103.943 | 29.597 | 23.641 | 653.263 | 11.004 | 20.493 | 27.251 | 96.923 | 2.374 | 1.825 | 28.957 | -0.959 | 268.032 | 3.192 | 16.671 | 566.083 | 17.324 | 230.485 | 565.002 | 86.069 | 219.589 | 1004.8979 | 32675.498 | 45222.723 | 37.0251 | 10.7003 | 0.26 | 7156.1616 | 18.3443 | 383.0546 | 324.2255 | 30.4085 | 41.7065 | 25000 | 6.758 | 14.947 | 0.45213 | 447.169 | 82.4 | 653.263 | 1.1091 | 0.8779 | 50.2525 | 196.2636 | 465.1038 | 0.47957 | 448.564 | 361.087 | 32.424 | 8.988 | 51242.4876 | 621.1445 | 447.169 | 653.2631 | 324.0006 | 0.43885 | 283.1324 | 0.87386 | 41.2519
2019-10-06 13:00 | 245.078 | 148.689 | 106.422 | 26.724 | 24.228 | 651.454 | 12.938 | 20.152 | 26.975 | 91.01 | 2.374 | 1.823 | 28.821 | -0.959 | 268.651 | 3.187 | 18.057 | 566.422 | 17.801 | 236.474 | 564.821 | 88.434 | 225.557 | 1004.7302 | 35399.0391 | 44535.4447 | 37.0242 | 10.812 | 0.26 | 7047.0854 | 18.9284 | 385.1732 | 324.3856 | 30.6737 | 42.0609 | 25000 | 6.823 | 14.947 | 0.45648 | 466.553 | 82.828 | 651.454 | 0.98219 | 0.8773 | 49.4877 | 198.1513 | 458.0249 | 0.53508 | 465.901 | 362.914 | 30.22 | 9.606 | 46580.0658 | 616.2827 | 466.553 | 651.4544 | 298.5241 | 0.46793 | 260.5686 | 0.87286 | 41.3393
2019-10-06 14:00 | 245.132 | 151.824 | 105.207 | 26.935 | 24.699 | 650.708 | 13.773 | 20.222 | 26.783 | 90.549 | 2.376 | 1.825 | 28.73 | -0.958 | 268.585 | 3.195 | 17.048 | 566.3 | 17.383 | 231.554 | 564.942 | 86.642 | 220.681 | 1004.3012 | 35399.0391 | 44990.5393 | 37.022 | 10.6232 | 0.26 | 7015.6289 | 18.4513 | 382.7848 | 324.4792 | 30.5676 | 42.1007 | 25000 | 6.561 | 14.947 | 0.43895 | 468.401 | 83.004 | 650.708 | 0.98503 | 0.8768 | 49.2697 | 190.5424 | 462.6777 | 0.52981 | 466.082 | 362.944 | 30.913 | 9.621 | 47053.2516 | 621.264 | 468.401 | 650.7078 | 300.2305 | 0.47292 | 261.9333 | 0.87244 | 42.4016
2019-10-06 15:00 | 253.589 | 154.549 | 107.939 | 26.98 | 25.997 | 650.517 | 14.11 | 20.148 | 27.011 | 108.116 | 2.375 | 1.831 | 28.628 | -0.958 | 268.771 | 3.2 | 18.531 | 566.3 | 17.797 | 240.238 | 563.703 | 89.223 | 228.781 | 1004.0293 | 35655.043 | 46781.4512 | 37.0212 | 10.9713 | 0.26 | 6915.9951 | 18.8538 | 384.0162 | 324.4792 | 30.6086 | 41.7065 | 25000 | 6.863 | 14.947 | 0.45916 | 472.885 | 83.883 | 650.517 | 1.0258 | 0.87538 | 48.5711 | 199.313 | 481.0843 | 0.52712 | 473.228 | 364.983 | 28.656 | 9.887 | 48573.8699 | 653.6131 | 472.885 | 650.5167 | 315.5638 | 0.45718 | 274.8726 | 0.87105 | 42.4277
2019-10-06 16:00 | 226.606 | 130.52 | 106.594 | 25.958 | 27.361 | 649.996 | 11.173 | 20.346 | 27.139 | 102.564 | 2.375 | 1.831 | 29.204 | -0.958 | 269.124 | 3.201 | 18.257 | 566.326 | 17.988 | 236.065 | 565.518 | 87.522 | 223.275 | 1003.9764 | 32675.498 | 46452.6559 | 37.019 | 10.6291 | 0.26 | 7073.1201 | 18.8037 | 383.6839 | 324.7328 | 30.4808 | 41.6667 | 25000 | 6.793 | 14.947 | 0.45447 | 443.601 | 82.862 | 649.996 | 1.1671 | 0.87642 | 49.6776 | 197.28 | 477.6746 | 0.47439 | 445.758 | 359.019 | 33.851 | 8.957 | 52627.4645 | 629.2642 | 443.601 | 649.9958 | 336.5254 | 0.44586 | 293.625 | 0.87252 | 42.3044
2019-10-06 17:00 | 246.776 | 143.414 | 112.514 | 26.223 | 25.286 | 651.315 | 12.337 | 20.158 | 27.252 | 113.269 | 2.372 | 1.829 | 28.86 | -0.958 | 269.424 | 3.192 | 18.362 | 566.472 | 18.634 | 248.386 | 563.626 | 92.65 | 236.554 | 1003.2968 | 34375.0234 | 42928.7242 | 37.0181 | 11.32 | 0.26 | 6822.9961 | 19.7957 | 384.2158 | 324.6996 | 30.4157 | 41.2724 | 25000 | 7.094 | 14.947 | 0.47461 | 461.613 | 83.81 | 651.315 | 0.95356 | 0.87621 | 47.9219 | 206.0216 | 441.4278 | 0.55904 | 460.966 | 364.987 | 32.051 | 9.471 | 46229.4958 | 605.0058 | 461.613 | 651.3153 | 286.6939 | 0.45055 | 249.8026 | 0.87132 | 42.3832
2019-10-06 18:00 | 223.777 | 130.872 | 102.927 | 27.874 | 24.069 | 651.626 | 11.956 | 19.911 | 26.725 | 99.143 | 2.373 | 1.826 | 28.679 | -0.959 | 268.871 | 3.221 | 16.81 | 565.968 | 17.125 | 228.06 | 566.854 | 85.317 | 217.569 | 1003.3073 | 32291.4922 | 57660.6328 | 37.0151 | 10.713 | 0.26 | 7093.4272 | 18.1216 | 383.1112 | 324.526 | 29.9865 | 40.8384 | 25000 | 6.814 | 14.947 | 0.45588 | 443.466 | 83.012 | 651.626 | 1.5617 | 0.87556 | 49.8254 | 197.8899 | 592.8643 | 0.37745 | 444.053 | 362.105 | 35.132 | 8.956 | 66095.1608 | 750.0968 | 443.466 | 651.6263 | 451.2795 | 0.43797 | 393.7899 | 0.87261 | 41.3577
2019-10-06 19:00 | 352.053 | 232.381 | 130.749 | 44.881 | 21.694 | 616.951 | 22.689 | 21.284 | 29.6 | 130.304 | 2.373 | 1.828 | 31.719 | -0.951 | 272.849 | 3.42 | 30.348 | 563.097 | 21.716 | 288.735 | 564.598 | 104.364 | 267.34 | 1003.475 | 47175.2188 | 62785.4472 | 37.0103 | 11.7316 | 0.26 | 6568.5161 | 23.1262 | 384.5717 | 324.7328 | 33.2653 | 48.5677 | 25000 | 8.316 | 14.947 | 0.55637 | 631.304 | 94.652 | 616.951 | 1.0305 | 0.85094 | 46.1443 | 241.5105 | 645.4746 | 0.54542 | 618.443 | 404.121 | 23.751 | 13.004 | 49256.9725 | 896.71 | 631.304 | 616.951 | 401.362 | 0.46913 | 339.7854 | 0.84658 | 49.9599
2019-10-06 20:00 | 355.862 | 236.484 | 131.593 | 47.619 | 20.538 | 615.088 | 22.868 | 21.198 | 29.622 | 94.833 | 2.368 | 1.825 | 31.78 | -0.95 | 273.405 | 3.457 | 30.427 | 563.09 | 21.887 | 290.681 | 565.289 | 104.827 | 269.171 | 1003.9251 | 47687.2266 | 63028.6779 | 37.013 | 12.2323 | 0.26 | 6573.1826 | 23.2869 | 385.3356 | 324.8264 | 33.4761 | 48.8281 | 25000 | 8.424 | 14.947 | 0.56359 | 636.568 | 95.339 | 615.088 | 1.0198 | 0.84961 | 46.1737 | 244.647 | 648.0226 | 0.54915 | 622.878 | 400.169 | 20.572 | 13.108 | 48920.4682 | 898.736 | 636.568 | 615.0882 | 399.3064 | 0.47351 | 337.4136 | 0.845 | 50.9654
2019-10-06 21:00 | 357.484 | 236.015 | 131.874 | 38.232 | 19.64 | 616.314 | 23.077 | 20.131 | 28.494 | 97.203 | 2.371 | 1.825 | 30.864 | -0.952 | 273.516 | 3.465 | 30.343 | 562.83 | 21.952 | 290.555 | 564.973 | 104.968 | 269.214 | 1004.5006 | 48199.2344 | 63383.0563 | 37.0381 | 12.0667 | 0.26 | 6545.1548 | 23.2762 | 385.4167 | 324.8264 | 33.1727 | 47.309 | 25000 | 8.363 | 14.947 | 0.55951 | 637.372 | 94.872 | 616.314 | 1.0285 | 0.85053 | 45.9457 | 242.8755 | 652.1079 | 0.5482 | 624.741 | 400.011 | 20.778 | 13.207 | 48705.93 | 901.2708 | 637.372 | 616.3139 | 404.0261 | 0.47465 | 341.8326 | 0.84607 | 48.9085
2019-10-06 22:00 | 358.435 | 239.062 | 131.54 | 40.301 | 19.272 | 615.145 | 23.311 | 20.104 | 28.347 | 98.644 | 2.375 | 1.826 | 30.62 | -0.954 | 272.63 | 3.419 | 30.621 | 563.574 | 21.844 | 292.43 | 565.575 | 104.717 | 269.054 | 1004.919 | 48455.2383 | 54975.927 | 37.0318 | 12.3844 | 0.26 | 6556.5581 | 23.2098 | 385.9896 | 324.9532 | 32.6198 | 46.1372 | 25000 | 8.243 | 14.947 | 0.55148 | 638.475 | 94.176 | 615.145 | 0.79966 | 0.85271 | 46.0335 | 239.3905 | 565.5166 | 0.63382 | 626.305 | 398.259 | 20.056 | 13.256 | 42015.2633 | 814.9112 | 638.475 | 615.1447 | 314.07 | 0.47732 | 265.9874 | 0.8469 | 46.8619
2019-10-06 23:00 | 224.412 | 129.348 | 104.109 | 42.498 | 18.925 | 651.65 | 10.608 | 19.615 | 26.616 | 66.374 | 2.379 | 1.826 | 28.817 | -0.96 | 270.526 | 3.197 | 17.475 | 566.76 | 17.393 | 230.955 | 563.241 | 85.373 | 218.338 | 1005.0444 | 32675.498 | 53724.682 | 37.0149 | 11.0788 | 0.26 | 7119.5166 | 18.4089 | 386.041 | 325.5073 | 30.7814 | 43.4028 | 25000 | 7.001 | 14.947 | 0.46839 | 443.096 | 82.623 | 651.65 | 1.4268 | 0.87653 | 50.0089 | 203.3207 | 552.3924 | 0.40625 | 445.786 | 351.973 | 28.727 | 9.056 | 60859.4463 | 708.1053 | 443.096 | 651.6497 | 411.9655 | 0.43678 | 359.7323 | 0.87321 | 40.2238
2019-10-07 | 312.653 | 204.718 | 119.631 | 46.9 | 18.36 | 613.8 | 19.414 | 19.405 | 27.139 | 138.058 | 2.372 | 1.824 | 29.552 | -0.957 | 271.571 | 3.254 | 26.345 | 562.131 | 20.105 | 263.892 | 565.039 | 95.869 | 243.832 | 1004.9084 | 42567.1484 | 59535.1686 | 37.0273 | 10.9787 | 0.26 | 6635.2026 | 21.1276 | 385.3664 | 324.9334 | 31.4505 | 43.9236 | 25000 | 7.734 | 14.947 | 0.51743 | 564.366 | 91.271 | 613.8 | 1.145 | 0.85531 | 46.5914 | 224.6082 | 612.34 | 0.51059 | 552.672 | 372.007 | 19.411 | 11.717 | 51786.9821 | 819.0348 | 564.366 | 613.8004 | 396.6435 | 0.48466 | 337.6631 | 0.8513 | 43.6329
2019-10-07 01:00 | 235.38 | 133.919 | 110.593 | 42.132 | 17.789 | 652.177 | 11.443 | 19.432 | 26.574 | 61.612 | 2.377 | 1.822 | 29.307 | -0.959 | 270.789 | 3.151 | 17.351 | 568.025 | 18.424 | 243.433 | 564.622 | 90.65 | 231.107 | 1004.8979 | 33351.0078 | 62169.8521 | 37.0259 | 10.8333 | 0.26 | 6943.0205 | 19.5182 | 385.7489 | 325.1601 | 30.7841 | 45.1389 | 25000 | 7.142 | 14.947 | 0.47782 | 445.472 | 83.154 | 652.177 | 1.7026 | 0.87523 | 48.7547 | 207.4156 | 639.4152 | 0.36812 | 449.855 | 353.502 | 27.702 | 9.176 | 69020.2482 | 792.9749 | 445.472 | 652.1775 | 494.6633 | 0.44892 | 431.5923 | 0.8725 | 41.2701
2019-10-07 02:00 | 362.22 | 242.93 | 132.488 | 47.737 | 16.65 | 613.913 | 23.912 | 18.974 | 27.258 | 111.243 | 2.372 | 1.825 | 29.4 | -0.955 | 273.109 | 3.422 | 31.173 | 560.828 | 21.806 | 292.732 | 565.226 | 105.176 | 269.941 | 1004.7196 | 48967.2461 | 62254.7087 | 37.029 | 11.7982 | 0.26 | 6548.6577 | 23.1551 | 385.1457 | 324.2057 | 32.065 | 44.6181 | 25000 | 8.284 | 14.947 | 0.55422 | 647.688 | 93.998 | 613.913 | 0.96979 | 0.85143 | 45.9816 | 240.5812 | 640.3408 | 0.56567 | 634.312 | 395.604 | 17.232 | 13.413 | 47076.9116 | 892.8134 | 647.688 | 613.9127 | 385.6124 | 0.47896 | 326.5703 | 0.84689 | 45.8806
2019-10-07 03:00 | 361.46 | 242.813 | 132.62 | 42.169 | 16.379 | 613.26 | 23.81 | 19.398 | 27.66 | 98.2 | 2.366 | 1.823 | 29.812 | -0.954 | 273.349 | 3.433 | 30.392 | 560.076 | 21.909 | 292.926 | 562.744 | 105.058 | 270.993 | 1004.1653 | 49223.25 | 59514.0032 | 37.032 | 11.9064 | 0.26 | 6556.2119 | 23.3178 | 385.6491 | 323.7847 | 32.4413 | 43.2726 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 647.906 | 94.023 | 613.26 | 0.8997 | 0.85163 | 46.0309 | 239.9423 | 612.2008 | 0.59043 | 634.472 | 396.419 | 16.722 | 13.422 | 44774.0221 | 863.3076 | 647.906 | 613.2599 | 357.4814 | 0.48003 | 302.6736 | 0.84668 | 46.9218
2019-10-07 04:00 | 343.799 | 229.333 | 125.949 | 43.036 | 15.89 | 604.329 | 22.227 | 19.16 | 27.1 | 128.728 | 2.373 | 1.827 | 29.426 | -0.956 | 271.176 | 3.324 | 29.36 | 563.095 | 20.862 | 278.099 | 565.144 | 100.166 | 255.996 | 1004.0293 | 46663.2109 | 59275.6343 | 37.0351 | 11.0208 | 0.26 | 6588.625 | 22.1858 | 385.7224 | 324.2921 | 31.4093 | 43.3594 | 25000 | 7.94 | 14.947 | 0.53121 | 617.703 | 94.75 | 604.329 | 0.98968 | 0.84776 | 46.2546 | 230.5908 | 609.799 | 0.56379 | 604.93 | 382.149 | 16.807 | 12.773 | 47045.123 | 841.6025 | 617.703 | 604.3286 | 369.445 | 0.48571 | 311.5216 | 0.84322 | 44.8155
2019-10-07 05:00 | 352.695 | 236.249 | 127.568 | 49.124 | 16.132 | 605.468 | 23.658 | 19.545 | 27.414 | 111.282 | 2.373 | 1.829 | 29.711 | -0.955 | 271.956 | 3.361 | 30.137 | 561.744 | 21.22 | 282.48 | 565.625 | 101.541 | 260.072 | 1004.0081 | 48455.2383 | 58065.3717 | 37.0364 | 11.4718 | 0.26 | 6645.6763 | 22.2208 | 386.0793 | 324.2255 | 32.0828 | 44.5313 | 25000 | 7.869 | 14.947 | 0.52646 | 635.513 | 93.956 | 605.468 | 0.90869 | 0.84975 | 46.6534 | 228.5289 | 597.3703 | 0.59041 | 622.408 | 389.916 | 16.107 | 13.185 | 44381.8519 | 838.5541 | 635.513 | 605.4678 | 349.6494 | 0.48322 | 295.3913 | 0.84482 | 45.902
2019-10-07 06:00 | 343.964 | 229.333 | 122.23 | 57.118 | 15.96 | 605.026 | 22.505 | 19.929 | 27.325 | 121.476 | 2.372 | 1.826 | 29.268 | -0.956 | 270.706 | 3.306 | 29.133 | 564.423 | 20.386 | 271.265 | 567.398 | 98.345 | 251.424 | 1003.7151 | 47175.2188 | 62252.349 | 37.0334 | 11.2137 | 0.26 | 6678.3096 | 21.6191 | 385.4388 | 324.1319 | 31.5556 | 45.5295 | 25000 | 7.396 | 14.947 | 0.49482 | 616.024 | 95.314 | 605.026 | 1.0728 | 0.84676 | 46.8864 | 214.7922 | 640.3927 | 0.53711 | 603.276 | 384.575 | 17.07 | 12.81 | 48869.1716 | 867.4721 | 616.024 | 605.0259 | 399.846 | 0.49042 | 336.8555 | 0.84246 | 44.8426
2019-10-07 07:00 | 361.89 | 243.399 | 131.862 | 66.29 | 15.605 | 608.616 | 24.059 | 20.719 | 29.095 | 87.954 | 2.37 | 1.824 | 31.152 | -0.951 | 273.341 | 3.477 | 30.737 | 560.106 | 21.946 | 291.845 | 563.445 | 104.797 | 268.326 | 1003.4432 | 49223.25 | 64506.5312 | 37.0295 | 12.1436 | 0.26 | 6598.9736 | 23.3065 | 384.9614 | 323.3709 | 33.3478 | 47.3524 | 25000 | 8.376 | 14.947 | 0.56038 | 650.159 | 94.886 | 608.616 | 1.031 | 0.8486 | 46.3343 | 243.253 | 663.5118 | 0.54542 | 631.426 | 393.01 | 17.02 | 13.422 | 48526.7089 | 909.8747 | 650.159 | 608.6157 | 407.969 | 0.48495 | 344.3649 | 0.8441 | 50.0314
2019-10-07 08:00 | 364.568 | 243.751 | 132.776 | 71.121 | 15.657 | 612.778 | 23.81 | 21.19 | 29.575 | 94.849 | 2.367 | 1.825 | 31.668 | -0.95 | 273.556 | 3.507 | 31.079 | 560.799 | 22.078 | 293.509 | 565.011 | 105.594 | 270.917 | 1003.475 | 49223.25 | 64489.7891 | 37.0259 | 12.746 | 0.26 | 6553.3608 | 23.4362 | 385.3105 | 323.4708 | 33.8117 | 49.6094 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 646.892 | 96.295 | 612.778 | 1.0262 | 0.84763 | 46.0184 | 243.5144 | 663.2757 | 0.54965 | 634.838 | 393.368 | 16.006 | 13.511 | 48509.4462 | 916.3048 | 646.892 | 612.7778 | 406.7786 | 0.47839 | 342.8555 | 0.84286 | 51.0379
2019-10-07 09:00 | 365.229 | 243.516 | 132.995 | 72.763 | 15.996 | 612.907 | 24.088 | 21.472 | 29.839 | 95.887 | 2.367 | 1.825 | 31.947 | -0.949 | 273.626 | 3.504 | 31.08 | 560.952 | 22.083 | 293.755 | 565.046 | 105.536 | 271.013 | 1003.8934 | 49223.25 | 64528.6071 | 37.0273 | 12.2833 | 0.26 | 6564.6807 | 23.4447 | 385.3916 | 323.7379 | 33.9558 | 50.0434 | 25000 | 8.367 | 14.947 | 0.55978 | 647.992 | 96.133 | 612.907 | 1.027 | 0.84774 | 46.0962 | 242.9916 | 663.6993 | 0.55029 | 634.332 | 393.768 | 16.343 | 13.495 | 48540.4255 | 915.782 | 647.992 | 612.9072 | 407.9001 | 0.47947 | 343.9219 | 0.84315 | 52.0512
2019-10-07 10:00 | 363.438 | 242.891 | 132.372 | 71.29 | 16.607 | 613.901 | 23.956 | 21.801 | 30.179 | 99.475 | 2.363 | 1.824 | 32.344 | -0.949 | 273.629 | 3.502 | 30.969 | 561.198 | 22.078 | 293.676 | 565.069 | 105.491 | 270.711 | 1004.0505 | 48967.2461 | 64509.3272 | 37.02 | 12.4573 | 0.26 | 6572.9375 | 23.4176 | 385.4003 | 323.7847 | 34.2493 | 50.4774 | 25000 | 8.378 | 14.947 | 0.56051 | 646.369 | 96.135 | 613.901 | 1.0283 | 0.84804 | 46.1633 | 243.3111 | 663.3704 | 0.54787 | 632.946 | 394.337 | 17.016 | 13.437 | 48770.0155 | 915.4094 | 646.369 | 613.9007 | 408.0219 | 0.47871 | 344.1271 | 0.8434 | 52.0358
2019-10-07 11:00 | 363.242 | 243.634 | 132.574 | 70.663 | 16.338 | 613.634 | 23.165 | 21.702 | 30.088 | 97.315 | 2.366 | 1.827 | 32.323 | -0.949 | 273.697 | 3.505 | 31.11 | 561.307 | 22.09 | 293.681 | 565.104 | 105.558 | 270.866 | 1004.3329 | 49223.25 | 64526.1247 | 37.0051 | 12.0472 | 0.26 | 6558.3516 | 23.4325 | 385.4167 | 323.7847 | 34.212 | 50.651 | 25000 | 8.386 | 14.947 | 0.56105 | 647.222 | 96.297 | 613.634 | 1.0263 | 0.84758 | 46.0794 | 243.5434 | 663.2757 | 0.54765 | 633.753 | 393.861 | 16.573 | 13.475 | 48509.4445 | 914.0611 | 647.222 | 613.6342 | 407.5946 | 0.48105 | 343.6311 | 0.84307 | 51.9789
2019-10-07 12:00 | 364.16 | 243.048 | 132.494 | 71.597 | 16.042 | 613.613 | 23.81 | 21.504 | 29.948 | 98.515 | 2.363 | 1.826 | 32.132 | -0.949 | 273.629 | 3.509 | 31.027 | 561.319 | 22.109 | 293.951 | 565.081 | 105.603 | 270.982 | 1004.5006 | 49223.25 | 64671.4732 | 37.0015 | 12.1001 | 0.26 | 6565.3999 | 23.4437 | 385.3337 | 323.7847 | 34.0998 | 50.3472 | 25000 | 8.444 | 14.947 | 0.56493 | 647.804 | 96.328 | 613.613 | 1.0303 | 0.84752 | 46.1334 | 245.2278 | 664.7058 | 0.54785 | 634.325 | 394.226 | 16.706 | 13.434 | 48614.0334 | 913.8703 | 647.804 | 613.6126 | 409.5574 | 0.48194 | 345.2633 | 0.84302 | 52.0042
2019-10-07 13:00 | 364.892 | 244.806 | 132.963 | 86.595 | 15.112 | 613.116 | 24.474 | 21.429 | 29.907 | 99.087 | 2.368 | 1.824 | 32.044 | -0.95 | 273.702 | 3.515 | 31.176 | 561.134 | 22.131 | 294.295 | 565.023 | 105.751 | 271.101 | 1004.8873 | 48967.2461 | 64822.7468 | 37.002 | 12.4957 | 0.26 | 6560.2612 | 23.49 | 385.3424 | 323.7847 | 34.0094 | 50.0868 | 25000 | 8.478 | 14.947 | 0.5672 | 649.076 | 96.198 | 613.116 | 1.0277 | 0.84775 | 46.0966 | 246.2153 | 666.2698 | 0.54766 | 635.616 | 393.149 | 15.842 | 13.43 | 48983.1755 | 919.0159 | 649.076 | 613.1158 | 408.9679 | 0.47997 | 344.8009 | 0.8431 | 50.9989
2019-10-07 14:00 | 365.584 | 244.513 | 132.905 | 87.694 | 14.849 | 613.249 | 24.249 | 21.212 | 29.665 | 98.302 | 2.369 | 1.829 | 31.849 | -0.95 | 273.77 | 3.518 | 31.153 | 561.16 | 22.15 | 294.232 | 565.034 | 105.806 | 271.404 | 1004.5837 | 48711.2422 | 64753.6183 | 36.9967 | 12.4823 | 0.26 | 6560.3311 | 23.4954 | 385.4832 | 323.7847 | 33.8972 | 49.7396 | 25000 | 8.453 | 14.947 | 0.56553 | 648.903 | 96.068 | 613.249 | 1.0265 | 0.84799 | 46.1037 | 245.4892 | 665.4647 | 0.54937 | 635.44 | 392.8 | 15.9 | 13.454 | 49181.1093 | 922.5021 | 648.903 | 613.2491 | 408.4695 | 0.47568 | 344.481 | 0.84335 | 51.003
2019-10-07 15:00 | 365.661 | 244.22 | 132.787 | 86.384 | 15.073 | 613.591 | 23.927 | 21.439 | 29.844 | 98.834 | 2.368 | 1.823 | 31.982 | -0.949 | 273.697 | 3.512 | 31.163 | 561.172 | 22.136 | 294.371 | 565.058 | 105.738 | 271.352 | 1004.1653 | 48967.2461 | 64820.8234 | 36.9954 | 12.3625 | 0.26 | 6559.1499 | 23.4682 | 385.4495 | 323.7847 | 33.9339 | 50.3472 | 25000 | 8.405 | 14.947 | 0.56232 | 647.174 | 96.135 | 613.591 | 1.0313 | 0.84791 | 46.0971 | 244.0952 | 666.1309 | 0.54893 | 634.772 | 393.666 | 16.032 | 13.424 | 48972.9658 | 918.4642 | 647.174 | 613.5911 | 409.5485 | 0.47988 | 345.382 | 0.84332 | 52.0282
2019-10-07 16:00 | 365.612 | 244.337 | 132.67 | 88.724 | 15.155 | 613.116 | 23.947 | 21.632 | 30.042 | 95.718 | 2.367 | 1.824 | 32.122 | -0.949 | 273.626 | 3.518 | 31.179 | 561.172 | 22.14 | 294.313 | 564.988 | 105.765 | 271.121 | 1004.0293 | 48967.2461 | 64686.1022 | 37.001 | 12.3231 | 0.26 | 6555.4399 | 23.4831 | 385.4167 | 323.7847 | 34.068 | 50.4774 | 25000 | 8.41 | 14.947 | 0.56265 | 648.443 | 96.231 | 613.116 | 1.0267 | 0.84765 | 46.064 | 244.2404 | 664.847 | 0.54992 | 634.993 | 393.222 | 15.91 | 13.451 | 48878.5747 | 918.3863 | 648.443 | 613.1158 | 408.1868 | 0.4789 | 344.1204 | 0.84305 | 52.0364
2019-10-07 17:00 | 364.183 | 243.868 | 132.872 | 85.568 | 15.312 | 613.415 | 24.659 | 21.621 | 30.032 | 95.718 | 2.365 | 1.823 | 32.238 | -0.948 | 273.626 | 3.512 | 31.17 | 561.234 | 22.116 | 294.132 | 565.057 | 105.734 | 270.89 | 1004.0505 | 48711.2422 | 64457.3973 | 37.0166 | 12.3297 | 0.26 | 6568.6035 | 23.4852 | 385.4581 | 323.7847 | 34.2126 | 50.651 | 25000 | 8.411 | 14.947 | 0.56272 | 648.234 | 96.15 | 613.415 | 1.0225 | 0.84787 | 46.1371 | 244.2695 | 662.7756 | 0.54948 | 633.659 | 393.706 | 15.451 | 13.408 | 48982.3748 | 917.7771 | 648.234 | 613.4147 | 406.5777 | 0.47705 | 342.8487 | 0.84326 | 53.0942
2019-10-07 18:00 | 364.221 | 243.868 | 132.947 | 82.42 | 15.523 | 613.436 | 23.531 | 21.423 | 29.859 | 96.553 | 2.365 | 1.826 | 32.126 | -0.95 | 273.629 | 3.505 | 31.098 | 561.184 | 22.092 | 294.473 | 565.093 | 105.693 | 270.947 | 1004.3647 | 48711.2422 | 64629.319 | 37.041 | 12.6226 | 0.26 | 6577.2866 | 23.4581 | 385.4745 | 323.7847 | 34.1033 | 50.0868 | 25000 | 8.436 | 14.947 | 0.56439 | 650.002 | 96.084 | 613.436 | 1.0245 | 0.84806 | 46.1676 | 244.9955 | 664.9817 | 0.54772 | 634.551 | 393.044 | 16.3 | 13.405 | 49145.4134 | 919.1401 | 650.002 | 613.4362 | 408.4912 | 0.47756 | 344.5081 | 0.84337 | 50.977
2019-10-07 19:00 | 364.232 | 243.985 | 132.566 | 81.215 | 15.44 | 613.271 | 24.039 | 20.983 | 29.313 | 97.246 | 2.374 | 1.825 | 31.652 | -0.951 | 273.702 | 3.477 | 31.095 | 560.926 | 21.998 | 294.305 | 565.681 | 105.545 | 270.592 | 1004.919 | 48711.2422 | 64116.1297 | 37.0629 | 12.9386 | 0.26 | 6569.6606 | 23.482 | 386.0136 | 323.9115 | 33.6793 | 49.2188 | 25000 | 8.33 | 14.947 | 0.5573 | 648.122 | 95.354 | 613.271 | 1.0143 | 0.84935 | 46.0869 | 241.9171 | 660.0909 | 0.55179 | 635.417 | 394.8 | 16.182 | 13.396 | 48783.96 | 915.5045 | 648.122 | 613.2707 | 403.1671 | 0.47622 | 340.4811 | 0.84452 | 49.9551
2019-10-07 20:00 | 365.053 | 244.396 | 134.033 | 80.61 | 15.137 | 611.954 | 24.293 | 20.708 | 29.037 | 92.291 | 2.369 | 1.82 | 31.454 | -0.952 | 273.776 | 3.53 | 31.093 | 562.477 | 22.19 | 294.14 | 565.012 | 106.052 | 271.705 | 1005.0867 | 48967.2461 | 65250.3323 | 37.0739 | 12.3483 | 0.26 | 6541.9419 | 23.5829 | 386.0195 | 323.9583 | 33.4703 | 48.6111 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 648.945 | 95.387 | 611.954 | 1.0456 | 0.84863 | 45.8788 | 241.888 | 671.9676 | 0.54326 | 636.093 | 393.389 | 15.898 | 13.512 | 49402.0725 | 929.0185 | 648.945 | 611.9537 | 415.2231 | 0.47567 | 350.5013 | 0.84413 | 48.94
2019-10-07 21:00 | 368.109 | 245.509 | 133.337 | 88.109 | 14.738 | 609.329 | 24.894 | 20.83 | 29.259 | 92.161 | 2.368 | 1.817 | 31.568 | -0.952 | 273.844 | 3.527 | 31.216 | 560.875 | 22.147 | 295.458 | 564.191 | 105.82 | 272.69 | 1005.5369 | 49223.25 | 63926.0811 | 37.0722 | 12.5291 | 0.26 | 6530.0923 | 23.5606 | 385.1495 | 323.9583 | 33.7031 | 48.6111 | 25000 | 8.429 | 14.947 | 0.56393 | 649.665 | 95.683 | 609.329 | 1.0111 | 0.84774 | 45.7978 | 244.7922 | 658.3 | 0.55918 | 636.984 | 391.272 | 15.337 | 13.491 | 48145.5415 | 910.3167 | 649.665 | 609.3295 | 400.2622 | 0.48134 | 337.4087 | 0.84297 | 48.9475
2019-10-07 22:00 | 315.447 | 201.319 | 128.088 | 89.267 | 14.744 | 613.965 | 18.505 | 20.759 | 29.014 | 91.469 | 2.368 | 1.817 | 31.536 | -0.953 | 273.776 | 3.388 | 28.829 | 561.587 | 21.308 | 281.934 | 566.01 | 101.746 | 259.523 | 1006.1124 | 40519.1172 | 65131.1003 | 37.0669 | 12.4359 | 0.26 | 6317.1377 | 22.7337 | 384.4647 | 323.9583 | 33.459 | 48.4809 | 25000 | 8.255 | 14.947 | 0.55228 | 558.03 | 93.607 | 613.965 | 1.3335 | 0.85158 | 44.3105 | 239.739 | 670.614 | 0.47039 | 546.503 | 362.052 | 14.527 | 11.425 | 59582.0079 | 887.5838 | 558.03 | 613.9653 | 456.8594 | 0.4674 | 387.205 | 0.84754 | 47.5898
2019-10-07 23:00 | 368.268 | 246.899 | 133.438 | 93.289 | 14.311 | 612.084 | 24.791 | 20.571 | 29.04 | 94.003 | 2.365 | 1.822 | 31.307 | -0.953 | 273.849 | 3.528 | 31.348 | 560.759 | 22.246 | 295.197 | 564.752 | 106.163 | 272.201 | 1006.5413 | 49223.25 | 65201.5805 | 37.0639 | 12.3846 | 0.26 | 6562.7114 | 23.6124 | 385.1051 | 323.7047 | 33.4963 | 48.1771 | 25000 | 8.469 | 14.947 | 0.5666 | 652.203 | 95.725 | 612.084 | 1.0321 | 0.84817 | 46.0369 | 245.9539 | 671.2843 | 0.5486 | 638.432 | 389.961 | 15.076 | 13.526 | 49095.1657 | 924.7107 | 652.203 | 612.0841 | 412.0008 | 0.48156 | 347.5672 | 0.84361 | 47.8737
2019-10-08 | 367.653 | 247.033 | 133.367 | 90.538 | 14.283 | 612.554 | 24.894 | 20.616 | 29.07 | 93.686 | 2.367 | 1.817 | 31.27 | -0.954 | 273.845 | 3.528 | 31.387 | 560.733 | 22.23 | 295.332 | 565.07 | 106.146 | 272.467 | 1006.8238 | 49223.25 | 62384.7914 | 37.0617 | 11.8323 | 0.26 | 6561.8442 | 23.5865 | 385.4167 | 323.6111 | 33.5069 | 47.6563 | 25000 | 8.454 | 14.947 | 0.5656 | 651.76 | 95.873 | 612.554 | 0.96028 | 0.84817 | 46.0335 | 245.5183 | 642.2458 | 0.57245 | 638.848 | 391.031 | 14.479 | 13.532 | 46971.3993 | 897.5938 | 651.76 | 612.5544 | 383.3808 | 0.48041 | 323.3763 | 0.84349 | 46.8465
2019-10-08 01:00 | 295.316 | 185.495 | 119.566 | 90.994 | 14.167 | 622.431 | 16.85 | 20.417 | 28.119 | 83.267 | 2.368 | 1.822 | 30.441 | -0.958 | 271.026 | 3.108 | 26.004 | 562.564 | 19.925 | 265.259 | 566.48 | 96.805 | 246.581 | 1007.0021 | 39495.1016 | 44043.1622 | 37.0608 | 11.789 | 0.26 | 6575.9751 | 21.2193 | 387.5985 | 324.3721 | 32.0959 | 44.3576 | 25000 | 7.702 | 14.947 | 0.51529 | 526.233 | 89.716 | 622.431 | 0.78196 | 0.8622 | 46.1337 | 223.6789 | 453.41 | 0.65132 | 516.965 | 353.49 | 14.41 | 10.884 | 41328.571 | 640.7561 | 526.233 | 622.4308 | 256.1259 | 0.48227 | 219.2085 | 0.85586 | 42.4177
2019-10-08 02:00 | 223.768 | 132.396 | 102.314 | 90.526 | 14.092 | 650.963 | 10.93 | 19.643 | 25.973 | 103.127 | 2.37 | 1.825 | 27.957 | -0.963 | 268.243 | 3.193 | 16.143 | 566.165 | 17.034 | 227.897 | 565.241 | 85.345 | 217.424 | 1007.5564 | 32547.4961 | 42838.5062 | 37.0586 | 10.571 | 0.26 | 7107.77 | 18.1036 | 385.0598 | 324.2722 | 29.8651 | 39.4965 | 25000 | 6.33 | 14.947 | 0.4235 | 442.064 | 81.821 | 650.963 | 1.0356 | 0.87861 | 49.8675 | 183.8337 | 440.9823 | 0.50743 | 446.271 | 345.886 | 27.264 | 8.89 | 48775.9826 | 588.5019 | 442.064 | 650.9625 | 298.015 | 0.45577 | 260.557 | 0.87431 | 37.1252
2019-10-08 03:00 | 228.89 | 135.326 | 103.609 | 93.158 | 13.968 | 650.631 | 11.238 | 19.416 | 25.899 | 95.045 | 2.37 | 1.823 | 27.831 | -0.965 | 267.992 | 3.191 | 16.75 | 566.343 | 17.228 | 229.853 | 565.162 | 86.293 | 219.791 | 1007.7135 | 33351.0078 | 42568.0942 | 37.0578 | 10.9812 | 0.26 | 7126.437 | 18.2579 | 383.777 | 324.1319 | 29.4548 | 39.3663 | 25000 | 6.483 | 14.947 | 0.43373 | 447.766 | 81.514 | 650.631 | 1.0019 | 0.87926 | 49.9996 | 188.2771 | 438.1886 | 0.52235 | 451.598 | 347.741 | 25.834 | 9.135 | 47299.289 | 590.4288 | 447.766 | 650.6314 | 291.8816 | 0.45328 | 255.3132 | 0.87471 | 35.1238
2019-10-08 04:00 | 222.207 | 132.513 | 102.421 | 87.827 | 14.135 | 650.576 | 10.758 | 19.365 | 25.856 | 98.963 | 2.37 | 1.822 | 27.74 | -0.965 | 267.784 | 3.184 | 16.37 | 566.316 | 17.081 | 228.277 | 564.859 | 85.288 | 217.92 | 1008.0065 | 32675.498 | 43418.3008 | 37.0564 | 10.8322 | 0.26 | 7098.4067 | 18.0736 | 383.2296 | 324.1319 | 29.4468 | 39.1927 | 25000 | 6.491 | 14.947 | 0.43427 | 443.017 | 81.464 | 650.576 | 1.0533 | 0.8791 | 49.8048 | 188.5095 | 446.9241 | 0.49719 | 446.807 | 346.529 | 26.309 | 8.93 | 49239.5482 | 595.5558 | 443.017 | 650.5755 | 303.5786 | 0.45385 | 265.5652 | 0.87478 | 35.0966
2019-10-08 05:00 | 219.287 | 129.348 | 103.644 | 88.404 | 14.412 | 650.94 | 10.381 | 19.682 | 26.105 | 94.03 | 2.374 | 1.824 | 27.944 | -0.965 | 267.966 | 3.185 | 16.34 | 566.416 | 17.21 | 229.291 | 565.176 | 85.842 | 218.846 | 1008.3313 | 32163.4902 | 42768.2581 | 37.0595 | 10.894 | 0.26 | 7101.9624 | 18.2433 | 382.9161 | 324.1319 | 29.6529 | 39.4965 | 25000 | 6.423 | 14.947 | 0.42972 | 441.095 | 81.419 | 650.94 | 1.0449 | 0.8793 | 49.8256 | 186.5346 | 440.2692 | 0.49807 | 442.703 | 347.501 | 27.522 | 8.847 | 49278.5147 | 590.2662 | 441.095 | 650.94 | 300.0272 | 0.44566 | 262.5 | 0.87492 | 35.0719
2019-10-08 06:00 | 224.243 | 132.396 | 103.473 | 87.92 | 13.988 | 649.77 | 10.681 | 19.5 | 25.956 | 94.514 | 2.374 | 1.824 | 27.821 | -0.965 | 267.918 | 3.178 | 16.438 | 566.389 | 17.182 | 229.199 | 564.521 | 85.955 | 218.961 | 1009.0639 | 33095.0039 | 42960.8796 | 37.0625 | 10.8025 | 0.26 | 7177.5137 | 18.1992 | 383.5166 | 324.1319 | 29.6075 | 39.3663 | 25000 | 6.456 | 14.947 | 0.43193 | 444.616 | 81.916 | 649.77 | 1.0353 | 0.87833 | 50.3515 | 187.493 | 442.2885 | 0.50701 | 448.166 | 349.185 | 26.747 | 9.043 | 48111.1465 | 592.4734 | 444.616 | 649.7698 | 299.0899 | 0.45127 | 261.3839 | 0.87393 | 35.0567
2019-10-08 07:00 | 219.613 | 126.886 | 103.193 | 90.228 | 13.384 | 651.245 | 10.311 | 18.936 | 25.484 | 96.08 | 2.368 | 1.817 | 27.461 | -0.967 | 267.711 | 3.186 | 16.258 | 566.316 | 17.008 | 228.094 | 565.306 | 85.491 | 217.501 | 1009.7753 | 32547.4961 | 42783.6875 | 37.0647 | 10.9791 | 0.26 | 7208.3789 | 18.1065 | 383.6805 | 324.1319 | 29.1687 | 38.9323 | 25000 | 6.548 | 14.947 | 0.43808 | 439.414 | 81.309 | 651.245 | 1.0575 | 0.87952 | 50.565 | 190.1648 | 440.4905 | 0.49856 | 443.407 | 345.445 | 26.342 | 8.891 | 48721.5941 | 587.3071 | 439.414 | 651.2448 | 302.6254 | 0.44571 | 264.8422 | 0.87515 | 33.0177
2019-10-08 08:00 | 222.176 | 129.465 | 103.738 | 83.431 | 13.212 | 650.38 | 10.133 | 18.684 | 25.201 | 90.701 | 2.372 | 1.821 | 27.454 | -0.966 | 267.759 | 3.226 | 16.297 | 564.74 | 17.022 | 228.945 | 564.522 | 85.828 | 217.85 | 1010.2149 | 32839 | 62286.9232 | 37.0588 | 11.2377 | 0.26 | 7243.4751 | 18.3003 | 383.5793 | 324.3856 | 30.0441 | 40.5816 | 25000 | 6.517 | 14.947 | 0.43601 | 442.018 | 82.163 | 650.38 | 1.7409 | 0.87644 | 50.8193 | 189.2645 | 641.1884 | 0.34651 | 446.332 | 346.564 | 26.15 | 8.894 | 70290.7634 | 780.9402 | 442.018 | 650.3796 | 500.4854 | 0.46163 | 437.259 | 0.87367 | 33.9972
2019-10-08 09:00 | 370.72 | 249.495 | 133.105 | 86.204 | 13.434 | 611.004 | 24.571 | 19.288 | 27.697 | 130.011 | 2.367 | 1.824 | 29.973 | -0.961 | 273.255 | 3.44 | 31.65 | 559.425 | 22.116 | 296.381 | 564.803 | 105.894 | 271.897 | 1010.7074 | 49735.2578 | 64017.3397 | 37.0493 | 11.9965 | 0.26 | 6544.3599 | 23.5438 | 383.9072 | 323.2108 | 32.3614 | 45.2691 | 25000 | 8.409 | 14.947 | 0.56259 | 660.286 | 94.609 | 611.004 | 0.98489 | 0.8497 | 45.9262 | 244.2114 | 658.8327 | 0.56269 | 643.796 | 389.398 | 13.749 | 13.514 | 47688.4568 | 907.8313 | 660.286 | 611.0038 | 397.3411 | 0.48874 | 335.8162 | 0.84516 | 39.5483
2019-10-08 10:00 | 372.594 | 248.264 | 133.976 | 81.099 | 14.235 | 610.587 | 24.154 | 19.81 | 28.124 | 94.066 | 2.368 | 1.824 | 30.489 | -0.961 | 272.309 | 3.522 | 31.641 | 559.542 | 22.072 | 297.33 | 564.851 | 105.946 | 272.853 | 1011.8372 | 49735.2578 | 61642.2859 | 37.0613 | 12.3196 | 0.26 | 6549.3398 | 23.6226 | 385.6385 | 322.8699 | 32.2227 | 45.1823 | 25000 | 8.314 | 14.947 | 0.55623 | 658.027 | 95.81 | 610.587 | 0.93088 | 0.84809 | 45.9462 | 241.4524 | 634.596 | 0.58714 | 644.51 | 391.182 | 14.727 | 13.684 | 45934.1288 | 892.7945 | 658.027 | 610.5869 | 374.0124 | 0.47855 | 315.3245 | 0.84309 | 39.4863
2019-10-08 11:00 | 342.3 | 228.982 | 126.271 | 76.493 | 15.773 | 603.722 | 22.271 | 19.698 | 27.683 | 96.783 | 2.372 | 1.822 | 30.111 | -0.962 | 271.769 | 3.302 | 29.487 | 560.421 | 20.908 | 278.247 | 564.988 | 100.47 | 257.827 | 1012.4445 | 46151.2031 | 61127.946 | 37.0322 | 12.0293 | 0.26 | 6560.7349 | 22.2017 | 386.3571 | 323.424 | 32.2905 | 44.6615 | 25000 | 7.985 | 14.947 | 0.53422 | 613.235 | 94.542 | 603.722 | 1.0475 | 0.84811 | 46.0624 | 231.8977 | 628.8058 | 0.54437 | 600.606 | 377.831 | 14.972 | 12.672 | 49049.662 | 858.9106 | 613.235 | 603.7217 | 387.7943 | 0.48604 | 327.0664 | 0.8434 | 38.3771
2019-10-08 12:00 | 342.809 | 229.568 | 125.954 | 63.578 | 17.431 | 605.793 | 22.198 | 20.045 | 28.017 | 94.396 | 2.368 | 1.825 | 30.214 | -0.963 | 271.889 | 3.273 | 29.293 | 560.96 | 20.951 | 278.879 | 565.006 | 100.822 | 258.181 | 1013.3024 | 46151.2031 | 61168.2793 | 36.9683 | 12.0569 | 0.26 | 6579.4375 | 22.2355 | 386.0774 | 323.7379 | 32.5521 | 45.7031 | 25000 | 7.972 | 14.947 | 0.53335 | 616.765 | 93.853 | 605.793 | 1.0345 | 0.84976 | 46.2736 | 231.5202 | 628.1346 | 0.54576 | 604.044 | 380.028 | 16.635 | 12.672 | 48997.3083 | 859.9538 | 616.765 | 605.7925 | 386.5094 | 0.48489 | 326.6294 | 0.84507 | 37.3321
2019-10-08 13:00 | 337.526 | 219.37 | 127.424 | 57.001 | 18.568 | 612.68 | 20.527 | 20.353 | 28.276 | 99.302 | 2.366 | 1.828 | 30.377 | -0.963 | 272.035 | 3.252 | 29.11 | 562.745 | 21.094 | 282.19 | 565.619 | 101.813 | 261.148 | 1013.8462 | 44359.1758 | 60054.17 | 36.9388 | 11.8816 | 0.26 | 6484.7095 | 22.5029 | 385.9616 | 324.5457 | 32.6785 | 46.3976 | 25000 | 7.923 | 14.947 | 0.53007 | 596.103 | 93.173 | 612.68 | 1.054 | 0.85248 | 45.6438 | 230.0971 | 616.2018 | 0.54775 | 583.778 | 376.918 | 17.525 | 12.349 | 50008.2895 | 846.0571 | 596.103 | 612.6804 | 384.9505 | 0.47575 | 326.4091 | 0.84793 | 37.2489
2019-10-08 14:00 | 341.9 | 227.692 | 125.652 | 60.611 | 18.726 | 609.32 | 23.136 | 20.618 | 28.529 | 93.124 | 2.37 | 1.825 | 30.81 | -0.963 | 271.712 | 3.244 | 29.233 | 562.819 | 20.918 | 279.125 | 564.957 | 101.236 | 258.053 | 1013.8462 | 46151.2031 | 53155.0107 | 36.9349 | 11.3207 | 0.26 | 6577.3066 | 22.1804 | 385.6602 | 324.5727 | 32.5371 | 46.2674 | 25000 | 7.911 | 14.947 | 0.52927 | 616.029 | 93.241 | 609.32 | 0.81613 | 0.85243 | 46.3004 | 229.7486 | 545.3535 | 0.62693 | 603.279 | 380.398 | 18.977 | 12.635 | 42540.011 | 774.9563 | 616.029 | 609.3198 | 306.3407 | 0.48588 | 259.4631 | 0.84698 | 37.3469
2019-10-08 15:00 | 220.223 | 127.355 | 104.37 | 59.042 | 19.526 | 652.48 | 10.839 | 20.215 | 26.889 | 93.884 | 2.369 | 1.827 | 28.984 | -0.968 | 269.389 | 3.202 | 16.977 | 567.212 | 17.444 | 230.834 | 566.094 | 86.683 | 220.161 | 1013.8356 | 32035.4883 | 42733.1684 | 36.9288 | 11.2576 | 0.26 | 7091.6309 | 18.3512 | 384.9754 | 324.7328 | 30.5379 | 42.6649 | 25000 | 6.674 | 14.947 | 0.44651 | 438.607 | 82.477 | 652.48 | 1.0474 | 0.87817 | 49.9292 | 193.8241 | 438.3563 | 0.50238 | 445.005 | 351.624 | 31.482 | 8.884 | 49260.4515 | 592.8099 | 438.607 | 652.4798 | 299.7436 | 0.43456 | 261.8544 | 0.87359 | 31.9044
2019-10-08 16:00 | 223.641 | 130.744 | 104.259 | 49.609 | 20.739 | 650.67 | 11.396 | 19.758 | 26.269 | 99.011 | 2.372 | 1.825 | 28.086 | -0.97 | 268.203 | 3.188 | 16.5 | 566.447 | 17.375 | 229.726 | 565.451 | 86.421 | 219.701 | 1013.7102 | 32547.4961 | 43253.5951 | 36.9243 | 10.7048 | 0.26 | 7122.6187 | 18.3131 | 384.2858 | 324.5727 | 29.7534 | 39.9306 | 25000 | 6.511 | 14.947 | 0.43561 | 444.177 | 82.441 | 650.67 | 1.0456 | 0.87763 | 50.1534 | 189.0903 | 443.6418 | 0.5041 | 449.8 | 355.09 | 30.593 | 8.97 | 49070.1522 | 599.1403 | 444.177 | 650.6696 | 302.1928 | 0.44029 | 263.9046 | 0.8733 | 29.9307
2019-10-08 17:00 | 235.152 | 141.656 | 105.094 | 49.201 | 20.03 | 650.486 | 12.147 | 19.862 | 26.446 | 98.828 | 2.368 | 1.825 | 28.207 | -0.969 | 269.371 | 3.238 | 17.163 | 565.009 | 17.384 | 231.291 | 565.026 | 86.848 | 221.237 | 1013.8779 | 33863.0156 | 63362.0958 | 36.9235 | 10.5386 | 0.26 | 7040.9561 | 18.4992 | 381.9177 | 324.606 | 30.2785 | 42.8602 | 25000 | 6.584 | 14.947 | 0.44049 | 458.579 | 82.731 | 650.486 | 1.6684 | 0.87545 | 49.5795 | 191.2103 | 649.875 | 0.36184 | 460.556 | 357.012 | 30.102 | 9.399 | 69088.6521 | 813.3628 | 458.579 | 650.4862 | 497.6806 | 0.44873 | 434.3838 | 0.87282 | 30.9464
2019-10-08 18:00 | 359.476 | 237.832 | 133.117 | 55.14 | 18.763 | 614.756 | 23.179 | 20.818 | 29.1 | 113.781 | 2.368 | 1.825 | 31.251 | -0.962 | 272.659 | 3.477 | 30.629 | 562.807 | 22.072 | 294.718 | 565.189 | 106.042 | 273.555 | 1014.3174 | 47943.2305 | 62082.1993 | 36.9204 | 12.5385 | 0.26 | 6549.687 | 23.4916 | 386.2353 | 324.7796 | 32.9827 | 47.5453 | 25000 | 8.282 | 14.947 | 0.55409 | 646.074 | 94.343 | 614.756 | 0.97267 | 0.85136 | 46.124 | 240.5231 | 636.6951 | 0.5646 | 632.783 | 400.186 | 20.853 | 13.318 | 47808.6764 | 898.1154 | 646.074 | 614.7559 | 386.3246 | 0.46471 | 327.0377 | 0.84654 | 38.3397
2019-10-08 19:00 | 343.29 | 226.286 | 128.679 | 64.195 | 17.76 | 608.104 | 21.872 | 20.698 | 28.942 | 96.115 | 2.37 | 1.824 | 31.026 | -0.962 | 272.612 | 3.37 | 29.472 | 563.241 | 21.21 | 281.06 | 566.351 | 101.93 | 259.776 | 1014.7888 | 45895.1992 | 64606.9448 | 36.9199 | 11.7395 | 0.26 | 6573.8662 | 22.5216 | 386.151 | 324.6996 | 33.384 | 47.9794 | 25000 | 8.244 | 14.947 | 0.55155 | 610.183 | 94.131 | 608.104 | 1.1442 | 0.84937 | 46.2949 | 239.4195 | 662.5789 | 0.51811 | 598.067 | 382.286 | 18.191 | 12.636 | 51972.4096 | 893.8774 | 610.183 | 608.1036 | 424.5532 | 0.48215 | 358.835 | 0.84521 | 38.2711
2019-10-08 20:00 | 365.958 | 244.337 | 134.076 | 68.077 | 17.314 | 614.671 | 24.117 | 20.592 | 29.045 | 94.772 | 2.374 | 1.819 | 31.285 | -0.962 | 273.954 | 3.528 | 31.193 | 561.626 | 22.276 | 295.434 | 564.789 | 106.409 | 273.269 | 1015.6467 | 49223.25 | 64957.5678 | 36.9252 | 12.0037 | 0.26 | 6553.0039 | 23.6395 | 385.3504 | 324.1454 | 33.5899 | 48.4134 | 25000 | 8.453 | 14.947 | 0.56553 | 650.562 | 95.496 | 614.671 | 1.0251 | 0.84906 | 46.1414 | 245.4892 | 666.2696 | 0.54926 | 637.529 | 395.521 | 17.166 | 13.456 | 48728.4064 | 918.3731 | 650.562 | 614.6708 | 409.9288 | 0.48056 | 346.2419 | 0.84464 | 38.3246
2019-10-08 21:00 | 365.266 | 243.985 | 133.406 | 67.305 | 17.051 | 614.328 | 23.604 | 20.732 | 29.018 | 96.484 | 2.372 | 1.825 | 31.551 | -0.964 | 272.806 | 3.481 | 31.109 | 563.221 | 22.124 | 295.803 | 565.791 | 106.071 | 272.93 | 1016.2434 | 48967.2461 | 62536.5826 | 36.9282 | 12.2198 | 0.26 | 6560.127 | 23.4565 | 385.4848 | 324.4657 | 33.1872 | 48.3748 | 25000 | 8.286 | 14.947 | 0.55436 | 649.296 | 94.674 | 614.328 | 0.96592 | 0.85063 | 46.1878 | 240.6393 | 641.4906 | 0.5694 | 635.994 | 395.748 | 19.011 | 13.47 | 47161.4441 | 896.1989 | 649.296 | 614.3278 | 385.2857 | 0.47755 | 325.9095 | 0.84589 | 36.2669
2019-10-08 22:00 | 343.606 | 227.575 | 128.814 | 64.624 | 16.95 | 611.148 | 22.359 | 20.579 | 28.709 | 99.184 | 2.373 | 1.831 | 31.185 | -0.964 | 272.982 | 3.322 | 29.444 | 563.313 | 21.209 | 280.761 | 567.741 | 101.679 | 260.012 | 1016.9443 | 46151.2031 | 65022.9637 | 36.933 | 11.7522 | 0.26 | 6560.8984 | 22.6117 | 386.3902 | 324.526 | 33.3054 | 48.1771 | 25000 | 8.13 | 14.947 | 0.54392 | 610.091 | 94.219 | 611.148 | 1.1472 | 0.84996 | 46.1873 | 236.1087 | 667.0813 | 0.51509 | 598.418 | 382.553 | 17.856 | 12.62 | 52035.3181 | 894.3697 | 610.091 | 611.1478 | 427.7538 | 0.48771 | 361.8084 | 0.84583 | 36.196
2019-10-08 23:00 | 367.097 | 244.454 | 133.831 | 60.195 | 17.024 | 614.504 | 24.553 | 20.454 | 28.791 | 97.363 | 2.369 | 1.823 | 31.177 | -0.964 | 274.052 | 3.529 | 31.242 | 561.745 | 22.291 | 296.261 | 564.98 | 106.435 | 273.171 | 1017.2267 | 48967.2461 | 64372.9896 | 36.9574 | 11.8328 | 0.26 | 6544.7173 | 23.6682 | 385.2675 | 324.2255 | 33.4201 | 47.7045 | 25000 | 8.337 | 14.947 | 0.55777 | 651.734 | 95.598 | 614.504 | 1.0102 | 0.84885 | 46.0429 | 242.1204 | 660.8497 | 0.55549 | 638.419 | 395.825 | 17.234 | 13.484 | 48584.6987 | 918.3305 | 651.734 | 614.5043 | 404.563 | 0.47581 | 341.6253 | 0.84443 | 36.2657
2019-10-09 | 366.546 | 244.454 | 133.726 | 63.922 | 16.84 | 613.195 | 24.624 | 20.693 | 29.189 | 98.367 | 2.371 | 1.822 | 31.446 | -0.964 | 273.757 | 3.54 | 31.333 | 561.871 | 22.288 | 296.404 | 564.572 | 106.551 | 273.24 | 1017.3521 | 48967.2461 | 63681.9531 | 37.002 | 11.8767 | 0.26 | 6562.5068 | 23.6548 | 385.5345 | 324.1319 | 33.6482 | 48.4906 | 25000 | 8.496 | 14.947 | 0.56841 | 653.721 | 95.333 | 613.195 | 0.9934 | 0.84903 | 46.1124 | 246.738 | 654.5443 | 0.56 | 640.489 | 395.569 | 17.298 | 13.469 | 48121.137 | 911.9866 | 653.721 | 613.1953 | 398.2138 | 0.4758 | 336.3036 | 0.84453 | 36.2637
2019-10-09 01:00 | 366.958 | 245.111 | 133.479 | 67.154 | 16.55 | 613.651 | 24.232 | 20.773 | 28.913 | 98.488 | 2.368 | 1.825 | 31.037 | -0.965 | 273.862 | 3.484 | 31.129 | 562.237 | 22.179 | 296.328 | 562.434 | 106.108 | 272.75 | 1017.2373 | 49223.25 | 54388.2123 | 36.9984 | 11.734 | 0.26 | 6557.1724 | 23.5595 | 385.5435 | 324.3856 | 33.0956 | 47.3524 | 25000 | 8.14 | 14.947 | 0.54459 | 654.85 | 94.956 | 613.651 | 0.75183 | 0.85105 | 46.0794 | 236.3992 | 558.9663 | 0.65649 | 641.349 | 394.434 | 18.033 | 13.516 | 40880.6568 | 815.4376 | 654.85 | 613.6509 | 302.1213 | 0.4775 | 255.3712 | 0.84526 | 35.2465
2019-10-09 02:00 | 289.161 | 184.088 | 115.493 | 68.54 | 16.398 | 626.815 | 15.722 | 20.325 | 27.374 | 83.473 | 2.376 | 1.823 | 29.323 | -0.971 | 270.369 | 3.209 | 22.555 | 566.762 | 19.147 | 254.641 | 565.046 | 93.839 | 238.723 | 1017.5092 | 39751.1055 | 50646.4186 | 37.0023 | 11.1212 | 0.26 | 6707.9229 | 20.3222 | 385.8652 | 325.4938 | 30.9176 | 43.4462 | 25000 | 7.049 | 14.947 | 0.4716 | 528.122 | 86.743 | 626.815 | 0.98285 | 0.86619 | 47.1338 | 204.7147 | 520.5655 | 0.55547 | 517.253 | 356.969 | 17.05 | 10.889 | 47144.2418 | 704.8677 | 528.122 | 626.8147 | 325.3561 | 0.48507 | 280.3312 | 0.86161 | 28.9483
2019-10-09 03:00 | 283.05 | 180.571 | 113.192 | 70.469 | 16.269 | 629.191 | 15.839 | 20.291 | 27.567 | 97.118 | 2.374 | 1.825 | 29.429 | -0.971 | 269.403 | 3.192 | 22.509 | 566.66 | 18.939 | 250.558 | 564.063 | 92.227 | 234.26 | 1017.4774 | 38983.0938 | 51323.4677 | 37.0059 | 11.0216 | 0.26 | 6766.5347 | 20.1102 | 384.5756 | 326.1217 | 30.9356 | 42.6119 | 25000 | 7.276 | 14.947 | 0.48679 | 518.404 | 86.321 | 629.191 | 1.0301 | 0.86716 | 47.541 | 211.3072 | 527.5753 | 0.53651 | 507.685 | 354.215 | 16.819 | 10.704 | 48720.376 | 708.0826 | 518.404 | 629.1914 | 335.9828 | 0.48528 | 289.888 | 0.86281 | 28.9526
2019-10-09 04:00 | 300.037 | 194.989 | 114.364 | 71.883 | 16.166 | 620.491 | 17.172 | 20.287 | 27.274 | 106.813 | 2.376 | 1.824 | 29.483 | -0.97 | 269.71 | 3.179 | 24.393 | 567.436 | 18.962 | 254.317 | 565.325 | 92.864 | 238.009 | 1017.0485 | 41287.1289 | 49567.8533 | 37.002 | 11.3195 | 0.26 | 6738.3301 | 20.0487 | 384.2567 | 326.2153 | 31.294 | 43.6391 | 25000 | 6.987 | 14.947 | 0.46745 | 547.513 | 88.184 | 620.491 | 0.89238 | 0.863 | 47.3479 | 202.9141 | 509.4749 | 0.58891 | 536.264 | 361.612 | 16.647 | 11.238 | 44423.2791 | 700.7213 | 547.513 | 620.4908 | 303.1664 | 0.49047 | 260.0805 | 0.85788 | 30.0037
2019-10-09 05:00 | 286.317 | 182.564 | 113.657 | 71.969 | 16.074 | 630.896 | 16.303 | 20.122 | 27.36 | 119.385 | 2.375 | 1.821 | 28.908 | -0.971 | 269.429 | 3.207 | 23.235 | 566.664 | 18.916 | 250.851 | 565.23 | 92.076 | 234.698 | 1016.7554 | 39239.0977 | 44990.5273 | 36.9959 | 11.2271 | 0.26 | 6782.8086 | 19.9913 | 385.3626 | 325.8347 | 30.7208 | 42.8916 | 25000 | 7.238 | 14.947 | 0.48424 | 522.244 | 88.073 | 630.896 | 0.8151 | 0.866 | 47.6683 | 210.2036 | 462.3513 | 0.61926 | 511.467 | 358.403 | 16.839 | 10.937 | 42418.53 | 654.2239 | 522.244 | 630.8962 | 268.5603 | 0.47338 | 231.0693 | 0.8604 | 28.9869
2019-10-09 06:00 | 228.998 | 133.919 | 105.348 | 70.727 | 15.815 | 650.021 | 10.564 | 19.772 | 26.478 | 96.411 | 2.37 | 1.822 | 28.454 | -0.972 | 269.023 | 3.185 | 17.461 | 566.504 | 17.65 | 235.219 | 564.92 | 87.719 | 224.261 | 1016.5047 | 33095.0039 | 45983.0982 | 36.9906 | 11.0554 | 0.26 | 7059.1133 | 18.5238 | 383.791 | 325.0603 | 30.2447 | 41.6281 | 25000 | 6.706 | 14.947 | 0.44865 | 447.438 | 82.45 | 650.021 | 1.1261 | 0.8773 | 49.6171 | 194.7534 | 472.4845 | 0.48467 | 450.826 | 351.622 | 28.158 | 9.087 | 51395.7991 | 625.8746 | 447.438 | 650.0208 | 327.51 | 0.44884 | 285.9681 | 0.87316 | 27.8346
2019-10-09 07:00 | 263.739 | 163.81 | 110.235 | 73.464 | 15.708 | 643.771 | 14.066 | 19.794 | 26.669 | 103.103 | 2.367 | 1.822 | 28.5 | -0.972 | 269.382 | 3.189 | 19.084 | 567.067 | 18.269 | 243.395 | 563.909 | 90.471 | 230.957 | 1016.7977 | 36935.0625 | 48614.883 | 36.9876 | 10.8586 | 0.26 | 6875.6152 | 19.3565 | 382.6466 | 324.9532 | 30.1746 | 41.2326 | 25000 | 6.875 | 14.947 | 0.45996 | 488.866 | 83.526 | 643.771 | 1.0321 | 0.87445 | 48.3313 | 199.6615 | 499.4853 | 0.52802 | 486.053 | 353.355 | 23.423 | 10.07 | 48684.0171 | 664.9278 | 488.866 | 643.7708 | 324.8167 | 0.48164 | 282.6734 | 0.87026 | 27.9237
2019-10-09 08:00 | 270.857 | 170.374 | 112.071 | 72.21 | 15.871 | 643.065 | 14.652 | 19.665 | 26.756 | 103.736 | 2.367 | 1.823 | 28.769 | -0.971 | 269.895 | 3.213 | 20.512 | 566.66 | 18.571 | 246.74 | 564.774 | 91.452 | 233.016 | 1017.0908 | 37447.0703 | 50418.8842 | 36.9854 | 10.9438 | 0.26 | 6745.0322 | 19.6798 | 383.9508 | 325.2537 | 30.5691 | 41.7052 | 25000 | 7.091 | 14.947 | 0.47441 | 497.355 | 84.995 | 643.065 | 1.0527 | 0.87199 | 47.4163 | 205.9345 | 517.9894 | 0.5229 | 493.239 | 353.774 | 21.087 | 10.348 | 49797.2653 | 694.0462 | 497.355 | 643.0654 | 336.6717 | 0.47674 | 292.1731 | 0.86783 | 28.9294
2019-10-09 09:00 | 280.546 | 179.751 | 112.214 | 68.443 | 18.318 | 630.191 | 15.07 | 20.092 | 27.182 | 87.284 | 2.368 | 1.822 | 29.206 | -0.969 | 270.578 | 3.236 | 21.836 | 565.084 | 18.678 | 246.439 | 564.155 | 90.834 | 231.919 | 1017.3732 | 38727.0898 | 56084.0485 | 36.9845 | 10.7271 | 0.26 | 6754.9053 | 19.7783 | 383.7386 | 325.7277 | 31.4516 | 43.9911 | 25000 | 7.09 | 14.947 | 0.47434 | 518.37 | 84.637 | 630.191 | 1.1807 | 0.86933 | 47.4867 | 205.9054 | 576.1785 | 0.48691 | 509.063 | 356.177 | 19.395 | 10.598 | 53560.5044 | 754.3757 | 518.37 | 630.1908 | 385.7002 | 0.48756 | 333.8994 | 0.8657 | 30.9288
2019-10-09 10:00 | 302.613 | 198.388 | 115.624 | 60.216 | 19.717 | 618.022 | 17.368 | 20.316 | 27.676 | 79.027 | 2.368 | 1.823 | 29.827 | -0.969 | 270.448 | 3.237 | 24.387 | 566.756 | 19.292 | 255.385 | 564.497 | 93.527 | 239.183 | 1017.5197 | 41799.1367 | 48401.9743 | 36.9806 | 11.2918 | 0.26 | 6734.8628 | 20.4538 | 384.9639 | 326.1217 | 31.629 | 44.3914 | 25000 | 7.36 | 14.947 | 0.49241 | 556.883 | 88.31 | 618.022 | 0.83542 | 0.86251 | 47.3508 | 213.7467 | 497.2044 | 0.60863 | 545.449 | 363.568 | 18.353 | 11.304 | 42822.3156 | 689.1507 | 556.883 | 618.0217 | 287.5244 | 0.49396 | 246.4398 | 0.85711 | 30.9953
2019-10-09 11:00 | 242.314 | 143.414 | 109.812 | 57.885 | 19.517 | 652.13 | 11.751 | 20.221 | 26.944 | 93.37 | 2.371 | 1.824 | 28.953 | -0.972 | 269.141 | 3.211 | 18.892 | 566.408 | 18.117 | 242.327 | 565.847 | 89.765 | 230.115 | 1017.6451 | 35399.0391 | 43354.8232 | 36.9754 | 10.9844 | 0.26 | 7127.8945 | 19.3068 | 384.1011 | 325.3275 | 30.5817 | 42.2213 | 25000 | 6.723 | 14.947 | 0.44979 | 460.29 | 83.736 | 652.13 | 0.96911 | 0.87627 | 50.1213 | 195.2471 | 445.2947 | 0.54417 | 462.73 | 356.391 | 28.074 | 9.526 | 45285.4401 | 596.8724 | 460.29 | 652.1305 | 290.8965 | 0.46871 | 253.5441 | 0.8716 | 27.8359
2019-10-09 12:00 | 239.628 | 143.531 | 106.875 | 53.294 | 21.4 | 650.84 | 12.571 | 20.284 | 26.816 | 100.076 | 2.371 | 1.825 | 28.698 | -0.972 | 268.284 | 3.196 | 17.577 | 566.5 | 17.619 | 234.99 | 564.31 | 87.443 | 224.415 | 1017.4669 | 34375.0234 | 44399.0372 | 36.9723 | 10.7786 | 0.26 | 7035.041 | 18.5856 | 383.6516 | 324.7463 | 30.3052 | 41.4689 | 25000 | 6.532 | 14.947 | 0.43701 | 462.192 | 83.235 | 650.84 | 1.0029 | 0.87652 | 49.4724 | 189.7002 | 455.9822 | 0.52552 | 463.255 | 355.658 | 29.266 | 9.462 | 47753.7354 | 616.5449 | 462.192 | 650.8401 | 301.6726 | 0.45584 | 263.0921 | 0.87211 | 27.8636
2019-10-09 13:00 | 222.818 | 125.128 | 106.668 | 54.634 | 21.845 | 651.069 | 11.297 | 20.723 | 27.496 | 98.097 | 2.371 | 1.822 | 29.273 | -0.97 | 268.08 | 3.196 | 17.012 | 566.634 | 17.719 | 236.269 | 565.719 | 88.162 | 224.271 | 1016.8596 | 32163.4902 | 45158.2386 | 36.9693 | 10.8968 | 0.26 | 7098.1973 | 18.7975 | 382.4537 | 324.6528 | 30.8907 | 42.6119 | 25000 | 6.773 | 14.947 | 0.45313 | 443.057 | 82.466 | 651.069 | 1.1361 | 0.87741 | 49.9207 | 196.6992 | 463.7409 | 0.48048 | 445.403 | 356.041 | 32.962 | 8.926 | 51905.6667 | 620.052 | 443.057 | 651.0688 | 327.716 | 0.42803 | 286.2068 | 0.87334 | 29.834
2019-10-09 14:00 | 250.733 | 153.846 | 108.275 | 55.678 | 22.365 | 652.436 | 13.634 | 21.341 | 28.223 | 95.678 | 2.369 | 1.823 | 29.719 | -0.968 | 268.265 | 3.193 | 18.75 | 566.553 | 18.008 | 240.188 | 564.876 | 89.564 | 229.581 | 1016.0016 | 35399.0391 | 43230.5001 | 36.9993 | 10.7277 | 0.26 | 6907.5854 | 19.0876 | 384.0927 | 324.6528 | 31.3087 | 43.6391 | 25000 | 6.882 | 14.947 | 0.46043 | 472.496 | 82.686 | 652.436 | 0.90741 | 0.87795 | 48.5407 | 199.8647 | 444.3049 | 0.56433 | 471.052 | 359.736 | 30.276 | 9.748 | 45184.7764 | 609.5078 | 472.496 | 652.4362 | 279.7312 | 0.46652 | 244.2797 | 0.87327 | 31.9244
2019-10-09 15:00 | 237.045 | 141.89 | 104.532 | 58.103 | 22.115 | 651.319 | 12.11 | 21.672 | 28.276 | 93.626 | 2.365 | 1.821 | 30.168 | -0.967 | 268.712 | 3.195 | 17.254 | 566.681 | 17.576 | 232.694 | 564.153 | 87.15 | 222.015 | 1015.3838 | 34887.0312 | 44703.5392 | 37.1229 | 10.5746 | 0.26 | 7159.1489 | 18.6373 | 382.6076 | 324.6528 | 31.5462 | 44.782 | 25000 | 6.604 | 14.947 | 0.44183 | 459.504 | 84.74 | 651.319 | 1.0308 | 0.87421 | 50.141 | 191.7912 | 460.979 | 0.51422 | 460.426 | 361.401 | 31.733 | 9.504 | 47568.5193 | 617.4276 | 459.504 | 651.3192 | 308.5145 | 0.45932 | 268.3751 | 0.86989 | 32.8923
2019-10-09 16:00 | 231.869 | 137.67 | 105.296 | 56.85 | 22.872 | 652.061 | 11.454 | 21.562 | 28.267 | 98.214 | 2.367 | 1.824 | 30.15 | -0.965 | 268.504 | 3.201 | 17.421 | 566.813 | 17.514 | 234.563 | 565.422 | 87.37 | 223.549 | 1014.3793 | 34119.0195 | 45300.0138 | 37.2239 | 10.8953 | 0.26 | 7086.8774 | 18.533 | 383.4841 | 324.6528 | 31.7584 | 45.3366 | 25000 | 6.705 | 14.947 | 0.44859 | 456.02 | 83.803 | 652.061 | 1.0756 | 0.87571 | 49.5001 | 194.7244 | 468.4013 | 0.49502 | 457.437 | 359.226 | 32.6 | 9.317 | 49422.4263 | 623.2147 | 456.02 | 652.0609 | 319.836 | 0.45379 | 278.7306 | 0.87148 | 34.8979
2019-10-09 17:00 | 232.808 | 134.623 | 107.602 | 53.179 | 22.148 | 649.095 | 11.186 | 21.526 | 28.397 | 100.764 | 2.366 | 1.825 | 30.242 | -0.965 | 269.489 | 3.181 | 18.031 | 566.86 | 18.143 | 239.41 | 564.705 | 89.345 | 227.566 | 1013.6785 | 33607.0117 | 47492.2929 | 37.2071 | 10.9544 | 0.26 | 6994.0078 | 19.2296 | 383.2277 | 324.9065 | 31.5715 | 44.43 | 25000 | 6.871 | 14.947 | 0.45969 | 451.19 | 84.596 | 649.095 | 1.1789 | 0.87368 | 48.8735 | 199.5453 | 490.848 | 0.4743 | 453.194 | 358.389 | 32.391 | 9.152 | 52579.8859 | 642.1353 | 451.19 | 649.095 | 345.2706 | 0.45348 | 300.2718 | 0.86967 | 34.913
2019-10-09 18:00 | 265.224 | 164.161 | 110.296 | 63.333 | 20.801 | 650.002 | 14.813 | 21.843 | 28.865 | 96.633 | 2.363 | 1.824 | 30.672 | -0.964 | 270.226 | 3.225 | 19.889 | 567.448 | 18.408 | 245.051 | 564.95 | 91.207 | 232.775 | 1013.4066 | 37703.0742 | 50121.3797 | 37.1019 | 11.2183 | 0.26 | 6949.7124 | 19.5196 | 384.1983 | 325.2537 | 32.5581 | 45.7272 | 25000 | 7.022 | 14.947 | 0.46979 | 484.459 | 85.312 | 650.002 | 1.0834 | 0.87293 | 48.7017 | 203.9306 | 516.5546 | 0.51345 | 483.938 | 363.53 | 27.45 | 10.248 | 49322.1429 | 682.6151 | 484.459 | 650.0023 | 341.1754 | 0.48079 | 296.3964 | 0.86875 | 36.0507
2019-10-09 19:00 | 263.706 | 164.044 | 111.535 | 70.96 | 19.673 | 647.862 | 14.593 | 22.066 | 29.121 | 101.154 | 2.367 | 1.827 | 31.163 | -0.962 | 270.038 | 3.208 | 19.947 | 567.204 | 18.652 | 246.941 | 565.738 | 92.064 | 234.177 | 1013.4384 | 36935.0625 | 50692.2282 | 36.8994 | 10.8968 | 0.26 | 6868.3604 | 19.8076 | 384.9031 | 325.3472 | 32.7271 | 46.8364 | 25000 | 7.055 | 14.947 | 0.472 | 483.818 | 85.529 | 647.862 | 1.0995 | 0.87203 | 48.3957 | 204.889 | 519.5872 | 0.50753 | 482.917 | 360.665 | 27.701 | 10.214 | 50643.3123 | 692.4227 | 483.818 | 647.8624 | 344.6466 | 0.47169 | 299.1471 | 0.86798 | 38.0439
2019-10-09 20:00 | 276.678 | 175.473 | 113.672 | 75.413 | 18.861 | 636.628 | 15.621 | 21.952 | 29.244 | 94.786 | 2.368 | 1.822 | 31.117 | -0.963 | 269.963 | 3.22 | 22.088 | 566.465 | 18.919 | 249.962 | 564.158 | 92.686 | 236.419 | 1013.8462 | 38215.082 | 51056.391 | 36.906 | 11.1551 | 0.26 | 6769.3916 | 20.0417 | 384.4353 | 325.7277 | 32.6476 | 47.1499 | 25000 | 7.292 | 14.947 | 0.48786 | 508.695 | 87.662 | 636.628 | 1.0399 | 0.86672 | 47.6898 | 211.7718 | 523.4136 | 0.5286 | 498.167 | 359.295 | 20.332 | 10.461 | 49307.4652 | 699.7342 | 508.695 | 636.6281 | 336.7855 | 0.48347 | 290.411 | 0.8623 | 37.0658
2019-10-09 21:00 | 255.308 | 156.542 | 109.813 | 76.949 | 18.273 | 649.537 | 13.958 | 21.698 | 28.843 | 96.841 | 2.369 | 1.828 | 30.729 | -0.963 | 269.204 | 3.196 | 19.968 | 566.742 | 18.394 | 244.826 | 564.428 | 90.957 | 232.433 | 1013.8462 | 35911.0469 | 44866.5893 | 36.9052 | 10.5678 | 0.26 | 6889.3867 | 19.5359 | 386.6247 | 325.6143 | 32.1224 | 45.8526 | 25000 | 7.145 | 14.947 | 0.47802 | 474.688 | 84.26 | 649.537 | 0.94976 | 0.8748 | 48.5363 | 207.5027 | 459.9472 | 0.55508 | 475.231 | 354.933 | 25.739 | 10.008 | 46108.6478 | 631.8705 | 474.688 | 649.5366 | 292.8372 | 0.46173 | 254.8496 | 0.87028 | 37.0041
2019-10-09 22:00 | 226.759 | 132.63 | 103.953 | 76.583 | 17.598 | 650.968 | 10.711 | 21.254 | 27.87 | 93.509 | 2.365 | 1.826 | 29.682 | -0.966 | 268.252 | 3.191 | 16.794 | 566.752 | 17.371 | 230.335 | 565.619 | 86.472 | 220.261 | 1013.825 | 33095.0039 | 42787.9079 | 36.9038 | 10.398 | 0.26 | 7189.1201 | 18.4428 | 384.5116 | 324.8867 | 31.2688 | 43.5619 | 25000 | 6.616 | 14.947 | 0.44263 | 448.018 | 83.061 | 650.968 | 1.0135 | 0.87674 | 50.6498 | 192.1397 | 438.6215 | 0.51698 | 450.61 | 352.474 | 30.198 | 9.09 | 47712.2645 | 591.8877 | 448.018 | 650.968 | 295.5935 | 0.44763 | 257.8769 | 0.8724 | 33.8945
2019-10-09 23:00 | 220.137 | 128.293 | 103.994 | 78.758 | 17.392 | 651.164 | 10.605 | 21.07 | 27.608 | 91.07 | 2.369 | 1.826 | 29.433 | -0.967 | 268.234 | 3.184 | 16.464 | 566.874 | 17.385 | 229.186 | 565.107 | 86.222 | 219.268 | 1013.532 | 32035.4883 | 44665.5938 | 36.9052 | 10.6799 | 0.26 | 7153.0332 | 18.4696 | 384.2592 | 324.6528 | 31.2326 | 42.4961 | 25000 | 6.538 | 14.947 | 0.43741 | 440.178 | 83.849 | 651.164 | 1.1126 | 0.8754 | 50.3937 | 189.8744 | 457.8867 | 0.48077 | 444.056 | 355.312 | 31.913 | 8.867 | 51455.1867 | 612.6744 | 440.178 | 651.1644 | 318.914 | 0.43673 | 277.848 | 0.87123 | 32.9037
2019-10-10 | 258.584 | 159.473 | 110.715 | 78.857 | 17.123 | 650.517 | 13.495 | 21.022 | 27.792 | 119.261 | 2.367 | 1.826 | 29.677 | -0.966 | 268.57 | 3.196 | 20.019 | 566.846 | 18.396 | 245.854 | 563.81 | 91.29 | 233.177 | 1013.2389 | 35655.043 | 39774.3057 | 36.903 | 10.1636 | 0.26 | 6788.228 | 19.5518 | 382.3682 | 324.7796 | 31.0532 | 42.5733 | 25000 | 6.77 | 14.947 | 0.45293 | 479.148 | 85.836 | 650.517 | 0.76384 | 0.87345 | 47.8265 | 196.6121 | 407.7196 | 0.63422 | 477.119 | 355.125 | 25.1 | 9.964 | 41166.4191 | 581.7023 | 479.148 | 650.5167 | 238.0829 | 0.4641 | 206.6678 | 0.86805 | 34.0087
2019-10-10 01:00 | 42.828 | 49.641 | 0.263 | 81.462 | 17.167 | 548.358 | 7.997 | 20.844 | 34.52 | 119.011 | 2.054 | 1.952 | 29.617 | -0.94 | 266.447 | 3.547 | 19.052 | 558.06 | 16.4 | 268.065 | 560.37 | 0.161 | 214.135 | 1012.9565 | 20643.3145 | 829.6357 | 36.9038 | 7.4478 | 0.26 | 23511.3242 | 0 | 421.9907 | 323.5581 | 35.7567 | 69.5529 | 25000 | 13.676 | 14.947 | 0.91497 | 392.869 | 84.706 | 548.358 | -0.22552 | 0.81756 | 165.6453 | 397.1738 | 8.5046 | 5.0358 | 405.649 | 330.969 | 38.239 | 5.566 | 1483.1306 | 137.5326 | 392.869 | 548.358 | -48.5842 | 0.26672 | -41.0793 | 0.84553 | 59.7039
2019-10-10 02:00 | -1.222 | 1.231 | 0.206 | 84.527 | 16.991 | 361.259 | 0 | 21.694 | 22.135 | 108.648 | 2.065 | 1.966 | 26.911 | -0.537 | 254.548 | 2.106 | 1.971 | 543.715 | 9.935 | 19.65 | 544.927 | 0 | 20.927 | 1012.7994 | 0 | 0 | 36.9052 | 2.4837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0.0014066 | 405.4164 | 322.3293 | 37.4491 | 471.1191 | 25000 | 0.441 | 14.947 | 0.029504 | 12.66 | 55.655 | 361.259 | -0.81222 | 0.53511 | -7.4533e-36 | 12.8074 | 0 | #DIV/0! | 12.511 | 138.466 | 24.427 | 0.308 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.66 | 361.2594 | -3.7147 | #DIV/0! | -3.1424 | 0.84594 | 457.1488
2019-10-10 03:00 | -0.764 | 1.231 | 0.264 | 87.125 | 16.633 | 334.437 | 0.186 | 22.127 | 24.047 | 106.855 | 1.93 | 2.077 | 27.665 | 0.001 | 243.618 | 1.873 | 1.937 | 531.265 | 9.824 | 19.572 | 525.248 | 0 | 20.988 | 1012.4745 | 0 | 0 | 36.903 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0.050355 | 419.5322 | 325.406 | 54.6947 | 1011.1042 | 25000 | 1.92 | 14.947 | 0.12845 | 9.832 | 38.342 | 334.437 | -1.0561 | 0.67657 | -7.4537e-36 | 55.76 | 0 | #DIV/0! | 9.53 | 140.933 | 22.344 | 0.316 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.832 | 334.437 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0746 | 0.88535 | 988.8485
2019-10-10 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 81.497 | 16.547 | 305.826 | 0.013 | 23.043 | 25.938 | 110.806 | 1.943 | 2.094 | 29.069 | 0.004 | 233.595 | 1.863 | 1.828 | 519.093 | 9.652 | 19.676 | 507.363 | 0 | 21.208 | 1011.7844 | 0 | 0 | 36.9038 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0.040509 | 413.0907 | 330.9775 | 56.4164 | 1011.719 | 25000 | 2.895 | 14.947 | 0.19368 | 9.996 | 36.791 | 305.826 | -1.136 | 0.66062 | -7.4536e-36 | 84.0756 | 0 | #DIV/0! | 9.953 | 125.777 | 21.517 | 0.289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.996 | 305.8256 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.055 | 0.8797 | 992.3191
2019-10-10 05:00 | -1.201 | 1.231 | 0.206 | 79.306 | 16.534 | 280.638 | 0 | 23.348 | 26.009 | 104.835 | 2.03 | 1.934 | 29.774 | 0.003 | 223.137 | 1.849 | 1.695 | 507.748 | 9.439 | 19.591 | 491.838 | 0 | 21.56 | 1011.6484 | 0 | 1947.3377 | 36.9052 | 2.5861 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0.040509 | 401.3663 | 336.2327 | 49.2694 | 1013.0451 | 25000 | 2.661 | 14.947 | 0.17803 | 13.537 | 36.121 | 280.638 | 4.25 | 0.88906 | -7.4533e-36 | 77.2799 | 19.963 | -0.060161 | 13.461 | 112.444 | 20.499 | 0.305 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.537 | 280.6376 | 16.1459 | #DIV/0! | 14.0677 | 0.87129 | 991.4512
2019-10-10 06:00 | -3.32 | 1.231 | 0.264 | 81.657 | 16.121 | 444.921 | 7.23 | 16.88 | 17.07 | 89.143 | 2.379 | 1.817 | 25.765 | 0.006 | 213.358 | 2.631 | 2.359 | 484.835 | 15.508 | 27.045 | 355.253 | 0 | 72.293 | 1011.6696 | 14161.5908 | 28031.385 | 36.903 | 4.7994 | 0.26 | -209314.8281 | 0.038355 | 388.2159 | 338.4808 | 56.0185 | 1018.5158 | 25000 | 0.19 | 14.947 | 0.012712 | 408.9 | 91.477 | 444.921 | 1.5463 | 0.79785 | -1474.7279 | 5.5179 | 287.3449 | -0.011554 | 421.441 | 288.549 | 24.447 | 3.938 | 73045.5833 | 408.7825 | 408.9 | 444.9206 | 281.3142 | 0.0096573 | 223.4755 | 0.7944 | 1001.5535
2019-10-10 07:00 | 159.544 | 86.681 | 84.453 | 85.625 | 15.775 | 632.21 | 7.308 | 19.9 | 25.584 | 4 | 2.366 | 1.815 | 27.957 | -0.967 | 259.616 | 3.19 | 14.468 | 547.346 | 14.314 | 193.229 | 555.509 | 73.518 | 185.67 | 1011.9202 | 26019.3965 | 59749.8807 | 36.9038 | 10.6947 | 0.26 | 7899.9727 | 15.1008 | 368.9657 | 320.3299 | 30.4544 | 43.9791 | 25000 | 5.684 | 14.947 | 0.38028 | 399.768 | 83.315 | 632.21 | 2.0382 | 0.8709 | 55.658 | 165.0728 | 612.4998 | 0.26048 | 411.195 | 341.189 | 36.759 | 7.213 | 84744.4444 | 747.5929 | 399.768 | 632.2098 | 515.1239 | 0.37287 | 447.2391 | 0.86822 | 32.8485
2019-10-10 08:00 | 362.074 | 241.407 | 131.546 | 87.923 | 16.574 | 613.687 | 24.557 | 21.422 | 29.801 | 90.594 | 2.361 | 1.819 | 31.881 | -0.958 | 273.296 | 3.463 | 30.45 | 561.017 | 21.985 | 291.778 | 565.298 | 105.266 | 270.155 | 1011.6907 | 48711.2422 | 64895.1087 | 36.9111 | 11.3565 | 0.26 | 6593.6548 | 23.312 | 384.0551 | 321.8962 | 33.6478 | 49.4189 | 25000 | 8.379 | 14.947 | 0.56058 | 649.803 | 94.632 | 613.687 | 1.0347 | 0.84993 | 46.4454 | 243.3401 | 665.3753 | 0.54417 | 636.392 | 396.41 | 17.479 | 13.427 | 49174.5001 | 922.8795 | 649.803 | 613.6869 | 412.6117 | 0.4731 | 348.9861 | 0.8458 | 42.5474
2019-10-10 09:00 | 362.675 | 241.993 | 132.932 | 78.226 | 19.682 | 615.483 | 24.435 | 21.697 | 30.086 | 90.374 | 2.364 | 1.824 | 32.268 | -0.956 | 274.274 | 3.488 | 30.187 | 562.313 | 22.148 | 294.315 | 564.632 | 105.837 | 272.504 | 1012.2662 | 48711.2422 | 64662.1716 | 36.9235 | 11.0635 | 0.26 | 6583.6572 | 23.4954 | 385.3331 | 323.7924 | 34.2975 | 51.1044 | 25000 | 8.389 | 14.947 | 0.56125 | 646.698 | 94.863 | 615.483 | 1.0305 | 0.84992 | 46.3594 | 243.6305 | 663.2093 | 0.54685 | 633.298 | 397.831 | 18.56 | 13.389 | 49014.4234 | 917.8258 | 646.698 | 615.4825 | 410.1525 | 0.47667 | 346.9369 | 0.84587 | 44.542
2019-10-10 10:00 | 363.587 | 242.344 | 132.793 | 80.682 | 19.151 | 615.553 | 24.151 | 21.904 | 30.28 | 98.161 | 2.362 | 1.819 | 32.492 | -0.956 | 274.411 | 3.497 | 30.206 | 562.69 | 22.169 | 295.104 | 565.086 | 106.026 | 272.981 | 1012.674 | 48967.2461 | 64441.0336 | 36.9187 | 11.392 | 0.26 | 6580.9478 | 23.5111 | 385.5324 | 324.4811 | 34.4469 | 51.8109 | 25000 | 8.376 | 14.947 | 0.56038 | 647.339 | 94.716 | 615.553 | 1.0217 | 0.85032 | 46.3463 | 243.253 | 660.8562 | 0.55018 | 633.886 | 396.928 | 18.164 | 13.436 | 48585.1748 | 914.2569 | 647.339 | 615.5526 | 407.12 | 0.47787 | 344.4761 | 0.84613 | 44.5109
2019-10-10 11:00 | 358.598 | 238.242 | 131.684 | 68.703 | 22.074 | 616.509 | 23.267 | 22.523 | 30.884 | 95.851 | 2.363 | 1.818 | 32.988 | -0.956 | 274.328 | 3.479 | 30.116 | 563.129 | 22.097 | 293.163 | 565.028 | 105.84 | 271.768 | 1012.6635 | 48199.2344 | 63780.4302 | 36.9104 | 11.5653 | 0.26 | 6580.8516 | 23.4293 | 385.5163 | 324.6566 | 34.7549 | 52.4064 | 25000 | 8.361 | 14.947 | 0.55938 | 639.622 | 94.681 | 616.509 | 1.0248 | 0.8507 | 46.356 | 242.8174 | 653.9344 | 0.54837 | 626.357 | 399.611 | 20.401 | 13.247 | 48842.3503 | 905.6781 | 639.622 | 616.5094 | 404.1274 | 0.47501 | 342.0629 | 0.84642 | 44.4716
2019-10-10 12:00 | 355.865 | 236.015 | 131.382 | 63.492 | 22.924 | 617.778 | 24.22 | 22.818 | 31.196 | 95.976 | 2.367 | 1.825 | 33.306 | -0.955 | 274.234 | 3.456 | 29.74 | 563.684 | 21.999 | 291.934 | 564.97 | 105.416 | 271.183 | 1012.4745 | 47687.2266 | 63293.1598 | 36.9052 | 11.5848 | 0.26 | 6591.0166 | 23.3257 | 385.4167 | 325.0058 | 35.0256 | 53.2745 | 25000 | 8.378 | 14.947 | 0.56051 | 637.394 | 94.912 | 617.778 | 1.019 | 0.85068 | 46.4342 | 243.3111 | 648.8461 | 0.54846 | 624.219 | 401.527 | 22.246 | 13.185 | 48982.6309 | 903.6641 | 637.394 | 617.7777 | 401.246 | 0.46976 | 339.601 | 0.84637 | 45.5348
2019-10-10 13:00 | 352.769 | 234.022 | 130.704 | 58.628 | 24.053 | 618.623 | 24.479 | 22.987 | 31.332 | 95.911 | 2.37 | 1.825 | 33.438 | -0.954 | 274.16 | 3.442 | 29.696 | 564.213 | 21.924 | 290.72 | 564.949 | 105.136 | 270.66 | 1011.742 | 47431.2227 | 62984.9968 | 36.903 | 11.5989 | 0.26 | 6597.9077 | 23.248 | 385.3926 | 325.5227 | 35.1824 | 53.981 | 25000 | 8.345 | 14.947 | 0.55831 | 633.924 | 94.776 | 618.623 | 1.0201 | 0.85111 | 46.4856 | 242.3527 | 645.6484 | 0.54638 | 620.827 | 403.45 | 22.86 | 13.092 | 49004.3056 | 898.8741 | 633.924 | 618.6233 | 400.0277 | 0.46913 | 338.7414 | 0.84679 | 46.5935
2019-10-10 14:00 | 351.119 | 233.201 | 130.334 | 58.23 | 24.023 | 619.01 | 24.557 | 23.305 | 31.664 | 95.87 | 2.362 | 1.825 | 33.711 | -0.952 | 273.827 | 3.435 | 29.663 | 564.322 | 21.871 | 290.454 | 564.933 | 104.96 | 269.847 | 1011.0518 | 47175.2188 | 62878.5539 | 36.903 | 11.7951 | 0.26 | 6584.2183 | 23.1928 | 385.251 | 325.6963 | 35.3774 | 54.415 | 25000 | 8.359 | 14.947 | 0.55924 | 631.488 | 94.734 | 619.01 | 1.0222 | 0.85135 | 46.3891 | 242.7593 | 644.5572 | 0.54474 | 618.428 | 404.59 | 23.312 | 13.035 | 49186.97 | 897.9298 | 631.488 | 619.0098 | 399.561 | 0.46793 | 338.4118 | 0.84696 | 48.6571
2019-10-10 15:00 | 352.374 | 233.788 | 130.482 | 61.49 | 23.179 | 618.867 | 24.626 | 23.367 | 31.714 | 95.261 | 2.364 | 1.827 | 33.869 | -0.952 | 273.595 | 3.445 | 30.007 | 564.265 | 21.892 | 290.257 | 564.852 | 104.978 | 269.779 | 1010.8735 | 47431.2227 | 63042.2279 | 36.9047 | 11.5373 | 0.26 | 6597.4741 | 23.2207 | 385.3089 | 325.8661 | 35.4577 | 54.6875 | 25000 | 8.347 | 14.947 | 0.55844 | 632.58 | 94.892 | 618.867 | 1.0242 | 0.85096 | 46.4804 | 242.4108 | 646.2647 | 0.54525 | 619.493 | 404.354 | 22.968 | 13.081 | 49051.0843 | 898.9307 | 632.58 | 618.8673 | 400.9396 | 0.46946 | 339.4626 | 0.84667 | 48.6693
2019-10-10 16:00 | 353.031 | 234.139 | 130.824 | 65.556 | 23.564 | 618.833 | 24.601 | 23.504 | 31.845 | 92.673 | 2.364 | 1.824 | 34.014 | -0.951 | 273.605 | 3.461 | 30.209 | 564.134 | 21.915 | 291.359 | 564.93 | 105 | 269.976 | 1010.372 | 47431.2227 | 62913.2522 | 36.9133 | 12.0626 | 0.26 | 6590.6577 | 23.2478 | 385.3749 | 325.6963 | 35.58 | 54.8491 | 25000 | 8.341 | 14.947 | 0.55804 | 631.348 | 95.276 | 618.833 | 1.021 | 0.85056 | 46.4215 | 242.2365 | 645.0937 | 0.54726 | 618.293 | 402.401 | 23.369 | 13.1 | 48962.2033 | 896.6194 | 631.348 | 618.8334 | 398.8924 | 0.47042 | 337.4783 | 0.84604 | 49.7073
2019-10-10 17:00 | 353.577 | 233.67 | 130.787 | 72.821 | 21.972 | 618.585 | 24.304 | 23.882 | 32.245 | 96.537 | 2.366 | 1.824 | 34.395 | -0.95 | 273.731 | 3.462 | 30.319 | 564.045 | 21.981 | 291.512 | 564.93 | 105.148 | 270.559 | 1010.8629 | 47431.2227 | 63275.7444 | 36.926 | 11.601 | 0.26 | 6591.0288 | 23.2994 | 385.4745 | 325.8661 | 35.8115 | 55.6062 | 25000 | 8.363 | 14.947 | 0.55951 | 633.381 | 96.086 | 618.585 | 1.0305 | 0.84901 | 46.4081 | 242.8755 | 649.034 | 0.54477 | 620.108 | 401.652 | 24.59 | 13.099 | 49261.2743 | 899.9079 | 633.381 | 618.5846 | 403.7628 | 0.47097 | 341.0458 | 0.84467 | 50.6812
2019-10-10 18:00 | 355.03 | 235.663 | 130.617 | 78.082 | 20.974 | 618.268 | 25.055 | 23.803 | 32.161 | 93.17 | 2.361 | 1.819 | 34.276 | -0.95 | 273.721 | 3.475 | 30.463 | 563.857 | 22.013 | 292.242 | 564.949 | 105.306 | 271.035 | 1010.162 | 47687.2266 | 63362.1892 | 36.9347 | 11.7226 | 0.26 | 6593.7266 | 23.3366 | 385.4825 | 325.6944 | 35.8414 | 56.2621 | 25000 | 8.358 | 14.947 | 0.55918 | 634.164 | 96.264 | 618.268 | 1.027 | 0.8487 | 46.4162 | 242.7303 | 650.0729 | 0.54614 | 621.003 | 399.943 | 22.559 | 13.163 | 49075.2483 | 901.1984 | 634.164 | 618.2681 | 402.6874 | 0.47273 | 339.9891 | 0.8443 | 50.7559
2019-10-10 19:00 | 356.372 | 236.952 | 131.33 | 79.928 | 20.611 | 617.773 | 24.821 | 23.703 | 32.09 | 95.497 | 2.374 | 1.829 | 34.259 | -0.95 | 273.804 | 3.474 | 30.426 | 563.579 | 22.048 | 292.6 | 564.97 | 105.394 | 271.558 | 1009.8901 | 47943.2305 | 63632.7484 | 36.9466 | 11.8423 | 0.26 | 6601.2061 | 23.3827 | 385.5324 | 325.6925 | 35.7928 | 55.9896 | 25000 | 8.387 | 14.947 | 0.56112 | 636.739 | 96.264 | 617.773 | 1.0277 | 0.84861 | 46.454 | 243.5725 | 653.0586 | 0.5457 | 623.519 | 399.735 | 21.417 | 13.219 | 49037.3904 | 905.1134 | 636.739 | 617.7728 | 404.2641 | 0.4731 | 341.2701 | 0.84418 | 50.7579
2019-10-10 20:00 | 356.442 | 237.421 | 131.203 | 83.276 | 20.222 | 617.28 | 24.674 | 23.621 | 32.038 | 93.818 | 2.37 | 1.824 | 34.207 | -0.95 | 273.846 | 3.487 | 30.538 | 563.516 | 22.048 | 292.862 | 564.949 | 105.563 | 271.466 | 1009.9431 | 48199.2344 | 63730.514 | 36.9496 | 11.8212 | 0.26 | 6593.9873 | 23.3862 | 385.5324 | 325.5208 | 35.7928 | 55.9896 | 25000 | 8.417 | 14.947 | 0.56312 | 638.295 | 96.317 | 617.28 | 1.0276 | 0.84839 | 46.3993 | 244.4437 | 654.116 | 0.54492 | 625.061 | 398.761 | 20.833 | 13.228 | 48855.9109 | 903.5235 | 638.295 | 617.28 | 404.8738 | 0.47613 | 341.6995 | 0.84397 | 50.7476
2019-10-10 21:00 | 356.691 | 237.832 | 131.416 | 84.21 | 20.108 | 617.246 | 24.117 | 23.627 | 32.057 | 94.76 | 2.367 | 1.822 | 34.149 | -0.95 | 273.846 | 3.49 | 30.553 | 563.632 | 22.054 | 293.072 | 564.988 | 105.589 | 271.538 | 1010.6227 | 48199.2344 | 63611.5321 | 36.9501 | 11.3563 | 0.26 | 6598.9692 | 23.3918 | 385.5244 | 325.5208 | 35.8264 | 55.9896 | 25000 | 8.43 | 14.947 | 0.56399 | 637.644 | 96.419 | 617.246 | 1.0257 | 0.84807 | 46.4337 | 244.8213 | 652.9038 | 0.54631 | 624.41 | 397.696 | 21.112 | 13.262 | 48765.3738 | 902.8055 | 637.644 | 617.2462 | 403.7156 | 0.47653 | 340.6517 | 0.84379 | 50.6839
2019-10-10 22:00 | 354.926 | 236.601 | 130.707 | 84.143 | 20.03 | 617.635 | 23.473 | 23.83 | 32.22 | 94.036 | 2.362 | 1.824 | 34.327 | -0.95 | 273.794 | 3.484 | 30.597 | 563.778 | 22.025 | 292.161 | 564.97 | 105.53 | 271.085 | 1010.6439 | 47943.2305 | 63455.7426 | 36.9415 | 11.61 | 0.26 | 6594.9922 | 23.3627 | 385.4745 | 325.5208 | 35.9347 | 56.1511 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 636.408 | 96.326 | 617.635 | 1.0251 | 0.84841 | 46.4166 | 243.6596 | 651.1524 | 0.54507 | 623.223 | 399.911 | 22.084 | 13.175 | 48894.2538 | 900.614 | 636.408 | 617.6351 | 402.9415 | 0.47542 | 340.0989 | 0.84404 | 50.6498
2019-10-10 23:00 | 355.639 | 236.484 | 130.611 | 83.822 | 20.059 | 617.845 | 23.853 | 23.829 | 32.208 | 95.118 | 2.358 | 1.822 | 34.346 | -0.95 | 273.773 | 3.482 | 30.475 | 563.81 | 22.032 | 292.46 | 564.93 | 105.486 | 271.241 | 1010.9158 | 47943.2305 | 63557.427 | 36.9279 | 11.4728 | 0.26 | 6587.8813 | 23.3771 | 385.4665 | 325.5208 | 35.945 | 56.2621 | 25000 | 8.379 | 14.947 | 0.56058 | 636.63 | 96.375 | 617.845 | 1.0271 | 0.84832 | 46.3836 | 243.3401 | 651.9562 | 0.5455 | 623.149 | 400.173 | 21.624 | 13.2 | 48954.6163 | 903.0927 | 636.63 | 617.8453 | 403.9997 | 0.47383 | 340.9813 | 0.84401 | 50.6553
2019-10-11 | 356.499 | 237.421 | 130.608 | 84.477 | 19.938 | 617.539 | 24.454 | 23.636 | 31.993 | 91.888 | 2.365 | 1.827 | 34.267 | -0.954 | 272.619 | 3.465 | 30.563 | 565.295 | 21.908 | 292.407 | 565.625 | 105.028 | 271.464 | 1010.8946 | 48199.2344 | 43982.2147 | 36.9247 | 11.2922 | 0.26 | 6609.2314 | 23.2162 | 386.2697 | 325.5092 | 34.8972 | 52.4202 | 25000 | 8.357 | 14.947 | 0.55911 | 637.426 | 95.829 | 617.539 | 0.5142 | 0.85302 | 46.538 | 242.7012 | 451.1193 | 0.79025 | 624.584 | 398.699 | 21.421 | 13.247 | 33694.0895 | 702.9666 | 637.426 | 617.5392 | 202.4061 | 0.47431 | 170.9969 | 0.84482 | 46.6323
2019-10-11 01:00 | 141.516 | 75.663 | 76.103 | 87.707 | 19.514 | 618.904 | 8.982 | 22.83 | 28.537 | 118.205 | 2.378 | 1.829 | 30.971 | -0.964 | 267.658 | 3.176 | 14.249 | 561.12 | 14.525 | 178.435 | 560.964 | 76.367 | 157.246 | 1010.6439 | 23971.3652 | 3354.8887 | 36.9343 | 10.1385 | 0.26 | 8268.7949 | 15.2801 | 386.4846 | 324.456 | 31.4477 | 42.0875 | 25000 | 5.707 | 14.947 | 0.38182 | 389.209 | 84.106 | 618.904 | -0.21331 | 0.8307 | 58.2083 | 165.7408 | 34.4196 | 4.1115 | 400.568 | 337.792 | 40.156 | 6.8 | 5169.1097 | 164.9914 | 389.209 | 618.9035 | -51.3818 | 0.34969 | -44.3993 | 0.86411 | 35.9403
2019-10-11 02:00 | -1.324 | 1.231 | 0.193 | 87.689 | 19.334 | 368.161 | 0 | 25.298 | 25.635 | 106.447 | 2.071 | 1.972 | 29.996 | -0.687 | 255.073 | 2.051 | 1.785 | 545.222 | 10.504 | 19.815 | 548.361 | 0 | 20.938 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.9366 | 2.4898 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.2465 | 322.436 | 36.5266 | 319.8785 | 25000 | 0.337 | 14.947 | 0.022546 | 10.842 | 54.194 | 368.161 | -0.93215 | 0.55507 | -7.447e-36 | 9.787 | 0 | #DIV/0! | 11.181 | 146.416 | 25.875 | 0.301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.842 | 368.1613 | -3.7208 | #DIV/0! | -3.1731 | 0.8528 | 309.6203
2019-10-11 03:00 | -0.804 | 1.231 | 0.264 | 84.884 | 19.298 | 340.582 | 0 | 25.193 | 27.184 | 104.808 | 1.946 | 2.097 | 30.815 | 0.003 | 244.142 | 1.897 | 1.708 | 532.539 | 9.957 | 19.734 | 529.497 | 0 | 20.733 | 1010.9052 | 0 | 0 | 36.9366 | 2.1986 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.4388 | 326.4067 | 57.4386 | 1012.358 | 25000 | 1.991 | 14.947 | 0.1332 | 9.937 | 44.545 | 340.582 | -1.0134 | 0.63561 | -7.447e-36 | 57.822 | 0 | #DIV/0! | 9.624 | 150.749 | 24.684 | 0.305 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.937 | 340.5818 | -3.4296 | #DIV/0! | -2.9811 | 0.86921 | 992.1801
2019-10-11 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 85.28 | 19.356 | 311.922 | 0 | 25.822 | 28.821 | 104.752 | 1.96 | 2.11 | 32.42 | 0.002 | 233.907 | 1.823 | 1.66 | 520.293 | 9.683 | 19.653 | 512.04 | 0 | 21.186 | 1010.7798 | 0 | 0 | 36.9366 | 2.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.4901 | 332.2877 | 59.6354 | 1013.021 | 25000 | 2.999 | 14.947 | 0.20064 | 11.989 | 38.033 | 311.922 | -0.91296 | 0.66183 | -7.447e-36 | 87.096 | 0 | #DIV/0! | 11.541 | 137.582 | 24.708 | 0.328 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.989 | 311.9216 | -3.4141 | #DIV/0! | -2.9979 | 0.87807 | 991.3138
2019-10-11 05:00 | -2.741 | 1.231 | 0.264 | 85.094 | 19.383 | 286.134 | 0 | 23.669 | 23.747 | 105.376 | 2.015 | 1.919 | 32.796 | 0.003 | 222.48 | 1.849 | 1.69 | 509.074 | 9.353 | 19.637 | 496.392 | 0 | 21.101 | 1010.937 | 0 | 1927.9552 | 36.9366 | 3.0739 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 401.9907 | 337.7003 | 58.2465 | 1007.3842 | 25000 | 0.078 | 14.947 | 0.0052184 | 7.124 | 39.425 | 286.134 | 7.5923 | 0.88505 | -7.447e-36 | 2.2652 | 19.7811 | -0.13857 | 10.309 | 122.054 | 23.732 | 0.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.124 | 286.1336 | 15.4762 | #DIV/0! | 13.3438 | 0.86222 | 992.1489
2019-10-11 06:00 | -3.319 | 1.231 | 0.264 | 85.644 | 19.297 | 448.183 | 7.194 | 19.219 | 19.758 | 63.768 | 2.374 | 1.82 | 27.094 | 0.007 | 214.155 | 2.571 | 2.441 | 486.644 | 15.873 | 27.66 | 359.595 | 0 | 69.393 | 1011.2512 | 14097.5898 | 28050.2267 | 36.9357 | 4.8046 | 0.26 | -204345.0781 | 0 | 389.0419 | 338.0297 | 58.7963 | 1011.8196 | 25000 | 0.539 | 14.947 | 0.036061 | 406.732 | 92.393 | 448.183 | 1.5457 | 0.79731 | -1438.438 | 15.6535 | 287.793 | -0.011533 | 416.114 | 290.303 | 26.265 | 3.933 | 73491.6297 | 408.6132 | 406.732 | 448.1833 | 281.7576 | 0.0097039 | 223.673 | 0.79385 | 1002.9309
2019-10-11 07:00 | 160.997 | 87.971 | 83.971 | 89.75 | 19.181 | 640.516 | 7.37 | 21.976 | 27.661 | 15.824 | 2.365 | 1.82 | 29.404 | -0.961 | 259.552 | 3.197 | 14.1 | 547.804 | 14.374 | 193.979 | 555.111 | 73.248 | 187.074 | 1011.8267 | 26787.4082 | 53265.0769 | 36.931 | 10.2408 | 0.26 | 8016.0713 | 15.117 | 370.9491 | 320.2764 | 30.7084 | 47.5381 | 25000 | 5.685 | 14.947 | 0.38034 | 397.614 | 83.419 | 640.516 | 1.7599 | 0.87267 | 56.4345 | 165.1019 | 546.425 | 0.29464 | 410.505 | 344.471 | 39.461 | 7.342 | 73434.8799 | 675.5252 | 397.614 | 640.5161 | 448.2133 | 0.38701 | 389.8392 | 0.86976 | 38.827
2019-10-11 08:00 | 323.953 | 214.799 | 120.985 | 87.996 | 19.177 | 613.26 | 19.458 | 22.947 | 30.703 | 77.5 | 2.353 | 1.822 | 32.61 | -0.956 | 271.089 | 3.293 | 27.013 | 562.251 | 20.358 | 269.63 | 563.906 | 98.367 | 251.3 | 1012.2768 | 44103.1719 | 63763.2533 | 36.921 | 10.9763 | 0.26 | 6628.2603 | 21.5459 | 384.5814 | 323.1684 | 34.3718 | 51.7253 | 25000 | 7.756 | 14.947 | 0.5189 | 587.014 | 90.912 | 613.26 | 1.1894 | 0.85546 | 46.6767 | 225.2472 | 653.9444 | 0.49538 | 574.846 | 379.356 | 19.974 | 12.07 | 53379.3807 | 869.2875 | 587.014 | 613.2599 | 428.1691 | 0.48694 | 364.6957 | 0.85176 | 44.3183
2019-10-11 09:00 | 356.28 | 236.806 | 130.655 | 67.242 | 21.469 | 617.189 | 23.179 | 23.539 | 31.816 | 89.898 | 2.359 | 1.821 | 33.764 | -0.954 | 273.928 | 3.463 | 29.878 | 562.925 | 22.003 | 292.417 | 565.458 | 105.449 | 270.708 | 1012.8947 | 47943.2305 | 63875.3193 | 36.9079 | 11.8978 | 0.26 | 6596.2124 | 23.3355 | 385.6127 | 324.197 | 35.5619 | 54.5597 | 25000 | 8.277 | 14.947 | 0.55376 | 640.036 | 95.15 | 617.189 | 1.0282 | 0.85022 | 46.4674 | 240.3779 | 654.8622 | 0.54405 | 627.08 | 400.279 | 21.129 | 13.243 | 49172.8184 | 910.1161 | 640.036 | 617.1888 | 406.1582 | 0.46989 | 343.5422 | 0.84583 | 46.478
2019-10-11 10:00 | 355.888 | 237.421 | 130.88 | 64.951 | 22.638 | 617.554 | 22.799 | 23.427 | 31.85 | 92.171 | 2.36 | 1.822 | 33.807 | -0.954 | 274.199 | 3.46 | 30.032 | 563.57 | 22.07 | 292.28 | 565.194 | 105.771 | 271.63 | 1013.8674 | 48199.2344 | 63718.9872 | 36.8969 | 11.7077 | 0.26 | 6600.5889 | 23.3383 | 385.3517 | 325.026 | 35.4885 | 55.1215 | 25000 | 8.423 | 14.947 | 0.56352 | 639.254 | 95.228 | 617.554 | 1.0232 | 0.85014 | 46.5122 | 244.618 | 653.0643 | 0.54495 | 626.534 | 399.034 | 21.083 | 13.248 | 48777.3651 | 904.0816 | 639.254 | 617.5543 | 403.9359 | 0.4747 | 341.648 | 0.8458 | 46.4146
2019-10-11 11:00 | 353.556 | 236.718 | 130.375 | 60.374 | 22.576 | 618.101 | 23.531 | 23.837 | 32.022 | 98.848 | 2.363 | 1.824 | 34.18 | -0.954 | 274.152 | 3.458 | 29.831 | 563.783 | 21.999 | 291.94 | 564.988 | 105.46 | 271.549 | 1014.1498 | 48199.2344 | 63262.0397 | 36.8952 | 11.4681 | 0.26 | 6599.0181 | 23.3164 | 385.308 | 325.3602 | 35.9268 | 55.1215 | 25000 | 8.185 | 14.947 | 0.5476 | 638.479 | 95.453 | 618.101 | 1.014 | 0.84987 | 46.5032 | 237.706 | 648.3513 | 0.54532 | 624.815 | 401.175 | 21.706 | 13.183 | 48425.3453 | 896.5928 | 638.479 | 618.101 | 400.1652 | 0.47684 | 338.3679 | 0.84557 | 46.4356
2019-10-11 12:00 | 352.06 | 233.231 | 130.113 | 53.892 | 24.641 | 619.089 | 23.011 | 23.629 | 31.964 | 98.426 | 2.362 | 1.823 | 34.122 | -0.954 | 274.139 | 3.44 | 29.548 | 564.35 | 21.93 | 290.662 | 564.972 | 105.244 | 270.532 | 1014.2857 | 47431.2227 | 62934.7392 | 36.8908 | 11.5666 | 0.26 | 6621.1992 | 23.2453 | 385.3588 | 325.5338 | 35.6738 | 55.4278 | 25000 | 8.335 | 14.947 | 0.55764 | 632.892 | 95.092 | 619.089 | 1.0212 | 0.85072 | 46.6651 | 242.0623 | 644.9198 | 0.5459 | 619.825 | 402.719 | 24.322 | 13.107 | 48949.0065 | 896.9928 | 632.892 | 619.0887 | 400.122 | 0.4694 | 338.6635 | 0.8464 | 46.4049
2019-10-11 13:00 | 350.237 | 232.264 | 129.698 | 47.401 | 25.814 | 619.741 | 23.385 | 23.629 | 31.983 | 89.938 | 2.363 | 1.824 | 34.122 | -0.954 | 274.079 | 3.43 | 29.379 | 564.529 | 21.879 | 290.241 | 564.897 | 104.96 | 270.003 | 1014.2645 | 47431.2227 | 62425.235 | 36.8908 | 11.8155 | 0.26 | 6619.1812 | 23.1897 | 385.3659 | 325.7074 | 35.6747 | 55.6834 | 25000 | 8.354 | 14.947 | 0.55891 | 630.648 | 94.799 | 619.741 | 1.0122 | 0.85147 | 46.6509 | 242.6141 | 639.6987 | 0.5475 | 617.33 | 404.415 | 23.641 | 13.02 | 48552.7274 | 888.1404 | 630.648 | 619.7413 | 395.6194 | 0.47158 | 335.1031 | 0.84703 | 46.4234
2019-10-11 14:00 | 346.12 | 229.099 | 129.277 | 42.38 | 27.357 | 620.747 | 23.912 | 23.809 | 32.028 | 93.648 | 2.366 | 1.824 | 34.156 | -0.954 | 274.006 | 3.411 | 29.18 | 565.203 | 21.798 | 288.278 | 564.781 | 104.636 | 269.104 | 1013.9715 | 46919.2148 | 61959.6402 | 36.8899 | 11.5275 | 0.26 | 6628.397 | 23.1052 | 385.4096 | 325.894 | 35.5441 | 55.5809 | 25000 | 8.219 | 14.947 | 0.54988 | 626.034 | 94.437 | 620.747 | 1.0146 | 0.85219 | 46.7169 | 238.6935 | 634.9129 | 0.54515 | 613.141 | 407.467 | 25.673 | 12.871 | 48715.3634 | 881.9399 | 626.034 | 620.7465 | 394.2861 | 0.4698 | 334.3019 | 0.84787 | 46.4619
2019-10-11 15:00 | 345.166 | 227.927 | 128.819 | 42.484 | 28.835 | 621.734 | 23.619 | 24.151 | 32.436 | 93.184 | 2.367 | 1.823 | 34.483 | -0.953 | 273.933 | 3.403 | 29.045 | 565.528 | 21.749 | 288.341 | 564.766 | 104.447 | 268.907 | 1013.6785 | 46663.2109 | 61849.1438 | 36.886 | 11.6484 | 0.26 | 6630.8682 | 23.0649 | 385.3517 | 326.2283 | 35.9847 | 56.4236 | 25000 | 8.285 | 14.947 | 0.55429 | 623.85 | 94.476 | 621.734 | 1.0162 | 0.85241 | 46.7393 | 240.6102 | 633.7137 | 0.54467 | 611.162 | 407.211 | 27.668 | 12.879 | 48890.1047 | 882.2637 | 623.85 | 621.7341 | 394.1383 | 0.46694 | 334.2467 | 0.84804 | 47.4719
2019-10-11 16:00 | 344.486 | 227.458 | 128.828 | 41.372 | 28.554 | 622.016 | 22.989 | 24.335 | 32.601 | 93.332 | 2.363 | 1.826 | 34.563 | -0.952 | 273.919 | 3.4 | 28.973 | 565.568 | 21.727 | 287.692 | 564.93 | 104.379 | 268.193 | 1013.4066 | 46663.2109 | 61763.1315 | 36.8799 | 11.8133 | 0.26 | 6619.4531 | 23.043 | 385.308 | 326.3889 | 36.1307 | 56.5767 | 25000 | 8.266 | 14.947 | 0.55302 | 622.846 | 94.701 | 622.016 | 1.0156 | 0.85219 | 46.6665 | 240.0584 | 632.7277 | 0.54445 | 610.745 | 407.231 | 26.974 | 12.826 | 48814.0357 | 878.9969 | 622.846 | 622.0164 | 393.4566 | 0.46846 | 333.5532 | 0.84775 | 48.4644
2019-10-11 17:00 | 343.187 | 226.755 | 128.563 | 40.58 | 28.441 | 621.717 | 23.458 | 24.286 | 32.537 | 94.097 | 2.367 | 1.831 | 34.635 | -0.952 | 273.919 | 3.394 | 28.972 | 565.628 | 21.727 | 287.827 | 564.864 | 104.419 | 268.546 | 1013.4489 | 46407.207 | 61920.4733 | 36.8815 | 11.857 | 0.26 | 6615.7778 | 23.0142 | 385.3376 | 326.3889 | 36.1134 | 56.8576 | 25000 | 8.251 | 14.947 | 0.55202 | 622.862 | 94.593 | 621.717 | 1.022 | 0.85228 | 46.6387 | 239.6228 | 634.3658 | 0.54099 | 611.004 | 406.919 | 28.6 | 12.805 | 49210.3927 | 881.8663 | 622.862 | 621.7166 | 395.7535 | 0.46647 | 335.5406 | 0.84785 | 48.4853
2019-10-11 18:00 | 347.58 | 230.623 | 129.326 | 58.982 | 24.383 | 621.064 | 24.718 | 24.436 | 32.832 | 94.838 | 2.37 | 1.83 | 34.772 | -0.952 | 274.039 | 3.421 | 29.215 | 565.221 | 21.823 | 289.65 | 564.783 | 104.688 | 269.535 | 1014.035 | 47175.2188 | 62509.0078 | 36.8986 | 11.8725 | 0.26 | 6629.5752 | 23.1532 | 385.1923 | 326.3759 | 36.3772 | 57.0108 | 25000 | 8.396 | 14.947 | 0.56172 | 626.962 | 94.828 | 621.064 | 1.0226 | 0.85173 | 46.7143 | 243.8338 | 640.6925 | 0.54251 | 614.399 | 404.763 | 26.228 | 12.94 | 48892.0481 | 885.9356 | 626.962 | 621.064 | 398.197 | 0.47284 | 337.3978 | 0.84731 | 48.5183
2019-10-11 19:00 | 349.837 | 231.795 | 129.566 | 66.605 | 23.389 | 620.306 | 23.194 | 24.559 | 32.907 | 93.832 | 2.362 | 1.83 | 34.974 | -0.952 | 273.766 | 3.446 | 29.767 | 564.888 | 21.902 | 290.255 | 564.972 | 105.026 | 270.489 | 1014.6105 | 47431.2227 | 62861.526 | 36.9047 | 12.0791 | 0.26 | 6607.0449 | 23.2322 | 385.2572 | 326.2153 | 36.4537 | 57.5979 | 25000 | 8.348 | 14.947 | 0.55851 | 629.889 | 95.326 | 620.306 | 1.0251 | 0.85082 | 46.5478 | 242.4398 | 644.4123 | 0.54288 | 615.981 | 405.021 | 24.458 | 13.022 | 48910.4861 | 892.1967 | 629.889 | 620.3056 | 400.5379 | 0.47146 | 338.9851 | 0.84632 | 48.4156
2019-10-11 20:00 | 352.308 | 234.022 | 129.99 | 74.094 | 22.286 | 619.591 | 24.161 | 24.387 | 32.84 | 95.287 | 2.369 | 1.83 | 35.028 | -0.953 | 273.7 | 3.462 | 29.97 | 564.535 | 21.955 | 291.516 | 564.947 | 105.269 | 271.014 | 1015.0712 | 47687.2266 | 63304.7765 | 36.9091 | 12.1315 | 0.26 | 6610.1943 | 23.3015 | 385.3517 | 326.1893 | 36.3785 | 57.7004 | 25000 | 8.453 | 14.947 | 0.56553 | 632.997 | 95.59 | 619.591 | 1.0272 | 0.85023 | 46.5644 | 245.4892 | 649.0337 | 0.54282 | 619.077 | 401.677 | 23.286 | 13.113 | 48996.7965 | 897.6017 | 632.997 | 619.5914 | 402.8804 | 0.47304 | 340.7242 | 0.84572 | 47.4311
2019-10-11 21:00 | 355.038 | 236.425 | 130.907 | 72.862 | 21.2 | 618.471 | 23.433 | 23.912 | 32.312 | 94.853 | 2.362 | 1.827 | 34.525 | -0.955 | 273.82 | 3.474 | 30.08 | 564.049 | 22.032 | 292.631 | 564.972 | 105.633 | 271.918 | 1015.7827 | 47943.2305 | 63823.4795 | 36.904 | 12.0263 | 0.26 | 6602.5493 | 23.3808 | 385.3151 | 325.855 | 35.9725 | 56.2452 | 25000 | 8.4 | 14.947 | 0.56199 | 638.205 | 95.707 | 618.471 | 1.0281 | 0.84971 | 46.517 | 243.95 | 654.2616 | 0.54265 | 623.796 | 400.323 | 22.683 | 13.239 | 49127.7209 | 906.9449 | 638.205 | 618.4714 | 405.8105 | 0.47178 | 343.012 | 0.84525 | 45.3469
2019-10-11 22:00 | 356.468 | 237.07 | 131.576 | 71.735 | 20.987 | 617.792 | 23 | 23.437 | 31.803 | 90.675 | 2.364 | 1.825 | 34.027 | -0.956 | 273.906 | 3.486 | 30.685 | 563.836 | 22.119 | 293.455 | 564.93 | 105.918 | 272.331 | 1016.2117 | 47943.2305 | 63830.2872 | 36.8891 | 12.4227 | 0.26 | 6596.481 | 23.428 | 385.4167 | 325.6814 | 35.6448 | 54.9684 | 25000 | 8.366 | 14.947 | 0.55971 | 637.822 | 96.195 | 617.792 | 1.0267 | 0.84893 | 46.493 | 242.9626 | 654.0668 | 0.545 | 623.704 | 401.615 | 22.613 | 13.235 | 49113.0979 | 907.4403 | 637.822 | 617.7924 | 404.5744 | 0.47144 | 341.5788 | 0.84429 | 44.3007
2019-10-11 23:00 | 357.137 | 237.421 | 131.107 | 70.366 | 21.116 | 618.022 | 23.355 | 23.321 | 31.688 | 94.277 | 2.366 | 1.825 | 33.873 | -0.957 | 273.979 | 3.487 | 30.619 | 563.75 | 22.127 | 294.052 | 564.947 | 105.864 | 272.639 | 1016.5047 | 48199.2344 | 63783.5585 | 36.8838 | 11.7839 | 0.26 | 6596.0371 | 23.4431 | 385.6077 | 325.5338 | 35.4862 | 54.6875 | 25000 | 8.367 | 14.947 | 0.55978 | 638.868 | 96.352 | 618.022 | 1.0239 | 0.84851 | 46.4965 | 242.9916 | 653.4949 | 0.5465 | 625.975 | 400.604 | 22.207 | 13.218 | 48809.5203 | 903.116 | 638.868 | 618.0217 | 404.2898 | 0.47596 | 341.2596 | 0.8441 | 43.2966
2019-10-12 | 356.214 | 237.714 | 131.076 | 72.066 | 20.358 | 617.169 | 23.414 | 23.183 | 31.436 | 101.758 | 2.373 | 1.829 | 33.49 | -0.961 | 272.733 | 3.44 | 30.691 | 565.394 | 21.973 | 294.206 | 564.372 | 105.851 | 272.773 | 1016.7977 | 48199.2344 | 41484.5589 | 36.8799 | 11.5832 | 0.26 | 6574.772 | 23.3254 | 387.7568 | 325.5772 | 35.4213 | 50.969 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 640.827 | 95.545 | 617.169 | 0.44422 | 0.85476 | 46.3515 | 239.6809 | 424.9854 | 0.83818 | 623.227 | 398.465 | 21.23 | 13.152 | 31742.1518 | 673.5047 | 640.827 | 617.1693 | 175.6882 | 0.47751 | 148.4896 | 0.84519 | 39.2598
2019-10-12 01:00 | 35.332 | 42.608 | -0.42 | 76.853 | 19.183 | 537.159 | 8.308 | 21.952 | 31.221 | 119.121 | 1.866 | 1.79 | 42.584 | -0.897 | 265.891 | 3.291 | 18.543 | 557.87 | 15.964 | 271.542 | 561.934 | 0.158 | 211.262 | 1017.0802 | 19747.3008 | 704.9635 | 36.8764 | 8.4786 | 0.26 | 28003.2812 | 0.18601 | 419.9717 | 324.0408 | 52.0792 | 114.728 | 25000 | 9.269 | 14.947 | 0.62012 | 390.532 | 88.216 | 537.159 | -0.2091 | 0.79642 | 197.4396 | 269.1872 | 7.2212 | 4.8928 | 403.868 | 328.863 | 39.405 | 5.267 | 1316.4578 | 134.1973 | 390.532 | 537.1589 | -43.8654 | 0.23929 | -36.6615 | 0.83577 | 102.1043
2019-10-12 02:00 | -1.684 | 1.231 | 0.264 | 72.606 | 20.028 | 365.901 | 0.046 | 19.415 | 19.622 | 99.011 | 2.075 | 1.972 | 27.764 | -0.081 | 254.33 | 1.834 | 1.738 | 544.781 | 10.125 | 19.679 | 545.88 | 0 | 20.902 | 1017.2161 | 0 | 0 | 36.8786 | 2.87 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.5322 | 323.1943 | 48.1533 | 932.205 | 25000 | 0.207 | 14.947 | 0.013849 | 11.806 | 61.294 | 365.901 | -0.94935 | 0.44193 | -7.4587e-36 | 6.0116 | 0 | #DIV/0! | 11.502 | 147.773 | 25.984 | 0.321 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.806 | 365.9009 | -4.101 | #DIV/0! | -3.4141 | 0.83248 | 903.487
2019-10-12 03:00 | -0.777 | 1.231 | 0.264 | 73.745 | 20.094 | 339.014 | 0.005 | 19.72 | 22.285 | 102.601 | 1.904 | 2.076 | 26.651 | 0.001 | 243.443 | 1.727 | 1.753 | 532.089 | 10.043 | 19.731 | 527.095 | 0 | 21.174 | 1017.2161 | 0 | 0 | 36.8786 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.6463 | 327.4633 | 59.24 | 1017.801 | 25000 | 2.565 | 14.947 | 0.17161 | 9.767 | 40.422 | 339.014 | -1.0488 | 0.66363 | -7.4587e-36 | 74.4919 | 0 | #DIV/0! | 9.451 | 150.364 | 24.649 | 0.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.767 | 339.0141 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0587 | 0.88077 | 984.0632
2019-10-12 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 76.796 | 19.629 | 309.738 | 0 | 20.73 | 24.491 | 105.666 | 1.923 | 2.074 | 27.662 | 0.002 | 233.065 | 1.68 | 1.78 | 520.018 | 9.624 | 19.594 | 509.931 | 0 | 21.398 | 1017.2373 | 0 | 0 | 36.8786 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.2803 | 333.1077 | 52.6492 | 1018.299 | 25000 | 3.761 | 14.947 | 0.25162 | 9.74 | 39.177 | 309.738 | -1.1511 | 0.64318 | -7.4587e-36 | 109.2257 | 0 | #DIV/0! | 9.914 | 134.974 | 23.056 | 0.303 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.74 | 309.7377 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0335 | 0.87352 | 985.0209
2019-10-12 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 79.905 | 19.253 | 283.809 | 0 | 22.197 | 25.84 | 107.029 | 1.923 | 2.075 | 28.791 | 0.002 | 221.252 | 1.74 | 1.766 | 508.838 | 9.285 | 19.563 | 494.622 | 0 | 21.035 | 1017.5197 | 0 | 0 | 36.8786 | 2.2006 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 401.5966 | 338.1571 | 58.6516 | 1015.2995 | 25000 | 3.643 | 14.947 | 0.24373 | 11.077 | 38.575 | 283.809 | -1.0916 | 0.62111 | -7.4587e-36 | 105.7988 | 0 | #DIV/0! | 10.764 | 121.162 | 23.248 | 0.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.077 | 283.8089 | -3.4316 | #DIV/0! | -2.9652 | 0.86408 | 984.7475
2019-10-12 06:00 | -2.27 | 1.231 | 0.264 | 79.464 | 19.293 | 261.215 | 0 | 22.486 | 22.584 | 93.884 | 2.051 | 1.954 | 28.938 | 0 | 210.589 | 1.798 | 1.724 | 498.684 | 8.972 | 19.596 | 480.757 | 0 | 21.005 | 1017.6663 | 0 | 1993.2873 | 36.8786 | 3.0818 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 390.8581 | 341.9015 | 58.1597 | 1019.8131 | 25000 | 0.098 | 14.947 | 0.0065565 | 11.649 | 39.161 | 261.215 | 5.2932 | 0.87416 | -7.4587e-36 | 2.8461 | 20.4193 | -0.11117 | 11.339 | 109.152 | 23.864 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.649 | 261.2152 | 16.1065 | #DIV/0! | 13.6919 | 0.85008 | 982.6404
2019-10-12 07:00 | -3.349 | 1.231 | 0.261 | 80.166 | 19.491 | 446.949 | 7.125 | 18.844 | 18.91 | 65.714 | 2.369 | 1.818 | 25.813 | 0.004 | 204.73 | 2.552 | 2.342 | 476.787 | 15.083 | 27.048 | 345.81 | 0 | 66.332 | 1017.8022 | 14929.6025 | 28265.9874 | 36.8786 | 4.7934 | 0.26 | -219705.7031 | 0 | 380.6637 | 341.1707 | 55.1794 | 1021.5146 | 25000 | 0.066 | 14.947 | 0.0044156 | 409.036 | 94.652 | 446.949 | 1.5509 | 0.79175 | -1548.9616 | 1.9167 | 289.5581 | -0.011566 | 418.607 | 290.242 | 25.523 | 4.036 | 69821.6246 | 402.3998 | 409.036 | 446.9488 | 283.5335 | 0.010356 | 223.4887 | 0.78823 | 993.3933
2019-10-12 08:00 | 162.133 | 90.667 | 81.508 | 79.48 | 19.376 | 649.414 | 7.505 | 21.591 | 26.926 | 47.967 | 2.355 | 1.819 | 33.154 | -0.961 | 259.367 | 3.193 | 13.23 | 551.652 | 14.248 | 191.161 | 558.308 | 74.117 | 188.941 | 1017.8445 | 27299.416 | 59539.6641 | 36.8828 | 10.9045 | 0.26 | 8286.1172 | 15.0718 | 371.4271 | 320.679 | 35.1598 | 58.2921 | 25000 | 5.335 | 14.947 | 0.35693 | 399.183 | 83.553 | 649.414 | 1.9613 | 0.87404 | 58.4118 | 154.9373 | 609.9972 | 0.26579 | 408.631 | 346.518 | 39.85 | 7.436 | 80440.908 | 734.6435 | 399.183 | 649.4145 | 508.4261 | 0.4008 | 443.0121 | 0.87134 | 38.6009
2019-10-12 09:00 | 356.792 | 237.421 | 131.042 | 75.299 | 20.702 | 617.302 | 23.744 | 23.15 | 31.522 | 88.791 | 2.355 | 1.821 | 33.561 | -0.961 | 273.138 | 3.448 | 30.321 | 561.576 | 21.953 | 292.162 | 564.86 | 105.411 | 270.667 | 1018.4095 | 48455.2383 | 63981.5915 | 36.8972 | 10.8559 | 0.26 | 6601.604 | 23.283 | 383.6001 | 322.4228 | 35.1341 | 53.3806 | 25000 | 8.372 | 14.947 | 0.56011 | 644.476 | 94.942 | 617.302 | 1.0243 | 0.85019 | 46.5189 | 243.1368 | 655.7618 | 0.54409 | 631.189 | 400.294 | 21.055 | 13.303 | 48720.0711 | 908.8003 | 644.476 | 617.3016 | 407.4846 | 0.4736 | 344.8131 | 0.8462 | 39.2092
2019-10-12 10:00 | 358.082 | 237.187 | 131.23 | 68.52 | 22.653 | 618.175 | 23.336 | 23.569 | 31.954 | 97.109 | 2.357 | 1.823 | 33.972 | -0.959 | 273.392 | 3.461 | 30.056 | 564.441 | 22.097 | 294.532 | 565.928 | 106.375 | 273.417 | 1018.7131 | 48455.2383 | 62567.7168 | 36.9052 | 11.1605 | 0.26 | 6616.7515 | 23.4488 | 385.2607 | 324.836 | 35.4128 | 55.0094 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 639.772 | 94.831 | 618.175 | 0.99386 | 0.85083 | 46.6155 | 243.5144 | 641.4092 | 0.55827 | 626.003 | 399.545 | 21.911 | 13.227 | 47653.7376 | 887.7604 | 639.772 | 618.1747 | 393.0615 | 0.47946 | 332.7641 | 0.8466 | 41.1904
2019-10-12 11:00 | 354.456 | 235.897 | 129.865 | 59.524 | 23.527 | 618.363 | 23.63 | 23.631 | 31.712 | 102.606 | 2.361 | 1.828 | 33.961 | -0.959 | 273.048 | 3.469 | 30.359 | 564.833 | 22.024 | 292.372 | 563.481 | 105.227 | 271.365 | 1019.1209 | 47943.2305 | 56053.5928 | 36.9021 | 11.3498 | 0.26 | 6617.3018 | 23.2879 | 385.4688 | 325.6944 | 34.9261 | 54.3801 | 25000 | 8.081 | 14.947 | 0.54064 | 639.812 | 95.752 | 618.363 | 0.82737 | 0.85034 | 46.6233 | 234.6857 | 574.5826 | 0.61689 | 626.498 | 401.378 | 23.27 | 13.215 | 43144.7186 | 828.1275 | 639.812 | 618.3632 | 327.3358 | 0.47105 | 276.6486 | 0.84515 | 41.1857
2019-10-12 12:00 | 227.116 | 128.176 | 109.662 | 58.81 | 23.711 | 652.069 | 11.01 | 22.963 | 29.894 | 32.37 | 2.359 | 1.83 | 31.854 | -0.965 | 270.822 | 3.177 | 17.128 | 566.064 | 18.505 | 245.452 | 563.984 | 91.697 | 234.78 | 1019.1209 | 32163.4902 | 52921.1203 | 36.8999 | 10.6492 | 0.26 | 6884.0244 | 19.5991 | 384.7074 | 325.6963 | 33.1695 | 49.5865 | 25000 | 6.931 | 14.947 | 0.46371 | 441.052 | 82.305 | 652.069 | 1.4034 | 0.87702 | 48.5054 | 201.2878 | 542.4404 | 0.41869 | 444.753 | 354.686 | 32.979 | 8.916 | 60714.3556 | 697.1793 | 441.052 | 652.0686 | 403.615 | 0.43662 | 352.6704 | 0.87378 | 34.7184
2019-10-12 13:00 | 298.839 | 192.41 | 115.592 | 57.929 | 23.721 | 629.393 | 17.683 | 22.823 | 30.001 | 86.76 | 2.359 | 1.833 | 32.065 | -0.965 | 270.564 | 3.2 | 24.165 | 566.91 | 19.208 | 258.955 | 564.984 | 93.964 | 241.328 | 1019.068 | 40775.1211 | 50231.7504 | 36.8991 | 10.9817 | 0.26 | 6690.5073 | 20.3904 | 385.4851 | 325.8642 | 33.7008 | 49.5913 | 25000 | 7.178 | 14.947 | 0.48023 | 543.122 | 87.57 | 629.393 | 0.91117 | 0.8656 | 47.143 | 208.4611 | 514.8626 | 0.58042 | 531.856 | 370.762 | 23.598 | 11.223 | 45456.7746 | 711.2717 | 543.122 | 629.3925 | 311.4707 | 0.48126 | 268.1347 | 0.86087 | 34.9516
2019-10-12 14:00 | 271.551 | 173.656 | 111.188 | 56.234 | 24.51 | 643.594 | 15.883 | 22.774 | 29.895 | 92.424 | 2.365 | 1.833 | 31.829 | -0.966 | 270.016 | 3.205 | 20.741 | 566.603 | 18.655 | 248.455 | 564.716 | 92.24 | 235.621 | 1018.346 | 37959.0781 | 48549.9721 | 36.8969 | 11.085 | 0.26 | 6776.4932 | 19.7797 | 384.8929 | 325.515 | 33.3261 | 48.3965 | 25000 | 7.121 | 14.947 | 0.47642 | 503.169 | 85.295 | 643.594 | 0.96609 | 0.87201 | 47.7517 | 206.8057 | 497.5951 | 0.54573 | 492.467 | 362 | 23.673 | 10.378 | 47191.4085 | 671.2376 | 503.169 | 643.5945 | 312.8543 | 0.48455 | 271.3918 | 0.86747 | 33.9165
2019-10-12 15:00 | 237.865 | 140.132 | 107.458 | 58.388 | 23.714 | 651.165 | 12.22 | 22.872 | 30.043 | 86.899 | 2.371 | 1.833 | 31.875 | -0.965 | 269.922 | 3.211 | 17.53 | 566.456 | 18.221 | 240.598 | 563.754 | 89.525 | 228.428 | 1017.7811 | 34119.0195 | 48604.0513 | 36.8986 | 10.663 | 0.26 | 6999.0229 | 19.1842 | 383.5947 | 324.9981 | 32.947 | 48.2796 | 25000 | 7.171 | 14.947 | 0.47976 | 459.31 | 84.08 | 651.165 | 1.1615 | 0.87472 | 49.3175 | 208.2578 | 498.1722 | 0.47748 | 458.181 | 362.543 | 32.79 | 9.356 | 52563.6453 | 656.3544 | 459.31 | 651.165 | 347.3773 | 0.45354 | 302.523 | 0.87088 | 34.8064
2019-10-12 16:00 | 262.047 | 162.872 | 110.255 | 57.574 | 25.262 | 647.034 | 14.516 | 23.409 | 30.291 | 97.651 | 2.358 | 1.83 | 32.415 | -0.964 | 269.261 | 3.187 | 19.589 | 566.832 | 18.514 | 247.898 | 565.015 | 91.847 | 234.315 | 1017.488 | 36679.0586 | 44789.0193 | 36.9038 | 11.2118 | 0.26 | 6841.4595 | 19.625 | 385.0158 | 324.8245 | 33.7529 | 49.8059 | 25000 | 6.882 | 14.947 | 0.46043 | 489.052 | 84.312 | 647.034 | 0.90083 | 0.87463 | 48.2004 | 199.8648 | 459.1351 | 0.57074 | 484.172 | 363.386 | 30.509 | 10.199 | 45063.4862 | 635.1623 | 489.052 | 647.0336 | 285.051 | 0.4652 | 247.9075 | 0.8697 | 35.8933
2019-10-12 17:00 | 263.308 | 165.685 | 107.836 | 61.245 | 23.699 | 650.828 | 15.253 | 23.447 | 30.399 | 94.945 | 2.363 | 1.83 | 32.38 | -0.963 | 269.616 | 3.238 | 18.603 | 565.54 | 18.344 | 241.461 | 564.372 | 90.28 | 230.374 | 1017.1844 | 37703.0742 | 57462.5196 | 36.9069 | 10.6117 | 0.26 | 7011.4834 | 19.2373 | 384.2585 | 324.6547 | 33.7138 | 50.8741 | 25000 | 6.952 | 14.947 | 0.46511 | 489.462 | 85.32 | 650.828 | 1.2959 | 0.87219 | 49.3942 | 201.8977 | 589.1006 | 0.44697 | 482.324 | 367.084 | 30.072 | 10.297 | 56249.0546 | 756.2591 | 489.462 | 650.8281 | 412.804 | 0.48241 | 358.6876 | 0.86891 | 36.9287
2019-10-12 18:00 | 350.953 | 232.264 | 129.618 | 66.471 | 22.28 | 617.256 | 23.216 | 23.711 | 31.966 | 95.87 | 2.364 | 1.827 | 33.942 | -0.958 | 273.185 | 3.427 | 30.416 | 562.83 | 21.861 | 290.016 | 564.874 | 104.803 | 268.973 | 1016.7766 | 47687.2266 | 63213.2158 | 36.9099 | 11.3862 | 0.26 | 6611.7275 | 23.1934 | 384.7523 | 324.8341 | 35.4468 | 55.3361 | 25000 | 8.255 | 14.947 | 0.55228 | 634.336 | 94.901 | 617.256 | 1.033 | 0.85046 | 46.5742 | 239.739 | 648.1098 | 0.5415 | 621.822 | 404.143 | 24.379 | 13.058 | 48927.0527 | 896.0513 | 634.336 | 617.2565 | 404.46 | 0.47247 | 342.2754 | 0.84625 | 42.2722
2019-10-12 19:00 | 354.758 | 236.015 | 130.96 | 70.445 | 21.044 | 618.358 | 22.923 | 23.496 | 31.821 | 94.183 | 2.358 | 1.83 | 34.048 | -0.957 | 273.675 | 3.466 | 30.202 | 563.915 | 22.024 | 292.095 | 565.201 | 105.504 | 271.615 | 1016.8083 | 48199.2344 | 63604.2004 | 36.9121 | 11.6619 | 0.26 | 6607.1841 | 23.3469 | 385.5773 | 325.5208 | 35.6059 | 55.5604 | 25000 | 8.325 | 14.947 | 0.55697 | 638.173 | 95.512 | 618.358 | 1.025 | 0.84987 | 46.5394 | 241.7719 | 652.1575 | 0.54398 | 625.452 | 402.061 | 21.99 | 13.189 | 48709.6306 | 901.305 | 638.173 | 618.3578 | 404.4805 | 0.47505 | 342.0043 | 0.84554 | 43.2646
2019-10-12 20:00 | 357.362 | 237.304 | 131.817 | 70.135 | 20.777 | 616.675 | 23.604 | 23.147 | 31.499 | 89.168 | 2.367 | 1.827 | 33.673 | -0.958 | 273.821 | 3.479 | 30.401 | 563.956 | 22.161 | 292.839 | 565.795 | 106.06 | 271.592 | 1017.2267 | 48199.2344 | 64027.4828 | 36.9104 | 12.1352 | 0.26 | 6589.8804 | 23.3922 | 385.1765 | 325.5189 | 35.309 | 54.2535 | 25000 | 8.352 | 14.947 | 0.55877 | 640.941 | 95.202 | 616.675 | 1.0298 | 0.85009 | 46.4196 | 242.556 | 656.4674 | 0.54437 | 627.023 | 400.297 | 21.445 | 13.278 | 49031.5405 | 909.7359 | 640.941 | 616.6752 | 407.0283 | 0.47205 | 344.1914 | 0.84562 | 42.2696
2019-10-12 21:00 | 358.571 | 238.359 | 131.966 | 75.163 | 19.531 | 616.763 | 23.297 | 22.999 | 31.389 | 90.476 | 2.366 | 1.831 | 33.576 | -0.959 | 273.968 | 3.506 | 30.798 | 563.271 | 22.159 | 294.175 | 564.988 | 105.974 | 272.661 | 1017.3627 | 48455.2383 | 64372.6527 | 36.906 | 11.8732 | 0.26 | 6597.6353 | 23.5092 | 385.3896 | 325.3472 | 35.243 | 54.1462 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 642.395 | 95.99 | 616.763 | 1.034 | 0.84875 | 46.4798 | 243.6596 | 659.9276 | 0.54335 | 629.836 | 399.028 | 21.25 | 13.321 | 49029.5642 | 912.2427 | 642.395 | 616.7627 | 409.6952 | 0.4743 | 345.9324 | 0.84437 | 41.2448
2019-10-12 22:00 | 361.785 | 240.117 | 132.479 | 81.579 | 18.805 | 614.612 | 23.355 | 22.898 | 31.209 | 94.674 | 2.369 | 1.827 | 33.345 | -0.96 | 273.454 | 3.522 | 30.821 | 562.582 | 22.268 | 296.293 | 565.133 | 106.916 | 274.649 | 1017.3627 | 49223.25 | 63447.4388 | 36.9069 | 11.7534 | 0.26 | 6641.6055 | 23.5938 | 385.2923 | 325.3434 | 35.0811 | 53.8195 | 25000 | 8.311 | 14.947 | 0.55603 | 645.104 | 96.161 | 614.612 | 1.0053 | 0.84802 | 46.7885 | 241.3653 | 650.4575 | 0.5562 | 631.993 | 397.354 | 20.704 | 13.365 | 47571.9701 | 895.0316 | 645.104 | 614.612 | 398.5871 | 0.48367 | 336.225 | 0.84354 | 40.2411
2019-10-12 23:00 | 358.236 | 239.766 | 131.454 | 77.642 | 18.695 | 615.852 | 23.709 | 22.615 | 30.857 | 89.231 | 2.364 | 1.829 | 32.707 | -0.964 | 271.512 | 3.452 | 30.885 | 563.769 | 22.063 | 293.934 | 564.935 | 105.162 | 271.108 | 1017.3627 | 48455.2383 | 41320.0359 | 36.9099 | 11.3628 | 0.26 | 6601.2754 | 23.482 | 387.5712 | 324.9846 | 33.8503 | 50.4169 | 25000 | 8.242 | 14.947 | 0.55141 | 644.932 | 95.476 | 615.852 | 0.43435 | 0.85455 | 46.5005 | 239.3614 | 423.6444 | 0.84561 | 631.77 | 397.862 | 20.3 | 13.256 | 31474.8154 | 676.9935 | 644.932 | 615.852 | 172.5156 | 0.47528 | 145.7704 | 0.84497 | 36.2299
2019-10-13 | 35.919 | 42.022 | 0.264 | 78.19 | 18.329 | 534.513 | 7.648 | 21.471 | 30.742 | 105.846 | 2.367 | 1.828 | 29.954 | -0.956 | 265.332 | 3.311 | 18.511 | 558.022 | 15.807 | 272.285 | 561.04 | 0 | 209.877 | 1017.3415 | 19491.2969 | 675.3526 | 36.9121 | 8.6313 | 0.26 | 27948.7617 | 0.11714 | 419.973 | 323.5957 | 33.5265 | 56.7241 | 25000 | 9.271 | 14.947 | 0.62026 | 393.527 | 85.385 | 534.513 | -0.20789 | 0.80097 | 196.8642 | 269.2453 | 6.9246 | 5.1871 | 402.361 | 329.715 | 39.355 | 5.206 | 1278.966 | 133.84 | 393.527 | 534.5134 | -43.7287 | 0.23665 | -36.7433 | 0.84026 | 43.5776
2019-10-13 01:00 | -1.475 | 1.231 | 0.263 | 78.559 | 18.142 | 362.556 | 0.014 | 20.517 | 20.774 | 94.526 | 2.066 | 1.973 | 27.905 | -0.132 | 254.018 | 1.961 | 1.733 | 544.785 | 10.403 | 19.764 | 545.856 | 0 | 20.703 | 1017.0696 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.7458 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.0359 | 322.2648 | 46.6667 | 881.8277 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 10.974 | 56.394 | 362.556 | -0.99954 | 0.4975 | -7.4519e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 10.177 | 146.327 | 25.543 | 0.306 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.974 | 362.5564 | -3.9769 | #DIV/0! | -3.3583 | 0.84445 | 853.444
2019-10-13 02:00 | -0.772 | 1.231 | 0.206 | 79.737 | 17.926 | 336.831 | 0.204 | 20.701 | 23.201 | 98.901 | 1.934 | 2.085 | 27.437 | 0.003 | 243.012 | 1.792 | 1.696 | 531.709 | 9.932 | 19.669 | 526.762 | 0 | 20.606 | 1017.0696 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.3083 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.3594 | 326.617 | 53.5976 | 1019.5069 | 25000 | 2.5 | 14.947 | 0.16726 | 9.769 | 43.888 | 336.831 | -1.0756 | 0.62538 | -7.4519e-36 | 72.6042 | 0 | #DIV/0! | 10.66 | 150.216 | 23.737 | 0.301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.769 | 336.8305 | -3.5393 | #DIV/0! | -3.0781 | 0.8697 | 986.3643
2019-10-13 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 79.048 | 17.91 | 307.862 | 0.06 | 21.779 | 25.326 | 97.132 | 1.938 | 2.088 | 28.475 | 0 | 232.582 | 1.699 | 1.625 | 519.322 | 9.501 | 19.519 | 509.274 | 0 | 20.621 | 1017.0485 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.4329 | 332.2313 | 60.3877 | 1015.7214 | 25000 | 3.547 | 14.947 | 0.23731 | 10.313 | 39.889 | 307.862 | -1.0938 | 0.63448 | -7.4519e-36 | 103.0108 | 0 | #DIV/0! | 10.098 | 134.058 | 23.181 | 0.325 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.313 | 307.8618 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0228 | 0.87043 | 983.2953
2019-10-13 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 79.87 | 17.691 | 282.448 | 0 | 22.973 | 26.777 | 97.011 | 1.963 | 2.114 | 29.438 | 0.001 | 220.763 | 1.682 | 1.649 | 507.891 | 9.197 | 19.497 | 493.784 | 0 | 21.046 | 1016.766 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.1924 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 399.4907 | 337.3318 | 58.0624 | 1014.2072 | 25000 | 3.804 | 14.947 | 0.2545 | 11.479 | 35.161 | 282.448 | -1.0559 | 0.6538 | -7.4519e-36 | 110.4745 | 0 | #DIV/0! | 10.133 | 120.242 | 22.928 | 0.307 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.479 | 282.4477 | -3.4234 | #DIV/0! | -2.9973 | 0.87551 | 984.494
2019-10-13 05:00 | -0.697 | 1.231 | 0.264 | 79.167 | 17.185 | 261.625 | 0 | 23.328 | 27.663 | 99.091 | 1.951 | 2.101 | 30.116 | 0.002 | 210.138 | 1.712 | 1.678 | 497.529 | 8.943 | 19.575 | 479.887 | 0 | 21.482 | 1016.6195 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.2325 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.3187 | 341.2702 | 59.9151 | 1014.2169 | 25000 | 4.335 | 14.947 | 0.29002 | 15.847 | 36.259 | 261.625 | -0.83538 | 0.61007 | -7.4519e-36 | 125.8956 | 0 | #DIV/0! | 15.526 | 109.477 | 22.059 | 0.297 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.847 | 261.6251 | -3.4635 | #DIV/0! | -2.9835 | 0.86141 | 985.6195
2019-10-13 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 82.475 | 16.675 | 244.542 | 0 | 23.695 | 28.234 | 100.95 | 1.954 | 2.105 | 30.848 | 0.003 | 200.772 | 1.813 | 1.88 | 487.663 | 8.745 | 19.719 | 467.104 | 0 | 21.339 | 1016.4941 | 0 | 0 | 36.9113 | 2.1976 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 379.6186 | 344.6356 | 54.7389 | 1016.6184 | 25000 | 4.539 | 14.947 | 0.30367 | 13.234 | 37.656 | 244.542 | -1.0594 | 0.57112 | -7.4521e-36 | 131.8201 | 0 | #DIV/0! | 12.934 | 101.863 | 22.374 | 0.304 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.234 | 244.5418 | -3.4286 | #DIV/0! | -2.9006 | 0.84601 | 986.7249
2019-10-13 07:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 83.856 | 16.247 | 228.953 | 0 | 23.609 | 28.015 | 97.47 | 1.971 | 2.121 | 31.678 | 0.003 | 191.913 | 1.928 | 2.252 | 478.394 | 8.577 | 19.879 | 455.09 | 0 | 21.054 | 1016.6089 | 0 | 0 | 36.9099 | 2.1399 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 370.8196 | 347.3741 | 53.7353 | 1017.361 | 25000 | 4.406 | 14.947 | 0.29477 | 15.14 | 31.762 | 228.953 | -0.97247 | 0.62011 | -7.4523e-36 | 127.9576 | 0 | #DIV/0! | 14.83 | 95.637 | 22.025 | 0.311 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.14 | 228.9527 | -3.3709 | #DIV/0! | -2.9033 | 0.86127 | 986.6134
2019-10-13 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 86.232 | 16.3 | 215.065 | 0 | 23.604 | 26.394 | 98.603 | 1.957 | 2.107 | 32.87 | 0.003 | 183.952 | 2.085 | 1.629 | 469.548 | 8.411 | 20.038 | 443.564 | 0 | 20.583 | 1016.3688 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.18 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 363.7802 | 349.2911 | 57.7112 | 1016.0494 | 25000 | 2.79 | 14.947 | 0.18666 | 16.153 | 33.895 | 215.065 | -0.98187 | 0.5633 | -7.4519e-36 | 81.0262 | 0 | #DIV/0! | 15.832 | 89.51 | 21.768 | 0.317 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.153 | 215.0652 | -3.411 | #DIV/0! | -2.8734 | 0.8424 | 986.8465
2019-10-13 09:00 | -0.543 | 1.231 | 0.263 | 77.573 | 18.975 | 202.653 | 0 | 23.619 | 25.509 | 104.811 | 1.973 | 2.124 | 34.697 | 0.002 | 176.728 | 2.255 | 1.69 | 461.056 | 8.245 | 20.189 | 432.278 | 0 | 19.885 | 1016.7977 | 0 | 0 | 36.9121 | 2.0567 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 357.1652 | 350.6148 | 52.1267 | 1022.9225 | 25000 | 1.89 | 14.947 | 0.12645 | 15.841 | 36.828 | 202.653 | -1.0241 | 0.51465 | -7.4519e-36 | 54.8888 | 0 | #DIV/0! | 15.55 | 84.403 | 21.185 | 0.279 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.841 | 202.6528 | -3.2877 | #DIV/0! | -2.6902 | 0.81827 | 985.4467
2019-10-13 10:00 | -0.487 | 1.231 | 0.206 | 75.238 | 20.936 | 191.994 | 0 | 23.749 | 24.888 | 174.762 | 1.938 | 2.106 | 34.924 | 0.002 | 170.201 | 2.422 | 1.73 | 452.645 | 8.134 | 20.354 | 421.438 | 0 | 19.155 | 1017.0696 | 0 | 0 | 36.9121 | 1.9876 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 349.9899 | 351.4178 | 77.1679 | 1016.5472 | 25000 | 1.139 | 14.947 | 0.076203 | 15.842 | 37.216 | 191.994 | -1.0582 | 0.49319 | -7.4519e-36 | 33.0785 | 0 | #DIV/0! | 15.549 | 79.01 | 22.324 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.842 | 191.9945 | -3.2186 | #DIV/0! | -2.5947 | 0.80616 | 985.1833
2019-10-13 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 61.363 | 23.075 | 182.766 | 0 | 23.833 | 24.945 | 198.472 | 1.955 | 2.105 | 34.863 | 0.002 | 164.192 | 2.593 | 1.974 | 444.484 | 8.026 | 20.52 | 410.735 | 0 | 18.348 | 1017.0485 | 0 | 0 | 36.9121 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 343.8069 | 350.8752 | 88.7944 | 1016.493 | 25000 | 1.112 | 14.947 | 0.074396 | 14.968 | 37.115 | 182.766 | -1.1735 | 0.47042 | -7.4519e-36 | 32.2943 | 0 | #DIV/0! | 14.666 | 76.2 | 22.945 | 0.315 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.968 | 182.7664 | -3.2102 | #DIV/0! | -2.5583 | 0.79692 | 985.2038
2019-10-13 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 60.423 | 24.852 | 174.91 | 0 | 23.918 | 27.215 | 208.586 | 1.96 | 2.111 | 34.63 | 0.002 | 158.462 | 2.801 | 2.028 | 436.384 | 7.793 | 20.498 | 400.109 | 0 | 17.528 | 1016.7554 | 0 | 0 | 36.9121 | 1.9299 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 337.9414 | 349.8698 | 97.1191 | 1016.493 | 25000 | 3.297 | 14.947 | 0.22058 | 14.393 | 38.816 | 174.91 | -1.2556 | 0.43016 | -7.4519e-36 | 95.7504 | 0 | #DIV/0! | 14.071 | 72.536 | 22.102 | 0.308 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.393 | 174.91 | -3.1609 | #DIV/0! | -2.4594 | 0.77808 | 985.4878
2019-10-13 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 57.253 | 25.718 | 167.978 | 0.107 | 23.832 | 29.095 | 164.563 | 1.962 | 2.112 | 34.312 | 0.002 | 153.333 | 2.973 | 2.627 | 428.282 | 7.501 | 20.313 | 389.927 | 0 | 16.246 | 1016.4412 | 0 | 0 | 36.9121 | 1.97 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 332.1362 | 348.5533 | 99.2718 | 1016.0626 | 25000 | 5.263 | 14.947 | 0.35211 | 15.822 | 40.415 | 167.978 | -1.2044 | 0.37438 | -7.4519e-36 | 152.8463 | 0 | #DIV/0! | 15.502 | 69.057 | 24.682 | 0.34 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.822 | 167.9779 | -3.201 | #DIV/0! | -2.4308 | 0.7594 | 985.8962
2019-10-13 14:00 | -2.155 | 1.231 | 0.263 | 50.061 | 26.076 | 161.155 | 0.561 | 23.156 | 23.561 | 137.363 | 2.053 | 1.955 | 33.926 | 0 | 148.787 | 2.982 | 2.092 | 420.312 | 7.139 | 19.887 | 379.956 | 0 | 15.589 | 1015.8552 | 0 | 2035.889 | 36.913 | 2.8718 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 327.5602 | 347.0269 | 53.1064 | 1013.4294 | 25000 | 0.405 | 14.947 | 0.027096 | 15.281 | 41.21 | 161.155 | 6.8108 | 0.78167 | -7.4517e-36 | 11.7619 | 20.8752 | -0.10323 | 14.905 | 66.391 | 24.832 | 0.315 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.281 | 161.1554 | 16.7725 | #DIV/0! | 12.4834 | 0.74428 | 984.9362
2019-10-13 15:00 | -3.32 | 1.231 | 0.207 | 52.491 | 26.956 | 451.358 | 6.894 | 20.046 | 20.424 | 106.719 | 2.374 | 1.829 | 27.378 | 0.003 | 146.852 | 1.74 | 2.985 | 397.495 | 4.971 | 18.061 | 260.063 | 0 | 18.776 | 1015.269 | 15185.6064 | 25565.5495 | 36.8974 | 4.7558 | 0.26 | -223107.125 | 0 | 320.4809 | 345.0521 | 54.3258 | 1021.3609 | 25000 | 0.378 | 14.947 | 0.025289 | 405 | 94.994 | 451.358 | 1.4007 | 0.79338 | -1572.14 | 10.9778 | 262.0283 | -0.01267 | 415.808 | 292.862 | 28.029 | 4.01 | 62118.1589 | 368.9387 | 405 | 451.3578 | 256.0414 | 0.010904 | 202.1543 | 0.78954 | 994.6696
2019-10-13 16:00 | 128.317 | 67.575 | 69.806 | 52.277 | 26.216 | 601.62 | 7.971 | 22.482 | 27.852 | 36.643 | 2.362 | 1.822 | 29.687 | -0.965 | 255.301 | 3.264 | 16.482 | 519.854 | 13.58 | 175.396 | 533.105 | 71.361 | 166.69 | 1014.7253 | 23203.3535 | 41981.3255 | 36.8477 | 10.0713 | 0.26 | 8935.9102 | 14.2188 | 348.9699 | 316.741 | 30.4755 | 45.6694 | 25000 | 5.37 | 14.947 | 0.35927 | 393.429 | 91.295 | 601.62 | 1.4874 | 0.85247 | 63.0524 | 155.9538 | 429.6988 | 0.29862 | 403.378 | 347.827 | 45.907 | 6.471 | 66667.7639 | 564.0242 | 393.429 | 601.6199 | 352.0524 | 0.31879 | 298.629 | 0.84825 | 34.7652
2019-10-13 17:00 | 221.827 | 131.106 | 101.998 | 53.48 | 24.917 | 650.429 | 10.934 | 22.973 | 29.478 | 65.538 | 2.361 | 1.823 | 31.141 | -0.964 | 266.828 | 3.193 | 16.228 | 566.294 | 17.12 | 228.879 | 564.553 | 86.027 | 219.704 | 1014.7253 | 32675.498 | 45427.7938 | 36.8406 | 10.7451 | 0.26 | 7197.2852 | 18.1869 | 382.1435 | 319.6098 | 32.3089 | 47.6273 | 25000 | 6.505 | 14.947 | 0.4352 | 447.305 | 82.579 | 650.429 | 1.1103 | 0.87713 | 50.7944 | 188.916 | 464.8852 | 0.47717 | 449.751 | 361.906 | 35.635 | 8.956 | 51218.3965 | 618.5425 | 447.305 | 650.4285 | 323.0339 | 0.44366 | 282.0214 | 0.87304 | 35.864
2019-10-13 18:00 | 306.812 | 206.125 | 111.877 | 63.95 | 23.103 | 625.37 | 19.736 | 23.225 | 30.198 | 99.812 | 2.365 | 1.827 | 31.869 | -0.961 | 269.524 | 3.23 | 22.303 | 565.597 | 18.758 | 250.929 | 564.581 | 92.317 | 236.412 | 1014.7465 | 43079.1562 | 59073.6645 | 36.845 | 11.4015 | 0.26 | 6867.4746 | 19.9826 | 382.0279 | 323.1674 | 33.3217 | 50.0965 | 25000 | 6.973 | 14.947 | 0.46652 | 570.608 | 87.938 | 625.37 | 1.0847 | 0.86341 | 48.4609 | 202.5075 | 604.6025 | 0.50746 | 557.995 | 382.061 | 25.335 | 11.838 | 50524.8757 | 814.9097 | 570.608 | 625.3702 | 387.0761 | 0.48179 | 332.6463 | 0.85938 | 39.1956
2019-10-13 19:00 | 348.306 | 229.685 | 130.459 | 72.12 | 21.617 | 614.142 | 22.154 | 23.584 | 31.829 | 89.428 | 2.365 | 1.826 | 34.028 | -0.956 | 273.663 | 3.435 | 29.906 | 564.556 | 21.733 | 291.822 | 565.249 | 104.857 | 270.055 | 1015.0395 | 46407.207 | 63447.0674 | 36.845 | 12.0824 | 0.26 | 6529.7339 | 23.2345 | 385.2816 | 325 | 35.4008 | 54.7936 | 25000 | 8.245 | 14.947 | 0.55162 | 621.816 | 94.155 | 614.142 | 1.0673 | 0.8511 | 46.0776 | 239.4485 | 649.3631 | 0.53638 | 608.938 | 397.214 | 23.235 | 12.883 | 50373.7929 | 896.9733 | 621.816 | 614.1417 | 407.5955 | 0.46934 | 345.1066 | 0.84669 | 44.3153
2019-10-13 20:00 | 352.196 | 233.905 | 131.147 | 75.584 | 20.904 | 612.468 | 22.672 | 23.602 | 31.961 | 95.604 | 2.363 | 1.826 | 34.051 | -0.955 | 274.139 | 3.467 | 29.627 | 563.832 | 22.061 | 291.476 | 564.532 | 105.482 | 270.997 | 1015.322 | 47431.2227 | 62904.5076 | 36.8442 | 12.3838 | 0.26 | 6603.0317 | 23.4012 | 385.2238 | 325.4822 | 35.68 | 55.1215 | 25000 | 8.359 | 14.947 | 0.55924 | 630.841 | 95.543 | 612.468 | 1.0288 | 0.84872 | 46.596 | 242.7593 | 643.7953 | 0.54706 | 617.735 | 395.018 | 22.287 | 13.033 | 48863.6602 | 887.5914 | 630.841 | 612.4681 | 397.5066 | 0.47727 | 335.4968 | 0.844 | 45.3332
2019-10-13 21:00 | 353.101 | 237.538 | 128.068 | 80.435 | 19.474 | 614.777 | 22.877 | 23.497 | 31.324 | 98.65 | 2.366 | 1.826 | 33.583 | -0.956 | 273.299 | 3.364 | 29.475 | 564.437 | 21.314 | 284.731 | 567.593 | 103.524 | 265.671 | 1015.4791 | 48199.2344 | 63777.3994 | 36.8759 | 11.9238 | 0.26 | 6678.4941 | 22.7421 | 386.6541 | 325.6558 | 35.6105 | 55.0154 | 25000 | 7.827 | 14.947 | 0.52365 | 640.843 | 96.215 | 614.777 | 1.025 | 0.84798 | 47.088 | 227.3091 | 653.2906 | 0.5405 | 627.459 | 400.437 | 20.987 | 13.267 | 48794.2626 | 906.6356 | 640.843 | 614.7774 | 403.829 | 0.47242 | 340.628 | 0.8435 | 44.3279
2019-10-13 22:00 | 357.721 | 238.183 | 131.133 | 83.107 | 18.761 | 617.389 | 22.799 | 23.296 | 31.651 | 97.696 | 2.364 | 1.828 | 33.81 | -0.957 | 274.521 | 3.482 | 30.222 | 563.116 | 22.111 | 294.222 | 565.274 | 105.77 | 270.989 | 1015.7615 | 48455.2383 | 53585.3454 | 36.992 | 12.5751 | 0.26 | 6592.3872 | 23.4405 | 385.4829 | 325.1543 | 35.421 | 53.0961 | 25000 | 8.355 | 14.947 | 0.55898 | 642.174 | 95.873 | 617.389 | 0.75632 | 0.85096 | 46.3349 | 242.6431 | 550.6191 | 0.64967 | 628.907 | 398.401 | 21.019 | 13.273 | 40908.4548 | 801.4438 | 642.174 | 617.3887 | 299.8609 | 0.47486 | 253.2962 | 0.84471 | 43.3048
2019-10-13 23:00 | 226.071 | 133.099 | 103.302 | 81.846 | 18.868 | 652.581 | 11.307 | 22.703 | 29.28 | 62.744 | 2.366 | 1.827 | 31.277 | -0.964 | 269.463 | 3.196 | 16.697 | 567.092 | 17.388 | 232.176 | 566.864 | 86.918 | 221.962 | 1015.8975 | 32839 | 45366.0378 | 37.0724 | 11.5148 | 0.26 | 7067.8296 | 18.4383 | 387.2625 | 325 | 32.7605 | 47.5405 | 25000 | 6.577 | 14.947 | 0.44002 | 445.241 | 83.712 | 652.581 | 1.1101 | 0.87614 | 49.5689 | 191.007 | 467.1739 | 0.48391 | 448.856 | 355 | 31.639 | 9.101 | 51214.2918 | 624.1998 | 445.241 | 652.5813 | 322.5602 | 0.44125 | 281.1826 | 0.87172 | 35.8355
2019-10-14 | 326.068 | 221.597 | 115.113 | 76.066 | 18.84 | 616.728 | 20.938 | 22.313 | 29.389 | 124.451 | 2.368 | 1.825 | 31.351 | -0.963 | 270.254 | 3.293 | 25.02 | 564.996 | 19.3 | 256.931 | 561.709 | 93.036 | 239.157 | 1015.8763 | 45639.1953 | 55748.6215 | 37.0973 | 10.9414 | 0.26 | 6813.2578 | 20.4448 | 383.0364 | 324.7299 | 33.7298 | 46.5278 | 25000 | 7.076 | 14.947 | 0.47341 | 600.037 | 90.48 | 616.728 | 0.92401 | 0.85784 | 47.7514 | 205.4988 | 574.4784 | 0.56759 | 591.191 | 385.184 | 21.647 | 12.529 | 45314.6104 | 801.817 | 600.037 | 616.7283 | 341.9402 | 0.48186 | 291.7741 | 0.85329 | 37.1882
2019-10-14 01:00 | 223.227 | 132.103 | 104.203 | 78.942 | 18.254 | 650.88 | 11.238 | 22.221 | 29.019 | 62.437 | 2.364 | 1.824 | 31.087 | -0.966 | 270.267 | 3.218 | 17.862 | 567.537 | 17.353 | 230.462 | 569.231 | 85.515 | 218.059 | 1015.615 | 33351.0078 | 57910.9117 | 37.1181 | 11.1427 | 0.26 | 7164.3184 | 18.4805 | 388.3603 | 324.9229 | 32.6337 | 50.1157 | 25000 | 6.798 | 14.947 | 0.45481 | 444.798 | 84.698 | 650.88 | 1.5676 | 0.87299 | 50.1836 | 197.4252 | 597.0959 | 0.37385 | 447.795 | 354.198 | 31.822 | 9.006 | 64452.1805 | 737.6991 | 444.798 | 650.8798 | 453.8501 | 0.4654 | 394.7914 | 0.86987 | 33.8518
2019-10-14 02:00 | 314.486 | 205.187 | 121.239 | 81.096 | 17.748 | 614.893 | 19.187 | 22.264 | 30.119 | 90.11 | 2.367 | 1.828 | 32.093 | -0.962 | 271.886 | 3.122 | 27.534 | 564.668 | 20.202 | 267.029 | 568.422 | 97.804 | 248.021 | 1015.7297 | 43335.1602 | 56238.0358 | 37.1346 | 11.7677 | 0.26 | 6690.9683 | 21.3739 | 387.5183 | 325.2701 | 33.6746 | 51.1285 | 25000 | 7.855 | 14.947 | 0.52552 | 566.093 | 91.026 | 614.893 | 1.0433 | 0.85661 | 46.8472 | 228.1223 | 580.1044 | 0.54212 | 555.039 | 372.333 | 19.263 | 11.737 | 48191.2603 | 779.0614 | 566.093 | 614.8932 | 363.1498 | 0.49334 | 309.3906 | 0.85196 | 38.1318
2019-10-14 03:00 | 354.109 | 239.414 | 125.806 | 77.959 | 17.376 | 615.553 | 23.821 | 21.939 | 29.626 | 141.234 | 2.372 | 1.828 | 31.663 | -0.962 | 272.312 | 3.374 | 29.932 | 564.782 | 20.968 | 278.471 | 566.782 | 100.644 | 260.101 | 1015.4261 | 48967.2461 | 55461.0759 | 37.1139 | 11.6431 | 0.26 | 6688.7666 | 22.2244 | 385.7664 | 325.6172 | 33.4221 | 47.9649 | 25000 | 7.687 | 14.947 | 0.51428 | 646.128 | 96.923 | 615.553 | 0.80637 | 0.84806 | 46.8579 | 223.2433 | 571.7713 | 0.61932 | 632.741 | 395.701 | 20.019 | 13.327 | 42035.7881 | 819.0823 | 646.128 | 615.5526 | 320.714 | 0.4804 | 270.2156 | 0.84254 | 38.3217
2019-10-14 04:00 | 312.346 | 200.264 | 122.21 | 83.758 | 16.998 | 617.493 | 18.256 | 21.856 | 29.717 | 124.266 | 2.368 | 1.829 | 31.76 | -0.963 | 271.966 | 3.262 | 26.784 | 564.594 | 20.443 | 270.313 | 563.649 | 98.17 | 251.281 | 1015.0183 | 41799.1367 | 56527.9368 | 37.0585 | 11.7341 | 0.26 | 6512.5771 | 21.6899 | 386.2067 | 325.6944 | 33.1418 | 47.4151 | 25000 | 7.861 | 14.947 | 0.52592 | 558.012 | 92.652 | 617.493 | 1.0735 | 0.85457 | 45.6919 | 228.2965 | 581.8995 | 0.53677 | 546.489 | 368.401 | 19.769 | 11.675 | 50116.7787 | 792.6341 | 558.012 | 617.4926 | 369.9011 | 0.47374 | 314.3993 | 0.84996 | 37.1202
2019-10-14 05:00 | 318.325 | 209.172 | 120.749 | 85.11 | 16.596 | 617.794 | 19.409 | 21.832 | 29.492 | 97.692 | 2.367 | 1.823 | 31.718 | -0.962 | 271.734 | 3.204 | 26.517 | 564.947 | 19.825 | 266.468 | 564.857 | 96.413 | 248.148 | 1015.0183 | 43335.1602 | 56647.6706 | 37.0234 | 11.6862 | 0.26 | 6609.9561 | 21.1307 | 385.6021 | 326.3696 | 33.4101 | 48.1674 | 25000 | 7.66 | 14.947 | 0.51248 | 571.658 | 90.923 | 617.794 | 1.0242 | 0.85743 | 46.419 | 222.4592 | 582.5798 | 0.54641 | 559.788 | 373.626 | 19.712 | 11.876 | 48396.8944 | 790.5433 | 571.658 | 617.7941 | 361.7217 | 0.48778 | 308.4857 | 0.85283 | 38.1676
2019-10-14 06:00 | 300.64 | 195.458 | 116.597 | 86.496 | 17.364 | 620.805 | 17.392 | 21.954 | 29.463 | 90.699 | 2.368 | 1.828 | 31.438 | -0.96 | 272.615 | 3.277 | 23.943 | 565.072 | 19.428 | 256.217 | 565.936 | 93.655 | 238.829 | 1015.0078 | 41799.1367 | 63220.2183 | 37.1051 | 11.5532 | 0.26 | 6724.4448 | 20.4977 | 384.7242 | 326.2924 | 34.1504 | 50.0097 | 25000 | 7.509 | 14.947 | 0.50238 | 550.452 | 89.314 | 620.805 | 1.301 | 0.85978 | 47.119 | 218.0739 | 651.6087 | 0.46138 | 539.052 | 365.835 | 19.351 | 11.507 | 56120.5723 | 849.2171 | 550.452 | 620.8052 | 444.5977 | 0.48307 | 380.6342 | 0.85613 | 40.0956
2019-10-14 07:00 | 361.468 | 240.469 | 132.773 | 86.778 | 16.476 | 615.533 | 23.707 | 21.89 | 30.292 | 92.681 | 2.367 | 1.826 | 32.394 | -0.959 | 273.888 | 3.516 | 30.821 | 562.198 | 22.182 | 295.145 | 565.161 | 105.873 | 272.205 | 1014.8718 | 49223.25 | 64557.6073 | 37.1295 | 12.3765 | 0.26 | 6570.3501 | 23.5461 | 385.0492 | 325 | 34.36 | 51.4371 | 25000 | 8.402 | 14.947 | 0.56212 | 648.271 | 95.804 | 615.533 | 1.035 | 0.84888 | 46.009 | 244.0081 | 665.831 | 0.54288 | 633.195 | 396.068 | 19.261 | 13.472 | 48696.3279 | 915.8732 | 648.271 | 615.5332 | 412.9856 | 0.47818 | 348.7068 | 0.84436 | 41.3655
2019-10-14 08:00 | 363.929 | 243.081 | 133.67 | 88.034 | 15.752 | 615.2 | 24 | 21.679 | 30.118 | 94.251 | 2.368 | 1.829 | 32.327 | -0.96 | 274.563 | 3.521 | 30.576 | 562.125 | 22.28 | 296.044 | 565.195 | 106.303 | 272.931 | 1014.9036 | 49479.2539 | 64421.9697 | 37.1539 | 12.5184 | 0.26 | 6573.3008 | 23.6126 | 385.7248 | 324.5178 | 34.2543 | 50.7812 | 25000 | 8.439 | 14.947 | 0.56459 | 649.768 | 96.102 | 615.2 | 1.0238 | 0.84842 | 45.9994 | 245.0826 | 664.8689 | 0.54737 | 636.991 | 396.033 | 18.036 | 13.504 | 48374.3787 | 915.4638 | 649.768 | 615.1999 | 409.2695 | 0.48021 | 345.3365 | 0.84379 | 40.3672
2019-10-14 09:00 | 363.894 | 242.989 | 133.788 | 80.634 | 19.326 | 615.057 | 23.326 | 21.868 | 30.239 | 98.666 | 2.367 | 1.826 | 32.463 | -0.96 | 274.725 | 3.518 | 30.763 | 562.125 | 22.291 | 296.372 | 565.011 | 106.337 | 273.227 | 1015.3326 | 49479.2539 | 64301.3798 | 37.1698 | 12.7321 | 0.26 | 6569.5649 | 23.6169 | 385.6279 | 324.2091 | 34.3321 | 51.0995 | 25000 | 8.371 | 14.947 | 0.56005 | 648.819 | 96.42 | 615.057 | 1.0229 | 0.84798 | 45.9536 | 243.1078 | 663.9091 | 0.54811 | 635.788 | 395.551 | 18.718 | 13.502 | 48304.5401 | 913.1253 | 648.819 | 615.0568 | 408.1879 | 0.48123 | 344.198 | 0.84323 | 40.3223
2019-10-14 10:00 | 361.315 | 240.703 | 133.219 | 74.718 | 21.039 | 614.451 | 23.355 | 22.3 | 30.698 | 94.872 | 2.366 | 1.824 | 32.654 | -0.959 | 273.924 | 3.482 | 30.522 | 563.501 | 22.223 | 295.396 | 564.988 | 106.046 | 272.652 | 1015.6044 | 49223.25 | 63182.9557 | 37.1637 | 12.5161 | 0.26 | 6589.1196 | 23.4884 | 386.8403 | 324.402 | 34.6414 | 52.2955 | 25000 | 8.398 | 14.947 | 0.56185 | 644.938 | 96.211 | 614.451 | 1.0069 | 0.84818 | 46.0979 | 243.8919 | 652.2543 | 0.55395 | 632.118 | 396.163 | 19.275 | 13.4 | 47703.3782 | 898.6735 | 644.938 | 614.4513 | 399.0354 | 0.48175 | 336.5541 | 0.84342 | 41.3203
2019-10-14 11:00 | 356.025 | 236.337 | 132.716 | 63.988 | 23.677 | 616.509 | 23.17 | 22.893 | 31.18 | 93.407 | 2.364 | 1.832 | 33.309 | -0.958 | 274.354 | 3.488 | 30.146 | 564.985 | 22.168 | 292.866 | 565.335 | 105.602 | 270.998 | 1015.5833 | 48711.2422 | 62746.3402 | 37.1695 | 12.3487 | 0.26 | 6569.543 | 23.5792 | 386.6609 | 324.8843 | 35.1313 | 53.2697 | 25000 | 8.287 | 14.947 | 0.55443 | 639.956 | 96.165 | 616.509 | 1.0117 | 0.8487 | 45.9538 | 240.6683 | 647.8474 | 0.54955 | 626.695 | 400.356 | 21.387 | 13.307 | 47879.1057 | 895.7681 | 639.956 | 616.5087 | 399.1615 | 0.4759 | 336.8993 | 0.84402 | 42.3211
2019-10-14 12:00 | 351.726 | 232.264 | 131.139 | 55.348 | 25.333 | 616.949 | 22.842 | 23.398 | 31.71 | 91.291 | 2.371 | 1.833 | 33.808 | -0.956 | 274.475 | 3.466 | 29.935 | 563.655 | 21.972 | 291.862 | 564.854 | 105.064 | 269.686 | 1015.2797 | 48199.2344 | 62193.0004 | 37.1926 | 12.5433 | 0.26 | 6599.5068 | 23.2835 | 386.1284 | 325.2701 | 35.5284 | 54.4657 | 25000 | 8.312 | 14.947 | 0.5561 | 631.523 | 95.922 | 616.949 | 1.0208 | 0.84928 | 46.1348 | 241.3943 | 642.5326 | 0.54741 | 618.468 | 403.388 | 24.872 | 13.085 | 47990.752 | 882.8982 | 631.523 | 616.9492 | 397.7254 | 0.47872 | 335.8878 | 0.84452 | 44.3353
2019-10-14 13:00 | 348.088 | 229.744 | 130.118 | 48.84 | 26.634 | 619.855 | 23.875 | 23.813 | 31.999 | 97.44 | 2.369 | 1.834 | 34.147 | -0.955 | 274.109 | 3.42 | 29.659 | 565.189 | 21.822 | 290.377 | 565.761 | 104.593 | 269.222 | 1014.8295 | 47687.2266 | 60969.8448 | 37.1838 | 12.3585 | 0.26 | 6561.855 | 23.2341 | 386.522 | 325.6172 | 35.7329 | 55.4398 | 25000 | 8.186 | 14.947 | 0.54767 | 627.602 | 95.651 | 619.855 | 0.99646 | 0.85046 | 45.8825 | 237.7351 | 629.7465 | 0.55274 | 614.806 | 405.832 | 25.024 | 12.945 | 47540.7702 | 870.3745 | 627.602 | 619.8552 | 387.6442 | 0.47593 | 327.826 | 0.84569 | 45.4108
2019-10-14 14:00 | 335.54 | 216.557 | 127.912 | 50.208 | 26.71 | 624.018 | 21.597 | 24.185 | 32.283 | 96.264 | 2.369 | 1.833 | 34.354 | -0.954 | 273.742 | 3.344 | 28.352 | 566.648 | 21.527 | 284.879 | 564.721 | 103.413 | 265.222 | 1014.2328 | 45383.1914 | 59124.3252 | 37.1829 | 12.173 | 0.26 | 6599.6919 | 22.862 | 386.0446 | 326.7747 | 35.9285 | 55.9992 | 25000 | 8.098 | 14.947 | 0.54178 | 586.932 | 94.967 | 624.018 | 1.0428 | 0.85251 | 46.1481 | 235.1794 | 610.6706 | 0.54946 | 574.633 | 393.168 | 27.566 | 12.343 | 48441.1518 | 826.7194 | 586.932 | 624.0181 | 381.9407 | 0.48689 | 323.8145 | 0.84781 | 46.3413
2019-10-14 15:00 | 320.762 | 208.352 | 123.86 | 42.247 | 27.855 | 626.121 | 21.377 | 23.803 | 31.792 | 93.582 | 2.367 | 1.834 | 33.973 | -0.954 | 273.026 | 3.242 | 26.924 | 566.832 | 20.786 | 275.778 | 565.154 | 100.308 | 256.969 | 1013.5214 | 43847.168 | 58625.4163 | 37.1807 | 12.2366 | 0.26 | 6634.6797 | 22.0601 | 385.6279 | 327.0833 | 35.5664 | 54.6875 | 25000 | 7.989 | 14.947 | 0.53449 | 571.716 | 92.489 | 626.121 | 1.0752 | 0.85683 | 46.3955 | 232.0139 | 605.4816 | 0.52976 | 559.795 | 387.853 | 26.884 | 11.91 | 49712.08 | 812.1496 | 571.716 | 626.1209 | 384.893 | 0.48765 | 328.0377 | 0.85228 | 46.3642
2019-10-14 16:00 | 343.958 | 230.271 | 127.668 | 44.477 | 28.084 | 620.196 | 23.136 | 23.835 | 31.887 | 99.209 | 2.367 | 1.831 | 33.739 | -0.954 | 273.298 | 3.34 | 28.304 | 565.879 | 21.396 | 283.074 | 564.962 | 102.462 | 263.529 | 1013.0924 | 47687.2266 | 60376.2904 | 37.1815 | 12.2846 | 0.26 | 6596.5801 | 22.6734 | 384.8091 | 327.0833 | 35.5144 | 55.0058 | 25000 | 8.052 | 14.947 | 0.5387 | 621.907 | 94.374 | 620.196 | 0.98786 | 0.85258 | 46.128 | 233.8435 | 623.5788 | 0.55159 | 608.91 | 406.982 | 27.945 | 12.916 | 47075.159 | 859.3681 | 621.907 | 620.1961 | 381.0233 | 0.48139 | 323.0437 | 0.84783 | 46.4667
2019-10-14 17:00 | 346.654 | 227.927 | 130.266 | 46.87 | 26.214 | 619.514 | 23.941 | 23.789 | 31.983 | 96.593 | 2.37 | 1.832 | 34.118 | -0.953 | 273.954 | 3.426 | 29.362 | 565.568 | 21.849 | 289.791 | 565.03 | 104.521 | 268.701 | 1012.7994 | 47175.2188 | 61586.2155 | 37.2016 | 12.5828 | 0.26 | 6604.1353 | 23.1716 | 385.8 | 326.4082 | 35.6721 | 55.7774 | 25000 | 8.194 | 14.947 | 0.5482 | 623.95 | 95.146 | 619.514 | 1.0242 | 0.85115 | 46.156 | 237.9674 | 636.4175 | 0.5447 | 611.029 | 405.506 | 25.515 | 12.971 | 48565.8136 | 882.8012 | 623.95 | 619.5144 | 395.908 | 0.46813 | 335.1035 | 0.84642 | 47.5296
2019-10-14 18:00 | 348.515 | 230.037 | 130.958 | 56.879 | 24.057 | 618.444 | 24.366 | 23.87 | 32.047 | 95.858 | 2.366 | 1.831 | 34.152 | -0.952 | 274.289 | 3.443 | 29.432 | 565.843 | 21.965 | 291.628 | 565.228 | 105.133 | 269.755 | 1012.5486 | 47687.2266 | 61932.8422 | 37.2495 | 12.5012 | 0.26 | 6581.2754 | 23.2821 | 385.8724 | 326.3503 | 35.7329 | 55.1215 | 25000 | 8.177 | 14.947 | 0.54707 | 627.563 | 95.353 | 618.444 | 1.0262 | 0.85051 | 45.937 | 237.4737 | 640.8249 | 0.54385 | 613.639 | 405.146 | 25.558 | 12.979 | 48377.0962 | 881.5499 | 627.563 | 618.4442 | 398.2867 | 0.47601 | 336.878 | 0.84582 | 48.574
2019-10-14 19:00 | 346.458 | 228.513 | 129.977 | 65.583 | 21.902 | 613.207 | 23.521 | 23.588 | 31.779 | 89.89 | 2.363 | 1.831 | 33.879 | -0.953 | 274.109 | 3.387 | 29.352 | 565.33 | 21.805 | 289.668 | 565.144 | 104.566 | 268.569 | 1012.8311 | 47175.2188 | 62440.0158 | 37.2361 | 12.6645 | 0.26 | 6527.5781 | 23.1337 | 385.5512 | 326.3889 | 35.6741 | 55.1215 | 25000 | 8.191 | 14.947 | 0.548 | 616.451 | 95.51 | 613.207 | 1.0705 | 0.84897 | 45.5786 | 237.8803 | 645.8403 | 0.53645 | 603.593 | 395.494 | 22.383 | 12.916 | 49284.8853 | 881.8302 | 616.451 | 613.2072 | 404.663 | 0.4789 | 341.6346 | 0.84424 | 47.5079
2019-10-14 20:00 | 353.367 | 232.967 | 131.22 | 74.465 | 20.222 | 611.496 | 23.604 | 23.529 | 31.836 | 92.907 | 2.367 | 1.832 | 33.967 | -0.954 | 273.842 | 3.47 | 30.431 | 563.4 | 22.081 | 292.247 | 564.422 | 105.693 | 270.775 | 1012.9776 | 47943.2305 | 63571.7669 | 37.0907 | 13.276 | 0.26 | 6592.729 | 23.3685 | 385.1418 | 325.7137 | 35.5224 | 54.9093 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 633.298 | 96.32 | 611.496 | 1.0555 | 0.84744 | 46.214 | 241.2491 | 654.9776 | 0.53951 | 620.278 | 397.362 | 21.73 | 13.025 | 49181.4903 | 894.3262 | 633.298 | 611.4963 | 408.7349 | 0.47976 | 344.3527 | 0.84248 | 46.4941
2019-10-14 21:00 | 357.737 | 237.538 | 132.691 | 75.559 | 19.029 | 617.837 | 23.209 | 23.17 | 31.585 | 94.187 | 2.366 | 1.829 | 33.675 | -0.954 | 273.873 | 3.496 | 30.364 | 563.216 | 22.103 | 294.706 | 565.382 | 106.306 | 273.301 | 1013.1136 | 47943.2305 | 63816.0763 | 36.8336 | 12.4186 | 0.26 | 6567.0347 | 23.5625 | 385.3443 | 325.3858 | 35.3389 | 54.1474 | 25000 | 8.415 | 14.947 | 0.56299 | 638.986 | 96.635 | 617.837 | 1.0208 | 0.84827 | 46.3552 | 244.3856 | 652.9384 | 0.54789 | 626.578 | 399.335 | 21 | 13.19 | 49028.365 | 904.8407 | 638.986 | 617.8365 | 402.9815 | 0.47332 | 339.952 | 0.84359 | 46.4691
2019-10-14 22:00 | 356.031 | 236.132 | 131.839 | 73.149 | 19.021 | 617.66 | 23.282 | 22.864 | 31.194 | 96.76 | 2.365 | 1.83 | 33.349 | -0.956 | 273.869 | 3.487 | 30.614 | 563.354 | 22.088 | 292.806 | 564.988 | 105.35 | 270.584 | 1013.1241 | 47687.2266 | 63577.2219 | 36.8358 | 12.1081 | 0.26 | 6590.9102 | 23.4138 | 385.5715 | 325.3472 | 35.0735 | 53.6073 | 25000 | 8.33 | 14.947 | 0.5573 | 635.363 | 96.147 | 617.66 | 1.0251 | 0.84888 | 46.5209 | 241.9171 | 650.5335 | 0.54729 | 624.197 | 400.015 | 21.89 | 13.155 | 49110.0171 | 903.0759 | 635.363 | 617.6602 | 402.2935 | 0.47153 | 339.6711 | 0.84434 | 44.4515
2019-10-14 23:00 | 354.602 | 236.835 | 131.774 | 70.903 | 18.788 | 615.783 | 22.813 | 22.585 | 30.892 | 95.927 | 2.367 | 1.832 | 33.055 | -0.956 | 274.247 | 3.481 | 30.238 | 563.501 | 22.06 | 292.908 | 565.724 | 105.324 | 269.671 | 1013.2495 | 47687.2266 | 59448.0414 | 36.835 | 12.1608 | 0.26 | 6616.9595 | 23.3849 | 385.395 | 325.3472 | 34.818 | 52.4209 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 637.693 | 95.857 | 615.783 | 0.91492 | 0.84943 | 46.7058 | 241.2491 | 608.269 | 0.58297 | 624.524 | 399.945 | 21.639 | 13.12 | 45919.3894 | 859.7521 | 637.693 | 615.7832 | 359.2733 | 0.47322 | 303.3462 | 0.84433 | 44.4249
2019-10-15 | 235.922 | 133.802 | 112.398 | 72.474 | 18.117 | 652.095 | 11.385 | 22.074 | 29.281 | 70.096 | 2.365 | 1.832 | 31.655 | -0.961 | 270.812 | 3.148 | 19.158 | 567.152 | 18.78 | 249.606 | 566.63 | 92.815 | 237.192 | 1013.103 | 33095.0039 | 39705.646 | 36.8328 | 11.1511 | 0.26 | 6929.6104 | 19.9771 | 387.7171 | 325.6172 | 32.7388 | 48.6867 | 25000 | 7.207 | 14.947 | 0.48217 | 446.608 | 85.886 | 652.095 | 0.89719 | 0.87368 | 48.9156 | 209.3033 | 406.2416 | 0.58074 | 449.369 | 353.719 | 27.317 | 9.096 | 44190.0457 | 561.7168 | 446.608 | 652.0952 | 261.2886 | 0.44537 | 226.8748 | 0.86829 | 38.9331
2019-10-15 01:00 | 41.593 | 49.875 | 0.263 | 74.157 | 17.212 | 551.797 | 8.377 | 20.764 | 29.146 | 121.538 | 1.965 | 1.872 | 28.679 | -0.95 | 266.431 | 3.559 | 18.453 | 557.789 | 16.44 | 257.652 | 561.07 | 0 | 206.355 | 1012.9565 | 20643.3145 | 857.1318 | 36.8328 | 8.083 | 0.26 | 23852.0371 | 0 | 421.7456 | 324.0741 | 33.8562 | 56.9662 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 389.323 | 84.864 | 551.797 | -0.22897 | 0.81596 | 168.3698 | 243.4273 | 8.7696 | 4.7429 | 401.113 | 330.405 | 38.574 | 5.532 | 1529.3357 | 135.9012 | 389.323 | 551.7971 | -49.1884 | 0.26946 | -41.6235 | 0.8462 | 49.7721
2019-10-15 02:00 | -1.55 | 1.231 | 0.205 | 70.598 | 17.538 | 363.352 | 0.028 | 19.916 | 20.22 | 101.856 | 2.075 | 1.967 | 27.357 | -0.439 | 254.847 | 2.08 | 1.803 | 542.975 | 10.863 | 21.22 | 545.775 | 0 | 20.961 | 1012.8206 | 0 | 0 | 36.8328 | 2.8916 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.3402 | 323.071 | 40.9722 | 565.9412 | 25000 | 0.304 | 14.947 | 0.020339 | 10.324 | 50.159 | 363.352 | -1.099 | 0.53769 | -7.468e-36 | 8.8287 | 0 | #DIV/0! | 11.04 | 146.058 | 24.585 | 0.266 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.324 | 363.3523 | -4.1226 | #DIV/0! | -3.5535 | 0.86195 | 553.914
2019-10-15 03:00 | -0.88 | 1.231 | 0.205 | 74.701 | 16.595 | 336.251 | 0 | 20.11 | 22.866 | 101.353 | 1.998 | 2.148 | 27.178 | 0.002 | 243.973 | 1.95 | 1.657 | 530.199 | 10.688 | 20.394 | 525.99 | 0 | 20.757 | 1012.7782 | 0 | 0 | 36.8328 | 2.2989 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.1481 | 327.6176 | 55.7292 | 1012.9849 | 25000 | 2.756 | 14.947 | 0.18438 | 10.377 | 37.672 | 336.251 | -1.0116 | 0.67874 | -7.468e-36 | 80.0388 | 0 | #DIV/0! | 10.12 | 148.384 | 23.615 | 0.314 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.377 | 336.251 | -3.5299 | #DIV/0! | -3.1344 | 0.88796 | 989.3578
2019-10-15 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 82.205 | 16.725 | 307.373 | 0 | 21.128 | 24.952 | 105.374 | 1.916 | 2.066 | 28.014 | 0.001 | 233.667 | 1.935 | 1.692 | 518.115 | 10.429 | 20.459 | 507.765 | 0 | 21.273 | 1012.2344 | 0 | 0 | 36.8328 | 2.336 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.9845 | 333.4013 | 52.131 | 1010.012 | 25000 | 3.824 | 14.947 | 0.25584 | 11.608 | 35.263 | 307.373 | -0.99973 | 0.66757 | -7.468e-36 | 111.0553 | 0 | #DIV/0! | 9.873 | 133.946 | 23.688 | 0.267 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.608 | 307.373 | -3.567 | #DIV/0! | -3.1578 | 0.88528 | 988.9013
2019-10-15 05:00 | -2.157 | 1.231 | 0.263 | 74.673 | 16.807 | 281.666 | 0 | 22.227 | 22.275 | 103.192 | 2.284 | 1.921 | 28.605 | 0.001 | 221.811 | 2.071 | 1.752 | 507.001 | 10.114 | 20.471 | 491.578 | 0 | 21.624 | 1012.2239 | 0 | 1943.6979 | 36.8328 | 3.181 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.3382 | 338.2631 | 53.805 | 1008.1458 | 25000 | 0.048 | 14.947 | 0.0032113 | 12.012 | 34.591 | 281.666 | 4.5737 | 0.89813 | -7.468e-36 | 1.394 | 19.8866 | -0.10846 | 11.722 | 119.056 | 21.722 | 0.346 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.012 | 281.6659 | 15.4746 | #DIV/0! | 13.5742 | 0.87719 | 988.9117
2019-10-15 06:00 | 3.524 | 8.967 | 0.205 | 77.288 | 15.793 | 442.187 | 7.259 | 17.178 | 17.339 | 48.593 | 2.392 | 1.813 | 24.869 | 0.005 | 213.586 | 2.817 | 2.562 | 482.903 | 16.122 | 27.859 | 355.864 | 0 | 70.775 | 1012.088 | 14097.5898 | 28443.9097 | 36.8328 | 8.989 | 0.26 | 196381.9219 | 0 | 385.5446 | 338.6343 | 50.3265 | 1015.0284 | 25000 | 0.161 | 14.947 | 0.010771 | 406.923 | 94.631 | 442.187 | 1.5176 | 0.79281 | 1386.2458 | 4.6757 | 291.019 | 0.012109 | 420.175 | 298.242 | 24.479 | 4.253 | 74315.4379 | 441.253 | 406.923 | 442.1869 | 273.063 | 0.053315 | 214.6257 | 0.78599 | 1000.1702
2019-10-15 07:00 | 164.825 | 91.253 | 85.836 | 78.939 | 16.011 | 645.157 | 7.27 | 19.943 | 25.621 | 76.708 | 2.367 | 1.819 | 27.984 | -0.965 | 259.891 | 3.199 | 13.571 | 547.856 | 14.466 | 194.38 | 554.776 | 73.941 | 188.311 | 1012.088 | 26915.4102 | 59860.4584 | 36.8328 | 10.9103 | 0.26 | 7968.1055 | 15.3458 | 370.3256 | 319.8843 | 29.5171 | 43.7355 | 25000 | 5.678 | 14.947 | 0.37988 | 398.307 | 82.208 | 645.157 | 1.9858 | 0.87524 | 56.2463 | 164.8986 | 612.4521 | 0.26912 | 412.716 | 343.93 | 38.453 | 7.459 | 81916.928 | 748.3315 | 398.307 | 645.1566 | 510.2885 | 0.38335 | 445.2662 | 0.87258 | 34.8322
2019-10-15 08:00 | 361.901 | 241.172 | 132.486 | 81.664 | 16.056 | 614.962 | 23.697 | 20.969 | 29.306 | 86.44 | 2.368 | 1.818 | 31.459 | -0.96 | 273.415 | 3.47 | 30.53 | 560.579 | 21.999 | 291.943 | 564.79 | 105.325 | 270.327 | 1012.1197 | 48711.2422 | 64225.9873 | 36.9481 | 12.3334 | 0.26 | 6591.0928 | 23.3047 | 383.6574 | 321.9599 | 33.3976 | 48.1047 | 25000 | 8.337 | 14.947 | 0.55777 | 649.061 | 94.526 | 614.962 | 1.0163 | 0.85082 | 46.3809 | 242.1204 | 659.1742 | 0.54902 | 635.659 | 398.893 | 18.754 | 13.438 | 48716.2088 | 917.795 | 649.061 | 614.9618 | 405.6687 | 0.47092 | 343.3133 | 0.84629 | 40.4685
2019-10-15 09:00 | 363.66 | 241.817 | 133.109 | 69.711 | 19.2 | 614.987 | 23.824 | 21.134 | 29.549 | 96.025 | 2.37 | 1.822 | 31.75 | -0.958 | 274.367 | 3.499 | 30.33 | 562.313 | 22.197 | 294.931 | 565.128 | 105.96 | 272.655 | 1012.5592 | 49479.2539 | 64189.7322 | 37.2334 | 11.6948 | 0.26 | 6593.7124 | 23.4614 | 385.5825 | 323.8156 | 33.9268 | 49.7975 | 25000 | 8.415 | 14.947 | 0.56299 | 649.783 | 94.605 | 614.987 | 1.027 | 0.85043 | 46.0437 | 244.3856 | 663.89 | 0.54777 | 635.893 | 398.614 | 18.47 | 13.467 | 48303.1502 | 913.7463 | 649.783 | 614.9868 | 410.378 | 0.4804 | 347.2487 | 0.84617 | 42.4785
2019-10-15 10:00 | 361.624 | 241.055 | 132.916 | 64.142 | 22.183 | 615.672 | 23.707 | 21.59 | 30.021 | 92.761 | 2.37 | 1.822 | 32.099 | -0.958 | 274.505 | 3.493 | 30.286 | 562.617 | 22.143 | 294.093 | 564.988 | 105.983 | 273.051 | 1012.967 | 49479.2539 | 63792.4091 | 37.1968 | 12.0497 | 0.26 | 6583.083 | 23.4519 | 385.3839 | 324.4946 | 34.1765 | 50.5064 | 25000 | 8.431 | 14.947 | 0.56406 | 647.177 | 94.649 | 615.672 | 1.019 | 0.8507 | 46.0147 | 244.8503 | 659.1317 | 0.54864 | 633.385 | 399.155 | 17.913 | 13.436 | 47956.9475 | 907.3158 | 647.177 | 615.6716 | 406.0267 | 0.48087 | 343.6073 | 0.84627 | 42.456
2019-10-15 11:00 | 358.254 | 238.125 | 132.044 | 58.828 | 23.245 | 616.792 | 23.333 | 22.015 | 30.447 | 93.745 | 2.37 | 1.818 | 32.556 | -0.957 | 274.414 | 3.473 | 30.032 | 563.036 | 22.054 | 292.8 | 564.988 | 105.703 | 271.728 | 1012.9459 | 48967.2461 | 63203.8592 | 37.1812 | 11.7253 | 0.26 | 6590.8462 | 23.3795 | 385.2845 | 324.8341 | 34.4204 | 51.2587 | 25000 | 8.432 | 14.947 | 0.56413 | 641.828 | 94.632 | 616.792 | 1.0178 | 0.85091 | 46.0883 | 244.8793 | 652.7766 | 0.54882 | 628.613 | 401.145 | 20.26 | 13.299 | 47991.1802 | 898.9745 | 641.828 | 616.7916 | 402.9261 | 0.48004 | 341.1069 | 0.84657 | 43.4513
2019-10-15 12:00 | 353.934 | 235.295 | 131.126 | 50.574 | 23.808 | 618.182 | 23.707 | 22.323 | 30.639 | 96.057 | 2.368 | 1.818 | 32.734 | -0.956 | 274.268 | 3.449 | 29.826 | 563.737 | 21.959 | 291.346 | 564.977 | 105.368 | 270.649 | 1012.6423 | 48199.2344 | 62835.3337 | 37.1095 | 11.8392 | 0.26 | 6600.1348 | 23.2847 | 385.243 | 325.0231 | 34.6014 | 52.2425 | 25000 | 8.316 | 14.947 | 0.55637 | 635.961 | 94.529 | 618.182 | 1.0189 | 0.85148 | 46.2425 | 241.5105 | 647.7187 | 0.54643 | 622.841 | 403.883 | 23.022 | 13.145 | 48378.0952 | 894.2584 | 635.961 | 618.1819 | 400.5844 | 0.47662 | 339.3293 | 0.84709 | 44.4923
2019-10-15 13:00 | 351.501 | 232.381 | 130.438 | 46.789 | 25.173 | 619.318 | 24.264 | 22.655 | 30.983 | 96.12 | 2.368 | 1.824 | 33.102 | -0.955 | 274.167 | 3.434 | 29.567 | 564.25 | 21.876 | 290.615 | 564.942 | 105.014 | 269.644 | 1012.171 | 47687.2266 | 62150.3476 | 37.04 | 11.4717 | 0.26 | 6608.7358 | 23.2066 | 385.243 | 325.5285 | 34.7892 | 52.5174 | 25000 | 8.328 | 14.947 | 0.55717 | 633.031 | 94.46 | 619.318 | 1.0091 | 0.85178 | 46.3896 | 241.859 | 639.4576 | 0.54969 | 620.004 | 405.331 | 23.937 | 13.028 | 48273.8762 | 886.4208 | 633.031 | 619.318 | 395.6048 | 0.47346 | 335.2662 | 0.84748 | 45.5508
2019-10-15 14:00 | 339.306 | 224.41 | 127.514 | 42.591 | 26.067 | 618.551 | 22.315 | 22.864 | 31.16 | 87.912 | 2.368 | 1.825 | 33.134 | -0.954 | 273.957 | 3.297 | 28.059 | 564.72 | 21.236 | 281.693 | 566.689 | 102.488 | 262.528 | 1011.3024 | 46407.207 | 61804.6966 | 37.0261 | 11.9402 | 0.26 | 6635.8213 | 22.559 | 385.2102 | 325.7176 | 34.8817 | 52.9948 | 25000 | 8.296 | 14.947 | 0.55503 | 607.823 | 92.357 | 618.551 | 1.0621 | 0.85502 | 46.5973 | 240.9297 | 635.6626 | 0.53378 | 595.183 | 398.656 | 25.69 | 12.638 | 49310.9881 | 864.9442 | 607.823 | 618.5508 | 399.3122 | 0.48195 | 339.6903 | 0.85069 | 46.5122
2019-10-15 15:00 | 346.067 | 227.927 | 129.313 | 42.637 | 26.805 | 621.373 | 24.469 | 22.955 | 31.257 | 96.126 | 2.365 | 1.824 | 33.272 | -0.953 | 273.573 | 3.407 | 29.672 | 564.93 | 21.705 | 287.932 | 564.93 | 104.309 | 268.099 | 1010.5698 | 47175.2188 | 61489.7423 | 37.0222 | 11.4308 | 0.26 | 6583.2441 | 23.026 | 385.1273 | 326.223 | 35.0042 | 53.5012 | 25000 | 8.302 | 14.947 | 0.55543 | 624.499 | 94.206 | 621.373 | 1.0128 | 0.85268 | 46.2329 | 241.1039 | 632.3566 | 0.54727 | 611.588 | 407.535 | 26.69 | 12.872 | 48255.9236 | 874.7993 | 624.499 | 621.3726 | 392.9986 | 0.47307 | 333.4165 | 0.84839 | 47.6625
2019-10-15 16:00 | 345.321 | 228.513 | 129.531 | 32.772 | 27.744 | 621.02 | 24.245 | 22.598 | 30.906 | 93.582 | 2.371 | 1.828 | 33.085 | -0.953 | 273.589 | 3.395 | 29.455 | 565.044 | 21.678 | 287.394 | 564.93 | 104.131 | 267.368 | 1009.8478 | 47175.2188 | 61399.5269 | 37.049 | 11.6911 | 0.26 | 6584.6396 | 23.0017 | 385.1437 | 326.3812 | 34.725 | 52.1557 | 25000 | 8.308 | 14.947 | 0.55583 | 625.021 | 93.961 | 621.02 | 1.0091 | 0.85308 | 46.2093 | 241.2782 | 631.8858 | 0.54649 | 612.153 | 406.951 | 27.141 | 12.856 | 48219.993 | 873.11 | 625.021 | 621.0199 | 391.6816 | 0.47466 | 332.4198 | 0.8487 | 47.6866
2019-10-15 17:00 | 346.605 | 228.425 | 129.872 | 36.789 | 26.366 | 620.844 | 23.59 | 22.256 | 30.607 | 95.326 | 2.376 | 1.825 | 32.818 | -0.953 | 273.836 | 3.406 | 29.159 | 564.95 | 21.735 | 287.053 | 564.93 | 104.249 | 267.694 | 1009.3041 | 47175.2188 | 62007.7403 | 37.0318 | 11.5201 | 0.26 | 6583.2397 | 23.0362 | 385.4803 | 326.223 | 34.4517 | 51.4178 | 25000 | 8.351 | 14.947 | 0.55871 | 625.345 | 94.243 | 620.844 | 1.0249 | 0.85247 | 46.2208 | 242.527 | 637.8502 | 0.5434 | 611.909 | 407.517 | 26.173 | 12.872 | 48675.1438 | 880.6603 | 625.345 | 620.8435 | 397.9047 | 0.47317 | 337.5037 | 0.8482 | 47.6812
2019-10-15 18:00 | 349.448 | 229.802 | 130.782 | 45.189 | 24.178 | 619.646 | 24.615 | 22.755 | 31.027 | 90.989 | 2.372 | 1.823 | 33.14 | -0.952 | 273.691 | 3.43 | 29.932 | 564.698 | 21.923 | 288.834 | 564.202 | 104.235 | 268.412 | 1009.3253 | 46663.2109 | 62624.3862 | 36.9311 | 11.9533 | 0.26 | 6575.5186 | 23.2252 | 385.9645 | 326.3812 | 34.8817 | 52.6765 | 25000 | 8.272 | 14.947 | 0.55342 | 627.466 | 95.038 | 619.646 | 1.0306 | 0.85107 | 46.2925 | 240.2327 | 642.4415 | 0.54394 | 612.649 | 406.169 | 25.841 | 12.97 | 49563.4412 | 896.5854 | 627.466 | 619.6462 | 400.6863 | 0.4634 | 339.2311 | 0.84663 | 48.7453
2019-10-15 19:00 | 353.637 | 233.084 | 130.707 | 59.52 | 21.286 | 618.829 | 24.33 | 22.908 | 31.163 | 99.121 | 2.371 | 1.819 | 33.342 | -0.952 | 273.69 | 3.461 | 30.34 | 564.248 | 21.916 | 290.739 | 565.158 | 104.961 | 270.113 | 1009.6077 | 47175.2188 | 63418.9468 | 36.8145 | 11.7343 | 0.26 | 6582.2769 | 23.2393 | 385.3173 | 326.1921 | 35.0678 | 53.2697 | 25000 | 8.255 | 14.947 | 0.55228 | 633.325 | 95.553 | 618.829 | 1.0301 | 0.84995 | 46.4869 | 239.739 | 648.5376 | 0.54528 | 618.75 | 401.8 | 22.438 | 13.056 | 49490.7199 | 901.7741 | 633.325 | 618.8286 | 403.7191 | 0.46799 | 341.3813 | 0.84559 | 48.7172
2019-10-15 20:00 | 357.491 | 238.242 | 131.61 | 67.374 | 19.947 | 616.669 | 24.615 | 22.746 | 31.148 | 95.807 | 2.369 | 1.827 | 33.241 | -0.952 | 274.001 | 3.493 | 30.536 | 563.757 | 21.978 | 292.07 | 565.527 | 105.682 | 271.247 | 1009.7542 | 47943.2305 | 63843.6584 | 36.7765 | 11.8203 | 0.26 | 6594.3125 | 23.4247 | 385.3588 | 325.679 | 35.0183 | 53.342 | 25000 | 8.402 | 14.947 | 0.56212 | 638.379 | 95.508 | 616.669 | 1.0215 | 0.84955 | 46.62 | 244.0081 | 652.2073 | 0.54812 | 624.037 | 400.573 | 20.973 | 13.266 | 48973.4647 | 907.6544 | 638.379 | 616.6686 | 402.1447 | 0.47129 | 339.8619 | 0.84512 | 48.7241
2019-10-15 21:00 | 356.278 | 237.304 | 131.361 | 70.21 | 18.581 | 617.29 | 23.267 | 22.419 | 30.748 | 95.973 | 2.37 | 1.822 | 32.919 | -0.953 | 274.094 | 3.477 | 30.079 | 563.411 | 22.007 | 292.146 | 564.779 | 105.398 | 271.032 | 1009.9113 | 47943.2305 | 63894.0873 | 36.7809 | 11.6828 | 0.26 | 6583.6372 | 23.357 | 385.3424 | 325.3472 | 34.6802 | 52.1991 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 637.813 | 95.482 | 617.29 | 1.0256 | 0.84967 | 46.539 | 241.888 | 652.8007 | 0.54577 | 623.972 | 400.299 | 20.607 | 13.195 | 49018.0249 | 904.7983 | 637.813 | 617.2898 | 403.8137 | 0.47368 | 341.3522 | 0.84532 | 47.6362
2019-10-15 22:00 | 357.654 | 238.593 | 131.417 | 66.74 | 18.036 | 617.358 | 23.458 | 21.88 | 30.319 | 93.97 | 2.374 | 1.828 | 32.47 | -0.955 | 273.929 | 3.477 | 30.675 | 563.223 | 22.024 | 292.243 | 564.947 | 105.476 | 270.707 | 1010.1937 | 47943.2305 | 63827.4581 | 36.7809 | 11.6795 | 0.26 | 6577.6299 | 23.3419 | 385.3337 | 325.3472 | 34.3256 | 51.1719 | 25000 | 8.439 | 14.947 | 0.56459 | 639.704 | 95.361 | 617.358 | 1.0175 | 0.8499 | 46.4965 | 245.0826 | 652.1199 | 0.54845 | 626.505 | 400.23 | 20.597 | 13.199 | 48966.9085 | 905.3251 | 639.704 | 617.3583 | 401.8477 | 0.47389 | 339.7756 | 0.84553 | 45.6049
2019-10-15 23:00 | 356.76 | 237.773 | 132.061 | 63.391 | 17.833 | 617.472 | 23.692 | 21.456 | 29.857 | 97.291 | 2.372 | 1.827 | 32.085 | -0.955 | 273.846 | 3.474 | 30.754 | 563.223 | 22.017 | 291.958 | 564.972 | 105.338 | 270.418 | 1010.3192 | 47943.2305 | 63840.8647 | 36.7809 | 12.588 | 0.26 | 6578.9888 | 23.3093 | 385.4331 | 325.3472 | 33.9824 | 50.1881 | 25000 | 8.401 | 14.947 | 0.56205 | 638.113 | 95.134 | 617.472 | 1.02 | 0.85061 | 46.5061 | 243.979 | 652.2569 | 0.54696 | 623.616 | 400.647 | 21.168 | 13.166 | 48977.1937 | 902.5468 | 638.113 | 617.4716 | 401.8957 | 0.47493 | 339.9758 | 0.84593 | 45.6099
2019-10-16 | 358.542 | 238.886 | 132.017 | 64.066 | 16.845 | 616.871 | 23.868 | 21.172 | 29.536 | 95.25 | 2.37 | 1.825 | 31.726 | -0.956 | 273.892 | 3.485 | 30.698 | 563.276 | 22.036 | 292.624 | 564.947 | 105.547 | 271.322 | 1010.1937 | 47943.2305 | 64249.547 | 36.7809 | 11.8503 | 0.26 | 6572.3296 | 23.3714 | 385.5728 | 325.3318 | 33.8104 | 49.4358 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 641.874 | 95.011 | 616.871 | 1.0246 | 0.85035 | 46.459 | 242.9045 | 656.4324 | 0.5462 | 626.601 | 399.987 | 21.941 | 13.282 | 49290.7251 | 912.6519 | 641.874 | 616.8715 | 405.6964 | 0.47122 | 343.2104 | 0.84598 | 44.61
2019-10-16 01:00 | 358.923 | 239.619 | 132.118 | 63.583 | 16.964 | 616.022 | 24.112 | 20.74 | 29.186 | 91.523 | 2.376 | 1.83 | 31.224 | -0.957 | 272.76 | 3.433 | 30.318 | 564.569 | 21.911 | 293.031 | 565.551 | 105.486 | 271.581 | 1010.3297 | 47943.2305 | 49622.4564 | 36.7809 | 11.9622 | 0.26 | 6584.4092 | 23.2234 | 386.1988 | 324.9614 | 32.7148 | 47.338 | 25000 | 8.446 | 14.947 | 0.56506 | 640.546 | 94.09 | 616.022 | 0.64727 | 0.8541 | 46.5444 | 245.2859 | 506.9886 | 0.70795 | 627.25 | 397.766 | 20.69 | 13.242 | 38069.1689 | 761.6883 | 640.546 | 616.0216 | 255.4073 | 0.47329 | 216.397 | 0.84726 | 43.6009
2019-10-16 02:00 | 19.781 | 27.897 | 0.492 | 63.789 | 17.181 | 499.701 | 7.556 | 19.824 | 34.496 | 72.198 | 2.034 | 1.931 | 29.103 | -0.936 | 267.079 | 3.259 | 17.733 | 557.837 | 15.463 | 267.521 | 561.452 | 0 | 205.786 | 1010.3192 | 17059.2598 | 537.5489 | 36.7809 | 7.9486 | 0.26 | 41510.1523 | 0 | 419.9508 | 324.0702 | 36.9581 | 70.2161 | 25000 | 14.672 | 14.947 | 0.9816 | 387.467 | 82.261 | 499.701 | -0.15677 | 0.77698 | 293.4305 | 426.0993 | 5.4921 | 3.6017 | 396.477 | 322.837 | 38.329 | 4.504 | 1158.9915 | 127.9973 | 387.467 | 499.7011 | -30.3535 | 0.17617 | -25.3567 | 0.83538 | 63.8236
2019-10-16 03:00 | -1.87 | 1.231 | 0.262 | 61.942 | 16.677 | 362.506 | 0.023 | 17.093 | 17.394 | 112.606 | 2.079 | 1.972 | 24.366 | -0.419 | 255.173 | 2.272 | 1.764 | 544.783 | 11.101 | 21.426 | 546.694 | 0 | 20.923 | 1010.162 | 0 | 0 | 36.7809 | 3.1576 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.8981 | 322.8742 | 38.8501 | 588.6863 | 25000 | 0.301 | 14.947 | 0.020138 | 12.258 | 54.799 | 362.506 | -0.98761 | 0.46108 | -7.4785e-36 | 8.7415 | 0 | #DIV/0! | 12.246 | 149.311 | 23.503 | 0.266 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.258 | 362.5057 | -4.3886 | #DIV/0! | -3.7251 | 0.84883 | 575.1684
2019-10-16 04:00 | -0.874 | 1.231 | 0.207 | 62.761 | 16.629 | 334.882 | 0 | 17.586 | 19.7 | 112.667 | 1.477 | 1.625 | 23.888 | 0 | 244.289 | 2.133 | 1.708 | 531.82 | 11.149 | 20.81 | 526.692 | 0 | 21.276 | 1009.9007 | 0 | 0 | 36.7809 | 2.3419 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 420.0293 | 325.9223 | 58.7095 | 1007.3155 | 25000 | 2.114 | 14.947 | 0.14143 | 10.749 | 44.679 | 334.882 | -0.99257 | 0.61276 | -7.4785e-36 | 61.3941 | 0 | #DIV/0! | 10.447 | 151.387 | 22.244 | 0.251 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.749 | 334.8821 | -3.5729 | #DIV/0! | -3.0962 | 0.86658 | 990.1964
2019-10-16 05:00 | -1.622 | 1.231 | 0.264 | 63.585 | 15.646 | 306.435 | 0 | 20.173 | 20.382 | 108.913 | 2.024 | 1.911 | 24.805 | 0.002 | 234.406 | 2.14 | 1.739 | 519.359 | 10.787 | 20.739 | 507.989 | 0 | 21.685 | 1010.0472 | 0 | 1993.4171 | 36.7809 | 3.0774 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.9998 | 331.1566 | 53.3978 | 1010.3565 | 25000 | 0.209 | 14.947 | 0.013983 | 11.307 | 36.562 | 306.435 | 4.6346 | 0.89987 | -7.4785e-36 | 6.0697 | 20.3666 | -0.07964 | 11.003 | 136.794 | 22.145 | 0.304 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.307 | 306.4349 | 16.0581 | #DIV/0! | 14.1422 | 0.88069 | 992.0329
2019-10-16 06:00 | -3.477 | 1.231 | 0.264 | 76.757 | 14.719 | 445.185 | 7.238 | 15.558 | 15.777 | 65.641 | 2.384 | 1.813 | 23.307 | 0.007 | 223.533 | 2.937 | 2.582 | 494.118 | 16.142 | 27.671 | 371.373 | 0 | 72.035 | 1010.1937 | 14673.5986 | 28449.2922 | 36.7809 | 4.9133 | 0.26 | -206831.0312 | 0 | 397.374 | 333.2068 | 60.5903 | 1018.4602 | 25000 | 0.219 | 14.947 | 0.014652 | 409.37 | 94.066 | 445.185 | 1.5612 | 0.79229 | -1462.0648 | 6.3601 | 290.6641 | -0.011962 | 420.234 | 288.601 | 23.606 | 3.925 | 71311.1207 | 401.0861 | 409.37 | 445.1851 | 284.5199 | 0.010561 | 224.4018 | 0.7887 | 1004.0324
2019-10-16 07:00 | 164.813 | 90.784 | 85.629 | 79.37 | 15.277 | 647.613 | 7.194 | 19.454 | 25.16 | 2.056 | 2.365 | 1.82 | 27.895 | -0.965 | 259.588 | 3.187 | 14.147 | 544.241 | 14.388 | 193.938 | 551.092 | 73.241 | 186.304 | 1010.3403 | 27043.4121 | 55070.9942 | 36.7809 | 10.7493 | 0.26 | 8030.3848 | 15.1628 | 368.7174 | 316.4116 | 29.6413 | 42.1224 | 25000 | 5.706 | 14.947 | 0.38175 | 398.581 | 83.256 | 647.613 | 1.7864 | 0.87437 | 56.7659 | 165.7117 | 562.6559 | 0.29292 | 408.736 | 343.557 | 37.897 | 7.42 | 74900.3525 | 691.8321 | 398.581 | 647.613 | 461.1226 | 0.3935 | 401.8415 | 0.87144 | 34.8902
2019-10-16 08:00 | 315.716 | 206.359 | 120.588 | 84.041 | 14.922 | 613.201 | 19.15 | 20.119 | 27.783 | 72.276 | 2.364 | 1.823 | 29.84 | -0.959 | 271.341 | 3.275 | 26.125 | 560.806 | 19.988 | 265.968 | 564.67 | 96.734 | 246.52 | 1010.4974 | 43079.1562 | 64319.8673 | 36.9021 | 11.674 | 0.26 | 6717.9751 | 21.1803 | 384.2067 | 322.3572 | 31.8432 | 45.3197 | 25000 | 7.664 | 14.947 | 0.51275 | 567.736 | 88.738 | 613.201 | 1.2676 | 0.85902 | 47.3326 | 222.5753 | 659.3168 | 0.47885 | 555.985 | 371.805 | 16.985 | 11.756 | 55097.1877 | 862.5845 | 567.736 | 613.2011 | 441.2839 | 0.48981 | 377.4244 | 0.85529 | 41.3579
2019-10-16 09:00 | 362.08 | 242.032 | 132.385 | 72.509 | 18.721 | 614.95 | 24.425 | 20.89 | 29.295 | 89.783 | 2.361 | 1.824 | 31.392 | -0.957 | 274.184 | 3.468 | 30.159 | 561.98 | 22.022 | 292.997 | 564.793 | 105.484 | 271.833 | 1010.801 | 49735.2578 | 63983.1642 | 37.2173 | 11.7954 | 0.26 | 6586.1226 | 23.3736 | 385.4745 | 323.6955 | 33.6167 | 48.7703 | 25000 | 8.405 | 14.947 | 0.56232 | 646.337 | 93.704 | 614.95 | 1.0256 | 0.85191 | 46.0106 | 244.0952 | 661.4673 | 0.54739 | 632.903 | 396.677 | 17.787 | 13.454 | 47879.1548 | 905.3152 | 646.337 | 614.95 | 407.6399 | 0.48633 | 345.5251 | 0.84762 | 43.5939
2019-10-16 10:00 | 359.455 | 239.648 | 132.037 | 57.875 | 22.532 | 616.008 | 23.868 | 21.376 | 29.82 | 87.692 | 2.362 | 1.825 | 31.922 | -0.957 | 274.359 | 3.473 | 30.078 | 562.777 | 21.947 | 292.793 | 565.747 | 105.429 | 271.712 | 1011.1876 | 49991.2617 | 58413.2657 | 37.1639 | 11.0244 | 0.26 | 6649.6973 | 23.386 | 386.776 | 324.5298 | 33.2216 | 48.5786 | 25000 | 8.444 | 14.947 | 0.56493 | 642.534 | 93.973 | 616.008 | 0.8902 | 0.85208 | 46.5215 | 245.2278 | 603.0182 | 0.59609 | 629.211 | 397.351 | 19.528 | 13.341 | 43424.9005 | 838.2263 | 642.534 | 616.0082 | 352.3459 | 0.49322 | 298.5949 | 0.84745 | 43.5523
2019-10-16 11:00 | 352.162 | 236.249 | 129.603 | 55.865 | 22.583 | 615.852 | 23.36 | 21.623 | 29.827 | 98.448 | 2.365 | 1.821 | 31.615 | -0.958 | 272.004 | 3.4 | 29.586 | 562.666 | 21.587 | 288.163 | 561.904 | 103.857 | 267.338 | 1010.8946 | 48711.2422 | 54378.1466 | 37.0251 | 11.6295 | 0.26 | 6668.7036 | 22.8923 | 385.7079 | 325.0844 | 33.8609 | 46.1552 | 25000 | 8.204 | 14.947 | 0.54887 | 637.802 | 93.301 | 615.852 | 0.79275 | 0.85396 | 46.8294 | 238.2578 | 559.265 | 0.62969 | 624.791 | 400.437 | 21.036 | 13.033 | 41332.4271 | 796.8255 | 637.802 | 615.8519 | 311.3864 | 0.48667 | 264.2117 | 0.8485 | 42.5302
2019-10-16 12:00 | 264.57 | 165.333 | 112.624 | 47.753 | 24.386 | 651.46 | 15.399 | 21.543 | 28.43 | 51.38 | 2.364 | 1.824 | 30.463 | -0.961 | 270.335 | 3.2 | 18.905 | 565.963 | 18.836 | 249.92 | 564.609 | 93.328 | 239.471 | 1010.6122 | 37447.0703 | 43471.1274 | 37.0251 | 11.1758 | 0.26 | 6816.8057 | 19.8964 | 386.0146 | 325.733 | 32.1928 | 45.6995 | 25000 | 6.887 | 14.947 | 0.46076 | 485.885 | 83.887 | 651.46 | 0.85482 | 0.87634 | 47.8695 | 200.01 | 447.0891 | 0.59176 | 479.532 | 364.23 | 28.844 | 10.146 | 42981.223 | 611.2742 | 485.885 | 651.4603 | 270.5804 | 0.48528 | 235.7383 | 0.87123 | 39.1876
2019-10-16 13:00 | 223.473 | 129.114 | 103.356 | 50.232 | 24.732 | 651.382 | 11.062 | 21.961 | 28.516 | 99.806 | 2.364 | 1.825 | 30.629 | -0.96 | 270.465 | 3.234 | 15.913 | 566.524 | 17.363 | 230.927 | 564.312 | 86.832 | 221.059 | 1010.4233 | 33351.0078 | 55430.5501 | 37.0251 | 10.6333 | 0.26 | 7303.8633 | 18.533 | 385.1408 | 324.648 | 32.4998 | 46.3469 | 25000 | 6.555 | 14.947 | 0.43855 | 442.269 | 83.336 | 651.382 | 1.4938 | 0.87515 | 51.2897 | 190.3681 | 570.0887 | 0.392 | 448.412 | 361.939 | 35.281 | 9.064 | 61536.9458 | 717.3191 | 442.269 | 651.3819 | 430.3413 | 0.44991 | 375.2847 | 0.87206 | 40.0256
2019-10-16 14:00 | 305.729 | 198.74 | 117.168 | 43.549 | 25.771 | 625.246 | 19.297 | 22.49 | 29.867 | 78.601 | 2.363 | 1.821 | 31.775 | -0.959 | 270.609 | 3.191 | 24.88 | 568.185 | 19.643 | 263.168 | 566.006 | 95.836 | 244.737 | 1009.6907 | 42055.1406 | 43288.3923 | 37.0251 | 11.0379 | 0.26 | 6672.8213 | 20.8201 | 386.6609 | 326.0803 | 32.6569 | 48.716 | 25000 | 7.377 | 14.947 | 0.49354 | 551.261 | 88.914 | 625.246 | 0.68306 | 0.86416 | 46.8584 | 214.2404 | 445.2098 | 0.68671 | 539.793 | 381.067 | 26.385 | 11.419 | 38110.8012 | 643.711 | 551.261 | 625.2456 | 235.4318 | 0.48677 | 201.952 | 0.85779 | 41.3977
2019-10-16 15:00 | 224.431 | 132.278 | 102.765 | 40.887 | 27.494 | 651.895 | 11.653 | 22.047 | 28.674 | 96.619 | 2.365 | 1.824 | 30.545 | -0.96 | 268.618 | 3.185 | 16.271 | 566.792 | 17.284 | 230.26 | 565.283 | 86.19 | 219.932 | 1008.9898 | 33095.0039 | 43194.1272 | 37.0251 | 10.5995 | 0.26 | 7169.1621 | 18.2984 | 385.178 | 324.8095 | 32.0004 | 45.4246 | 25000 | 6.627 | 14.947 | 0.44337 | 445.145 | 83.325 | 651.895 | 1.0385 | 0.87652 | 50.3438 | 192.4591 | 444.2403 | 0.5052 | 448.008 | 363.431 | 37.224 | 8.97 | 48323.4551 | 592.6431 | 445.145 | 651.8953 | 301.3629 | 0.45413 | 262.8427 | 0.87218 | 40.1068
2019-10-16 16:00 | 225.129 | 132.513 | 103.39 | 36.299 | 26.968 | 650.073 | 11.851 | 21.962 | 28.805 | 94.467 | 2.366 | 1.825 | 30.613 | -0.96 | 268.773 | 3.185 | 16.567 | 566.787 | 17.301 | 229.928 | 564.544 | 85.931 | 220.016 | 1008.7074 | 33351.0078 | 50103.9742 | 36.9691 | 10.7306 | 0.26 | 7211.9082 | 18.4183 | 384.5542 | 324.6866 | 31.7898 | 45.4355 | 25000 | 6.843 | 14.947 | 0.45782 | 447.054 | 83.994 | 650.073 | 1.2776 | 0.87442 | 50.7206 | 198.7321 | 514.5275 | 0.43755 | 446.865 | 364.578 | 36.725 | 8.946 | 55539.5232 | 656.4317 | 447.054 | 650.0729 | 371.2839 | 0.46472 | 323.3114 | 0.87079 | 40.1261
2019-10-16 17:00 | 344.495 | 227.575 | 128.592 | 36.606 | 25.416 | 620.741 | 22.535 | 22.111 | 29.615 | 135.503 | 2.361 | 1.825 | 31.428 | -0.955 | 272.05 | 3.376 | 29.208 | 565.129 | 21.538 | 285.817 | 560.199 | 102.542 | 263.985 | 1008.582 | 46407.207 | 60523.5559 | 36.833 | 11.8784 | 0.26 | 6595.8047 | 22.5691 | 384.2412 | 325.0506 | 33.4157 | 48.3796 | 25000 | 7.504 | 14.947 | 0.50204 | 627.585 | 93.051 | 620.741 | 0.97489 | 0.85464 | 46.5591 | 217.9287 | 619.2393 | 0.55632 | 615.177 | 405.077 | 25.415 | 12.731 | 48036.9699 | 865.8974 | 627.585 | 620.7409 | 379.7858 | 0.46815 | 322.8548 | 0.8501 | 45.6368
2019-10-16 18:00 | 348.633 | 230.623 | 129.876 | 56.093 | 22.857 | 619.203 | 22.813 | 23.055 | 31.3 | 93.74 | 2.361 | 1.828 | 33.255 | -0.951 | 273.209 | 3.431 | 30.15 | 563.26 | 21.802 | 288.684 | 564.842 | 104.263 | 267.947 | 1008.7497 | 46919.2148 | 62803.774 | 36.8589 | 11.5794 | 0.26 | 6609.436 | 23.1225 | 384.8212 | 325.5377 | 34.9308 | 53.3963 | 25000 | 8.245 | 14.947 | 0.55162 | 629.853 | 95.203 | 619.203 | 1.0277 | 0.85057 | 46.6225 | 239.4485 | 643.0216 | 0.54218 | 616.508 | 403.964 | 24.459 | 12.979 | 49337.5245 | 895.1435 | 629.853 | 619.2034 | 400.8195 | 0.46654 | 339.193 | 0.84625 | 49.6989
2019-10-16 19:00 | 351.93 | 234.022 | 130.554 | 65.348 | 21.509 | 618.191 | 23.678 | 23.215 | 31.509 | 95.49 | 2.362 | 1.826 | 33.454 | -0.951 | 273.926 | 3.454 | 30.111 | 563.773 | 21.929 | 291.757 | 564.944 | 104.956 | 269.73 | 1009.1998 | 47431.2227 | 63142.4489 | 36.8599 | 12.0708 | 0.26 | 6610.1172 | 23.2405 | 385.6758 | 325.6775 | 35.1562 | 54.1052 | 25000 | 8.294 | 14.947 | 0.55489 | 632.458 | 95.694 | 618.191 | 1.0241 | 0.84973 | 46.626 | 240.8716 | 646.5071 | 0.54436 | 619.566 | 402.507 | 22.854 | 13.046 | 49069.4795 | 896.3158 | 632.458 | 618.1907 | 400.4141 | 0.47191 | 338.4314 | 0.8452 | 49.7199
2019-10-16 20:00 | 353.294 | 234.608 | 130.85 | 64.274 | 20.799 | 618.451 | 22.227 | 22.92 | 31.237 | 94.565 | 2.367 | 1.828 | 33.42 | -0.952 | 274.146 | 3.462 | 29.946 | 563.443 | 21.981 | 291.981 | 564.988 | 104.96 | 269.885 | 1009.7436 | 47431.2227 | 63457.5188 | 36.8587 | 11.9569 | 0.26 | 6601.9072 | 23.3158 | 385.6481 | 325.5039 | 35.0936 | 53.8195 | 25000 | 8.317 | 14.947 | 0.55643 | 633.521 | 95.58 | 618.451 | 1.029 | 0.8499 | 46.5696 | 241.5395 | 649.7121 | 0.54377 | 620.583 | 402.552 | 23.01 | 13.078 | 49312.7405 | 901.4133 | 633.521 | 618.4509 | 403.1471 | 0.47085 | 340.8419 | 0.84545 | 48.6068
2019-10-16 21:00 | 355.419 | 237.187 | 131.788 | 72.818 | 19.829 | 617.792 | 23.56 | 22.825 | 31.202 | 94.623 | 2.369 | 1.827 | 33.385 | -0.952 | 274.343 | 3.468 | 30.223 | 563.224 | 22.007 | 293.176 | 564.988 | 105.5 | 271.09 | 1009.7753 | 47943.2305 | 63648.2864 | 36.8811 | 11.9538 | 0.26 | 6581.6553 | 23.3466 | 385.6783 | 325.3472 | 35.0405 | 53.5229 | 25000 | 8.377 | 14.947 | 0.56045 | 637.57 | 95.681 | 617.792 | 1.0229 | 0.84959 | 46.3986 | 243.282 | 652.061 | 0.54507 | 624.939 | 398.784 | 19.411 | 13.159 | 48962.4813 | 902.4838 | 637.57 | 617.7924 | 402.9204 | 0.47479 | 340.5176 | 0.84512 | 48.6709
2019-10-16 22:00 | 354.763 | 236.835 | 130.35 | 76.619 | 18.524 | 616.099 | 23.502 | 22.616 | 30.935 | 95.237 | 2.365 | 1.823 | 33.055 | -0.953 | 273.707 | 3.427 | 30.559 | 564.413 | 21.898 | 292.68 | 565.234 | 105.163 | 270.56 | 1010.2149 | 47687.2266 | 57916.3399 | 36.8877 | 12.191 | 0.26 | 6596.5093 | 23.2465 | 387.507 | 325.3472 | 34.1299 | 52.8031 | 25000 | 8.319 | 14.947 | 0.55657 | 637.621 | 95.255 | 616.099 | 0.87675 | 0.85068 | 46.4949 | 241.5976 | 593.445 | 0.5978 | 624.226 | 398.083 | 21.653 | 13.142 | 44800.2956 | 844.6605 | 637.621 | 616.0989 | 344.4189 | 0.47344 | 291.1684 | 0.84539 | 47.6329
2019-10-16 23:00 | 221.114 | 127.121 | 106.344 | 80.428 | 18.231 | 651.2 | 10.603 | 22.361 | 29.345 | 54.694 | 2.367 | 1.819 | 31.864 | -0.958 | 270.478 | 3.169 | 18.13 | 568.002 | 18.002 | 238.394 | 567.101 | 88.589 | 224.613 | 1010.591 | 31907.4863 | 44968.2201 | 36.8877 | 11.3199 | 0.26 | 7009.6514 | 19.2632 | 387.8089 | 325.2966 | 32.8733 | 49.9964 | 25000 | 6.984 | 14.947 | 0.46725 | 437.783 | 84.899 | 651.2 | 1.1306 | 0.87405 | 49.4069 | 202.827 | 460.7709 | 0.47988 | 440.528 | 352.532 | 31.394 | 8.81 | 51987.0223 | 612.102 | 437.783 | 651.2001 | 322.3301 | 0.43869 | 280.3068 | 0.86963 | 42.0005
2019-10-17 | 254.261 | 157.363 | 106.657 | 82.348 | 18.191 | 649.617 | 13.487 | 21.629 | 28.44 | 101.304 | 2.369 | 1.822 | 30.223 | -0.962 | 268.842 | 3.208 | 18.37 | 566.604 | 17.869 | 237.943 | 564.699 | 88.66 | 227.538 | 1010.1937 | 35911.0469 | 39690.3425 | 36.8877 | 10.9609 | 0.26 | 6963.3818 | 18.8495 | 385.5903 | 324.7251 | 31.8892 | 44.8423 | 25000 | 6.811 | 14.947 | 0.45568 | 475.071 | 84.782 | 649.617 | 0.77238 | 0.87523 | 49.0808 | 197.8028 | 406.6906 | 0.6252 | 471.9 | 356.228 | 27.301 | 9.971 | 40769.8034 | 575.6006 | 475.071 | 649.6174 | 238.3669 | 0.46663 | 207.2573 | 0.86949 | 38.1256
2019-10-17 01:00 | 33.99 | 41.201 | 0.264 | 80.186 | 18.148 | 531.486 | 7.741 | 21.524 | 34.041 | 122.051 | 2.012 | 1.916 | 30.082 | -0.933 | 265.501 | 3.445 | 18.77 | 557.436 | 15.944 | 272.046 | 560.455 | 0 | 208.963 | 1010.3403 | 19107.291 | 648.0892 | 36.8886 | 7.7696 | 0.26 | 28491.0215 | 0 | 418.75 | 323.5484 | 35.9428 | 76.3889 | 25000 | 12.517 | 14.947 | 0.83743 | 388.936 | 85.306 | 531.486 | -0.20477 | 0.80341 | 200.812 | 363.5145 | 6.6409 | 5.1183 | 400.83 | 327.832 | 38.294 | 5.104 | 1251.2022 | 132.7228 | 388.936 | 531.4858 | -42.3298 | 0.23536 | -35.5357 | 0.8395 | 66.8263
2019-10-17 02:00 | -1.877 | 1.231 | 0.262 | 80.64 | 17.727 | 362.063 | 0.023 | 18.734 | 18.93 | 89.953 | 2.066 | 1.966 | 25.775 | -0.377 | 253.455 | 2.106 | 1.819 | 544.991 | 10.59 | 20.338 | 545.369 | 0 | 21.013 | 1010.4868 | 0 | 0 | 36.8899 | 3.2058 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.2597 | 321.6461 | 39.8741 | 628.408 | 25000 | 0.196 | 14.947 | 0.013113 | 11.81 | 58.339 | 362.063 | -1.0376 | 0.41925 | -7.4564e-36 | 5.6922 | 0 | #DIV/0! | 11.467 | 142.104 | 24.538 | 0.157 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.81 | 362.0635 | -4.4368 | #DIV/0! | -3.7219 | 0.83887 | 616.5486
2019-10-17 03:00 | -0.883 | 1.231 | 0.206 | 82.354 | 17.608 | 335.695 | 0.026 | 19.146 | 21.257 | 100.865 | 1.507 | 1.655 | 25.3 | 0 | 242.506 | 1.922 | 1.812 | 532.227 | 10.486 | 20.24 | 525.916 | 0 | 20.794 | 1010.6227 | 0 | 0 | 36.8877 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.6116 | 325.0514 | 54.4643 | 1007.6349 | 25000 | 2.111 | 14.947 | 0.14123 | 11.325 | 41.331 | 335.695 | -0.94108 | 0.64216 | -7.4568e-36 | 61.307 | 0 | #DIV/0! | 11.047 | 145.5 | 22.935 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.325 | 335.6953 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1373 | 0.87688 | 989.5144
2019-10-17 04:00 | -0.903 | 1.231 | 0.264 | 85.102 | 16.436 | 307.564 | 0 | 20.89 | 22.862 | 106.013 | 1.502 | 1.65 | 26.109 | 0.002 | 231.877 | 1.875 | 1.67 | 519.87 | 10.153 | 20.152 | 508.185 | 0 | 21.505 | 1010.6122 | 0 | 0 | 36.8877 | 2.2991 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.0389 | 330.141 | 56.6294 | 1010.8629 | 25000 | 1.972 | 14.947 | 0.13193 | 10.539 | 39.665 | 307.564 | -1.089 | 0.63017 | -7.4568e-36 | 57.2702 | 0 | #DIV/0! | 10.486 | 130.379 | 22.392 | 0.227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.539 | 307.5639 | -3.5301 | #DIV/0! | -3.0748 | 0.87104 | 991.4783
2019-10-17 05:00 | -1.668 | 1.231 | 0.264 | 87.27 | 16.288 | 281.645 | 0 | 21.7 | 21.952 | 97.329 | 2.026 | 1.92 | 26.576 | 0.003 | 221.638 | 1.956 | 1.761 | 508.581 | 9.814 | 20.278 | 492.712 | 0 | 21.699 | 1010.4656 | 0 | 2035.6128 | 36.8877 | 3.1196 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 400.8846 | 334.6314 | 59.6065 | 1011.0222 | 25000 | 0.252 | 14.947 | 0.01686 | 10.315 | 37.439 | 281.645 | 5.6821 | 0.8882 | -7.4568e-36 | 7.3185 | 20.8581 | -0.079969 | 9.308 | 115.809 | 22.316 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.315 | 281.6454 | 16.5076 | #DIV/0! | 14.3132 | 0.86707 | 992.6117
2019-10-17 06:00 | -3.477 | 9.553 | 0.264 | 84.938 | 15.472 | 444.832 | 7.077 | 17.056 | 17.287 | 74.506 | 2.377 | 1.818 | 24.446 | 0.007 | 212.502 | 2.64 | 2.358 | 484.631 | 15.179 | 27.121 | 353.696 | 0 | 66.555 | 1010.3509 | 14993.6035 | 28590.7548 | 36.8886 | 4.9719 | 0.26 | -208732.6875 | 0 | 388.0477 | 334.8828 | 58.3333 | 1018.0303 | 25000 | 0.231 | 14.947 | 0.015455 | 408.29 | 91.198 | 444.832 | 1.5331 | 0.79858 | -1471.201 | 6.7086 | 292.9645 | -0.011868 | 420.481 | 285.981 | 23.353 | 3.938 | 70341.4643 | 397.1844 | 408.29 | 444.8324 | 278.4398 | 0.08045 | 221.3548 | 0.79498 | 1003.7139
2019-10-17 07:00 | 169.918 | 95.59 | 85.818 | 89.123 | 15.301 | 651.334 | 7.209 | 19.976 | 25.743 | 92.135 | 2.364 | 1.82 | 28.093 | -0.965 | 259.687 | 3.208 | 14.083 | 547.263 | 14.508 | 194.667 | 553.309 | 73.913 | 187.355 | 1010.6439 | 27171.4141 | 59250.8697 | 36.8899 | 10.964 | 0.26 | 7979.8521 | 15.2577 | 370.4464 | 317.2705 | 30.4213 | 40.7132 | 25000 | 5.767 | 14.947 | 0.38583 | 399.921 | 82.2 | 651.334 | 1.9218 | 0.8765 | 56.242 | 167.4833 | 607.1556 | 0.27986 | 409.766 | 343.661 | 37.274 | 7.617 | 80443.375 | 749.4818 | 399.921 | 651.3336 | 500.6013 | 0.38408 | 437.4244 | 0.8738 | 34.8802
2019-10-17 08:00 | 313.513 | 198.505 | 126.765 | 90.952 | 15.605 | 620.314 | 18.418 | 21.089 | 29.311 | 82.766 | 2.363 | 1.815 | 31.439 | -0.958 | 273.358 | 3.307 | 28.296 | 561.345 | 21.031 | 279.515 | 566.157 | 101.106 | 259.224 | 1010.9792 | 41799.1367 | 65028.1027 | 36.8826 | 11.8363 | 0.26 | 6542.4204 | 22.4616 | 385.5622 | 321.1974 | 33.3394 | 47.6707 | 25000 | 8.222 | 14.947 | 0.55008 | 556.045 | 91.715 | 620.314 | 1.3217 | 0.85589 | 46.1201 | 238.7806 | 666.2244 | 0.47058 | 544.564 | 367.374 | 17.536 | 11.498 | 57379.3646 | 867.2466 | 556.045 | 620.3145 | 455.8835 | 0.48255 | 388.4797 | 0.85215 | 42.3148
2019-10-17 09:00 | 362.917 | 242.612 | 132.834 | 87.552 | 17.449 | 614.973 | 23.546 | 21.53 | 29.806 | 92.726 | 2.359 | 1.819 | 32.091 | -0.957 | 274.254 | 3.483 | 30.254 | 562.242 | 22.087 | 294.525 | 565.072 | 105.879 | 272.244 | 1011.8267 | 48711.2422 | 65018.5653 | 36.8652 | 12.1704 | 0.26 | 6597.4375 | 23.4379 | 385.5903 | 323.5214 | 34.1383 | 50.3291 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 647.535 | 94.078 | 614.973 | 1.0322 | 0.85142 | 46.5299 | 240.3488 | 665.8113 | 0.54507 | 633.772 | 395.804 | 17.831 | 13.481 | 49206.7246 | 924.2321 | 647.535 | 614.9725 | 411.0286 | 0.47274 | 348.15 | 0.84702 | 43.5099
2019-10-17 10:00 | 362.174 | 242.842 | 132.385 | 79.438 | 19.762 | 614.86 | 23.858 | 22.032 | 30.335 | 93.211 | 2.362 | 1.826 | 32.513 | -0.956 | 274.359 | 3.484 | 30.327 | 562.344 | 22.113 | 294.181 | 565.052 | 105.966 | 272.836 | 1012.2344 | 48711.2422 | 64589.5531 | 36.8542 | 12.2385 | 0.26 | 6582.0952 | 23.4531 | 385.3594 | 324.3475 | 34.5233 | 51.3479 | 25000 | 8.303 | 14.947 | 0.5555 | 647.753 | 94.652 | 614.86 | 1.0197 | 0.85056 | 46.4356 | 241.133 | 661.2203 | 0.54774 | 633.76 | 395.75 | 17.907 | 13.465 | 48867.4307 | 918.7811 | 647.753 | 614.8599 | 406.1398 | 0.47371 | 343.6184 | 0.84606 | 44.5175
2019-10-17 11:00 | 358.596 | 238.593 | 131.965 | 70.631 | 21.839 | 616.647 | 24.293 | 22.379 | 30.747 | 96.628 | 2.36 | 1.82 | 32.891 | -0.955 | 274.265 | 3.471 | 29.984 | 562.962 | 22.032 | 292.606 | 564.988 | 105.735 | 271.719 | 1012.2344 | 48199.2344 | 63604.8534 | 36.8575 | 11.7704 | 0.26 | 6606.8604 | 23.3708 | 385.3588 | 324.7246 | 34.7508 | 52.216 | 25000 | 8.368 | 14.947 | 0.55984 | 641.711 | 94.835 | 616.647 | 1.013 | 0.8506 | 46.606 | 243.0207 | 651.1996 | 0.55067 | 628.229 | 398.464 | 19.168 | 13.296 | 48638.0896 | 906.1877 | 641.711 | 616.647 | 400.8362 | 0.47213 | 339.191 | 0.84621 | 45.5493
2019-10-17 12:00 | 328.529 | 215.853 | 126.486 | 70.139 | 22.321 | 619.107 | 20.679 | 22.808 | 30.735 | 88.871 | 2.361 | 1.818 | 32.643 | -0.956 | 272.88 | 3.294 | 28.281 | 565.039 | 21.242 | 281.406 | 566.744 | 102.043 | 261.505 | 1012.2133 | 44359.1758 | 56832.9124 | 36.8672 | 11.9479 | 0.26 | 6577.4092 | 22.5843 | 386.6861 | 325.0419 | 33.7175 | 52.234 | 25000 | 7.927 | 14.947 | 0.53034 | 586.803 | 92.607 | 619.107 | 0.97502 | 0.8553 | 46.3861 | 230.2133 | 582.0196 | 0.56446 | 574.641 | 380.349 | 21.427 | 12.136 | 47234.2122 | 797.8678 | 586.803 | 619.1071 | 354.2188 | 0.48654 | 301.2342 | 0.85042 | 44.3757
2019-10-17 13:00 | 350.984 | 233.905 | 129.535 | 63.248 | 23.379 | 617.072 | 23.604 | 22.934 | 31.134 | 91.541 | 2.367 | 1.82 | 33.03 | -0.957 | 272.264 | 3.411 | 29.556 | 562.751 | 21.771 | 289.133 | 560.979 | 104.029 | 268.474 | 1011.8991 | 47431.2227 | 57986.9684 | 36.8703 | 11.7175 | 0.26 | 6637.7881 | 23.0024 | 384.6393 | 325.4909 | 34.4539 | 49.2501 | 25000 | 8.2 | 14.947 | 0.54861 | 635.861 | 93.694 | 617.072 | 0.88759 | 0.85311 | 46.8081 | 238.1417 | 593.8874 | 0.59099 | 622.719 | 401.733 | 22.629 | 13.085 | 45075.6777 | 846.9016 | 635.861 | 617.0722 | 348.265 | 0.46909 | 295.3856 | 0.84816 | 43.5093
2019-10-17 14:00 | 349.145 | 232.029 | 129.123 | 55.214 | 24.058 | 618.874 | 23.231 | 23.074 | 31.322 | 91.474 | 2.365 | 1.822 | 33.438 | -0.953 | 273.025 | 3.385 | 30.087 | 562.813 | 21.721 | 287.929 | 564.227 | 104.091 | 267.407 | 1011.3342 | 47175.2188 | 62745.2983 | 36.8716 | 12.2406 | 0.26 | 6629.5264 | 22.9606 | 383.8242 | 325.5507 | 34.9162 | 51.7096 | 25000 | 8.248 | 14.947 | 0.55182 | 630.535 | 93.918 | 618.874 | 1.0209 | 0.85277 | 46.7481 | 239.5357 | 642.6446 | 0.54329 | 616.54 | 404.078 | 23.268 | 13.017 | 49041.0141 | 894.0478 | 630.535 | 618.8741 | 398.3751 | 0.46811 | 337.9191 | 0.84824 | 47.5659
2019-10-17 15:00 | 347.097 | 232.967 | 128.582 | 58.738 | 23.301 | 618.927 | 23.858 | 23.154 | 31.263 | 91.083 | 2.367 | 1.82 | 33.668 | -0.953 | 272.671 | 3.353 | 29.397 | 565.532 | 21.577 | 289.187 | 565.737 | 103.955 | 267.475 | 1011.0518 | 47175.2188 | 61417.1899 | 36.8703 | 12.0449 | 0.26 | 6648.7388 | 22.9202 | 386.6228 | 325.7065 | 35.0964 | 54.1028 | 25000 | 8.109 | 14.947 | 0.54252 | 631.123 | 93.218 | 618.927 | 0.98307 | 0.85397 | 46.8853 | 235.4989 | 629.0188 | 0.55181 | 615.771 | 402.297 | 23.85 | 12.893 | 48001.2116 | 872.6561 | 631.123 | 618.9273 | 384.0071 | 0.47676 | 326.1708 | 0.84939 | 47.6097
2019-10-17 16:00 | 350.075 | 231.385 | 129.962 | 56.519 | 23.64 | 619.893 | 24.469 | 23.27 | 31.492 | 90.849 | 2.36 | 1.821 | 33.653 | -0.952 | 273.798 | 3.411 | 29.361 | 563.804 | 21.768 | 288.456 | 564.397 | 104.621 | 268.418 | 1010.8946 | 46919.2148 | 62862.2874 | 36.8725 | 11.7528 | 0.26 | 6609.4766 | 23.1431 | 384.8278 | 325.9279 | 35.2522 | 54.2535 | 25000 | 8.222 | 14.947 | 0.55008 | 630.877 | 94.359 | 619.893 | 1.0247 | 0.85212 | 46.6056 | 238.7806 | 643.8576 | 0.54371 | 617.924 | 402.582 | 24.323 | 13.044 | 49401.666 | 898.9366 | 630.877 | 619.8931 | 400.7199 | 0.46443 | 339.723 | 0.84778 | 48.6605
2019-10-17 17:00 | 352.448 | 233.319 | 130.1 | 66.609 | 22.195 | 617.69 | 24.348 | 23.223 | 31.548 | 95.452 | 2.361 | 1.823 | 33.708 | -0.952 | 273.895 | 3.424 | 29.545 | 563.956 | 21.802 | 290.179 | 564.964 | 104.7 | 269.658 | 1010.6227 | 47175.2188 | 62992.8145 | 36.8725 | 12.1311 | 0.26 | 6635.4521 | 23.1348 | 385.1668 | 325.5208 | 35.3141 | 54.2535 | 25000 | 8.325 | 14.947 | 0.55697 | 633.318 | 94.457 | 617.69 | 1.0219 | 0.85158 | 46.7888 | 241.7719 | 645.1945 | 0.54627 | 620.507 | 400.741 | 22.966 | 13.098 | 49235.6008 | 900.1667 | 633.318 | 617.6898 | 399.7443 | 0.46624 | 338.6156 | 0.84708 | 48.668
2019-10-17 18:00 | 351.424 | 233.319 | 130.234 | 67.29 | 21.658 | 618.749 | 24.249 | 23.316 | 31.641 | 95.188 | 2.367 | 1.822 | 33.713 | -0.952 | 273.919 | 3.429 | 29.484 | 563.888 | 21.827 | 290.088 | 564.988 | 104.776 | 269.547 | 1010.6439 | 47175.2188 | 63149.3386 | 36.8733 | 11.825 | 0.26 | 6617.2583 | 23.1609 | 385.2416 | 325.5208 | 35.3771 | 54.5368 | 25000 | 8.325 | 14.947 | 0.55697 | 631.452 | 94.537 | 618.749 | 1.028 | 0.85158 | 46.6594 | 241.7719 | 646.8125 | 0.54332 | 619.888 | 403.472 | 22.988 | 13.072 | 49359.0746 | 902.0709 | 631.452 | 618.7487 | 401.6684 | 0.46626 | 340.2987 | 0.84721 | 48.6621
2019-10-17 19:00 | 353.294 | 235.414 | 130.642 | 77.983 | 20.456 | 618.418 | 25.055 | 23.492 | 31.803 | 99.448 | 2.368 | 1.822 | 33.947 | -0.951 | 274.067 | 3.449 | 29.853 | 563.601 | 21.926 | 291.371 | 564.988 | 105.168 | 270.268 | 1010.9158 | 47687.2266 | 63525.8263 | 36.8772 | 12.2548 | 0.26 | 6619.8013 | 23.2515 | 385.3771 | 325.4489 | 35.5903 | 54.6875 | 25000 | 8.311 | 14.947 | 0.55603 | 635.155 | 95.441 | 618.418 | 1.0262 | 0.85022 | 46.6724 | 241.3653 | 650.7375 | 0.54291 | 621.991 | 400.152 | 21.82 | 13.104 | 49125.4225 | 900.0046 | 635.155 | 618.4175 | 403.0684 | 0.47373 | 340.8627 | 0.84567 | 49.7028
2019-10-17 20:00 | 355.358 | 237.07 | 131.096 | 76.569 | 20.159 | 617.747 | 24.532 | 23.295 | 31.621 | 95.275 | 2.369 | 1.824 | 33.815 | -0.952 | 274.188 | 3.468 | 30.143 | 563.206 | 22.009 | 291.783 | 564.988 | 105.428 | 270.75 | 1010.937 | 47687.2266 | 63753.4562 | 36.885 | 12.1968 | 0.26 | 6604.8647 | 23.3395 | 385.3786 | 325.2035 | 35.4562 | 54.4042 | 25000 | 8.326 | 14.947 | 0.55703 | 638.106 | 95.721 | 617.747 | 1.0247 | 0.84959 | 46.5573 | 241.8009 | 653.2075 | 0.54402 | 624.721 | 398.586 | 20.798 | 13.195 | 49311.8812 | 907.6919 | 638.106 | 617.7473 | 403.9409 | 0.47061 | 341.3494 | 0.84505 | 48.6616
2019-10-17 21:00 | 356.794 | 238.261 | 131.097 | 83.148 | 19.153 | 617.046 | 24.4 | 23.104 | 31.457 | 92.623 | 2.361 | 1.825 | 33.623 | -0.953 | 274.262 | 3.468 | 30.195 | 562.981 | 22.006 | 292.323 | 564.988 | 105.422 | 271.139 | 1011.2405 | 47943.2305 | 63925.1477 | 36.893 | 12.0104 | 0.26 | 6606.9487 | 23.3413 | 385.3207 | 324.9281 | 35.2766 | 54.2535 | 25000 | 8.353 | 14.947 | 0.55884 | 638.689 | 95.726 | 617.046 | 1.0272 | 0.84933 | 46.5619 | 242.585 | 655.1081 | 0.54463 | 626.573 | 397.992 | 19.904 | 13.227 | 49191.2849 | 908.6408 | 638.689 | 617.0458 | 404.8365 | 0.47292 | 342.0319 | 0.84486 | 47.6267
2019-10-17 22:00 | 357.948 | 237.978 | 131.133 | 84.819 | 17.972 | 616.787 | 24.234 | 22.992 | 31.379 | 99.261 | 2.368 | 1.822 | 33.623 | -0.953 | 274.138 | 3.474 | 30.197 | 562.885 | 22.025 | 292.457 | 564.988 | 105.525 | 271.453 | 1011.6801 | 47943.2305 | 64053.5094 | 36.8908 | 12.0218 | 0.26 | 6604.6323 | 23.3656 | 385.3009 | 324.8983 | 35.2963 | 54.2535 | 25000 | 8.387 | 14.947 | 0.56112 | 638.658 | 95.726 | 616.787 | 1.0317 | 0.84926 | 46.5483 | 243.5725 | 656.3843 | 0.54533 | 627.229 | 397.532 | 20.373 | 13.254 | 49287.1152 | 910.8763 | 638.658 | 616.7872 | 406.3847 | 0.47172 | 343.3132 | 0.8448 | 47.5975
2019-10-17 23:00 | 357.565 | 239.297 | 130.774 | 83.936 | 18.692 | 613.85 | 23.062 | 22.96 | 31.147 | 94.593 | 2.364 | 1.823 | 33.371 | -0.956 | 272.933 | 3.443 | 30.742 | 563.921 | 21.893 | 292.316 | 565.635 | 105.208 | 270.627 | 1012.0774 | 48199.2344 | 55179.8005 | 36.8908 | 12.3152 | 0.26 | 6601.7119 | 23.2448 | 387.2966 | 325.2874 | 34.4016 | 50.2869 | 25000 | 8.187 | 14.947 | 0.54774 | 640.571 | 96.12 | 613.85 | 0.79814 | 0.84933 | 46.5278 | 237.7641 | 565.4515 | 0.63235 | 627.545 | 397.906 | 19.989 | 13.174 | 42233.5658 | 814.6535 | 640.571 | 613.8504 | 313.8395 | 0.47782 | 264.6966 | 0.84341 | 44.4887
2019-10-18 | 233.977 | 136.381 | 108.262 | 85.103 | 18.697 | 649.493 | 11.573 | 22.781 | 29.901 | 68.205 | 2.37 | 1.822 | 32.263 | -0.956 | 271.714 | 3.194 | 18.518 | 566.385 | 18.279 | 243.021 | 563.937 | 89.867 | 229.793 | 1011.9308 | 33095.0039 | 63037.5896 | 36.8899 | 11.2316 | 0.26 | 6974.9648 | 19.4297 | 387.0783 | 325.2633 | 34.6113 | 51.2936 | 25000 | 7.12 | 14.947 | 0.47635 | 448.876 | 84.477 | 649.493 | 1.7093 | 0.8728 | 49.1595 | 206.7767 | 645.9589 | 0.36222 | 450.885 | 354.463 | 29.043 | 9.204 | 70265.9555 | 806.5525 | 448.876 | 649.4933 | 498.3466 | 0.4425 | 433.5284 | 0.86993 | 43.9843
2019-10-18 01:00 | 345.57 | 229.099 | 127.35 | 86.632 | 18.165 | 610.486 | 22.281 | 22.93 | 30.882 | 90.641 | 2.367 | 1.827 | 33.508 | -0.954 | 272.836 | 3.329 | 29.618 | 564.369 | 21.438 | 285.299 | 566.065 | 102.491 | 263.68 | 1011.7844 | 46151.2031 | 62864.6258 | 36.8877 | 11.8504 | 0.26 | 6564.0381 | 22.6913 | 387.2378 | 324.7246 | 35.0084 | 53.518 | 25000 | 7.952 | 14.947 | 0.53201 | 616.734 | 94.054 | 610.486 | 1.0709 | 0.85033 | 46.2661 | 230.9393 | 644.148 | 0.53648 | 603.938 | 388.353 | 20.176 | 12.802 | 50246.4223 | 885.418 | 616.734 | 610.4861 | 403.1987 | 0.47509 | 341.0801 | 0.84594 | 46.488
2019-10-18 02:00 | 356.407 | 238.242 | 130.463 | 88.016 | 18.098 | 617.203 | 23.072 | 23.133 | 31.385 | 91.959 | 2.372 | 1.829 | 33.595 | -0.953 | 273.864 | 3.464 | 30.217 | 562.659 | 22.001 | 291.853 | 564.685 | 105.141 | 270.536 | 1011.6484 | 47943.2305 | 63086.499 | 36.8869 | 11.7521 | 0.26 | 6609.4219 | 23.2892 | 385.2942 | 324.8264 | 35.2704 | 54.3861 | 25000 | 8.252 | 14.947 | 0.55208 | 639.766 | 95.872 | 617.203 | 1.0039 | 0.84914 | 46.587 | 239.6518 | 646.4066 | 0.55137 | 626.89 | 397.475 | 19.593 | 13.211 | 48537.9018 | 899.2112 | 639.766 | 617.2031 | 396.4126 | 0.47383 | 334.8366 | 0.84467 | 47.5431
2019-10-18 03:00 | 361.459 | 241.524 | 131.232 | 88.876 | 18.28 | 614.768 | 23.824 | 23.253 | 31.376 | 98.269 | 2.368 | 1.823 | 33.678 | -0.953 | 273.854 | 3.467 | 29.822 | 563.55 | 22.143 | 293.704 | 565.446 | 105.907 | 272.724 | 1011.6272 | 48199.2344 | 61232.3112 | 36.9923 | 11.9672 | 0.26 | 6548.915 | 23.2695 | 385.7233 | 325.1856 | 35.3588 | 54.6875 | 25000 | 8.123 | 14.947 | 0.54345 | 640.717 | 96.006 | 614.768 | 0.95384 | 0.84865 | 46.0289 | 235.9055 | 629.2017 | 0.57447 | 627.402 | 396.098 | 19.616 | 13.431 | 46995.0621 | 888.4311 | 640.717 | 614.7675 | 375.7102 | 0.47106 | 317.0372 | 0.84383 | 47.5803
2019-10-18 04:00 | 331.287 | 219.253 | 123.946 | 87.554 | 18.437 | 612.512 | 20.952 | 23.137 | 31.15 | 88.18 | 2.366 | 1.822 | 33.47 | -0.954 | 272.634 | 3.28 | 28.576 | 562.885 | 20.984 | 276.731 | 565.16 | 100.603 | 257.443 | 1011.3553 | 44871.1836 | 59926.3669 | 37.2765 | 11.6676 | 0.26 | 6563.9351 | 22.1181 | 386.0706 | 325.6944 | 34.899 | 53.2709 | 25000 | 8.013 | 14.947 | 0.53609 | 591.281 | 94.674 | 612.512 | 1.0757 | 0.84993 | 45.7828 | 232.7109 | 620.5124 | 0.53389 | 578.912 | 381.088 | 20.522 | 12.374 | 49783.5052 | 843.3639 | 591.281 | 612.5121 | 389.5919 | 0.48318 | 329.3739 | 0.84543 | 46.4457
2019-10-18 05:00 | 353.443 | 235.546 | 126.662 | 88.529 | 18.099 | 609.595 | 22.652 | 22.704 | 30.718 | 103.435 | 2.364 | 1.821 | 33.01 | -0.954 | 273.168 | 3.364 | 29.863 | 563.36 | 21.279 | 282.389 | 565.856 | 102.467 | 262.562 | 1011.3553 | 48711.2422 | 63904.0178 | 37.2918 | 11.4723 | 0.26 | 6731.4863 | 22.5185 | 383.5859 | 325.3351 | 34.9521 | 52.8007 | 25000 | 8.014 | 14.947 | 0.53616 | 633.229 | 95.364 | 609.595 | 1.075 | 0.84777 | 46.9323 | 232.7399 | 661.9702 | 0.53393 | 620.087 | 395.232 | 20.24 | 13.176 | 48922.8496 | 897.8408 | 633.229 | 609.5954 | 414.9521 | 0.48779 | 350.0375 | 0.84356 | 46.5256
2019-10-18 06:00 | 359.721 | 241.993 | 130.636 | 89.426 | 17.331 | 614.393 | 23.853 | 22.281 | 30.677 | 95.535 | 2.364 | 1.822 | 32.803 | -0.958 | 272.599 | 3.461 | 30.854 | 562.696 | 21.903 | 293.336 | 564.902 | 105.524 | 270.624 | 1011.3553 | 49479.2539 | 51563.0198 | 37.3028 | 11.7312 | 0.26 | 6630.0835 | 23.3032 | 386.169 | 325.1138 | 33.8628 | 50.1182 | 25000 | 8.396 | 14.947 | 0.56172 | 645.376 | 95.155 | 614.393 | 0.70758 | 0.85134 | 46.2116 | 243.8338 | 534.2899 | 0.67327 | 632.059 | 394.932 | 17.741 | 13.412 | 38873.7389 | 781.0073 | 645.376 | 614.3926 | 280.5655 | 0.48356 | 237.1127 | 0.84512 | 42.5315
2019-10-18 07:00 | 266.048 | 165.275 | 112.579 | 89.419 | 16.952 | 641.654 | 14.374 | 21.603 | 28.949 | 58.833 | 2.363 | 1.821 | 30.855 | -0.958 | 271.906 | 3.225 | 18.082 | 568.69 | 18.743 | 248.863 | 562.384 | 92.701 | 239.093 | 1011.3659 | 37703.0742 | 64101.5807 | 37.3036 | 11.5983 | 0.26 | 6823.6064 | 19.9794 | 383.5138 | 325.0897 | 33.1383 | 49.7444 | 25000 | 7.346 | 14.947 | 0.49147 | 487.907 | 81.621 | 641.654 | 1.5567 | 0.87575 | 47.5594 | 213.3401 | 664.228 | 0.40054 | 484.256 | 353.164 | 22.826 | 10.238 | 63422.4402 | 823.574 | 487.907 | 641.6545 | 487.3551 | 0.49157 | 425.3613 | 0.8728 | 42.1267
2019-10-18 08:00 | 364.28 | 243.634 | 132.943 | 88.574 | 16.486 | 614.708 | 24.015 | 21.62 | 30.02 | 90.429 | 2.365 | 1.823 | 32.304 | -0.956 | 273.818 | 3.49 | 30.715 | 561.423 | 22.089 | 293.952 | 565.104 | 105.561 | 271.78 | 1011.5442 | 49735.2578 | 63965.5121 | 37.3016 | 11.8706 | 0.26 | 6600.7798 | 23.412 | 385.572 | 324.3354 | 34.1805 | 51.1972 | 25000 | 8.4 | 14.947 | 0.56199 | 649.853 | 95.333 | 614.708 | 1.0195 | 0.84931 | 46.0088 | 243.95 | 662.782 | 0.54962 | 635.223 | 393.718 | 16.685 | 13.501 | 47974.3177 | 908.5253 | 649.853 | 614.708 | 407.2774 | 0.48605 | 344.1141 | 0.84491 | 44.5556
2019-10-18 09:00 | 359.504 | 240.117 | 131.985 | 87.198 | 18.265 | 616.34 | 23.5 | 22.195 | 30.609 | 91.461 | 2.359 | 1.82 | 32.795 | -0.956 | 274.286 | 3.485 | 30.394 | 562.523 | 22.046 | 293.046 | 565.098 | 105.679 | 271.465 | 1012.0985 | 49223.25 | 63840.9492 | 37.1931 | 12.1741 | 0.26 | 6614.2734 | 23.3949 | 385.5903 | 324.3475 | 34.6692 | 52.216 | 25000 | 8.414 | 14.947 | 0.56292 | 642.9 | 95.279 | 616.34 | 1.0278 | 0.8499 | 46.2374 | 244.3566 | 659.567 | 0.54506 | 629.237 | 396.67 | 19.318 | 13.369 | 48238.2075 | 903.4808 | 642.9 | 616.3404 | 407.2762 | 0.48391 | 344.3158 | 0.84541 | 44.5075
2019-10-18 10:00 | 357.868 | 238.593 | 131.27 | 76.207 | 21.636 | 617.344 | 23.473 | 22.724 | 31.063 | 95.614 | 2.362 | 1.825 | 33.416 | -0.955 | 274.182 | 3.474 | 30.497 | 562.874 | 22.019 | 292.69 | 565.04 | 105.505 | 271.196 | 1012.2344 | 48199.2344 | 63766.9583 | 36.9235 | 11.8006 | 0.26 | 6603.0854 | 23.352 | 385.3607 | 324.7965 | 34.9859 | 53.3673 | 25000 | 8.339 | 14.947 | 0.5579 | 639.693 | 96.193 | 617.344 | 1.0221 | 0.84861 | 46.4962 | 242.1785 | 654.0276 | 0.54718 | 626.568 | 398.33 | 20.289 | 13.241 | 48849.3089 | 904.7678 | 639.693 | 617.3437 | 403.6338 | 0.47611 | 340.7407 | 0.84418 | 45.5115
2019-10-18 11:00 | 354.147 | 235.663 | 130.213 | 69.2 | 23.249 | 617.069 | 23.235 | 23.126 | 31.3 | 92.171 | 2.362 | 1.827 | 33.705 | -0.954 | 273.261 | 3.439 | 30.533 | 563.694 | 21.879 | 291.853 | 565.267 | 105.073 | 270.351 | 1012.2344 | 47687.2266 | 54187.5154 | 36.8808 | 11.6994 | 0.26 | 6626.6831 | 23.2295 | 385.3014 | 325.503 | 35.3926 | 53.2528 | 25000 | 8.174 | 14.947 | 0.54687 | 635.344 | 96.078 | 617.069 | 0.78503 | 0.85 | 46.7164 | 237.3866 | 555.1326 | 0.63795 | 622.202 | 400.985 | 22.164 | 13.094 | 41908.0229 | 805.4258 | 635.344 | 617.0693 | 307.7704 | 0.47355 | 259.8502 | 0.8443 | 46.5117
2019-10-18 12:00 | 247.736 | 148.454 | 110.914 | 66.732 | 23.362 | 648.905 | 13.363 | 23.114 | 30.348 | 91.824 | 2.363 | 1.828 | 32.45 | -0.958 | 270.813 | 3.229 | 18.531 | 566.744 | 18.773 | 247.456 | 568.06 | 92.645 | 236.195 | 1012.2133 | 34631.0273 | 50770.8366 | 36.8837 | 11.0233 | 0.26 | 6829.6318 | 19.8495 | 386.5242 | 326.2153 | 34.0409 | 52.1014 | 25000 | 7.234 | 14.947 | 0.48398 | 462.473 | 85.906 | 648.905 | 1.2019 | 0.87154 | 48.1434 | 210.0874 | 520.1705 | 0.47626 | 462.959 | 360.551 | 30.817 | 9.643 | 54073.2978 | 687.7112 | 462.473 | 648.905 | 360.6932 | 0.45396 | 312.9425 | 0.86761 | 42.0483
2019-10-18 13:00 | 219.5 | 128.176 | 102.759 | 60.212 | 25.031 | 651.029 | 11.033 | 22.968 | 29.659 | 68.046 | 2.368 | 1.825 | 31.638 | -0.959 | 269.138 | 3.189 | 17.253 | 567.495 | 17.332 | 230.993 | 566.98 | 86.336 | 220.369 | 1011.8885 | 32035.4883 | 43229.1692 | 36.8994 | 10.4173 | 0.26 | 7152.9136 | 18.3534 | 387.5811 | 325.6404 | 33.1976 | 48.8161 | 25000 | 6.691 | 14.947 | 0.44765 | 440.421 | 83.556 | 651.029 | 1.062 | 0.8759 | 50.4007 | 194.3178 | 443.092 | 0.49538 | 444.411 | 359.833 | 34.638 | 8.823 | 49792.6341 | 596.7325 | 440.421 | 651.0287 | 304.4986 | 0.43861 | 265.418 | 0.87166 | 40.965
2019-10-18 14:00 | 225.362 | 134.037 | 105.572 | 55.877 | 24.838 | 650.1 | 11.571 | 22.978 | 29.801 | 95.486 | 2.363 | 1.822 | 31.525 | -0.958 | 268.568 | 3.233 | 17.151 | 565.175 | 17.825 | 234.705 | 563.937 | 87.716 | 223.756 | 1011.1559 | 32839 | 58111.5283 | 36.906 | 11.1844 | 0.26 | 7115.7275 | 18.6419 | 384.0358 | 324.6827 | 33.7451 | 51.5589 | 25000 | 6.823 | 14.947 | 0.45648 | 445.995 | 85.062 | 650.1 | 1.5538 | 0.87233 | 50.1297 | 198.1513 | 595.7405 | 0.37829 | 448.269 | 365.238 | 36.035 | 9.035 | 65308.5038 | 750.7988 | 445.995 | 650.1003 | 450.5194 | 0.44637 | 391.5712 | 0.86916 | 42.0174
2019-10-18 15:00 | 273.368 | 172.249 | 111.471 | 52.65 | 25.398 | 647.802 | 16 | 23.187 | 30.457 | 64.929 | 2.363 | 1.823 | 32.678 | -0.957 | 271.65 | 3.205 | 21.206 | 567.426 | 18.83 | 250.383 | 565.433 | 92.291 | 236.14 | 1010.4445 | 37703.0742 | 58549.0093 | 36.9077 | 11.0525 | 0.26 | 6805.6011 | 20.0518 | 387.1941 | 324.9103 | 33.6891 | 52.6862 | 25000 | 7.27 | 14.947 | 0.48639 | 497.559 | 86.355 | 647.802 | 1.2936 | 0.87014 | 47.9427 | 211.1329 | 600.253 | 0.45542 | 488.921 | 364.315 | 26.24 | 10.282 | 57313.9155 | 769.3453 | 497.559 | 647.802 | 416.9515 | 0.4888 | 361.3699 | 0.8667 | 43.2402
2019-10-18 16:00 | 347.158 | 229.099 | 128.81 | 54.85 | 25.168 | 618.549 | 23.106 | 23.604 | 31.921 | 108.233 | 2.363 | 1.824 | 33.935 | -0.951 | 273.081 | 3.41 | 30.183 | 564.322 | 21.758 | 287.257 | 564.213 | 104.19 | 266.49 | 1010.0366 | 46663.2109 | 62365.4815 | 36.9155 | 11.6697 | 0.26 | 6633.1689 | 23.0191 | 385.0284 | 325.6645 | 35.4247 | 54.0666 | 25000 | 8.317 | 14.947 | 0.55643 | 627.436 | 95.538 | 618.549 | 1.0274 | 0.84994 | 46.7181 | 241.5395 | 639.5152 | 0.54285 | 614.58 | 403.872 | 25.037 | 12.927 | 49337.6815 | 891.3351 | 627.436 | 618.5488 | 398.7463 | 0.46509 | 337.1581 | 0.84555 | 49.6489
2019-10-18 17:00 | 348.444 | 230.154 | 129.134 | 62.491 | 23.439 | 619.931 | 23.927 | 23.932 | 32.194 | 96.23 | 2.366 | 1.823 | 34.319 | -0.95 | 273.458 | 3.432 | 29.957 | 564.268 | 21.793 | 289.01 | 565.006 | 104.571 | 268.684 | 1010.0472 | 46919.2148 | 62630.1246 | 36.9184 | 11.961 | 0.26 | 6618.9136 | 23.1124 | 385.2985 | 325.868 | 35.9055 | 56.2548 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 627.51 | 96.295 | 619.931 | 1.0287 | 0.84918 | 46.6141 | 239.9423 | 642.279 | 0.54251 | 614.569 | 404.63 | 25.602 | 12.956 | 49280.5446 | 892.1511 | 627.51 | 619.9308 | 400.164 | 0.4678 | 338.0059 | 0.84467 | 50.7038
2019-10-18 18:00 | 350.183 | 232.469 | 128.995 | 71.233 | 22.079 | 619.443 | 23.802 | 24.162 | 32.424 | 95.965 | 2.365 | 1.824 | 34.652 | -0.949 | 273.678 | 3.446 | 30.249 | 563.924 | 21.85 | 290.456 | 565.814 | 104.203 | 269.499 | 1010.1937 | 47175.2188 | 62857.5468 | 36.8962 | 11.9512 | 0.26 | 6631.5723 | 23.1712 | 386.2775 | 326.0117 | 36.0985 | 56.8576 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 630.078 | 96.116 | 619.443 | 1.0244 | 0.84934 | 46.7313 | 239.9423 | 644.2235 | 0.54357 | 617.042 | 402.072 | 24.02 | 12.867 | 49161.4999 | 886.5944 | 630.078 | 619.4429 | 399.8033 | 0.47755 | 337.7677 | 0.84483 | 51.7036
2019-10-18 19:00 | 350.436 | 232.967 | 127.997 | 78.544 | 21.064 | 614.318 | 24.132 | 24.116 | 32.063 | 89.512 | 2.37 | 1.827 | 34.227 | -0.95 | 272.521 | 3.312 | 29.595 | 566.187 | 21.463 | 285.912 | 566.872 | 103.375 | 265.954 | 1010.3509 | 47431.2227 | 62168.4482 | 36.8794 | 11.8756 | 0.26 | 6652.1245 | 22.7825 | 385.5251 | 326.0716 | 36.0458 | 56.5743 | 25000 | 7.947 | 14.947 | 0.53168 | 631.374 | 95.445 | 614.318 | 1.0107 | 0.8492 | 46.8975 | 230.7941 | 636.8711 | 0.55025 | 618.342 | 401.92 | 23.077 | 13.079 | 48338.1154 | 887.3212 | 631.374 | 614.3181 | 392.0286 | 0.47036 | 331.1201 | 0.84463 | 50.6987
2019-10-18 20:00 | 353.219 | 235.37 | 130.492 | 81.635 | 20.301 | 617.353 | 23.15 | 23.916 | 32.205 | 95.055 | 2.371 | 1.828 | 34.363 | -0.95 | 273.498 | 3.455 | 30.467 | 562.95 | 21.904 | 291.109 | 564.763 | 105.036 | 269.893 | 1010.6439 | 47431.2227 | 63414.7646 | 36.8825 | 12.172 | 0.26 | 6612.0874 | 23.2993 | 385.2334 | 325.7243 | 35.9464 | 56.4236 | 25000 | 8.289 | 14.947 | 0.55456 | 635.039 | 96.565 | 617.353 | 1.0258 | 0.84818 | 46.6114 | 240.7264 | 649.6925 | 0.54367 | 621.916 | 399.463 | 21.278 | 13.114 | 49311.2496 | 902.8029 | 635.039 | 617.353 | 402.1505 | 0.47013 | 339.247 | 0.84358 | 50.6332
2019-10-18 21:00 | 354.582 | 235.78 | 130.667 | 85.039 | 19.739 | 618.147 | 22.784 | 23.796 | 32.133 | 93.033 | 2.369 | 1.825 | 34.305 | -0.951 | 273.693 | 3.471 | 30.431 | 563.067 | 21.984 | 292.198 | 564.988 | 105.168 | 270.139 | 1010.9475 | 47687.2266 | 63572.8246 | 36.8855 | 12.1459 | 0.26 | 6606.9854 | 23.3224 | 385.5059 | 325.4489 | 35.8433 | 56.1403 | 25000 | 8.337 | 14.947 | 0.55777 | 634.42 | 96.602 | 618.147 | 1.0288 | 0.84829 | 46.5716 | 242.1204 | 651.3657 | 0.54437 | 621.29 | 398.784 | 21.216 | 13.153 | 49172.8431 | 902.233 | 634.42 | 618.1466 | 403.4395 | 0.4727 | 340.3915 | 0.84372 | 49.5869
2019-10-18 22:00 | 354.799 | 236.155 | 129.776 | 86.768 | 19.2 | 616.941 | 23.085 | 23.631 | 31.879 | 92.357 | 2.367 | 1.823 | 34.164 | -0.954 | 273.7 | 3.435 | 30.535 | 564.196 | 21.855 | 293.056 | 565.446 | 104.823 | 270.276 | 1011.3448 | 47687.2266 | 49989.7261 | 36.8894 | 12.1941 | 0.26 | 6601.4731 | 23.2035 | 387.3939 | 325.2035 | 34.899 | 52.5897 | 25000 | 8.248 | 14.947 | 0.55182 | 636.034 | 95.859 | 616.941 | 0.67253 | 0.85148 | 46.5278 | 239.5357 | 512.2477 | 0.69263 | 622.908 | 398.092 | 21.31 | 13.086 | 38670.5607 | 761.635 | 636.034 | 616.941 | 263.8986 | 0.47446 | 222.8946 | 0.84462 | 46.5465
2019-10-18 23:00 | 222.391 | 129.348 | 103.967 | 84.277 | 19.438 | 650.153 | 10.908 | 22.896 | 29.684 | 82.02 | 2.361 | 1.828 | 31.5 | -0.96 | 269.602 | 3.198 | 17.367 | 567.902 | 17.676 | 232.253 | 563.328 | 86.281 | 220.582 | 1011.1876 | 32675.498 | 43409.0967 | 36.8955 | 11.014 | 0.26 | 7263.8989 | 18.5766 | 385.2995 | 324.9281 | 32.7753 | 48.5147 | 25000 | 6.788 | 14.947 | 0.45414 | 439.884 | 83.681 | 650.153 | 1.0648 | 0.87578 | 51.1882 | 197.1348 | 444.8892 | 0.49988 | 442.73 | 355.374 | 31.963 | 8.911 | 49015.3558 | 592.7384 | 439.884 | 650.1533 | 304.5273 | 0.4488 | 265.3316 | 0.87129 | 39.9888
2019-10-19 | 223.304 | 132.044 | 102.372 | 86.77 | 18.654 | 650.987 | 11.033 | 22.578 | 29.104 | 99.308 | 2.369 | 1.823 | 31.04 | -0.961 | 267.988 | 3.183 | 16.491 | 566.243 | 17.153 | 229.94 | 565.187 | 85.981 | 220.041 | 1010.9158 | 32419.4941 | 39999.395 | 36.9008 | 10.9034 | 0.26 | 7146.7656 | 18.2542 | 385.5409 | 324.7545 | 32.4014 | 46.4591 | 25000 | 6.526 | 14.947 | 0.43661 | 443.008 | 83.626 | 650.987 | 0.92601 | 0.87658 | 50.3556 | 189.5259 | 410.0024 | 0.54464 | 446.039 | 353.435 | 31.984 | 8.979 | 45528.4313 | 564.9777 | 443.008 | 650.9869 | 267.055 | 0.44322 | 232.7491 | 0.87154 | 39.0046
2019-10-19 01:00 | 39.955 | 47.179 | -0.539 | 88.522 | 18.124 | 547.123 | 8.249 | 22.154 | 35.067 | 116.396 | 2.024 | 1.923 | 30.367 | -0.932 | 266.071 | 3.448 | 18.953 | 558.04 | 16.215 | 270.772 | 561.053 | 0 | 211.82 | 1010.9158 | 20515.3125 | 756.553 | 36.903 | 7.5583 | 0.26 | 25201.6758 | 0.14685 | 420.9491 | 323.7187 | 36.8743 | 76.0634 | 25000 | 12.913 | 14.947 | 0.86392 | 390.296 | 85.177 | 547.123 | -0.22002 | 0.81447 | 177.5584 | 375.015 | 7.7553 | 5.152 | 400.304 | 330.405 | 39.321 | 5.382 | 1360.8889 | 134.1782 | 390.296 | 547.1235 | -46.9821 | 0.26043 | -39.6678 | 0.84432 | 67.8191
2019-10-19 02:00 | -0.962 | 1.231 | 0.264 | 90.826 | 17.571 | 361.954 | 0.007 | 20.993 | 21.506 | 101.978 | 2.066 | 1.964 | 26.607 | -0.353 | 253.649 | 1.574 | 1.685 | 544.535 | 9.214 | 19.034 | 545.399 | 0 | 20.511 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.903 | 2.107 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.7735 | 322.7551 | 40.3315 | 650.6387 | 25000 | 0.513 | 14.947 | 0.034321 | 9.113 | 54.264 | 361.954 | -1.012 | 0.59348 | -7.4537e-36 | 14.8984 | 0 | #DIV/0! | 11.973 | 142.382 | 23.481 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.113 | 361.9543 | -3.338 | #DIV/0! | -2.8376 | 0.85008 | 640.0182
2019-10-19 03:00 | -0.449 | 1.231 | 0.264 | 91.062 | 17.497 | 335.487 | 0 | 21.372 | 23.379 | 101.345 | 1.871 | 2.024 | 26.895 | 0.001 | 242.708 | 1.501 | 1.666 | 532.089 | 9.243 | 19.055 | 526.029 | 0 | 21.097 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.903 | 1.8802 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.0631 | 324.9424 | 52.7971 | 1010.9366 | 25000 | 2.007 | 14.947 | 0.13427 | 10.124 | 42.806 | 335.487 | -0.916 | 0.67753 | -7.4537e-36 | 58.2866 | 0 | #DIV/0! | 9.489 | 146.643 | 23.515 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.124 | 335.4868 | -3.1112 | #DIV/0! | -2.7142 | 0.87241 | 990.1913
2019-10-19 04:00 | -0.432 | 1.231 | 0.262 | 91.515 | 17.156 | 307.681 | 0 | 22.097 | 24.147 | 102.154 | 1.896 | 2.047 | 27.92 | 0.002 | 231.324 | 0.292 | 1.102 | 520.057 | 9.107 | 19.146 | 508.429 | 0 | 20.883 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.903 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.9331 | 329.2984 | 54.8177 | 1011.1994 | 25000 | 2.05 | 14.947 | 0.13715 | 9.15 | 39.399 | 307.681 | -1.1008 | 0.67762 | -7.4537e-36 | 59.5354 | 0 | #DIV/0! | 8.634 | 131.181 | 22.822 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.15 | 307.6814 | -3.0991 | #DIV/0! | -2.7023 | 0.87195 | 991.1805
2019-10-19 05:00 | -0.432 | 1.231 | 0.205 | 90.983 | 17.02 | 282.145 | 0 | 22.007 | 23.18 | 99.935 | 1.876 | 2.027 | 29.533 | 0.001 | 219.777 | 0.17 | 1.039 | 508.678 | 8.935 | 19.212 | 492.996 | 0 | 21.437 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.903 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 402.1956 | 333.5469 | 54.4895 | 1009.543 | 25000 | 1.173 | 14.947 | 0.078477 | 10.685 | 33.436 | 282.145 | -1.028 | 0.70165 | -7.4537e-36 | 34.0659 | 0 | #DIV/0! | 10.691 | 118.058 | 21.78 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.685 | 282.1451 | -3.0991 | #DIV/0! | -2.7319 | 0.88149 | 990.1913
2019-10-19 06:00 | -0.432 | 1.231 | 0.205 | 89.744 | 16.771 | 262.581 | 0 | 22.081 | 22.84 | 101.663 | 1.893 | 2.043 | 31.657 | 0.003 | 205.984 | 0.154 | 0.899 | 498.027 | 8.768 | 19.33 | 479.157 | 0 | 21.533 | 1010.937 | 0 | 0 | 36.903 | 1.9147 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 391.2749 | 336.9104 | 59.1182 | 1011.5538 | 25000 | 0.759 | 14.947 | 0.050779 | 14.186 | 35.564 | 262.581 | -0.84449 | 0.6539 | -7.4537e-36 | 22.0426 | 0 | #DIV/0! | 14.192 | 109.175 | 21.635 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.186 | 262.5815 | -3.1457 | #DIV/0! | -2.7196 | 0.86456 | 992.1489
2019-10-19 07:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 92.321 | 16.206 | 245.226 | 0 | 21.857 | 22.632 | 99.968 | 1.865 | 2.013 | 34.112 | 0.002 | 193.426 | 0.134 | 1.157 | 487.922 | 8.602 | 19.465 | 466.441 | 0 | 21.436 | 1011.2194 | 0 | 0 | 36.903 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 381.7852 | 339.634 | 56.4788 | 1011.4562 | 25000 | 0.775 | 14.947 | 0.05185 | 15.769 | 33.464 | 245.226 | -0.81659 | 0.64995 | -7.4537e-36 | 22.5073 | 0 | #DIV/0! | 15.745 | 101.627 | 20.982 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.769 | 245.2265 | -3.1577 | #DIV/0! | -2.7268 | 0.86354 | 990.8829
2019-10-19 08:00 | -0.432 | 1.231 | 0.262 | 92.221 | 16.914 | 229.722 | 0 | 22.007 | 22.473 | 101.509 | 1.881 | 2.031 | 36.214 | 0.002 | 182.422 | 0.153 | 1.052 | 478.507 | 8.411 | 19.602 | 454.355 | 0 | 21.212 | 1011.4083 | 0 | 0 | 36.9038 | 1.8802 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 373.6959 | 341.7617 | 56.0049 | 1011.6334 | 25000 | 0.466 | 14.947 | 0.031177 | 15.819 | 34.419 | 229.722 | -0.85614 | 0.62133 | -7.4536e-36 | 13.5334 | 0 | #DIV/0! | 15.042 | 94.316 | 21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.819 | 229.7218 | -3.1112 | #DIV/0! | -2.645 | 0.85017 | 990.6979
2019-10-19 09:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 87.938 | 17.986 | 216.773 | 0 | 22.152 | 22.418 | 104.127 | 1.863 | 2.014 | 38.1 | 0.002 | 172.674 | 0.157 | 1.077 | 469.475 | 8.24 | 19.725 | 442.675 | 0 | 20.831 | 1012.0985 | 0 | 0 | 36.9052 | 1.873 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 366.0127 | 343.3141 | 55.9188 | 1012.0674 | 25000 | 0.266 | 14.947 | 0.017796 | 15.549 | 33.879 | 216.773 | -0.9209 | 0.60592 | -7.4533e-36 | 7.7251 | 0 | #DIV/0! | 13.549 | 89.009 | 21.093 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.549 | 216.7732 | -3.104 | #DIV/0! | -2.6189 | 0.84371 | 990.0222
2019-10-19 10:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 74.567 | 20.692 | 195.105 | 0 | 22.168 | 22.379 | 101.337 | 1.874 | 2.026 | 39.638 | 0.002 | 164.096 | 0.148 | 1.027 | 460.952 | 8.116 | 19.858 | 431.211 | 0 | 20.32 | 1012.2556 | 0 | 0 | 36.9038 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 358.644 | 344.3456 | 56.414 | 1012.153 | 25000 | 0.211 | 14.947 | 0.014117 | 13.122 | 51.61 | 195.105 | -1.2129 | 0.33273 | -7.4536e-36 | 6.1278 | 0 | #DIV/0! | 13.859 | 76.339 | 21.226 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.122 | 195.1053 | -3.1052 | #DIV/0! | -2.2838 | 0.73547 | 989.8686
2019-10-19 11:00 | -1.394 | 1.115 | 0.264 | 67.429 | 22.685 | 175.04 | 0 | 22.205 | 22.446 | 127.692 | 1.863 | 2.015 | 40.504 | 0.002 | 156.715 | 0.185 | 1.19 | 452.649 | 8.273 | 20.349 | 419.932 | 0 | 19.38 | 1012.5275 | 0 | 0 | 36.906 | 1.7229 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.213 | 344.8563 | 69.2486 | 1012.8498 | 25000 | 0.241 | 14.947 | 0.016124 | 13.637 | 57.338 | 175.04 | -1.1889 | 0.16626 | -7.4531e-36 | 6.999 | 0 | #DIV/0! | 13.72 | 67.088 | 20.98 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.637 | 175.0398 | -2.8379 | #DIV/0! | -1.9083 | 0.67243 | 989.6028
2019-10-19 12:00 | -1.025 | 0.41 | 0.264 | 67.858 | 23.549 | 66.367 | 0 | 22.067 | 22.593 | 172.842 | 1.871 | 2.022 | 40.606 | 0.002 | 157.912 | 0.887 | 1.586 | 444.667 | 8.511 | 20.49 | 409.509 | 0 | 17.195 | 1012.5063 | 0 | 0 | 36.906 | 1.6838 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 343.7819 | 344.9653 | 79.2453 | 1012.3242 | 25000 | 0.526 | 14.947 | 0.035191 | 45.695 | 99.575 | 66.367 | -0.69041 | -6.662 | -7.4531e-36 | 15.2759 | 0 | #DIV/0! | 45.771 | 36.831 | 20.555 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.695 | 66.3672 | -2.0938 | #DIV/0! | 1.0477 | -0.50037 | 989.6235
2019-10-19 13:00 | -1.01 | 0.41 | 0.264 | 61.197 | 23.732 | 59.605 | 0 | 22.169 | 22.769 | 146.846 | 1.874 | 2.041 | 40.282 | 0.002 | 154.305 | 1.093 | 1.785 | 436.274 | 5.491 | 19.437 | 401.421 | 0 | 26.914 | 1012.2027 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5906 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 334.6687 | 344.6079 | 85.7858 | 1011.8046 | 25000 | 0.6 | 14.947 | 0.040142 | 45.86 | 111.197 | 59.605 | -0.7319 | -8.1032 | -7.4531e-36 | 17.425 | 0 | #DIV/0! | 45.391 | 36.393 | 21.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.86 | 59.6047 | -2.0006 | #DIV/0! | 1.7317 | -0.86557 | 989.9203
2019-10-19 14:00 | -1.01 | 0.41 | 0.264 | 55.341 | 24.369 | 56.631 | 0 | 22.1 | 22.994 | 132.683 | 1.88 | 2.03 | 39.768 | 0.002 | 149.723 | 0.828 | 1.609 | 427.905 | 3.332 | 16.553 | 394.758 | 0 | 26.914 | 1011.7526 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5248 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 323.7124 | 343.8488 | 87.9881 | 1011.3705 | 25000 | 0.894 | 14.947 | 0.059811 | 45.832 | 117.111 | 56.631 | -0.74545 | -8.759 | -7.4531e-36 | 25.9632 | 0 | #DIV/0! | 46.012 | 37.718 | 22.957 | 0.005 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.832 | 56.6311 | -1.9348 | #DIV/0! | 2.0663 | -1.068 | 990.3607
2019-10-19 15:00 | -0.959 | 0.41 | 0.264 | 50.09 | 25.237 | 55.2 | 0 | 22.09 | 23.229 | 141.414 | 1.832 | 1.982 | 39.278 | 0.002 | 145.185 | 0.548 | 1.481 | 419.739 | 1.853 | 13.278 | 389.094 | 0 | 27.343 | 1011.2088 | 0 | 0 | 36.906 | 1.6072 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 311.6672 | 342.9808 | 86.3995 | 1010.9366 | 25000 | 1.139 | 14.947 | 0.076203 | 45.603 | 117.638 | 55.2 | -0.80132 | -9.4849 | -7.4531e-36 | 33.0785 | 0 | #DIV/0! | 45.615 | 38.836 | 24.04 | 0.045 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.603 | 55.1996 | -2.0171 | #DIV/0! | 2.2817 | -1.1311 | 990.8933
2019-10-19 16:00 | -0.957 | 0.297 | 0.264 | 52.011 | 25.387 | 54.494 | 0 | 22.139 | 23.457 | 145.573 | 1.846 | 1.995 | 38.824 | 0.002 | 139.86 | 0.3 | 1.351 | 411.618 | 0.5 | 27.256 | 383.724 | 0 | 6.026 | 1011.2088 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5381 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 299.8083 | 341.5172 | 82.9523 | 1010.851 | 25000 | 1.318 | 14.947 | 0.088178 | 45.846 | 115.587 | 54.494 | -0.73454 | -12.1061 | -7.4531e-36 | 38.2769 | 0 | #DIV/0! | 45.874 | 38.914 | 23.965 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.846 | 54.4941 | -1.8351 | #DIV/0! | 2.0574 | -1.1211 | 990.8933
2019-10-19 17:00 | -1.008 | 0.407 | 0.264 | 59.048 | 23.738 | 51.875 | 0 | 22.258 | 23.648 | 148.3 | 1.845 | 1.995 | 38.323 | 0.002 | 133.751 | 0.181 | 1.305 | 404.205 | 0.304 | 7.882 | 378.665 | 0 | 4.643 | 1011.2194 | 0 | 0 | 36.9052 | 1.6285 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 289.9329 | 339.4237 | 79.2282 | 1010.851 | 25000 | 1.39 | 14.947 | 0.092995 | 45.668 | 110.933 | 51.875 | -0.85921 | -9.695 | -7.4533e-36 | 40.3679 | 0 | #DIV/0! | 45.04 | 38.461 | 25.113 | 0.064 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.668 | 51.8748 | -2.0355 | #DIV/0! | 2.3174 | -1.1385 | 990.8829
2019-10-19 18:00 | -0.251 | 1.214 | 0.262 | 65.993 | 21.887 | 45.897 | 0 | 22.325 | 23.777 | 185.695 | 1.883 | 2.033 | 37.111 | 0.002 | 125.661 | 0.128 | 1.287 | 397.487 | 0.299 | 7.986 | 373.643 | 0 | 26.155 | 1011.3553 | 0 | 0 | 36.903 | 1.7047 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 281.0664 | 337.0476 | 66.8669 | 1010.851 | 25000 | 1.452 | 14.947 | 0.097143 | 474.053 | 71.746 | 45.897 | -0.13415 | -2.7582 | -7.4537e-36 | 42.1685 | 0 | #DIV/0! | 474.058 | 33.932 | 25.057 | 0.042 | #DIV/0! | #DIV/0! | 474.053 | 45.8974 | -2.9187 | #DIV/0! | 1.6438 | -0.56319 | 990.7497
2019-10-19 19:00 | -0.222 | 1.231 | 0.205 | 73.895 | 20.753 | 47.03 | 0.426 | 22.052 | 23.85 | 209.65 | 1.883 | 2.032 | 36.745 | 0.002 | 119.461 | 0.12 | 1.313 | 391.425 | 0.306 | 7.992 | 368.409 | 0 | 27.352 | 1011.4083 | 0 | 0 | 36.903 | 1.7167 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 272.0128 | 334.8553 | 66.5662 | 1011.1994 | 25000 | 1.798 | 14.947 | 0.12029 | 381.193 | 48.327 | 47.03 | -0.16442 | -1.4606 | -7.4537e-36 | 52.2169 | 0 | #DIV/0! | 381.2 | 36.687 | 24.808 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.193 | 47.03 | -2.9477 | #DIV/0! | 0.081293 | -0.027578 | 991.1153
2019-10-19 20:00 | -0.222 | 1.231 | 0.206 | 81.897 | 19.928 | 47.591 | 0.119 | 22.271 | 23.891 | 217.46 | 1.877 | 2.026 | 36.407 | 0.002 | 114.811 | 0.12 | 1.338 | 385.334 | 0.296 | 7.967 | 363.29 | 0 | 27.651 | 1012.0985 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6702 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 263.2896 | 332.4146 | 65.0814 | 1011.6334 | 25000 | 1.62 | 14.947 | 0.10838 | 381.223 | 44.516 | 47.591 | -0.15991 | -1.2045 | -7.4537e-36 | 47.0475 | 0 | #DIV/0! | 381.228 | 36.877 | 24.265 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.223 | 47.5914 | -2.9012 | #DIV/0! | -0.18745 | 0.064612 | 990.1386
2019-10-19 21:00 | -0.222 | 1.231 | 0.262 | 85.177 | 18.939 | 47.803 | 0 | 22.501 | 23.95 | 223.715 | 1.876 | 2.026 | 36.079 | 0.002 | 110.853 | 0.12 | 1.304 | 379.686 | 0.287 | 7.975 | 358.264 | 0 | 27.651 | 1012.2556 | 0 | 0 | 36.903 | 1.7047 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 254.9425 | 329.8104 | 63.5052 | 1011.719 | 25000 | 1.449 | 14.947 | 0.096943 | 381.675 | 41.758 | 47.803 | -0.1609 | -1.0832 | -7.4537e-36 | 42.0814 | 0 | #DIV/0! | 381.681 | 36.357 | 23.583 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.675 | 47.8026 | -2.9357 | #DIV/0! | -0.37124 | 0.12646 | 989.8686
2019-10-19 22:00 | -0.222 | 1.231 | 0.206 | 88.4 | 18.065 | 47.696 | 0 | 22.249 | 24.014 | 227.9 | 1.869 | 2.018 | 35.722 | 0.002 | 107.565 | 0.123 | 2.205 | 374.051 | 0.283 | 7.986 | 353.25 | 0 | 26.666 | 1012.5592 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6702 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 247.0392 | 327.3254 | 61.9091 | 1012.0674 | 25000 | 1.765 | 14.947 | 0.11808 | 382.667 | 38.539 | 47.696 | -0.15895 | -0.90429 | -7.4537e-36 | 51.2585 | 0 | #DIV/0! | 382.673 | 36.17 | 23.049 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.667 | 47.6958 | -2.9012 | #DIV/0! | -0.55699 | 0.19199 | 989.5718
2019-10-19 23:00 | -0.222 | 1.231 | 0.262 | 90.03 | 18.093 | 47.803 | 0 | 22.299 | 24.082 | 229.446 | 1.865 | 2.015 | 35.366 | 0.002 | 104.663 | 0.123 | 2.381 | 368.568 | 0.283 | 7.995 | 348.495 | 0 | 26.603 | 1012.967 | 0 | 0 | 36.903 | 1.7047 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 240.0427 | 324.8948 | 60.3436 | 1012.153 | 25000 | 1.783 | 14.947 | 0.11929 | 382.348 | 37.595 | 47.803 | -0.16062 | -0.87554 | -7.4537e-36 | 51.7813 | 0 | #DIV/0! | 382.354 | 35.15 | 23.542 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.348 | 47.8026 | -2.9357 | #DIV/0! | -0.62689 | 0.21355 | 989.1733
2019-10-20 | -0.222 | 1.231 | 0.205 | 90.944 | 17.609 | 47.837 | 0 | 22.436 | 24.158 | 231.642 | 1.856 | 2.005 | 35.048 | 0.002 | 102.013 | 0.121 | 2.381 | 363.13 | 0.283 | 27.256 | 343.678 | 0 | 26.914 | 1012.9776 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6702 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 234.329 | 322.2261 | 58.8666 | 1012.153 | 25000 | 1.722 | 14.947 | 0.11521 | 382.857 | 37.12 | 47.837 | -0.15841 | -0.82877 | -7.4537e-36 | 50.0098 | 0 | #DIV/0! | 382.863 | 33.961 | 22.931 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.857 | 47.8374 | -2.9012 | #DIV/0! | -0.64995 | 0.22403 | 989.163
2019-10-20 01:00 | -0.222 | 1.231 | 0.206 | 91.117 | 17.607 | 47.696 | 0 | 22.276 | 24.237 | 195.433 | 1.845 | 1.996 | 34.739 | 0.002 | 100.293 | 0.123 | 2.013 | 357.656 | 0.283 | 27.256 | 338.993 | 0 | 26.611 | 1013.1241 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6581 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 228.9426 | 319.5674 | 57.3934 | 1012.8498 | 25000 | 1.961 | 14.947 | 0.1312 | 382.983 | 37.047 | 47.696 | -0.15816 | -0.82297 | -7.4537e-36 | 56.9507 | 0 | #DIV/0! | 382.988 | 33.771 | 22.684 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.983 | 47.6958 | -2.8891 | #DIV/0! | -0.64505 | 0.22327 | 989.02
2019-10-20 02:00 | -0.222 | 1.231 | 0.264 | 91.494 | 17.567 | 47.095 | 0 | 22.324 | 24.299 | 158.52 | 1.847 | 1.996 | 34.42 | 0.002 | 99.679 | 0.121 | 2.546 | 352.334 | 0.283 | 27.256 | 334.443 | 0 | 26.914 | 1013.2706 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6581 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 223.5259 | 316.9632 | 56.0605 | 1013.021 | 25000 | 1.975 | 14.947 | 0.13213 | 382.755 | 36.19 | 47.095 | -0.16028 | -0.80352 | -7.4537e-36 | 57.3573 | 0 | #DIV/0! | 382.761 | 32.708 | 22.101 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.755 | 47.0947 | -2.8891 | #DIV/0! | -0.66899 | 0.23155 | 988.877
2019-10-20 03:00 | -0.222 | 1.231 | 0.262 | 91.994 | 17.181 | 46.672 | 0 | 22.285 | 24.427 | 160.278 | 1.867 | 2.022 | 34.054 | 0.002 | 98.86 | 0.12 | 2.381 | 346.881 | 0.283 | 27.256 | 329.781 | 0 | 26.914 | 1013.3854 | 0 | 0 | 36.903 | 1.7047 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 218.421 | 314.3591 | 54.9253 | 1013.021 | 25000 | 2.142 | 14.947 | 0.14331 | 383.568 | 34.461 | 46.672 | -0.16399 | -0.76085 | -7.4537e-36 | 62.2072 | 0 | #DIV/0! | 383.574 | 32.617 | 21.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.568 | 46.6724 | -2.9357 | #DIV/0! | -0.76808 | 0.26163 | 988.7649
2019-10-20 04:00 | -0.172 | 1.231 | 0.205 | 90.443 | 16.635 | 46.036 | 0 | 22.546 | 32.73 | 162.636 | 0.605 | 0.521 | 33.726 | 0.002 | 95.728 | 0.115 | 2.381 | 340.995 | 0.277 | 27.256 | 325.711 | 0 | 27.622 | 1013.1136 | 0 | 0 | 36.903 | 1.675 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 214.4689 | 311.7549 | 53.7558 | 1013.021 | 25000 | 10.184 | 14.947 | 0.68134 | 383.876 | 31.633 | 46.036 | -0.16444 | -0.62212 | -7.4537e-36 | 295.7603 | 0 | #DIV/0! | 383.881 | 31.821 | 21.209 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.876 | 46.0365 | -2.906 | #DIV/0! | -0.90919 | 0.31286 | 989.0303
2019-10-20 05:00 | -0.22 | 1.231 | 0.206 | 90.911 | 16.646 | 45.473 | 0 | 22.487 | 31.957 | 164.055 | 0.553 | 0.242 | 33.437 | 0.002 | 91.458 | 0.117 | 2.381 | 335.667 | 0.274 | 27.256 | 321.007 | 0 | 27.651 | 1013.1241 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6642 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 211.7335 | 309.1507 | 52.7411 | 1012.3242 | 25000 | 9.47 | 14.947 | 0.63357 | 383.358 | 29.219 | 45.473 | -0.16608 | -0.51125 | -7.4537e-36 | 275.0246 | 0 | #DIV/0! | 383.364 | 30.542 | 20.921 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.358 | 45.4726 | -2.8952 | #DIV/0! | -1.0349 | 0.35745 | 989.02
2019-10-20 06:00 | -0.222 | 1.231 | 0.262 | 91.535 | 16.554 | 44.66 | 0 | 22.432 | 31.821 | 166.372 | 0.511 | 0.158 | 33.158 | 0.002 | 87.878 | 0.117 | 2.205 | 330.505 | 0.28 | 27.256 | 317.028 | 0 | 27.651 | 1013.2812 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6225 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 208.5521 | 306.6657 | 51.9343 | 1012.8498 | 25000 | 9.389 | 14.947 | 0.62815 | 384.546 | 31.584 | 44.66 | -0.16615 | -0.63935 | -7.4537e-36 | 272.6722 | 0 | #DIV/0! | 384.552 | 29.905 | 21.346 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.546 | 44.6604 | -2.8535 | #DIV/0! | -0.83548 | 0.29279 | 988.8666
2019-10-20 07:00 | -0.172 | 1.231 | 0.205 | 92.126 | 16.25 | 43.92 | 0 | 22.431 | 31.547 | 168.19 | 0.469 | 0.155 | 32.907 | 0.002 | 84.58 | 0.12 | 2.205 | 325.188 | 0.283 | 27.256 | 312.891 | 0 | 26.942 | 1013.5849 | 0 | 0 | 36.903 | 1.6069 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 205.1283 | 304.3542 | 51.1396 | 1013.3694 | 25000 | 9.116 | 14.947 | 0.60989 | 384.964 | 30.889 | 43.92 | -0.16785 | -0.62135 | -7.4537e-36 | 264.7438 | 0 | #DIV/0! | 384.97 | 29.005 | 19.917 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.964 | 43.9201 | -2.8379 | #DIV/0! | -0.84199 | 0.2967 | 988.5704
2019-10-20 08:00 | -0.119 | 1.231 | 0.206 | 93.367 | 15.823 | 43.073 | 0 | 22.405 | 31.288 | 169.749 | 0.373 | 0.159 | 32.695 | 0.002 | 81.351 | 0.118 | 2.205 | 319.901 | 0.283 | 27.256 | 308.2 | 0 | 27.622 | 1014.0244 | 0 | 0 | 36.903 | 1.5639 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 201.3889 | 302.0973 | 50.2527 | 1013.8034 | 25000 | 8.883 | 14.947 | 0.5943 | 385.391 | 27.954 | 43.073 | -0.16837 | -0.47349 | -7.4537e-36 | 257.9771 | 0 | #DIV/0! | 385.398 | 28.728 | 19.262 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.391 | 43.0731 | -2.7949 | #DIV/0! | -0.98104 | 0.35101 | 988.1419
2019-10-20 09:00 | -0.067 | 1.231 | 0.264 | 93.032 | 17.252 | 42.191 | 0 | 22.432 | 31.023 | 171.687 | 0.354 | 0.163 | 32.512 | 0.002 | 78.374 | 0.12 | 2.205 | 314.715 | 0.283 | 27.256 | 304.712 | 0 | 26.942 | 1014.464 | 0 | 0 | 36.903 | 1.558 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 200.3015 | 299.7213 | 49.4661 | 1014.2374 | 25000 | 8.591 | 14.947 | 0.57476 | 385.181 | 29.991 | 42.191 | -0.17162 | -0.61048 | -7.4537e-36 | 249.497 | 0 | #DIV/0! | 385.395 | 27.989 | 18.966 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.181 | 42.1913 | -2.789 | #DIV/0! | -0.80646 | 0.28916 | 987.7137
2019-10-20 10:00 | -0.115 | 1.231 | 0.264 | 81.593 | 20.246 | 41.734 | 0 | 22.433 | 29.407 | 173.066 | 0.338 | 0.163 | 32.339 | 0.002 | 75.558 | 0.12 | 2.381 | 309.463 | 0.283 | 27.256 | 300.586 | 0 | 26.914 | 1014.893 | 0 | 0 | 36.903 | 1.5592 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 198.0343 | 297.4098 | 48.8517 | 1014.323 | 25000 | 6.974 | 14.947 | 0.46658 | 385.001 | 28.564 | 41.734 | -0.17365 | -0.55135 | -7.4537e-36 | 202.5366 | 0 | #DIV/0! | 385.02 | 27.319 | 18.94 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.001 | 41.7342 | -2.7902 | #DIV/0! | -0.88051 | 0.31557 | 987.2962
2019-10-20 11:00 | -0.117 | 1.231 | 0.264 | 78.765 | 19.997 | 41.098 | 0 | 22.446 | 29.41 | 174.584 | 0.329 | 0.158 | 32.203 | 0.002 | 72.922 | 0.12 | 2.381 | 304.336 | 0.283 | 27.256 | 296.92 | 0 | 27.622 | 1015.1649 | 0 | 0 | 36.9038 | 1.6009 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 196.6281 | 295.1528 | 48.1964 | 1014.323 | 25000 | 6.964 | 14.947 | 0.46591 | 384.546 | 28.291 | 41.098 | -0.17919 | -0.58362 | -7.4536e-36 | 202.2462 | 0 | #DIV/0! | 384.552 | 26.518 | 20.133 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.546 | 41.0983 | -2.832 | #DIV/0! | -0.88249 | 0.31162 | 987.0318
2019-10-20 12:00 | -0.117 | 1.231 | 0.264 | 70.617 | 21.74 | 40.534 | 0 | 22.434 | 29.409 | 133.792 | 0.323 | 0.162 | 32.05 | 0.002 | 70.46 | 0.12 | 2.822 | 299.297 | 0.283 | 27.256 | 293.12 | 0 | 26.942 | 1015.1437 | 0 | 0 | 36.906 | 1.6117 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 194.8496 | 292.7768 | 47.6345 | 1014.323 | 25000 | 6.975 | 14.947 | 0.46665 | 384.3 | 31.795 | 40.534 | -0.18249 | -0.81141 | -7.4531e-36 | 202.5656 | 0 | #DIV/0! | 384.464 | 27.249 | 20.246 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.3 | 40.5344 | -2.8428 | #DIV/0! | -0.61288 | 0.21559 | 987.0524
2019-10-20 13:00 | -0.117 | 1.231 | 0.264 | 62.873 | 23.94 | 40.005 | 0.007 | 22.463 | 29.353 | 135.454 | 0.319 | 0.165 | 31.914 | 0.002 | 68.225 | 0.123 | 2.546 | 294.32 | 0.283 | 27.256 | 289.459 | 0 | 26.914 | 1014.8189 | 0 | 0 | 36.906 | 1.6117 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 192.9302 | 290.7036 | 47.2073 | 1013.9745 | 25000 | 6.89 | 14.947 | 0.46096 | 383.765 | 33.854 | 40.005 | -0.18516 | -0.95421 | -7.4531e-36 | 200.0971 | 0 | #DIV/0! | 383.781 | 26.682 | 20.456 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.765 | 40.0053 | -2.8427 | #DIV/0! | -0.43708 | 0.15375 | 987.3751
2019-10-20 14:00 | -0.117 | 1.231 | 0.264 | 57.892 | 25.008 | 39.618 | 0.133 | 22.491 | 29.303 | 136.821 | 0.315 | 0.169 | 31.75 | 0.002 | 66.103 | 0.123 | 2.381 | 289.38 | 0.283 | 27.256 | 285.858 | 0 | 26.914 | 1014.1075 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5652 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 191.0146 | 288.4366 | 46.8345 | 1013.5406 | 25000 | 6.812 | 14.947 | 0.45574 | 383.345 | 35.226 | 39.618 | -0.18411 | -1.0196 | -7.4531e-36 | 197.8318 | 0 | #DIV/0! | 383.351 | 26.618 | 21.942 | 0.005 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.345 | 39.6178 | -2.7961 | #DIV/0! | -0.30998 | 0.11086 | 988.1905
2019-10-20 15:00 | -0.117 | 1.231 | 0.264 | 53.675 | 26.043 | 39.124 | 0.466 | 22.491 | 29.233 | 138.311 | 0.313 | 0.174 | 31.606 | 0.002 | 64.198 | 0.121 | 2.381 | 284.556 | 0.283 | 27.256 | 282.288 | 0 | 26.914 | 1013.6785 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5531 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 189.1628 | 286.2442 | 46.4873 | 1013.1066 | 25000 | 6.742 | 14.947 | 0.45106 | 383.491 | 36.767 | 39.124 | -0.18556 | -1.1254 | -7.4531e-36 | 195.7989 | 0 | #DIV/0! | 382.979 | 27.127 | 21.989 | 0.043 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.491 | 39.1235 | -2.7841 | #DIV/0! | -0.16773 | 0.060245 | 988.9337
2019-10-20 16:00 | -0.067 | 1.231 | 0.262 | 49.096 | 26.372 | 38.878 | 0.508 | 22.492 | 29.171 | 139.63 | 0.311 | 0.177 | 31.471 | 0.002 | 62.366 | 0.123 | 2.381 | 279.857 | 0.283 | 25.858 | 278.556 | 0 | 26.468 | 1013.3961 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5531 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.3476 | 284.28 | 46.1468 | 1013.021 | 25000 | 6.679 | 14.947 | 0.44685 | 382.147 | 36.121 | 38.878 | -0.18739 | -1.1013 | -7.4531e-36 | 193.9693 | 0 | #DIV/0! | 382.121 | 26.586 | 23.351 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.147 | 38.8776 | -2.7841 | #DIV/0! | -0.19743 | 0.070915 | 989.2505
2019-10-20 17:00 | -0.014 | 1.231 | 0.205 | 53.016 | 24.931 | 38.56 | 0.536 | 22.507 | 29.098 | 141.045 | 0.31 | 0.181 | 31.355 | 0.002 | 60.671 | 0.123 | 2.381 | 275.362 | 0.283 | 25.858 | 274.929 | 0 | 27.403 | 1013.2706 | 0 | 0 | 36.906 | 1.5531 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 185.7002 | 282.132 | 45.8541 | 1013.021 | 25000 | 6.591 | 14.947 | 0.44096 | 381.462 | 36.062 | 38.56 | -0.18928 | -1.1152 | -7.4531e-36 | 191.4136 | 0 | #DIV/0! | 381.468 | 26.619 | 23.382 | 0.067 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.462 | 38.5596 | -2.7841 | #DIV/0! | -0.18036 | 0.064783 | 989.4004
2019-10-20 18:00 | 0.038 | 1.231 | 0.205 | 55.824 | 22.562 | 38.207 | 0.509 | 22.537 | 29.019 | 142.9 | 0.308 | 0.184 | 31.23 | 0.002 | 59.125 | 0.123 | 2.381 | 270.871 | 0.283 | 25.858 | 271.268 | 0 | 27.161 | 1013.4384 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4745 | 0.26 | -9.4039e-35 | 0 | 184.0644 | 279.9942 | 45.5257 | 1013.021 | 25000 | 6.482 | 14.947 | 0.43367 | 381.579 | 36.087 | 38.207 | -0.18558 | -1.0759 | -6.625e-37 | 188.2481 | 0 | #DIV/0! | 381.585 | 27.324 | 23.222 | 0.047 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.579 | 38.2069 | -2.7055 | #DIV/0! | -0.15012 | 0.055487 | 989.2102
2019-10-20 19:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 79.096 | 20.534 | 37.854 | 0.436 | 22.565 | 28.919 | 144.857 | 0.306 | 0.186 | 31.085 | 0.002 | 57.652 | 0.123 | 2.381 | 266.509 | 0.283 | 25.858 | 267.75 | 0 | 27.403 | 1013.8779 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 182.3496 | 277.9109 | 45.1206 | 1013.3694 | 25000 | 6.354 | 14.947 | 0.4251 | 381.642 | 33.415 | 37.854 | -0.18265 | -0.89214 | 7.4531e-36 | 184.5307 | 0 | #DIV/0! | 381.647 | 26.523 | 24.355 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.642 | 37.8542 | -2.6387 | #DIV/0! | -0.30943 | 0.11727 | 988.7098
2019-10-20 20:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 80.578 | 19.854 | 37.501 | 0.209 | 22.579 | 28.831 | 146.724 | 0.305 | 0.188 | 30.94 | 0.002 | 56.231 | 0.123 | 2.381 | 262.23 | 0.283 | 27.256 | 264.107 | 0 | 27.651 | 1014.2963 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 180.5768 | 275.8275 | 44.7087 | 1013.8034 | 25000 | 6.252 | 14.947 | 0.41828 | 382.629 | 31.673 | 37.501 | -0.1863 | -0.83406 | 7.4531e-36 | 181.5685 | 0 | #DIV/0! | 382.635 | 26.171 | 23.606 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.629 | 37.5014 | -2.6732 | #DIV/0! | -0.41543 | 0.15541 | 988.0806
2019-10-20 21:00 | -0.01 | 1.231 | 0.262 | 82.482 | 19.094 | 37.29 | 0.035 | 22.579 | 28.743 | 190.549 | 0.304 | 0.19 | 30.369 | 0.002 | 54.839 | 0.121 | 2.381 | 258.019 | 0.283 | 27.256 | 260.742 | 0 | 27.651 | 1014.4428 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 178.8195 | 273.9825 | 44.2356 | 1013.889 | 25000 | 6.164 | 14.947 | 0.41239 | 382.625 | 33.79 | 37.29 | -0.1882 | -0.97659 | 7.4531e-36 | 179.0128 | 0 | #DIV/0! | 382.631 | 26.587 | 23.483 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.625 | 37.2903 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.25203 | 0.093858 | 987.7684
2019-10-20 22:00 | 0.038 | 1.231 | 0.206 | 85.362 | 17.98 | 36.831 | 0 | 22.58 | 28.655 | 148.684 | 0.303 | 0.193 | 30.239 | 0.002 | 53.491 | 0.123 | 2.381 | 253.841 | 0.283 | 27.256 | 257.22 | 0 | 26.914 | 1014.6105 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 177.0833 | 272.1272 | 43.6994 | 1013.889 | 25000 | 6.075 | 14.947 | 0.40644 | 382.79 | 34.349 | 36.831 | -0.18716 | -0.99905 | 7.4531e-36 | 176.4281 | 0 | #DIV/0! | 382.795 | 26.511 | 22.06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.79 | 36.8308 | -2.6386 | #DIV/0! | -0.17782 | 0.067389 | 987.5711
2019-10-20 23:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 82.963 | 18.185 | 36.585 | 0 | 22.593 | 28.568 | 150.621 | 0.302 | 0.195 | 30.151 | 0.002 | 52.172 | 0.123 | 2.381 | 249.834 | 0.283 | 27.256 | 253.79 | 0 | 26.914 | 1015.0078 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 175.3472 | 270.0984 | 43.2552 | 1014.2374 | 25000 | 5.975 | 14.947 | 0.39975 | 383.319 | 34.487 | 36.585 | -0.19062 | -1.047 | 7.4531e-36 | 173.524 | 0 | #DIV/0! | 383.324 | 26.755 | 21.318 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.319 | 36.5849 | -2.6732 | #DIV/0! | -0.1533 | 0.057346 | 987.1846
2019-10-21 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 80.206 | 17.808 | 36.125 | 0 | 22.594 | 28.48 | 152.42 | 0.301 | 0.198 | 30.065 | 0.002 | 50.898 | 0.123 | 2.381 | 245.833 | 0.283 | 25.858 | 250.39 | 0 | 26.914 | 1014.8824 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 173.6844 | 268.015 | 42.7445 | 1014.323 | 25000 | 5.886 | 14.947 | 0.39379 | 383.32 | 32.147 | 36.125 | -0.19391 | -0.94112 | 7.4531e-36 | 170.9392 | 0 | #DIV/0! | 383.326 | 26.391 | 22.376 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.32 | 36.1253 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.29569 | 0.11012 | 987.3065
2019-10-21 01:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 81.784 | 17.346 | 35.879 | 0 | 22.61 | 28.398 | 153.999 | 0.3 | 0.201 | 29.949 | 0.002 | 49.696 | 0.123 | 2.205 | 241.974 | 0.283 | 27.256 | 247.001 | 0 | 27.418 | 1015.0183 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 172.0274 | 266.0508 | 42.3037 | 1014.323 | 25000 | 5.788 | 14.947 | 0.38723 | 383.33 | 30.518 | 35.879 | -0.19524 | -0.8554 | 7.4531e-36 | 168.0932 | 0 | #DIV/0! | 383.336 | 26.123 | 21.408 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.33 | 35.8794 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.40122 | 0.14942 | 987.1743
2019-10-21 02:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 82.263 | 17.228 | 35.42 | 0 | 22.637 | 28.333 | 155.896 | 0.3 | 0.203 | 29.833 | 0.002 | 48.524 | 0.123 | 2.205 | 238.148 | 0.283 | 27.256 | 243.641 | 0 | 27.147 | 1015.0289 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 170.3125 | 264.2603 | 41.8084 | 1014.323 | 25000 | 5.696 | 14.947 | 0.38108 | 384.323 | 29.499 | 35.42 | -0.19726 | -0.81668 | 7.4531e-36 | 165.4213 | 0 | #DIV/0! | 384.329 | 25.738 | 21.239 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.323 | 35.4199 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.44887 | 0.16717 | 987.164
2019-10-21 03:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 83.819 | 16.725 | 35.174 | 0 | 22.637 | 28.251 | 157.337 | 0.3 | 0.205 | 29.689 | 0.002 | 47.352 | 0.123 | 2.205 | 234.407 | 0.283 | 27.256 | 240.359 | 0 | 26.914 | 1015.1543 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 168.723 | 262.2859 | 41.2977 | 1014.323 | 25000 | 5.614 | 14.947 | 0.37559 | 384.062 | 30.97 | 35.174 | -0.19877 | -0.92061 | 7.4531e-36 | 163.0399 | 0 | #DIV/0! | 384.069 | 25.644 | 20.187 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.062 | 35.1739 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.32094 | 0.11952 | 987.0421
2019-10-21 04:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 83.505 | 16.39 | 34.856 | 0 | 22.637 | 28.187 | 159.192 | 0.3 | 0.207 | 29.573 | 0.002 | 46.268 | 0.123 | 2.381 | 230.606 | 0.283 | 27.256 | 237.081 | 0 | 27.418 | 1015.0289 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 167.1084 | 260.3216 | 40.8603 | 1014.323 | 25000 | 5.55 | 14.947 | 0.37131 | 384.643 | 28.978 | 34.856 | -0.20028 | -0.81347 | 7.4531e-36 | 161.1813 | 0 | #DIV/0! | 384.65 | 25.496 | 20.462 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.643 | 34.856 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.45283 | 0.16864 | 987.164
2019-10-21 05:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 80.309 | 16.444 | 34.079 | 0 | 22.637 | 28.105 | 161.17 | 0.3 | 0.21 | 29.429 | 0.002 | 45.198 | 0.123 | 2.205 | 227.048 | 0.283 | 27.256 | 233.848 | 0 | 27.147 | 1015.186 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 165.5401 | 258.5311 | 40.3974 | 1014.323 | 25000 | 5.468 | 14.947 | 0.36583 | 384.682 | 31.346 | 34.079 | -0.20483 | -1.0064 | 7.4531e-36 | 158.7998 | 0 | #DIV/0! | 384.688 | 25.415 | 20.234 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.682 | 34.0785 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.21534 | 0.080197 | 987.0112
2019-10-21 06:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 79.096 | 16.576 | 33.48 | 0 | 22.638 | 28.043 | 162.612 | 0.299 | 0.213 | 29.341 | 0.002 | 44.188 | 0.123 | 2.205 | 223.529 | 0.283 | 27.256 | 230.572 | 0 | 26.914 | 1015.4579 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 163.9621 | 256.795 | 39.9412 | 1015.0198 | 25000 | 5.405 | 14.947 | 0.36161 | 385.081 | 30.582 | 33.48 | -0.20828 | -0.99251 | 7.4531e-36 | 156.9702 | 0 | #DIV/0! | 385.087 | 25.484 | 20.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.081 | 33.4799 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.23243 | 0.086559 | 986.747
2019-10-21 07:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 84.252 | 15.962 | 32.951 | 0 | 22.653 | 27.97 | 164.109 | 0.299 | 0.216 | 29.226 | 0.002 | 43.235 | 0.123 | 2.205 | 220.022 | 0.283 | 27.256 | 227.47 | 0 | 26.914 | 1015.4579 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 162.3418 | 254.9397 | 39.5293 | 1015.191 | 25000 | 5.317 | 14.947 | 0.35572 | 384.76 | 32.1 | 32.951 | -0.2118 | -1.125 | 7.4531e-36 | 154.4145 | 0 | #DIV/0! | 384.766 | 25.703 | 20.063 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.76 | 32.9508 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.069349 | 0.025826 | 986.747
2019-10-21 08:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 87.948 | 15.426 | 32.422 | 0 | 22.667 | 27.903 | 165.648 | 0.299 | 0.219 | 29.081 | 0.002 | 42.283 | 0.123 | 2.381 | 216.637 | 0.283 | 27.256 | 224.378 | 0 | 26.914 | 1015.4896 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 160.7581 | 253.1491 | 39.0697 | 1015.191 | 25000 | 5.236 | 14.947 | 0.3503 | 385.171 | 30.162 | 32.422 | -0.21502 | -1.0293 | 7.4531e-36 | 152.0622 | 0 | #DIV/0! | 385.178 | 25.438 | 19.312 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.171 | 32.4217 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.18717 | 0.069706 | 986.7161
2019-10-21 09:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 81.411 | 17.203 | 32.034 | 0 | 22.667 | 27.853 | 167.007 | 0.298 | 0.224 | 28.937 | 0.002 | 41.375 | 0.121 | 2.205 | 213.25 | 0.283 | 27.256 | 221.289 | 0 | 26.914 | 1015.9186 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 159.1956 | 251.413 | 38.6425 | 1015.5394 | 25000 | 5.186 | 14.947 | 0.34696 | 385.722 | 30.87 | 32.034 | -0.21355 | -1.0656 | 7.4531e-36 | 150.6101 | 0 | #DIV/0! | 385.727 | 25.167 | 18.96 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.722 | 32.0342 | -2.6387 | #DIV/0! | -0.095879 | 0.036336 | 986.2995
2019-10-21 10:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 74.515 | 19.491 | 31.398 | 0 | 22.668 | 27.779 | 168.326 | 0.298 | 0.229 | 28.792 | 0.002 | 40.496 | 0.12 | 2.013 | 209.973 | 0.283 | 27.256 | 218.264 | 0 | 26.914 | 1016.2222 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 157.6697 | 249.5577 | 38.273 | 1015.625 | 25000 | 5.111 | 14.947 | 0.34194 | 385.515 | 29.646 | 31.398 | -0.22084 | -1.0504 | 7.4531e-36 | 148.432 | 0 | #DIV/0! | 385.52 | 24.309 | 19.596 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.515 | 31.3983 | -2.6732 | #DIV/0! | -0.14916 | 0.055799 | 986.0048
2019-10-21 11:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 61.807 | 22.538 | 29.277 | 0 | 22.682 | 27.709 | 170.002 | 0.299 | 0.233 | 28.705 | 0.002 | 39.661 | 0.123 | 2.205 | 206.606 | 0.283 | 27.256 | 215.314 | 0 | 26.914 | 1016.6301 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 156.275 | 247.8862 | 37.9615 | 1015.9734 | 25000 | 5.027 | 14.947 | 0.33632 | 384.934 | 30.548 | 29.277 | -0.23827 | -1.276 | 7.4531e-36 | 145.9925 | 0 | #DIV/0! | 384.94 | 24.618 | 19.71 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.934 | 29.277 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.11657 | -0.043413 | 985.6093
2019-10-21 12:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 49.36 | 24.68 | 26.666 | 0 | 22.697 | 27.654 | 171.582 | 0.3 | 0.238 | 28.561 | 0.002 | 38.855 | 0.121 | 2.205 | 203.49 | 0.283 | 27.256 | 212.417 | 0 | 26.468 | 1016.5878 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 154.8341 | 246.0855 | 37.7146 | 1016.059 | 25000 | 4.957 | 14.947 | 0.33164 | 384.757 | 70.476 | 26.666 | -0.25718 | -4.6651 | 7.4531e-36 | 143.9595 | 0 | #DIV/0! | 384.764 | 23.878 | 20.002 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.757 | 26.6663 | -2.6387 | #DIV/0! | 4.3351 | -1.6429 | 985.6503
2019-10-21 13:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 43.779 | 25.866 | 26.145 | 0 | 22.711 | 27.61 | 172.941 | 0.3 | 0.241 | 28.416 | 0.002 | 38.137 | 0.12 | 2.381 | 200.483 | 0.283 | 27.256 | 209.502 | 0 | 26.914 | 1015.9911 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 153.4028 | 244.2949 | 37.5733 | 1015.3622 | 25000 | 4.899 | 14.947 | 0.32776 | 383.767 | 74.068 | 26.145 | -0.26642 | -5.1519 | 7.4531e-36 | 142.2751 | 0 | #DIV/0! | 383.774 | 23.957 | 20.146 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.767 | 26.1446 | -2.6731 | #DIV/0! | 4.8998 | -1.833 | 986.2291
2019-10-21 14:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 38.022 | 26.968 | 26.428 | 0.062 | 22.711 | 27.566 | 174.26 | 0.3 | 0.241 | 28.386 | 0.002 | 37.522 | 0.12 | 2.381 | 197.478 | 0.283 | 27.256 | 206.73 | 0 | 26.28 | 1015.2797 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 152.1238 | 242.6779 | 37.4711 | 1014.4942 | 25000 | 4.855 | 14.947 | 0.32481 | 383.045 | 75.346 | 26.428 | -0.26526 | -5.2189 | 7.4531e-36 | 140.9973 | 0 | #DIV/0! | 383.051 | 24.804 | 21.718 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.045 | 26.4278 | -2.6852 | #DIV/0! | 4.9703 | -1.851 | 986.9805
2019-10-21 15:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 41.864 | 27.977 | 26.78 | 0.037 | 22.711 | 27.522 | 175.937 | 0.3 | 0.242 | 28.271 | 0.002 | 36.936 | 0.118 | 2.546 | 194.601 | 0.283 | 25.858 | 204.114 | 0 | 26.914 | 1014.8506 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 150.8352 | 237.0403 | 37.4677 | 1014.323 | 25000 | 4.811 | 14.947 | 0.32187 | 382.922 | 75.401 | 26.78 | -0.26185 | -5.1417 | 7.4531e-36 | 139.7195 | 0 | #DIV/0! | 382.928 | 25.461 | 22.564 | 0.058 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.922 | 26.7805 | -2.6853 | #DIV/0! | 4.8752 | -1.8155 | 987.3734
2019-10-21 16:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 38.584 | 28.288 | 27.133 | 0.086 | 22.727 | 27.481 | 177.516 | 0.3 | 0.242 | 28.184 | 0.002 | 36.438 | 0.117 | 2.546 | 191.654 | 0.283 | 27.256 | 201.539 | 0 | 26.914 | 1014.5682 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 149.6875 | 225.7071 | 37.4455 | 1013.9745 | 25000 | 4.754 | 14.947 | 0.31806 | 382.583 | 73.46 | 27.133 | -0.25868 | -4.9057 | 7.4531e-36 | 138.0641 | 0 | #DIV/0! | 382.588 | 25.638 | 23.843 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.583 | 27.1332 | -2.6852 | #DIV/0! | 4.5847 | -1.7074 | 987.696
2019-10-21 17:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 37.118 | 27.477 | 27.344 | 0.076 | 22.755 | 27.452 | 179.412 | 0.3 | 0.242 | 28.068 | 0.002 | 35.999 | 0.12 | 2.546 | 188.847 | 0.283 | 27.256 | 198.948 | 0 | 26.354 | 1014.4217 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 148.5725 | 218.8579 | 37.4677 | 1013.5406 | 25000 | 4.697 | 14.947 | 0.31424 | 381.961 | 72.029 | 27.344 | -0.2571 | -4.746 | 7.4531e-36 | 136.4087 | 0 | #DIV/0! | 381.966 | 25.435 | 25.048 | 0.063 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.961 | 27.3444 | -2.6852 | #DIV/0! | 4.3881 | -1.6342 | 987.8289
2019-10-21 18:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 42.404 | 24.342 | 27.238 | 0.089 | 22.771 | 27.419 | 180.853 | 0.3 | 0.241 | 28.039 | 0.002 | 35.559 | 0.12 | 2.546 | 186.062 | 0.283 | 27.256 | 196.463 | 0 | 26.869 | 1014.2963 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 147.3418 | 214.4727 | 37.4286 | 1013.455 | 25000 | 4.648 | 14.947 | 0.31097 | 381.197 | 69.392 | 27.238 | -0.25862 | -4.5572 | 7.4531e-36 | 134.9857 | 0 | #DIV/0! | 381.203 | 25.406 | 24.542 | 0.037 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.197 | 27.2376 | -2.6852 | #DIV/0! | 4.1557 | -1.5476 | 987.9637
2019-10-21 19:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 70.624 | 21.556 | 26.92 | 0.103 | 22.799 | 27.378 | 181.993 | 0.3 | 0.241 | 27.952 | 0.002 | 35.208 | 0.12 | 2.546 | 183.442 | 0.283 | 27.256 | 193.925 | 0 | 26.914 | 1014.4745 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 146.142 | 211.0555 | 37.2926 | 1013.8034 | 25000 | 4.579 | 14.947 | 0.30635 | 381.139 | 65.123 | 26.92 | -0.26171 | -4.2769 | 7.4531e-36 | 132.9818 | 0 | #DIV/0! | 381.146 | 25.175 | 24.142 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.139 | 26.9196 | -2.6852 | #DIV/0! | 3.8107 | -1.4192 | 987.8037
2019-10-21 20:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 78.609 | 20.252 | 26.425 | 0.031 | 22.812 | 27.349 | 183.271 | 0.3 | 0.24 | 27.894 | 0.002 | 34.871 | 0.12 | 2.381 | 180.815 | 0.283 | 27.256 | 191.515 | 0 | 26.914 | 1015.0289 | 0 | 9.8362 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 144.838 | 208.3261 | 37.0067 | 1014.2374 | 25000 | 4.537 | 14.947 | 0.30354 | 381.444 | 61.106 | 26.425 | -0.25178 | -4.1926 | 7.4531e-36 | 131.762 | 0.10084 | 0.39668 | 381.449 | 24.632 | 24.357 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.444 | 26.4253 | -2.5378 | #DIV/0! | 3.3307 | -1.3124 | 987.1942
2019-10-21 21:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 78.628 | 19.207 | 26.038 | 0 | 22.799 | 27.32 | 185.126 | 0.3 | 0.24 | 27.779 | 0.002 | 34.46 | 0.118 | 2.381 | 178.144 | 0.283 | 27.256 | 189.133 | 0 | 26.914 | 1015.1543 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 143.559 | 206.1401 | 36.7429 | 1014.323 | 25000 | 4.521 | 14.947 | 0.30247 | 382.088 | 57.667 | 26.038 | -0.26869 | -3.8094 | 7.4531e-36 | 131.2974 | 0 | #DIV/0! | 382.094 | 24.26 | 23.475 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.088 | 26.0378 | -2.6731 | #DIV/0! | 3.2472 | -1.2147 | 987.0421
2019-10-21 22:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 77.002 | 18.623 | 25.685 | 0 | 22.814 | 27.291 | 187.104 | 0.3 | 0.24 | 27.692 | 0.002 | 34.021 | 0.12 | 2.205 | 175.661 | 0.283 | 27.256 | 186.843 | 0 | 26.914 | 1015.0183 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 142.1972 | 204.1961 | 36.4501 | 1014.323 | 25000 | 4.477 | 14.947 | 0.29952 | 382.773 | 54.046 | 25.685 | -0.27312 | -3.5899 | 7.4531e-36 | 130.0195 | 0 | #DIV/0! | 382.78 | 23.613 | 23.049 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.773 | 25.6851 | -2.6852 | #DIV/0! | 2.965 | -1.1042 | 987.1743
2019-10-21 23:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 69.271 | 18.105 | 25.332 | 0 | 22.83 | 27.258 | 188.546 | 0.3 | 0.239 | 27.605 | 0.002 | 33.625 | 0.12 | 2.381 | 173.154 | 0.283 | 27.256 | 184.437 | 0 | 26.914 | 1015.0289 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 140.9337 | 202.147 | 36.1386 | 1014.323 | 25000 | 4.428 | 14.947 | 0.29625 | 383.962 | 50.749 | 25.332 | -0.27607 | -3.37 | 7.4531e-36 | 128.5965 | 0 | #DIV/0! | 383.968 | 23.149 | 23.117 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.962 | 25.3323 | -2.6852 | #DIV/0! | 2.6942 | -1.0033 | 987.164
2019-10-22 | 0.04 | 1.231 | 0.205 | 66.9 | 18.043 | 25.121 | 0 | 22.857 | 27.217 | 189.864 | 0.299 | 0.239 | 27.518 | 0.002 | 33.171 | 0.12 | 2.381 | 170.707 | 0.283 | 27.256 | 182.104 | 0 | 26.914 | 1015.1543 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 139.6663 | 200.3424 | 35.8714 | 1014.323 | 25000 | 4.36 | 14.947 | 0.2917 | 383.305 | 47.352 | 25.121 | -0.27887 | -3.1117 | 7.4531e-36 | 126.6217 | 0 | #DIV/0! | 383.31 | 23.693 | 22.375 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.305 | 25.1212 | -2.6852 | #DIV/0! | 2.3763 | -0.88495 | 987.0421
2019-10-22 01:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 69.686 | 17.348 | 24.945 | 0 | 22.858 | 27.185 | 191.183 | 0.298 | 0.239 | 27.403 | 0.002 | 32.746 | 0.12 | 2.381 | 168.219 | 0.283 | 27.256 | 179.817 | 0 | 26.969 | 1015.0183 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 138.4452 | 198.6063 | 35.5531 | 1014.323 | 25000 | 4.327 | 14.947 | 0.28949 | 384.377 | 44.2 | 24.945 | -0.28005 | -2.8651 | 7.4531e-36 | 125.6633 | 0 | #DIV/0! | 384.383 | 23.483 | 21.982 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.377 | 24.9448 | -2.6852 | #DIV/0! | 2.0727 | -0.7719 | 987.1743
2019-10-22 02:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 66.466 | 17.933 | 24.768 | 0 | 22.874 | 27.144 | 192.86 | 0.299 | 0.239 | 27.373 | 0.002 | 32.336 | 0.123 | 2.381 | 165.852 | 0.283 | 27.256 | 177.658 | 0 | 27.651 | 1015.0183 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 137.1412 | 197.1489 | 35.2416 | 1014.323 | 25000 | 4.27 | 14.947 | 0.28568 | 384.161 | 41.868 | 24.768 | -0.28221 | -2.6873 | 7.4531e-36 | 124.0079 | 0 | #DIV/0! | 384.167 | 23.653 | 21.383 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.161 | 24.7685 | -2.6853 | #DIV/0! | 1.8539 | -0.69039 | 987.1743
2019-10-22 03:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 70.454 | 17.333 | 24.451 | 0 | 22.9 | 27.118 | 194.081 | 0.299 | 0.239 | 27.23 | 0.002 | 31.94 | 0.123 | 2.205 | 163.551 | 0.283 | 27.256 | 175.367 | 0 | 27.596 | 1014.9971 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 135.9722 | 195.6207 | 34.9744 | 1014.323 | 25000 | 4.218 | 14.947 | 0.2822 | 384.443 | 39.598 | 24.451 | -0.28071 | -2.4714 | 7.4531e-36 | 122.4977 | 0 | #DIV/0! | 384.449 | 22.982 | 20.301 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.443 | 24.4505 | -2.6386 | #DIV/0! | 1.6346 | -0.6195 | 987.1949
2019-10-22 04:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 68.159 | 16.839 | 24.098 | 0 | 22.887 | 27.097 | 195.717 | 0.299 | 0.239 | 27.228 | 0.002 | 31.574 | 0.123 | 2.205 | 161.215 | 0.283 | 27.256 | 173.223 | 0 | 26.914 | 1014.7253 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 134.8206 | 194.1975 | 34.6629 | 1013.9745 | 25000 | 4.21 | 14.947 | 0.28166 | 384.957 | 37.007 | 24.098 | -0.28816 | -2.3348 | 7.4531e-36 | 122.2654 | 0 | #DIV/0! | 384.963 | 23.139 | 20.368 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.957 | 24.0978 | -2.6731 | #DIV/0! | 1.432 | -0.53569 | 987.4594
2019-10-22 05:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 73.575 | 16.693 | 24.028 | 0 | 22.901 | 27.056 | 197.117 | 0.298 | 0.238 | 27.056 | 0.002 | 31.164 | 0.121 | 2.205 | 158.971 | 0.283 | 27.256 | 170.999 | 0 | 26.914 | 1014.7358 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 133.6053 | 192.8086 | 34.3991 | 1013.889 | 25000 | 4.155 | 14.947 | 0.27798 | 384.486 | 35.315 | 24.028 | -0.28562 | -2.1504 | 7.4531e-36 | 120.6681 | 0 | #DIV/0! | 384.492 | 23.37 | 20.529 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.486 | 24.0282 | -2.6387 | #DIV/0! | 1.2395 | -0.46974 | 987.4491
2019-10-22 06:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 74.23 | 16.477 | 23.603 | 0 | 22.901 | 27.024 | 198.436 | 0.298 | 0.238 | 27.026 | 0.002 | 30.724 | 0.12 | 2.205 | 156.712 | 0.283 | 27.256 | 168.951 | 0 | 26.914 | 1014.8718 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3956 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 132.39 | 191.2804 | 34.1064 | 1014.2374 | 25000 | 4.123 | 14.947 | 0.27584 | 384.28 | 33.818 | 23.603 | -0.28959 | -2.0572 | 7.4531e-36 | 119.7388 | 0 | #DIV/0! | 384.286 | 23.524 | 20.867 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.28 | 23.6035 | -2.6267 | #DIV/0! | 1.1368 | -0.43277 | 987.3168
2019-10-22 07:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 77.778 | 15.137 | 23.216 | 0 | 22.901 | 26.986 | 199.755 | 0.297 | 0.238 | 26.94 | 0.002 | 30.373 | 0.123 | 2.205 | 154.529 | 0.283 | 27.256 | 166.877 | 0 | 26.914 | 1014.8824 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 131.2847 | 189.8572 | 33.7847 | 1014.323 | 25000 | 4.085 | 14.947 | 0.2733 | 384.837 | 31.889 | 23.216 | -0.2992 | -1.9828 | 7.4531e-36 | 118.6352 | 0 | #DIV/0! | 384.844 | 22.951 | 19.697 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.837 | 23.216 | -2.6732 | #DIV/0! | 0.99864 | -0.37358 | 987.3065
2019-10-22 08:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 81.93 | 14.743 | 22.58 | 0 | 22.901 | 26.968 | 200.715 | 0.297 | 0.238 | 26.824 | 0.002 | 29.991 | 0.121 | 2.205 | 152.254 | 0.283 | 27.256 | 164.727 | 0 | 26.914 | 1015.0607 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 130.0232 | 188.4683 | 33.4544 | 1014.323 | 25000 | 4.067 | 14.947 | 0.27209 | 385.538 | 31.301 | 22.58 | -0.3031 | -1.9714 | 7.4531e-36 | 118.1125 | 0 | #DIV/0! | 385.544 | 22.841 | 19.611 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.538 | 22.5801 | -2.6387 | #DIV/0! | 1.0191 | -0.38623 | 987.1331
2019-10-22 09:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 74.658 | 17.243 | 22.441 | 0 | 22.901 | 26.942 | 201.595 | 0.296 | 0.238 | 26.766 | 0.002 | 29.596 | 0.12 | 1.559 | 150.273 | 0.283 | 27.256 | 162.676 | 0 | 26.914 | 1015.6256 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3956 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 128.8542 | 187.0794 | 33.2485 | 1015.0198 | 25000 | 4.041 | 14.947 | 0.27036 | 386.035 | 30.298 | 22.441 | -0.3032 | -1.8808 | 7.4531e-36 | 117.3574 | 0 | #DIV/0! | 386.041 | 22.223 | 18.934 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.035 | 22.441 | -2.6266 | #DIV/0! | 0.91962 | -0.35012 | 986.584
2019-10-22 10:00 | 0.04 | 1.231 | 0.205 | 61.884 | 21.148 | 22.441 | 0 | 22.901 | 26.924 | 203.189 | 0.296 | 0.238 | 26.679 | 0.002 | 29.23 | 0.123 | 2.205 | 148.132 | 0.283 | 27.256 | 160.684 | 0 | 26.914 | 1015.8975 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3956 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 127.8858 | 185.83 | 33.0305 | 1015.191 | 25000 | 4.023 | 14.947 | 0.26915 | 385.396 | 29.784 | 22.441 | -0.3037 | -1.8319 | 7.4531e-36 | 116.8346 | 0 | #DIV/0! | 385.402 | 22.271 | 19.264 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.396 | 22.441 | -2.6266 | #DIV/0! | 0.85946 | -0.32721 | 986.32
2019-10-22 11:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 56.693 | 22.326 | 22.866 | 0 | 22.901 | 26.892 | 204.769 | 0.298 | 0.239 | 26.65 | 0.002 | 28.908 | 0.123 | 2.205 | 146.112 | 0.283 | 27.256 | 158.764 | 0 | 26.813 | 1015.8869 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 126.7033 | 184.4753 | 32.9114 | 1015.191 | 25000 | 3.991 | 14.947 | 0.26701 | 384.826 | 29.64 | 22.866 | -0.30379 | -1.8149 | 7.4531e-36 | 115.9053 | 0 | #DIV/0! | 384.833 | 22.268 | 19.57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.826 | 22.8657 | -2.6731 | #DIV/0! | 0.79192 | -0.29625 | 986.3303
2019-10-22 12:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 43.199 | 25.758 | 23.253 | 0 | 22.901 | 26.851 | 206.128 | 0.299 | 0.239 | 26.506 | 0.002 | 28.615 | 0.123 | 2.205 | 144.127 | 0.283 | 27.256 | 156.719 | 0 | 26.543 | 1015.7192 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 125.5556 | 183.2258 | 32.7836 | 1015.191 | 25000 | 3.95 | 14.947 | 0.26427 | 384.817 | 29.537 | 23.253 | -0.29488 | -1.7228 | 7.4531e-36 | 114.7146 | 0 | #DIV/0! | 385.067 | 22.489 | 20.261 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.817 | 23.2532 | -2.6387 | #DIV/0! | 0.71308 | -0.27024 | 986.4931
2019-10-22 13:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 44.314 | 27.041 | 23.464 | 0.297 | 22.902 | 26.822 | 208.162 | 0.3 | 0.24 | 26.476 | 0.002 | 28.322 | 0.121 | 2.381 | 142.213 | 0.283 | 27.256 | 154.779 | 0 | 26.914 | 1015.2585 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 124.6238 | 182.0105 | 32.7971 | 1014.4942 | 25000 | 3.92 | 14.947 | 0.26226 | 383.641 | 29.341 | 23.464 | -0.29696 | -1.7154 | 7.4531e-36 | 113.8433 | 0 | #DIV/0! | 383.662 | 22.969 | 22.225 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.641 | 23.4644 | -2.6732 | #DIV/0! | 0.66954 | -0.25046 | 987.2296
2019-10-22 14:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 43.736 | 27.421 | 23.641 | 0.689 | 22.917 | 26.795 | 209.466 | 0.3 | 0.241 | 26.39 | 0.002 | 28.073 | 0.123 | 2.381 | 140.233 | 0.283 | 27.256 | 153.035 | 0 | 26.24 | 1014.5471 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 123.7558 | 180.9346 | 32.9061 | 1013.9745 | 25000 | 3.878 | 14.947 | 0.25945 | 383.034 | 29.163 | 23.641 | -0.29653 | -1.6908 | 7.4531e-36 | 112.6236 | 0 | #DIV/0! | 383.04 | 23.466 | 22.089 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.034 | 23.6407 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.6272 | -0.23358 | 988.304
2019-10-22 15:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 35.995 | 28.382 | 23.817 | 0.71 | 22.93 | 26.778 | 210.922 | 0.3 | 0.241 | 26.332 | 0.002 | 27.897 | 0.123 | 2.381 | 138.336 | 0.283 | 27.256 | 151.254 | 0 | 26.914 | 1014.1075 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 122.7778 | 179.8929 | 32.9707 | 1013.1922 | 25000 | 3.848 | 14.947 | 0.25744 | 382.645 | 29.261 | 23.817 | -0.29464 | -1.6799 | 7.4531e-36 | 111.7523 | 0 | #DIV/0! | 382.642 | 23.57 | 22.862 | 0.056 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.645 | 23.8171 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.61378 | -0.22858 | 988.7532
2019-10-22 16:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 40.317 | 29.467 | 23.993 | 0.763 | 22.931 | 26.745 | 212.64 | 0.3 | 0.241 | 26.245 | 0.002 | 27.795 | 0.123 | 2.546 | 136.505 | 0.283 | 27.256 | 149.285 | 0 | 26.914 | 1013.6785 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 121.8827 | 178.8512 | 33.0763 | 1013.021 | 25000 | 3.814 | 14.947 | 0.25517 | 382.415 | 29.324 | 23.993 | -0.29266 | -1.666 | 7.4531e-36 | 110.7649 | 0 | #DIV/0! | 382.42 | 23.948 | 23.599 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.415 | 23.9935 | -2.6853 | #DIV/0! | 0.59663 | -0.22219 | 989.2237
2019-10-22 17:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 44.527 | 27.237 | 24.028 | 0.769 | 22.946 | 26.708 | 214.577 | 0.3 | 0.241 | 26.216 | 0.002 | 27.677 | 0.123 | 2.546 | 134.673 | 0.283 | 25.858 | 147.511 | 0 | 26.294 | 1013.4278 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 121.0359 | 177.6702 | 33.1018 | 1013.021 | 25000 | 3.762 | 14.947 | 0.25169 | 381.635 | 28.813 | 24.028 | -0.29283 | -1.6157 | 7.4531e-36 | 109.2547 | 0 | #DIV/0! | 381.641 | 23.534 | 25.31 | 0.052 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.635 | 24.0282 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.53474 | -0.19914 | 989.4744
2019-10-22 18:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 55.765 | 23.799 | 24.453 | 0.654 | 22.96 | 26.696 | 216.018 | 0.3 | 0.242 | 26.187 | 0.002 | 27.575 | 0.123 | 2.546 | 132.866 | 0.283 | 27.256 | 145.869 | 0 | 26.914 | 1013.7314 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 120.1312 | 176.5943 | 33.0917 | 1013.021 | 25000 | 3.736 | 14.947 | 0.24995 | 381.461 | 27.948 | 24.453 | -0.28787 | -1.4931 | 7.4531e-36 | 108.4997 | 0 | #DIV/0! | 381.467 | 23.959 | 25.85 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.461 | 24.453 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.38379 | -0.14293 | 989.0656
2019-10-22 19:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 63.412 | 21.835 | 24.699 | 0.48 | 22.961 | 26.69 | 217.695 | 0.3 | 0.241 | 26.158 | 0.002 | 27.502 | 0.121 | 2.381 | 131.246 | 0.283 | 27.256 | 144.143 | 0 | 26.914 | 1014.1498 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 119.1686 | 175.5526 | 33.0015 | 1013.3694 | 25000 | 3.729 | 14.947 | 0.24948 | 381.488 | 27.322 | 24.699 | -0.28004 | -1.3711 | 7.4531e-36 | 108.2964 | 0 | #DIV/0! | 381.366 | 24.615 | 25.201 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.488 | 24.6989 | -2.6386 | #DIV/0! | 0.28022 | -0.1062 | 988.4876
2019-10-22 20:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 60.322 | 20.651 | 24.734 | 0.144 | 22.974 | 26.664 | 219.274 | 0.3 | 0.241 | 26.043 | 0.002 | 27.384 | 0.123 | 2.381 | 129.553 | 0.283 | 27.256 | 142.445 | 0 | 27.049 | 1014.2857 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 118.1482 | 174.5109 | 32.8723 | 1013.455 | 25000 | 3.69 | 14.947 | 0.24687 | 381.6 | 26.839 | 24.734 | -0.28322 | -1.3563 | 7.4531e-36 | 107.1638 | 0 | #DIV/0! | 381.597 | 24.248 | 24.201 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.6 | 24.7337 | -2.6731 | #DIV/0! | 0.2275 | -0.085107 | 988.0276
2019-10-22 21:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 53.377 | 20.624 | 24.875 | 0.007 | 22.974 | 26.649 | 220.634 | 0.3 | 0.24 | 26.07 | 0.002 | 27.282 | 0.123 | 2.381 | 127.811 | 0.283 | 25.858 | 140.716 | 0 | 27.651 | 1014.3069 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 117.1431 | 173.1906 | 32.6509 | 1013.455 | 25000 | 3.675 | 14.947 | 0.24587 | 382.842 | 26.437 | 24.875 | -0.28197 | -1.3183 | 7.4531e-36 | 106.7281 | 0 | #DIV/0! | 382.848 | 23.444 | 23.984 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.842 | 24.8753 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.16862 | -0.062793 | 987.8735
2019-10-22 22:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 55.617 | 20.106 | 24.91 | 0 | 22.976 | 26.631 | 222.489 | 0.3 | 0.239 | 25.956 | 0.002 | 27.209 | 0.123 | 2.381 | 126.207 | 0.283 | 25.858 | 139.066 | 0 | 27.516 | 1014.6105 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 116.1227 | 172.0804 | 32.4894 | 1013.8034 | 25000 | 3.655 | 14.947 | 0.24453 | 382.676 | 25.854 | 24.91 | -0.28169 | -1.264 | 7.4531e-36 | 106.1473 | 0 | #DIV/0! | 382.681 | 23.721 | 22.924 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.676 | 24.9101 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.10176 | -0.037896 | 987.5711
2019-10-22 23:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 66.371 | 19.548 | 24.627 | 0 | 23.005 | 26.605 | 223.93 | 0.3 | 0.239 | 25.898 | 0.002 | 27.091 | 0.123 | 2.381 | 124.661 | 0.283 | 27.256 | 137.531 | 0 | 26.914 | 1015.0289 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 115.1543 | 170.76 | 32.2102 | 1014.2374 | 25000 | 3.6 | 14.947 | 0.24085 | 383.001 | 25.331 | 24.627 | -0.28469 | -1.2437 | 7.4531e-36 | 104.55 | 0 | #DIV/0! | 383.557 | 23.579 | 22.999 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.001 | 24.6269 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.076761 | -0.028587 | 987.164
2019-10-23 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 68.659 | 19.052 | 24.274 | 0 | 23.018 | 26.59 | 225.249 | 0.299 | 0.239 | 25.868 | 0.002 | 26.989 | 0.123 | 2.381 | 123.057 | 0.283 | 27.256 | 135.937 | 0 | 26.73 | 1015.1649 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 114.2284 | 169.6498 | 32.0009 | 1014.323 | 25000 | 3.572 | 14.947 | 0.23898 | 383.299 | 25.038 | 24.274 | -0.2836 | -1.211 | 7.4531e-36 | 103.7368 | 0 | #DIV/0! | 383.339 | 23.715 | 22.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.299 | 24.2742 | -2.6387 | #DIV/0! | 0.083049 | -0.031474 | 987.0318
2019-10-23 01:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 59.823 | 19.254 | 24.205 | 0 | 23.018 | 26.576 | 184.341 | 0.299 | 0.239 | 25.868 | 0.002 | 26.827 | 0.121 | 2.381 | 121.518 | 0.283 | 25.858 | 134.314 | 0 | 26.48 | 1015.1649 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3956 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 113.3025 | 168.6082 | 31.7438 | 1014.323 | 25000 | 3.558 | 14.947 | 0.23804 | 383.852 | 24.736 | 24.205 | -0.2827 | -1.1805 | 7.4531e-36 | 103.3303 | 0 | #DIV/0! | 383.858 | 23.519 | 21.616 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.852 | 24.2046 | -2.6266 | #DIV/0! | 0.057621 | -0.021938 | 987.0318
2019-10-23 02:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 60.621 | 18.451 | 24.063 | 0 | 23.019 | 26.558 | 185.797 | 0.299 | 0.238 | 25.782 | 0.002 | 26.607 | 0.12 | 2.381 | 119.98 | 0.283 | 25.858 | 132.701 | 0 | 26.914 | 1015.1754 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 112.3399 | 167.5665 | 31.5123 | 1014.323 | 25000 | 3.539 | 14.947 | 0.23677 | 384.574 | 24.305 | 24.063 | -0.28887 | -1.1934 | 7.4531e-36 | 102.7785 | 0 | #DIV/0! | 384.606 | 22.903 | 21.786 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.574 | 24.063 | -2.6732 | #DIV/0! | 0.026884 | -0.010057 | 987.0215
2019-10-23 03:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 61.821 | 18.476 | 23.745 | 0 | 23.032 | 26.535 | 187.335 | 0.299 | 0.238 | 25.781 | 0.002 | 26.432 | 0.123 | 2.381 | 118.449 | 0.283 | 27.256 | 131.112 | 0 | 27.229 | 1015.3114 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 111.4294 | 166.3855 | 31.2842 | 1014.323 | 25000 | 3.503 | 14.947 | 0.23436 | 384.146 | 24.009 | 23.745 | -0.29438 | -1.2056 | 7.4531e-36 | 101.733 | 0 | #DIV/0! | 384.153 | 23.089 | 20.886 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.146 | 23.7451 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.029855 | -0.011118 | 986.8893
2019-10-23 04:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 68.691 | 17.104 | 23.392 | 0 | 23.019 | 26.532 | 188.736 | 0.299 | 0.238 | 25.724 | 0.002 | 26.285 | 0.123 | 2.381 | 116.968 | 0.283 | 27.256 | 129.539 | 0 | 27.336 | 1015.3008 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 110.5613 | 165.3096 | 31.0749 | 1014.323 | 25000 | 3.513 | 14.947 | 0.23503 | 384.56 | 23.673 | 23.392 | -0.2985 | -1.2075 | 7.4531e-36 | 102.0234 | 0 | #DIV/0! | 384.565 | 22.674 | 21.043 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.56 | 23.3923 | -2.6853 | #DIV/0! | 0.032257 | -0.012012 | 986.8996
2019-10-23 05:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 77.619 | 16.563 | 23.181 | 0 | 23.034 | 26.514 | 189.918 | 0.298 | 0.239 | 25.638 | 0.002 | 26.139 | 0.123 | 2.381 | 115.38 | 0.283 | 27.256 | 128.029 | 0 | 26.914 | 1015.1543 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 109.6933 | 164.2679 | 30.8179 | 1014.323 | 25000 | 3.48 | 14.947 | 0.23282 | 384.733 | 23.429 | 23.181 | -0.30108 | -1.2047 | 7.4531e-36 | 101.065 | 0 | #DIV/0! | 384.739 | 22.399 | 21.202 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.733 | 23.1812 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.028728 | -0.010698 | 987.0421
2019-10-23 06:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 87.79 | 16.721 | 23.005 | 0 | 23.048 | 26.488 | 191.291 | 0.298 | 0.241 | 25.579 | 0.002 | 25.948 | 0.121 | 2.205 | 113.98 | 0.283 | 27.256 | 126.603 | 0 | 26.914 | 1015.0078 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 108.8252 | 163.2262 | 30.5898 | 1013.9745 | 25000 | 3.44 | 14.947 | 0.23015 | 385.049 | 23.185 | 23.005 | -0.30314 | -1.1984 | 7.4531e-36 | 99.9033 | 0 | #DIV/0! | 385.055 | 22.013 | 20.795 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.049 | 23.0048 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.02101 | -0.0078244 | 987.1846
2019-10-23 07:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 91.685 | 15.668 | 22.687 | 0 | 23.061 | 26.476 | 192.692 | 0.297 | 0.242 | 25.521 | 0.002 | 25.728 | 0.123 | 2.205 | 112.523 | 0.283 | 27.256 | 125.023 | 0 | 26.914 | 1014.8824 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 107.9572 | 162.0452 | 30.3839 | 1013.889 | 25000 | 3.415 | 14.947 | 0.22847 | 384.469 | 22.938 | 22.687 | -0.30251 | -1.1672 | 7.4531e-36 | 99.1773 | 0 | #DIV/0! | 384.475 | 22.363 | 19.701 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.469 | 22.6869 | -2.6386 | #DIV/0! | 0.029193 | -0.011064 | 987.3065
2019-10-23 08:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 88.449 | 12.936 | 22.051 | 0 | 23.048 | 26.473 | 193.874 | 0.297 | 0.242 | 25.464 | 0.002 | 25.509 | 0.121 | 2.205 | 111.139 | 0.283 | 27.256 | 123.576 | 0 | 26.914 | 1015.05 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3956 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 106.9792 | 160.9693 | 30.1558 | 1014.2374 | 25000 | 3.425 | 14.947 | 0.22914 | 385.184 | 22.667 | 22.051 | -0.30924 | -1.1933 | 7.4531e-36 | 99.4677 | 0 | #DIV/0! | 385.19 | 22.226 | 19.464 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.184 | 22.051 | -2.6266 | #DIV/0! | 0.073375 | -0.027935 | 987.1434
2019-10-23 09:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 83.141 | 16.476 | 21.77 | 0 | 23.061 | 26.455 | 194.973 | 0.297 | 0.242 | 25.377 | 0.002 | 25.377 | 0.125 | 2.013 | 109.797 | 0.283 | 27.256 | 122.168 | 0 | 27.229 | 1015.4896 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 106.0475 | 159.9276 | 29.9498 | 1014.323 | 25000 | 3.394 | 14.947 | 0.22707 | 385.231 | 22.768 | 21.77 | -0.31875 | -1.2711 | 7.4531e-36 | 98.5674 | 0 | #DIV/0! | 384.866 | 22.251 | 19.89 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.231 | 21.7703 | -2.6732 | #DIV/0! | 0.12255 | -0.045842 | 986.7161
2019-10-23 10:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 62.198 | 20.777 | 21.736 | 0 | 23.048 | 26.426 | 196.209 | 0.297 | 0.245 | 25.319 | 0.002 | 25.127 | 0.124 | 2.013 | 108.282 | 0.283 | 27.256 | 120.716 | 0 | 27.336 | 1015.8975 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 105.2894 | 158.8859 | 29.7319 | 1015.0198 | 25000 | 3.378 | 14.947 | 0.226 | 385.445 | 22.912 | 21.736 | -0.32051 | -1.2993 | 7.4531e-36 | 98.1028 | 0 | #DIV/0! | 385.427 | 22.147 | 19.551 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.445 | 21.7355 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.14528 | -0.054105 | 986.32
2019-10-23 11:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 60.403 | 22.051 | 22.16 | 0 | 23.048 | 26.4 | 197.665 | 0.298 | 0.247 | 25.29 | 0.002 | 24.893 | 0.121 | 2.205 | 106.971 | 0.283 | 27.256 | 119.328 | 0 | 26.914 | 1015.8869 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 104.5216 | 157.9837 | 29.6263 | 1015.191 | 25000 | 3.352 | 14.947 | 0.22426 | 385.107 | 23.026 | 22.16 | -0.31465 | -1.2666 | 7.4531e-36 | 97.3477 | 0 | #DIV/0! | 385.113 | 22.184 | 19.625 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.107 | 22.1602 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.10494 | -0.039079 | 986.3303
2019-10-23 12:00 | 0.04 | 1.231 | 0.205 | 57.485 | 23.699 | 22.406 | 0 | 23.048 | 26.379 | 199.066 | 0.298 | 0.249 | 25.204 | 0.002 | 24.747 | 0.125 | 2.013 | 105.71 | 0.283 | 27.256 | 117.914 | 0 | 26.192 | 1015.7086 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 103.748 | 156.8369 | 29.6041 | 1015.191 | 25000 | 3.331 | 14.947 | 0.22285 | 385.438 | 23.429 | 22.406 | -0.31093 | -1.2809 | 7.4531e-36 | 96.7378 | 0 | #DIV/0! | 385.445 | 22.459 | 19.543 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.438 | 22.4062 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.1226 | -0.045657 | 986.5034
2019-10-23 13:00 | 0.04 | 1.231 | 0.205 | 43.834 | 25.915 | 22.441 | 0.151 | 23.061 | 26.341 | 200.659 | 0.299 | 0.251 | 25.174 | 0.002 | 24.6 | 0.124 | 2.381 | 104.318 | 0.283 | 27.256 | 116.59 | 0 | 26.914 | 1015.1119 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 102.9957 | 155.9004 | 29.6364 | 1014.4942 | 25000 | 3.28 | 14.947 | 0.21944 | 384.598 | 24.049 | 22.441 | -0.31112 | -1.3376 | 7.4531e-36 | 95.2567 | 0 | #DIV/0! | 384.604 | 22.488 | 20.774 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.598 | 22.441 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.19241 | -0.071655 | 987.2301
2019-10-23 14:00 | 0.04 | 1.231 | 0.205 | 37.485 | 26.531 | 22.441 | 0.707 | 23.048 | 26.327 | 202.143 | 0.3 | 0.254 | 25.088 | 0.002 | 24.454 | 0.123 | 2.381 | 102.942 | 0.283 | 25.858 | 115.204 | 0 | 26.7 | 1014.39 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 102.3534 | 155.0323 | 29.7078 | 1013.6262 | 25000 | 3.279 | 14.947 | 0.21938 | 384.105 | 25.354 | 22.441 | -0.31152 | -1.4645 | 7.4531e-36 | 95.2276 | 0 | #DIV/0! | 384.111 | 22.499 | 21.457 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.105 | 22.441 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.34856 | -0.12981 | 988.4747
2019-10-23 15:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 22.882 | 27.725 | 22.299 | 0.664 | 23.048 | 26.309 | 203.874 | 0.3 | 0.255 | 25.058 | 0.002 | 24.351 | 0.123 | 2.546 | 101.697 | 0.283 | 25.858 | 113.859 | 0 | 25.628 | 1013.8356 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 101.738 | 154.1643 | 29.8746 | 1013.1066 | 25000 | 3.261 | 14.947 | 0.21817 | 383.717 | 26.7 | 22.299 | -0.30838 | -1.5666 | 7.4531e-36 | 94.7049 | 0 | #DIV/0! | 383.723 | 22.247 | 22.147 | 0.062 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.717 | 22.2994 | -2.6387 | #DIV/0! | 0.52077 | -0.19736 | 988.9736
2019-10-23 16:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 20.091 | 28.915 | 22.548 | 0.759 | 23.062 | 26.283 | 205.44 | 0.3 | 0.256 | 25.001 | 0.002 | 24.322 | 0.123 | 2.546 | 100.475 | 0.283 | 25.858 | 112.557 | 0 | 26.155 | 1013.6679 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4422 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 101.0648 | 153.2962 | 29.9904 | 1013.021 | 25000 | 3.221 | 14.947 | 0.21549 | 383.215 | 26.481 | 22.548 | -0.30937 | -1.5503 | 7.4531e-36 | 93.5432 | 0 | #DIV/0! | 383.325 | 22.925 | 23.753 | 0.008 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.215 | 22.5478 | -2.6731 | #DIV/0! | 0.46627 | -0.17443 | 989.2301
2019-10-23 17:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 19.634 | 27.889 | 22.617 | 0.681 | 23.062 | 26.268 | 207.033 | 0.3 | 0.257 | 25 | 0.002 | 24.322 | 0.121 | 2.546 | 99.418 | 0.283 | 25.858 | 111.313 | 0 | 25.769 | 1013.2601 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 100.4803 | 152.4281 | 30.1162 | 1012.3242 | 25000 | 3.206 | 14.947 | 0.21449 | 383.148 | 26.886 | 22.617 | -0.30987 | -1.5931 | 7.4531e-36 | 93.1076 | 0 | #DIV/0! | 383.16 | 23.044 | 24.344 | 0.064 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.148 | 22.6173 | -2.6853 | #DIV/0! | 0.50684 | -0.18875 | 989.5524
2019-10-23 18:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 52.433 | 23.211 | 22.9 | 0.806 | 23.063 | 26.253 | 208.929 | 0.3 | 0.258 | 24.943 | 0.002 | 24.322 | 0.123 | 2.546 | 98.131 | 0.283 | 25.858 | 110.108 | 0 | 26.286 | 1013.2812 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 100.0328 | 151.8388 | 30.2884 | 1012.8498 | 25000 | 3.19 | 14.947 | 0.21342 | 382.204 | 24.922 | 22.9 | -0.30679 | -1.3739 | 7.4531e-36 | 92.6429 | 0 | #DIV/0! | 382.21 | 23.114 | 25.129 | 0.044 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.204 | 22.9005 | -2.6853 | #DIV/0! | 0.2371 | -0.088295 | 989.6538
2019-10-23 19:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 71.494 | 20.493 | 23.253 | 0.749 | 23.077 | 26.239 | 210.632 | 0.3 | 0.258 | 24.914 | 0.002 | 24.322 | 0.123 | 2.381 | 97.105 | 0.283 | 25.858 | 108.87 | 0 | 26.914 | 1013.5743 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 99.4078 | 150.7605 | 30.2136 | 1013.021 | 25000 | 3.162 | 14.947 | 0.21155 | 381.93 | 23.874 | 23.253 | -0.30235 | -1.2396 | 7.4531e-36 | 91.8297 | 0 | #DIV/0! | 381.9 | 23.483 | 24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 381.93 | 23.2532 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.071712 | -0.026706 | 989.3117
2019-10-23 20:00 | 0.04 | 1.231 | 0.262 | 69.893 | 19.275 | 23.323 | 0.293 | 23.077 | 26.227 | 211.896 | 0.299 | 0.258 | 24.856 | 0.002 | 24.322 | 0.123 | 2.381 | 96.063 | 0.283 | 25.858 | 107.64 | 0 | 27.041 | 1013.8462 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 98.5822 | 149.824 | 30.0178 | 1013.021 | 25000 | 3.15 | 14.947 | 0.21074 | 382.728 | 23.486 | 23.323 | -0.30082 | -1.1966 | 7.4531e-36 | 91.4812 | 0 | #DIV/0! | 382.732 | 22.926 | 23.053 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.728 | 23.3228 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.018766 | -0.0069889 | 988.6013
2019-10-23 21:00 | 0.04 | 1.231 | 0.206 | 59.186 | 18.699 | 23.323 | 0.024 | 23.077 | 26.224 | 213.132 | 0.299 | 0.257 | 24.798 | 0.002 | 24.322 | 0.123 | 2.381 | 94.915 | 0.283 | 27.256 | 106.479 | 0 | 27.651 | 1013.8779 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 97.8241 | 148.9559 | 29.8597 | 1013.3694 | 25000 | 3.147 | 14.947 | 0.21054 | 383.042 | 23.193 | 23.323 | -0.30057 | -1.1692 | 7.4531e-36 | 91.3941 | 0 | #DIV/0! | 383.049 | 22.646 | 23.301 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.042 | 23.3228 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.014967 | 0.0055739 | 988.308
2019-10-23 22:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 50.616 | 18.128 | 23.181 | 0 | 23.077 | 26.209 | 214.451 | 0.298 | 0.256 | 24.74 | 0.002 | 24.278 | 0.121 | 2.381 | 93.947 | 0.283 | 25.858 | 105.229 | 0 | 27.524 | 1014.2963 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 97.0563 | 148.0879 | 29.6161 | 1013.455 | 25000 | 3.132 | 14.947 | 0.20954 | 384.392 | 22.935 | 23.181 | -0.30135 | -1.1582 | 7.4531e-36 | 90.9585 | 0 | #DIV/0! | 384.397 | 23.313 | 22.723 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.392 | 23.1812 | -2.6852 | #DIV/0! | -0.028496 | 0.010612 | 987.877
2019-10-23 23:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 53.393 | 18.088 | 23.288 | 0 | 23.078 | 26.192 | 213.168 | 0.299 | 0.256 | 24.74 | 0.002 | 24.161 | 0.123 | 2.381 | 92.84 | 0.283 | 25.858 | 104.077 | 0 | 26.408 | 1014.4217 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4077 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 96.3561 | 147.2198 | 29.4903 | 1013.455 | 25000 | 3.114 | 14.947 | 0.20834 | 383.738 | 22.705 | 23.288 | -0.29527 | -1.0898 | 7.4531e-36 | 90.4358 | 0 | #DIV/0! | 383.744 | 23.046 | 22.047 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.738 | 23.288 | -2.6387 | #DIV/0! | -0.066057 | 0.025034 | 987.7549
2019-10-24 | 0.04 | 1.13 | 0.264 | 55.46 | 18.181 | 23.323 | 0 | 23.092 | 26.165 | 161.538 | 0.299 | 0.256 | 24.768 | 0.002 | 24.103 | 0.121 | 2.381 | 91.7 | 0.283 | 25.858 | 102.94 | 0 | 26.848 | 1014.2645 | 0 | 0 | 36.906 | 1.349 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 95.7195 | 146.2123 | 29.2945 | 1013.455 | 25000 | 3.073 | 14.947 | 0.20559 | 384.267 | 22.481 | 23.323 | -0.27661 | -1.1146 | 7.4531e-36 | 89.245 | 0 | #DIV/0! | 384.273 | 23.373 | 22.606 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.267 | 23.3228 | -2.479 | #DIV/0! | -0.089498 | 0.036102 | 987.908
2019-10-24 01:00 | 0.04 | 1.214 | 0.262 | 50.379 | 17.905 | 23.181 | 0 | 23.092 | 26.154 | 161.538 | 0.299 | 0.256 | 24.711 | 0.002 | 24.058 | 0.123 | 2.381 | 90.789 | 0.283 | 25.858 | 101.826 | 0 | 26.914 | 1013.9821 | 0 | 0 | 36.906 | 1.337 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 94.973 | 145.3101 | 29.1498 | 1013.455 | 25000 | 3.062 | 14.947 | 0.20486 | 384.303 | 22.297 | 23.181 | -0.28635 | -1.0212 | 7.4531e-36 | 88.9256 | 0 | #DIV/0! | 384.308 | 22.896 | 22.315 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.303 | 23.1812 | -2.551 | #DIV/0! | -0.097281 | 0.038134 | 988.1831
2019-10-24 02:00 | 0.04 | 1.13 | 0.206 | 49.358 | 17.194 | 23.005 | 0 | 23.105 | 26.148 | 161.538 | 0.298 | 0.256 | 24.625 | 0.002 | 23.985 | 0.123 | 2.381 | 89.625 | 0.283 | 27.256 | 100.672 | 0 | 27.588 | 1013.8462 | 0 | 0 | 36.906 | 1.337 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 94.1995 | 144.442 | 28.9984 | 1013.1066 | 25000 | 3.043 | 14.947 | 0.20359 | 384.637 | 22.024 | 23.005 | -0.2788 | -1.0901 | 7.4531e-36 | 88.3738 | 0 | #DIV/0! | 384.643 | 22.474 | 21.343 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.637 | 23.0048 | -2.467 | #DIV/0! | -0.1052 | 0.042643 | 988.3156
2019-10-24 03:00 | 0.04 | 1.114 | 0.264 | 50.72 | 15.827 | 22.828 | 0 | 23.092 | 26.121 | 161.538 | 0.298 | 0.255 | 24.595 | 0.002 | 23.868 | 0.123 | 2.205 | 88.549 | 0.283 | 25.858 | 99.599 | 0 | 26.977 | 1013.8145 | 0 | 0 | 36.906 | 1.337 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 93.5204 | 143.574 | 28.7958 | 1013.021 | 25000 | 3.029 | 14.947 | 0.20265 | 385.429 | 21.843 | 22.828 | -0.27857 | -1.1052 | 7.4531e-36 | 87.9672 | 0 | #DIV/0! | 385.435 | 22.231 | 20.976 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.429 | 22.8285 | -2.451 | #DIV/0! | -0.10576 | 0.043148 | 988.3465
2019-10-24 04:00 | 0.04 | 1.114 | 0.264 | 55.543 | 15.443 | 22.511 | 0 | 23.105 | 26.11 | 161.538 | 0.297 | 0.255 | 24.566 | 0.002 | 23.765 | 0.123 | 2.205 | 87.662 | 0.283 | 27.256 | 98.444 | 0 | 26.914 | 1013.3961 | 0 | 0 | 36.906 | 1.337 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 92.8472 | 142.7059 | 28.5933 | 1013.021 | 25000 | 3.005 | 14.947 | 0.20104 | 385.601 | 21.564 | 22.511 | -0.28236 | -1.1076 | 7.4531e-36 | 87.2702 | 0 | #DIV/0! | 385.608 | 22.7 | 20.841 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.601 | 22.5105 | -2.4509 | #DIV/0! | -0.10311 | 0.042069 | 988.7546
2019-10-24 05:00 | 0.04 | 1.114 | 0.264 | 52.723 | 15.02 | 22.441 | 0 | 23.092 | 26.107 | 161.538 | 0.297 | 0.255 | 24.509 | 0.002 | 23.648 | 0.121 | 2.205 | 86.71 | 0.283 | 25.858 | 97.245 | 0 | 26.914 | 1013.2601 | 0 | 0 | 36.906 | 1.2904 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 92.1528 | 141.8379 | 28.3941 | 1012.3242 | 25000 | 3.015 | 14.947 | 0.20171 | 385.527 | 21.291 | 22.441 | -0.27792 | -1.0478 | 7.4531e-36 | 87.5606 | 0 | #DIV/0! | 385.533 | 23.179 | 19.617 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.527 | 22.441 | -2.4044 | #DIV/0! | -0.12322 | 0.051246 | 988.8873
2019-10-24 06:00 | 0.04 | 1.114 | 0.264 | 58.535 | 14.489 | 22.158 | 0 | 23.091 | 26.086 | 161.538 | 0.297 | 0.255 | 24.451 | 0.002 | 23.546 | 0.123 | 2.013 | 85.758 | 0.283 | 25.858 | 96.186 | 0 | 26.914 | 1013.2389 | 0 | 0 | 36.906 | 1.2784 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 91.495 | 140.9698 | 28.2205 | 1012.153 | 25000 | 2.995 | 14.947 | 0.20037 | 386.111 | 21.145 | 22.158 | -0.27963 | -1.0494 | 7.4531e-36 | 86.9798 | 0 | #DIV/0! | 386.118 | 22.556 | 19.364 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.111 | 22.1578 | -2.3924 | #DIV/0! | -0.10937 | 0.045718 | 988.908
2019-10-24 07:00 | -0.01 | 1.114 | 0.262 | 57.802 | 13.909 | 21.663 | 0 | 23.077 | 26.051 | 161.538 | 0.296 | 0.253 | 24.422 | 0.002 | 23.384 | 0.123 | 2.205 | 84.805 | 0.283 | 27.256 | 95.057 | 0 | 26.914 | 1012.9776 | 0 | 0 | 36.906 | 1.2318 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 90.8584 | 139.9623 | 28.0401 | 1012.153 | 25000 | 2.974 | 14.947 | 0.19897 | 385.978 | 20.895 | 21.663 | -0.28055 | -1.0311 | 7.4531e-36 | 86.3699 | 0 | #DIV/0! | 385.984 | 22.242 | 18.514 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.978 | 21.6635 | -2.3459 | #DIV/0! | -0.083165 | 0.035451 | 989.163
2019-10-24 08:00 | 0.038 | 1.114 | 0.206 | 57.708 | 14.051 | 21.418 | 0 | 23.077 | 26.045 | 161.538 | 0.295 | 0.253 | 24.335 | 0.002 | 23.208 | 0.123 | 2.205 | 83.853 | 0.283 | 27.256 | 94.111 | 0 | 27.588 | 1013.1453 | 0 | 0 | 36.906 | 1.3129 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 90.1852 | 139.0601 | 27.812 | 1012.153 | 25000 | 2.968 | 14.947 | 0.19857 | 386.968 | 20.645 | 21.418 | -0.29282 | -1.0999 | 7.4531e-36 | 86.1957 | 0 | #DIV/0! | 386.974 | 22.028 | 18.505 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.968 | 21.4176 | -2.4269 | #DIV/0! | -0.08759 | 0.036092 | 988.9993
2019-10-24 09:00 | 0.04 | 1.214 | 0.264 | 52.158 | 17.122 | 21.241 | 0 | 23.077 | 26.016 | 161.134 | 0.296 | 0.255 | 24.277 | 0.002 | 23.062 | 0.123 | 2.013 | 82.9 | 0.283 | 25.858 | 93.013 | 0 | 26.977 | 1013.5743 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4301 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 89.5274 | 138.192 | 27.6162 | 1012.8498 | 25000 | 2.939 | 14.947 | 0.19663 | 386.838 | 20.812 | 21.241 | -0.32179 | -1.134 | 7.4531e-36 | 85.3535 | 0 | #DIV/0! | 386.844 | 22.38 | 18.678 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.838 | 21.2412 | -2.6441 | #DIV/0! | -0.053403 | 0.020197 | 988.5807
2019-10-24 10:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 50.725 | 19.095 | 21.065 | 0 | 23.076 | 25.986 | 160.879 | 0.297 | 0.257 | 24.191 | 0.002 | 22.915 | 0.121 | 2.013 | 81.956 | 0.283 | 25.858 | 92.047 | 0 | 26.914 | 1013.8462 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 89.0008 | 137.324 | 27.4851 | 1013.021 | 25000 | 2.91 | 14.947 | 0.19469 | 386.38 | 21.07 | 21.065 | -0.32992 | -1.1818 | 7.4531e-36 | 84.5113 | 0 | #DIV/0! | 386.386 | 22.309 | 18.826 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.38 | 21.0648 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.00063736 | -0.00023736 | 988.3156
2019-10-24 11:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 43.446 | 22.351 | 21.172 | 0 | 23.063 | 25.957 | 160.879 | 0.297 | 0.257 | 24.19 | 0.002 | 22.769 | 0.123 | 2.205 | 81.069 | 0.283 | 27.256 | 91.008 | 0 | 26.914 | 1013.8145 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 88.4645 | 136.5953 | 27.4595 | 1013.021 | 25000 | 2.894 | 14.947 | 0.19362 | 385.933 | 21.455 | 21.172 | -0.32863 | -1.2105 | 7.4531e-36 | 84.0466 | 0 | #DIV/0! | 385.939 | 22.056 | 18.975 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.933 | 21.1716 | -2.6852 | #DIV/0! | 0.035892 | -0.013367 | 988.3465
2019-10-24 12:00 | 0.04 | 1.231 | 0.264 | 34.396 | 24.774 | 21.206 | 0 | 23.097 | 25.874 | 160.879 | 0.298 | 0.258 | 24.161 | 0.002 | 22.666 | 0.123 | 2.013 | 80.125 | 0.283 | 27.256 | 90.055 | 0 | 26.914 | 1013.3643 | 0 | 0 | 36.906 | 1.4542 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 87.9225 | 134.2284 | 27.473 | 1012.3242 | 25000 | 2.777 | 14.947 | 0.18579 | 385.099 | 22.622 | 21.206 | -0.32881 | -1.327 | 7.4531e-36 | 80.6487 | 0 | #DIV/0! | 385.105 | 22.163 | 18.897 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.099 | 21.2064 | -2.6853 | #DIV/0! | 0.1793 | -0.066772 | 988.7856
2019-10-24 13:00 | -0.365 | 1.231 | 0.264 | 27.358 | 26.326 | 21.206 | 0.381 | 23.829 | 24.692 | 160.474 | 1.928 | 2.085 | 24.075 | 0.002 | 22.593 | 0.123 | 2.381 | 79.253 | 0.283 | 27.256 | 89.039 | 0 | 26.781 | 1012.7571 | 0 | 0 | 36.8145 | 1.8842 | 0.26 | -9.6978e-34 | 0 | 87.4383 | 133.9593 | 27.6022 | 1011.8046 | 25000 | 0.863 | 14.947 | 0.057737 | 385.008 | 24.654 | 21.206 | -0.38155 | -1.9421 | -6.849e-36 | 25.063 | 0 | #DIV/0! | 385.014 | 22.734 | 20.546 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.008 | 21.2064 | -3.1152 | #DIV/0! | 0.50651 | -0.16259 | 989.7508
2019-10-24 14:00 | -0.329 | 1.231 | 0.262 | 26.422 | 26.659 | 21.206 | 0.624 | 22.32 | 22.995 | 160.49 | 0.584 | 0.367 | 24.017 | 0.002 | 22.52 | 0.123 | 2.381 | 78.432 | 0.283 | 27.256 | 88.024 | 0 | 26.127 | 1011.8779 | 0 | 0 | 36.5764 | 1.843 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 87.1586 | 134.0278 | 27.8236 | 1011.0222 | 25000 | 0.675 | 14.947 | 0.04516 | 384.929 | 25.942 | 21.206 | -0.37659 | -2.0549 | -7.5203e-36 | 19.6031 | 0 | #DIV/0! | 384.935 | 22.787 | 21.853 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.929 | 21.2064 | -3.0741 | #DIV/0! | 0.68653 | -0.22333 | 990.8491
2019-10-24 15:00 | -0.327 | 1.231 | 0.206 | 20.444 | 27.427 | 21.348 | 0.689 | 22.523 | 22.616 | 160.794 | 0.531 | 0.376 | 24.016 | 0.002 | 22.491 | 0.121 | 2.546 | 77.487 | 0.283 | 27.256 | 87.088 | 0 | 25.513 | 1011.0306 | 0 | 0 | 36.5773 | 1.8529 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 86.6917 | 133.6096 | 27.9784 | 1010.1542 | 25000 | 0.093 | 14.947 | 0.006222 | 383.931 | 26.839 | 21.348 | -0.37627 | -2.1496 | -7.5201e-36 | 2.7009 | 0 | #DIV/0! | 383.937 | 22.938 | 22.371 | 0.058 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.931 | 21.348 | -3.0839 | #DIV/0! | 0.79323 | -0.25721 | 991.7438
2019-10-24 16:00 | -0.327 | 1.231 | 0.262 | 21.7 | 28.817 | 21.383 | 0.659 | 22.716 | 22.547 | 161.284 | 0.48 | 0.376 | 23.988 | 0.002 | 22.491 | 0.123 | 2.546 | 76.616 | 0.283 | 27.256 | 86.196 | 0 | 26.787 | 1010.591 | 0 | 0 | 36.5786 | 1.8217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 86.2018 | 133.0888 | 28.1998 | 1009.6346 | 25000 | -0.169 | 14.947 | -0.011307 | 383.493 | 27.002 | 21.383 | -0.37227 | -2.1315 | -7.5198e-36 | -4.908 | 0 | #DIV/0! | 383.5 | 22.169 | 23.857 | 0.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.493 | 21.3828 | -3.0527 | #DIV/0! | 0.80219 | -0.26278 | 992.146
2019-10-24 17:00 | -0.327 | 1.231 | 0.206 | 21.368 | 27.783 | 21.383 | 0.611 | 22.802 | 22.535 | 168.486 | 0.378 | 0.374 | 23.787 | 0.002 | 22.535 | 0.123 | 2.546 | 75.818 | 0.283 | 27.256 | 85.294 | 0 | 25.776 | 1010.1832 | 0 | 0 | 36.5773 | 1.843 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 85.76 | 132.4286 | 28.3546 | 1009.549 | 25000 | -0.267 | 14.947 | -0.017863 | 382.971 | 27.033 | 21.383 | -0.37538 | -2.157 | -7.5201e-36 | -7.7541 | 0 | #DIV/0! | 382.806 | 22.442 | 24.399 | 0.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.971 | 21.3828 | -3.074 | #DIV/0! | 0.81225 | -0.26423 | 992.4996
2019-10-24 18:00 | -0.378 | 1.231 | 0.262 | 31.39 | 23.897 | 21.524 | 0.634 | 22.786 | 22.545 | 173.604 | 0.349 | 0.373 | 23.785 | 0.002 | 22.564 | 0.123 | 2.546 | 75.085 | 0.283 | 27.256 | 84.426 | 0 | 26.054 | 1010.2149 | 0 | 0 | 36.5786 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 85.3704 | 132.0129 | 28.559 | 1009.549 | 25000 | -0.241 | 14.947 | -0.016124 | 383.028 | 25.842 | 21.524 | -0.37665 | -2.0286 | -7.5198e-36 | -6.999 | 0 | #DIV/0! | 383.023 | 22.712 | 24.856 | 0.049 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.028 | 21.5244 | -3.1053 | #DIV/0! | 0.62295 | -0.20061 | 992.491
2019-10-24 19:00 | -0.38 | 1.231 | 0.206 | 53.045 | 20.904 | 21.701 | 0.678 | 22.76 | 22.549 | 173.227 | 0.331 | 0.37 | 23.756 | 0.002 | 22.608 | 0.125 | 2.381 | 74.369 | 0.283 | 27.256 | 83.558 | 0 | 26.859 | 1010.6439 | 0 | 0 | 36.5773 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 84.9132 | 131.3869 | 28.5455 | 1009.549 | 25000 | -0.211 | 14.947 | -0.014117 | 382.246 | 23.794 | 21.701 | -0.37435 | -1.7658 | -7.5201e-36 | -6.1278 | 0 | #DIV/0! | 382.251 | 22.741 | 24.385 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.246 | 21.7007 | -3.1052 | #DIV/0! | 0.29949 | -0.096448 | 992.1127
2019-10-24 20:00 | -0.38 | 1.231 | 0.262 | 50.205 | 19.233 | 20.319 | 0.372 | 22.772 | 22.539 | 174.631 | 0.321 | 0.367 | 23.727 | 0.002 | 22.682 | 0.126 | 2.381 | 73.767 | 0.283 | 27.256 | 82.69 | 0 | 26.914 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.5786 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 84.429 | 130.5531 | 28.4264 | 1009.8974 | 25000 | -0.233 | 14.947 | -0.015588 | 383.274 | 22.888 | 20.319 | -0.39873 | -1.8415 | -7.5198e-36 | -6.7667 | 0 | #DIV/0! | 383.28 | 22.491 | 23.633 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.274 | 20.319 | -3.1052 | #DIV/0! | 0.39261 | -0.12643 | 991.5454
2019-10-24 21:00 | -0.38 | 1.231 | 0.205 | 46.644 | 18.322 | 20.561 | 0.049 | 22.784 | 22.535 | 176.376 | 0.315 | 0.363 | 23.727 | 0.002 | 22.711 | 0.124 | 2.381 | 73.034 | 0.283 | 27.256 | 81.845 | 0 | 27.598 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.5781 | 1.8438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 83.8927 | 129.8244 | 28.2851 | 1009.983 | 25000 | -0.249 | 14.947 | -0.016659 | 383.724 | 22.409 | 20.561 | -0.38972 | -1.7223 | -7.5199e-36 | -7.2314 | 0 | #DIV/0! | 383.729 | 22.409 | 23.164 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 383.724 | 20.5613 | -3.0748 | #DIV/0! | 0.27636 | -0.089877 | 991.2285
2019-10-24 22:00 | -0.38 | 1.231 | 0.205 | 41.23 | 17.939 | 20.682 | 0 | 22.775 | 22.535 | 178.341 | 0.311 | 0.361 | 23.755 | 0.002 | 22.711 | 0.123 | 2.381 | 72.31 | 0.283 | 27.256 | 81.059 | 0 | 26.967 | 1010.9475 | 0 | 0 | 36.5834 | 1.8733 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 83.3873 | 129.2694 | 28.1694 | 1010.6798 | 25000 | -0.24 | 14.947 | -0.016057 | 384.081 | 22.184 | 20.682 | -0.3908 | -1.705 | -7.5189e-36 | -6.97 | 0 | #DIV/0! | 384.087 | 22.461 | 23.272 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.081 | 20.6819 | -3.1043 | #DIV/0! | 0.22545 | -0.072624 | 991.1494
2019-10-24 23:00 | -0.38 | 1.231 | 0.206 | 41.009 | 17.595 | 20.687 | 0 | 22.76 | 22.514 | 179.7 | 0.307 | 0.359 | 23.699 | 0.002 | 22.711 | 0.123 | 2.381 | 71.634 | 0.283 | 27.256 | 80.259 | 0 | 26.914 | 1011.3236 | 0 | 0 | 36.5873 | 1.8995 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 82.9244 | 128.4698 | 28.0469 | 1010.1542 | 25000 | -0.246 | 14.947 | -0.016458 | 384.221 | 21.92 | 20.687 | -0.39385 | -1.6946 | -7.5181e-36 | -7.1443 | 0 | #DIV/0! | 384.227 | 22.375 | 23.308 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.221 | 20.687 | -3.1305 | #DIV/0! | 0.18658 | -0.059603 | 990.7808
2019-10-25 | -0.43 | 1.231 | 0.264 | 37.257 | 17.479 | 20.708 | 0 | 22.755 | 22.495 | 181.018 | 0.304 | 0.357 | 23.641 | 0.002 | 22.711 | 0.123 | 2.381 | 70.836 | 0.283 | 27.256 | 79.438 | 0 | 26.56 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.5934 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 82.3515 | 127.7411 | 27.8766 | 1009.983 | 25000 | -0.26 | 14.947 | -0.017395 | 384.688 | 21.549 | 20.708 | -0.38981 | -1.625 | -7.5168e-36 | -7.5508 | 0 | #DIV/0! | 384.693 | 22.02 | 21.802 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.688 | 20.7083 | -3.1053 | #DIV/0! | 0.12611 | -0.040612 | 991.1805
2019-10-25 01:00 | -0.382 | 1.231 | 0.264 | 51.182 | 17.6 | 20.97 | 0 | 22.764 | 22.491 | 182.543 | 0.303 | 0.355 | 23.583 | 0.002 | 22.666 | 0.125 | 2.381 | 70.12 | 0.283 | 27.256 | 78.686 | 0 | 27.307 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.5978 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 81.8981 | 127.0467 | 27.7286 | 1009.983 | 25000 | -0.273 | 14.947 | -0.018265 | 384.69 | 21.1 | 20.97 | -0.38493 | -1.5382 | -7.5159e-36 | -7.9284 | 0 | #DIV/0! | 384.696 | 22.381 | 22.025 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.69 | 20.9699 | -3.1052 | #DIV/0! | 0.01925 | -0.0061994 | 991.1805
2019-10-25 02:00 | -0.38 | 1.231 | 0.262 | 53.945 | 17.762 | 21.07 | 0 | 22.76 | 22.491 | 183.875 | 0.301 | 0.353 | 23.611 | 0.002 | 22.593 | 0.124 | 2.381 | 69.518 | 0.283 | 27.256 | 77.91 | 0 | 27.258 | 1010.9263 | 0 | 0 | 36.5986 | 1.8438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 81.3677 | 126.2129 | 27.555 | 1009.983 | 25000 | -0.269 | 14.947 | -0.017997 | 384.391 | 20.816 | 21.07 | -0.37965 | -1.4677 | -7.5157e-36 | -7.8122 | 0 | #DIV/0! | 384.345 | 23.008 | 21.482 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.391 | 21.0697 | -3.0748 | #DIV/0! | -0.037067 | 0.012055 | 991.1701
2019-10-25 03:00 | -0.38 | 1.231 | 0.206 | 59.084 | 15.274 | 21.018 | 0 | 22.755 | 22.491 | 185.4 | 0.3 | 0.35 | 23.583 | 0.002 | 22.52 | 0.123 | 2.381 | 68.801 | 0.283 | 27.256 | 77.1 | 0 | 27.307 | 1011.0518 | 0 | 0 | 36.6017 | 1.8156 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 80.8044 | 125.4842 | 27.3881 | 1009.983 | 25000 | -0.264 | 14.947 | -0.017662 | 384.677 | 19.937 | 21.018 | -0.37682 | -1.3476 | -7.5151e-36 | -7.667 | 0 | #DIV/0! | 384.636 | 22.44 | 21.577 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 384.677 | 21.0177 | -3.0466 | #DIV/0! | -0.15669 | 0.051433 | 991.0472
2019-10-25 04:00 | -0.43 | 1.231 | 0.264 | 63.201 | 15.172 | 21.145 | 0 | 22.746 | 22.491 | 186.733 | 0.299 | 0.347 | 23.554 | 0.002 | 22.447 | 0.123 | 2.205 | 68.199 | 0.283 | 27.256 | 76.313 | 0 | 27.258 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.6056 | 1.8733 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 80.3202 | 124.9291 | 27.2589 | 1009.983 | 25000 | -0.255 | 14.947 | -0.01706 | 385.029 | 19.607 | 21.145 | -0.3813 | -1.3384 | -7.5143e-36 | -7.4056 | 0 | #DIV/0! | 385.035 | 21.652 | 20.326 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.029 | 21.1449 | -3.1043 | #DIV/0! | -0.2258 | 0.072736 | 991.1805
2019-10-25 05:00 | -0.382 | 1.231 | 0.262 | 52.708 | 15.079 | 21.256 | 0 | 22.722 | 22.48 | 187.845 | 0.298 | 0.344 | 23.467 | 0.002 | 22.373 | 0.123 | 2.205 | 67.474 | 0.283 | 27.256 | 75.514 | 0 | 26.914 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.6109 | 1.8995 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 79.8206 | 124.1295 | 27.0443 | 1009.983 | 25000 | -0.242 | 14.947 | -0.016191 | 385.651 | 19.412 | 21.256 | -0.38189 | -1.3224 | -7.5132e-36 | -7.0281 | 0 | #DIV/0! | 385.657 | 22.052 | 19.967 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 385.651 | 21.2556 | -3.1304 | #DIV/0! | -0.27157 | 0.086754 | 991.1805
2019-10-25 06:00 | -0.38 | 1.231 | 0.205 | 65.08 | 13.434 | 21.284 | 0 | 22.711 | 22.476 | 189.15 | 0.298 | 0.343 | 23.466 | 0.002 | 22.256 | 0.123 | 2.205 | 66.823 | 0.283 | 27.256 | 74.716 | 0 | 26.914 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.6139 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 79.3364 | 123.4008 | 26.9541 | 1009.983 | 25000 | -0.235 | 14.947 | -0.015722 | 386.167 | 19.13 | 21.284 | -0.3778 | -1.2672 | -7.5126e-36 | -6.8248 | 0 | #DIV/0! | 386.173 | 21.702 | 19.558 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.167 | 21.2841 | -3.1053 | #DIV/0! | -0.31426 | 0.1012 | 991.1805
2019-10-25 07:00 | -0.43 | 1.231 | 0.205 | 68.025 | 13.829 | 21.216 | 0 | 22.711 | 22.455 | 190.263 | 0.297 | 0.341 | 23.409 | 0.002 | 22.154 | 0.121 | 2.205 | 66.213 | 0.283 | 27.256 | 73.975 | 0 | 27.307 | 1010.9158 | 0 | 0 | 36.6153 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 78.8001 | 122.567 | 26.8248 | 1009.983 | 25000 | -0.256 | 14.947 | -0.017127 | 386.296 | 18.534 | 21.216 | -0.37889 | -1.2036 | -7.5123e-36 | -7.4347 | 0 | #DIV/0! | 386.302 | 21.39 | 19.078 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.296 | 21.2162 | -3.1053 | #DIV/0! | -0.39255 | 0.12641 | 991.1805
2019-10-25 08:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 66.12 | 13.337 | 21.275 | 0 | 22.711 | 22.447 | 191.774 | 0.297 | 0.338 | 23.323 | 0.002 | 22.08 | 0.125 | 2.205 | 65.439 | 0.283 | 27.256 | 73.212 | 0 | 27.258 | 1010.9792 | 0 | 0 | 36.6122 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 78.2581 | 121.8383 | 26.6069 | 1009.983 | 25000 | -0.264 | 14.947 | -0.017662 | 386.474 | 18.548 | 21.275 | -0.37766 | -1.1992 | -7.5129e-36 | -7.667 | 0 | #DIV/0! | 386.481 | 21.363 | 18.426 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.474 | 21.2747 | -3.1052 | #DIV/0! | -0.39802 | 0.12818 | 991.1183
2019-10-25 09:00 | -0.382 | 1.231 | 0.264 | 61.753 | 16.403 | 22.136 | 0 | 22.702 | 22.436 | 193.106 | 0.296 | 0.336 | 23.322 | 0.002 | 21.963 | 0.124 | 2.013 | 64.91 | 0.283 | 27.256 | 72.517 | 0 | 26.914 | 1011.8267 | 0 | 0 | 36.61 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 77.7373 | 121.1439 | 26.4945 | 1011.0282 | 25000 | -0.266 | 14.947 | -0.017796 | 386.37 | 18.689 | 22.136 | -0.36307 | -1.1297 | -7.5134e-36 | -7.7251 | 0 | #DIV/0! | 386.376 | 21.3 | 19.225 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 386.37 | 22.1355 | -3.1052 | #DIV/0! | -0.48355 | 0.15572 | 990.2882
2019-10-25 10:00 | -0.38 | 1.231 | 0.262 | 52.375 | 20.213 | 22.701 | 0 | 22.705 | 22.443 | 194.631 | 0.296 | 0.335 | 23.265 | 0.002 | 21.816 | 0.121 | 2.013 | 64.251 | 0.283 | 27.256 | 71.823 | 0 | 26.914 | 1012.2344 | 0 | 0 | 36.6125 | 1.8438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 77.2531 | 120.5888 | 26.4178 | 1011.285 | 25000 | -0.262 | 14.947 | -0.017529 | 10.9 | 19.398 | 22.701 | -12.4264 | -1.1344 | -7.5129e-36 | -7.6089 | 0 | #DIV/0! | 10.977 | 21.51 | 18.29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.9 | 22.7006 | -3.0747 | #DIV/0! | -0.44738 | 0.1455 | 989.8893
2019-10-25 11:00 | -0.38 | 1.231 | 0.206 | 49.259 | 21.321 | 22.524 | 0 | 22.702 | 22.447 | 196.582 | 0.297 | 0.335 | 23.207 | 0.002 | 21.714 | 0.123 | 2.205 | 63.6 | 0.283 | 27.256 | 71.105 | 0 | 27.307 | 1012.245 | 0 | 0 | 36.6209 | 1.8461 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 76.8634 | 119.9286 | 26.4178 | 1011.6334 | 25000 | -0.255 | 14.947 | -0.01706 | 13.351 | 19.79 | 22.524 | -10.2324 | -1.1962 | -7.5112e-36 | -7.4056 | 0 | #DIV/0! | 12.517 | 21.284 | 19.103 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.351 | 22.5242 | -3.0771 | #DIV/0! | -0.3735 | 0.12138 | 989.8789
2019-10-25 12:00 | -0.38 | 1.231 | 0.264 | 46.939 | 22.419 | 22.534 | 0 | 22.696 | 22.447 | 197.941 | 0.298 | 0.333 | 23.177 | 0.002 | 21.597 | 0.121 | 2.205 | 63.005 | 0.283 | 27.256 | 70.376 | 0 | 27.258 | 1012.3704 | 0 | 0 | 36.6261 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 76.4429 | 119.2342 | 26.4246 | 1011.719 | 25000 | -0.249 | 14.947 | -0.016659 | 11.761 | 21.31 | 22.534 | -11.7169 | -1.3855 | -7.5101e-36 | -7.2314 | 0 | #DIV/0! | 11.767 | 21.744 | 20.374 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.761 | 22.534 | -3.1052 | #DIV/0! | -0.16867 | 0.054318 | 989.7563
2019-10-25 13:00 | -0.38 | 1.231 | 0.264 | 42.58 | 23.768 | 22.617 | 0.158 | 22.705 | 22.672 | 199.673 | 0.298 | 0.332 | 23.148 | 0.002 | 21.538 | 0.125 | 2.205 | 62.362 | 0.283 | 27.256 | 69.682 | 0 | 25.967 | 1012.1921 | 0 | 0 | 36.6292 | 2.0347 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 75.9799 | 118.5397 | 26.3407 | 1011.3705 | 25000 | -0.033 | 14.947 | -0.0022078 | 10.881 | 22.874 | 22.617 | -13.27 | -1.683 | -7.5095e-36 | -0.95837 | 0 | #DIV/0! | 10.888 | 22.38 | 21.672 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.881 | 22.6173 | -3.2657 | #DIV/0! | 0.037109 | -0.011363 | 990.0852
2019-10-25 14:00 | -0.734 | 1.231 | 0.264 | 37.753 | 24.216 | 22.617 | 0.591 | 22.975 | 23.255 | 123.447 | 1.971 | 2.122 | 23.786 | 0.002 | 21.538 | 0.124 | 2.381 | 61.833 | 0.283 | 27.256 | 69.011 | 0 | 26.244 | 1011.6166 | 0 | 0 | 36.6314 | 2.1863 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 75.4803 | 117.9846 | 25.3014 | 1010.9366 | 25000 | 0.28 | 14.947 | 0.018733 | 12.083 | 24.334 | 22.617 | -12.5048 | -1.9868 | -7.509e-36 | 8.1317 | 0 | #DIV/0! | 10.192 | 22.172 | 22.017 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.083 | 22.6173 | -3.4174 | #DIV/0! | 0.25943 | -0.075915 | 991.0728
2019-10-25 15:00 | -1.456 | 1.231 | 0.264 | 40.195 | 25.079 | 22.71 | 0.627 | 23.302 | 23.577 | -28.088 | 1.957 | 2.108 | 23.838 | 0.002 | 21.494 | 0.125 | 2.205 | 61.182 | 0.29 | 25.858 | 66.557 | 0 | 26.914 | 1011.1876 | 0 | 0 | 36.6314 | 3.106 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 74.9228 | 117.4638 | 25.2175 | 1010.851 | 25000 | 0.275 | 14.947 | 0.018398 | 11.04 | 24.507 | 22.71 | -17.2984 | -2.8019 | -7.509e-36 | 7.9865 | 0 | #DIV/0! | 11.142 | 22.829 | 22.359 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.04 | 22.7104 | -4.3371 | #DIV/0! | 0.34318 | -0.079127 | 991.5288
2019-10-25 16:00 | -1.381 | 1.231 | 0.264 | 44.298 | 25.268 | 22.887 | 0.608 | 23.392 | 23.845 | 54.343 | 1.971 | 2.121 | 24.406 | 0.002 | 21.509 | 0.124 | 2.546 | 60.604 | 0.287 | 27.256 | 65.312 | 0 | 25.374 | 1010.9052 | 0 | 44.9024 | 36.6314 | 2.8978 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 74.6007 | 116.8036 | 25.6004 | 1010.1542 | 25000 | 0.453 | 14.947 | 0.030307 | 10.455 | 24.263 | 22.887 | -15.3452 | -4.0286 | -7.509e-36 | 13.1559 | 0.4569 | -3.0225 | 10.411 | 23.404 | 22.958 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.455 | 22.8868 | -3.6718 | #DIV/0! | 0.22076 | -0.060122 | 991.7874
2019-10-25 17:00 | -0.719 | 1.231 | 0.264 | 33.98 | 25.059 | 22.97 | 0.649 | 23.689 | 24.147 | 95.559 | 1.974 | 2.124 | 24.849 | 0.002 | 21.538 | 0.125 | 2.381 | 60.091 | 0.283 | 25.858 | 65.035 | 0 | 26.066 | 1010.7798 | 0 | 0 | 36.6712 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 74.4271 | 116.5273 | 26.0108 | 1009.983 | 25000 | 0.458 | 14.947 | 0.030642 | 11.506 | 24.113 | 22.97 | -12.9412 | -1.9167 | -7.5009e-36 | 13.3011 | 0 | #DIV/0! | 11.512 | 22.964 | 22.985 | 0.042 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.506 | 22.9701 | -3.4203 | #DIV/0! | 0.17019 | -0.04976 | 991.9508
2019-10-25 18:00 | -0.695 | 1.166 | 0.264 | 46.081 | 21.808 | 24.815 | 0.583 | 23.814 | 24.348 | 98.984 | 1.973 | 2.124 | 25.051 | 0.002 | 21.627 | 0.126 | 2.381 | 59.57 | 0.283 | 25.858 | 64.896 | 0 | 25.899 | 1010.9792 | 0 | 0 | 36.774 | 2.229 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 74.1435 | 118.4442 | 26.222 | 1010.6798 | 25000 | 0.534 | 14.947 | 0.035726 | 10.795 | 23.637 | 24.815 | -12.6735 | -1.7734 | -7.4799e-36 | 15.5082 | 0 | #DIV/0! | 10.801 | 23.965 | 23.488 | 0.037 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.795 | 24.8155 | -3.395 | #DIV/0! | -0.16116 | 0.04747 | 991.6901
2019-10-25 19:00 | -0.796 | 1.1 | 0.264 | 61.633 | 19.688 | 24.809 | 0.643 | 23.896 | 24.443 | 94.876 | 1.971 | 2.133 | 25.174 | 0.002 | 21.729 | 0.124 | 2.381 | 59 | 0.283 | 25.858 | 64.41 | 0 | 26.871 | 1011.8267 | 0 | 0 | 36.7718 | 2.2438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 73.7963 | 120.1779 | 26.2799 | 1011.1994 | 25000 | 0.547 | 14.947 | 0.036596 | 33.969 | 23.781 | 24.809 | -3.9678 | -1.9139 | -7.4803e-36 | 15.8858 | 0 | #DIV/0! | 33.699 | 21.703 | 23.237 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.969 | 24.8089 | -3.3438 | #DIV/0! | -0.13856 | 0.041437 | 990.9179
2019-10-25 20:00 | -1.002 | 1.04 | 0.264 | 65.598 | 18.334 | 29.019 | 0.357 | 23.936 | 24.505 | 95.982 | 1.964 | 2.114 | 25.224 | 0.002 | 21.758 | 0.123 | 2.381 | 58.553 | 0.283 | 25.858 | 63.924 | 0 | 26.914 | 1012.2556 | 0 | 0 | 36.7718 | 2.3458 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 73.3758 | 121.183 | 26.3243 | 1011.6334 | 25000 | 0.569 | 14.947 | 0.038068 | 42.265 | 25.499 | 29.019 | -2.7606 | -1.8607 | -7.4803e-36 | 16.5247 | 0 | #DIV/0! | 42.27 | 24.552 | 21.44 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.265 | 29.0193 | -3.3859 | #DIV/0! | -0.4107 | 0.1213 | 990.2178
2019-10-25 21:00 | -1.01 | 1.114 | 0.264 | 67.833 | 17.272 | 30.025 | 0.062 | 23.949 | 24.535 | 95.138 | 2.001 | 2.152 | 25.297 | 0.002 | 21.758 | 0.123 | 2.381 | 58.04 | 0.283 | 25.858 | 63.322 | 0 | 26.914 | 1012.5698 | 0 | 0 | 36.7718 | 2.4128 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 73.0228 | 121.6329 | 26.2799 | 1011.719 | 25000 | 0.586 | 14.947 | 0.039205 | 50.589 | 26.783 | 30.025 | -2.3219 | -1.8241 | -7.4803e-36 | 17.0184 | 0 | #DIV/0! | 50.596 | 21.435 | 20.182 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.589 | 30.0246 | -3.5268 | #DIV/0! | -0.38082 | 0.10798 | 989.622
2019-10-25 22:00 | -0.807 | 1.054 | 0.264 | 61.6 | 17.037 | 31.471 | 0 | 23.991 | 24.568 | 95.657 | 1.972 | 2.122 | 25.362 | 0.002 | 21.758 | 0.123 | 2.381 | 57.527 | 0.283 | 25.858 | 62.824 | 0 | 26.914 | 1013.1453 | 0 | 0 | 36.7709 | 2.3051 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 72.6235 | 121.7014 | 26.331 | 1012.0674 | 25000 | 0.577 | 14.947 | 0.038603 | 7.792 | 27.722 | 31.471 | -13.6981 | -1.8073 | -7.4805e-36 | 16.757 | 0 | #DIV/0! | 7.798 | 20.554 | 19.196 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.792 | 31.4708 | -3.3591 | #DIV/0! | -0.40015 | 0.11913 | 988.9993
2019-10-25 23:00 | -0.749 | 1.152 | 0.264 | 56.559 | 16.717 | 34.381 | 0 | 24.011 | 24.593 | 95.879 | 2.078 | 2.245 | 25.376 | 0.002 | 21.758 | 0.125 | 2.205 | 57.022 | 0.283 | 27.256 | 62.222 | 0 | 26.914 | 1013.5743 | 0 | 510.3807 | 36.7687 | 2.1241 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 72.1971 | 121.562 | 26.3243 | 1012.8498 | 25000 | 0.582 | 14.947 | 0.038938 | 12.495 | 27.951 | 34.381 | 4.5081 | 0.61228 | -7.481e-36 | 16.9023 | 5.2128 | -0.14369 | 12.501 | 23.456 | 19.748 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.495 | 34.3808 | 1.9366 | #DIV/0! | 0.3622 | 0.18702 | 988.5807
2019-10-26 | -0.697 | 1.231 | 0.264 | 52.507 | 16.057 | 33.711 | 0 | 23.888 | 24.461 | 97.599 | 0.84 | 0.985 | 25.354 | 0.002 | 21.714 | 0.126 | 2.205 | 56.567 | 0.283 | 27.256 | 61.725 | 0 | 26.914 | 1013.8462 | 0 | 0 | 36.7789 | 2.3712 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 71.7921 | 121.3884 | 26.1077 | 1013.021 | 25000 | 0.573 | 14.947 | 0.038335 | 11.873 | 25.299 | 33.711 | -8.9999 | -1.1961 | -7.4789e-36 | 16.6409 | 0 | #DIV/0! | 11.879 | 23.754 | 19.91 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.873 | 33.7106 | -3.6022 | #DIV/0! | -0.89887 | 0.24954 | 988.3156
2019-10-26 01:00 | -4.261 | 0.382 | 0.264 | 54.879 | 16.559 | 39.131 | 0.09 | 17.449 | 17.836 | 94.328 | 2.381 | 1.827 | 23.478 | 0.002 | 21.685 | 0.126 | 2.205 | 56.427 | 0.296 | 27.256 | 61.169 | 0 | 25.945 | 1013.8674 | 0 | 2473.1096 | 36.8291 | 4.748 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 71.167 | 120.936 | 24.4907 | 1013.3694 | 25000 | 0.387 | 14.947 | 0.025891 | 45.75 | 29.147 | 39.131 | 11.267 | 0.39707 | -7.4687e-36 | 11.2391 | 25.3007 | -0.16841 | 45.96 | 31.341 | 18.886 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.75 | 39.1314 | 20.171 | #DIV/0! | 5.1464 | 0.25514 | 988.3827
2019-10-26 02:00 | -3.432 | 1.231 | 0.264 | 59.272 | 16.083 | 220.296 | 0 | 15.959 | 16.094 | 90.436 | 2.024 | 1.908 | 19.067 | 0.002 | 21.597 | 0.124 | 2.205 | 56.321 | 0.29 | 27.256 | 103.221 | 0 | 3.268 | 1014.1498 | 0 | 0 | 38.427 | 4.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 71.1111 | 120.5546 | 22.5032 | 1013.455 | 25000 | 0.135 | 14.947 | 0.0090319 | 14.745 | 25.264 | 220.296 | -1.6668 | 0.49561 | -7.1581e-36 | 3.9206 | 0 | #DIV/0! | 14.154 | 65.086 | 21.817 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.745 | 220.296 | -5.4142 | #DIV/0! | -4.7932 | 0.88532 | 988.0197
2019-10-26 03:00 | -3.58 | 1.231 | 0.264 | 61.387 | 16.615 | 176.583 | 0 | 15.572 | 15.631 | 88.25 | 2.023 | 1.899 | 17.744 | 0.002 | 21.538 | 0.121 | 2.205 | 56.071 | 0.283 | 28.587 | 98.73 | 0 | 3.484 | 1014.2857 | 0 | 2505.7128 | 38.4601 | 4.3732 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 71.0185 | 120.068 | 21.9824 | 1013.455 | 25000 | 0.059 | 14.947 | 0.0039473 | 15.314 | 24.95 | 176.583 | 7.8268 | 0.8829 | -7.152e-36 | 1.7135 | 26.7694 | -0.13373 | 13.279 | 53.434 | 20.49 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.314 | 176.583 | 21.1653 | #DIV/0! | 18.1747 | 0.85871 | 987.8873
2019-10-26 04:00 | -3.269 | 1.231 | 0.262 | 65.714 | 14.7 | 247.04 | 0.111 | 15.039 | 15.395 | 18.4 | 2.384 | 1.814 | 16.98 | 0.002 | 21.494 | 0.123 | 2.013 | 168.229 | 6.802 | 12.527 | 232.118 | 0 | 15.525 | 1014.2963 | 0 | 0 | 38.4926 | 4.8407 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 99.614 | 119.4078 | 21.8313 | 1013.8034 | 25000 | 0.356 | 14.947 | 0.023817 | 28.769 | 48.035 | 247.04 | -0.85431 | 0.040953 | -7.1459e-36 | 10.3388 | 0 | #DIV/0! | 28.774 | 43.876 | 20.584 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.769 | 247.0403 | -6.0717 | #DIV/0! | -4.8911 | 0.80556 | 987.9852
2019-10-26 05:00 | -1.072 | 1.231 | 0.206 | 72.039 | 13.866 | 266.345 | 0 | 15.679 | 16.351 | 102.51 | 1.522 | 1.67 | 17.236 | 0.002 | 21.421 | 0.13 | 2.205 | 158.495 | 0.575 | 6.918 | 223.826 | 0 | 12.661 | 1014.4428 | 0 | 0 | 38.5113 | 2.4238 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 110.9664 | 118.9921 | 22.039 | 1013.5406 | 25000 | 0.672 | 14.947 | 0.044959 | 15.908 | 25.708 | 266.345 | -0.86258 | 0.71343 | -7.1425e-36 | 19.516 | 0 | #DIV/0! | 16.184 | 91.419 | 19.833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.908 | 266.3453 | -3.6548 | #DIV/0! | -3.302 | 0.90348 | 987.7343
2019-10-26 06:00 | -0.718 | 1.231 | 0.264 | 65.936 | 14.293 | 239.465 | 0 | 16.678 | 16.958 | 94.154 | 1.47 | 1.617 | 18.164 | 0.002 | 21.348 | 0.132 | 2.013 | 152.626 | 0.736 | 7.106 | 236.176 | 0 | 13.428 | 1014.6105 | 0 | 0 | 38.5097 | 2.1866 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 123.5074 | 118.7842 | 22.7154 | 1013.8034 | 25000 | 0.28 | 14.947 | 0.018733 | 15.94 | 26.871 | 239.465 | -0.89534 | 0.68847 | -7.1428e-36 | 8.1317 | 0 | #DIV/0! | 14.815 | 82.782 | 19.315 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.94 | 239.465 | -3.4176 | #DIV/0! | -3.0341 | 0.88779 | 987.5711
2019-10-26 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.262 | 69.361 | 13.342 | 214.759 | 0 | 18.344 | 18.066 | 99.35 | 1.511 | 1.659 | 19.595 | 0.002 | 21.319 | 0.132 | 2.013 | 147.121 | 0.709 | 7.89 | 237.463 | 0 | 13.637 | 1015.0183 | 0 | 0 | 38.5083 | 2.209 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 129.0866 | 118.4713 | 23.8799 | 1014.2374 | 25000 | -0.278 | 14.947 | -0.018599 | 13.37 | 23.075 | 214.759 | -1.1981 | 0.69974 | -7.143e-36 | -8.0736 | 0 | #DIV/0! | 13.202 | 71.723 | 18.103 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.37 | 214.7587 | -3.44 | #DIV/0! | -3.0704 | 0.89256 | 987.1743
2019-10-26 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 69.772 | 13.051 | 194.938 | 0 | 19.831 | 19.804 | 94.988 | 1.576 | 1.724 | 21.143 | 0.002 | 21.319 | 0.134 | 2.013 | 142.212 | 0.899 | 7.37 | 242.964 | 0.041 | 13.422 | 1015.0712 | 0 | 0 | 38.5083 | 2.1927 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 132.7603 | 118.2634 | 25.5537 | 1015.0198 | 25000 | -0.027 | 14.947 | -0.0018064 | 13.456 | 23.315 | 194.938 | -1.3052 | 0.66736 | -7.143e-36 | -0.78413 | 0 | #DIV/0! | 14.206 | 66.223 | 17.751 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.456 | 194.9379 | -3.4237 | #DIV/0! | -3.0142 | 0.8804 | 987.1228
2019-10-26 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 62.779 | 15.703 | 178.582 | 0 | 20.979 | 21.144 | 97.642 | 1.507 | 1.653 | 22.466 | 0.002 | 21.275 | 0.135 | 1.8 | 137.465 | 1.212 | 7.596 | 249.301 | 0.04 | 12.972 | 1015.7827 | 0 | 7.1062 | 38.5099 | 2.1797 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 135.1972 | 118.0898 | 26.6823 | 1015.191 | 25000 | 0.165 | 14.947 | 0.011039 | 13.212 | 25.699 | 178.582 | -1.4134 | 0.58451 | -7.1427e-36 | 4.7919 | 0.076016 | -9.8269 | 12.846 | 59.73 | 18.012 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.212 | 178.5818 | -3.3347 | #DIV/0! | -2.8548 | 0.8561 | 986.4315
2019-10-26 10:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 57.577 | 18.302 | 162.969 | 0 | 21.818 | 22.142 | 98.495 | 1.512 | 1.659 | 23.432 | 0.002 | 21.201 | 0.135 | 1.8 | 133.395 | 1.402 | 7.257 | 251.284 | 0 | 12.404 | 1016.1905 | 0 | 0 | 38.5097 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 136.5588 | 117.9161 | 28.2615 | 1015.5394 | 25000 | 0.324 | 14.947 | 0.021677 | 10.832 | 25.849 | 162.969 | -1.9673 | 0.55254 | -7.1428e-36 | 9.4095 | 0 | #DIV/0! | 11.636 | 53.548 | 18.031 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.832 | 162.9693 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9219 | 0.84139 | 986.0356
2019-10-26 11:00 | -0.724 | 1.231 | 0.264 | 48.726 | 21.61 | 149.74 | 0 | 22.395 | 22.842 | 96.236 | 1.526 | 1.673 | 24.133 | 0.002 | 21.172 | 0.135 | 2.381 | 130.248 | 1.522 | 6.708 | 250.845 | 0 | 11.758 | 1016.2117 | 0 | 0 | 38.5066 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 137.0708 | 117.6032 | 29.1757 | 1015.9734 | 25000 | 0.447 | 14.947 | 0.029906 | 12.214 | 29.619 | 149.74 | -1.8988 | 0.44198 | -7.1433e-36 | 12.9816 | 0 | #DIV/0! | 12.22 | 50.287 | 19.021 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.214 | 149.7401 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.7858 | 0.8022 | 986.015
2019-10-26 12:00 | -0.718 | 1.231 | 0.264 | 46.409 | 22.643 | 139.023 | 0 | 22.791 | 23.34 | 92.924 | 1.506 | 1.652 | 24.515 | 0.002 | 21.128 | 0.144 | 3.368 | 128.493 | 1.622 | 6.865 | 249.426 | 0 | 11.143 | 1016.4623 | 0 | 0 | 38.5052 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 137.2685 | 117.3953 | 30.9446 | 1016.059 | 25000 | 0.549 | 14.947 | 0.03673 | 10.669 | 29.601 | 139.023 | -2.3413 | 0.39933 | -7.1436e-36 | 15.9439 | 0 | #DIV/0! | 10.694 | 46.045 | 18.898 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.669 | 139.023 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.7333 | 0.78708 | 985.7719
2019-10-26 13:00 | -2.46 | 1.216 | 0.262 | 42.027 | 22.833 | 129.36 | 0.013 | 19.891 | 20.224 | 7.193 | 2.375 | 1.826 | 24.117 | 0.002 | 21.099 | 0.128 | 1.559 | 127.28 | 1.515 | 6.304 | 247.269 | 0 | 10.057 | 1016.1376 | 0 | 1909.6012 | 38.5036 | 4.6573 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 136.7951 | 117.2217 | 31.7057 | 1015.7106 | 25000 | 0.333 | 14.947 | 0.022279 | 9.904 | 33.304 | 129.36 | 11.3573 | 0.80497 | -7.1439e-36 | 9.6709 | 20.424 | -0.12045 | 10.499 | 42.903 | 20.268 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.904 | 129.36 | 14.5507 | #DIV/0! | 10.8046 | 0.74255 | 986.0996
2019-10-26 14:00 | 0.531 | 1.231 | 0.206 | 48.669 | 22.426 | 448.007 | 6.629 | 16.357 | 16.715 | 91.677 | 2.384 | 1.816 | 20.424 | 0.003 | 21.743 | 0.196 | 3.368 | 128.831 | 1.183 | 8.663 | 222.75 | 0.005 | 11.957 | 1015.4261 | 14161.5908 | 20685.0452 | 38.4828 | 5.7656 | 0.26 | 567293.75 | 0 | 137.6591 | 117.0481 | 32.0152 | 1017.367 | 25000 | 0.358 | 14.947 | 0.023951 | 408.562 | 70.743 | 448.007 | 1.1698 | 0.84623 | 3832.7848 | 10.3969 | 221.1164 | 0.0024015 | 422.042 | 292.621 | 27.596 | 3.851 | 56209.7105 | 338.1854 | 408.562 | 448.0069 | 214.1198 | 0.0099222 | 180.309 | 0.84209 | 994.2534
2019-10-26 15:00 | 17.332 | 25.26 | 0.264 | 31.331 | 25.466 | 422.759 | 9.59 | 17.822 | 21.068 | 12.376 | 2.376 | 1.818 | 41.299 | -0.922 | 237.538 | 3.261 | 21.783 | 355.257 | 15.521 | 131.198 | 430.473 | 2.616 | 108.355 | 1014.9866 | 15953.6182 | 26216.5847 | 38.2996 | 8.5919 | 0.26 | 46676.918 | 0.13889 | 156.3419 | 127.0717 | 44.0238 | 90.2939 | 25000 | 3.246 | 14.947 | 0.21717 | 444.695 | 105.449 | 422.759 | 1.3035 | 0.75902 | 316.8699 | 94.2693 | 278.9126 | 0.062141 | 451.858 | 335.194 | 36.315 | 4.404 | 62937.7903 | 424.1373 | 444.695 | 422.7591 | 245.0607 | 0.14106 | 183.9351 | 0.75057 | 77.5813
2019-10-26 16:00 | 183.999 | 111.648 | 82.51 | 34.823 | 26.602 | 649.571 | 10.051 | 19.565 | 25.438 | 70.506 | 2.371 | 1.819 | 27.81 | -0.97 | 261.717 | 3.215 | 15.365 | 503.651 | 14.143 | 199.303 | 560.417 | 72.621 | 182.892 | 1014.5576 | 30371.4629 | 53293.3765 | 37.3413 | 10.3163 | 0.26 | 8127.1597 | 14.9234 | 354.5053 | 201.4757 | 29.984 | 40.1982 | 25000 | 5.873 | 14.947 | 0.39292 | 427.338 | 89.377 | 649.571 | 1.552 | 0.86562 | 56.5877 | 170.5617 | 552.7905 | 0.33285 | 433.913 | 362.09 | 42.361 | 8.252 | 65523.5425 | 691.8027 | 427.338 | 649.5712 | 430.8264 | 0.42781 | 371.5472 | 0.86241 | 29.8654
2019-10-26 17:00 | 336.112 | 221.128 | 125.692 | 36.418 | 24.78 | 620.043 | 21.099 | 21.2 | 29.18 | 100.11 | 2.37 | 1.822 | 31.143 | -0.963 | 272.309 | 3.288 | 28.038 | 564.093 | 20.809 | 278.613 | 563.877 | 101.807 | 258.695 | 1014.2963 | 45127.1875 | 61734.43 | 37.035 | 10.6441 | 0.26 | 6602.6924 | 22.1029 | 377.7126 | 302.1395 | 33.2059 | 46.6037 | 25000 | 7.98 | 14.947 | 0.53389 | 596.694 | 91.136 | 620.043 | 1.0901 | 0.8568 | 46.3534 | 231.7525 | 635.0938 | 0.52923 | 584.28 | 392.692 | 25.676 | 12.522 | 50664.3067 | 867.967 | 596.694 | 620.0425 | 403.3214 | 0.47591 | 344.0401 | 0.85302 | 37.2534
2019-10-26 18:00 | 333.703 | 214.212 | 129.969 | 54.115 | 22.182 | 623.665 | 21.392 | 22.037 | 30.348 | 97.44 | 2.367 | 1.822 | 32.356 | -0.96 | 273.949 | 3.348 | 29.221 | 564.938 | 21.716 | 290.214 | 564.583 | 104.598 | 267.928 | 1014.4534 | 44615.1797 | 64054.9047 | 36.9733 | 12.1721 | 0.26 | 6579.4165 | 23.0342 | 381.9078 | 320.3452 | 34.3573 | 50.8102 | 25000 | 8.311 | 14.947 | 0.55603 | 577.79 | 93.943 | 623.665 | 1.1974 | 0.8535 | 46.2671 | 241.3653 | 657.8678 | 0.50725 | 565.661 | 385.744 | 24.25 | 12.19 | 53083.3669 | 869.7995 | 577.79 | 623.6653 | 431.4839 | 0.48872 | 366.489 | 0.84937 | 40.2795
2019-10-26 19:00 | 362.321 | 240.821 | 132.979 | 63.941 | 19.844 | 616.379 | 24.469 | 22.094 | 30.48 | 90.196 | 2.364 | 1.823 | 32.687 | -0.959 | 274.627 | 3.483 | 30.128 | 563.303 | 22.167 | 295.245 | 565.968 | 105.969 | 272.563 | 1014.7465 | 48455.2383 | 64591.3695 | 36.9519 | 11.8715 | 0.26 | 6553.3623 | 23.4909 | 384.775 | 322.9688 | 34.6354 | 51.9785 | 25000 | 8.386 | 14.947 | 0.56105 | 643.534 | 94.735 | 616.379 | 1.0344 | 0.85063 | 46.1106 | 243.5434 | 662.9923 | 0.54649 | 629.877 | 397.65 | 20.603 | 13.342 | 49257.2572 | 915.8272 | 643.534 | 616.379 | 410.2997 | 0.47638 | 347.2383 | 0.8463 | 41.4025
2019-10-26 20:00 | 363.573 | 241.055 | 133.824 | 69.049 | 18.154 | 611.457 | 24.103 | 21.999 | 30.334 | 94.796 | 2.366 | 1.825 | 32.697 | -0.959 | 274.725 | 3.509 | 30.182 | 563.466 | 22.257 | 298.284 | 563.963 | 106.409 | 275.701 | 1015.0289 | 48455.2383 | 64656.8995 | 36.9427 | 12.7302 | 0.26 | 6545.5225 | 23.6274 | 384.1589 | 323.75 | 34.6197 | 51.7542 | 25000 | 8.335 | 14.947 | 0.55764 | 644.259 | 94.15 | 611.457 | 1.0401 | 0.85066 | 46.0669 | 242.0623 | 663.4998 | 0.54796 | 630.938 | 399.37 | 20.469 | 13.383 | 49294.9679 | 920.0593 | 644.259 | 611.457 | 409.7147 | 0.47234 | 346.6282 | 0.84602 | 41.3754
2019-10-26 21:00 | 364.954 | 242.93 | 134.089 | 69.231 | 17.598 | 615.941 | 24.33 | 21.499 | 30.009 | 93.741 | 2.364 | 1.821 | 32.244 | -0.96 | 274.806 | 3.516 | 30.303 | 563.094 | 22.322 | 296.46 | 565.388 | 106.613 | 274.021 | 1015.186 | 48711.2422 | 64986.3738 | 36.9366 | 12.4803 | 0.26 | 6559.9429 | 23.6904 | 385.3884 | 323.2899 | 34.2247 | 50.3328 | 25000 | 8.51 | 14.947 | 0.56935 | 647.508 | 94.15 | 615.941 | 1.0314 | 0.85165 | 46.1761 | 247.1446 | 666.7704 | 0.54735 | 634.015 | 396.957 | 19.885 | 13.446 | 49277.6069 | 922.9406 | 647.508 | 615.9406 | 411.3598 | 0.47486 | 348.4814 | 0.84714 | 40.3691
2019-10-26 22:00 | 363.552 | 243.165 | 133.353 | 65.808 | 17.284 | 615.038 | 24.755 | 21.164 | 29.747 | 96.938 | 2.371 | 1.825 | 32.007 | -0.962 | 274.872 | 3.469 | 30.5 | 562.948 | 22.197 | 296.266 | 564.634 | 106.187 | 273.644 | 1015.4579 | 48711.2422 | 55246.8506 | 36.9396 | 12.8596 | 0.26 | 6581.4351 | 23.5926 | 385.3601 | 323.099 | 34.0009 | 48.2675 | 25000 | 8.583 | 14.947 | 0.57423 | 644.996 | 94.818 | 615.038 | 0.78363 | 0.85196 | 46.3235 | 249.2646 | 566.8879 | 0.64131 | 632.64 | 398.129 | 19.477 | 13.398 | 41895.7999 | 822.195 | 644.996 | 615.0385 | 310.8635 | 0.47555 | 262.9387 | 0.84583 | 38.3566
2019-10-26 23:00 | 222.374 | 127.473 | 105.002 | 61.358 | 16.884 | 651.645 | 11.1 | 19.927 | 26.673 | 46.324 | 2.375 | 1.828 | 28.763 | -0.971 | 270.172 | 3.191 | 16.364 | 567.031 | 17.398 | 231.543 | 567.385 | 86.335 | 221.413 | 1015.4473 | 32419.4941 | 42595.1817 | 36.9487 | 11.3309 | 0.26 | 7195.3613 | 18.3926 | 387.46 | 323.2552 | 30.5912 | 41.4862 | 25000 | 6.746 | 14.947 | 0.45133 | 442.193 | 81.236 | 651.645 | 1.0355 | 0.8799 | 50.6322 | 195.9151 | 437.1772 | 0.50866 | 445.588 | 354.354 | 32.65 | 8.976 | 48546.0397 | 591.892 | 442.193 | 651.6454 | 298.3736 | 0.43429 | 261.1772 | 0.87534 | 28.8745
2019-10-27 | 221.37 | 127.238 | 103.63 | 57.859 | 15.873 | 651.04 | 10.696 | 19.044 | 25.577 | 89.222 | 2.377 | 1.826 | 27.567 | -0.973 | 268.951 | 3.194 | 15.763 | 566.611 | 17.175 | 229.243 | 565.046 | 85.556 | 218.422 | 1015.3114 | 32163.4902 | 39982.4971 | 36.9609 | 10.5739 | 0.26 | 7184.6348 | 18.1946 | 385.3867 | 322.769 | 29.2906 | 38.8093 | 25000 | 6.533 | 14.947 | 0.43708 | 441.803 | 80.975 | 651.04 | 0.94804 | 0.88027 | 50.54 | 189.7292 | 410.4973 | 0.53927 | 445.65 | 353.079 | 32.441 | 8.872 | 45946.2083 | 563.2791 | 441.803 | 651.0396 | 272.6853 | 0.43786 | 238.7694 | 0.87562 | 26.876
2019-10-27 01:00 | 30.746 | 41.553 | 0.264 | 57.387 | 15.695 | 533.896 | 7.648 | 18.655 | 27.455 | 113.626 | 1.907 | 1.812 | 27.416 | -0.956 | 268.503 | 3.574 | 17.233 | 557.747 | 16.671 | 247.839 | 560.995 | 0.283 | 202.463 | 1015.2902 | 21539.3281 | 914.1857 | 36.964 | 9.3126 | 0.26 | 34398.1875 | 0 | 423.0903 | 321.0937 | 32.9703 | 54.6875 | 25000 | 8.8 | 14.947 | 0.58875 | 395.012 | 83.334 | 533.896 | -0.19668 | 0.79872 | 241.9523 | 255.5667 | 9.3867 | 3.2755 | 407.429 | 327.609 | 36.899 | 5.123 | 1568.8498 | 136.9705 | 395.012 | 533.8961 | -41.4789 | 0.23286 | -35.0046 | 0.84391 | 43.6663
2019-10-27 02:00 | -1.739 | 1.231 | 0.263 | 55.884 | 15.443 | 359.286 | 0 | 16.366 | 16.653 | 100.773 | 2.071 | 1.964 | 23.627 | -0.521 | 255.108 | 1.988 | 1.615 | 545.598 | 10.666 | 20.722 | 543.133 | 0 | 21.116 | 1014.9971 | 0 | 0 | 36.964 | 3.0244 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.8711 | 317.9841 | 34.3055 | 482.9413 | 25000 | 0.287 | 14.947 | 0.019201 | 13.846 | 51.038 | 359.286 | -0.85541 | 0.50894 | -7.4414e-36 | 8.335 | 0 | #DIV/0! | 13.31 | 140.262 | 23.513 | 0.249 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.846 | 359.2856 | -4.2554 | #DIV/0! | -3.6509 | 0.85795 | 471.9225
2019-10-27 03:00 | -0.742 | 1.231 | 0.206 | 61.734 | 14.901 | 333.849 | 0.054 | 17.315 | 18.375 | 96.429 | 1.492 | 1.639 | 22.555 | 0.001 | 243.792 | 1.829 | 1.62 | 533.326 | 10.857 | 20.63 | 522.647 | 0 | 21.349 | 1014.7041 | 0 | 0 | 36.964 | 2.1976 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.2715 | 318.1009 | 58.5311 | 1014.1132 | 25000 | 1.06 | 14.947 | 0.070917 | 15.561 | 39.683 | 333.849 | -0.65997 | 0.66894 | -7.4414e-36 | 30.7842 | 0 | #DIV/0! | 15.406 | 144.464 | 22.373 | 0.208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.561 | 333.8491 | -3.4286 | #DIV/0! | -3.021 | 0.88113 | 986.547
2019-10-27 03:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 71.233 | 13.277 | 309.059 | 0 | 18.506 | 19.624 | 97.52 | 1.487 | 1.634 | 22.81 | 0.004 | 233.484 | 1.769 | 1.634 | 521.234 | 10.786 | 20.783 | 503.901 | 0 | 21.074 | 1014.4005 | 0 | 0 | 36.964 | 2.1399 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.615 | 319.9749 | 59.6193 | 1017.6142 | 25000 | 1.118 | 14.947 | 0.074798 | 15.087 | 34.09 | 309.059 | -0.72294 | 0.69795 | -7.4414e-36 | 32.4686 | 0 | #DIV/0! | 15.064 | 132.89 | 21.347 | 0.268 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.087 | 309.0589 | -3.3709 | #DIV/0! | -2.9991 | 0.8897 | 989.7471
2019-10-27 04:00 | -0.695 | 1.231 | 0.263 | 70.709 | 13.222 | 285.929 | 0 | 20.388 | 21.275 | 94.743 | 1.909 | 2.057 | 24.035 | 0.002 | 222.087 | 1.786 | 1.663 | 509.547 | 10.505 | 20.805 | 487.604 | 0 | 21.054 | 1013.9821 | 0 | 0 | 36.964 | 2.18 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.3658 | 321.6397 | 55.5512 | 1013.1078 | 25000 | 0.887 | 14.947 | 0.059343 | 14.67 | 31.779 | 285.929 | -0.81319 | 0.69203 | -7.4414e-36 | 25.76 | 0 | #DIV/0! | 14.516 | 120.971 | 20.243 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.67 | 285.9286 | -3.411 | #DIV/0! | -3.0319 | 0.88886 | 988.1831
2019-10-27 05:00 | -0.745 | 1.231 | 0.205 | 75.416 | 13.527 | 265.516 | 0 | 21.702 | 22.744 | 95.051 | 1.92 | 2.069 | 25.309 | 0.003 | 211.532 | 1.957 | 1.604 | 498.277 | 10.409 | 20.989 | 473.129 | 0 | 21.577 | 1013.8356 | 0 | 0 | 36.964 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 384.6065 | 322.9928 | 54.2017 | 1015.3646 | 25000 | 1.042 | 14.947 | 0.069713 | 15.975 | 32.989 | 265.516 | -0.80636 | 0.65479 | -7.4414e-36 | 30.2614 | 0 | #DIV/0! | 15.949 | 110.488 | 20.55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.975 | 265.5163 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9953 | 0.87575 | 989.3122
2019-10-27 06:00 | -0.697 | 1.231 | 0.206 | 81.117 | 12.874 | 247.491 | 0 | 22.613 | 23.774 | 94.847 | 1.915 | 2.064 | 26.237 | 0.003 | 201.776 | 2.047 | 1.78 | 487.543 | 10.302 | 21.183 | 460.193 | 0 | 21.606 | 1013.7102 | 0 | 0 | 36.964 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 374.8208 | 324.1011 | 57.147 | 1014.1494 | 25000 | 1.161 | 14.947 | 0.077674 | 15.541 | 36.264 | 247.491 | -0.88924 | 0.59289 | -7.4414e-36 | 33.7174 | 0 | #DIV/0! | 15.348 | 102.552 | 20.343 | 0.19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.541 | 247.491 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9191 | 0.85347 | 989.4346
2019-10-27 07:00 | -2.492 | 1.231 | 0.264 | 81.486 | 13.398 | 231.467 | 0 | 19.674 | 19.892 | 85.227 | 2.378 | 1.827 | 26.249 | 0.002 | 192.934 | 2.214 | 2.482 | 477.34 | 10.081 | 21.133 | 447.992 | 0 | 21.427 | 1013.8991 | 0 | 12513.6287 | 36.964 | 4.4603 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 365.977 | 324.0818 | 49.5804 | 1013.7733 | 25000 | 0.218 | 14.947 | 0.014585 | 14.921 | 36.972 | 231.467 | 35.5547 | 0.84587 | -7.4414e-36 | 6.3311 | 128.4872 | -0.019395 | 14.667 | 94.794 | 19.731 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.921 | 231.4666 | 122.7957 | #DIV/0! | 103.1818 | 0.84027 | 988.264
2019-10-27 08:00 | 49.36 | 56.674 | 0.264 | 72.112 | 15.942 | 551.019 | 6.793 | 14.876 | 18.203 | 129.011 | 2.383 | 1.817 | 35.373 | -0.887 | 226.943 | 3.228 | 16.793 | 443.386 | 14.805 | 120.188 | 433.069 | 0 | 106.873 | 1014.5894 | 21283.3242 | 36137.4816 | 36.9701 | 8.6777 | 0.26 | 21395.5293 | 0.024658 | 356.4749 | 318.502 | 53.805 | 127.0699 | 25000 | 3.327 | 14.947 | 0.22259 | 400.412 | 101.483 | 551.019 | 1.3858 | 0.82091 | 150.4685 | 96.6216 | 371.1129 | 0.13301 | 411.684 | 329.826 | 34.387 | 5.937 | 62772.4591 | 505.1036 | 400.412 | 551.0195 | 305.7615 | 0.28431 | 249.4482 | 0.81583 | 112.1258
2019-10-27 09:00 | 224.592 | 132.747 | 102.359 | 60.277 | 19.371 | 651.707 | 10.476 | 18.894 | 25.522 | 88.352 | 2.374 | 1.819 | 27.224 | -0.972 | 265.049 | 3.177 | 16.026 | 564.944 | 16.983 | 226.724 | 564.002 | 84.946 | 216.947 | 1014.7465 | 32675.498 | 42910.2913 | 36.9671 | 10.2888 | 0.26 | 7188.6323 | 17.9481 | 379.8341 | 311.5957 | 29.0199 | 37.8569 | 25000 | 6.628 | 14.947 | 0.44343 | 448.539 | 82.608 | 651.707 | 1.0181 | 0.87748 | 50.5597 | 192.4882 | 440.63 | 0.50971 | 451.978 | 352.762 | 30.517 | 9.066 | 48546.1043 | 598.7654 | 448.539 | 651.7072 | 297.5943 | 0.44077 | 259.8723 | 0.87324 | 27.8809
2019-10-27 10:00 | 223.573 | 131.458 | 103.465 | 57.707 | 20.955 | 651.328 | 10.349 | 19.535 | 26.037 | 92.536 | 2.369 | 1.82 | 27.885 | -0.971 | 268.023 | 3.185 | 15.535 | 566.447 | 17.123 | 228.518 | 565.044 | 85.92 | 219.442 | 1014.976 | 32675.498 | 42847.0229 | 36.961 | 10.7105 | 0.26 | 7155.1875 | 18.0882 | 382.1797 | 319.8399 | 29.6065 | 39.6894 | 25000 | 6.502 | 14.947 | 0.435 | 446.772 | 81.404 | 651.328 | 1.0232 | 0.87936 | 50.3328 | 188.8289 | 439.9078 | 0.50823 | 447.93 | 352.81 | 31.537 | 9.003 | 48466.5328 | 593.0971 | 446.772 | 651.328 | 297.7393 | 0.44508 | 260.5274 | 0.87502 | 28.8664
2019-10-27 11:00 | 220.834 | 129.993 | 102.756 | 65.047 | 20.784 | 650.331 | 10.762 | 20.832 | 27.283 | 95.663 | 2.372 | 1.824 | 28.93 | -0.969 | 268.643 | 3.186 | 15.515 | 566.447 | 17.107 | 228.784 | 564.512 | 85.88 | 219.44 | 1014.3793 | 32675.498 | 43079.323 | 36.9762 | 10.5049 | 0.26 | 7253.3711 | 18.1009 | 382.455 | 321.5423 | 30.5634 | 41.4979 | 25000 | 6.451 | 14.947 | 0.43159 | 443.296 | 82.102 | 650.331 | 1.0475 | 0.878 | 51.0025 | 187.3478 | 442.4747 | 0.49909 | 448.187 | 355.193 | 32.701 | 8.964 | 48749.3414 | 594.4242 | 443.296 | 650.3306 | 301.9767 | 0.4445 | 263.8533 | 0.87375 | 30.8883
2019-10-27 12:00 | 223.41 | 132.044 | 102.813 | 62.542 | 21.797 | 651.832 | 11.267 | 21.312 | 27.866 | 95.672 | 2.373 | 1.823 | 29.411 | -0.967 | 268.621 | 3.184 | 15.602 | 566.5 | 17.196 | 229.593 | 564.656 | 86.166 | 219.66 | 1013.615 | 32839 | 46323.7865 | 36.9914 | 10.4038 | 0.26 | 7222.3491 | 18.1658 | 382.3971 | 322.0679 | 31.0385 | 43.0411 | 25000 | 6.554 | 14.947 | 0.43848 | 446.825 | 82.198 | 651.832 | 1.1452 | 0.87771 | 50.7634 | 190.3391 | 475.9955 | 0.46935 | 447.431 | 355.96 | 32.595 | 8.947 | 52181.3617 | 624.4607 | 446.825 | 651.8321 | 333.5478 | 0.4539 | 291.4863 | 0.8739 | 32.9227
2019-10-27 13:00 | 329.817 | 219.136 | 122.125 | 57.631 | 22.261 | 613.716 | 20.996 | 21.289 | 28.742 | 129.817 | 2.372 | 1.825 | 30.317 | -0.961 | 271.402 | 3.29 | 25.34 | 565.06 | 20.457 | 270.54 | 562.813 | 98.609 | 252.924 | 1012.4428 | 44615.1797 | 63489.5052 | 37.0067 | 12.1136 | 0.26 | 6631.9668 | 21.599 | 380.4022 | 322.7671 | 32.617 | 47.7913 | 25000 | 7.453 | 14.947 | 0.49863 | 591.317 | 91.488 | 613.716 | 1.1612 | 0.85509 | 46.5946 | 216.4475 | 652.6492 | 0.50535 | 579.053 | 383.601 | 21.581 | 12.297 | 52662.2832 | 875.8986 | 591.317 | 613.716 | 421.3997 | 0.48215 | 358.5807 | 0.85093 | 39.3365
2019-10-27 14:00 | 357.782 | 237.89 | 132.552 | 45.665 | 23.021 | 617.845 | 24.181 | 21.432 | 29.609 | 86.951 | 2.372 | 1.829 | 31.826 | -0.957 | 274.49 | 3.465 | 29.784 | 563.907 | 21.963 | 292.319 | 564.561 | 105.413 | 270.809 | 1011.3236 | 47687.2266 | 63066.3722 | 37.092 | 12.2373 | 0.26 | 6572.7769 | 23.2986 | 381.8687 | 323.6159 | 33.8828 | 49.7926 | 25000 | 8.177 | 14.947 | 0.54707 | 638.622 | 93.75 | 617.845 | 1.0129 | 0.85277 | 46.0726 | 237.4737 | 649.7932 | 0.55061 | 625.341 | 402.368 | 22.618 | 13.161 | 49054.13 | 904.2101 | 638.622 | 617.8453 | 399.6661 | 0.4715 | 339.0218 | 0.84826 | 43.5601
2019-10-27 15:00 | 356.512 | 236.484 | 132.385 | 42.673 | 24.138 | 618.176 | 24.703 | 21.366 | 29.646 | 93.261 | 2.374 | 1.828 | 31.838 | -0.957 | 274.637 | 3.459 | 29.664 | 564.137 | 22.011 | 291.764 | 564.815 | 105.537 | 270.74 | 1010.8735 | 47431.2227 | 62920.054 | 37.1926 | 12.1111 | 0.26 | 6568.4492 | 23.3425 | 382.2232 | 323.7847 | 33.8259 | 49.5997 | 25000 | 8.28 | 14.947 | 0.55396 | 635.086 | 93.703 | 618.176 | 1.0226 | 0.85286 | 45.9176 | 240.465 | 650.0451 | 0.54844 | 624.053 | 402.15 | 23.55 | 13.077 | 49338.0142 | 902.4871 | 635.086 | 618.1755 | 401.4496 | 0.47199 | 340.5982 | 0.84842 | 43.603
2019-10-27 16:00 | 356.915 | 237.187 | 131.112 | 46.805 | 22.293 | 617.703 | 24.791 | 21.404 | 29.648 | 97.76 | 2.38 | 1.826 | 31.95 | -0.956 | 274.71 | 3.467 | 29.858 | 564.068 | 21.886 | 291.569 | 565.442 | 105.169 | 270.564 | 1010.3192 | 47431.2227 | 62967.7162 | 37.2599 | 11.823 | 0.26 | 6571.8555 | 23.2167 | 382.2864 | 323.7847 | 33.9429 | 49.4792 | 25000 | 8.244 | 14.947 | 0.55155 | 638.313 | 93.616 | 617.703 | 1.0213 | 0.85277 | 45.8585 | 239.4195 | 651.7134 | 0.54766 | 624.37 | 401.918 | 21.711 | 13.12 | 49464.64 | 907.4926 | 638.313 | 617.7028 | 402.7033 | 0.46987 | 341.6717 | 0.84845 | 44.6461
2019-10-27 17:00 | 359.164 | 239.297 | 133.07 | 64.054 | 20.094 | 611.982 | 25.143 | 21.886 | 30.23 | 92.694 | 2.375 | 1.826 | 32.386 | -0.955 | 274.901 | 3.471 | 29.922 | 564.078 | 22.16 | 292.41 | 564.806 | 106.298 | 271.957 | 1010.1832 | 47943.2305 | 62843.2748 | 37.3453 | 11.3927 | 0.26 | 6543.0264 | 23.4848 | 383.1853 | 323.7943 | 34.2906 | 51.36 | 25000 | 8.344 | 14.947 | 0.55824 | 639.097 | 93.857 | 611.982 | 1.0259 | 0.85087 | 45.5529 | 242.3237 | 651.9163 | 0.55094 | 626.08 | 399.524 | 21.271 | 13.24 | 48951.6182 | 906.0172 | 639.097 | 611.9815 | 401.2263 | 0.47405 | 339.6922 | 0.84664 | 45.6834
2019-10-27 18:00 | 360.983 | 239.736 | 132.857 | 71.071 | 19.293 | 614.326 | 25.291 | 22.275 | 30.657 | 96.108 | 2.373 | 1.826 | 32.781 | -0.953 | 274.887 | 3.498 | 30.258 | 563.81 | 22.229 | 295.64 | 564.493 | 105.98 | 272.634 | 1010.2149 | 47431.2227 | 61721.6957 | 38.1754 | 12.1961 | 0.26 | 6540.3564 | 23.5798 | 382.8024 | 324.1223 | 34.7222 | 52.0833 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 640.827 | 95.03 | 614.326 | 1.0226 | 0.84986 | 44.5442 | 243.4273 | 654.5142 | 0.55153 | 627.877 | 397.766 | 20.656 | 12.947 | 49677.2164 | 901.0169 | 640.827 | 614.3264 | 402.5824 | 0.48098 | 340.3068 | 0.84531 | 47.7194
2019-10-27 19:00 | 363.607 | 242.133 | 133.476 | 74.018 | 18.483 | 615.863 | 25.612 | 22.193 | 30.668 | 93.178 | 2.371 | 1.824 | 32.841 | -0.954 | 274.872 | 3.522 | 30.46 | 563.614 | 22.181 | 296.104 | 564.083 | 106.021 | 274.006 | 1010.6227 | 47943.2305 | 62190.524 | 38.4453 | 12.0094 | 0.26 | 6551.0151 | 23.5251 | 381.9136 | 323.7702 | 34.7208 | 52.0833 | 25000 | 8.475 | 14.947 | 0.567 | 643.407 | 95.562 | 615.863 | 1.0347 | 0.84925 | 44.3036 | 246.1281 | 664.1478 | 0.54748 | 631.65 | 396.667 | 19.411 | 13.041 | 49870.0645 | 909.8517 | 643.407 | 615.8627 | 410.0052 | 0.48441 | 346.3858 | 0.84483 | 46.7
2019-10-27 20:00 | 366.396 | 243.516 | 133.864 | 80.865 | 16.533 | 613.877 | 24.93 | 22.038 | 30.504 | 93.626 | 2.373 | 1.831 | 32.696 | -0.955 | 275.105 | 3.522 | 30.568 | 562.94 | 22.365 | 297.477 | 565.799 | 106.881 | 275.522 | 1010.6333 | 48199.2344 | 62281.7642 | 38.4592 | 12.0558 | 0.26 | 6530.1265 | 23.708 | 382.6697 | 323.2591 | 34.4613 | 51.7699 | 25000 | 8.466 | 14.947 | 0.5664 | 647.274 | 95.678 | 613.877 | 1.0313 | 0.8486 | 44.1463 | 245.8668 | 665.3631 | 0.55067 | 633.358 | 394.872 | 18.167 | 13.13 | 49695.959 | 912.3284 | 647.274 | 613.8771 | 409.7914 | 0.48457 | 345.9218 | 0.84414 | 45.6527
2019-10-27 21:00 | 363.586 | 242.813 | 133.163 | 82.269 | 16.234 | 615.548 | 24.396 | 22 | 30.363 | 95.754 | 2.376 | 1.83 | 32.498 | -0.955 | 274.931 | 3.522 | 30.567 | 562.642 | 22.233 | 294.951 | 564.745 | 106.323 | 272.716 | 1010.7692 | 47943.2305 | 62126.8763 | 38.4888 | 12.1357 | 0.26 | 6557.0938 | 23.5997 | 382.4918 | 323.0903 | 34.3755 | 51.6493 | 25000 | 8.363 | 14.947 | 0.55951 | 645.236 | 95.678 | 615.548 | 1.0305 | 0.84904 | 44.2945 | 242.8755 | 664.2199 | 0.54739 | 631.642 | 396.001 | 18.834 | 13.093 | 49875.4778 | 912.4533 | 645.236 | 615.5477 | 409.271 | 0.48255 | 345.6559 | 0.84456 | 45.6217
2019-10-27 22:00 | 365.152 | 243.048 | 133.134 | 83.266 | 16.257 | 615.729 | 23.722 | 21.981 | 30.298 | 101.413 | 2.375 | 1.828 | 32.514 | -0.955 | 274.93 | 3.522 | 30.653 | 562.818 | 22.281 | 296.069 | 564.93 | 106.377 | 273.093 | 1010.7798 | 48199.2344 | 62215.6875 | 38.5017 | 12.3825 | 0.26 | 6571.2642 | 23.5972 | 382.4653 | 323.0903 | 34.4613 | 51.0224 | 25000 | 8.317 | 14.947 | 0.55643 | 645.136 | 95.647 | 615.729 | 1.0321 | 0.84921 | 44.3754 | 241.5395 | 665.3917 | 0.54878 | 631.337 | 395.699 | 19.408 | 13.096 | 49698.0984 | 909.5539 | 645.136 | 615.7289 | 409.9612 | 0.48649 | 346.2781 | 0.84466 | 45.59
2019-10-27 23:00 | 364.864 | 244.22 | 133.368 | 85.182 | 16.434 | 615.169 | 23.15 | 21.911 | 30.328 | 95.992 | 2.372 | 1.828 | 32.475 | -0.955 | 274.945 | 3.522 | 30.634 | 562.769 | 22.29 | 295.098 | 564.93 | 106.472 | 273.145 | 1010.8946 | 48199.2344 | 60934.4472 | 38.5051 | 12.105 | 0.26 | 6556.3936 | 23.63 | 382.3601 | 323.0903 | 34.3761 | 51.4082 | 25000 | 8.417 | 14.947 | 0.56312 | 646.965 | 95.562 | 615.169 | 0.99354 | 0.84927 | 44.2711 | 244.4437 | 651.7463 | 0.55983 | 633.15 | 394.374 | 18.251 | 13.096 | 48678.9171 | 896.8327 | 646.965 | 615.1685 | 395.4209 | 0.48706 | 333.9955 | 0.84466 | 45.5583
2019-10-28 | 364.741 | 243.751 | 133.058 | 83.835 | 17.42 | 615.164 | 23.692 | 22.035 | 30.513 | 93.187 | 2.378 | 1.827 | 32.684 | -0.954 | 274.945 | 3.513 | 30.579 | 562.833 | 22.256 | 295.429 | 564.93 | 106.445 | 273.166 | 1010.5804 | 48199.2344 | 48635.0744 | 38.5023 | 11.7961 | 0.26 | 6563.75 | 23.6139 | 382.5072 | 323.0951 | 34.5713 | 51.9628 | 25000 | 8.478 | 14.947 | 0.5672 | 645.905 | 95.678 | 615.164 | 0.66595 | 0.85111 | 44.324 | 246.2153 | 520.1557 | 0.70122 | 632.798 | 394.576 | 18.533 | 13.064 | 38850.4176 | 766.6753 | 645.905 | 615.1636 | 264.6084 | 0.4855 | 223.4533 | 0.84447 | 46.6111
2019-10-28 01:00 | 327.796 | 216.205 | 123.026 | 86.164 | 16.567 | 610.029 | 20.352 | 21.839 | 29.68 | 81.978 | 2.38 | 1.83 | 32.053 | -0.957 | 273.276 | 3.2 | 27.788 | 564.666 | 20.509 | 270.917 | 567.274 | 98.741 | 251.876 | 1010.0154 | 43335.1602 | 42842.9642 | 38.4963 | 11.6783 | 0.26 | 6587.0137 | 21.6439 | 384.2052 | 323.2784 | 33.4371 | 49.2622 | 25000 | 7.841 | 14.947 | 0.52459 | 580.776 | 92.182 | 610.029 | 0.6499 | 0.85618 | 44.488 | 227.7157 | 458.1373 | 0.7155 | 568.981 | 372.86 | 18.087 | 11.801 | 38059.0329 | 668.9816 | 580.776 | 610.0287 | 230.2539 | 0.4928 | 195.4601 | 0.84889 | 43.4491
2019-10-28 02:00 | 228.068 | 132.278 | 106.113 | 87.339 | 16.372 | 651.046 | 11.466 | 21.333 | 27.942 | 97.912 | 2.381 | 1.828 | 30.022 | -0.962 | 270.272 | 3.199 | 16.54 | 567.762 | 17.893 | 236.2 | 564.724 | 88.504 | 223.915 | 1009.6907 | 32291.4922 | 42221.4985 | 38.4755 | 11.1473 | 0.26 | 7085.9116 | 18.8064 | 381.5336 | 323.7654 | 31.6716 | 44.4155 | 25000 | 6.609 | 14.947 | 0.44216 | 445.172 | 83.004 | 651.046 | 1.0621 | 0.87696 | 47.8834 | 191.9364 | 451.2476 | 0.50542 | 448.228 | 350.82 | 30.315 | 8.786 | 50307.1028 | 598.4731 | 445.172 | 651.0464 | 307.8226 | 0.45511 | 268.5771 | 0.87251 | 38.0676
2019-10-28 03:00 | 243.173 | 147.165 | 106.857 | 87.654 | 15.904 | 649.898 | 12.484 | 20.677 | 27.355 | 102.543 | 2.381 | 1.828 | 29.236 | -0.963 | 269.173 | 3.186 | 18.124 | 566.632 | 17.76 | 237.033 | 564.45 | 88.253 | 225.937 | 1008.9792 | 34631.0273 | 43734.4253 | 38.4717 | 11.0391 | 0.26 | 7064.938 | 18.8071 | 382.1282 | 323.0855 | 30.8337 | 42.0284 | 25000 | 6.678 | 14.947 | 0.44678 | 461.978 | 83.437 | 649.898 | 1.0297 | 0.87604 | 47.7463 | 193.9403 | 467.3721 | 0.5203 | 462.088 | 352.277 | 25.497 | 9.27 | 48584.7451 | 614.8535 | 461.978 | 649.898 | 309.168 | 0.48143 | 269.4756 | 0.87162 | 37.1301
2019-10-28 04:00 | 234.541 | 143.414 | 104.41 | 87.276 | 16.114 | 649.931 | 11.623 | 20.427 | 27.075 | 92.747 | 2.381 | 1.828 | 28.935 | -0.963 | 268.444 | 3.195 | 17.154 | 566.43 | 17.337 | 231.462 | 564.832 | 86.679 | 221.226 | 1008.5609 | 33607.0117 | 46783.6514 | 38.4452 | 11.4322 | 0.26 | 7063.8965 | 18.3662 | 381.5046 | 322.9215 | 30.4396 | 41.6667 | 25000 | 6.648 | 14.947 | 0.44477 | 456.402 | 83.387 | 649.931 | 1.1623 | 0.87582 | 47.7723 | 193.069 | 499.6125 | 0.46945 | 458.082 | 351.071 | 27.255 | 9.142 | 53518.7411 | 650.8378 | 456.402 | 649.9308 | 344.7662 | 0.46856 | 300.5323 | 0.8717 | 37.1136
2019-10-28 05:00 | 247.232 | 150.681 | 108.393 | 85.969 | 15.506 | 649.495 | 12.542 | 19.953 | 26.596 | 107.443 | 2.38 | 1.831 | 28.389 | -0.964 | 268.681 | 3.202 | 18.162 | 566.693 | 18.014 | 239.589 | 563.722 | 89.244 | 227.651 | 1008.4249 | 34887.0312 | 59684.207 | 37.9799 | 11.38 | 0.26 | 6961.7725 | 19.1835 | 381.224 | 323.0951 | 30.168 | 40.4128 | 25000 | 6.643 | 14.947 | 0.44444 | 468.158 | 83.821 | 649.495 | 1.5378 | 0.87401 | 47.6584 | 192.9238 | 629.6667 | 0.39264 | 467.647 | 352.921 | 25.369 | 9.555 | 64975.4343 | 787.6906 | 468.158 | 649.4954 | 467.606 | 0.47075 | 407.2585 | 0.87094 | 36.1488
2019-10-28 06:00 | 311.16 | 204.015 | 116.723 | 83.595 | 14.947 | 610.048 | 18.63 | 20.02 | 27.11 | 139.457 | 2.381 | 1.824 | 28.614 | -0.961 | 270.187 | 3.256 | 24.374 | 564.652 | 19.528 | 257.523 | 562.735 | 93.679 | 239.957 | 1008.4355 | 41543.1328 | 63184.7445 | 37.9932 | 11.6105 | 0.26 | 6655.4155 | 20.6504 | 381.8366 | 323.2494 | 31.0779 | 45.2595 | 25000 | 7.09 | 14.947 | 0.47434 | 563.821 | 88.95 | 610.048 | 1.3118 | 0.85785 | 45.5452 | 205.9054 | 666.8311 | 0.46662 | 552.431 | 364.66 | 15.872 | 11.464 | 57785.5308 | 872.3119 | 563.821 | 610.0475 | 451.2053 | 0.48447 | 385.4161 | 0.85419 | 39.4017
2019-10-28 07:00 | 262.05 | 159.473 | 114.315 | 85.916 | 13.173 | 644.236 | 13.773 | 19.509 | 26.985 | 65.473 | 2.379 | 1.824 | 29.308 | -0.963 | 272.311 | 3.214 | 20.505 | 566.657 | 18.893 | 250.64 | 566.915 | 92.741 | 236.978 | 1008.6032 | 35655.043 | 64445.399 | 38.0895 | 11.7976 | 0.26 | 6720.5151 | 20.0091 | 381.4993 | 322.7285 | 31.8509 | 45.1148 | 25000 | 7.476 | 14.947 | 0.50017 | 476.177 | 85.085 | 644.236 | 1.6644 | 0.87091 | 45.8744 | 217.1155 | 681.859 | 0.38432 | 474.231 | 349.038 | 19.795 | 9.832 | 68845.5926 | 846.9661 | 476.177 | 644.2358 | 510.5883 | 0.47409 | 443.1545 | 0.86793 | 37.1923
2019-10-28 08:00 | 370.765 | 247.853 | 135.044 | 85.455 | 14.234 | 612.244 | 24.454 | 19.82 | 28.26 | 89.725 | 2.377 | 1.823 | 30.406 | -0.958 | 273.956 | 3.546 | 31.105 | 561.255 | 22.303 | 296.199 | 564.97 | 106.491 | 273.19 | 1009.011 | 49223.25 | 65087.3327 | 37.965 | 12.3491 | 0.26 | 6552.8218 | 23.6485 | 381.9174 | 322.227 | 32.9955 | 45.5247 | 25000 | 8.44 | 14.947 | 0.56466 | 654.751 | 94.516 | 612.244 | 1.0632 | 0.84997 | 44.8764 | 245.1117 | 686.4 | 0.54016 | 641.61 | 390.585 | 14.983 | 13.417 | 50200.6694 | 935.983 | 654.751 | 612.2438 | 426.1978 | 0.48619 | 360.4031 | 0.84562 | 42.6588
2019-10-28 09:00 | 370.841 | 248.791 | 135.082 | 82.225 | 15.763 | 612.055 | 24.571 | 20.031 | 28.508 | 96.499 | 2.381 | 1.825 | 30.815 | -0.957 | 274.176 | 3.547 | 31.493 | 561.384 | 22.337 | 296.857 | 565.063 | 106.73 | 273.631 | 1009.011 | 49479.2539 | 64750.2678 | 37.6402 | 12.5079 | 0.26 | 6565.1846 | 23.6856 | 382.5145 | 322.3958 | 33.1325 | 46.9473 | 25000 | 8.477 | 14.947 | 0.56714 | 655.317 | 95.385 | 612.055 | 1.0364 | 0.84871 | 45.349 | 246.1862 | 677.0043 | 0.54777 | 641.653 | 391.256 | 14.901 | 13.501 | 49257.3232 | 928.0095 | 655.317 | 612.0549 | 415.7053 | 0.48563 | 350.9203 | 0.84416 | 43.6797
2019-10-28 10:00 | 367.488 | 245.861 | 134.061 | 76.748 | 18.044 | 614.036 | 24.396 | 20.836 | 29.283 | 95.196 | 2.375 | 1.828 | 31.466 | -0.955 | 274.139 | 3.531 | 31.165 | 561.834 | 22.261 | 295.694 | 564.93 | 106.414 | 272.898 | 1009.011 | 49223.25 | 56237.5989 | 37.1611 | 12.1694 | 0.26 | 6563.1123 | 23.6138 | 382.5482 | 322.4103 | 33.6728 | 49.1898 | 25000 | 8.447 | 14.947 | 0.56513 | 649.98 | 95.47 | 614.036 | 0.808 | 0.85017 | 45.9192 | 245.315 | 580.514 | 0.63304 | 636.489 | 392.233 | 15.987 | 13.48 | 42456.5733 | 833.1123 | 649.98 | 614.0359 | 322.4835 | 0.48149 | 272.344 | 0.84452 | 45.7031
2019-10-28 11:00 | 362.934 | 242.227 | 132.451 | 65.95 | 20.488 | 615.913 | 23.092 | 21.449 | 29.771 | 92.961 | 2.373 | 1.829 | 32.079 | -0.955 | 274.029 | 3.485 | 30.999 | 562.927 | 22.115 | 294.201 | 565.559 | 106.049 | 271.42 | 1008.9581 | 48455.2383 | 48632.4935 | 37.075 | 12.0962 | 0.26 | 6535.8281 | 23.4958 | 383.286 | 322.9504 | 33.8827 | 49.9132 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 644.318 | 95.405 | 615.913 | 0.62121 | 0.85234 | 45.8346 | 241.6848 | 500.8465 | 0.72464 | 630.805 | 396.564 | 18.211 | 13.305 | 37210.5797 | 754.9982 | 644.318 | 615.9131 | 246.5234 | 0.47638 | 208.3368 | 0.8451 | 45.6451
2019-10-28 12:00 | 267.074 | 163.81 | 113.484 | 54.383 | 21.357 | 647.651 | 14.93 | 21.096 | 28.151 | 86.97 | 2.38 | 1.83 | 30.215 | -0.96 | 270.574 | 3.218 | 20.893 | 567.178 | 18.74 | 249.708 | 565.003 | 92.6 | 236.431 | 1008.2361 | 36423.0547 | 50107.8658 | 37.3151 | 11.6761 | 0.26 | 6749.4214 | 19.9731 | 383.3575 | 324.1271 | 31.7305 | 44.8978 | 25000 | 7.055 | 14.947 | 0.472 | 484.228 | 86.972 | 647.651 | 1.0966 | 0.87012 | 47.0279 | 204.889 | 519.3828 | 0.51421 | 480.9 | 355.538 | 23.183 | 10.128 | 51335.0135 | 694.0214 | 484.228 | 647.6508 | 343.8965 | 0.46786 | 297.7153 | 0.86571 | 40.2696
2019-10-28 13:00 | 265.026 | 162.403 | 114.816 | 47.678 | 23.25 | 653.471 | 13.919 | 21.038 | 28.313 | 92.358 | 2.379 | 1.829 | 30.053 | -0.96 | 269.649 | 3.231 | 21.784 | 567.539 | 19.009 | 252.403 | 565.058 | 93.451 | 238.513 | 1007.65 | 36423.0547 | 60044.0512 | 37.653 | 12.2234 | 0.26 | 6797.354 | 20.1432 | 382.7778 | 323.9631 | 31.3927 | 43.5957 | 25000 | 7.275 | 14.947 | 0.48672 | 479.388 | 86.684 | 653.471 | 1.4473 | 0.87083 | 46.9369 | 211.2781 | 628.01 | 0.42201 | 475.246 | 358.444 | 21.634 | 10.066 | 62071.5621 | 799.1693 | 479.388 | 653.4708 | 453.3834 | 0.46966 | 393.2415 | 0.86735 | 40.2523
2019-10-28 14:00 | 311.554 | 207.297 | 117.56 | 35.28 | 23.661 | 619.366 | 20.044 | 20.607 | 28.056 | 111.668 | 2.377 | 1.833 | 30.124 | -0.956 | 270.964 | 3.293 | 25.836 | 564.279 | 19.6 | 257.866 | 564.944 | 94.469 | 240.226 | 1007.0639 | 41799.1367 | 60215.8221 | 38.3652 | 11.8903 | 0.26 | 6566.6812 | 20.6212 | 380.7976 | 324.1271 | 32.6971 | 46.658 | 25000 | 7.449 | 14.947 | 0.49836 | 564.358 | 89.961 | 619.366 | 1.2088 | 0.85873 | 44.5023 | 216.3314 | 641.7194 | 0.4855 | 552.919 | 378.476 | 23.236 | 11.439 | 55268.8446 | 846.1408 | 564.358 | 619.3665 | 422.5325 | 0.48936 | 361.1607 | 0.85475 | 44.5786
2019-10-28 15:00 | 352.099 | 233.162 | 131.12 | 48.547 | 23.314 | 618.984 | 24.234 | 22.086 | 30.344 | 94.069 | 2.376 | 1.833 | 32.364 | -0.951 | 273.355 | 3.445 | 30.201 | 564.256 | 21.838 | 290.545 | 564.983 | 104.514 | 268.384 | 1006.499 | 46663.2109 | 60383.2106 | 38.4689 | 12.053 | 0.26 | 6577.4395 | 23.1713 | 381.793 | 323.9631 | 34.2499 | 50.5642 | 25000 | 8.258 | 14.947 | 0.55249 | 629.773 | 94.655 | 618.984 | 1.0262 | 0.85155 | 44.455 | 239.8261 | 645.2433 | 0.54568 | 617.256 | 402.573 | 23.921 | 12.643 | 49779.5972 | 883.8793 | 629.773 | 618.9839 | 400.0282 | 0.48189 | 338.856 | 0.84708 | 49.8847
2019-10-28 16:00 | 353.824 | 234.491 | 131.353 | 52.036 | 22.527 | 618.326 | 23.634 | 22.301 | 30.628 | 95 | 2.376 | 1.834 | 32.773 | -0.95 | 273.611 | 3.456 | 30.214 | 564.253 | 21.898 | 290.176 | 564.631 | 104.827 | 269.042 | 1006.2166 | 46663.2109 | 61006.7925 | 38.4716 | 11.9605 | 0.26 | 6569.6143 | 23.2341 | 382.5482 | 324.1319 | 34.641 | 51.9628 | 25000 | 8.327 | 14.947 | 0.5571 | 630.063 | 95.083 | 618.326 | 1.0409 | 0.85063 | 44.3989 | 241.83 | 651.9531 | 0.54271 | 617.642 | 401.895 | 23.396 | 12.714 | 50297.2457 | 894.0538 | 630.063 | 618.3264 | 405.5018 | 0.47997 | 343.1456 | 0.84622 | 50.8863
2019-10-28 17:00 | 356.011 | 236.249 | 132.037 | 59.463 | 20.664 | 617.669 | 24.542 | 22.188 | 30.527 | 92.946 | 2.379 | 1.835 | 32.719 | -0.95 | 273.742 | 3.472 | 30.392 | 564.014 | 21.977 | 291.216 | 565.143 | 105.11 | 269.724 | 1006.1229 | 46919.2148 | 61562.9377 | 38.4658 | 12.2732 | 0.26 | 6565.6504 | 23.2989 | 382.6639 | 324.1271 | 34.4781 | 51.7699 | 25000 | 8.339 | 14.947 | 0.5579 | 632.937 | 95.283 | 617.669 | 1.0469 | 0.85023 | 44.3789 | 242.1785 | 657.796 | 0.54122 | 621.278 | 400.431 | 22.143 | 12.766 | 50471.1262 | 900.2443 | 632.937 | 617.669 | 409.2738 | 0.48119 | 346.1383 | 0.84574 | 50.9382
2019-10-28 18:00 | 360.132 | 239.179 | 132.771 | 73.008 | 18.972 | 617.028 | 25.143 | 22.207 | 30.568 | 94.057 | 2.371 | 1.83 | 32.72 | -0.95 | 273.831 | 3.492 | 30.661 | 563.471 | 22.08 | 293.09 | 564.93 | 105.579 | 271.044 | 1006.6879 | 47431.2227 | 61923.6132 | 38.4655 | 12.6222 | 0.26 | 6565.7222 | 23.4103 | 382.6138 | 323.9535 | 34.6214 | 51.9628 | 25000 | 8.361 | 14.947 | 0.55938 | 637.639 | 95.526 | 617.028 | 1.0417 | 0.84981 | 44.3797 | 242.8174 | 661.6457 | 0.5443 | 624.772 | 396.36 | 20.271 | 12.907 | 50218.4951 | 904.0484 | 637.639 | 617.0282 | 409.8447 | 0.48397 | 346.3939 | 0.84518 | 50.9401
2019-10-28 19:00 | 360.529 | 241.289 | 133.083 | 73.677 | 18.217 | 615.567 | 24 | 22.136 | 30.504 | 99.86 | 2.376 | 1.831 | 32.679 | -0.951 | 273.904 | 3.501 | 30.786 | 563.189 | 22.135 | 293.873 | 565.063 | 105.773 | 271.796 | 1006.9915 | 47943.2305 | 62156.8779 | 38.4567 | 12.6176 | 0.26 | 6555.3013 | 23.4751 | 382.581 | 323.7799 | 34.4758 | 52.0833 | 25000 | 8.368 | 14.947 | 0.55984 | 640.123 | 95.627 | 615.567 | 1.0407 | 0.84929 | 44.3194 | 243.0207 | 663.9862 | 0.54298 | 627.026 | 394.725 | 19.777 | 12.918 | 49857.9308 | 900.0872 | 640.123 | 615.5672 | 410.0797 | 0.49242 | 346.3746 | 0.84465 | 49.8478
2019-10-28 20:00 | 363.832 | 242.696 | 133.465 | 78.737 | 16.87 | 615.533 | 23.956 | 21.838 | 30.223 | 94.111 | 2.378 | 1.83 | 32.458 | -0.952 | 273.977 | 3.507 | 31.034 | 562.719 | 22.315 | 294.85 | 563.74 | 105.933 | 272.182 | 1007.4205 | 47943.2305 | 62261.3187 | 38.4534 | 12.7956 | 0.26 | 6549.1074 | 23.6468 | 382.6225 | 323.5966 | 34.3022 | 50.8295 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 643.901 | 95.581 | 615.533 | 1.0333 | 0.84942 | 44.2813 | 243.5144 | 665.045 | 0.54708 | 630.852 | 394.572 | 18.698 | 13.02 | 49937.4356 | 908.4059 | 643.901 | 615.533 | 409.5534 | 0.48651 | 345.9573 | 0.84472 | 48.8071
2019-10-28 21:00 | 365.481 | 244.689 | 133.816 | 83.428 | 16.195 | 614.343 | 23.546 | 21.53 | 29.982 | 98.169 | 2.373 | 1.833 | 32.198 | -0.952 | 273.993 | 3.52 | 31.147 | 562.564 | 22.228 | 295.08 | 564.762 | 106.336 | 272.701 | 1007.7135 | 48455.2383 | 62073.7805 | 38.4475 | 12.3771 | 0.26 | 6555.2036 | 23.5813 | 382.6803 | 323.0903 | 34.1552 | 50.3472 | 25000 | 8.452 | 14.947 | 0.56546 | 645.946 | 95.628 | 614.343 | 1.0228 | 0.84895 | 44.3294 | 245.4602 | 662.9386 | 0.5513 | 632.858 | 393.892 | 17.515 | 13.112 | 49253.2707 | 905.1984 | 645.946 | 614.3425 | 405.8722 | 0.49004 | 342.6948 | 0.84434 | 48.7722
2019-10-28 22:00 | 364.387 | 243.563 | 133.492 | 84.008 | 15.873 | 614.543 | 23.751 | 21.424 | 29.896 | 94.396 | 2.371 | 1.829 | 32.1 | -0.953 | 273.993 | 3.52 | 30.98 | 562.672 | 22.206 | 294.471 | 564.915 | 106.175 | 272.087 | 1007.9854 | 48199.2344 | 62541.6629 | 38.4531 | 12.3992 | 0.26 | 6545.4097 | 23.5585 | 382.6967 | 323.0903 | 34.0903 | 50.3472 | 25000 | 8.472 | 14.947 | 0.5668 | 644.653 | 95.486 | 614.543 | 1.0401 | 0.84916 | 44.2567 | 246.041 | 668.0333 | 0.54546 | 631.61 | 394.32 | 19.413 | 13.075 | 49895.3983 | 910.2506 | 644.653 | 614.5435 | 412.0714 | 0.48891 | 348.0446 | 0.84462 | 47.7529
2019-10-28 23:00 | 364.948 | 243.751 | 133.14 | 81.581 | 16.029 | 614.647 | 22.828 | 21.421 | 29.796 | 97.033 | 2.373 | 1.829 | 32.019 | -0.953 | 273.993 | 3.522 | 30.927 | 562.603 | 22.214 | 294.688 | 564.93 | 106.137 | 272.19 | 1007.9959 | 48199.2344 | 58405.095 | 38.4475 | 12.2502 | 0.26 | 6556.0796 | 23.5825 | 382.6553 | 323.0903 | 33.9792 | 50.3472 | 25000 | 8.375 | 14.947 | 0.56031 | 645.371 | 95.387 | 614.647 | 0.9271 | 0.84981 | 44.3353 | 243.224 | 623.7576 | 0.58508 | 632.302 | 394.595 | 18.721 | 13.088 | 46588.4442 | 868.565 | 645.371 | 614.6467 | 367.7562 | 0.48671 | 310.6843 | 0.84481 | 47.7076
2019-10-29 | 366.392 | 246.095 | 133.355 | 82.38 | 15.452 | 613.843 | 23.648 | 21.323 | 29.734 | 94.505 | 2.376 | 1.829 | 31.979 | -0.953 | 274.109 | 3.532 | 31.143 | 562.294 | 22.282 | 295.392 | 564.93 | 106.592 | 273.055 | 1008.1319 | 48455.2383 | 42447.0432 | 38.4179 | 11.8643 | 0.26 | 6552.8818 | 23.6777 | 382.7633 | 323.1048 | 33.9699 | 50.0338 | 25000 | 8.411 | 14.947 | 0.56272 | 648.803 | 95.337 | 613.843 | 0.48968 | 0.8536 | 44.3478 | 244.2695 | 452.9793 | 0.80885 | 635.642 | 392.491 | 16.28 | 13.199 | 33654.2689 | 704.6196 | 648.803 | 613.8428 | 195.02 | 0.48292 | 164.7312 | 0.84469 | 47.7408
2019-10-29 01:00 | 225.069 | 127.648 | 109.533 | 83.071 | 15.328 | 651.808 | 10.966 | 20.995 | 28.312 | 48.587 | 2.376 | 1.825 | 30.45 | -0.959 | 270.366 | 3.163 | 18.084 | 566.992 | 18.288 | 241.583 | 567.048 | 90.662 | 229.591 | 1008.1319 | 31523.4805 | 45676.6404 | 38.4519 | 11.3443 | 0.26 | 6935.1699 | 19.3527 | 383.2687 | 323.5966 | 31.8767 | 44.3405 | 25000 | 7.317 | 14.947 | 0.48953 | 436.417 | 83.454 | 651.808 | 1.2265 | 0.876 | 46.8935 | 212.4979 | 487.876 | 0.46132 | 440.985 | 345.844 | 27.234 | 8.578 | 55715.727 | 630.9652 | 436.417 | 651.808 | 348.8837 | 0.45252 | 304.2145 | 0.87197 | 41.1165
2019-10-29 02:00 | 230.9 | 134.857 | 106.395 | 88.183 | 14.882 | 650.664 | 11.678 | 20.531 | 27.159 | 97.413 | 2.384 | 1.826 | 29.282 | -0.962 | 269.423 | 3.184 | 17.135 | 566.467 | 17.818 | 235.879 | 564.554 | 88.238 | 224.797 | 1008.1319 | 33095.0039 | 59217.1418 | 38.4592 | 11.0718 | 0.26 | 7071.0166 | 18.8246 | 380.5709 | 323.0903 | 30.9526 | 42.9688 | 25000 | 6.628 | 14.947 | 0.44343 | 449.222 | 82.446 | 650.664 | 1.6651 | 0.87611 | 47.803 | 192.4882 | 632.6231 | 0.36499 | 449.734 | 353.743 | 29.029 | 9.008 | 68815.3214 | 778.9537 | 449.222 | 650.6637 | 486.6941 | 0.46143 | 425.025 | 0.87329 | 38.1352
2019-10-29 03:00 | 278.868 | 178.93 | 110.263 | 91.152 | 14.834 | 626.84 | 16.01 | 20.529 | 27.415 | 108.183 | 2.376 | 1.824 | 29.669 | -0.96 | 270.715 | 3.237 | 21.185 | 565.748 | 18.376 | 244.025 | 565.509 | 89.954 | 228.663 | 1008.1319 | 38215.082 | 60172.3852 | 38.4653 | 10.8956 | 0.26 | 6790.7871 | 19.4076 | 381.2781 | 323.0807 | 31.6991 | 45.4668 | 25000 | 6.886 | 14.947 | 0.46069 | 516.178 | 85.91 | 626.84 | 1.4004 | 0.86617 | 45.9012 | 199.9809 | 642.9301 | 0.43375 | 505.749 | 354.244 | 16.733 | 10.437 | 60566.3617 | 818.0544 | 516.178 | 626.8399 | 453.1045 | 0.49029 | 391.0054 | 0.86295 | 40.3176
2019-10-29 04:00 | 329.592 | 212.806 | 127.385 | 92.373 | 15.08 | 610.923 | 20.286 | 21.196 | 29.123 | 95.063 | 2.374 | 1.826 | 31.611 | -0.957 | 271.243 | 3.333 | 29.666 | 561.797 | 21.259 | 282.566 | 565.313 | 102.297 | 259.644 | 1008.1425 | 42823.1523 | 61727.9098 | 38.4714 | 11.8571 | 0.26 | 6457.7642 | 22.5803 | 383.0738 | 322.7671 | 33.5069 | 46.3638 | 25000 | 7.927 | 14.947 | 0.53034 | 580.029 | 93.22 | 610.923 | 1.2276 | 0.85146 | 43.6433 | 230.2133 | 659.6553 | 0.49964 | 568.146 | 370.104 | 16.933 | 11.785 | 55455.0242 | 872.0725 | 580.029 | 610.923 | 434.9922 | 0.48688 | 368.6172 | 0.84741 | 43.5286
2019-10-29 05:00 | 364.71 | 245.587 | 133.168 | 93.11 | 14.981 | 613.917 | 23.868 | 20.966 | 28.979 | 103.608 | 2.374 | 1.828 | 31.098 | -0.955 | 272.443 | 3.517 | 30.668 | 562.202 | 22.281 | 295.669 | 562.998 | 106.314 | 273.518 | 1008.2784 | 48967.2461 | 64476.1434 | 37.7045 | 11.8562 | 0.26 | 6591.0737 | 23.4266 | 381.7946 | 323.5725 | 33.6169 | 47.8684 | 25000 | 8.013 | 14.947 | 0.53609 | 647.978 | 95.14 | 613.917 | 1.0504 | 0.8493 | 45.4502 | 232.7109 | 675.2893 | 0.54008 | 634.777 | 391.713 | 16.881 | 13.271 | 49646.2752 | 917.97 | 647.978 | 613.9172 | 417.8462 | 0.49105 | 353.0916 | 0.84503 | 45.7126
2019-10-29 06:00 | 355.934 | 236.249 | 129.829 | 91.322 | 14.031 | 603.074 | 23.033 | 20.727 | 28.954 | 97.589 | 2.373 | 1.828 | 30.998 | -0.955 | 272.968 | 3.467 | 30.307 | 559.43 | 21.694 | 284.889 | 564.836 | 103.175 | 262.512 | 1008.3101 | 47175.2188 | 64560.8667 | 37.4688 | 11.5058 | 0.26 | 6599.3237 | 22.8763 | 382.905 | 322.227 | 33.505 | 48.1771 | 25000 | 8.227 | 14.947 | 0.55041 | 631.49 | 95.517 | 603.074 | 1.1139 | 0.8458 | 45.7934 | 238.9258 | 671.9497 | 0.5297 | 618.804 | 382.343 | 15.35 | 12.968 | 51277.3227 | 912.2867 | 631.49 | 603.0737 | 424.1946 | 0.48403 | 357.0094 | 0.84162 | 45.6724
2019-10-29 07:00 | 369.048 | 247.531 | 134.739 | 91.153 | 14.729 | 613.878 | 23.78 | 20.773 | 29.209 | 95.03 | 2.373 | 1.828 | 31.396 | -0.955 | 274.081 | 3.54 | 31.042 | 561.763 | 22.3 | 295.977 | 564.696 | 106.499 | 273.095 | 1008.7497 | 48967.2461 | 64795.7902 | 37.419 | 12.4192 | 0.26 | 6547.4502 | 23.6469 | 382.8714 | 322.4055 | 33.6709 | 48.534 | 25000 | 8.436 | 14.947 | 0.56439 | 650.417 | 95.051 | 613.878 | 1.0357 | 0.84968 | 45.4939 | 244.9955 | 673.4985 | 0.54796 | 638.273 | 392.284 | 15.698 | 13.393 | 49514.62 | 924.9093 | 650.417 | 613.8776 | 413.548 | 0.48406 | 349.5157 | 0.84516 | 45.6867
2019-10-29 08:00 | 368.697 | 246.564 | 134.998 | 88.979 | 15.76 | 613.964 | 23.976 | 20.984 | 29.407 | 91.429 | 2.374 | 1.824 | 31.799 | -0.955 | 274.139 | 3.537 | 31.314 | 562.002 | 22.281 | 296.025 | 564.97 | 106.499 | 273.399 | 1009.1998 | 48967.2461 | 64611.6594 | 37.3095 | 13.1142 | 0.26 | 6565.1489 | 23.6371 | 382.6996 | 322.743 | 33.8252 | 49.3248 | 25000 | 8.423 | 14.947 | 0.56352 | 649.549 | 95.375 | 613.964 | 1.0279 | 0.84947 | 45.7508 | 244.618 | 669.6188 | 0.55061 | 636.68 | 392.646 | 16.628 | 13.43 | 49229.3935 | 921.8669 | 649.549 | 613.9644 | 409.9409 | 0.48164 | 346.2593 | 0.84466 | 45.6749
2019-10-29 09:00 | 366.975 | 245.626 | 134.724 | 82.92 | 16.838 | 614.317 | 23.604 | 20.743 | 29.192 | 95.045 | 2.379 | 1.828 | 31.368 | -0.957 | 274.093 | 3.527 | 31.252 | 562.224 | 22.289 | 295.817 | 564.988 | 106.583 | 272.805 | 1009.7753 | 48967.2461 | 64547.7029 | 37.1966 | 12.4401 | 0.26 | 6568.3604 | 23.6365 | 382.8106 | 322.7478 | 33.8927 | 48.4086 | 25000 | 8.449 | 14.947 | 0.56526 | 648.726 | 94.737 | 614.317 | 1.026 | 0.85034 | 45.9121 | 245.373 | 666.9317 | 0.55024 | 635.34 | 393.659 | 17.754 | 13.429 | 49031.8409 | 918.539 | 648.726 | 614.3171 | 408.8657 | 0.48193 | 345.8123 | 0.84578 | 43.603
2019-10-29 10:00 | 366.34 | 244.63 | 134.334 | 75.829 | 17.793 | 614.494 | 24.044 | 21.013 | 29.489 | 95.664 | 2.378 | 1.83 | 31.749 | -0.957 | 273.966 | 3.526 | 31.02 | 562.394 | 22.251 | 295.362 | 564.948 | 106.407 | 272.913 | 1010.2043 | 48711.2422 | 64034.1198 | 37.1929 | 12.3273 | 0.26 | 6559.6943 | 23.6152 | 382.7556 | 322.9215 | 33.8619 | 48.534 | 25000 | 8.476 | 14.947 | 0.56707 | 647.612 | 95.493 | 614.494 | 1.0167 | 0.84919 | 45.856 | 246.1572 | 661.5601 | 0.55375 | 634.183 | 393.246 | 17.226 | 13.412 | 48892.5365 | 915.443 | 647.612 | 614.4944 | 404.603 | 0.47888 | 341.7271 | 0.8446 | 43.6035
2019-10-29 11:00 | 364.275 | 243.165 | 133.665 | 67.985 | 19.669 | 615.196 | 23.667 | 21.199 | 29.618 | 97.652 | 2.375 | 1.83 | 31.709 | -0.956 | 274.108 | 3.516 | 31.111 | 562.713 | 22.22 | 294.732 | 564.93 | 106.125 | 272.265 | 1010.4233 | 48455.2383 | 63623.8239 | 37.205 | 12.326 | 0.26 | 6560.8369 | 23.5639 | 382.7546 | 323.0951 | 33.8194 | 49.3248 | 25000 | 8.419 | 14.947 | 0.56326 | 644.917 | 95.415 | 615.196 | 1.0133 | 0.84952 | 45.8491 | 244.5018 | 657.5354 | 0.554 | 631.405 | 395.134 | 18.58 | 13.517 | 48851.8369 | 919.2614 | 644.917 | 615.196 | 402.0444 | 0.47014 | 339.6885 | 0.8449 | 44.5905
2019-10-29 12:00 | 361.806 | 241.719 | 133.08 | 65.607 | 20.183 | 616.431 | 24.249 | 21.547 | 29.851 | 97.953 | 2.375 | 1.828 | 32.031 | -0.955 | 273.962 | 3.511 | 30.858 | 563.103 | 22.142 | 294.018 | 564.93 | 105.925 | 271.854 | 1009.7119 | 48455.2383 | 63045.3487 | 37.193 | 12.2332 | 0.26 | 6559.437 | 23.4927 | 382.6408 | 323.2735 | 33.9931 | 49.836 | 25000 | 8.304 | 14.947 | 0.55556 | 641.987 | 95.403 | 616.431 | 1.0042 | 0.84986 | 45.8542 | 241.162 | 651.3456 | 0.55547 | 628.098 | 397.444 | 18.981 | 13.459 | 48391.9664 | 910.1863 | 641.987 | 616.4315 | 397.3937 | 0.47138 | 335.8901 | 0.84523 | 45.6638
2019-10-29 13:00 | 358.216 | 239.883 | 132.479 | 57.582 | 21.547 | 617.402 | 24.381 | 21.766 | 30.151 | 93.211 | 2.373 | 1.83 | 32.306 | -0.954 | 273.846 | 3.49 | 30.67 | 563.617 | 22.083 | 293.263 | 564.93 | 105.657 | 270.741 | 1009.2617 | 47943.2305 | 62847.4873 | 37.202 | 11.9656 | 0.26 | 6559.6377 | 23.412 | 382.8665 | 323.6208 | 34.2207 | 50.6269 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 636.133 | 95.204 | 617.402 | 1.0124 | 0.8503 | 45.8444 | 243.5144 | 649.4592 | 0.55156 | 623.22 | 399.643 | 19.873 | 13.309 | 48767.1176 | 906.7936 | 636.133 | 617.402 | 397.6106 | 0.47111 | 336.2987 | 0.8458 | 46.7062
2019-10-29 14:00 | 356.607 | 236.132 | 132.132 | 55.604 | 22.238 | 618.108 | 24.337 | 22.005 | 30.403 | 94.505 | 2.376 | 1.831 | 32.501 | -0.953 | 273.831 | 3.477 | 30.392 | 563.957 | 22.008 | 291.654 | 564.93 | 105.362 | 269.867 | 1008.7074 | 47687.2266 | 62939.2164 | 37.1869 | 12.3127 | 0.26 | 6572.5513 | 23.3435 | 382.8135 | 323.9583 | 34.375 | 50.7812 | 25000 | 8.398 | 14.947 | 0.56185 | 633.215 | 95.065 | 618.108 | 1.0263 | 0.85077 | 45.9534 | 243.8919 | 650.1426 | 0.54851 | 618.584 | 400.21 | 22.924 | 13.241 | 49080.5112 | 904.0406 | 633.215 | 618.1084 | 401.6982 | 0.47006 | 339.9168 | 0.8462 | 47.7463
2019-10-29 15:00 | 356.153 | 236.249 | 132.096 | 59.985 | 22.465 | 618.287 | 24.132 | 22.303 | 30.698 | 95.782 | 2.372 | 1.832 | 32.617 | -0.952 | 273.804 | 3.473 | 30.281 | 564.029 | 22.017 | 292.04 | 564.851 | 105.342 | 270.087 | 1008.5503 | 47431.2227 | 62274.7227 | 37.1929 | 12.1106 | 0.26 | 6575.2759 | 23.3435 | 382.7556 | 323.9583 | 34.537 | 51.8519 | 25000 | 8.395 | 14.947 | 0.56165 | 633.516 | 95.016 | 618.287 | 1.0085 | 0.8509 | 45.965 | 243.8048 | 643.3822 | 0.55356 | 619.977 | 400.239 | 21.969 | 13.232 | 48832.3058 | 901.5487 | 633.516 | 618.2867 | 395.0225 | 0.46641 | 334.3171 | 0.84632 | 48.7598
2019-10-29 16:00 | 356.633 | 237.421 | 132.18 | 56.316 | 21.53 | 618.023 | 24.22 | 22.094 | 30.439 | 92.725 | 2.373 | 1.833 | 32.602 | -0.953 | 273.888 | 3.477 | 30.522 | 563.98 | 22.018 | 292.55 | 564.894 | 105.365 | 270.393 | 1008.2889 | 47687.2266 | 61376.7077 | 37.1808 | 11.6178 | 0.26 | 6554.502 | 23.3448 | 382.7546 | 323.9583 | 34.5197 | 51.0127 | 25000 | 8.345 | 14.947 | 0.55831 | 634.324 | 95.099 | 618.023 | 0.98172 | 0.85063 | 45.8347 | 242.3527 | 633.8981 | 0.5626 | 620.82 | 399.993 | 21.95 | 13.244 | 47854.1789 | 889.3743 | 634.324 | 618.0227 | 384.8591 | 0.47059 | 325.6386 | 0.84612 | 47.7609
2019-10-29 17:00 | 357.581 | 238.593 | 132.498 | 67.59 | 19.884 | 617.582 | 24.83 | 22.248 | 30.631 | 92.868 | 2.369 | 1.827 | 32.697 | -0.952 | 273.819 | 3.485 | 30.41 | 563.858 | 22.051 | 292.784 | 564.93 | 105.511 | 270.743 | 1008.4672 | 46919.2148 | 61420.7464 | 38.077 | 12.5013 | 0.26 | 6551.6597 | 23.3912 | 382.8115 | 323.9583 | 34.5177 | 51.8519 | 25000 | 8.383 | 14.947 | 0.56085 | 636.203 | 95.373 | 617.582 | 1.0144 | 0.85027 | 44.7365 | 243.4563 | 649.6441 | 0.55043 | 623.436 | 398.419 | 21.031 | 13.132 | 49845.6482 | 910.7936 | 636.203 | 617.5823 | 398.5499 | 0.46578 | 337.0019 | 0.84557 | 48.7985
2019-10-29 18:00 | 360.134 | 240.234 | 132.411 | 80 | 19.305 | 615.124 | 24.806 | 22.648 | 30.979 | 95.02 | 2.372 | 1.829 | 33.081 | -0.952 | 273.962 | 3.51 | 30.665 | 563.416 | 22.191 | 294.485 | 564.466 | 105.609 | 272.636 | 1009.0322 | 47687.2266 | 61407.9944 | 38.4445 | 12.3079 | 0.26 | 6571.21 | 23.5403 | 382.5279 | 323.9535 | 34.9016 | 52.7971 | 25000 | 8.331 | 14.947 | 0.55737 | 640.229 | 95.715 | 615.124 | 1.0239 | 0.84901 | 44.4411 | 241.9461 | 655.7778 | 0.54917 | 627.047 | 394.709 | 20.622 | 13.192 | 49505.9218 | 908.5362 | 640.229 | 615.1243 | 403.236 | 0.47543 | 340.4912 | 0.8444 | 48.7693
2019-10-29 19:00 | 359.363 | 239.557 | 132.533 | 80.552 | 19.07 | 616.946 | 24.073 | 22.736 | 31.126 | 93.417 | 2.372 | 1.829 | 33.268 | -0.952 | 273.846 | 3.501 | 30.658 | 563.519 | 22.115 | 293.521 | 564.682 | 105.738 | 271.441 | 1009.3358 | 47431.2227 | 61602.5408 | 38.4687 | 12.4511 | 0.26 | 6569.8945 | 23.4386 | 382.58 | 323.7847 | 35.0405 | 52.9514 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 638.349 | 95.978 | 616.946 | 1.0316 | 0.84906 | 44.4043 | 243.6596 | 658.2688 | 0.54592 | 625.602 | 397.036 | 19.772 | 13.219 | 49962.1861 | 917.4781 | 638.349 | 616.9464 | 406.2609 | 0.4686 | 343.0589 | 0.84443 | 48.718
2019-10-29 20:00 | 360.408 | 240.234 | 132.824 | 80.754 | 18.552 | 616.804 | 24.161 | 22.632 | 31.005 | 96.593 | 2.372 | 1.828 | 33.125 | -0.953 | 273.862 | 3.505 | 30.737 | 563.663 | 22.125 | 293.331 | 564.93 | 105.862 | 271.562 | 1009.7542 | 47687.2266 | 24906.9833 | 38.4748 | 12.641 | 0.26 | 6567.7539 | 23.4609 | 382.8087 | 323.7847 | 34.946 | 52.5945 | 25000 | 8.373 | 14.947 | 0.56018 | 639.841 | 95.937 | 616.804 | 0.033743 | 0.92021 | 44.3827 | 243.1659 | 266.1921 | 1.3539 | 626.028 | 395.559 | 20.08 | 13.268 | 20095.3496 | 522.6148 | 639.841 | 616.8043 | 13.317 | 0.4717 | 11.2457 | 0.84446 | 47.687
2019-10-29 21:00 | 361.107 | 241.114 | 132.426 | 81.032 | 18.15 | 616.946 | 23.707 | 22.43 | 30.837 | 91.136 | 2.377 | 1.827 | 33.004 | -0.953 | 273.451 | 3.515 | 30.823 | 563.368 | 22.14 | 293.764 | 565.042 | 106.283 | 270.917 | 1009.9113 | 47943.2305 | 10911.531 | 38.4839 | 12.3659 | 0.26 | 6574.9902 | 23.444 | 382.8125 | 323.7076 | 34.0784 | 52.1605 | 25000 | 8.407 | 14.947 | 0.56245 | 642.028 | 95.166 | 616.946 | -0.34546 | 0.83042 | 44.4211 | 244.1533 | 116.6439 | 3.0958 | 627.657 | 395.615 | 19.256 | 13.276 | 8758.6522 | 373.5351 | 642.028 | 616.9464 | -136.8361 | 0.47243 | -115.7286 | 0.84575 | 47.6575
2019-10-29 22:00 | -4.131 | 1.156 | 0.264 | 83.126 | 17.118 | 372.948 | 0.144 | 18.966 | 19.194 | 77.793 | 2.389 | 1.829 | 25.962 | -0.961 | 266.083 | 2.323 | 1.802 | 542.349 | 12.212 | 22.587 | 530.516 | 0 | 21.596 | 1010.1937 | 0 | 35231.6004 | 38.4869 | 4.8462 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 379.7451 | 320.9228 | 30.0792 | 45.614 | 25000 | 0.228 | 14.947 | 0.015254 | 13.084 | 64.396 | 372.948 | 75.9587 | 0.82956 | -7.147e-36 | 6.6215 | 376.6541 | -0.010968 | 12.869 | 88.061 | 23.867 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.084 | 372.9481 | 370.652 | #DIV/0! | 306.6523 | 0.82733 | 38.612
2019-10-29 23:00 | 46.006 | 53.392 | 0.444 | 86.507 | 17.305 | 552.893 | 6.926 | 19.594 | 25.906 | 113.04 | 2.379 | 1.828 | 44.615 | -0.925 | 259.955 | 3.183 | 16.176 | 469.004 | 14.64 | 186.059 | 481.205 | 0 | 145.678 | 1010.3297 | 20643.3145 | 62069.4493 | 38.4871 | 8.8893 | 0.26 | 22856.9805 | 0 | 378.4799 | 317.7276 | 44.004 | 84.061 | 25000 | 6.312 | 14.947 | 0.42229 | 392.044 | 95.768 | 552.893 | 2.774 | 0.82931 | 154.4105 | 183.311 | 663.576 | 0.06933 | 403.145 | 329.758 | 37.752 | 5.649 | 115721.4118 | 781.8767 | 392.044 | 552.8925 | 601.2942 | 0.29567 | 497.1429 | 0.82679 | 74.7456
2019-10-30 | 336.926 | 228.044 | 118.141 | 86.017 | 16.591 | 608.674 | 22.755 | 21.053 | 28.215 | 160.925 | 2.373 | 1.83 | 29.412 | -0.96 | 266.488 | 3.324 | 28.008 | 561.558 | 19.885 | 264.177 | 561.666 | 95.683 | 245.252 | 1010.3192 | 45895.1992 | 62876.1202 | 38.5019 | 10.7424 | 0.26 | 6761.5552 | 20.9838 | 382.1122 | 311.9146 | 31.732 | 47.2734 | 25000 | 7.162 | 14.947 | 0.47916 | 619.418 | 96.927 | 608.674 | 1.1502 | 0.84461 | 45.6603 | 207.9964 | 672.4576 | 0.50104 | 606.92 | 386.867 | 17.936 | 12.356 | 52747.2859 | 895.5836 | 619.418 | 608.6744 | 433.6715 | 0.4937 | 364.6121 | 0.84076 | 40.5037
2019-10-30 01:00 | 366.334 | 244.103 | 132.186 | 84.206 | 16.436 | 610.663 | 23.839 | 21.859 | 30.061 | 85.628 | 2.37 | 1.83 | 32.261 | -0.955 | 274.486 | 3.493 | 30.054 | 562.628 | 22.165 | 294.544 | 565.71 | 106.292 | 273.748 | 1010.1832 | 48199.2344 | 64079.1439 | 38.477 | 11.3417 | 0.26 | 6560.6929 | 23.4662 | 385.2042 | 321.1921 | 34.2657 | 50.3954 | 25000 | 8.202 | 14.947 | 0.54874 | 647.358 | 94.847 | 610.663 | 1.0863 | 0.84868 | 44.3325 | 238.1997 | 684.8816 | 0.53489 | 634.033 | 393.271 | 17.425 | 13.183 | 51153.7956 | 933.8673 | 647.358 | 610.6625 | 429.4366 | 0.48392 | 362.7376 | 0.84468 | 45.623
2019-10-30 02:00 | 365.031 | 244.777 | 131.936 | 82.78 | 16.706 | 615.048 | 24.085 | 21.785 | 30.188 | 94.476 | 2.37 | 1.831 | 32.416 | -0.955 | 274.718 | 3.485 | 30.376 | 562.841 | 22.134 | 295.318 | 565.142 | 106.062 | 273.428 | 1010.2043 | 48967.2461 | 63044.9815 | 37.7839 | 10.6237 | 0.26 | 6601.8823 | 23.4567 | 386.3958 | 323.152 | 34.2896 | 50.7812 | 25000 | 8.403 | 14.947 | 0.56219 | 647.394 | 95.067 | 615.048 | 1.0204 | 0.84937 | 45.4291 | 244.0371 | 661.6912 | 0.55166 | 633.782 | 393.499 | 17.15 | 13.333 | 48646.5633 | 908.3608 | 647.394 | 615.0485 | 406.2907 | 0.48754 | 343.4908 | 0.84543 | 45.6334
2019-10-30 03:00 | 367.221 | 245.431 | 132.063 | 84.619 | 16.348 | 614.251 | 24.659 | 21.393 | 29.614 | 92.796 | 2.373 | 1.834 | 31.732 | -0.956 | 274.446 | 3.486 | 30.599 | 563.168 | 22.23 | 297.536 | 563.773 | 106.4 | 275.589 | 1010.4762 | 48967.2461 | 63557.4333 | 37.5663 | 10.7075 | 0.26 | 6542.9575 | 23.6068 | 386.1642 | 323.7384 | 34.0101 | 48.6401 | 25000 | 8.221 | 14.947 | 0.55001 | 648.474 | 94.837 | 614.251 | 1.022 | 0.84956 | 45.2845 | 238.7515 | 663.2263 | 0.55369 | 635.189 | 393.158 | 16.939 | 13.372 | 48759.4229 | 912.2544 | 648.474 | 614.251 | 407.0878 | 0.48584 | 344.2357 | 0.84561 | 44.633
2019-10-30 04:00 | 367.456 | 244.923 | 132.958 | 88.405 | 15.411 | 614.37 | 23.927 | 21.365 | 29.764 | 98.212 | 2.371 | 1.832 | 32.013 | -0.956 | 274.348 | 3.54 | 30.593 | 562.418 | 22.314 | 297.018 | 564.453 | 106.364 | 273.773 | 1010.4762 | 48455.2383 | 64433.2552 | 37.7383 | 11.3137 | 0.26 | 6542.4912 | 23.7376 | 385.7592 | 323.2947 | 33.9694 | 49.6046 | 25000 | 8.399 | 14.947 | 0.56192 | 648.141 | 95.353 | 614.37 | 1.0528 | 0.84887 | 45.0748 | 243.921 | 675.4456 | 0.54402 | 634.813 | 392.972 | 17.097 | 13.334 | 50182.4844 | 928.9842 | 648.141 | 614.3695 | 419.2086 | 0.48045 | 354.1458 | 0.8448 | 44.5999
2019-10-30 05:00 | 369.233 | 244.806 | 133.954 | 85.231 | 15.288 | 613.406 | 24.601 | 21.224 | 29.53 | 96.703 | 2.373 | 1.828 | 31.782 | -0.956 | 274.37 | 3.564 | 31.434 | 562.251 | 22.448 | 297.34 | 565.442 | 106.769 | 274.447 | 1010.5079 | 48455.2383 | 64483.4435 | 37.8982 | 10.8894 | 0.26 | 6537.6504 | 23.8237 | 386.4241 | 323.5803 | 33.7502 | 49.5563 | 25000 | 8.306 | 14.947 | 0.5557 | 649.959 | 95.705 | 613.406 | 1.0613 | 0.84789 | 44.8514 | 241.2201 | 678.8355 | 0.54392 | 636.656 | 391.696 | 17.179 | 13.381 | 50434.3403 | 934.5277 | 649.959 | 613.4056 | 423.1398 | 0.47871 | 357.1208 | 0.84398 | 44.629
2019-10-30 06:00 | 373.599 | 249.612 | 134.89 | 90.514 | 12.343 | 601.443 | 25.084 | 19.47 | 27.997 | 96.407 | 2.381 | 1.826 | 30.498 | -0.959 | 274.39 | 3.583 | 31.665 | 561.541 | 22.512 | 299.514 | 564.973 | 106.957 | 275.274 | 1010.937 | 49479.2539 | 60546.5504 | 38.0454 | 10.8401 | 0.26 | 6540.0527 | 23.8903 | 386.2989 | 323.2176 | 33.0488 | 46.2674 | 25000 | 8.527 | 14.947 | 0.57048 | 660.275 | 95.36 | 601.443 | 0.95542 | 0.84585 | 44.6943 | 247.6383 | 639.8659 | 0.58387 | 646.257 | 386.76 | 12.972 | 13.368 | 46555.2127 | 885.4119 | 660.275 | 601.4435 | 379.4141 | 0.49331 | 319.257 | 0.84145 | 41.5884
2019-10-30 07:00 | 372.42 | 247.267 | 134.203 | 92.157 | 12.165 | 598.445 | 25.612 | 19.382 | 27.463 | 94.346 | 2.381 | 1.826 | 29.784 | -0.961 | 273.169 | 3.536 | 31.646 | 560.932 | 22.354 | 298.931 | 564.079 | 106.575 | 274.807 | 1011.2405 | 48967.2461 | 62287.8636 | 38.1371 | 11.0018 | 0.26 | 6530.5474 | 23.7427 | 386.8954 | 322.7893 | 32.6207 | 43.7886 | 25000 | 8.081 | 14.947 | 0.54064 | 658.751 | 94.25 | 598.445 | 1.0187 | 0.84671 | 44.522 | 234.6857 | 659.8554 | 0.5644 | 644.932 | 386.614 | 13.277 | 13.311 | 48511.5998 | 907.9431 | 658.751 | 598.4453 | 401.5868 | 0.48833 | 338.3401 | 0.84251 | 39.5687
2019-10-30 08:00 | 371.013 | 247.033 | 133.706 | 90.533 | 15.273 | 613.373 | 25.832 | 20.1 | 28.603 | 91.181 | 2.374 | 1.827 | 30.611 | -0.959 | 273.048 | 3.526 | 31.215 | 561.189 | 22.259 | 296.745 | 563.298 | 106.296 | 273.525 | 1011.7013 | 48711.2422 | 59937.8836 | 38.1593 | 11.2408 | 0.26 | 6541.3311 | 23.6709 | 385.6221 | 323.2484 | 32.667 | 46.9715 | 25000 | 8.503 | 14.947 | 0.56888 | 654.414 | 94.129 | 613.373 | 0.93935 | 0.85098 | 44.5696 | 246.9413 | 635.3303 | 0.58397 | 641.491 | 390.288 | 16.086 | 13.29 | 46954.0306 | 885.4303 | 654.414 | 613.373 | 377.0566 | 0.48593 | 319.193 | 0.84654 | 41.5877
2019-10-30 09:00 | 340.559 | 226.989 | 126.267 | 84.553 | 15.862 | 608.083 | 21.436 | 20.082 | 28.11 | 93.124 | 2.37 | 1.83 | 30.183 | -0.962 | 272.041 | 3.291 | 29.239 | 563.009 | 20.775 | 280.227 | 565.645 | 100.895 | 259.326 | 1012.3704 | 45383.1914 | 57947.1847 | 38.071 | 11.0276 | 0.26 | 6537.2886 | 22.3352 | 387.3365 | 323.1057 | 32.8398 | 45.9587 | 25000 | 8.028 | 14.947 | 0.5371 | 605.516 | 93.408 | 608.083 | 1.0179 | 0.85078 | 44.6454 | 233.1465 | 612.8075 | 0.55574 | 593.261 | 375.523 | 14.999 | 12.251 | 48610.6624 | 828.4644 | 605.516 | 608.0826 | 374.7907 | 0.50034 | 317.2191 | 0.84639 | 38.3476
2019-10-30 10:00 | 320.118 | 208.938 | 122.063 | 71.407 | 18.855 | 612.169 | 19.421 | 20.514 | 28.556 | 96.334 | 2.372 | 1.826 | 30.64 | -0.962 | 271.763 | 3.213 | 27.152 | 564.045 | 20.366 | 269.856 | 564.844 | 97.462 | 249.411 | 1012.2344 | 43079.1562 | 52858.9124 | 37.6392 | 11.0147 | 0.26 | 6648.1172 | 21.6522 | 387.1151 | 323.341 | 32.6477 | 46.2867 | 25000 | 8.042 | 14.947 | 0.53803 | 565.996 | 91.167 | 612.169 | 0.96023 | 0.85585 | 45.9232 | 233.5531 | 552.6569 | 0.57923 | 554.356 | 371.164 | 18.08 | 11.769 | 46183.9331 | 756.7268 | 565.996 | 612.1686 | 332.704 | 0.49275 | 283.1564 | 0.85108 | 38.2751
2019-10-30 11:00 | 277.807 | 170.256 | 116.145 | 61.514 | 20.016 | 640.684 | 14.63 | 20.687 | 28.043 | 75.824 | 2.373 | 1.829 | 30.267 | -0.964 | 271.334 | 3.195 | 21.916 | 566.449 | 19.449 | 258.422 | 566.629 | 95.237 | 243.39 | 1012.2133 | 36935.0625 | 47667.5068 | 37.5449 | 10.5756 | 0.26 | 6570.7285 | 20.7185 | 387.0226 | 324.1936 | 32.2788 | 45.7272 | 25000 | 7.356 | 14.947 | 0.49214 | 492.029 | 87.563 | 640.684 | 1.0034 | 0.86775 | 45.5026 | 213.6305 | 497.1309 | 0.55882 | 481.838 | 352.86 | 19.601 | 10.242 | 48454.5324 | 671.1882 | 492.029 | 640.6844 | 316.2995 | 0.47974 | 273.0703 | 0.86333 | 36.0872
2019-10-30 12:00 | 318.883 | 207.883 | 120.379 | 56.341 | 21.569 | 617.332 | 19.062 | 20.947 | 28.244 | 102.438 | 2.374 | 1.826 | 30.246 | -0.961 | 270.993 | 3.199 | 26.258 | 567.192 | 20.067 | 267.832 | 565.008 | 96.999 | 249.239 | 1011.8885 | 42311.1445 | 49801.5437 | 38.002 | 10.9671 | 0.26 | 6576.2324 | 21.133 | 385.5458 | 324.7492 | 31.4212 | 44.5023 | 25000 | 7.297 | 14.947 | 0.48819 | 570 | 89.461 | 617.332 | 0.87206 | 0.86008 | 44.9929 | 211.917 | 525.7105 | 0.60658 | 558.418 | 374.601 | 21.313 | 11.52 | 44729.5307 | 730.1461 | 570 | 617.3316 | 306.8602 | 0.49112 | 262.3915 | 0.85509 | 39.2818
2019-10-30 13:00 | 286.021 | 183.502 | 113.234 | 49.573 | 22.903 | 632.484 | 16.458 | 21.122 | 27.811 | 116.039 | 2.371 | 1.826 | 29.894 | -0.962 | 270.22 | 3.174 | 23.015 | 565.844 | 18.906 | 250.998 | 565.768 | 92.506 | 235.564 | 1011.1876 | 39239.0977 | 60553.1897 | 38.5699 | 11.2585 | 0.26 | 6820.4595 | 19.8663 | 385.0789 | 324.0046 | 31.8351 | 43.2002 | 25000 | 6.689 | 14.947 | 0.44751 | 519.871 | 88.048 | 632.484 | 1.3807 | 0.86416 | 45.9767 | 194.2597 | 648.7591 | 0.44087 | 509.353 | 363.714 | 21.868 | 10.545 | 59520.5477 | 817.2937 | 519.871 | 632.4835 | 453.9982 | 0.5051 | 390.7975 | 0.86079 | 38.2013
2019-10-30 14:00 | 352.309 | 231.443 | 129.807 | 49.695 | 23.238 | 614.583 | 23.429 | 21.654 | 29.689 | 132.308 | 2.368 | 1.828 | 31.621 | -0.957 | 272.66 | 3.426 | 29.721 | 564.158 | 21.761 | 288.961 | 562.28 | 103.608 | 267.919 | 1010.9158 | 46919.2148 | 59617.0784 | 38.5386 | 11.5852 | 0.26 | 6619.9717 | 23.0523 | 385.2035 | 324.4483 | 33.6859 | 49.3924 | 25000 | 8.035 | 14.947 | 0.53757 | 630.307 | 94.076 | 614.583 | 1.0202 | 0.85129 | 44.6615 | 233.3498 | 638.2115 | 0.55203 | 616.962 | 401.299 | 23.394 | 12.635 | 48968.4563 | 872.61 | 630.307 | 614.5826 | 395.1831 | 0.48477 | 334.6915 | 0.84693 | 43.5449
2019-10-30 15:00 | 354.93 | 236.718 | 129.906 | 56.337 | 21.989 | 618.046 | 23.663 | 22.245 | 30.454 | 96.626 | 2.372 | 1.825 | 32.448 | -0.955 | 273.674 | 3.475 | 30.498 | 564.865 | 21.713 | 292.699 | 565.262 | 104.43 | 269.835 | 1010.9158 | 47175.2188 | 60758.9622 | 38.435 | 11.693 | 0.26 | 6586.4204 | 23.0763 | 387.5364 | 324.1782 | 33.9579 | 50.3472 | 25000 | 8.209 | 14.947 | 0.54921 | 634.577 | 94.466 | 618.046 | 1.0206 | 0.85149 | 44.5549 | 238.403 | 648.6865 | 0.54715 | 621.778 | 400.284 | 21.777 | 12.754 | 49502.0759 | 887.6326 | 634.577 | 618.0457 | 400.2752 | 0.48572 | 339.0949 | 0.84715 | 45.581
2019-10-30 16:00 | 357.637 | 237.187 | 132.111 | 57.436 | 21.414 | 618.311 | 24.527 | 22.011 | 30.398 | 89.011 | 2.368 | 1.827 | 32.546 | -0.955 | 273.745 | 3.502 | 30.101 | 564.127 | 22.062 | 294.253 | 564.206 | 105.79 | 272.997 | 1010.937 | 47175.2188 | 61005.7019 | 38.5553 | 11.5285 | 0.26 | 6547.9141 | 23.413 | 385.4827 | 324.6528 | 34.3244 | 51.4902 | 25000 | 8.387 | 14.947 | 0.56112 | 635.557 | 94.996 | 618.311 | 1.0297 | 0.85062 | 44.1563 | 243.5725 | 653.3584 | 0.54738 | 623.253 | 401.123 | 22.705 | 12.85 | 49858.5969 | 897.5161 | 635.557 | 618.311 | 404.643 | 0.48123 | 342.4744 | 0.84636 | 45.62
2019-10-30 17:00 | 359.076 | 238.593 | 133.032 | 63.844 | 19.788 | 615.231 | 24.908 | 22.042 | 30.311 | 95.671 | 2.367 | 1.83 | 32.561 | -0.955 | 273.989 | 3.502 | 30.56 | 563.98 | 22.201 | 294.789 | 564.226 | 105.92 | 272.278 | 1011.23 | 47431.2227 | 61253.4394 | 38.6648 | 11.3211 | 0.26 | 6555.9707 | 23.5889 | 385.6977 | 324.6374 | 34.3494 | 51.6493 | 25000 | 8.269 | 14.947 | 0.55322 | 636.893 | 95.226 | 615.231 | 1.0412 | 0.8494 | 44.0854 | 240.1455 | 657.8749 | 0.54581 | 623.972 | 398.47 | 20.931 | 12.844 | 49932.295 | 897.8629 | 636.893 | 615.2313 | 407.961 | 0.48702 | 344.8163 | 0.84522 | 45.624
2019-10-30 18:00 | 360.278 | 239.766 | 132.654 | 70.045 | 19.096 | 617.289 | 24.015 | 22.059 | 30.484 | 97.416 | 2.369 | 1.83 | 32.593 | -0.956 | 273.921 | 3.51 | 30.794 | 563.858 | 22.174 | 294.627 | 564.823 | 105.773 | 272.129 | 1011.5336 | 47687.2266 | 61517.614 | 38.6564 | 11.5879 | 0.26 | 6560.3296 | 23.5359 | 385.9704 | 324.4792 | 34.4994 | 51.6493 | 25000 | 8.425 | 14.947 | 0.56366 | 639.831 | 95.22 | 617.289 | 1.0361 | 0.84999 | 44.1243 | 244.676 | 660.5685 | 0.54541 | 625.722 | 397.943 | 20.498 | 12.871 | 49867.5804 | 899.0333 | 639.831 | 617.2888 | 409.2145 | 0.4895 | 346.0912 | 0.84575 | 44.5561
2019-10-30 19:00 | 361.25 | 240 | 132.883 | 69.119 | 18.908 | 616.257 | 24.07 | 21.905 | 30.22 | 94.958 | 2.37 | 1.83 | 32.407 | -0.956 | 273.919 | 3.513 | 30.703 | 563.956 | 22.184 | 294.731 | 565.154 | 105.94 | 272.259 | 1011.9626 | 47687.2266 | 62089.3992 | 38.6075 | 11.4769 | 0.26 | 6561.1929 | 23.5398 | 386.5077 | 324.4792 | 34.3152 | 50.8873 | 25000 | 8.315 | 14.947 | 0.5563 | 640.304 | 95.33 | 616.257 | 1.0502 | 0.84948 | 44.186 | 241.4815 | 665.8651 | 0.54253 | 626.345 | 397.711 | 19.996 | 12.963 | 50267.4331 | 909.2472 | 640.304 | 616.2567 | 414.388 | 0.48499 | 350.2857 | 0.84531 | 44.5393
2019-10-30 20:00 | 361.142 | 240.469 | 133.147 | 70.829 | 18.678 | 616.964 | 23.731 | 21.837 | 30.227 | 95.742 | 2.37 | 1.826 | 32.381 | -0.957 | 273.919 | 3.522 | 30.812 | 563.785 | 22.208 | 295.353 | 564.93 | 106.149 | 273.04 | 1012.2556 | 47943.2305 | 61965.9177 | 38.4983 | 11.6689 | 0.26 | 6564.6274 | 23.6046 | 386.1941 | 324.4483 | 34.2882 | 50.7812 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 640.217 | 95.507 | 616.964 | 1.0393 | 0.84948 | 44.3345 | 243.6596 | 662.6616 | 0.54499 | 628.56 | 397.66 | 19.706 | 12.951 | 49758.468 | 903.1247 | 640.217 | 616.9635 | 410.5233 | 0.48816 | 346.9739 | 0.8452 | 43.4992
2019-10-30 21:00 | 363.96 | 242.169 | 133.371 | 71.827 | 18.428 | 615.105 | 24.278 | 21.934 | 30.256 | 94.015 | 2.372 | 1.828 | 32.488 | -0.957 | 273.991 | 3.531 | 31.044 | 563.37 | 22.327 | 295.914 | 564.388 | 106.49 | 273.039 | 1012.5063 | 47943.2305 | 60806.5073 | 38.4787 | 11.3792 | 0.26 | 6548.2163 | 23.7045 | 385.8301 | 324.1628 | 34.3649 | 51.5432 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 643.481 | 95.764 | 615.105 | 1.0015 | 0.84866 | 44.2462 | 241.6848 | 649.9323 | 0.56 | 630.467 | 396.721 | 19.634 | 13.037 | 48802.6445 | 895.1352 | 643.481 | 615.1046 | 396.3839 | 0.48555 | 334.6722 | 0.84431 | 43.5122
2019-10-30 22:00 | 364.549 | 242.93 | 132.659 | 74.488 | 18.079 | 615.435 | 23.956 | 22.147 | 30.586 | 92.425 | 2.371 | 1.83 | 32.685 | -0.956 | 274.281 | 3.554 | 30.713 | 562.882 | 22.432 | 298.109 | 564.424 | 106.59 | 275.431 | 1012.2344 | 47943.2305 | 59035.6192 | 38.5575 | 11.5662 | 0.26 | 6538.7065 | 23.8205 | 386.3423 | 324.4329 | 34.6306 | 52.0303 | 25000 | 8.439 | 14.947 | 0.56459 | 641.35 | 95.873 | 615.435 | 0.95716 | 0.84885 | 44.0917 | 245.0826 | 632.2959 | 0.57655 | 628.474 | 393.645 | 18.372 | 13.005 | 47478.3479 | 874.2937 | 641.35 | 615.435 | 377.7997 | 0.48929 | 318.9457 | 0.84422 | 44.5219
2019-10-30 23:00 | 342.431 | 227.458 | 126.464 | 76.386 | 17.589 | 606.922 | 22.125 | 22.24 | 30.337 | 95.91 | 2.375 | 1.828 | 32.451 | -0.957 | 272.781 | 3.326 | 29.501 | 563.248 | 21.222 | 280.538 | 565.461 | 101.772 | 260.314 | 1012.1921 | 45383.1914 | 61114.0313 | 38.6658 | 11.6315 | 0.26 | 6597.7544 | 22.4283 | 386.4502 | 323.9429 | 34.2554 | 50.9404 | 25000 | 8.097 | 14.947 | 0.54171 | 607.443 | 94.595 | 606.922 | 1.1319 | 0.84837 | 44.3652 | 235.1504 | 656.3954 | 0.52168 | 595.205 | 383.498 | 18.426 | 12.285 | 52068.2531 | 876.2992 | 607.443 | 606.9224 | 417.3062 | 0.49556 | 352.2645 | 0.84414 | 43.4314
2019-10-31 | 344.592 | 226.989 | 127.203 | 73.894 | 17.273 | 609.935 | 22.549 | 21.797 | 29.977 | 97.828 | 2.376 | 1.827 | 32.179 | -0.958 | 272.731 | 3.372 | 29.296 | 562.54 | 21.476 | 282.517 | 565.421 | 101.957 | 260.484 | 1011.6589 | 45383.1914 | 53091.1894 | 38.8766 | 11.0608 | 0.26 | 6582.0493 | 22.6451 | 385.161 | 323.7693 | 34.048 | 50.4003 | 25000 | 8.18 | 14.947 | 0.54727 | 607.541 | 94.612 | 609.935 | 0.90481 | 0.84984 | 44.0196 | 237.5608 | 573.335 | 0.60103 | 594.913 | 383.983 | 19.183 | 12.387 | 45479.5266 | 799.7076 | 607.541 | 609.9348 | 335.2852 | 0.48876 | 283.2764 | 0.84488 | 42.4624
2019-10-31 01:00 | 353.212 | 236.171 | 127.382 | 94.175 | 16.27 | 606.214 | 23.033 | 21.372 | 29.578 | 91.528 | 2.375 | 1.827 | 31.712 | -0.958 | 272.424 | 3.344 | 29.909 | 563.732 | 21.3 | 284.875 | 567.032 | 102.655 | 262.763 | 1011.7844 | 47175.2188 | 42235.5457 | 38.9645 | 11.2637 | 0.26 | 6627.1309 | 22.6997 | 387.5935 | 323.7346 | 33.1843 | 48.0613 | 25000 | 8.206 | 14.947 | 0.54901 | 629.78 | 93.628 | 606.214 | 0.54927 | 0.85343 | 44.2211 | 238.3159 | 457.1356 | 0.77266 | 617.13 | 382.823 | 17.458 | 12.654 | 34884.5914 | 686.9808 | 629.78 | 606.2135 | 209.7007 | 0.49483 | 177.3132 | 0.84555 | 42.4778
2019-10-31 02:00 | 317.703 | 209.875 | 117.623 | 90.192 | 15.96 | 616.849 | 19.834 | 20.897 | 28.368 | 99.406 | 2.379 | 1.825 | 30.333 | -0.962 | 270.194 | 3.181 | 26.359 | 567.566 | 19.65 | 263.873 | 565.459 | 95.29 | 244.824 | 1011.6484 | 42567.1484 | 41966.5303 | 38.9205 | 10.5553 | 0.26 | 6628.043 | 21.0355 | 386.0103 | 324.8766 | 31.9739 | 44.6952 | 25000 | 7.471 | 14.947 | 0.49983 | 572.962 | 90.651 | 616.849 | 0.66004 | 0.8594 | 44.2772 | 216.9703 | 453.7104 | 0.70023 | 561.465 | 365.15 | 17.577 | 11.35 | 38371.3186 | 648.0524 | 572.962 | 616.8494 | 233.2803 | 0.506 | 198.9977 | 0.85304 | 38.3136
2019-10-31 03:00 | 224.278 | 130.169 | 102.892 | 92.188 | 15.886 | 651.29 | 10.542 | 20.471 | 27.043 | 93.637 | 2.378 | 1.829 | 28.818 | -0.966 | 268.384 | 3.188 | 16.555 | 566.634 | 17.176 | 229.54 | 565.121 | 85.859 | 219.705 | 1011.6272 | 32419.4941 | 42249.7981 | 38.6445 | 10.2445 | 0.26 | 7178.5205 | 18.1365 | 385.6163 | 323.5494 | 30.3443 | 41.604 | 25000 | 6.572 | 14.947 | 0.43969 | 443.423 | 82.239 | 651.29 | 1.0842 | 0.87773 | 48.2971 | 190.8618 | 453.5337 | 0.49451 | 447.11 | 348.296 | 29.067 | 8.724 | 50362.3338 | 594.8241 | 443.423 | 651.2898 | 313.1201 | 0.46208 | 273.5822 | 0.87373 | 33.9631
2019-10-31 04:00 | 226.293 | 132.63 | 102.226 | 92.773 | 15.899 | 649.806 | 10.288 | 20.487 | 26.965 | 98.668 | 2.373 | 1.827 | 28.791 | -0.966 | 267.862 | 3.186 | 16.508 | 566.187 | 17.117 | 229.855 | 564.932 | 85.475 | 219.516 | 1011.3448 | 33351.0078 | 53817.6638 | 37.613 | 10.4663 | 0.26 | 7243.8018 | 18.1279 | 385.3152 | 322.9012 | 30.3082 | 41.6136 | 25000 | 6.478 | 14.947 | 0.4334 | 447.394 | 81.839 | 649.806 | 1.4419 | 0.87712 | 50.0727 | 188.1319 | 562.2906 | 0.40245 | 450.339 | 348.471 | 28.486 | 8.935 | 60695.2032 | 699.2729 | 447.394 | 649.8064 | 419.1946 | 0.47355 | 366.3994 | 0.87406 | 33.9641
2019-10-31 05:00 | 221.736 | 129.817 | 103.088 | 92.135 | 15.964 | 646.401 | 10.15 | 20.593 | 27.271 | 99.837 | 2.372 | 1.822 | 28.886 | -0.965 | 268.988 | 3.213 | 16.453 | 565.422 | 17.266 | 229.769 | 564.816 | 86.023 | 219.171 | 1011.1876 | 32419.4941 | 64198.5482 | 37.5347 | 9.5079 | 0.26 | 7158.8647 | 18.2709 | 384.2554 | 322.9128 | 30.7526 | 43.1906 | 25000 | 6.678 | 14.947 | 0.44678 | 441.822 | 82.692 | 646.401 | 1.8559 | 0.87433 | 49.5889 | 193.9403 | 669.3539 | 0.33127 | 444.89 | 350.76 | 28.572 | 8.986 | 74327.9373 | 824.044 | 441.822 | 646.4014 | 530.0294 | 0.44153 | 462.2241 | 0.87207 | 34.9637
2019-10-31 06:00 | 338.751 | 228.278 | 121.371 | 89.561 | 15.965 | 605.054 | 22.081 | 21.004 | 28.608 | 104.835 | 2.366 | 1.822 | 30.601 | -0.96 | 270.707 | 3.308 | 28.553 | 563.531 | 20.208 | 268.107 | 563.362 | 97.08 | 248.73 | 1010.9052 | 45639.1953 | 62830.3773 | 37.5338 | 10.6788 | 0.26 | 6622.623 | 21.3699 | 383.3893 | 324.5139 | 33.0828 | 47.9745 | 25000 | 7.604 | 14.947 | 0.50873 | 611.733 | 92.65 | 605.054 | 1.1242 | 0.8507 | 45.8755 | 220.8328 | 655.0736 | 0.51712 | 599.193 | 380.539 | 16.949 | 12.572 | 51671.9203 | 886.8878 | 611.733 | 605.0543 | 416.117 | 0.4849 | 352.3981 | 0.84687 | 40.4521
2019-10-31 07:00 | 366.685 | 246.33 | 132.505 | 91.05 | 15.922 | 611.871 | 24.111 | 21.384 | 29.714 | 92.999 | 2.371 | 1.824 | 31.691 | -0.957 | 272.888 | 3.444 | 31.27 | 561.265 | 22.065 | 296.479 | 564.92 | 105.973 | 272.915 | 1010.7798 | 49223.25 | 63738.6283 | 37.5282 | 11.0855 | 0.26 | 6590.0342 | 23.4215 | 386.3035 | 323.0594 | 33.7471 | 49.3731 | 25000 | 8.33 | 14.947 | 0.5573 | 651.036 | 94.506 | 611.871 | 1.0218 | 0.84964 | 45.6566 | 241.9171 | 664.4428 | 0.55187 | 637.688 | 390.915 | 16.549 | 13.263 | 48594.7988 | 904.4898 | 651.036 | 611.8708 | 407.0272 | 0.49517 | 344.1602 | 0.84555 | 43.581
2019-10-31 08:00 | 368.154 | 246.799 | 132.125 | 91.052 | 15.866 | 611.819 | 24.156 | 21.247 | 29.697 | 93.447 | 2.372 | 1.826 | 31.784 | -0.957 | 272.701 | 3.5 | 31.192 | 561.226 | 22.188 | 296.348 | 563.903 | 105.625 | 273.932 | 1010.9475 | 49223.25 | 65187.5336 | 37.526 | 11.3428 | 0.26 | 6573.8237 | 23.5257 | 385.7191 | 322.7739 | 33.5619 | 48.7172 | 25000 | 8.45 | 14.947 | 0.56533 | 653.548 | 94.861 | 611.819 | 1.0538 | 0.84902 | 45.5469 | 245.4021 | 679.5076 | 0.5418 | 639.163 | 389.876 | 15.42 | 13.379 | 49696.5854 | 925.5346 | 653.548 | 611.8188 | 421.3657 | 0.48952 | 356.0341 | 0.84495 | 43.5756
2019-10-31 09:00 | 370.915 | 249.201 | 134.593 | 88.195 | 14.968 | 607.405 | 23.832 | 21.215 | 29.633 | 94.732 | 2.376 | 1.825 | 31.758 | -0.957 | 274.255 | 3.566 | 31.191 | 561.915 | 22.485 | 298.857 | 565.765 | 107.196 | 275.558 | 1011.3765 | 49735.2578 | 63996.5007 | 37.5268 | 11.2033 | 0.26 | 6558.3618 | 23.8693 | 385.3603 | 323.0903 | 33.9005 | 49.7541 | 25000 | 8.418 | 14.947 | 0.56319 | 654.068 | 95.845 | 607.405 | 1.0237 | 0.84644 | 45.4388 | 244.4727 | 667.1075 | 0.556 | 640.416 | 389.681 | 15.541 | 13.534 | 48287.4132 | 914.4615 | 654.068 | 607.4046 | 406.7029 | 0.49079 | 342.5278 | 0.84221 | 43.5423
2019-10-31 10:00 | 373.665 | 251.159 | 134.665 | 88.818 | 13.816 | 609.429 | 24.962 | 20.661 | 29.184 | 93.593 | 2.371 | 1.826 | 31.5 | -0.958 | 274.436 | 3.585 | 31.692 | 562.549 | 22.588 | 298.7 | 564.256 | 107.392 | 274.957 | 1011.6378 | 49735.2578 | 63275.8521 | 37.6265 | 11.2479 | 0.26 | 6555.6011 | 23.988 | 385.9925 | 323.1057 | 33.5503 | 48.3893 | 25000 | 8.523 | 14.947 | 0.57021 | 656.948 | 95.488 | 609.429 | 0.99644 | 0.84761 | 45.2994 | 247.5221 | 661.3468 | 0.56501 | 643.304 | 389.339 | 14.189 | 13.579 | 47870.4327 | 912.8546 | 656.948 | 609.4288 | 398.9397 | 0.48872 | 336.4322 | 0.84332 | 42.5672
2019-10-31 11:00 | 374.465 | 251.487 | 134.896 | 89.385 | 13.936 | 610.37 | 24.923 | 20.539 | 29.009 | 96.372 | 2.367 | 1.824 | 31.384 | -0.958 | 274.429 | 3.593 | 31.65 | 562.852 | 22.513 | 300.31 | 564.529 | 107.318 | 276.449 | 1011.4913 | 49991.2617 | 63186.2971 | 38.5056 | 11.6108 | 0.26 | 6558.1519 | 23.8721 | 385.9982 | 323.2947 | 33.6111 | 48.1771 | 25000 | 8.47 | 14.947 | 0.56667 | 656.828 | 95.322 | 610.37 | 1.0295 | 0.8481 | 44.2823 | 245.9829 | 675.8411 | 0.55407 | 643.369 | 388.718 | 14.507 | 13.306 | 48669.065 | 909.7726 | 656.828 | 610.3702 | 412.7434 | 0.50598 | 348.2848 | 0.84383 | 42.5718
2019-10-31 12:00 | 374.775 | 249.612 | 135.135 | 86.165 | 14.355 | 609.31 | 24.319 | 20.744 | 29.16 | 90.718 | 2.367 | 1.825 | 31.483 | -0.957 | 274.359 | 3.587 | 31.478 | 562.657 | 22.477 | 300.33 | 563.07 | 107.419 | 277.064 | 1011.3236 | 49223.25 | 62921.3018 | 38.6605 | 11.7508 | 0.26 | 6526.6079 | 23.8535 | 385.855 | 323.5803 | 33.6227 | 48.1771 | 25000 | 8.416 | 14.947 | 0.56306 | 656.731 | 95.513 | 609.31 | 1.0355 | 0.84757 | 43.8928 | 244.4147 | 675.7137 | 0.55464 | 643.379 | 388.922 | 14.077 | 13.378 | 49419.1148 | 923.761 | 656.731 | 609.31 | 414.3509 | 0.49 | 349.3989 | 0.84324 | 43.5662
2019-10-31 13:00 | 373.879 | 249.729 | 134.96 | 83.492 | 14.427 | 607.518 | 25.275 | 20.705 | 29.307 | 96.967 | 2.368 | 1.824 | 31.468 | -0.957 | 274.359 | 3.584 | 31.768 | 562.037 | 22.53 | 299.062 | 564.848 | 107.253 | 276.146 | 1010.8946 | 49223.25 | 58755.5241 | 38.8268 | 11.6325 | 0.26 | 6527.2661 | 23.8552 | 385.6539 | 323.2947 | 33.7269 | 48.5581 | 25000 | 8.602 | 14.947 | 0.5755 | 655.706 | 95.757 | 607.518 | 0.93467 | 0.84716 | 43.7092 | 249.8164 | 633.6919 | 0.59 | 642.056 | 388.707 | 13.549 | 13.343 | 46345.799 | 880.7022 | 655.706 | 607.5182 | 372.3306 | 0.49123 | 313.6437 | 0.84238 | 43.6274
2019-10-31 14:00 | 372.932 | 249.495 | 134.288 | 78.193 | 14.962 | 606.17 | 24.542 | 20.472 | 28.814 | 91.868 | 2.367 | 1.824 | 31.074 | -0.958 | 273.277 | 3.535 | 31.483 | 560.796 | 22.346 | 299.974 | 564.349 | 106.916 | 275.866 | 1010.6227 | 49223.25 | 50932.5544 | 38.9002 | 11.6178 | 0.26 | 6535.3198 | 23.6946 | 385.7248 | 323.4876 | 33.2436 | 47.4682 | 25000 | 8.342 | 14.947 | 0.55811 | 654.044 | 94.93 | 606.17 | 0.72956 | 0.84944 | 43.6806 | 242.2656 | 550.3574 | 0.67762 | 640.685 | 388.799 | 14.42 | 13.211 | 40251.0347 | 792.9602 | 654.044 | 606.17 | 289.2446 | 0.49531 | 243.9471 | 0.84339 | 42.5929
2019-10-31 15:00 | 309.165 | 201.553 | 119.599 | 76.728 | 14.43 | 615.42 | 18.696 | 20.17 | 27.904 | 86.967 | 2.371 | 1.826 | 30.263 | -0.961 | 271.344 | 3.144 | 26.232 | 563.437 | 20.031 | 264.727 | 565.964 | 95.81 | 245.217 | 1010.6227 | 41543.1328 | 58179.9277 | 38.9262 | 11.3077 | 0.26 | 6667.1831 | 21.198 | 386.1849 | 322.3919 | 31.7906 | 43.8802 | 25000 | 7.734 | 14.947 | 0.51743 | 554.308 | 89.655 | 615.42 | 1.2201 | 0.85817 | 44.5322 | 224.6082 | 629.0897 | 0.49145 | 545.582 | 358.643 | 14.457 | 11.11 | 54514.976 | 810.1813 | 554.308 | 615.4203 | 416.2292 | 0.51162 | 355.5923 | 0.85432 | 39.3174
2019-10-31 16:00 | 314.013 | 207.414 | 115.637 | 80 | 14.295 | 608.616 | 19.487 | 19.611 | 26.983 | 125.934 | 2.371 | 1.828 | 29.312 | -0.962 | 270.224 | 3.243 | 26.218 | 565.123 | 19.333 | 256.645 | 565.826 | 93.175 | 238.722 | 1010.6333 | 42311.1445 | 62240.9345 | 38.9148 | 11.3925 | 0.26 | 6746.0771 | 20.479 | 385.4413 | 323.9004 | 31.1632 | 43.0218 | 25000 | 7.372 | 14.947 | 0.49321 | 568.884 | 91.987 | 608.616 | 1.3113 | 0.85256 | 45.0723 | 214.0952 | 672.8035 | 0.46672 | 557.495 | 363.223 | 14.248 | 11.342 | 57244.7934 | 861.1578 | 568.884 | 608.6156 | 453.9967 | 0.50942 | 385.3793 | 0.84886 | 38.3394
2019-10-31 17:00 | 351.851 | 235.194 | 127.765 | 81.353 | 13.93 | 601.894 | 22.52 | 19.629 | 27.937 | 96.154 | 2.371 | 1.826 | 30.119 | -0.96 | 272.504 | 3.332 | 30.375 | 558.681 | 21.189 | 283.493 | 564.542 | 101.674 | 260.789 | 1010.7798 | 46663.2109 | 62878.7229 | 38.9064 | 11.6315 | 0.26 | 6592.4531 | 22.4473 | 384.7569 | 321.5741 | 32.2613 | 44.8736 | 25000 | 8.308 | 14.947 | 0.55583 | 629.746 | 94.978 | 601.894 | 1.1416 | 0.84633 | 44.0554 | 241.2782 | 679.552 | 0.51777 | 617.18 | 376.626 | 13.869 | 12.573 | 52426.4623 | 902.9764 | 629.746 | 601.8941 | 432.7265 | 0.50015 | 364.4429 | 0.8422 | 40.4752
2019-10-31 18:00 | 369.606 | 248.674 | 134.881 | 83.934 | 13.366 | 602.004 | 24.147 | 19.478 | 28.013 | 99.7 | 2.375 | 1.829 | 30.411 | -0.959 | 273.77 | 3.563 | 31.586 | 561.499 | 22.384 | 297.708 | 564.786 | 106.477 | 273.835 | 1010.9263 | 48967.2461 | 62843.1298 | 38.9019 | 12.0998 | 0.26 | 6522.6733 | 23.8496 | 385.4629 | 322.1258 | 32.7329 | 45.9009 | 25000 | 8.535 | 14.947 | 0.57102 | 658.358 | 95.473 | 602.004 | 1.0555 | 0.84587 | 43.5941 | 247.8706 | 679.0889 | 0.54427 | 645.278 | 389.283 | 13.474 | 13.122 | 49925.6148 | 919.1966 | 658.358 | 602.0037 | 418.3148 | 0.49647 | 351.9736 | 0.84141 | 41.5493
2019-10-31 19:00 | 373.82 | 249.729 | 135.166 | 80.085 | 13.999 | 606.362 | 25.011 | 19.614 | 28.073 | 94.495 | 2.371 | 1.827 | 30.452 | -0.96 | 274.173 | 3.578 | 31.453 | 562.097 | 22.443 | 299.001 | 564.647 | 107.255 | 275.323 | 1011.0729 | 49223.25 | 62769.3522 | 38.8995 | 12.1392 | 0.26 | 6534.4951 | 23.8622 | 385.7885 | 322.9321 | 32.9745 | 46.007 | 25000 | 8.459 | 14.947 | 0.56593 | 656.702 | 94.904 | 606.362 | 1.0457 | 0.84792 | 43.6758 | 245.6635 | 678.2495 | 0.55115 | 643.373 | 389.914 | 13.343 | 13.229 | 49604.5712 | 920.0502 | 656.702 | 606.3621 | 416.3813 | 0.49582 | 351.2119 | 0.84349 | 40.5654
2019-10-31 20:00 | 372.203 | 248.674 | 135 | 79.348 | 14.255 | 613.083 | 24.63 | 19.86 | 28.394 | 94.027 | 2.371 | 1.829 | 30.653 | -0.959 | 274.319 | 3.586 | 31.488 | 562.241 | 22.493 | 299.416 | 564.272 | 107.533 | 275.718 | 1011.23 | 49735.2578 | 61824.8588 | 38.8896 | 11.7192 | 0.26 | 6606.6353 | 23.8804 | 385.7697 | 323.0903 | 33.151 | 46.3879 | 25000 | 8.534 | 14.947 | 0.57095 | 654.357 | 94.985 | 613.083 | 1.0157 | 0.8494 | 44.1693 | 247.8416 | 667.8728 | 0.5573 | 641.338 | 390.209 | 14.196 | 13.213 | 48342.8091 | 901.3623 | 654.357 | 613.0835 | 407.48 | 0.50351 | 344.3488 | 0.84507 | 41.5569
2019-10-31 21:00 | 372.633 | 250.901 | 134.449 | 74.929 | 14.242 | 608.145 | 24.535 | 19.739 | 28.085 | 91.743 | 2.37 | 1.826 | 30.472 | -0.96 | 274.198 | 3.521 | 31.296 | 560.727 | 22.363 | 295.631 | 565.953 | 106.131 | 273.058 | 1011.5018 | 49479.2539 | 58862.7398 | 38.6968 | 11.7859 | 0.26 | 6596.127 | 23.7509 | 385.6756 | 323.0749 | 32.9123 | 46.06 | 25000 | 8.346 | 14.947 | 0.55837 | 654.76 | 95.16 | 608.145 | 0.92929 | 0.84835 | 44.3188 | 242.3818 | 632.7214 | 0.58894 | 640.978 | 388.835 | 14.677 | 13.347 | 46035.3948 | 875.6084 | 654.76 | 608.1453 | 370.0347 | 0.49627 | 312.133 | 0.84352 | 40.5282
2019-10-31 22:00 | 353.584 | 240.117 | 125.193 | 76.914 | 14.442 | 599.027 | 24.059 | 19.239 | 27.189 | 97.556 | 2.37 | 1.825 | 29.558 | -0.961 | 271.297 | 3.275 | 29.926 | 560.531 | 20.767 | 276.822 | 565.571 | 99.389 | 255.267 | 1011.4913 | 47943.2305 | 63228.6449 | 37.9927 | 11.8071 | 0.26 | 6631.5894 | 21.9945 | 385.3762 | 322.8704 | 31.9922 | 44.1021 | 25000 | 7.95 | 14.947 | 0.53188 | 636.817 | 93.742 | 599.027 | 1.0888 | 0.84784 | 45.3827 | 230.8812 | 667.2853 | 0.52988 | 623.859 | 383.297 | 14.255 | 13.053 | 50105.6577 | 904.7607 | 636.817 | 599.0269 | 415.3612 | 0.49064 | 350.3612 | 0.84351 | 39.4964
2019-10-31 23:00 | 265.031 | 159.473 | 115.96 | 77.443 | 14.324 | 645.232 | 14.31 | 19.178 | 26.63 | 77.637 | 2.371 | 1.825 | 28.97 | -0.961 | 271.86 | 3.243 | 20.7 | 566.581 | 19.102 | 252.451 | 567.14 | 93.689 | 239.131 | 1011.3553 | 35911.0469 | 53596.457 | 37.9691 | 11.069 | 0.26 | 6767.2139 | 20.4172 | 386.8035 | 322.4267 | 30.4983 | 42.3129 | 25000 | 7.452 | 14.947 | 0.49856 | 477.13 | 85.155 | 645.232 | 1.2822 | 0.87162 | 46.3396 | 216.4185 | 565.2809 | 0.46885 | 475.406 | 348.032 | 19.214 | 9.911 | 56668.1092 | 731.9176 | 477.13 | 645.2321 | 394.739 | 0.47296 | 342.6429 | 0.86802 | 39.1156
2019-11-01 | 353.753 | 233.201 | 130.647 | 78.028 | 14.369 | 601.05 | 23.138 | 19.41 | 27.725 | 94.556 | 2.373 | 1.827 | 30.18 | -0.962 | 273.073 | 3.438 | 30.57 | 561.882 | 21.787 | 289.24 | 565.152 | 104.052 | 266.248 | 1011.3553 | 46663.2109 | 44486.0833 | 37.9705 | 11.3787 | 0.26 | 6528.6313 | 23.1181 | 386.1694 | 322.7739 | 32.3407 | 45.1485 | 25000 | 8.315 | 14.947 | 0.5563 | 624.704 | 93.351 | 601.05 | 0.59825 | 0.85217 | 44.7043 | 241.4815 | 469.2102 | 0.75393 | 611.801 | 380.232 | 14.476 | 12.682 | 36198.8948 | 702.7702 | 624.704 | 601.0501 | 224.6305 | 0.48773 | 189.7424 | 0.84469 | 38.4531
2019-11-01 01:00 | 222.151 | 127.238 | 104.399 | 74.717 | 14.377 | 649.582 | 10.681 | 18.998 | 25.547 | 56.703 | 2.377 | 1.827 | 27.839 | -0.967 | 268.882 | 3.196 | 16.485 | 565.47 | 17.219 | 228.615 | 567.591 | 86.135 | 218.581 | 1011.3553 | 32035.4883 | 58061.3925 | 37.9022 | 10.1404 | 0.26 | 7175.1763 | 18.2531 | 387.3295 | 323.0749 | 29.4524 | 40.2392 | 25000 | 6.549 | 14.947 | 0.43815 | 441.013 | 80.239 | 649.582 | 1.6543 | 0.87906 | 49.2199 | 190.1939 | 611.2937 | 0.36341 | 444.314 | 347.928 | 27.51 | 8.74 | 68694.3586 | 755.4564 | 441.013 | 649.5823 | 473.9155 | 0.45193 | 415.3754 | 0.87648 | 32.9778
2019-11-01 02:00 | 224.797 | 132.864 | 103.363 | 75.466 | 14.014 | 650.189 | 10.842 | 18.592 | 25.263 | 93.32 | 2.376 | 1.828 | 27.665 | -0.967 | 268.141 | 3.258 | 16.342 | 566.079 | 17.123 | 228.619 | 564.791 | 85.569 | 218.523 | 1011.3553 | 32419.4941 | 56738.5709 | 37.879 | 10.0977 | 0.26 | 7131.6973 | 18.2142 | 382.9948 | 322.8549 | 29.4845 | 37.9726 | 25000 | 6.671 | 14.947 | 0.44631 | 444.759 | 81.341 | 650.189 | 1.5701 | 0.87762 | 48.9517 | 193.737 | 597.0005 | 0.37654 | 446.939 | 347.738 | 27.835 | 8.877 | 66293.4995 | 744.2241 | 444.759 | 650.1892 | 454.0389 | 0.45786 | 397.2369 | 0.8749 | 32.9831
2019-11-01 03:00 | 371.089 | 249.905 | 133.869 | 80.268 | 13.315 | 612.202 | 24.293 | 19.395 | 27.787 | 128.659 | 2.373 | 1.823 | 29.875 | -0.964 | 273.534 | 3.538 | 31.128 | 561.432 | 22.246 | 297.255 | 564.207 | 106.149 | 273.906 | 1011.3553 | 49479.2539 | 42979.1474 | 37.8447 | 11.0391 | 0.26 | 6576.188 | 23.5881 | 385.6134 | 322.3457 | 31.5446 | 44.6687 | 25000 | 8.392 | 14.947 | 0.56145 | 658.896 | 93.618 | 612.202 | 0.47318 | 0.85544 | 45.1796 | 243.7177 | 451.8146 | 0.82133 | 645.554 | 387.716 | 13.059 | 13.509 | 32873.0221 | 707.4727 | 658.896 | 612.2017 | 190.8705 | 0.48375 | 161.6826 | 0.84708 | 36.4719
2019-11-01 04:00 | 293.389 | 189.949 | 114.995 | 85.572 | 12.881 | 617.272 | 16.982 | 18.742 | 26.092 | 102.335 | 2.375 | 1.823 | 28.28 | -0.968 | 269.626 | 3.202 | 24.653 | 566.379 | 19.132 | 254.713 | 565.683 | 92.391 | 236.661 | 1011.3553 | 40007.1094 | 49091.846 | 37.8219 | 10.8703 | 0.26 | 6708.8306 | 20.3073 | 385.2469 | 323.5648 | 29.9413 | 40.4695 | 25000 | 7.35 | 14.947 | 0.49174 | 536.19 | 88.485 | 617.272 | 0.95156 | 0.86143 | 46.1186 | 213.4562 | 515.7634 | 0.56884 | 525.279 | 353.973 | 13.168 | 10.929 | 46410.4556 | 702.2068 | 536.19 | 617.2722 | 314.9442 | 0.49049 | 269.7974 | 0.85665 | 32.1811
2019-11-01 05:00 | 225.786 | 130.286 | 104.843 | 81.148 | 12.841 | 650.586 | 10.851 | 18.535 | 25.27 | 99.029 | 2.38 | 1.826 | 27.238 | -0.969 | 268.777 | 3.198 | 16.238 | 566.074 | 17.39 | 230.042 | 564.764 | 85.996 | 219.814 | 1011.3871 | 32419.4941 | 46197.8659 | 37.7757 | 10.3264 | 0.26 | 7158.4873 | 18.4306 | 385.1466 | 323.1366 | 29.1146 | 37.9485 | 25000 | 6.735 | 14.947 | 0.45059 | 443.833 | 82.177 | 650.586 | 1.1919 | 0.87737 | 49.2699 | 195.5956 | 484.7661 | 0.46576 | 447.602 | 346.211 | 26.785 | 8.774 | 53830.5111 | 628.0403 | 443.833 | 650.5863 | 344.1538 | 0.45894 | 300.6828 | 0.87369 | 30.9834
2019-11-01 06:00 | 310.777 | 205.07 | 116.412 | 88.248 | 12.424 | 607.824 | 20.498 | 18.674 | 25.922 | 108.495 | 2.375 | 1.829 | 27.89 | -0.965 | 269.541 | 3.269 | 25.433 | 563.859 | 19.495 | 255.831 | 564.191 | 92.832 | 237.801 | 1011.7949 | 42055.1406 | 63546.9983 | 37.7093 | 10.6949 | 0.26 | 6658.9517 | 20.3948 | 384.2052 | 323.5648 | 30.3913 | 39.3084 | 25000 | 7.248 | 14.947 | 0.48491 | 565.834 | 88.78 | 607.824 | 1.3081 | 0.85733 | 45.9124 | 210.494 | 665.6433 | 0.46688 | 554.426 | 359.508 | 12.78 | 11.63 | 56980.3301 | 872.0607 | 565.834 | 607.8237 | 449.8782 | 0.48574 | 384.1682 | 0.85394 | 35.3073
2019-11-01 07:00 | 253.806 | 156.308 | 107.516 | 84.903 | 12.506 | 650.473 | 13.538 | 18.8 | 25.47 | 104.973 | 2.379 | 1.828 | 27.598 | -0.966 | 269.753 | 3.239 | 18.602 | 565.721 | 17.779 | 236.886 | 564.261 | 87.939 | 226.186 | 1011.8372 | 36423.0547 | 64356.4623 | 37.6156 | 10.8376 | 0.26 | 7116.4238 | 18.8469 | 384.5495 | 322.9205 | 30.1357 | 38.7133 | 25000 | 6.67 | 14.947 | 0.44624 | 474.335 | 83.585 | 650.473 | 1.6377 | 0.8742 | 49.1889 | 193.7079 | 672.4469 | 0.37744 | 474.015 | 351.339 | 20.782 | 9.968 | 66463.6441 | 833.1905 | 474.335 | 650.4727 | 505.3011 | 0.47671 | 440.3707 | 0.8715 | 34.0579
2019-11-01 08:00 | 373.9 | 251.136 | 134.628 | 83.999 | 12.407 | 612.09 | 24.63 | 19.419 | 27.86 | 96.403 | 2.373 | 1.828 | 30.138 | -0.962 | 273.422 | 3.545 | 31.521 | 560.147 | 22.321 | 297.282 | 564.055 | 106.712 | 274.404 | 1012.4233 | 50247.2656 | 61991.9421 | 37.3317 | 11.6972 | 0.26 | 6590.8203 | 23.6811 | 385.189 | 321.2731 | 32.3394 | 45.3728 | 25000 | 8.441 | 14.947 | 0.56473 | 659.893 | 94.84 | 612.09 | 0.94084 | 0.84968 | 45.9023 | 245.1407 | 642.8519 | 0.58163 | 646.544 | 388.577 | 13.719 | 13.681 | 46057.5691 | 894.0553 | 659.893 | 612.09 | 380.0188 | 0.48856 | 321.1369 | 0.84506 | 38.4696
2019-11-01 09:00 | 352.012 | 236.249 | 128.256 | 84.015 | 12.954 | 600.221 | 22.549 | 19.601 | 27.812 | 99.372 | 2.369 | 1.824 | 30.265 | -0.963 | 273.512 | 3.39 | 30.557 | 559.888 | 21.268 | 286.887 | 565.153 | 102.323 | 263.471 | 1012.9882 | 46407.207 | 64340.4133 | 37.7676 | 11.7554 | 0.26 | 6486.7163 | 22.8052 | 385.6245 | 322.1605 | 32.8284 | 45.89 | 25000 | 8.211 | 14.947 | 0.54934 | 624.028 | 93.605 | 600.221 | 1.14 | 0.84823 | 44.6559 | 238.4611 | 674.9951 | 0.5215 | 611.806 | 377.975 | 14.373 | 12.71 | 52362.1756 | 907.7896 | 624.028 | 600.2209 | 426.9907 | 0.49137 | 360.4011 | 0.84405 | 37.3572
2019-11-01 10:00 | 361.818 | 243.048 | 130.635 | 79.006 | 13.593 | 602.063 | 23.282 | 19.494 | 27.726 | 93.195 | 2.372 | 1.827 | 30.035 | -0.962 | 273.753 | 3.412 | 30.939 | 559.716 | 21.568 | 290.088 | 564.612 | 103.164 | 266.289 | 1013.2812 | 47687.2266 | 64446.7154 | 38.0563 | 11.4193 | 0.26 | 6521.9214 | 23.0775 | 385.8116 | 321.6358 | 32.7566 | 45.8068 | 25000 | 8.232 | 14.947 | 0.55075 | 645.542 | 94.476 | 602.063 | 1.0982 | 0.84717 | 44.5577 | 239.071 | 681.2786 | 0.53109 | 632.475 | 385.228 | 14.422 | 13.072 | 51431.0287 | 927.7077 | 645.542 | 602.0627 | 426.8111 | 0.48523 | 359.8359 | 0.84308 | 38.3839
2019-11-01 11:00 | 374.078 | 249.846 | 135.785 | 75.166 | 13.793 | 611.103 | 24.813 | 19.386 | 27.899 | 96.809 | 2.374 | 1.83 | 30.312 | -0.962 | 274.212 | 3.584 | 31.561 | 561.824 | 22.478 | 300.812 | 563.689 | 107.356 | 276.721 | 1013.5743 | 49223.25 | 64779.8336 | 37.8394 | 11.8609 | 0.26 | 6535.3481 | 23.9443 | 385.0043 | 322.7739 | 32.7884 | 46.2071 | 25000 | 8.513 | 14.947 | 0.56955 | 656.938 | 94.858 | 611.103 | 1.0442 | 0.84905 | 44.9054 | 247.2317 | 680.8964 | 0.54939 | 643.536 | 391.219 | 15.179 | 13.441 | 49798.1524 | 932.8712 | 656.938 | 611.1025 | 419.1892 | 0.48638 | 354.1211 | 0.84478 | 38.4319
2019-11-01 12:00 | 373.894 | 250.94 | 135.461 | 83.75 | 13.576 | 612.27 | 25.187 | 19.23 | 27.738 | 90.353 | 2.372 | 1.824 | 30.132 | -0.963 | 274.212 | 3.582 | 31.758 | 561.996 | 22.457 | 299.063 | 564.903 | 107.227 | 276.021 | 1013.8145 | 49479.2539 | 65009.5028 | 37.8151 | 11.9585 | 0.26 | 6531.8008 | 23.8951 | 385.7711 | 323.0903 | 32.6987 | 45.6899 | 25000 | 8.508 | 14.947 | 0.56921 | 658.811 | 94.954 | 612.27 | 1.0412 | 0.84921 | 44.9098 | 247.0865 | 682.8723 | 0.54753 | 644.93 | 389.581 | 13.931 | 13.508 | 49684.2669 | 934.9681 | 658.811 | 612.2703 | 419.9741 | 0.48727 | 354.8421 | 0.84491 | 37.4256
2019-11-01 13:00 | 372.865 | 249.846 | 135.035 | 77.471 | 14.058 | 612.839 | 25.626 | 19.507 | 28.017 | 97.106 | 2.372 | 1.824 | 30.325 | -0.962 | 274.212 | 3.571 | 31.281 | 562.016 | 22.451 | 298.622 | 564.93 | 107.11 | 275.421 | 1013.3749 | 49479.2539 | 64651.921 | 37.6033 | 11.9396 | 0.26 | 6552.9106 | 23.8532 | 385.4948 | 323.0903 | 32.8747 | 46.007 | 25000 | 8.51 | 14.947 | 0.56935 | 656.757 | 94.838 | 612.839 | 1.0274 | 0.84959 | 45.3087 | 247.1446 | 675.312 | 0.55214 | 642.266 | 391.892 | 14.188 | 13.566 | 49134.1937 | 930.7358 | 656.757 | 612.8386 | 413.5261 | 0.48307 | 349.5324 | 0.84525 | 38.4713
2019-11-01 14:00 | 372.391 | 249.084 | 135.222 | 74.132 | 14.533 | 613.066 | 25.392 | 19.636 | 28.185 | 96.226 | 2.374 | 1.824 | 30.528 | -0.961 | 274.197 | 3.562 | 31.446 | 562.17 | 22.434 | 298.418 | 564.93 | 106.989 | 275.283 | 1012.967 | 49223.25 | 64534.1449 | 37.5264 | 11.7853 | 0.26 | 6538.5425 | 23.812 | 385.6925 | 323.0903 | 32.9837 | 46.3578 | 25000 | 8.549 | 14.947 | 0.57195 | 656.107 | 94.876 | 613.066 | 1.0239 | 0.84955 | 45.302 | 248.2772 | 672.7039 | 0.55357 | 640.742 | 391.588 | 15.083 | 13.482 | 49198.986 | 926.0182 | 656.107 | 613.0663 | 411.8348 | 0.48443 | 348.1004 | 0.84524 | 39.4907
2019-11-01 15:00 | 372.031 | 249.143 | 135.168 | 75.401 | 14.45 | 613.083 | 24.249 | 19.854 | 28.348 | 97.85 | 2.379 | 1.828 | 30.681 | -0.961 | 274.187 | 3.57 | 31.435 | 562.431 | 22.475 | 298.483 | 564.93 | 107.024 | 274.517 | 1012.967 | 49479.2539 | 61907.5782 | 37.7431 | 11.6418 | 0.26 | 6536.3086 | 23.8093 | 385.488 | 323.1366 | 33.0618 | 47.0751 | 25000 | 8.494 | 14.947 | 0.56827 | 655.911 | 94.896 | 613.083 | 0.96553 | 0.84972 | 45.0265 | 246.6799 | 649.0509 | 0.57319 | 640.783 | 391.785 | 14.769 | 13.471 | 47223.4921 | 899.2375 | 655.911 | 613.0835 | 388.2664 | 0.48759 | 328.1684 | 0.84521 | 39.445
2019-11-01 16:00 | 372.283 | 250.667 | 134.629 | 75.916 | 14.294 | 604.569 | 25.304 | 19.731 | 28.127 | 95.547 | 2.377 | 1.831 | 30.391 | -0.962 | 273.531 | 3.534 | 31.508 | 561.458 | 22.451 | 298.6 | 565.533 | 107.125 | 275.278 | 1012.967 | 49735.2578 | 62819.4918 | 37.8286 | 11.5009 | 0.26 | 6556.1919 | 23.644 | 385.638 | 323.5031 | 32.8221 | 46.2071 | 25000 | 8.396 | 14.947 | 0.56172 | 655.808 | 94.029 | 604.569 | 1.0037 | 0.84884 | 45.0614 | 243.8338 | 660.1043 | 0.56398 | 642.55 | 389.572 | 14.911 | 13.415 | 47780.4995 | 903.1425 | 655.808 | 604.5691 | 397.9365 | 0.49617 | 336.0451 | 0.84447 | 38.4747
2019-11-01 17:00 | 352.569 | 235.897 | 130.716 | 78.575 | 14.033 | 602.571 | 22.96 | 19.436 | 27.802 | 95.171 | 2.378 | 1.828 | 30.092 | -0.963 | 272.466 | 3.422 | 30.555 | 561.143 | 21.685 | 289.289 | 564.183 | 103.801 | 265.144 | 1012.9988 | 46151.2031 | 61267.6032 | 38.223 | 11.7382 | 0.26 | 6434.1265 | 23.2295 | 386.0841 | 322.4576 | 32.6316 | 45.6899 | 25000 | 8.366 | 14.947 | 0.55971 | 626.875 | 93.961 | 602.571 | 1.0665 | 0.84848 | 43.7662 | 242.9626 | 650.508 | 0.54199 | 614.2 | 379.061 | 14.991 | 12.612 | 50742.529 | 883.4862 | 626.875 | 602.5709 | 402.8727 | 0.49082 | 340.0514 | 0.84407 | 37.3723
2019-11-01 18:00 | 375.172 | 252.777 | 136.533 | 87.519 | 13.295 | 608.264 | 24.469 | 19.64 | 28.025 | 90.357 | 2.374 | 1.832 | 30.419 | -0.962 | 273.945 | 3.579 | 31.463 | 562.944 | 22.444 | 300.287 | 564.547 | 107.722 | 276.703 | 1013.4384 | 49735.2578 | 63216.5152 | 38.6925 | 11.9976 | 0.26 | 6537.0747 | 23.7501 | 385.8386 | 323.0594 | 32.7107 | 45.89 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 656.589 | 94.575 | 608.264 | 1.0383 | 0.84889 | 43.9268 | 243.5144 | 679.4459 | 0.55217 | 643.358 | 390.166 | 14.747 | 13.339 | 49180.5047 | 919.0422 | 656.589 | 608.2643 | 414.6715 | 0.50117 | 350.1968 | 0.84452 | 38.4238
2019-11-01 19:00 | 352.668 | 236.015 | 129.788 | 86.478 | 13.256 | 604.195 | 22.095 | 19.591 | 28.044 | 96.933 | 2.38 | 1.828 | 30.126 | -0.962 | 273.509 | 3.385 | 30.259 | 561.15 | 21.517 | 285.614 | 565.932 | 102.644 | 263.099 | 1013.8674 | 46407.207 | 63408.8534 | 38.7919 | 11.8166 | 0.26 | 6533.2603 | 22.8671 | 386.3668 | 322.7739 | 32.5627 | 45.5729 | 25000 | 8.453 | 14.947 | 0.56553 | 626.155 | 94.279 | 604.195 | 1.151 | 0.84808 | 43.7887 | 245.4892 | 683.264 | 0.51615 | 613.179 | 381.153 | 14.694 | 12.591 | 53003.6299 | 912.0777 | 626.155 | 604.1948 | 435.4322 | 0.49516 | 367.4872 | 0.84396 | 38.3152
2019-11-01 20:00 | 376.28 | 251.839 | 136.377 | 91.937 | 12.672 | 609.596 | 25.004 | 19.379 | 27.838 | 99.929 | 2.377 | 1.831 | 30.266 | -0.963 | 274.35 | 3.589 | 31.473 | 562.804 | 22.546 | 300.344 | 564.586 | 107.539 | 277.152 | 1014.1392 | 49479.2539 | 62495.5573 | 38.8578 | 12.0556 | 0.26 | 6525.1455 | 23.9751 | 385.3651 | 323.0749 | 32.7903 | 45.5729 | 25000 | 8.459 | 14.947 | 0.56593 | 659.186 | 95.292 | 609.596 | 1.022 | 0.84814 | 43.6601 | 245.6635 | 674.5668 | 0.55781 | 645.255 | 388.683 | 12.965 | 13.422 | 49079.9752 | 922.7618 | 659.186 | 609.5961 | 410.6723 | 0.49179 | 346.476 | 0.84368 | 37.4064
2019-11-01 21:00 | 378.994 | 254.652 | 136.842 | 92.752 | 12.76 | 609.226 | 25.201 | 19.497 | 27.849 | 91.09 | 2.382 | 1.833 | 30.267 | -0.963 | 274.432 | 3.595 | 31.617 | 561.365 | 22.741 | 301.793 | 564.945 | 108.524 | 278.387 | 1014.1498 | 49991.2617 | 61409.9467 | 38.8739 | 12.1062 | 0.26 | 6542.1099 | 24.0965 | 385.3009 | 322.9012 | 32.8434 | 45.6899 | 25000 | 8.352 | 14.947 | 0.55877 | 662.208 | 94.754 | 609.226 | 0.98248 | 0.84908 | 43.7556 | 242.556 | 663.1227 | 0.57153 | 648.709 | 382.449 | 12.91 | 13.462 | 47753.1783 | 903.9186 | 662.208 | 609.2263 | 396.3646 | 0.50172 | 334.7172 | 0.84447 | 37.4135
2019-11-01 22:00 | 373.943 | 251.487 | 135.212 | 84.19 | 13.102 | 611.971 | 24.527 | 19.884 | 28.361 | 103.253 | 2.381 | 1.827 | 30.349 | -0.962 | 272.829 | 3.573 | 31.265 | 560.397 | 22.573 | 299.973 | 564.154 | 107.772 | 278.006 | 1014.2963 | 49479.2539 | 61347.5007 | 38.8745 | 11.859 | 0.26 | 6526.5439 | 23.9464 | 383.3391 | 322.6967 | 32.9528 | 46.007 | 25000 | 8.477 | 14.947 | 0.56714 | 659.477 | 95.633 | 611.971 | 0.98893 | 0.84824 | 43.6508 | 246.1862 | 662.4589 | 0.56448 | 646.217 | 389.53 | 14.483 | 13.338 | 48199.0297 | 906.8075 | 659.477 | 611.9706 | 399.1127 | 0.49535 | 336.7433 | 0.84373 | 38.3928
2019-11-01 23:00 | 353.127 | 235.663 | 129.329 | 82.976 | 13.058 | 602.064 | 23.253 | 19.86 | 28.238 | 98.901 | 2.381 | 1.826 | 30.254 | -0.962 | 272.903 | 3.435 | 30.238 | 560.692 | 21.505 | 285.612 | 564.893 | 102.707 | 262.833 | 1014.4217 | 47175.2188 | 57855.5204 | 38.8745 | 11.2173 | 0.26 | 6583.1006 | 22.8204 | 385.5063 | 322.2068 | 32.7662 | 45.89 | 25000 | 8.378 | 14.947 | 0.56051 | 628.389 | 94.668 | 602.064 | 0.99878 | 0.84729 | 44.029 | 243.3111 | 624.7509 | 0.56523 | 618.091 | 378.74 | 14.337 | 12.606 | 47675.5207 | 846.2824 | 628.389 | 602.0637 | 377.8703 | 0.50311 | 318.4545 | 0.84276 | 38.3386
2019-11-02 | 355.632 | 236.484 | 128.508 | 83.106 | 12.828 | 602.067 | 22.33 | 19.824 | 27.992 | 90.365 | 2.376 | 1.833 | 30.685 | -0.962 | 273.416 | 3.427 | 30.175 | 559.778 | 21.571 | 284.977 | 565.652 | 102.502 | 262.988 | 1014.254 | 46663.2109 | 58086.0417 | 38.8745 | 11.5156 | 0.26 | 6557.8452 | 22.9168 | 385.7571 | 322.1104 | 32.297 | 45.2221 | 25000 | 8.168 | 14.947 | 0.54646 | 629.366 | 94.818 | 602.067 | 1.0008 | 0.84715 | 43.8601 | 237.2123 | 627.2401 | 0.56698 | 616.758 | 378.717 | 13.589 | 12.699 | 48390.6802 | 859.7594 | 629.366 | 602.0671 | 379.2406 | 0.49214 | 319.5149 | 0.84251 | 38.3094
2019-11-02 01:00 | 335.18 | 228.982 | 117.89 | 83.528 | 12.779 | 603.266 | 21.407 | 19.756 | 27.118 | 105.495 | 2.382 | 1.831 | 29.334 | -0.964 | 271.836 | 3.29 | 27.403 | 565.239 | 19.583 | 260.478 | 564.641 | 94.106 | 240.458 | 1013.825 | 45639.1953 | 59673.4122 | 38.8745 | 10.9475 | 0.26 | 6756.0317 | 20.8513 | 386.3634 | 322.7122 | 32.0419 | 44.2708 | 25000 | 7.362 | 14.947 | 0.49254 | 610.866 | 91.751 | 603.266 | 1.0975 | 0.85192 | 45.1856 | 213.8047 | 644.3813 | 0.52016 | 598.575 | 371.343 | 13.908 | 12.293 | 50828.5191 | 857.8443 | 610.866 | 603.2659 | 404.4518 | 0.50504 | 342.9385 | 0.84791 | 36.275
2019-11-02 02:00 | 336.12 | 224.059 | 123.131 | 81.145 | 12.856 | 603.635 | 21.363 | 19.468 | 27.542 | 100.868 | 2.381 | 1.828 | 29.475 | -0.964 | 271.698 | 3.266 | 27.93 | 561.763 | 20.416 | 272.158 | 565.451 | 98.134 | 251.161 | 1013.5426 | 44359.1758 | 60634.3123 | 38.8769 | 10.6349 | 0.26 | 6538.6548 | 21.6531 | 385.91 | 322.3495 | 32.1364 | 44.5047 | 25000 | 8.074 | 14.947 | 0.54018 | 599.32 | 91.955 | 603.635 | 1.1612 | 0.85143 | 43.729 | 234.4824 | 654.7985 | 0.51332 | 587.282 | 369.276 | 13.376 | 12.045 | 53140.6351 | 867.7117 | 599.32 | 603.6354 | 420.1049 | 0.50057 | 356.1078 | 0.84766 | 36.2838
2019-11-02 03:00 | 361.062 | 243.165 | 128.555 | 80.062 | 13.006 | 597.91 | 23.795 | 19.694 | 27.971 | 94.979 | 2.378 | 1.827 | 29.936 | -0.963 | 272.697 | 3.374 | 30.174 | 559.518 | 21.439 | 283.921 | 564.086 | 101.972 | 262.014 | 1013.3854 | 48199.2344 | 60640.2337 | 38.8775 | 11.3309 | 0.26 | 6651.3994 | 22.7723 | 385.4437 | 321.8441 | 32.2082 | 45.3728 | 25000 | 8.277 | 14.947 | 0.55376 | 647.957 | 94.362 | 597.91 | 1.0334 | 0.84652 | 44.4823 | 240.3779 | 654.8729 | 0.55135 | 633.097 | 383.736 | 13.892 | 12.818 | 48912.4461 | 881.9405 | 647.957 | 597.9099 | 400.3769 | 0.50495 | 337.1896 | 0.84218 | 37.3892
2019-11-02 04:00 | 338.134 | 223.121 | 125.304 | 79.986 | 12.916 | 603.736 | 21.395 | 19.725 | 27.73 | 81.484 | 2.38 | 1.828 | 30.156 | -0.962 | 271.919 | 3.299 | 29.195 | 560.552 | 20.89 | 278.565 | 564.534 | 100.143 | 256.025 | 1013.103 | 44871.1836 | 60736.7702 | 38.8264 | 11.4994 | 0.26 | 6588.3408 | 22.2345 | 385.7436 | 321.5587 | 32.6813 | 45.7731 | 25000 | 8.005 | 14.947 | 0.53556 | 599.977 | 91.843 | 603.736 | 1.1607 | 0.85193 | 44.1186 | 232.4785 | 655.0535 | 0.51619 | 587.904 | 369.872 | 13.666 | 11.985 | 52554.7201 | 857.9351 | 599.977 | 603.7362 | 420.4332 | 0.50999 | 356.4749 | 0.84788 | 38.3177
2019-11-02 05:00 | 334.777 | 220.777 | 125.173 | 81.993 | 12.567 | 605.323 | 20.293 | 19.479 | 27.493 | 91.593 | 2.38 | 1.825 | 29.821 | -0.964 | 271.94 | 3.204 | 28.866 | 560.502 | 20.794 | 277.477 | 564.785 | 99.86 | 255.806 | 1012.967 | 44615.1797 | 49161.2065 | 38.6845 | 11.5141 | 0.26 | 6586.8906 | 21.9212 | 386.3088 | 321.8287 | 32.2883 | 45.1389 | 25000 | 8.014 | 14.947 | 0.53616 | 593.254 | 92.568 | 605.323 | 0.8242 | 0.8528 | 44.2708 | 232.7399 | 528.2712 | 0.63372 | 581.317 | 367.846 | 13.381 | 11.975 | 42626.2143 | 734.8648 | 593.254 | 605.3235 | 295.9803 | 0.50304 | 250.7178 | 0.84708 | 36.2657
2019-11-02 06:00 | 356.093 | 233.788 | 131.745 | 80.525 | 12.679 | 600.033 | 22.799 | 19.596 | 27.563 | 94.643 | 2.38 | 1.828 | 29.796 | -0.965 | 272.07 | 3.45 | 30.916 | 560.039 | 22.032 | 294.441 | 564.805 | 104.899 | 269.177 | 1012.967 | 46663.2109 | 41680.8178 | 38.6249 | 11.7294 | 0.26 | 6495.9639 | 23.3293 | 384.8712 | 321.5548 | 31.2162 | 43.9694 | 25000 | 7.967 | 14.947 | 0.53302 | 627.912 | 94.289 | 600.033 | 0.5353 | 0.8515 | 43.727 | 231.375 | 447.1996 | 0.79627 | 615.305 | 376.933 | 13.689 | 12.578 | 34500.8099 | 677.3562 | 627.912 | 600.0326 | 201.682 | 0.49149 | 169.9899 | 0.84286 | 35.3475
2019-11-02 07:00 | 222.176 | 128.645 | 105.101 | 80.383 | 12.757 | 651.31 | 10.636 | 18.901 | 25.647 | 80.038 | 2.38 | 1.825 | 27.748 | -0.97 | 269.139 | 3.182 | 16.689 | 567.502 | 17.506 | 232.015 | 565.732 | 86.351 | 220.529 | 1012.9882 | 32419.4941 | 43647.1667 | 38.6181 | 11.4652 | 0.26 | 7205.4111 | 18.5357 | 386.5784 | 323.5494 | 29.8249 | 39.98 | 25000 | 6.746 | 14.947 | 0.45133 | 440.23 | 80.575 | 651.31 | 1.1443 | 0.88046 | 48.5111 | 195.9151 | 468.2143 | 0.47452 | 443.291 | 346.346 | 27.288 | 8.673 | 51992.5328 | 604.9849 | 440.23 | 651.31 | 328.1041 | 0.46462 | 287.5137 | 0.87629 | 29.9296
2019-11-02 08:00 | 223.948 | 130.344 | 104.128 | 77.671 | 13.218 | 652.456 | 10.95 | 18.597 | 25.245 | 92.48 | 2.378 | 1.826 | 27.213 | -0.971 | 268.179 | 3.19 | 16.359 | 566.865 | 17.406 | 229.266 | 564.295 | 85.869 | 219.242 | 1013.2601 | 32839 | 61857.4578 | 38.6327 | 10.9875 | 0.26 | 7238.9971 | 18.3939 | 384.837 | 322.9167 | 29.0442 | 37.9943 | 25000 | 6.648 | 14.947 | 0.44477 | 443.703 | 81.664 | 652.456 | 1.8048 | 0.87741 | 48.7188 | 193.069 | 663.8116 | 0.33737 | 448.128 | 348.81 | 26.209 | 8.771 | 72770.8489 | 795.7337 | 443.703 | 652.4559 | 522.4801 | 0.47701 | 457.0845 | 0.87484 | 28.9332
2019-11-02 09:00 | 245.29 | 147.048 | 108.719 | 77.094 | 13.93 | 649 | 12.278 | 18.798 | 25.56 | 93.516 | 2.379 | 1.827 | 27.576 | -0.97 | 269.389 | 3.24 | 17.386 | 565.35 | 17.85 | 236.889 | 564.479 | 88.227 | 225.522 | 1013.2495 | 34119.0195 | 62811.7177 | 38.6583 | 10.906 | 0.26 | 7008.4209 | 18.9321 | 383.7958 | 322.8549 | 30.0989 | 41.0142 | 25000 | 6.762 | 14.947 | 0.4524 | 463.716 | 82.541 | 649 | 1.7164 | 0.87545 | 47.1358 | 196.3798 | 674.4989 | 0.36366 | 464.155 | 350.019 | 24.718 | 9.336 | 71168.4005 | 828.8915 | 463.716 | 649.0002 | 516.5451 | 0.47078 | 450.8498 | 0.87282 | 29.9709
2019-11-02 10:00 | 371.715 | 248.44 | 134.538 | 71.209 | 15.229 | 612.731 | 24.549 | 20.111 | 28.676 | 99.498 | 2.374 | 1.831 | 30.771 | -0.962 | 273.889 | 3.549 | 31.397 | 561.617 | 22.335 | 297.548 | 564.59 | 106.738 | 274.425 | 1013.103 | 48967.2461 | 62771.1045 | 38.7515 | 12.0354 | 0.26 | 6546.9146 | 23.7436 | 384.3994 | 322.2839 | 32.868 | 46.7641 | 25000 | 8.565 | 14.947 | 0.57302 | 657.237 | 94.769 | 612.731 | 1.031 | 0.84969 | 43.926 | 248.7419 | 675.6871 | 0.55013 | 643.975 | 393.336 | 16.016 | 13.238 | 49675.5256 | 922.2069 | 657.237 | 612.7308 | 415.2116 | 0.49002 | 350.9924 | 0.84533 | 38.44
2019-11-02 11:00 | 372.932 | 249.846 | 135.216 | 75.135 | 14.502 | 612.506 | 24.799 | 20.269 | 28.833 | 96.078 | 2.374 | 1.83 | 31.034 | -0.961 | 274.114 | 3.57 | 31.465 | 562.123 | 22.476 | 299.036 | 564.93 | 107.124 | 275.582 | 1012.967 | 49223.25 | 62951.0104 | 38.8492 | 11.8828 | 0.26 | 6542.7334 | 23.8541 | 385.3046 | 322.9321 | 33.2739 | 47.1752 | 25000 | 8.564 | 14.947 | 0.57296 | 657.329 | 95.159 | 612.506 | 1.0372 | 0.84894 | 43.7875 | 248.7128 | 679.3322 | 0.54897 | 644.051 | 391.297 | 14.074 | 13.276 | 49683.7521 | 924.1685 | 657.329 | 612.5064 | 417.6036 | 0.49322 | 352.7245 | 0.84464 | 39.467
2019-11-02 12:00 | 373.271 | 250.432 | 135.158 | 76.598 | 14.496 | 612.49 | 24.879 | 19.706 | 28.098 | 91.751 | 2.376 | 1.832 | 30.559 | -0.961 | 274.187 | 3.574 | 31.463 | 561.978 | 22.479 | 299.171 | 564.93 | 107.184 | 275.658 | 1012.9353 | 49223.25 | 63003.7287 | 38.8951 | 11.8444 | 0.26 | 6540.71 | 23.8599 | 385.1665 | 323.0903 | 32.9849 | 46.2517 | 25000 | 8.392 | 14.947 | 0.56145 | 657.348 | 94.956 | 612.49 | 1.0393 | 0.84923 | 43.7223 | 243.7177 | 680.7052 | 0.54836 | 644.076 | 391.554 | 14.822 | 13.27 | 49784.1713 | 924.8692 | 657.348 | 612.4902 | 418.4289 | 0.49449 | 353.5586 | 0.84497 | 39.4714
2019-11-02 13:00 | 374.015 | 250.432 | 135.209 | 78.485 | 14.378 | 612.554 | 25.582 | 19.937 | 28.38 | 96.813 | 2.378 | 1.828 | 30.525 | -0.961 | 274.212 | 3.577 | 31.559 | 561.979 | 22.481 | 299.046 | 564.93 | 107.151 | 275.672 | 1012.4957 | 49223.25 | 63001.8491 | 38.8022 | 11.4861 | 0.26 | 6546.9736 | 23.8505 | 385.2281 | 323.0903 | 33.0195 | 46.5748 | 25000 | 8.443 | 14.947 | 0.56486 | 656.749 | 95.129 | 612.554 | 1.0369 | 0.84886 | 43.869 | 245.1988 | 679.0582 | 0.55078 | 643.459 | 391.505 | 14.205 | 13.286 | 49663.7188 | 924.2106 | 656.749 | 612.5544 | 417.1404 | 0.49388 | 352.3587 | 0.8447 | 39.5171
2019-11-02 14:00 | 372.819 | 249.846 | 135.355 | 76.777 | 14.437 | 612.554 | 24.659 | 20.163 | 28.677 | 91.77 | 2.379 | 1.831 | 30.985 | -0.959 | 274.164 | 3.574 | 31.461 | 562.068 | 22.485 | 298.912 | 565.249 | 107.037 | 275.447 | 1012.0456 | 49223.25 | 62772.199 | 38.7549 | 11.8041 | 0.26 | 6547.6104 | 23.8403 | 385.4914 | 323.1366 | 33.3498 | 47.6876 | 25000 | 8.514 | 14.947 | 0.56961 | 656.676 | 95.112 | 612.554 | 1.0295 | 0.84903 | 43.9268 | 247.2608 | 675.7588 | 0.5517 | 643.038 | 392.019 | 14.871 | 13.279 | 49422.4093 | 920.3795 | 656.676 | 612.5544 | 414.1089 | 0.4935 | 349.8095 | 0.84473 | 41.5238
2019-11-02 15:00 | 374.792 | 252.132 | 135.443 | 74.804 | 14.404 | 610.438 | 24.894 | 20.425 | 28.948 | 93.052 | 2.382 | 1.831 | 31.182 | -0.959 | 274.187 | 3.574 | 31.361 | 563.513 | 22.552 | 300.606 | 565.006 | 108.09 | 277.057 | 1011.5124 | 49479.2539 | 62906.7782 | 38.8588 | 11.9929 | 0.26 | 6516.3315 | 24.0215 | 385.6313 | 323.6111 | 33.4278 | 47.9878 | 25000 | 8.523 | 14.947 | 0.57021 | 656.347 | 95.286 | 610.438 | 1.0355 | 0.84829 | 43.6 | 247.5221 | 679.0234 | 0.55196 | 642.293 | 391.405 | 15.447 | 13.386 | 49404.2262 | 924.2919 | 656.347 | 610.438 | 414.8985 | 0.49497 | 350.1351 | 0.84391 | 41.5561
2019-11-02 16:00 | 372.106 | 248.205 | 135.59 | 78.195 | 14.081 | 605.279 | 25.67 | 20.283 | 28.761 | 96.523 | 2.379 | 1.827 | 31.047 | -0.959 | 274.309 | 3.586 | 31.548 | 563.214 | 22.541 | 300.027 | 565.096 | 107.456 | 276.754 | 1011.6166 | 48711.2422 | 63043.2963 | 38.8867 | 11.8016 | 0.26 | 6553.3887 | 24.017 | 385.0302 | 323.5803 | 33.3775 | 47.7431 | 25000 | 8.478 | 14.947 | 0.5672 | 656.012 | 94.87 | 605.279 | 1.0602 | 0.84754 | 43.8166 | 246.2152 | 680.9847 | 0.54642 | 642.731 | 390.829 | 14.673 | 13.137 | 50328.1102 | 924.4356 | 656.012 | 605.2794 | 420.9784 | 0.493 | 354.995 | 0.84326 | 41.5844
2019-11-02 17:00 | 372.948 | 250.081 | 135.875 | 77.775 | 13.962 | 611.64 | 25.216 | 20.173 | 28.718 | 95.824 | 2.377 | 1.829 | 30.951 | -0.959 | 274.215 | 3.578 | 31.402 | 562.354 | 22.491 | 299.416 | 564.172 | 107.3 | 276.176 | 1011.2088 | 49223.25 | 62847.3067 | 38.8867 | 11.7468 | 0.26 | 6530.6343 | 23.8731 | 385.4298 | 323.3102 | 33.3197 | 47.5538 | 25000 | 8.545 | 14.947 | 0.57169 | 655.532 | 94.788 | 611.64 | 1.0401 | 0.84927 | 43.6644 | 248.161 | 678.8676 | 0.54937 | 642.291 | 390.798 | 14.5 | 13.238 | 49649.7769 | 920.4619 | 655.532 | 611.6403 | 417.04 | 0.49676 | 352.4097 | 0.84503 | 41.5825
2019-11-02 18:00 | 375.173 | 250.081 | 135.396 | 76.906 | 13.994 | 608.145 | 24.967 | 20.226 | 28.718 | 92.381 | 2.378 | 1.827 | 30.99 | -0.959 | 274.283 | 3.58 | 31.572 | 563.222 | 22.46 | 299.825 | 564.469 | 107.466 | 276.589 | 1011.2512 | 49735.2578 | 62654.3534 | 38.8867 | 11.7625 | 0.26 | 6587.8545 | 23.8421 | 385.8292 | 323.7693 | 33.3257 | 47.4983 | 25000 | 8.492 | 14.947 | 0.56814 | 656.194 | 95.109 | 608.145 | 1.0398 | 0.84792 | 44.047 | 246.6218 | 676.7834 | 0.55435 | 642.561 | 391.122 | 14.705 | 13.34 | 48987.784 | 916.8924 | 656.194 | 608.1453 | 414.9401 | 0.49822 | 350.0466 | 0.84361 | 41.5702
2019-11-02 19:00 | 373.449 | 249.26 | 134.976 | 75.902 | 14.124 | 609.292 | 25.509 | 20.143 | 28.702 | 92.148 | 2.375 | 1.83 | 30.98 | -0.959 | 274.167 | 3.574 | 31.259 | 563.069 | 22.511 | 300.653 | 564.518 | 107.214 | 276.826 | 1011.7737 | 49223.25 | 62612.5512 | 38.8818 | 11.9597 | 0.26 | 6525.7354 | 23.8964 | 385.2374 | 323.5648 | 33.2907 | 47.5538 | 25000 | 8.559 | 14.947 | 0.57262 | 656.686 | 95.267 | 609.292 | 1.0373 | 0.84802 | 43.6371 | 248.5676 | 676.2472 | 0.55224 | 642.994 | 390.88 | 14.817 | 13.261 | 49458.127 | 919.1865 | 656.686 | 609.2917 | 415.0273 | 0.49441 | 350.1351 | 0.84364 | 41.571
2019-11-02 20:00 | 372.501 | 249.026 | 134.828 | 74.605 | 14.319 | 613.072 | 24.923 | 20.067 | 28.632 | 96.923 | 2.38 | 1.83 | 30.903 | -0.959 | 274.114 | 3.564 | 31.37 | 562.344 | 22.422 | 298.526 | 564.746 | 106.944 | 275.134 | 1011.5124 | 48967.2461 | 62453.9982 | 38.8781 | 11.7961 | 0.26 | 6548.6729 | 23.8043 | 385.118 | 323.1057 | 33.2116 | 47.309 | 25000 | 8.565 | 14.947 | 0.57302 | 653.907 | 95.093 | 613.072 | 1.0318 | 0.84919 | 43.7947 | 248.7419 | 674.471 | 0.55229 | 642.203 | 390.74 | 14.616 | 13.216 | 49586.1198 | 918.37 | 653.907 | 613.0717 | 413.6487 | 0.49339 | 349.4882 | 0.84489 | 41.5573
2019-11-02 21:00 | 372.101 | 248.713 | 135.059 | 73.38 | 14.485 | 613.254 | 24.977 | 20.007 | 28.433 | 100.801 | 2.379 | 1.83 | 30.777 | -0.959 | 274.139 | 3.56 | 31.387 | 562.344 | 22.418 | 298.149 | 564.93 | 106.91 | 274.991 | 1011.6484 | 48967.2461 | 62589.1896 | 38.88 | 11.7437 | 0.26 | 6533.5225 | 23.7992 | 385.1609 | 323.2639 | 33.1035 | 46.7412 | 25000 | 8.426 | 14.947 | 0.56373 | 654.416 | 95.004 | 613.254 | 1.0353 | 0.84934 | 43.6913 | 244.7051 | 675.9626 | 0.55048 | 640.408 | 391.775 | 15.622 | 13.211 | 49695.7776 | 918.8569 | 654.416 | 613.254 | 415.5059 | 0.49411 | 351.1366 | 0.84508 | 41.5539
2019-11-02 22:00 | 372.269 | 249.26 | 135.213 | 72.387 | 14.554 | 612.919 | 25.612 | 19.638 | 28.143 | 92.433 | 2.384 | 1.828 | 30.477 | -0.96 | 274.139 | 3.563 | 31.34 | 562.344 | 22.445 | 298.236 | 564.93 | 106.972 | 275.292 | 1011.6272 | 48967.2461 | 62422.6123 | 38.8806 | 12.188 | 0.26 | 6549.3672 | 23.8184 | 385.1273 | 323.2484 | 32.9025 | 46.007 | 25000 | 8.505 | 14.947 | 0.56901 | 654.222 | 94.877 | 612.919 | 1.0293 | 0.84964 | 43.7966 | 246.9994 | 674.1743 | 0.55219 | 642.221 | 391.02 | 14.938 | 13.225 | 49564.3031 | 918.5061 | 654.222 | 612.9189 | 412.7262 | 0.49282 | 348.8381 | 0.8452 | 40.5673
2019-11-02 23:00 | 370.191 | 248.205 | 135.007 | 74.208 | 14.489 | 613.76 | 25.216 | 19.616 | 28.073 | 94.474 | 2.379 | 1.827 | 30.372 | -0.96 | 274.139 | 3.559 | 31.271 | 562.343 | 22.391 | 297.878 | 564.93 | 106.814 | 274.485 | 1011.3236 | 48967.2461 | 61446.0702 | 38.883 | 11.4102 | 0.26 | 6530.8159 | 23.7713 | 385.103 | 323.0903 | 32.8414 | 46.007 | 25000 | 8.457 | 14.947 | 0.5658 | 653.196 | 94.77 | 613.76 | 1.0079 | 0.84983 | 43.6698 | 245.6054 | 663.669 | 0.55779 | 639.447 | 392.614 | 15.794 | 13.159 | 48791.9709 | 904.4483 | 653.196 | 613.7595 | 404.0535 | 0.49602 | 341.6643 | 0.84559 | 40.5635
2019-11-03 | 372.401 | 248.557 | 135.222 | 75.445 | 14.041 | 613.278 | 25.392 | 19.46 | 27.934 | 91.923 | 2.379 | 1.827 | 30.285 | -0.96 | 274.187 | 3.56 | 31.372 | 562.193 | 22.398 | 298.002 | 564.93 | 106.885 | 274.772 | 1010.9158 | 48967.2461 | 62601.6803 | 38.8812 | 11.6624 | 0.26 | 6536.5962 | 23.788 | 385.0937 | 323.1057 | 32.7562 | 45.8177 | 25000 | 8.474 | 14.947 | 0.56694 | 654.514 | 94.944 | 613.278 | 1.0361 | 0.84941 | 43.7105 | 246.0991 | 676.119 | 0.55079 | 639.627 | 390.476 | 16.085 | 13.18 | 49707.2753 | 915.9224 | 654.514 | 613.2775 | 415.8993 | 0.49709 | 351.5125 | 0.84519 | 40.5876
2019-11-03 01:00 | 334.132 | 216.557 | 127.642 | 76.062 | 13.989 | 607.369 | 21.172 | 19.297 | 27.558 | 86.124 | 2.381 | 1.83 | 29.87 | -0.96 | 273.525 | 3.333 | 29.059 | 561.942 | 21.27 | 281.889 | 565.832 | 101.613 | 260.467 | 1010.8946 | 43591.1641 | 54431.1429 | 38.8733 | 11.5331 | 0.26 | 6505.5259 | 22.6042 | 385.0545 | 323.233 | 32.6405 | 45.5729 | 25000 | 8.261 | 14.947 | 0.55269 | 586.169 | 91.143 | 607.369 | 1.0102 | 0.8546 | 43.5115 | 239.9132 | 587.7548 | 0.56849 | 574.333 | 368.746 | 15.147 | 11.835 | 48540.0491 | 795.6507 | 586.169 | 607.3693 | 359.6649 | 0.49671 | 305.6927 | 0.84994 | 40.4154
2019-11-03 02:00 | 370.28 | 248.4 | 134.125 | 77.07 | 13.739 | 610.092 | 24.044 | 19.285 | 27.604 | 95.817 | 2.382 | 1.828 | 29.904 | -0.961 | 273.086 | 3.541 | 31.414 | 562.039 | 22.209 | 296.8 | 565.227 | 106.233 | 273.524 | 1010.5804 | 48967.2461 | 52693.499 | 38.8763 | 11.8906 | 0.26 | 6574.0415 | 23.5917 | 385.4877 | 322.9938 | 32.0775 | 44.6265 | 25000 | 8.319 | 14.947 | 0.55657 | 654.412 | 94.104 | 610.092 | 0.77331 | 0.85147 | 43.9664 | 241.5976 | 569.0355 | 0.65072 | 641.205 | 390.465 | 15.164 | 13.139 | 41834.6564 | 811.721 | 654.412 | 610.0923 | 308.745 | 0.49386 | 261.1224 | 0.84575 | 39.5322
2019-11-03 03:00 | 235.095 | 135.326 | 110.986 | 88.425 | 13.718 | 651.852 | 11.287 | 18.939 | 26.042 | 63.385 | 2.381 | 1.829 | 28.311 | -0.966 | 270.062 | 3.187 | 18.486 | 568.085 | 18.48 | 243.974 | 564.821 | 90.37 | 232.547 | 1009.9837 | 32839 | 47187.0013 | 38.8848 | 10.8764 | 0.26 | 6921.2646 | 19.6759 | 384.7085 | 323.7847 | 30.5314 | 42.8349 | 25000 | 7.103 | 14.947 | 0.47521 | 447.532 | 82.716 | 651.852 | 1.246 | 0.87679 | 46.2784 | 206.283 | 509.6829 | 0.46126 | 451.15 | 341.796 | 22.331 | 8.852 | 55874.3679 | 651.5852 | 447.532 | 651.8524 | 363.4807 | 0.46971 | 317.357 | 0.87311 | 34.0444
2019-11-03 04:00 | 261.497 | 156.015 | 116.454 | 77.663 | 14.134 | 650.473 | 13.817 | 18.987 | 26.152 | 96.463 | 2.38 | 1.831 | 28.205 | -0.961 | 270.885 | 3.179 | 21.511 | 568.333 | 19.279 | 255.605 | 567.824 | 94.535 | 241.618 | 1009.3146 | 35399.0391 | 45971.2246 | 38.8867 | 11.9438 | 0.26 | 6732.7568 | 20.4325 | 383.8476 | 323.7693 | 30.1479 | 41.1543 | 25000 | 7.165 | 14.947 | 0.47936 | 472.094 | 85.983 | 650.473 | 1.0701 | 0.87245 | 45.0158 | 208.0835 | 496.5746 | 0.5266 | 470.89 | 348.228 | 20.014 | 9.622 | 50500.4811 | 654.2619 | 472.094 | 650.4727 | 328.6156 | 0.47909 | 285.1776 | 0.86782 | 39.1764
2019-11-03 05:00 | 223.318 | 130.872 | 104.52 | 79.199 | 14.279 | 650.938 | 11.147 | 18.666 | 25.191 | 76.351 | 2.38 | 1.83 | 27.2 | -0.965 | 268.863 | 3.197 | 16.381 | 566.735 | 17.221 | 229.366 | 566.377 | 85.746 | 219.215 | 1009.4294 | 32419.4941 | 45341.2503 | 38.8867 | 10.3855 | 0.26 | 7139.6855 | 18.1843 | 385.6057 | 323.6111 | 29.5511 | 39.7413 | 25000 | 6.525 | 14.947 | 0.43654 | 444.008 | 80.885 | 650.938 | 1.2058 | 0.87934 | 47.7366 | 189.4969 | 489.7697 | 0.45597 | 446.565 | 347.431 | 27.453 | 8.666 | 54386.1322 | 626.9456 | 444.008 | 650.9385 | 348.5124 | 0.47003 | 305.2063 | 0.87574 | 35.0602
2019-11-03 06:00 | 297.835 | 197.568 | 113.7 | 76.368 | 14.268 | 616.67 | 18.725 | 18.899 | 26.007 | 127.752 | 2.381 | 1.828 | 27.995 | -0.966 | 270.455 | 3.262 | 23.463 | 565.558 | 18.796 | 249.306 | 567.361 | 91.046 | 232.493 | 1009.1681 | 40263.1133 | 40679.4368 | 38.894 | 10.8836 | 0.26 | 6691.9004 | 19.8452 | 383.7847 | 323.5803 | 30.8196 | 39.6858 | 25000 | 7.108 | 14.947 | 0.47555 | 545.564 | 88.278 | 616.67 | 0.68675 | 0.86329 | 44.7343 | 206.4282 | 439.4959 | 0.67767 | 534.615 | 358.308 | 16.183 | 10.956 | 39296.1485 | 629.7421 | 545.564 | 616.6696 | 231.0441 | 0.49553 | 197.9697 | 0.85685 | 34.3281
2019-11-03 07:00 | 222.498 | 130.637 | 103.57 | 75.931 | 14.516 | 651.354 | 11.244 | 18.765 | 25.293 | 97.253 | 2.381 | 1.828 | 27.359 | -0.967 | 268.195 | 3.184 | 16.493 | 566.355 | 17.069 | 228.612 | 565.446 | 85.743 | 218.163 | 1009.3146 | 32291.4922 | 42837.6877 | 38.9177 | 11.0395 | 0.26 | 7156.1899 | 18.1065 | 385.7015 | 323.2176 | 29.1315 | 38.9841 | 25000 | 6.528 | 14.947 | 0.43674 | 441.43 | 80.827 | 651.354 | 1.1179 | 0.88003 | 47.8088 | 189.584 | 463.0961 | 0.48046 | 445.504 | 348.062 | 28.47 | 8.648 | 51628.0206 | 601.5579 | 441.43 | 651.354 | 321.4196 | 0.46633 | 281.5344 | 0.87591 | 33.0638
2019-11-03 08:00 | 224.27 | 129.817 | 103.967 | 73.026 | 15.359 | 647.989 | 11.348 | 18.667 | 25.204 | 95.54 | 2.38 | 1.829 | 27.097 | -0.968 | 268.076 | 3.208 | 16.271 | 566.821 | 17.183 | 228.752 | 564.89 | 85.231 | 218.692 | 1009.4717 | 32547.4961 | 41625.3916 | 38.8236 | 10.9442 | 0.26 | 7212.918 | 18.2055 | 383.5037 | 322.7585 | 29.4034 | 38.3283 | 25000 | 6.537 | 14.947 | 0.43735 | 445.198 | 81.03 | 647.989 | 1.0681 | 0.87924 | 48.3047 | 189.8454 | 448.9015 | 0.4996 | 449.063 | 349.937 | 28.396 | 8.692 | 49651.9153 | 588.8426 | 445.198 | 647.989 | 308.1404 | 0.46247 | 269.6079 | 0.87495 | 32.0602
2019-11-03 09:00 | 223.088 | 128.762 | 104.545 | 69.026 | 16.4 | 651.581 | 11.412 | 18.828 | 25.475 | 94.368 | 2.379 | 1.83 | 27.351 | -0.967 | 268.498 | 3.194 | 16.386 | 566.844 | 17.202 | 228.697 | 565.183 | 86.097 | 218.695 | 1009.733 | 32419.4941 | 45358.4543 | 38.6838 | 11.5495 | 0.26 | 7189.7676 | 18.3226 | 384.3941 | 322.9012 | 29.2496 | 38.8732 | 25000 | 6.647 | 14.947 | 0.4447 | 442.025 | 80.856 | 651.581 | 1.2051 | 0.8799 | 48.3235 | 193.04 | 487.3997 | 0.45771 | 445.178 | 351.216 | 29.117 | 8.669 | 54122.9526 | 625.3714 | 442.025 | 651.5808 | 347.0881 | 0.4627 | 304.0173 | 0.87591 | 33.0555
2019-11-03 10:00 | 223.402 | 130.637 | 104.271 | 64.249 | 17.655 | 651.052 | 11.341 | 18.995 | 25.59 | 98.974 | 2.388 | 1.825 | 27.386 | -0.966 | 267.971 | 3.187 | 16.432 | 566.74 | 17.087 | 229.754 | 565.104 | 85.741 | 218.993 | 1009.6077 | 32163.4902 | 56700.9832 | 38.5161 | 11.035 | 0.26 | 7136.2178 | 18.2782 | 383.3389 | 322.7893 | 29.1192 | 39.1963 | 25000 | 6.595 | 14.947 | 0.44123 | 442.879 | 81.476 | 651.052 | 1.6126 | 0.87776 | 48.1725 | 191.5298 | 606.6385 | 0.36826 | 446.722 | 352.994 | 29.56 | 8.737 | 67899.9282 | 750.6125 | 442.879 | 651.0517 | 464.9663 | 0.45734 | 406.7782 | 0.87486 | 34.059
2019-11-03 11:00 | 328.871 | 225.465 | 114.901 | 65.543 | 17.884 | 611.143 | 21.919 | 19.621 | 26.735 | 127.088 | 2.382 | 1.828 | 28.435 | -0.961 | 270.405 | 3.294 | 25.856 | 564.842 | 19.071 | 253.388 | 564.138 | 91.591 | 234.537 | 1009.6801 | 44615.1797 | 47147.4957 | 38.4102 | 11.2128 | 0.26 | 6719.0181 | 20.1311 | 383.6588 | 323.2639 | 30.6075 | 42.3913 | 25000 | 7.114 | 14.947 | 0.47595 | 602.866 | 88.84 | 611.143 | 0.72295 | 0.86051 | 45.4812 | 206.6024 | 503.0406 | 0.65377 | 590.652 | 378.656 | 18.213 | 12.303 | 40590.3615 | 731.2458 | 602.866 | 611.1435 | 266.363 | 0.48499 | 227.6424 | 0.85463 | 39.4832
2019-11-03 12:00 | 303.929 | 199.209 | 115.49 | 61.377 | 19.597 | 621.549 | 18.974 | 20.366 | 27.713 | 79.924 | 2.379 | 1.829 | 29.897 | -0.96 | 270.777 | 3.208 | 24.103 | 566.447 | 19.279 | 254.507 | 567.535 | 93.053 | 237.483 | 1008.8116 | 41031.125 | 58146.8484 | 38.4093 | 11.6508 | 0.26 | 6672.2402 | 20.4106 | 384.6225 | 323.3102 | 31.8793 | 44.6265 | 25000 | 7.347 | 14.947 | 0.49154 | 550.9 | 88.987 | 621.549 | 1.196 | 0.86079 | 45.1657 | 213.3691 | 620.3835 | 0.48991 | 539.834 | 366.657 | 19.488 | 11.218 | 54431.374 | 814.7349 | 550.9 | 621.549 | 409.5237 | 0.49162 | 350.8923 | 0.85683 | 40.4107
2019-11-03 13:00 | 293.647 | 195.341 | 111.848 | 61.857 | 19.74 | 626.311 | 17.656 | 20.731 | 27.341 | 114.725 | 2.383 | 1.829 | 29.244 | -0.962 | 270.085 | 3.215 | 21.456 | 566.075 | 18.6 | 247.48 | 563.426 | 90.746 | 232.673 | 1008.1002 | 39751.1055 | 60509.7987 | 38.5304 | 11.3036 | 0.26 | 6665.127 | 19.6976 | 383.8592 | 323.723 | 31.0909 | 45.6742 | 25000 | 6.61 | 14.947 | 0.44223 | 539.687 | 86.467 | 626.311 | 1.3046 | 0.86539 | 44.9757 | 191.9654 | 647.6302 | 0.45342 | 528.79 | 366.295 | 20.821 | 10.952 | 58651.6659 | 841.3252 | 539.687 | 626.3108 | 440.9855 | 0.48794 | 380.1042 | 0.86194 | 38.3666
2019-11-03 14:00 | 359.026 | 238.198 | 132.083 | 63.945 | 19.969 | 612.572 | 23.451 | 21.469 | 29.782 | 107.209 | 2.374 | 1.828 | 31.91 | -0.954 | 273.403 | 3.469 | 30.79 | 563.01 | 21.988 | 291.477 | 565.133 | 105.224 | 270.521 | 1007.6606 | 47431.2227 | 50141.9439 | 38.8034 | 12.0861 | 0.26 | 6539.1719 | 23.3032 | 384.7489 | 323.1829 | 33.7572 | 49.3683 | 25000 | 8.313 | 14.947 | 0.55617 | 636.876 | 95.158 | 612.572 | 0.74381 | 0.85087 | 43.8153 | 241.4234 | 540.4666 | 0.66429 | 623.987 | 398.691 | 20.936 | 12.9 | 41021.0747 | 785.859 | 636.876 | 612.5721 | 290.1825 | 0.48055 | 245.105 | 0.84466 | 46.738
2019-11-03 15:00 | 357.612 | 237.187 | 131.479 | 63.057 | 19.749 | 616.109 | 23.932 | 21.626 | 29.888 | 94.787 | 2.375 | 1.831 | 31.758 | -0.956 | 272.451 | 3.436 | 30.439 | 564.737 | 21.861 | 292.676 | 566.246 | 105.102 | 270.474 | 1007.2527 | 47431.2227 | 43761.6029 | 38.8799 | 11.8932 | 0.26 | 6554.8066 | 23.3952 | 386.2244 | 324.1628 | 33.0061 | 50.1579 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 635.599 | 94.618 | 616.109 | 0.57085 | 0.85418 | 43.8337 | 239.9423 | 472.6244 | 0.75665 | 622.845 | 397.635 | 21.326 | 12.714 | 35871.8913 | 711.3078 | 635.599 | 616.1094 | 223.5443 | 0.48627 | 189.2137 | 0.84643 | 44.7463
2019-11-03 16:00 | 239.683 | 146.579 | 105.222 | 69.731 | 19.453 | 649.233 | 12.777 | 21.546 | 28.304 | 68.863 | 2.377 | 1.829 | 30.429 | -0.958 | 269.248 | 3.238 | 17.857 | 566.885 | 17.687 | 233.203 | 567.08 | 86.844 | 221.368 | 1007.2633 | 33863.0156 | 54539.5092 | 38.8812 | 10.3004 | 0.26 | 7059.8281 | 18.5587 | 385.2623 | 324.3557 | 31.9502 | 46.4738 | 25000 | 6.758 | 14.947 | 0.45213 | 459.573 | 83.407 | 649.233 | 1.4484 | 0.87452 | 47.2093 | 196.2636 | 589.0449 | 0.4069 | 459.336 | 359.234 | 31.677 | 9.193 | 62621.756 | 739.5624 | 459.573 | 649.2327 | 432.1653 | 0.47684 | 376.6452 | 0.87153 | 42.2329
2019-11-03 17:00 | 332.681 | 227.341 | 116.952 | 64.364 | 19.042 | 612.907 | 22.549 | 20.887 | 27.977 | 137.229 | 2.38 | 1.829 | 29.714 | -0.958 | 269.012 | 3.292 | 25.607 | 564.983 | 19.383 | 257.621 | 563.31 | 93.698 | 240.078 | 1007.3993 | 45383.1914 | 61005.9835 | 38.8806 | 11.1595 | 0.26 | 6795.6938 | 20.495 | 383.4056 | 323.152 | 33.0498 | 44.1744 | 25000 | 7.09 | 14.947 | 0.47434 | 610.031 | 92.184 | 612.907 | 1.1243 | 0.85348 | 45.4438 | 205.9054 | 658.8745 | 0.50492 | 596.448 | 385.556 | 21.182 | 12.257 | 52264.9026 | 877.2914 | 610.031 | 612.9072 | 420.3741 | 0.49755 | 357.1478 | 0.8496 | 42.6461
2019-11-03 18:00 | 356.97 | 238.242 | 131.046 | 68.183 | 18.309 | 615.935 | 23.16 | 21.249 | 29.46 | 123.288 | 2.371 | 1.83 | 31.374 | -0.954 | 273.152 | 3.451 | 30.637 | 561.954 | 21.946 | 290.179 | 561.655 | 104.437 | 267.973 | 1007.4205 | 47431.2227 | 56046.1876 | 38.8757 | 11.5543 | 0.26 | 6565.2964 | 23.2786 | 382.9571 | 323.7693 | 33.3938 | 47.5502 | 25000 | 8.211 | 14.947 | 0.54934 | 639.563 | 94.58 | 615.935 | 0.90228 | 0.85128 | 43.9086 | 238.4611 | 605.2321 | 0.58981 | 626.656 | 396.685 | 19.712 | 12.846 | 45936.7354 | 847.3518 | 639.563 | 615.9348 | 355.4356 | 0.48431 | 300.8568 | 0.84645 | 46.7356
2019-11-03 19:00 | 361.073 | 242.696 | 132.062 | 78.447 | 17.086 | 611.573 | 23.516 | 21.54 | 29.619 | 100.672 | 2.373 | 1.834 | 31.856 | -0.953 | 273.465 | 3.461 | 30.868 | 563.857 | 21.985 | 294.249 | 565.137 | 105.612 | 271.969 | 1007.6394 | 47943.2305 | 40768.6928 | 38.872 | 12.0112 | 0.26 | 6569.2944 | 23.3098 | 386.3414 | 323.6266 | 33.3843 | 49.4792 | 25000 | 8.079 | 14.947 | 0.54051 | 643.428 | 94.107 | 611.573 | 0.47142 | 0.85548 | 43.9395 | 234.6276 | 440.2118 | 0.82023 | 630.554 | 395.02 | 17.596 | 12.854 | 33054.9775 | 684.0439 | 643.428 | 611.5731 | 185.5046 | 0.48681 | 156.9597 | 0.84612 | 47.7582
2019-11-03 20:00 | 236.675 | 137.553 | 111.738 | 78.373 | 16.492 | 651.526 | 11.165 | 21.332 | 28.757 | 60.38 | 2.376 | 1.83 | 31.384 | -0.957 | 270.484 | 3.121 | 18.891 | 568.067 | 18.65 | 247.781 | 567.195 | 92.208 | 235.541 | 1006.928 | 32839 | 53553.858 | 38.8787 | 11.533 | 0.26 | 6829.9312 | 19.8063 | 387.4787 | 323.723 | 32.4295 | 45.2987 | 25000 | 7.425 | 14.947 | 0.49676 | 446.573 | 85.135 | 651.526 | 1.4754 | 0.87275 | 45.6749 | 215.6344 | 578.3627 | 0.40922 | 450.224 | 349.204 | 25.59 | 8.879 | 63403.4416 | 721.6544 | 446.573 | 651.5264 | 429.2769 | 0.47046 | 373.183 | 0.86933 | 43.183
2019-11-03 21:00 | 225.559 | 132.864 | 103.497 | 76.832 | 16.627 | 649.767 | 11.414 | 20.894 | 27.502 | 91.548 | 2.379 | 1.832 | 29.585 | -0.961 | 268.425 | 3.194 | 16.5 | 565.362 | 17.262 | 229.146 | 564.403 | 86.096 | 219.229 | 1006.5201 | 32839 | 44804.3187 | 38.8781 | 11.5983 | 0.26 | 7214.5278 | 18.4206 | 383.5318 | 323.1057 | 31.548 | 46.3433 | 25000 | 6.608 | 14.947 | 0.4421 | 447.534 | 83.717 | 649.767 | 1.1672 | 0.87542 | 48.2476 | 191.9073 | 483.8636 | 0.46616 | 450.392 | 352.696 | 29.172 | 8.785 | 53043.908 | 624.6976 | 447.534 | 649.7672 | 339.4014 | 0.46571 | 295.6723 | 0.87116 | 39.1918
2019-11-03 22:00 | 246.448 | 145.758 | 111.267 | 73.96 | 16.842 | 652.575 | 12.19 | 21.071 | 28.159 | 87.302 | 2.373 | 1.833 | 30.342 | -0.957 | 269.897 | 3.2 | 19.505 | 567.947 | 18.482 | 245.677 | 569.67 | 91.175 | 233.09 | 1006.4884 | 34119.0195 | 50024.5714 | 38.8775 | 11.5045 | 0.26 | 6904.0361 | 19.6166 | 387.2785 | 323.3102 | 32.0292 | 46.2348 | 25000 | 7.088 | 14.947 | 0.47421 | 458.168 | 86.165 | 652.575 | 1.2809 | 0.87181 | 46.1719 | 205.8473 | 540.231 | 0.45619 | 459.218 | 352.145 | 26.171 | 9.163 | 57001.3957 | 685.3511 | 458.168 | 652.5754 | 382.9688 | 0.48203 | 332.4019 | 0.86796 | 43.2466
2019-11-03 23:00 | 218.525 | 125.128 | 102.651 | 73.26 | 16.935 | 649.776 | 10.926 | 20.89 | 27.485 | 80.4 | 2.383 | 1.832 | 29.469 | -0.959 | 268.436 | 3.223 | 16.485 | 566.949 | 17.182 | 228.353 | 566.317 | 85.544 | 218.267 | 1006.0594 | 31779.4844 | 37406.1668 | 38.88 | 11.4237 | 0.26 | 7245.0986 | 18.1887 | 386.9417 | 323.7693 | 31.2893 | 44.8351 | 25000 | 6.595 | 14.947 | 0.44123 | 437.028 | 81.105 | 649.776 | 0.94177 | 0.88029 | 48.4498 | 191.5298 | 403.9862 | 0.54092 | 441.158 | 353.554 | 31.602 | 8.577 | 45763.8129 | 547.2144 | 437.028 | 649.7765 | 267.4347 | 0.44724 | 234.0534 | 0.87518 | 41.2005
2019-11-04 | 221.972 | 129.817 | 104.151 | 73.979 | 16.935 | 650.896 | 11.136 | 21.07 | 28.126 | 86.913 | 2.374 | 1.832 | 30.353 | -0.957 | 269.465 | 3.179 | 18.2 | 568.174 | 17.411 | 231.749 | 566.419 | 85.887 | 219.291 | 1005.7346 | 32163.4902 | 731.1349 | 38.8708 | 10.8461 | 0.26 | 7148.0146 | 18.4493 | 387.9034 | 323.4876 | 31.3422 | 43.5764 | 25000 | 7.056 | 14.947 | 0.47207 | 438.443 | 82.371 | 650.896 | -0.46523 | 0.86219 | 47.8118 | 204.918 | 7.8944 | 28.1177 | 442.063 | 351.13 | 29.468 | 8.57 | 883.6055 | 162.4478 | 438.443 | 650.8958 | -132.7687 | 0.43973 | -115.9668 | 0.87345 | 43.2335
2019-11-04 01:00 | 32.262 | 39.443 | 0.149 | 75.495 | 16.905 | 525.431 | 7.912 | 20.537 | 31.717 | 119.749 | 2.71 | 2.4 | 29.559 | -0.943 | 266.094 | 3.402 | 19.203 | 558.39 | 15.814 | 270.298 | 560.474 | 0 | 207.066 | 1005.0338 | 18723.2852 | 0 | 38.8732 | 8.8352 | 0.26 | 31096.8613 | 0 | 416.8981 | 321.9074 | 38.8177 | 55.7881 | 25000 | 11.18 | 14.947 | 0.74798 | 388.807 | 83.993 | 525.431 | -0.23632 | 0.80434 | 207.9884 | 324.6858 | 0 | #DIV/0! | 400.939 | 327.076 | 38.443 | 4.858 | 0 | 125.9677 | 388.807 | 525.4307 | -48.2781 | 0.22636 | -40.5606 | 0.84015 | 57.1645
2019-11-04 02:00 | -1.322 | 1.231 | 0.262 | 76.738 | 16.967 | 359.472 | 0 | 20.118 | 20.363 | 96.79 | 2.069 | 1.97 | 25.354 | -0.392 | 253.81 | 1.812 | 1.769 | 546.151 | 10.811 | 20.729 | 544.116 | 0 | 20.681 | 1004.7196 | 0 | 0 | 38.872 | 2.5025 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.0489 | 319.1377 | 39.1173 | 606.9879 | 25000 | 0.245 | 14.947 | 0.016391 | 11.911 | 51.282 | 359.472 | -0.87198 | 0.56732 | -7.0762e-36 | 7.1152 | 0 | #DIV/0! | 11.638 | 137.663 | 23.018 | 0.299 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.911 | 359.4723 | -3.7335 | #DIV/0! | -3.2009 | 0.85734 | 605.144
2019-11-04 03:00 | -0.763 | 1.231 | 0.207 | 76.089 | 17.048 | 333.771 | 0.333 | 20.788 | 22.025 | 99.217 | 1.927 | 2.079 | 25.518 | 0.001 | 242.96 | 1.778 | 1.771 | 533.877 | 11.242 | 20.919 | 524.059 | 0 | 20.242 | 1004.1441 | 0 | 0 | 38.8714 | 2.2593 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.1711 | 319.4699 | 50.3183 | 1004.4148 | 25000 | 1.237 | 14.947 | 0.082759 | 13.034 | 39.533 | 333.771 | -0.80229 | 0.66418 | -7.0763e-36 | 35.9245 | 0 | #DIV/0! | 12.745 | 141.717 | 22.393 | 0.286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.034 | 333.7712 | -3.4903 | #DIV/0! | -3.0769 | 0.88156 | 997.1996
2019-11-04 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 77.79 | 17.071 | 305.975 | 0.186 | 21.572 | 23.232 | 101.294 | 1.943 | 2.096 | 26.118 | 0.002 | 232.785 | 1.805 | 1.887 | 521.838 | 11.193 | 21.098 | 505.68 | 0 | 21.074 | 1003.7468 | 0 | 0 | 38.8714 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.3641 | 322.323 | 59.3654 | 1004.5497 | 25000 | 1.66 | 14.947 | 0.11106 | 10.53 | 37.15 | 305.975 | -1.0779 | 0.65748 | -7.0763e-36 | 48.2092 | 0 | #DIV/0! | 11.222 | 126.84 | 22.428 | 0.277 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.53 | 305.9753 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0511 | 0.87858 | 998.4447
2019-11-04 05:00 | -0.696 | 1.231 | 0.264 | 79.873 | 17.04 | 282.963 | 0.1 | 22.387 | 23.962 | 99.575 | 1.945 | 2.098 | 26.753 | 0.002 | 221.794 | 1.876 | 1.862 | 510.326 | 11.017 | 21.162 | 489.69 | 0 | 21.383 | 1003.8405 | 0 | 1839.1277 | 38.8714 | 2.198 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.5593 | 325.0873 | 49.7743 | 1002.7245 | 25000 | 1.575 | 14.947 | 0.10537 | 14.252 | 36.874 | 282.963 | 4.0739 | 0.88506 | -7.0763e-36 | 45.7406 | 19.8582 | -0.035048 | 13.96 | 116.021 | 21.082 | 0.298 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.252 | 282.9634 | 16.4292 | #DIV/0! | 14.2882 | 0.86968 | 998.266
2019-11-04 06:00 | -2.578 | 1.231 | 0.262 | 83.672 | 16.99 | 259.138 | 0.015 | 21.172 | 21.354 | 75.011 | 2.381 | 1.826 | 27.106 | 0.002 | 212.818 | 1.934 | 1.752 | 499.22 | 10.522 | 21.08 | 475.566 | 0 | 21.307 | 1003.2438 | 0 | 26617.4703 | 38.8714 | 4.0271 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 386.6337 | 327.2039 | 48.831 | 1001.0914 | 25000 | 0.182 | 14.947 | 0.012176 | 15.461 | 51.201 | 259.138 | 70.4218 | 0.8052 | -7.0763e-36 | 5.2856 | 287.4053 | -0.0089699 | 15.428 | 102.527 | 21.674 | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.461 | 259.1381 | 282.1473 | #DIV/0! | 226.4 | 0.80242 | 998.7751
2019-11-04 07:00 | -2.742 | 1.231 | 0.205 | 79.438 | 16.852 | 448.242 | 6.82 | 18.849 | 19.045 | 125.538 | 2.372 | 1.814 | 25.248 | 0.007 | 202.916 | 2.819 | 2.83 | 474.863 | 14.673 | 27.002 | 348.553 | 0 | 75.254 | 1002.5747 | 13777.585 | 41139.3491 | 38.8714 | 4.2369 | 0.26 | -249234.5625 | 0 | 376.6079 | 326.8174 | 58.5069 | 1002.2423 | 25000 | 0.196 | 14.947 | 0.013113 | 400.634 | 92.743 | 448.242 | 2.4431 | 0.79508 | -1667.0597 | 5.6922 | 444.207 | -0.0061728 | 413.821 | 291.018 | 27.054 | 3.744 | 116068.6109 | 553.4333 | 400.634 | 448.2421 | 438.7392 | 0.010733 | 347.9623 | 0.7931 | 1011.2932
2019-11-04 08:00 | 160.24 | 85.861 | 85.115 | 83.834 | 17.322 | 637.836 | 7.223 | 20.165 | 25.969 | 54.538 | 2.364 | 1.818 | 28.144 | -0.957 | 259.482 | 3.185 | 14.193 | 549.72 | 14.273 | 192.573 | 557.263 | 73.283 | 186.064 | 1002.7106 | 26019.3965 | 43983.484 | 38.5186 | 10.5128 | 0.26 | 8028.4277 | 15.0897 | 369.7584 | 310.8737 | 29.2526 | 42.5203 | 25000 | 5.804 | 14.947 | 0.38831 | 394.257 | 83.598 | 637.836 | 1.4882 | 0.87252 | 54.1917 | 168.5578 | 470.6066 | 0.3405 | 404.777 | 343.416 | 38.338 | 7.025 | 65112.3452 | 591.9 | 394.257 | 637.8358 | 374.2327 | 0.39446 | 325.184 | 0.86894 | 43.1949
2019-11-04 09:00 | 219.17 | 127.473 | 102.366 | 71.477 | 20.911 | 652.978 | 10.239 | 21.085 | 27.538 | 65.574 | 2.361 | 1.827 | 29.215 | -0.956 | 267.222 | 3.179 | 15.53 | 565.862 | 17.049 | 227.14 | 564.848 | 85.209 | 217.165 | 1002.6365 | 32163.4902 | 41209.0474 | 38.4849 | 10.2552 | 0.26 | 7247.2812 | 18.0687 | 380.4134 | 319.3218 | 31.3497 | 43.0122 | 25000 | 6.453 | 14.947 | 0.43173 | 441.347 | 81.711 | 652.978 | 1.0507 | 0.87896 | 48.9619 | 187.4059 | 440.5346 | 0.49751 | 441.091 | 357.303 | 33.229 | 8.645 | 49308.2281 | 581.9642 | 441.347 | 652.978 | 302.8064 | 0.45663 | 264.9145 | 0.87486 | 44.3371
2019-11-04 10:00 | 223.734 | 132.63 | 101.882 | 64.265 | 23.09 | 651.766 | 10.921 | 22.244 | 28.88 | 69.456 | 2.359 | 1.825 | 30.568 | -0.953 | 268.188 | 3.188 | 16.325 | 566.183 | 17.07 | 228.294 | 565.453 | 85.848 | 218.957 | 1001.685 | 32035.4883 | 53484.2087 | 38.6694 | 10.2202 | 0.26 | 7078.5703 | 18.0934 | 381.2824 | 322.0804 | 31.9488 | 45.7224 | 25000 | 6.636 | 14.947 | 0.44397 | 444.255 | 82.323 | 651.766 | 1.4908 | 0.87661 | 47.5939 | 192.7205 | 574.5008 | 0.38944 | 444.48 | 358.082 | 33.983 | 8.688 | 64559.7413 | 717.7971 | 444.255 | 651.766 | 431.6506 | 0.4635 | 377.1299 | 0.87369 | 47.4381
2019-11-04 11:00 | 255.799 | 158.886 | 106.083 | 61.426 | 23.312 | 648.457 | 14.022 | 22.782 | 29.281 | 101.689 | 2.36 | 1.829 | 31.072 | -0.949 | 268.976 | 3.206 | 18.2 | 566.51 | 17.696 | 237.339 | 564.09 | 89.111 | 227.6 | 1001.6533 | 35655.043 | 56093.3302 | 38.7152 | 10.3454 | 0.26 | 6962.832 | 18.875 | 381.4117 | 323.0121 | 33.1834 | 48.0999 | 25000 | 6.499 | 14.947 | 0.4348 | 476.824 | 84.575 | 648.457 | 1.4036 | 0.87261 | 46.7604 | 188.7418 | 603.2396 | 0.42404 | 477.256 | 366.285 | 29.035 | 9.73 | 60907.5829 | 767.9398 | 476.824 | 648.4566 | 434.0079 | 0.4758 | 377.4027 | 0.86958 | 51.6387
2019-11-04 12:00 | 313.915 | 204.835 | 119.392 | 68.917 | 22.489 | 621.747 | 20.41 | 23.331 | 31.037 | 91.258 | 2.359 | 1.825 | 32.786 | -0.945 | 271.013 | 3.238 | 26.083 | 566.238 | 20.035 | 266.83 | 564.784 | 97.258 | 248.761 | 1001.2137 | 41799.1367 | 57885.4755 | 38.7036 | 10.8913 | 0.26 | 6639.2456 | 21.3204 | 381.7914 | 324.3007 | 34.5486 | 51.1863 | 25000 | 7.706 | 14.947 | 0.51555 | 561.816 | 90.369 | 621.747 | 1.164 | 0.85844 | 44.6006 | 223.7951 | 622.327 | 0.50442 | 550.096 | 380.03 | 25.04 | 11.403 | 53598.6495 | 823.865 | 561.816 | 621.7475 | 406.601 | 0.4909 | 347.5025 | 0.85465 | 56.0765
2019-11-04 13:00 | 354.054 | 235.429 | 128.988 | 75.018 | 19.129 | 608.978 | 23.597 | 22.072 | 29.881 | 97.138 | 2.364 | 1.824 | 32.225 | -0.946 | 272.601 | 3.428 | 30.036 | 562.633 | 21.584 | 288.035 | 564.66 | 103.75 | 266.815 | 1000.753 | 47431.2227 | 57215.3708 | 38.7005 | 11.221 | 0.26 | 6639.3149 | 22.9499 | 381.4728 | 324.5525 | 34.238 | 50.2267 | 25000 | 7.809 | 14.947 | 0.52245 | 633.488 | 92.8 | 608.978 | 0.95501 | 0.85212 | 44.6046 | 226.7864 | 615.0736 | 0.57563 | 620.799 | 395.771 | 20.262 | 12.694 | 46683.6964 | 846.4579 | 633.488 | 608.9778 | 368.4234 | 0.49249 | 312.2808 | 0.84761 | 55.2624
2019-11-04 14:00 | 345.569 | 228.161 | 127.707 | 79.467 | 19.157 | 614.219 | 23.106 | 22.476 | 30.725 | 94.712 | 2.363 | 1.823 | 32.732 | -0.944 | 272.867 | 3.412 | 29.544 | 565.041 | 21.341 | 282.64 | 565.748 | 102.487 | 262.17 | 1000.0416 | 45895.1992 | 59944.2383 | 38.6762 | 10.9035 | 0.26 | 6583.0996 | 22.7161 | 381.4577 | 324.2689 | 34.6566 | 51.9483 | 25000 | 8.249 | 14.947 | 0.55188 | 612.771 | 94.186 | 614.219 | 1.0759 | 0.85068 | 44.2548 | 239.5647 | 644.0041 | 0.53659 | 599.347 | 393.639 | 20.903 | 12.465 | 50515.408 | 872.9585 | 612.771 | 614.2191 | 404.9396 | 0.4875 | 342.845 | 0.84666 | 57.3221
2019-11-04 15:00 | 313.728 | 205.773 | 119.441 | 84.69 | 19.143 | 614.45 | 20 | 22.828 | 30.617 | 87.33 | 2.366 | 1.828 | 32.492 | -0.943 | 272.179 | 3.159 | 25.88 | 566.114 | 20.14 | 264.715 | 566.303 | 96.551 | 247.242 | 999.6655 | 42055.1406 | 60635.1292 | 38.6359 | 11.0362 | 0.26 | 6665.9375 | 21.1256 | 385.0188 | 324.2053 | 34.3602 | 52.9659 | 25000 | 7.789 | 14.947 | 0.52111 | 560.041 | 90.415 | 614.45 | 1.261 | 0.8565 | 44.8583 | 226.2055 | 650.7487 | 0.4821 | 550.353 | 374.887 | 21.21 | 11.388 | 55705.3243 | 846.365 | 560.041 | 614.4503 | 433.9397 | 0.49893 | 370.0862 | 0.85285 | 58.1831
2019-11-04 16:00 | 354.649 | 236.464 | 129.881 | 83.008 | 19.268 | 616.708 | 23.962 | 22.976 | 31.346 | 95.071 | 2.351 | 1.823 | 33.399 | -0.942 | 273.353 | 3.447 | 30.044 | 563.908 | 21.849 | 290.197 | 564.531 | 104.676 | 268.987 | 1000.0733 | 47175.2188 | 60870.3672 | 38.6248 | 11.5691 | 0.26 | 6581.9946 | 23.1821 | 384.6571 | 323.8532 | 35.0701 | 53.5205 | 25000 | 8.37 | 14.947 | 0.55998 | 631.624 | 94.591 | 616.708 | 1.0399 | 0.85088 | 44.3062 | 243.0788 | 653.0857 | 0.54304 | 618.961 | 397.079 | 20.804 | 12.783 | 49837.785 | 890.6998 | 631.624 | 616.7078 | 405.0524 | 0.4869 | 342.9254 | 0.84662 | 59.4195
2019-11-04 17:00 | 356.208 | 237.187 | 130.24 | 80.597 | 18.832 | 616.889 | 24.037 | 22.603 | 30.907 | 93.33 | 2.361 | 1.824 | 33.089 | -0.943 | 273.333 | 3.453 | 30.048 | 563.703 | 21.859 | 289.844 | 564.876 | 104.697 | 269.598 | 1000.0839 | 47175.2188 | 61093.8367 | 38.6072 | 11.3571 | 0.26 | 6583.6748 | 23.1912 | 384.6137 | 323.9583 | 34.7743 | 52.6524 | 25000 | 8.304 | 14.947 | 0.55556 | 633.698 | 94.202 | 616.889 | 1.0402 | 0.85144 | 44.3377 | 241.162 | 655.1838 | 0.54368 | 621.178 | 397.612 | 20.706 | 12.804 | 49997.898 | 895.1301 | 633.698 | 616.8885 | 406.6394 | 0.48555 | 344.5438 | 0.8473 | 58.3988
2019-11-04 18:00 | 358.673 | 238.476 | 131.007 | 78.42 | 18.16 | 616.359 | 24.088 | 22.137 | 30.459 | 96.983 | 2.366 | 1.828 | 32.641 | -0.944 | 273.493 | 3.474 | 30.472 | 563.556 | 21.944 | 291.186 | 564.869 | 104.853 | 270.12 | 1000.2621 | 47431.2227 | 60616.8753 | 38.5639 | 11.3003 | 0.26 | 6573.2329 | 23.2768 | 384.6643 | 323.9583 | 34.4978 | 51.6348 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 636.027 | 95.06 | 616.359 | 1.0192 | 0.85001 | 44.3171 | 241.6848 | 649.3403 | 0.55237 | 622.778 | 396.628 | 19.264 | 12.866 | 49284.5233 | 890.0195 | 636.027 | 616.3595 | 399.5644 | 0.48623 | 337.94 | 0.84577 | 57.3668
2019-11-04 19:00 | 359.094 | 239.179 | 131.239 | 80.911 | 18.098 | 615.83 | 23.619 | 21.873 | 30.205 | 96.314 | 2.374 | 1.825 | 32.388 | -0.946 | 273.553 | 3.477 | 30.508 | 563.463 | 21.983 | 291.585 | 564.93 | 105.128 | 270.153 | 1000.8588 | 47175.2188 | 60837.9579 | 38.8046 | 11.2715 | 0.26 | 6522.9033 | 23.333 | 384.6715 | 323.9583 | 34.2419 | 50.6318 | 25000 | 8.332 | 14.947 | 0.55744 | 637.16 | 94.944 | 615.83 | 1.033 | 0.85 | 43.705 | 241.9752 | 655.7763 | 0.54759 | 624.816 | 396.281 | 19.498 | 12.802 | 50043.1107 | 897.0158 | 637.16 | 615.8304 | 405.3261 | 0.48644 | 342.8358 | 0.84583 | 55.2577
2019-11-04 20:00 | 361.531 | 241.993 | 131.57 | 80.339 | 16.857 | 613.886 | 24.462 | 21.604 | 29.932 | 94.444 | 2.37 | 1.825 | 32.077 | -0.947 | 273.66 | 3.486 | 30.837 | 563.069 | 22.026 | 293.237 | 564.93 | 105.155 | 271.472 | 1001.5914 | 47943.2305 | 60949.4463 | 38.8781 | 11.5775 | 0.26 | 6543.6538 | 23.3735 | 384.7222 | 323.8898 | 34.0303 | 50.1977 | 25000 | 8.328 | 14.947 | 0.55717 | 639.026 | 95.059 | 613.886 | 1.0315 | 0.84946 | 43.7611 | 241.859 | 658.2219 | 0.54925 | 627.736 | 395.663 | 18.29 | 12.819 | 49425.1005 | 891.5434 | 639.026 | 613.8865 | 404.6517 | 0.49702 | 341.992 | 0.84515 | 54.2405
2019-11-04 21:00 | 359.092 | 239.414 | 131.935 | 80.342 | 15.924 | 615.695 | 23.941 | 21.312 | 29.666 | 96.089 | 2.364 | 1.827 | 31.83 | -0.948 | 273.646 | 3.48 | 30.562 | 563.144 | 22.014 | 292.306 | 564.93 | 105.17 | 270.284 | 1002.324 | 47431.2227 | 59009.3193 | 38.883 | 11.4575 | 0.26 | 6566.4663 | 23.3539 | 384.7077 | 323.7847 | 33.8522 | 49.7637 | 25000 | 8.354 | 14.947 | 0.55891 | 637.44 | 94.996 | 615.695 | 0.98474 | 0.85015 | 43.9081 | 242.6141 | 637.3501 | 0.56341 | 624.203 | 397.304 | 20.437 | 12.858 | 48374.4693 | 878.1708 | 637.44 | 615.6947 | 386.4784 | 0.48692 | 326.8486 | 0.84571 | 53.1489
2019-11-04 22:00 | 363.198 | 243.399 | 132.331 | 76.512 | 16.045 | 613.723 | 24.396 | 21.16 | 29.51 | 99.033 | 2.368 | 1.83 | 31.707 | -0.949 | 273.733 | 3.496 | 30.845 | 562.849 | 22.068 | 293.425 | 564.93 | 105.341 | 271.125 | 1003.0248 | 48199.2344 | 61218.2288 | 38.8861 | 11.2478 | 0.26 | 6550.189 | 23.4186 | 384.8669 | 323.7162 | 33.7519 | 49.4792 | 25000 | 8.35 | 14.947 | 0.55864 | 642.849 | 95.007 | 613.723 | 1.0306 | 0.84936 | 43.7959 | 242.4979 | 661.26 | 0.54925 | 630.237 | 395.229 | 17.978 | 12.957 | 49389.5006 | 898.8501 | 642.849 | 613.7233 | 406.6134 | 0.49448 | 343.6677 | 0.8452 | 52.1137
2019-11-04 23:00 | 306.911 | 199.56 | 119.109 | 79.14 | 15.287 | 614.372 | 18.836 | 20.832 | 28.377 | 90.989 | 2.371 | 1.833 | 30.642 | -0.95 | 271.267 | 3.257 | 25.65 | 564.035 | 19.795 | 261.314 | 566.665 | 95.411 | 244.105 | 1003.3179 | 41031.125 | 50138.2522 | 38.8843 | 11.2547 | 0.26 | 6640.1694 | 20.9683 | 385.4249 | 323.4742 | 32.2852 | 49.0307 | 25000 | 7.545 | 14.947 | 0.50478 | 550.447 | 90.159 | 614.372 | 0.978 | 0.85808 | 44.3996 | 219.1194 | 541.5523 | 0.56672 | 539.453 | 365.064 | 18.164 | 11.101 | 47514.865 | 731.2805 | 550.447 | 614.3723 | 330.7378 | 0.49822 | 282.202 | 0.85325 | 50.7881
2019-11-05 | 362.992 | 242.696 | 132.05 | 80.513 | 14.914 | 614.564 | 23.971 | 20.666 | 29.019 | 89.678 | 2.368 | 1.834 | 31.22 | -0.951 | 273.184 | 3.494 | 30.681 | 562.539 | 22.051 | 292.68 | 564.887 | 104.652 | 271.078 | 1003.5898 | 47943.2305 | 45303.4682 | 38.8861 | 11.2301 | 0.26 | 6556.7944 | 23.4012 | 384.2689 | 323.5378 | 33.3591 | 46.0841 | 25000 | 8.353 | 14.947 | 0.55884 | 643.275 | 94.741 | 614.564 | 0.59552 | 0.85286 | 43.84 | 242.585 | 489.3538 | 0.74178 | 629.828 | 395.658 | 18.56 | 12.941 | 36744.9931 | 734.1542 | 643.275 | 614.5635 | 235.4275 | 0.48663 | 199.1342 | 0.84584 | 50.0195
2019-11-05 01:00 | 260.803 | 160.996 | 109.423 | 80.07 | 14.364 | 648.489 | 14.652 | 19.944 | 26.755 | 96.51 | 2.372 | 1.823 | 28.796 | -0.956 | 269.799 | 3.184 | 19.425 | 567.205 | 18.152 | 243.054 | 565.499 | 89.835 | 230.347 | 1003.6215 | 36167.0508 | 49034.7302 | 38.7821 | 11.3614 | 0.26 | 6869.9863 | 19.2276 | 384.0964 | 323.8898 | 30.4832 | 41.8017 | 25000 | 6.811 | 14.947 | 0.45568 | 479.977 | 82.647 | 648.489 | 1.1434 | 0.8765 | 46.0573 | 197.8028 | 528.2412 | 0.49372 | 475.411 | 353.538 | 24.272 | 9.604 | 52580.128 | 675.4817 | 479.977 | 648.4885 | 355.8835 | 0.50374 | 310.528 | 0.87256 | 44.4908
2019-11-05 02:00 | 241.973 | 146.344 | 106.118 | 80.691 | 14.595 | 648.566 | 12.449 | 19.502 | 26.288 | 91.245 | 2.367 | 1.828 | 28.636 | -0.957 | 268.914 | 3.221 | 17.93 | 566.909 | 17.698 | 237.265 | 565.545 | 88.039 | 225.821 | 1004.0399 | 34119.0195 | 59667.9528 | 38.7555 | 10.494 | 0.26 | 6957.1084 | 18.6779 | 383.4462 | 323.7847 | 30.0456 | 41.2326 | 25000 | 6.786 | 14.947 | 0.454 | 458.555 | 81.563 | 648.566 | 1.6325 | 0.8769 | 46.6734 | 197.0768 | 642.3496 | 0.3767 | 458.642 | 353.098 | 27.18 | 9.167 | 67776.2343 | 784.1202 | 458.555 | 648.566 | 485.5116 | 0.49009 | 424.4542 | 0.87424 | 43.3647
2019-11-05 03:00 | 259.586 | 152.557 | 116.486 | 80.563 | 14.285 | 652.354 | 13.407 | 19.592 | 27.019 | 82.418 | 2.365 | 1.819 | 29.038 | -0.955 | 271.286 | 3.217 | 20.743 | 565.159 | 19.148 | 254.15 | 564.469 | 94.593 | 240.862 | 1004.1864 | 35655.043 | 60312.5486 | 38.7774 | 11.2587 | 0.26 | 6836.1748 | 20.4867 | 382.9318 | 323.5793 | 31.4483 | 43.3256 | 25000 | 7.427 | 14.947 | 0.49689 | 468.777 | 83.516 | 652.354 | 1.5887 | 0.87488 | 45.8362 | 215.6925 | 649.6558 | 0.39957 | 466.217 | 351.167 | 20.931 | 9.539 | 65594.1122 | 793.403 | 468.777 | 652.3539 | 485.84 | 0.49602 | 423.6417 | 0.87198 | 45.4188
2019-11-05 04:00 | 323.748 | 206.711 | 127.584 | 79.805 | 14.235 | 615.023 | 19.766 | 20.225 | 28.186 | 84.984 | 2.366 | 1.825 | 30.728 | -0.952 | 271.951 | 3.335 | 29.344 | 562.944 | 21.216 | 282.255 | 565.328 | 101.709 | 259.768 | 1004.3436 | 42055.1406 | 61680.5804 | 38.8778 | 11.2711 | 0.26 | 6444.646 | 22.5492 | 384.4457 | 323.1269 | 32.9485 | 47.309 | 25000 | 7.961 | 14.947 | 0.53262 | 564.79 | 92.306 | 615.023 | 1.2901 | 0.8536 | 43.0993 | 231.2007 | 666.1127 | 0.48603 | 553.067 | 369.017 | 16.648 | 11.33 | 57020.5141 | 858.2901 | 564.79 | 615.0235 | 448.131 | 0.50398 | 380.8728 | 0.84991 | 48.7519
2019-11-05 05:00 | 365.397 | 244.454 | 132.681 | 75.601 | 14.922 | 614.142 | 24.454 | 20.264 | 28.601 | 98.079 | 2.367 | 1.823 | 30.906 | -0.952 | 273.704 | 3.522 | 31.097 | 563.013 | 22.021 | 295.079 | 564.361 | 105.77 | 271.75 | 1004.6366 | 48199.2344 | 62305.0475 | 38.8363 | 11.2418 | 0.26 | 6539.686 | 23.5055 | 384.4101 | 322.9167 | 33.1887 | 47.01 | 25000 | 8.337 | 14.947 | 0.55777 | 647.136 | 94.484 | 614.142 | 1.0478 | 0.8502 | 43.7817 | 242.1204 | 672.1374 | 0.54363 | 632.907 | 393.632 | 16.888 | 13.019 | 50201.9314 | 913.2376 | 647.136 | 614.1417 | 416.4415 | 0.49206 | 352.3733 | 0.84615 | 48.9705
2019-11-05 06:00 | 366.358 | 244.22 | 133.229 | 75.564 | 13.816 | 613.967 | 24.586 | 19.89 | 28.366 | 97.783 | 2.363 | 1.827 | 30.717 | -0.953 | 273.971 | 3.514 | 31.126 | 562.453 | 22.183 | 294.527 | 564.949 | 105.782 | 271.847 | 1004.9402 | 48199.2344 | 62170.0368 | 38.693 | 11.6102 | 0.26 | 6539.3198 | 23.5083 | 383.2 | 322.9167 | 33.0483 | 46.441 | 25000 | 8.476 | 14.947 | 0.56707 | 647.401 | 94.824 | 613.967 | 1.0375 | 0.84978 | 43.9413 | 246.1572 | 668.2075 | 0.54827 | 635.735 | 394.904 | 17.96 | 13.047 | 49908.4057 | 912.111 | 647.401 | 613.967 | 412.3773 | 0.4887 | 348.6878 | 0.84556 | 47.9419
2019-11-05 07:00 | 369.694 | 246.33 | 134.503 | 77.843 | 13.782 | 611.437 | 24.85 | 19.77 | 28.292 | 91.209 | 2.368 | 1.827 | 30.567 | -0.954 | 273.941 | 3.557 | 30.984 | 562.748 | 22.356 | 296.697 | 564.976 | 107.049 | 274.351 | 1005.4115 | 48711.2422 | 61810.2798 | 38.6268 | 11.6329 | 0.26 | 6513.8022 | 23.6891 | 383.8466 | 322.9167 | 32.8971 | 46.2915 | 25000 | 8.522 | 14.947 | 0.57015 | 650.23 | 94.896 | 611.437 | 1.0193 | 0.84913 | 43.8449 | 247.4931 | 663.2034 | 0.55744 | 636.822 | 394.459 | 15.664 | 13.151 | 49013.9914 | 907.2694 | 650.23 | 611.4374 | 405.2408 | 0.49067 | 342.3466 | 0.8448 | 46.9119
2019-11-05 08:00 | 367.761 | 245.861 | 133.873 | 76.243 | 14.826 | 613.784 | 24.366 | 19.71 | 28.165 | 92.571 | 2.368 | 1.823 | 30.629 | -0.955 | 273.971 | 3.531 | 31.039 | 562.432 | 22.206 | 294.904 | 564.832 | 106.18 | 272.373 | 1006.2589 | 48455.2383 | 61388.5596 | 38.6473 | 11.4711 | 0.26 | 6532.0747 | 23.5431 | 383.7056 | 322.9167 | 32.9327 | 46.4554 | 25000 | 8.455 | 14.947 | 0.56567 | 647.1 | 94.927 | 613.784 | 1.0114 | 0.84964 | 43.9446 | 245.5473 | 659.0286 | 0.55803 | 636.295 | 393.723 | 16.679 | 13.099 | 48962.7777 | 902.6199 | 647.1 | 613.7836 | 401.6962 | 0.49082 | 339.5707 | 0.84534 | 45.8298
2019-11-05 09:00 | 365.344 | 242.93 | 133.442 | 56.546 | 20.7 | 614.644 | 24.073 | 20.345 | 28.736 | 92.577 | 2.368 | 1.825 | 30.948 | -0.954 | 273.941 | 3.514 | 31.031 | 562.593 | 22.174 | 294.153 | 564.93 | 105.961 | 271.684 | 1006.6879 | 48199.2344 | 60778.5878 | 38.8324 | 11.5446 | 0.26 | 6536.2324 | 23.4954 | 383.0943 | 323.0536 | 33.2668 | 47.7575 | 25000 | 8.391 | 14.947 | 0.56138 | 644.299 | 95.037 | 614.644 | 1.0129 | 0.8497 | 43.763 | 243.6886 | 655.6043 | 0.55726 | 630.925 | 395.08 | 18.241 | 12.969 | 48967.0744 | 893.9643 | 644.299 | 614.6439 | 401.1296 | 0.49292 | 339.1066 | 0.84538 | 46.8139
2019-11-05 10:00 | 362.411 | 241.524 | 132.715 | 54.35 | 20.962 | 615.868 | 24.264 | 20.868 | 29.011 | 93.599 | 2.368 | 1.831 | 31.26 | -0.954 | 273.868 | 3.505 | 30.884 | 562.921 | 22.118 | 293.4 | 564.93 | 105.718 | 271.268 | 1006.9492 | 47943.2305 | 55811.5153 | 38.8775 | 11.2923 | 0.26 | 6549.9463 | 23.4889 | 383.1347 | 323.4008 | 33.4602 | 48.4616 | 25000 | 8.143 | 14.947 | 0.54479 | 641.333 | 94.816 | 615.868 | 0.8859 | 0.85086 | 43.8039 | 236.4863 | 602.7261 | 0.60129 | 629.107 | 396.508 | 19.154 | 12.903 | 45257.981 | 842.4792 | 641.333 | 615.8676 | 349.9095 | 0.49033 | 296.0394 | 0.84605 | 46.8105
2019-11-05 11:00 | 358.14 | 237.773 | 131.678 | 48.864 | 23.721 | 616.931 | 23.897 | 20.884 | 29.276 | 98.077 | 2.366 | 1.83 | 31.366 | -0.954 | 273.433 | 3.48 | 30.557 | 563.952 | 21.944 | 292.283 | 564.93 | 105.188 | 270.213 | 1006.7921 | 47431.2227 | 52942.5785 | 38.8775 | 11.1319 | 0.26 | 6567.4795 | 23.3356 | 383.4966 | 324.022 | 33.4201 | 47.5791 | 25000 | 8.392 | 14.947 | 0.56145 | 637.203 | 93.861 | 616.931 | 0.82124 | 0.85293 | 43.9211 | 243.7177 | 571.7435 | 0.6264 | 624.203 | 398.385 | 20.499 | 12.767 | 43394.9733 | 810.8836 | 637.203 | 616.9312 | 322.8387 | 0.48719 | 273.7214 | 0.84786 | 46.8005
2019-11-05 12:00 | 321.581 | 208.821 | 121.319 | 46.538 | 22.647 | 617.581 | 21.289 | 20.848 | 28.61 | 115.062 | 2.37 | 1.831 | 30.598 | -0.953 | 271.934 | 3.265 | 26.532 | 566.788 | 20.039 | 267.547 | 566.416 | 97.566 | 249.285 | 1006.4672 | 43079.1562 | 40564.1352 | 38.678 | 10.8447 | 0.26 | 6672.6528 | 21.3476 | 382.3064 | 324.7213 | 32.0042 | 46.441 | 25000 | 7.762 | 14.947 | 0.5193 | 568.779 | 92.357 | 617.581 | 0.61535 | 0.8576 | 44.8547 | 225.4214 | 435.8168 | 0.73788 | 557.281 | 381.034 | 21.92 | 11.651 | 36419.9474 | 642.288 | 568.779 | 617.5807 | 216.1511 | 0.49003 | 183.8265 | 0.85045 | 47.7071
2019-11-05 13:00 | 219.007 | 125.363 | 104.67 | 41.595 | 23.162 | 650.831 | 10.579 | 20.84 | 27.899 | 78.012 | 2.37 | 1.825 | 30.052 | -0.958 | 270.171 | 3.183 | 17.833 | 567.174 | 17.649 | 232.427 | 565.055 | 86.429 | 219.746 | 1005.7558 | 31523.4805 | 40586.1713 | 38.6662 | 10.5172 | 0.26 | 7173.7598 | 18.5587 | 384.0316 | 324.347 | 31.2345 | 44.4975 | 25000 | 7.059 | 14.947 | 0.47227 | 436.783 | 83.63 | 650.831 | 1.0555 | 0.87585 | 48.2379 | 205.0051 | 435.9203 | 0.5024 | 442.239 | 357.405 | 35.166 | 8.512 | 49782.3558 | 578.9595 | 436.783 | 650.8312 | 300.0402 | 0.44946 | 261.4858 | 0.8715 | 42.2036
2019-11-05 14:00 | 224.271 | 130.051 | 102.855 | 39.609 | 24.288 | 650.865 | 11.527 | 20.491 | 27.074 | 94.478 | 2.369 | 1.829 | 28.888 | -0.96 | 268.07 | 3.185 | 16.561 | 566.534 | 17.232 | 229.402 | 564.815 | 85.914 | 219.034 | 1005.3163 | 32291.4922 | 40636.624 | 38.8367 | 9.8852 | 0.26 | 7174.7656 | 18.1612 | 382.2145 | 323.3372 | 30.4061 | 41.2471 | 25000 | 6.583 | 14.947 | 0.44042 | 442.032 | 82.129 | 650.865 | 1.0374 | 0.87786 | 48.0329 | 191.1813 | 438.3866 | 0.51158 | 446.787 | 360.584 | 35.837 | 8.658 | 48873.2996 | 581.1735 | 442.032 | 650.8651 | 298.4504 | 0.45999 | 260.7906 | 0.87382 | 40.25
2019-11-05 15:00 | 219.531 | 126.418 | 102.531 | 52.332 | 23.997 | 651.368 | 11.631 | 21.362 | 27.843 | 93.294 | 2.37 | 1.833 | 29.592 | -0.958 | 267.783 | 3.181 | 16.343 | 566.621 | 17.127 | 228.942 | 564.815 | 85.584 | 218.314 | 1004.9296 | 31907.4863 | 58262.7352 | 38.8021 | 10.4353 | 0.26 | 7175.5942 | 18.2141 | 382.0177 | 322.9167 | 31.1089 | 42.8482 | 25000 | 6.481 | 14.947 | 0.4336 | 440.275 | 82.803 | 651.368 | 1.7125 | 0.87552 | 48.0813 | 188.219 | 627.9769 | 0.34958 | 443.185 | 361.247 | 36.277 | 8.539 | 70852.2365 | 761.8673 | 440.275 | 651.3677 | 491.1234 | 0.46693 | 428.6911 | 0.87288 | 42.2834
2019-11-05 16:00 | 224.419 | 132.747 | 103.6 | 52.283 | 22.47 | 650.993 | 11.678 | 21.715 | 28.513 | 94.396 | 2.376 | 1.831 | 30.44 | -0.956 | 268.088 | 3.217 | 16.651 | 566.086 | 17.294 | 229.914 | 564.249 | 86.459 | 219.548 | 1005.1909 | 32419.4941 | 60674.5963 | 38.7659 | 10.8674 | 0.26 | 7139.7681 | 18.3921 | 382.0293 | 322.9852 | 31.5671 | 46.5133 | 25000 | 6.798 | 14.947 | 0.45481 | 443.414 | 83.85 | 650.993 | 1.7659 | 0.87389 | 47.8859 | 197.4253 | 653.3625 | 0.34348 | 447.793 | 362.56 | 33.753 | 8.669 | 72552.1762 | 789.315 | 443.414 | 650.9932 | 509.7482 | 0.47483 | 444.0909 | 0.8712 | 44.2873
2019-11-05 17:00 | 355.278 | 234.608 | 130.93 | 52.835 | 21.032 | 613.799 | 23.033 | 21.813 | 30.207 | 102.449 | 2.364 | 1.829 | 32.285 | -0.951 | 272.928 | 3.376 | 30.261 | 564.552 | 21.718 | 288.857 | 566.299 | 104.68 | 268.085 | 1005.0762 | 47687.2266 | 60211.233 | 38.4428 | 11.359 | 0.26 | 6659.792 | 23.1366 | 382.0216 | 323.6382 | 33.7008 | 50.4823 | 25000 | 8.394 | 14.947 | 0.56158 | 631.479 | 93.628 | 613.799 | 1.0243 | 0.8517 | 45.0421 | 243.7758 | 642.9696 | 0.55256 | 618.814 | 398.299 | 22.377 | 12.788 | 48539.0065 | 874.0428 | 631.479 | 613.7994 | 397.0029 | 0.4918 | 336.4444 | 0.84746 | 49.896
2019-11-05 18:00 | 356.508 | 236.132 | 131.526 | 57.451 | 19.992 | 615.517 | 23.179 | 21.722 | 29.9 | 95.315 | 2.362 | 1.827 | 32.065 | -0.95 | 273.637 | 3.475 | 30.391 | 563.987 | 21.991 | 290.746 | 563.906 | 105.324 | 269.046 | 1005.3586 | 47431.2227 | 58471.563 | 38.3301 | 11.4713 | 0.26 | 6533.5815 | 23.3111 | 382.3109 | 324.3422 | 34.0509 | 49.9132 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 633.085 | 94.863 | 615.517 | 0.96224 | 0.85046 | 44.3184 | 237.5027 | 622.562 | 0.57265 | 621.321 | 399.627 | 21.746 | 12.834 | 47252.0635 | 862.1081 | 633.085 | 615.5173 | 374.9589 | 0.48472 | 317.1704 | 0.84588 | 50.9072
2019-11-05 19:00 | 348.877 | 227.692 | 129.366 | 57.071 | 19.109 | 610.899 | 21.861 | 21.165 | 29.377 | 96 | 2.369 | 1.833 | 31.639 | -0.952 | 273.133 | 3.405 | 29.652 | 564.869 | 21.579 | 286.113 | 566.059 | 103.474 | 265.357 | 1005.5157 | 45895.1992 | 58542.9573 | 38.8233 | 11.0659 | 0.26 | 6571.5605 | 22.8728 | 382.7083 | 324.2689 | 33.478 | 49.1657 | 25000 | 8.212 | 14.947 | 0.54941 | 607.195 | 93.648 | 610.899 | 1.0584 | 0.85091 | 44.0098 | 238.4902 | 631.3424 | 0.5526 | 594.925 | 392.099 | 21.398 | 12.255 | 49522.2335 | 847.0637 | 607.195 | 610.8986 | 392.5842 | 0.501 | 332.4031 | 0.84671 | 48.7976
2019-11-05 20:00 | 349.082 | 230.505 | 129.269 | 56.648 | 18.935 | 611.129 | 21.905 | 20.85 | 29.052 | 94.572 | 2.363 | 1.832 | 31.133 | -0.953 | 272.747 | 3.368 | 29.519 | 563.996 | 21.431 | 284.597 | 564.815 | 102.726 | 263.643 | 1005.7558 | 45639.1953 | 60380.8048 | 38.8883 | 11.4102 | 0.26 | 6526.0083 | 22.8503 | 383.1096 | 324.2737 | 33.2176 | 47.7431 | 25000 | 8.202 | 14.947 | 0.54874 | 614.96 | 93.588 | 611.129 | 1.0918 | 0.851 | 43.6317 | 238.1997 | 652.2524 | 0.53519 | 602.765 | 392.423 | 21.455 | 12.408 | 51449.386 | 881.8923 | 614.96 | 611.1288 | 410.337 | 0.48882 | 347.4983 | 0.84686 | 47.7715
2019-11-05 21:00 | 348.164 | 229.099 | 130.213 | 56.296 | 18.638 | 613.508 | 21.641 | 20.955 | 29.16 | 93.507 | 2.376 | 1.831 | 31.33 | -0.952 | 272.873 | 3.415 | 29.591 | 563.956 | 21.576 | 284.723 | 564.181 | 103.08 | 263.367 | 1005.3586 | 45895.1992 | 54346.5617 | 38.9428 | 11.3338 | 0.26 | 6589.4595 | 22.8129 | 382.8125 | 323.8898 | 33.4607 | 48.0421 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 612.512 | 94.067 | 613.508 | 0.92463 | 0.85152 | 43.9943 | 238.2869 | 587.8905 | 0.59223 | 600.18 | 391.853 | 20.541 | 12.469 | 46113.8811 | 817.6866 | 612.512 | 613.5075 | 347.4574 | 0.48721 | 294.1833 | 0.84667 | 48.7945
2019-11-05 22:00 | 360.39 | 238.711 | 131.782 | 59.498 | 17.957 | 616.987 | 23.004 | 20.903 | 29.169 | 98.31 | 2.37 | 1.829 | 31.465 | -0.952 | 273.54 | 3.469 | 30.681 | 563.535 | 22.011 | 292.374 | 564.648 | 105.383 | 269.518 | 1005.4839 | 47431.2227 | 60109.3265 | 38.9645 | 11.4249 | 0.26 | 6551.4448 | 23.357 | 383.4143 | 323.8532 | 33.5243 | 47.7141 | 25000 | 8.266 | 14.947 | 0.55302 | 636.856 | 94.556 | 616.987 | 1.0191 | 0.851 | 43.7161 | 240.0584 | 650.5911 | 0.55394 | 624.409 | 400.092 | 20.016 | 12.773 | 49379.4527 | 889.1549 | 636.856 | 616.987 | 400.4551 | 0.48846 | 339.0836 | 0.84675 | 48.856
2019-11-05 23:00 | 265.151 | 168.381 | 108.851 | 62.002 | 17.06 | 640.949 | 15.179 | 20.055 | 27.004 | 79.161 | 2.376 | 1.834 | 28.951 | -0.956 | 271.58 | 3.237 | 21.056 | 566.27 | 18.179 | 240.33 | 567.268 | 88.958 | 226.75 | 1005.3586 | 36679.0586 | 38572.2154 | 38.9734 | 10.1792 | 0.26 | 6874.4395 | 19.1937 | 385.0475 | 323.6159 | 31.0352 | 46.4554 | 25000 | 6.949 | 14.947 | 0.46491 | 490.313 | 86.384 | 640.949 | 0.76057 | 0.87073 | 45.8609 | 201.8105 | 417.5804 | 0.63497 | 486.5 | 358.122 | 22.352 | 9.942 | 40984.9492 | 585.3951 | 490.313 | 640.949 | 239.0201 | 0.48612 | 206.8062 | 0.86522 | 44.4364
2019-11-06 | 309.567 | 197.099 | 125.7 | 62.889 | 16.76 | 619.362 | 17.802 | 20.074 | 28.429 | 80.321 | 2.375 | 1.834 | 30.456 | -0.956 | 270.982 | 3.278 | 27.877 | 565.015 | 20.987 | 277.083 | 567.383 | 100.788 | 257.373 | 1005.4628 | 39751.1055 | 959.3518 | 38.8187 | 10.398 | 0.26 | 6359.3096 | 22.1983 | 383.5446 | 323.1588 | 31.0721 | 44.3093 | 25000 | 8.355 | 14.947 | 0.55898 | 541.646 | 89.817 | 619.362 | -0.58768 | 0.84691 | 42.5934 | 242.6431 | 10.3447 | 29.9253 | 531.118 | 363.511 | 18.44 | 10.932 | 936.8497 | 209.8546 | 541.646 | 619.3621 | -197.1524 | 0.48426 | -168.5622 | 0.85498 | 44.5497
2019-11-06 01:00 | 46.837 | 54.681 | 0.264 | 65.491 | 16.425 | 562.859 | 8.39 | 19.433 | 27.59 | 98.022 | 2.367 | 1.832 | 27.296 | -0.95 | 266.178 | 3.582 | 17.589 | 558.62 | 16.518 | 248.02 | 561.28 | 0 | 203.449 | 1005.055 | 21411.3262 | 0 | 38.4161 | 8.8353 | 0.26 | 22854.7734 | 0 | 419.075 | 321.946 | 31.8376 | 50.7812 | 25000 | 8.157 | 14.947 | 0.54573 | 389.713 | 83.356 | 562.859 | -0.28956 | 0.82798 | 154.6811 | 236.8929 | 0 | #DIV/0! | 401.836 | 330.906 | 37.103 | 5.628 | 0 | 128.5351 | 389.713 | 562.859 | -63.5163 | 0.28472 | -54.11 | 0.85191 | 50.1673
2019-11-06 02:00 | -1.758 | 1.231 | 0.264 | 64.881 | 16.518 | 360.911 | 0.324 | 16.338 | 16.641 | 56.715 | 2.071 | 1.97 | 23.8 | -0.335 | 254.453 | 1.838 | 1.739 | 546.4 | 10.081 | 20.283 | 544.514 | 0 | 20.971 | 1005.0338 | 0 | 0 | 38.2956 | 2.8814 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.2364 | 319.0702 | 38.8349 | 658.9782 | 25000 | 0.303 | 14.947 | 0.020272 | 13.32 | 55.641 | 360.911 | -0.85544 | 0.48497 | -7.1827e-36 | 8.7996 | 0 | #DIV/0! | 13.628 | 140.076 | 23.505 | 0.24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.32 | 360.9109 | -4.1124 | #DIV/0! | -3.4784 | 0.84583 | 661.8827
2019-11-06 03:00 | -0.795 | 1.231 | 0.264 | 69.67 | 15.609 | 334.525 | 0.027 | 17.131 | 18.611 | 100.586 | 1.887 | 2.039 | 22.225 | 0.003 | 243.619 | 1.742 | 1.604 | 534.567 | 10.914 | 20.536 | 524.033 | 0 | 21.275 | 1004.7302 | 0 | 2049.5738 | 38.2986 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.0366 | 318.4143 | 56.3422 | 1005.9446 | 25000 | 1.48 | 14.947 | 0.099017 | 11.514 | 40.662 | 334.525 | 4.7593 | 0.89169 | -7.1821e-36 | 42.9817 | 21.8044 | -0.036461 | 12.072 | 143.916 | 22.427 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.514 | 334.5248 | 18.3316 | #DIV/0! | 16.1034 | 0.87845 | 998.3048
2019-11-06 04:00 | -2.343 | 1.231 | 0.264 | 69.74 | 15.682 | 305.904 | 0 | 18.982 | 18.914 | 96.281 | 2.037 | 1.927 | 22.578 | 0.001 | 233.533 | 1.714 | 1.614 | 522.886 | 10.734 | 20.642 | 505.819 | 0 | 21.451 | 1004.3012 | 0 | 27004.4317 | 38.3007 | 3.0031 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.8638 | 320.0771 | 56.0764 | 1001.918 | 25000 | -0.068 | 14.947 | -0.0045494 | 12.051 | 36.396 | 305.904 | 76.7862 | 0.88227 | -7.1817e-36 | -1.9748 | 287.3026 | -0.0081552 | 12.38 | 130.336 | 21.584 | 0.222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.051 | 305.9037 | 283.0683 | #DIV/0! | 249.3895 | 0.88102 | 996.7129
2019-11-06 05:00 | 6.368 | 15.297 | 0.264 | 71.702 | 16.055 | 422.081 | 6.93 | 15.434 | 15.745 | 77.049 | 2.382 | 1.817 | 21.209 | 0.003 | 223.223 | 2.677 | 2.559 | 499.31 | 14.4 | 26.501 | 369.612 | 0 | 75.145 | 1004.0187 | 13841.5859 | 42606.4822 | 38.3275 | 8.4371 | 0.26 | 122611.8125 | 0 | 395.5749 | 319.3681 | 58.5178 | 1005.1209 | 25000 | 0.311 | 14.947 | 0.020807 | 403.061 | 93.515 | 422.081 | 2.5268 | 0.78271 | 831.7535 | 9.032 | 453.6117 | 0.014038 | 415.519 | 304.041 | 26.091 | 4.098 | 117977.9571 | 609.1631 | 403.061 | 422.0815 | 429.878 | 0.085322 | 334.6352 | 0.77844 | 1005.9285
2019-11-06 06:00 | 162.95 | 87.736 | 85.627 | 72.607 | 15.884 | 639.362 | 7.478 | 19.079 | 24.673 | -11.496 | 2.364 | 1.819 | 27.121 | -0.961 | 259.897 | 3.174 | 13.899 | 547.776 | 14.369 | 194.064 | 554.714 | 73.672 | 186.574 | 1003.8934 | 26403.4023 | 48069.0117 | 38.3065 | 10.5087 | 0.26 | 8041.6074 | 15.1272 | 369.6343 | 309.1766 | 28.9988 | 38.532 | 25000 | 5.594 | 14.947 | 0.37426 | 396.252 | 82.137 | 639.362 | 1.6311 | 0.87472 | 54.5813 | 162.4591 | 511.488 | 0.31858 | 409.316 | 342.165 | 36.996 | 7.133 | 69739.371 | 633.4863 | 396.252 | 639.3618 | 413.2431 | 0.39836 | 360.155 | 0.87153 | 39.1403
2019-11-06 07:00 | 225.344 | 131.575 | 104.346 | 73.392 | 16.256 | 652.236 | 10.012 | 19.931 | 26.472 | 60.464 | 2.363 | 1.824 | 28.32 | -0.959 | 267.557 | 3.186 | 15.738 | 566.571 | 17.345 | 229.876 | 564.499 | 85.573 | 220.093 | 1004.061 | 33351.0078 | 42797.0058 | 37.172 | 10.2448 | 0.26 | 7302.3311 | 18.3507 | 380.5835 | 319.1667 | 30.1935 | 41.0108 | 25000 | 6.541 | 14.947 | 0.43761 | 446.63 | 80.451 | 652.236 | 1.0301 | 0.88073 | 51.0763 | 189.9615 | 441.9024 | 0.50994 | 446.653 | 354.067 | 28.493 | 9.042 | 47700.1689 | 589.7015 | 446.63 | 652.2363 | 300.0827 | 0.4543 | 263.0685 | 0.87665 | 41.2455
2019-11-06 08:00 | 337.462 | 231.912 | 116.73 | 72.541 | 16.816 | 606.823 | 22.154 | 20.449 | 27.719 | 87.033 | 2.361 | 1.822 | 29.687 | -0.958 | 269.512 | 3.274 | 25.855 | 567.632 | 19.389 | 257.576 | 563.086 | 93.563 | 239.627 | 1004.5112 | 46663.2109 | 41620.9848 | 38.2579 | 10.7246 | 0.26 | 6828.7305 | 20.4445 | 383.575 | 322.7748 | 30.8225 | 42.3515 | 25000 | 7.27 | 14.947 | 0.48639 | 622.085 | 86.606 | 606.823 | 0.52895 | 0.86455 | 46.408 | 211.1329 | 442.3138 | 0.76295 | 610.779 | 381.371 | 17.812 | 12.618 | 34123.875 | 672.4036 | 622.085 | 606.8226 | 199.677 | 0.49058 | 171.1792 | 0.85728 | 42.7543
2019-11-06 09:00 | 216.682 | 126.3 | 102.316 | 67.381 | 18.369 | 652.413 | 10.672 | 20.319 | 26.857 | 93.7 | 2.358 | 1.82 | 28.725 | -0.96 | 268.201 | 3.184 | 15.442 | 566.623 | 17.121 | 226.528 | 565.231 | 85.218 | 217.223 | 1005.055 | 31907.4863 | 41494.5907 | 38.3113 | 11.4921 | 0.26 | 7228.29 | 18.0928 | 382.9861 | 323.0585 | 30.2517 | 41.2326 | 25000 | 6.538 | 14.947 | 0.43741 | 437.408 | 81.198 | 652.413 | 1.0646 | 0.88008 | 49.0548 | 189.8744 | 441.587 | 0.49069 | 442.084 | 352.699 | 31.625 | 8.672 | 49822.5731 | 586.6651 | 437.408 | 652.4127 | 303.7948 | 0.44649 | 265.9852 | 0.87554 | 40.2259
2019-11-06 10:00 | 224.301 | 132.571 | 103.487 | 60.999 | 20.237 | 651.528 | 11.78 | 20.655 | 27.116 | 93.187 | 2.36 | 1.827 | 28.835 | -0.96 | 268.006 | 3.178 | 15.958 | 566.755 | 17.18 | 228.331 | 564.571 | 86.137 | 218.951 | 1005.0444 | 32547.4961 | 41154.1668 | 38.3211 | 10.6688 | 0.26 | 7165.2808 | 18.3366 | 382.1373 | 322.743 | 30.4728 | 41.5413 | 25000 | 6.461 | 14.947 | 0.43226 | 444.896 | 81.454 | 651.528 | 1.0172 | 0.87935 | 48.6148 | 187.6382 | 438.0758 | 0.51201 | 447.835 | 356.079 | 31.127 | 8.774 | 48454.5117 | 583.6423 | 444.896 | 651.5284 | 294.8362 | 0.45903 | 257.9756 | 0.87498 | 40.2712
2019-11-06 11:00 | 221.585 | 129.817 | 102.351 | 52.961 | 22.355 | 651.78 | 11.648 | 20.833 | 27.409 | 91.848 | 2.366 | 1.822 | 28.964 | -0.959 | 267.918 | 3.181 | 15.937 | 566.828 | 17.072 | 228.354 | 565.051 | 85.324 | 218.447 | 1004.8661 | 32035.4883 | 41270.2282 | 38.3537 | 10.558 | 0.26 | 7109.6011 | 18.0803 | 382.0409 | 322.743 | 30.6879 | 41.9464 | 25000 | 6.576 | 14.947 | 0.43995 | 441.579 | 81.55 | 651.78 | 1.0399 | 0.87914 | 48.1961 | 190.978 | 439.6848 | 0.50396 | 444.955 | 356.411 | 33.104 | 8.679 | 49409.7389 | 585.5132 | 441.579 | 651.7797 | 299.3096 | 0.45358 | 261.8604 | 0.87488 | 41.28
2019-11-06 12:00 | 222.711 | 131.106 | 101.974 | 52.394 | 22.778 | 650.864 | 11.673 | 20.988 | 27.476 | 99.172 | 2.366 | 1.82 | 29.218 | -0.958 | 267.792 | 3.187 | 15.985 | 566.784 | 17.052 | 228.385 | 565.104 | 85.399 | 218.419 | 1004.28 | 31907.4863 | 41124.1014 | 38.374 | 10.2271 | 0.26 | 7080.0166 | 18.0843 | 382.0216 | 322.743 | 30.7104 | 42.1296 | 25000 | 6.488 | 14.947 | 0.43407 | 443.979 | 81.589 | 650.864 | 1.0279 | 0.87882 | 47.9701 | 188.4223 | 438.3598 | 0.50806 | 446.376 | 358.324 | 33.263 | 8.676 | 49458.4618 | 587.138 | 443.979 | 650.8641 | 297.0267 | 0.45192 | 259.7929 | 0.87464 | 42.3128
2019-11-06 13:00 | 223.409 | 132.396 | 102.016 | 55.8 | 22.468 | 650.61 | 11.766 | 21.352 | 27.817 | 94.332 | 2.365 | 1.823 | 29.551 | -0.957 | 267.813 | 3.184 | 16.046 | 566.593 | 17.069 | 228.293 | 565.064 | 85.491 | 218.886 | 1003.7045 | 32419.4941 | 41718.028 | 38.3788 | 10.6258 | 0.26 | 7156.9048 | 18.1228 | 381.983 | 322.743 | 31.0163 | 43.1231 | 25000 | 6.465 | 14.947 | 0.43253 | 443.129 | 81.845 | 650.61 | 1.0465 | 0.87848 | 48.485 | 187.7544 | 444.7464 | 0.50233 | 444.826 | 359.368 | 35.597 | 8.667 | 49386.552 | 584.8979 | 443.129 | 650.6104 | 301.7248 | 0.46754 | 263.7685 | 0.8742 | 43.3495
2019-11-06 14:00 | 223.388 | 132.513 | 101.899 | 52.739 | 22.756 | 651.284 | 11.502 | 21.437 | 28.013 | 96.049 | 2.365 | 1.826 | 29.768 | -0.956 | 267.792 | 3.182 | 16.085 | 566.667 | 17.074 | 228.437 | 565.006 | 85.486 | 218.734 | 1003.2862 | 32291.4922 | 42092.454 | 38.1091 | 10.6822 | 0.26 | 7111.1011 | 18.1097 | 381.9251 | 322.743 | 31.2582 | 43.5571 | 25000 | 6.576 | 14.947 | 0.43995 | 443.675 | 81.979 | 651.284 | 1.0465 | 0.87842 | 48.5156 | 190.978 | 445.585 | 0.50134 | 445.64 | 359.545 | 34.277 | 8.751 | 49675.8052 | 592.5923 | 443.675 | 651.2844 | 302.3899 | 0.45662 | 264.3271 | 0.87413 | 44.3645
2019-11-06 15:00 | 219.424 | 128.645 | 102.375 | 60.035 | 22.553 | 650.828 | 11.136 | 21.685 | 28.185 | 89.945 | 2.362 | 1.827 | 30.032 | -0.955 | 267.86 | 3.182 | 16.076 | 566.681 | 17.181 | 228.586 | 564.668 | 85.897 | 219.069 | 1003.1608 | 32035.4883 | 43395.4684 | 37.7953 | 10.9121 | 0.26 | 7213.6943 | 18.2038 | 382.0216 | 322.7589 | 31.3885 | 43.8368 | 25000 | 6.5 | 14.947 | 0.43487 | 440.659 | 82.089 | 650.828 | 1.102 | 0.87808 | 49.6242 | 188.7708 | 455.5955 | 0.48162 | 440.49 | 358.366 | 34.009 | 8.706 | 51197.713 | 601.3479 | 440.659 | 650.8278 | 316.0383 | 0.4509 | 276.1764 | 0.87387 | 45.3618
2019-11-06 16:00 | 223.642 | 131.692 | 101.93 | 62.842 | 21.476 | 650.156 | 11.766 | 21.612 | 28.161 | 96.689 | 2.367 | 1.829 | 30.023 | -0.955 | 267.818 | 3.185 | 16.177 | 566.593 | 17.115 | 228.812 | 564.926 | 85.475 | 218.361 | 1003.2968 | 32547.4961 | 56263.6637 | 37.7252 | 10.9598 | 0.26 | 7190.6743 | 18.1573 | 381.9251 | 322.9167 | 31.3657 | 43.8368 | 25000 | 6.549 | 14.947 | 0.43815 | 442.904 | 82.185 | 650.156 | 1.5521 | 0.87662 | 49.5577 | 190.1939 | 589.5997 | 0.37931 | 446.501 | 357.739 | 32.874 | 8.839 | 65214.2048 | 734.4197 | 442.904 | 650.1561 | 446.948 | 0.4581 | 390.4501 | 0.87359 | 45.3844
2019-11-06 17:00 | 294.103 | 191.473 | 111.295 | 67.106 | 20.504 | 624.919 | 17.846 | 21.641 | 28.552 | 121.236 | 2.363 | 1.828 | 30.386 | -0.954 | 269.164 | 3.245 | 22.535 | 566.198 | 18.542 | 248.934 | 562.608 | 91.1 | 233.042 | 1003.3179 | 40519.1172 | 62363.5576 | 37.7204 | 11.0857 | 0.26 | 6789.1411 | 19.629 | 381.6936 | 323.0599 | 31.8675 | 45.5343 | 25000 | 6.911 | 14.947 | 0.46237 | 536.516 | 88.288 | 624.919 | 1.3448 | 0.86211 | 46.7963 | 200.707 | 653.4385 | 0.45009 | 527.533 | 367.785 | 21.779 | 10.917 | 58056.0202 | 832.6014 | 536.516 | 624.9195 | 450.8802 | 0.5016 | 387.1799 | 0.85872 | 46.6781
2019-11-06 18:00 | 355.577 | 237.656 | 130.106 | 73.633 | 19.046 | 614.123 | 22.667 | 21.812 | 30.03 | 95.751 | 2.357 | 1.83 | 31.89 | -0.95 | 272.211 | 3.41 | 30.2 | 563.952 | 21.814 | 289.756 | 562.313 | 104.879 | 268.44 | 1003.6215 | 47687.2266 | 63116.8633 | 37.6226 | 11.6764 | 0.26 | 6582.9395 | 23.0751 | 381.0957 | 324.4155 | 33.6938 | 49.3827 | 25000 | 8.218 | 14.947 | 0.54981 | 635.283 | 92.077 | 614.123 | 1.0516 | 0.85422 | 45.493 | 238.6644 | 659.6169 | 0.53907 | 624.65 | 396.908 | 20.552 | 12.947 | 49795.746 | 900.7167 | 635.283 | 614.1235 | 410.2848 | 0.48459 | 348.7695 | 0.85007 | 50.9708
2019-11-06 19:00 | 360.647 | 240.938 | 131.675 | 81.249 | 17.637 | 616.082 | 23.385 | 21.937 | 30.175 | 97.7 | 2.363 | 1.827 | 32.395 | -0.948 | 273.635 | 3.475 | 30.342 | 563.514 | 22.007 | 292.037 | 564.505 | 105.546 | 270.889 | 1004.0293 | 48199.2344 | 58378.1928 | 37.5583 | 11.9415 | 0.26 | 6571.6611 | 23.3774 | 381.7901 | 323.7847 | 34.2882 | 50.7812 | 25000 | 8.238 | 14.947 | 0.55115 | 640.357 | 94.118 | 616.082 | 0.90282 | 0.85219 | 45.4928 | 239.2452 | 609.0518 | 0.59215 | 626.502 | 396.872 | 19.071 | 13.142 | 45490.0705 | 855.5904 | 640.357 | 616.0817 | 356.1722 | 0.48244 | 301.7604 | 0.84723 | 53.0264
2019-11-06 20:00 | 360.87 | 241.289 | 130.854 | 81.726 | 17.495 | 615.16 | 23.78 | 22.103 | 30.478 | 96.585 | 2.367 | 1.822 | 32.244 | -0.949 | 273.538 | 3.463 | 30.486 | 563.27 | 21.883 | 292.336 | 565.585 | 105.206 | 270.881 | 1003.9976 | 48199.2344 | 57648.5428 | 37.5763 | 12.0452 | 0.26 | 6580.0195 | 23.4135 | 382.5424 | 323.8643 | 33.9599 | 50.4726 | 25000 | 8.375 | 14.947 | 0.56031 | 638.606 | 93.637 | 615.16 | 0.88685 | 0.85287 | 45.5288 | 243.224 | 601.7273 | 0.59972 | 627.158 | 395.814 | 18.424 | 13.053 | 44942.9992 | 844.3869 | 638.606 | 615.1604 | 348.3933 | 0.48648 | 295.3622 | 0.84778 | 52.0293
2019-11-06 21:00 | 329.534 | 218.022 | 122.068 | 77.458 | 17.609 | 609.611 | 20.762 | 22.03 | 29.962 | 90.445 | 2.365 | 1.826 | 32.053 | -0.95 | 271.85 | 3.252 | 27.3 | 564.253 | 20.684 | 270.2 | 565.235 | 99.075 | 252.093 | 1003.6003 | 44359.1758 | 52061.3227 | 37.5919 | 11.8367 | 0.26 | 6668.4414 | 21.9132 | 383.1405 | 324.5891 | 33.8421 | 49.9132 | 25000 | 7.932 | 14.947 | 0.53068 | 588.365 | 92.259 | 609.611 | 0.87482 | 0.85416 | 46.1215 | 230.3585 | 543.6343 | 0.60617 | 577.11 | 379.108 | 19.34 | 12.107 | 44119.0216 | 760.2753 | 588.365 | 609.6111 | 313.7756 | 0.48829 | 266.2885 | 0.84866 | 50.8731
2019-11-06 22:00 | 292.088 | 189.245 | 115.509 | 79.606 | 17.425 | 627.545 | 17.187 | 21.806 | 29.442 | 89.89 | 2.366 | 1.829 | 31.546 | -0.951 | 271.089 | 3.203 | 23.003 | 565.835 | 19.523 | 255.921 | 565.535 | 94.248 | 240.003 | 1003.7786 | 38983.0938 | 51336.0366 | 37.5922 | 11.6688 | 0.26 | 6567.6963 | 20.6184 | 382.6389 | 324.022 | 33.2208 | 48.6786 | 25000 | 7.636 | 14.947 | 0.51087 | 527.799 | 88.81 | 627.545 | 1.0119 | 0.86324 | 45.4243 | 221.7622 | 536.0656 | 0.54487 | 518.139 | 361.533 | 18.306 | 10.798 | 49504.4339 | 728.2501 | 527.799 | 627.5453 | 335.152 | 0.48142 | 287.7212 | 0.85848 | 49.6659
2019-11-06 23:00 | 245.465 | 142.945 | 110.941 | 80.047 | 17.102 | 651.74 | 11.385 | 21.167 | 28.233 | 83.357 | 2.368 | 1.828 | 30.213 | -0.954 | 270.435 | 3.197 | 18.729 | 566.547 | 18.508 | 245.528 | 565.441 | 91.782 | 233.836 | 1004.28 | 34375.0234 | 44568.3622 | 37.5914 | 10.9396 | 0.26 | 6898.1138 | 19.7672 | 382.2531 | 324.6687 | 32.2881 | 46.1323 | 25000 | 7.066 | 14.947 | 0.47274 | 457.504 | 83.871 | 651.74 | 1.0447 | 0.87568 | 47.7106 | 205.2084 | 465.3855 | 0.52744 | 455.303 | 349.637 | 25.415 | 9.39 | 48738.5166 | 618.4559 | 457.504 | 651.7403 | 311.501 | 0.46569 | 271.4145 | 0.87131 | 46.3292
2019-11-07 | 236.514 | 137.319 | 110.486 | 78.941 | 16.866 | 652.215 | 10.783 | 21.024 | 28.107 | 68.425 | 2.372 | 1.826 | 29.985 | -0.955 | 269.646 | 3.194 | 18.564 | 568.16 | 18.444 | 244.364 | 565.99 | 91.636 | 233.443 | 1003.7363 | 33095.0039 | 42320.944 | 37.5839 | 11.0279 | 0.26 | 6872.8354 | 19.5761 | 382.5617 | 324.7309 | 31.5759 | 44.3384 | 25000 | 7.083 | 14.947 | 0.47387 | 448.23 | 83.396 | 652.215 | 1.0039 | 0.87676 | 47.5453 | 205.7021 | 441.8293 | 0.53531 | 449.256 | 352.275 | 26.624 | 9.09 | 48061.1969 | 596.2333 | 448.23 | 652.2151 | 293.4824 | 0.45357 | 255.956 | 0.87213 | 45.3194
2019-11-07 01:00 | 225.802 | 133.978 | 102.916 | 82.948 | 16.804 | 650.922 | 11.011 | 20.813 | 27.371 | 97.22 | 2.372 | 1.825 | 29.004 | -0.957 | 267.888 | 3.185 | 16.492 | 566.753 | 17.162 | 229.448 | 565.238 | 85.76 | 218.723 | 1003.7151 | 32839 | 41483.8584 | 37.5757 | 10.6606 | 0.26 | 7152.8198 | 18.2002 | 382.6003 | 323.721 | 31.0141 | 42.1007 | 25000 | 6.558 | 14.947 | 0.43875 | 445.501 | 82.457 | 650.922 | 0.99438 | 0.87784 | 49.493 | 190.4553 | 432.9956 | 0.52149 | 447.216 | 352.832 | 29.956 | 8.925 | 47467.4679 | 580.9271 | 445.501 | 650.9224 | 288.3572 | 0.45793 | 251.8288 | 0.87332 | 43.316
2019-11-07 02:00 | 220.727 | 128.762 | 102.782 | 81.047 | 16.544 | 651.282 | 10.579 | 20.865 | 27.36 | 94.642 | 2.366 | 1.824 | 29.109 | -0.958 | 267.742 | 3.184 | 16.34 | 566.8 | 17.281 | 228.414 | 565.119 | 85.7 | 218.27 | 1003.4432 | 32547.4961 | 44952.4288 | 38.0169 | 11.2149 | 0.26 | 7302.2446 | 18.3006 | 381.9637 | 323.0903 | 30.7296 | 42.1007 | 25000 | 6.495 | 14.947 | 0.43454 | 438.85 | 82.407 | 651.282 | 1.1712 | 0.87757 | 49.9405 | 188.6256 | 474.7093 | 0.46497 | 445.814 | 352.4 | 30.51 | 8.771 | 52506.4506 | 616.8386 | 438.85 | 651.2821 | 334.7325 | 0.45643 | 292.3786 | 0.87347 | 42.3019
2019-11-07 03:00 | 226.364 | 134.388 | 103.205 | 82.787 | 16.449 | 648.513 | 10.755 | 20.901 | 27.552 | 98.72 | 2.365 | 1.819 | 29.233 | -0.957 | 268.177 | 3.191 | 16.444 | 566.452 | 17.3 | 229.12 | 564.175 | 86.07 | 218.899 | 1003.4327 | 32291.4922 | 47237.9353 | 38.3762 | 10.7018 | 0.26 | 7050.0698 | 18.3205 | 381.7901 | 323.138 | 31.0688 | 42.718 | 25000 | 6.651 | 14.947 | 0.44497 | 443.595 | 83.348 | 648.513 | 1.2461 | 0.8752 | 47.7645 | 193.1561 | 503.5589 | 0.44953 | 446.695 | 353.33 | 30.245 | 8.837 | 56139.0028 | 653.2958 | 443.595 | 648.513 | 358.4692 | 0.45582 | 312.3981 | 0.87148 | 43.3172
2019-11-07 04:00 | 247.201 | 153.377 | 104.493 | 83.033 | 16.374 | 650.014 | 12.982 | 21.033 | 27.892 | 91.115 | 2.367 | 1.823 | 29.724 | -0.956 | 269.192 | 3.2 | 17.016 | 566.434 | 17.41 | 231.894 | 565.731 | 86.703 | 221.044 | 1003.2968 | 34887.0312 | 46440.0509 | 38.2613 | 10.4102 | 0.26 | 7003.1929 | 18.4555 | 381.9251 | 323.627 | 31.3368 | 43.8368 | 25000 | 6.859 | 14.947 | 0.45889 | 465.859 | 82.924 | 650.014 | 1.0891 | 0.87633 | 47.5893 | 199.1968 | 493.5717 | 0.50084 | 464.637 | 354.158 | 27.303 | 9.514 | 50931.7706 | 649.9899 | 465.859 | 650.0145 | 329.7847 | 0.479 | 287.713 | 0.87243 | 44.4303
2019-11-07 05:00 | 251.28 | 154.901 | 107.115 | 84.238 | 15.551 | 651.851 | 12.835 | 20.684 | 27.617 | 82.218 | 2.367 | 1.823 | 29.378 | -0.957 | 268.962 | 3.184 | 18.89 | 566.567 | 18.022 | 237.812 | 564.741 | 88.924 | 226.5 | 1003.3073 | 35911.0469 | 48460.1583 | 38.1808 | 11.6655 | 0.26 | 7056.4268 | 18.9757 | 382.6389 | 323.7688 | 30.7665 | 43.0652 | 25000 | 6.933 | 14.947 | 0.46384 | 471.886 | 82.214 | 651.851 | 1.1294 | 0.87797 | 48.0522 | 201.3459 | 513.9571 | 0.48891 | 471.342 | 354.521 | 25.932 | 9.628 | 51523.0216 | 664.7635 | 471.886 | 651.8508 | 347.3905 | 0.48807 | 303.5764 | 0.87388 | 43.4136
2019-11-07 06:00 | 286.128 | 183.795 | 112.714 | 88.7 | 14.763 | 627.193 | 15.502 | 20.029 | 27.104 | 103.556 | 2.368 | 1.825 | 29.109 | -0.957 | 269.67 | 3.177 | 22.839 | 568.344 | 18.787 | 250.126 | 565.982 | 91.954 | 234.379 | 1003.4009 | 38727.0898 | 49475.1627 | 38.3193 | 10.9853 | 0.26 | 6691.9111 | 19.7272 | 381.5372 | 323.627 | 30.5548 | 42.1296 | 25000 | 7.075 | 14.947 | 0.47334 | 520.325 | 85.871 | 627.193 | 1.0169 | 0.86747 | 45.4053 | 205.4698 | 526.6258 | 0.54332 | 510.283 | 352.718 | 15.473 | 10.581 | 48954.18 | 705.4285 | 520.325 | 627.1926 | 331.8453 | 0.49198 | 286.4115 | 0.86309 | 43.5267
2019-11-07 07:00 | 222.447 | 127.355 | 105.114 | 84.257 | 15.859 | 649.999 | 10.624 | 21.139 | 27.892 | 80.989 | 2.36 | 1.828 | 29.694 | -0.956 | 268.762 | 3.16 | 17.639 | 568.089 | 17.656 | 234.119 | 562.607 | 86.803 | 221.257 | 1002.8889 | 32419.4941 | 53568.4058 | 38.268 | 10.5995 | 0.26 | 7242.6733 | 18.8542 | 383.2587 | 323.8484 | 31.8682 | 43.2774 | 25000 | 6.753 | 14.947 | 0.4518 | 436.077 | 82.391 | 649.999 | 1.5222 | 0.87628 | 49.2081 | 196.1184 | 569.4325 | 0.39065 | 439.951 | 348.689 | 29.427 | 8.639 | 63232.2346 | 699.2549 | 436.077 | 649.999 | 431.478 | 0.4756 | 376.7858 | 0.87324 | 44.343
2019-11-07 08:00 | 289.275 | 183.502 | 114.85 | 83.789 | 16.23 | 624.724 | 17.128 | 20.377 | 27.517 | 96.41 | 2.365 | 1.826 | 29.559 | -0.954 | 270.253 | 3.249 | 23.076 | 565.865 | 19.031 | 253.164 | 565.209 | 93.041 | 237.057 | 1003.3391 | 39239.0977 | 52865.2188 | 38.3092 | 11.6504 | 0.26 | 6720.7852 | 20.1641 | 382.9304 | 324.4951 | 31.4566 | 44.6084 | 25000 | 7.14 | 14.947 | 0.47769 | 524.937 | 86.817 | 624.724 | 1.1204 | 0.8653 | 45.6132 | 207.3575 | 562.562 | 0.51421 | 511.501 | 355.736 | 15.994 | 10.607 | 51612.3807 | 736.7326 | 524.937 | 624.7235 | 367.4093 | 0.49686 | 316.3512 | 0.86103 | 46.6432
2019-11-07 09:00 | 300.612 | 194.286 | 117.474 | 76.679 | 19.294 | 619.433 | 17.949 | 20.822 | 28.376 | 95.286 | 2.362 | 1.822 | 30.409 | -0.953 | 270.559 | 3.229 | 25.227 | 566.436 | 19.688 | 258.318 | 565.261 | 94.433 | 240.197 | 1003.904 | 40775.1211 | 58293.9576 | 38.4395 | 11.3972 | 0.26 | 6744.9849 | 20.7963 | 382.3548 | 324.6846 | 32.4098 | 46.007 | 25000 | 7.554 | 14.947 | 0.50539 | 545.048 | 90.45 | 619.433 | 1.2344 | 0.85787 | 45.6222 | 219.3808 | 622.4423 | 0.48296 | 531.02 | 366.841 | 18.719 | 11.079 | 54954.8901 | 810.1878 | 545.048 | 619.4326 | 416.7588 | 0.49383 | 355.9036 | 0.85398 | 47.6695
2019-11-07 10:00 | 303.902 | 198.271 | 118.311 | 72.851 | 21.024 | 616.878 | 18.209 | 21.301 | 28.727 | 94.345 | 2.365 | 1.825 | 30.791 | -0.952 | 271.582 | 3.257 | 25.281 | 565.902 | 19.702 | 259.241 | 565.155 | 94.976 | 241.731 | 1004.1758 | 41287.1289 | 60291.7609 | 38.5806 | 11.2027 | 0.26 | 6708.0557 | 20.8347 | 380.9169 | 324.9682 | 33.0562 | 47.5502 | 25000 | 7.426 | 14.947 | 0.49682 | 549.665 | 90.703 | 616.878 | 1.2878 | 0.85664 | 45.2065 | 215.6634 | 646.1364 | 0.47034 | 539.062 | 367.345 | 18.721 | 11.157 | 56339.3791 | 833.2612 | 549.665 | 616.8784 | 436.663 | 0.49993 | 372.4578 | 0.85296 | 48.6832
2019-11-07 11:00 | 354.518 | 235.487 | 130.464 | 57.118 | 23.759 | 614.846 | 23.604 | 22.152 | 30.31 | 96.807 | 2.362 | 1.83 | 32.336 | -0.949 | 273.375 | 3.461 | 29.936 | 564.157 | 21.906 | 290.554 | 563.149 | 104.943 | 269.534 | 1004.1653 | 47431.2227 | 59728.7465 | 38.6741 | 11.1428 | 0.26 | 6584.3164 | 23.2673 | 380.7081 | 324.6369 | 34.2277 | 50.9645 | 25000 | 8.158 | 14.947 | 0.5458 | 632.996 | 94.685 | 614.846 | 1.015 | 0.85023 | 44.2653 | 236.9219 | 641.6548 | 0.55251 | 619.083 | 399.234 | 22.072 | 12.767 | 48701.1961 | 876.0378 | 632.996 | 614.8461 | 395.025 | 0.48956 | 334.192 | 0.846 | 52.011
2019-11-07 12:00 | 354.372 | 234.491 | 130.049 | 55.678 | 23.389 | 617.93 | 23.516 | 22.599 | 30.951 | 94.154 | 2.363 | 1.834 | 33.023 | -0.947 | 273.818 | 3.486 | 30.092 | 564.3 | 22.052 | 292.327 | 564.074 | 105.13 | 271.111 | 1004.0081 | 46919.2148 | 55636.778 | 38.7116 | 11.6074 | 0.26 | 6560.7729 | 23.2243 | 380.9201 | 324.4951 | 34.701 | 52.392 | 25000 | 8.352 | 14.947 | 0.55877 | 630.539 | 94.526 | 617.93 | 0.90388 | 0.85191 | 44.0643 | 242.556 | 598.275 | 0.59232 | 616.527 | 401.905 | 23.855 | 12.711 | 45904.2171 | 837.3033 | 630.539 | 617.9305 | 352.1768 | 0.48336 | 298.3034 | 0.84703 | 54.0545
2019-11-07 13:00 | 343.442 | 224.293 | 129.794 | 59.01 | 22.652 | 615.729 | 22.447 | 22.665 | 30.868 | 96.344 | 2.366 | 1.83 | 32.908 | -0.948 | 273.119 | 3.382 | 29.96 | 564.882 | 21.715 | 288.035 | 565.414 | 103.987 | 266.313 | 1003.6728 | 45639.1953 | 58583.3093 | 38.7491 | 11.5588 | 0.26 | 6544.6885 | 22.9458 | 383.3039 | 324.7165 | 34.0715 | 52.0255 | 25000 | 8.203 | 14.947 | 0.54881 | 602.58 | 94.628 | 615.729 | 1.0639 | 0.85069 | 43.9137 | 238.2288 | 630.5702 | 0.54465 | 594.073 | 393.888 | 23.211 | 12.303 | 49739.1051 | 851.7519 | 602.58 | 615.7289 | 394.7184 | 0.49076 | 334.0563 | 0.84632 | 52.9949
2019-11-07 14:00 | 336.616 | 222.418 | 126.167 | 54.967 | 23.914 | 615.21 | 22.684 | 22.728 | 30.675 | 95.824 | 2.363 | 1.829 | 32.709 | -0.947 | 272.363 | 3.305 | 28.594 | 566.029 | 21.186 | 279.518 | 564.795 | 101.333 | 258.967 | 1002.8254 | 44871.1836 | 52250.7395 | 38.7313 | 11.3688 | 0.26 | 6575.4531 | 22.4472 | 382.1956 | 325.3154 | 34.5158 | 51.1188 | 25000 | 7.947 | 14.947 | 0.53168 | 597.389 | 93.461 | 615.21 | 0.89346 | 0.85317 | 44.1405 | 230.7941 | 562.1493 | 0.5988 | 585.386 | 393.174 | 24.31 | 12.111 | 45101.0499 | 781.3697 | 597.389 | 615.2097 | 328.3624 | 0.49098 | 278.4786 | 0.84808 | 54.0738
2019-11-07 15:00 | 345.325 | 228.161 | 128.022 | 59.948 | 22.765 | 617.214 | 23.223 | 22.854 | 30.817 | 89.772 | 2.369 | 1.829 | 32.867 | -0.946 | 272.149 | 3.331 | 29.526 | 565.381 | 21.533 | 285.748 | 565.564 | 103.543 | 265.324 | 1002.4599 | 45895.1992 | 44792.3785 | 38.7097 | 11.812 | 0.26 | 6564.9604 | 22.7866 | 382.118 | 325 | 34.4682 | 51.9001 | 25000 | 7.963 | 14.947 | 0.53275 | 611.059 | 94.094 | 617.214 | 0.64076 | 0.85465 | 44.0946 | 231.2588 | 481.6385 | 0.71698 | 601.622 | 395.255 | 24.296 | 12.397 | 37779.5196 | 711.3939 | 611.059 | 617.2143 | 241.6656 | 0.48573 | 204.8237 | 0.84755 | 55.145
2019-11-07 16:00 | 285.2 | 181.626 | 114.991 | 60.037 | 22.256 | 634.208 | 16.674 | 22.488 | 29.619 | 72.494 | 2.367 | 1.829 | 31.568 | -0.951 | 270.22 | 3.224 | 21.489 | 566.911 | 19.256 | 256.614 | 564.106 | 94.841 | 242.028 | 1003.0248 | 38471.0859 | 55802.8122 | 38.7156 | 10.8608 | 0.26 | 6672.9453 | 20.4213 | 381.9856 | 324.8727 | 33.1859 | 49.238 | 25000 | 7.131 | 14.947 | 0.47709 | 515.022 | 86.453 | 634.208 | 1.248 | 0.86722 | 44.8131 | 207.0961 | 600.1213 | 0.47524 | 504.621 | 365.406 | 23.797 | 10.45 | 56157.4152 | 774.6027 | 515.022 | 634.208 | 407.6345 | 0.49494 | 352.0672 | 0.86368 | 49.6781
2019-11-07 17:00 | 255.176 | 157.128 | 110.624 | 68.388 | 20.625 | 648.176 | 13.421 | 22.143 | 29.354 | 93.086 | 2.364 | 1.824 | 31.123 | -0.951 | 270.024 | 3.233 | 19.152 | 566.032 | 18.524 | 243.984 | 564.871 | 91.207 | 231.229 | 1003.2968 | 35143.0352 | 53551.841 | 38.7443 | 11.1117 | 0.26 | 6815.1807 | 19.6028 | 381.4173 | 323.6429 | 32.9678 | 47.2126 | 25000 | 7.211 | 14.947 | 0.48244 | 472.378 | 85.81 | 648.176 | 1.3329 | 0.87112 | 45.7344 | 209.4195 | 576.3416 | 0.44275 | 470.441 | 362.508 | 28.12 | 9.612 | 59039.5751 | 738.8313 | 472.378 | 648.1763 | 408.1021 | 0.4751 | 354.0746 | 0.86761 | 49.5012
2019-11-07 18:00 | 354.301 | 236.718 | 129.423 | 75.06 | 19.058 | 614.448 | 23.297 | 22.208 | 30.36 | 91.77 | 2.363 | 1.825 | 32.115 | -0.949 | 271.67 | 3.404 | 30.748 | 564.63 | 21.713 | 289.128 | 564.08 | 103.728 | 266.776 | 1003.3179 | 47175.2188 | 53028.1525 | 38.7851 | 11.9951 | 0.26 | 6572.0352 | 23.0211 | 381.1953 | 324.0379 | 33.3478 | 48.4568 | 25000 | 8.152 | 14.947 | 0.54539 | 636.178 | 93.609 | 614.448 | 0.82526 | 0.85312 | 44.0564 | 236.7477 | 571.3058 | 0.62016 | 622.43 | 396.808 | 19.613 | 12.714 | 43597.0619 | 809.9553 | 636.178 | 614.4477 | 322.5925 | 0.48571 | 273.4468 | 0.84765 | 52.0397
2019-11-07 19:00 | 300.092 | 195.106 | 117.073 | 81.399 | 18.248 | 621.02 | 17.392 | 21.996 | 29.65 | 97.561 | 2.365 | 1.823 | 31.667 | -0.951 | 270.824 | 3.219 | 25.042 | 566.293 | 19.659 | 258.621 | 565.179 | 94.847 | 241.817 | 1003.685 | 41031.125 | 60937.5485 | 38.8372 | 11.9671 | 0.26 | 6734.5034 | 20.7494 | 382.155 | 324.8423 | 33.0941 | 48.1771 | 25000 | 7.654 | 14.947 | 0.51208 | 538.645 | 90.873 | 621.02 | 1.3462 | 0.85746 | 45.0849 | 222.2849 | 657.4011 | 0.45648 | 527.761 | 364.565 | 19.754 | 10.993 | 57679.2374 | 832.2747 | 538.645 | 621.0199 | 450.328 | 0.51082 | 384.4322 | 0.85367 | 49.681
2019-11-07 20:00 | 344.341 | 231.092 | 123.263 | 81.159 | 17.748 | 610.406 | 22.029 | 21.935 | 29.894 | 106.108 | 2.367 | 1.826 | 31.896 | -0.951 | 271.838 | 3.336 | 29.059 | 564.728 | 20.533 | 272.361 | 564.155 | 99 | 253.563 | 1004.8344 | 46151.2031 | 56876.9796 | 38.8629 | 10.6124 | 0.26 | 6659.2666 | 21.7885 | 380.78 | 324.8886 | 33.8735 | 49.566 | 25000 | 7.959 | 14.947 | 0.53248 | 617.414 | 93.552 | 610.406 | 0.98786 | 0.85099 | 44.5518 | 231.1426 | 614.0008 | 0.56082 | 605.532 | 391.744 | 19.901 | 12.487 | 47894.8042 | 843.2653 | 617.414 | 610.406 | 372.2964 | 0.49067 | 315.2375 | 0.84674 | 49.8573
2019-11-07 21:00 | 361.625 | 240.586 | 131.499 | 84.795 | 17.223 | 614.521 | 23.499 | 22.084 | 30.461 | 99.963 | 2.364 | 1.827 | 32.54 | -0.949 | 273.512 | 3.514 | 30.855 | 562.626 | 22.144 | 293.767 | 563.313 | 105.919 | 271.621 | 1003.8934 | 47943.2305 | 44205.4718 | 38.9765 | 11.6788 | 0.26 | 6552.1602 | 23.3435 | 381.2082 | 323.8165 | 34.321 | 51.3117 | 25000 | 8.377 | 14.947 | 0.56045 | 640.132 | 95.5 | 614.521 | 0.57538 | 0.85222 | 43.7074 | 243.282 | 478.6038 | 0.75558 | 627.108 | 397.077 | 19.443 | 12.883 | 35937.7874 | 720.8721 | 640.132 | 614.5211 | 226.339 | 0.48649 | 191.1646 | 0.84459 | 52.0199
2019-11-07 22:00 | 302.451 | 197.802 | 116.033 | 90.812 | 17.136 | 616.611 | 18.476 | 21.789 | 29.041 | 92.462 | 2.363 | 1.829 | 31.063 | -0.953 | 270.971 | 3.202 | 24.78 | 566.052 | 19.351 | 257.496 | 565.964 | 93.759 | 239.609 | 1004.0081 | 41031.125 | 40532.4868 | 39.0181 | 11.1712 | 0.26 | 6717.3325 | 20.529 | 384.1377 | 324.1001 | 32.5528 | 47.907 | 25000 | 7.252 | 14.947 | 0.48518 | 549.082 | 89.389 | 616.611 | 0.68031 | 0.86174 | 44.7614 | 210.6102 | 439.306 | 0.68847 | 536.406 | 362.57 | 17.503 | 11.076 | 38543.9526 | 628.5121 | 549.082 | 616.6108 | 230.3328 | 0.49677 | 196.9419 | 0.85503 | 47.69
2019-11-07 23:00 | 225.912 | 130.403 | 103.722 | 83.794 | 17.522 | 650.318 | 11.165 | 21.5 | 28.018 | 98.057 | 2.369 | 1.83 | 29.791 | -0.956 | 268.495 | 3.187 | 16.7 | 566.785 | 17.265 | 229.485 | 565.233 | 86.262 | 219.09 | 1003.6411 | 32547.4961 | 37673.5497 | 39.0327 | 10.3352 | 0.26 | 7201.3291 | 18.2909 | 383.9135 | 323.721 | 31.5046 | 44.2708 | 25000 | 6.518 | 14.947 | 0.43607 | 442.833 | 82.967 | 650.318 | 0.92969 | 0.87716 | 47.9686 | 189.2936 | 408.4726 | 0.55307 | 446.527 | 352.684 | 30.585 | 8.755 | 45180.1729 | 552.2073 | 442.833 | 650.3183 | 267.7346 | 0.4584 | 233.5771 | 0.87242 | 44.3336
2019-11-08 | 223.573 | 132.044 | 101.741 | 87.561 | 17.387 | 649.891 | 11.223 | 21.759 | 28.302 | 95.099 | 2.37 | 1.828 | 30.136 | -0.955 | 267.601 | 3.179 | 16.479 | 566.881 | 17.079 | 228.986 | 564.54 | 85.752 | 218.822 | 1002.5128 | 32035.4883 | 906.5396 | 39.0449 | 10.7625 | 0.26 | 7090.2441 | 18.0845 | 382.4059 | 323.0107 | 31.4699 | 43.9622 | 25000 | 6.543 | 14.947 | 0.43775 | 442.214 | 82.896 | 649.891 | -0.46269 | 0.86121 | 47.2139 | 190.0196 | 9.8322 | 22.7389 | 445.616 | 351.976 | 31.068 | 8.724 | 1104.8928 | 165.397 | 442.214 | 649.8912 | -132.9743 | 0.44255 | -116.0129 | 0.87245 | 45.3954
2019-11-08 01:00 | 38.765 | 46.828 | 0.263 | 88.815 | 16.445 | 547.388 | 8.055 | 21.148 | 29.722 | 102.308 | 2.369 | 1.834 | 29.105 | -0.947 | 265.977 | 3.5 | 18.67 | 557.978 | 16.266 | 264.911 | 561.435 | 0 | 212.273 | 1003.7892 | 20131.3066 | 0 | 39.0558 | 8.5625 | 0.26 | 25769.7227 | 0 | 420.6597 | 321.8744 | 34.6599 | 59.1518 | 25000 | 8.574 | 14.947 | 0.57363 | 387.876 | 84.054 | 547.388 | -0.26088 | 0.81837 | 171.5525 | 249.0033 | 0 | #DIV/0! | 400.236 | 331.652 | 38.912 | 5.28 | 0 | 127.5491 | 387.876 | 547.3879 | -55.3905 | 0.25598 | -46.885 | 0.84645 | 53.2271
2019-11-08 02:00 | -1.743 | 1.235 | 0.205 | 93.035 | 16.058 | 358.964 | 0.025 | 17.634 | 17.963 | -3.133 | 2.077 | 1.972 | 26.906 | -0.119 | 253.817 | 1.854 | 1.71 | 546.282 | 10.731 | 21.06 | 544.409 | 0 | 21.072 | 1004.416 | 0 | 0 | 39.06 | 3.2205 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.5562 | 319.1073 | 44.9334 | 879.5573 | 25000 | 0.329 | 14.947 | 0.022011 | 13.332 | 29.451 | 358.964 | -0.931 | 0.70401 | -7.0421e-36 | 9.5547 | 0 | #DIV/0! | 11.906 | 136.928 | 22.982 | 0.244 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.332 | 358.9636 | -4.4555 | #DIV/0! | -4.09 | 0.91796 | 877.1485
2019-11-08 03:00 | -0.784 | 1.231 | 0.206 | 94.913 | 14.886 | 333.202 | 0 | 18.117 | 19.74 | 97.271 | 1.832 | 1.983 | 23.653 | 0.002 | 242.906 | 1.808 | 1.625 | 534.141 | 11.187 | 21.008 | 524.358 | 0 | 20.834 | 1003.7045 | 0 | 0 | 39.0582 | 2.3142 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.0786 | 319.4584 | 48.9945 | 1003.6564 | 25000 | 1.623 | 14.947 | 0.10858 | 11.818 | 34.593 | 333.202 | -0.9003 | 0.70101 | -7.0424e-36 | 47.1346 | 0 | #DIV/0! | 12.494 | 139.167 | 20.684 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.818 | 333.2023 | -3.5452 | #DIV/0! | -3.1771 | 0.89618 | 998.3018
2019-11-08 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 91.876 | 14.793 | 304.832 | 0 | 19.201 | 20.817 | 95.646 | 1.839 | 1.991 | 23.727 | 0.002 | 232.525 | 1.78 | 1.656 | 522.292 | 10.97 | 21.051 | 506.217 | 0 | 21.369 | 1003.265 | 0 | 1974.1912 | 39.06 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.2497 | 321.6609 | 57.1431 | 1003.0995 | 25000 | 1.616 | 14.947 | 0.10812 | 12.537 | 32.723 | 304.832 | 4.6962 | 0.90457 | -7.0421e-36 | 46.9313 | 21.42 | -0.034874 | 12.779 | 125.172 | 20.872 | 0.239 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.537 | 304.8323 | 17.9472 | #DIV/0! | 16.0206 | 0.89265 | 998.7391
2019-11-08 05:00 | -2.362 | 1.231 | 0.206 | 86.737 | 14.812 | 281.893 | 0 | 19.956 | 20.137 | 94.499 | 2.04 | 1.928 | 23.767 | 0.002 | 221.148 | 1.795 | 1.679 | 510.841 | 10.75 | 21.006 | 490.289 | 0 | 21.563 | 1002.8677 | 0 | 26555.1134 | 39.0576 | 4.1405 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 396.3117 | 323.6897 | 49.0484 | 1004.9006 | 25000 | 0.181 | 14.947 | 0.012109 | 15.325 | 32.284 | 281.893 | 65.4474 | 0.88713 | -7.0426e-36 | 5.2565 | 288.1052 | -0.0081984 | 14.587 | 114.736 | 19.885 | 0.249 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.325 | 281.8929 | 282.7336 | #DIV/0! | 250.3534 | 0.88547 | 999.1347
2019-11-08 06:00 | 10.212 | 20.454 | 0.263 | 81.644 | 15.063 | 424.771 | 6.286 | 15.405 | 15.547 | 95.138 | 2.38 | 1.817 | 21.731 | 0.007 | 211.28 | 2.544 | 2.571 | 485.843 | 14.759 | 26.722 | 356.858 | 0 | 78.252 | 1003.0248 | 15377.6094 | 54107.6212 | 39.0582 | 8.4878 | 0.26 | 69575.7734 | 0.0077902 | 383.982 | 323.2539 | 48.4881 | 1011.1882 | 25000 | 0.142 | 14.947 | 0.0095002 | 402.5 | 93.569 | 424.771 | 3.2643 | 0.78302 | 463.1469 | 4.1239 | 587.0412 | 0.017396 | 415.181 | 305.756 | 24.45 | 4.28 | 137430.2303 | 715.3098 | 402.5 | 424.771 | 558.0995 | 0.13011 | 435.1607 | 0.77972 | 1010.2947
2019-11-08 07:00 | 164.222 | 87.619 | 85.284 | 74.08 | 15.81 | 640.621 | 7.326 | 18.984 | 24.763 | 55.431 | 2.366 | 1.82 | 28.407 | -0.961 | 259.217 | 3.203 | 13.55 | 551.868 | 14.347 | 193.021 | 558.06 | 73.609 | 187.488 | 1003.2544 | 26275.4004 | 61217.3619 | 39.0646 | 10.2391 | 0.26 | 7967.7954 | 15.1883 | 370.6096 | 310.6877 | 29.0283 | 38.6785 | 25000 | 5.779 | 14.947 | 0.38663 | 395.569 | 83.272 | 640.621 | 2.2352 | 0.87232 | 53.0309 | 167.8318 | 664.2859 | 0.24722 | 406.317 | 342.692 | 37.123 | 7.084 | 91013.9916 | 779.9585 | 395.569 | 640.6215 | 566.4281 | 0.41034 | 492.7999 | 0.87001 | 39.1594
2019-11-08 08:00 | 358.672 | 239.062 | 131.51 | 78.831 | 15.93 | 606.382 | 23.678 | 21.071 | 29.33 | 102.125 | 2.368 | 1.822 | 31.384 | -0.951 | 273.255 | 3.461 | 30.453 | 560.458 | 21.866 | 290.212 | 564.422 | 105.011 | 267.953 | 1002.8058 | 47431.2227 | 59939.3043 | 39.0887 | 11.4379 | 0.26 | 6559.1265 | 23.2142 | 381.3192 | 319.4887 | 33.3858 | 47.3934 | 25000 | 8.259 | 14.947 | 0.55255 | 644.794 | 92.908 | 606.382 | 1.0239 | 0.85104 | 43.6282 | 239.8551 | 650.8201 | 0.55111 | 631.802 | 391.217 | 16.073 | 12.785 | 49396.8331 | 889.6374 | 644.794 | 606.3817 | 400.3199 | 0.48856 | 338.9843 | 0.84678 | 50.0445
2019-11-08 09:00 | 361.589 | 243.165 | 131.996 | 76.989 | 16.654 | 605.794 | 24.458 | 20.999 | 29.332 | 94.296 | 2.362 | 1.822 | 31.583 | -0.95 | 274.216 | 3.475 | 30.411 | 561.99 | 22.076 | 291.853 | 565.542 | 104.96 | 268.883 | 1004.061 | 48455.2383 | 59939.5443 | 39.1247 | 11.0488 | 0.26 | 6582.189 | 23.4144 | 382.2724 | 322.0814 | 33.7661 | 49.0934 | 25000 | 8.333 | 14.947 | 0.5575 | 646.943 | 93.835 | 605.794 | 1.0135 | 0.8493 | 43.7414 | 242.0042 | 651.4218 | 0.55508 | 632.958 | 393.948 | 16.906 | 12.887 | 48397.6247 | 883.58 | 646.943 | 605.7938 | 397.2078 | 0.49996 | 335.6821 | 0.8451 | 51.0411
2019-11-08 10:00 | 303.019 | 192.176 | 120.234 | 62.381 | 20.448 | 621.784 | 18.095 | 20.758 | 28.547 | 66.374 | 2.361 | 1.823 | 30.864 | -0.952 | 272.86 | 3.075 | 26.078 | 564.535 | 20.119 | 265.419 | 567.234 | 97.277 | 247.785 | 1004.4901 | 40263.1133 | 58497.7657 | 39.1234 | 11.0867 | 0.26 | 6616.104 | 21.3763 | 383.0601 | 322.9803 | 33.5006 | 48.382 | 25000 | 7.789 | 14.947 | 0.52111 | 539.284 | 88.232 | 621.784 | 1.2897 | 0.86165 | 43.9682 | 226.2055 | 635.7314 | 0.47665 | 528.322 | 364.905 | 18.133 | 10.819 | 56841.9264 | 814.5098 | 539.284 | 621.7842 | 432.4688 | 0.50302 | 371.1008 | 0.8581 | 48.662
2019-11-08 11:00 | 358.74 | 238.828 | 131.654 | 62.027 | 20.502 | 611.202 | 24.044 | 21.113 | 29.218 | 93.83 | 2.359 | 1.825 | 31.456 | -0.952 | 273.782 | 3.46 | 30.54 | 563.462 | 21.902 | 292.278 | 564.315 | 105.495 | 271.079 | 1004.7407 | 47687.2266 | 60603.331 | 39.0193 | 11.2266 | 0.26 | 6592.2051 | 23.2838 | 382.635 | 323.5802 | 33.658 | 48.4062 | 25000 | 8.105 | 14.947 | 0.54225 | 639.218 | 92.99 | 611.202 | 1.0412 | 0.85194 | 43.9263 | 235.3827 | 656.8611 | 0.54614 | 625.956 | 395.407 | 19.976 | 12.771 | 49587.7009 | 889.1943 | 639.218 | 611.2023 | 406.8067 | 0.4951 | 344.9138 | 0.84786 | 48.9448
2019-11-08 12:00 | 342.661 | 227.575 | 128.074 | 58.676 | 21.346 | 612.516 | 22.996 | 21.517 | 29.626 | 96.561 | 2.362 | 1.824 | 31.68 | -0.952 | 273.169 | 3.332 | 28.975 | 563.831 | 21.343 | 281.131 | 563.761 | 102.306 | 260.828 | 1004.4689 | 45639.1953 | 60730.7503 | 38.6004 | 10.9466 | 0.26 | 6580.9663 | 22.6048 | 381.5193 | 323.8001 | 33.6176 | 49.4068 | 25000 | 8.109 | 14.947 | 0.54252 | 607.132 | 93.1 | 612.516 | 1.1096 | 0.85193 | 44.3273 | 235.4989 | 651.1751 | 0.52622 | 597.326 | 390.023 | 21.409 | 12.381 | 51364.4134 | 875.7285 | 607.132 | 612.516 | 412.6536 | 0.49144 | 349.9319 | 0.848 | 48.9061
2019-11-08 13:00 | 356.598 | 237.187 | 130.892 | 63.321 | 19.916 | 616.964 | 25.187 | 21.873 | 30.11 | 91.146 | 2.366 | 1.826 | 32.207 | -0.949 | 273.553 | 3.459 | 30.235 | 563.456 | 21.902 | 290.681 | 564.792 | 105.083 | 269.317 | 1004.4689 | 47431.2227 | 60390.1657 | 38.5257 | 11.2089 | 0.26 | 6552.7803 | 23.2453 | 381.9467 | 323.6111 | 34.1575 | 50.5763 | 25000 | 8.237 | 14.947 | 0.55108 | 636.027 | 94.17 | 616.964 | 1.0139 | 0.85155 | 44.2231 | 239.2162 | 646.2696 | 0.55178 | 623.25 | 398.963 | 21.223 | 12.811 | 49051.453 | 884.7693 | 636.027 | 616.9635 | 397.8733 | 0.48714 | 337.1444 | 0.84737 | 52.079
2019-11-08 14:00 | 356.858 | 237.558 | 131.359 | 63.248 | 20.451 | 617.277 | 24.917 | 21.762 | 30.056 | 97.46 | 2.372 | 1.829 | 32.248 | -0.949 | 273.601 | 3.461 | 30.26 | 563.516 | 21.927 | 290.612 | 564.97 | 105.151 | 269.437 | 1004.4689 | 47431.2227 | 60091.8966 | 38.6475 | 11.0766 | 0.26 | 6565.4688 | 23.2686 | 382.4155 | 323.6902 | 34.079 | 50.3472 | 25000 | 8.294 | 14.947 | 0.55489 | 635.628 | 94.089 | 617.277 | 1.0105 | 0.85172 | 44.1691 | 240.8716 | 645.1108 | 0.55317 | 623.447 | 399.289 | 21.653 | 12.804 | 48963.502 | 883.31 | 635.628 | 617.277 | 396.4762 | 0.48797 | 336.0429 | 0.84757 | 52.0646
2019-11-08 15:00 | 354.606 | 235.78 | 130.784 | 61.558 | 22.304 | 617.336 | 24.366 | 21.82 | 30.131 | 92.527 | 2.37 | 1.828 | 32.249 | -0.949 | 273.626 | 3.408 | 29.693 | 564.215 | 21.743 | 289.07 | 565.586 | 104.759 | 268.12 | 1004.4794 | 47175.2188 | 60900.6809 | 38.6643 | 11.3388 | 0.26 | 6580.4385 | 22.9829 | 382.3694 | 323.7847 | 34.1938 | 50.3472 | 25000 | 8.311 | 14.947 | 0.55603 | 631.994 | 93.455 | 617.336 | 1.0431 | 0.85272 | 44.2505 | 241.3653 | 654.0779 | 0.54215 | 618.13 | 398.659 | 22.259 | 12.695 | 49913.5049 | 887.0163 | 631.994 | 617.3359 | 406.9591 | 0.49115 | 345.3519 | 0.84862 | 52.0348
2019-11-08 16:00 | 356.129 | 236.366 | 131.044 | 59.843 | 20.718 | 617.384 | 24.674 | 21.879 | 30.188 | 97.068 | 2.368 | 1.824 | 32.278 | -0.949 | 273.626 | 3.459 | 30.276 | 563.872 | 21.919 | 290.113 | 565.147 | 104.919 | 269.038 | 1004.6366 | 47175.2188 | 58984.7438 | 38.7132 | 11.4551 | 0.26 | 6566.4746 | 23.2442 | 382.3495 | 323.7847 | 34.1588 | 50.5522 | 25000 | 8.309 | 14.947 | 0.5559 | 633.958 | 94.037 | 617.384 | 0.98745 | 0.85207 | 44.1008 | 241.3072 | 634.3029 | 0.56145 | 620.144 | 399.666 | 22.478 | 12.766 | 48404.4477 | 872.6533 | 633.958 | 617.3839 | 386.4817 | 0.48618 | 327.6147 | 0.84768 | 52.0428
2019-11-08 17:00 | 358.349 | 238.007 | 131.647 | 71.04 | 19.36 | 616.584 | 25.216 | 22.018 | 30.08 | 93.252 | 2.366 | 1.823 | 32.042 | -0.95 | 272.647 | 3.424 | 30.357 | 563.154 | 21.919 | 291.283 | 565.204 | 105.11 | 269.239 | 1004.9507 | 47687.2266 | 57577.8149 | 38.4198 | 11.8779 | 0.26 | 6579.4292 | 23.3229 | 382.3495 | 324.1011 | 34.2872 | 49.7565 | 25000 | 8.062 | 14.947 | 0.53937 | 637.882 | 94.636 | 616.584 | 0.927 | 0.85136 | 44.5253 | 234.1339 | 614.48 | 0.58317 | 624.504 | 395.946 | 20.422 | 12.774 | 46388.2738 | 847.9442 | 637.882 | 616.5837 | 364.595 | 0.49241 | 308.6355 | 0.84652 | 51.0342
2019-11-08 18:00 | 361.369 | 241.289 | 131.057 | 79.321 | 17.832 | 615.33 | 24.703 | 21.939 | 30.193 | 110.769 | 2.371 | 1.826 | 32.281 | -0.952 | 273.495 | 3.441 | 30.609 | 563.687 | 21.918 | 292.866 | 562.41 | 105.367 | 269.968 | 1005.5157 | 47943.2305 | 55714.9283 | 38.1561 | 11.4467 | 0.26 | 6569.1938 | 23.2856 | 381.9184 | 324.2419 | 33.8888 | 48.6111 | 25000 | 8.254 | 14.947 | 0.55222 | 641.07 | 95.874 | 615.33 | 0.8563 | 0.8493 | 44.7632 | 239.7099 | 590.5183 | 0.61195 | 627.336 | 394.576 | 18.62 | 12.976 | 44341.3116 | 832.2112 | 641.07 | 615.3298 | 337.7824 | 0.48802 | 285.1529 | 0.84419 | 48.939
2019-11-08 19:00 | 325.713 | 213.978 | 121.36 | 83.48 | 17.131 | 611.325 | 21.871 | 21.943 | 29.669 | 100.244 | 2.372 | 1.831 | 31.766 | -0.953 | 271.673 | 3.246 | 27.527 | 564.387 | 20.285 | 269.836 | 565.509 | 97.668 | 250.37 | 1005.8193 | 43335.1602 | 56177.1118 | 38.3176 | 11.1046 | 0.26 | 6593.7637 | 21.5758 | 383.8079 | 323.9583 | 33.4634 | 48.6111 | 25000 | 7.726 | 14.947 | 0.51689 | 577.087 | 92.432 | 611.325 | 1.0569 | 0.85317 | 44.7413 | 224.3759 | 597.936 | 0.54473 | 566.491 | 373.316 | 18.092 | 11.86 | 49672.5926 | 808.2835 | 577.087 | 611.3248 | 372.8533 | 0.49142 | 316.4782 | 0.8488 | 47.7667
2019-11-08 20:00 | 324.635 | 212.22 | 121.047 | 85.908 | 16.787 | 611.772 | 21.178 | 21.929 | 29.589 | 95.293 | 2.366 | 1.828 | 31.671 | -0.954 | 271.355 | 3.249 | 27.328 | 563.836 | 20.228 | 268.827 | 564.988 | 97.465 | 249.08 | 1006.2589 | 43335.1602 | 60498.9424 | 38.4128 | 11.3565 | 0.26 | 6646.395 | 21.455 | 382.8781 | 323.8792 | 33.3909 | 48.6111 | 25000 | 7.66 | 14.947 | 0.51248 | 579.394 | 92.343 | 611.772 | 1.1904 | 0.85301 | 44.9867 | 222.4592 | 645.5367 | 0.50289 | 565.369 | 372.219 | 17.703 | 11.758 | 53626.9427 | 848.8401 | 579.394 | 611.7715 | 421.9599 | 0.49714 | 358.268 | 0.84906 | 46.6967
2019-11-08 21:00 | 359.607 | 243.516 | 128.188 | 87.696 | 16.404 | 612.907 | 24.484 | 21.834 | 29.852 | 105.315 | 2.365 | 1.825 | 32.021 | -0.953 | 272.664 | 3.386 | 29.984 | 562.118 | 21.369 | 283.815 | 564.144 | 102.907 | 263.786 | 1006.7196 | 48199.2344 | 59931.6229 | 38.4388 | 11.374 | 0.26 | 6650.0269 | 22.6361 | 382.9244 | 323.4684 | 33.5385 | 49.021 | 25000 | 8.018 | 14.947 | 0.53643 | 646.116 | 95.243 | 612.907 | 0.97227 | 0.84906 | 44.9808 | 232.8561 | 639.916 | 0.56196 | 632.466 | 391.994 | 17.545 | 13.007 | 47795.3164 | 879.5735 | 646.116 | 612.9072 | 385.0261 | 0.4924 | 325.1947 | 0.8446 | 47.85
2019-11-08 22:00 | 322.374 | 212.923 | 122.106 | 88.405 | 16.014 | 609.468 | 21.114 | 21.518 | 29.314 | 95.971 | 2.366 | 1.823 | 31.646 | -0.953 | 271.377 | 3.198 | 27.524 | 563.376 | 20.451 | 268.183 | 567.138 | 98.316 | 249.434 | 1007.3993 | 43335.1602 | 59895.5933 | 38.0801 | 11.4029 | 0.26 | 6622.9878 | 21.507 | 382.716 | 323.0903 | 34.0036 | 48.8643 | 25000 | 7.796 | 14.947 | 0.52158 | 574.679 | 92.395 | 609.468 | 1.1684 | 0.85251 | 45.2198 | 226.4088 | 633.5642 | 0.50883 | 565.69 | 371.808 | 17.885 | 11.878 | 52632.3463 | 843.225 | 574.679 | 609.468 | 409.2383 | 0.49062 | 347.198 | 0.8484 | 47.6536
2019-11-08 23:00 | 343.225 | 230.037 | 126.189 | 89.347 | 15.649 | 605.719 | 22.794 | 21.34 | 29.26 | 96.233 | 2.366 | 1.822 | 31.385 | -0.955 | 272.012 | 3.287 | 29.044 | 561.331 | 21.194 | 278.525 | 564.535 | 101.394 | 257.302 | 1007.4416 | 45639.1953 | 55106.3997 | 37.7088 | 11.0264 | 0.26 | 6550.9517 | 22.4817 | 382.6736 | 322.9321 | 33.2748 | 48.1771 | 25000 | 7.92 | 14.947 | 0.52987 | 612.913 | 94.025 | 605.719 | 0.90547 | 0.8497 | 45.1685 | 230.01 | 577.2206 | 0.59462 | 599.288 | 382.322 | 17.725 | 12.56 | 45530.9118 | 809.8298 | 612.913 | 605.7194 | 336.1575 | 0.48565 | 283.976 | 0.84477 | 45.7016
2019-11-09 | 342.793 | 227.458 | 124.128 | 90.413 | 14.983 | 607.921 | 22.125 | 20.985 | 28.936 | 97.656 | 2.365 | 1.824 | 31.044 | -0.957 | 271.907 | 3.235 | 29.236 | 562.79 | 20.691 | 278.057 | 565.399 | 99.89 | 256.078 | 1007.9959 | 45639.1953 | 56903.8926 | 37.6471 | 11.0761 | 0.26 | 6572.0786 | 21.976 | 383.0324 | 323.1385 | 32.802 | 46.9473 | 25000 | 7.951 | 14.947 | 0.53195 | 609.725 | 93.462 | 607.921 | 0.96189 | 0.85089 | 45.3884 | 230.9103 | 595.0735 | 0.57605 | 596.269 | 376.292 | 16.218 | 12.488 | 46939.1382 | 820.0068 | 609.725 | 607.9211 | 356.5395 | 0.49077 | 301.7249 | 0.84626 | 43.6163
2019-11-09 01:00 | 307.375 | 200.498 | 117.237 | 90.633 | 14.306 | 612.066 | 18.989 | 20.358 | 27.843 | 97.834 | 2.367 | 1.824 | 29.831 | -0.958 | 270.913 | 3.181 | 25.813 | 566.613 | 19.609 | 260.273 | 565.891 | 94.708 | 241.63 | 1008.1531 | 41287.1289 | 53857.4822 | 37.6923 | 10.2137 | 0.26 | 6612.8149 | 20.7855 | 381.0079 | 323.3738 | 32.0764 | 45.7779 | 25000 | 7.485 | 14.947 | 0.50077 | 554.887 | 90.097 | 612.066 | 1.0399 | 0.85694 | 45.6149 | 217.3769 | 563.893 | 0.54509 | 540.886 | 361.299 | 15.619 | 11.379 | 49168.2235 | 763.1363 | 554.887 | 612.066 | 353.1814 | 0.48907 | 301.1925 | 0.8528 | 42.4601
2019-11-09 02:00 | 258.862 | 155.253 | 115.516 | 92.912 | 14.091 | 649.011 | 13.5 | 20.237 | 27.772 | 72.507 | 2.371 | 1.827 | 29.725 | -0.959 | 270.825 | 3.065 | 22.287 | 564.835 | 19.311 | 255.996 | 567.21 | 94.594 | 240.867 | 1008.4249 | 35911.0469 | 51817.5139 | 37.643 | 10.9893 | 0.26 | 6784.3257 | 20.4926 | 382.888 | 323.4066 | 32.3619 | 45.1871 | 25000 | 7.535 | 14.947 | 0.50411 | 467.692 | 87.442 | 649.011 | 1.2373 | 0.8691 | 46.8594 | 218.829 | 541.8234 | 0.47776 | 470.017 | 348.16 | 20.122 | 9.776 | 54316.5559 | 698.9491 | 467.692 | 649.0114 | 375.5813 | 0.48011 | 324.9787 | 0.86527 | 41.2091
2019-11-09 03:00 | 253.374 | 155.956 | 110.012 | 91.666 | 14.056 | 651.333 | 13.363 | 20.061 | 27.207 | 55.802 | 2.363 | 1.83 | 29.251 | -0.96 | 270.308 | 3.177 | 19.263 | 566.569 | 18.308 | 242.952 | 562.056 | 90.429 | 229.835 | 1008.4249 | 35143.0352 | 62986.6135 | 37.5796 | 9.6764 | 0.26 | 6835.748 | 19.4334 | 383.1554 | 323.7847 | 31.4853 | 44.0659 | 25000 | 7.146 | 14.947 | 0.47809 | 466.063 | 82.996 | 651.333 | 1.6203 | 0.87503 | 47.2941 | 207.5318 | 657.5041 | 0.38536 | 467.162 | 349.721 | 23.824 | 9.675 | 67353.7358 | 817.4889 | 466.063 | 651.3333 | 491.8719 | 0.47896 | 429.195 | 0.87257 | 40.1985
2019-11-09 04:00 | 314.91 | 207.355 | 118.583 | 90.52 | 14.059 | 611.452 | 19.985 | 19.772 | 27.111 | 108.736 | 2.362 | 1.827 | 29.06 | -0.959 | 270.044 | 3.261 | 25.873 | 564.386 | 19.448 | 259.565 | 565.914 | 94.541 | 241.021 | 1008.4249 | 42823.1523 | 63735.6878 | 37.5608 | 10.5783 | 0.26 | 6719.9365 | 20.6226 | 381.3816 | 323.4684 | 31.6213 | 44.8616 | 25000 | 7.339 | 14.947 | 0.491 | 568.837 | 89.888 | 611.452 | 1.2853 | 0.85639 | 46.5161 | 213.1368 | 664.9904 | 0.47356 | 557.236 | 368.2 | 16.462 | 11.663 | 55903.5334 | 865.4772 | 568.837 | 611.4521 | 447.0572 | 0.49557 | 381.3364 | 0.85299 | 41.4795
2019-11-09 05:00 | 368.886 | 250.315 | 131.203 | 81.848 | 14.04 | 608.939 | 25.026 | 20.253 | 28.508 | 96.245 | 2.361 | 1.825 | 30.685 | -0.957 | 273.009 | 3.478 | 31.002 | 561.256 | 21.855 | 289.779 | 564.907 | 105.04 | 268.14 | 1008.4567 | 48967.2461 | 52494.915 | 37.5715 | 10.7888 | 0.26 | 6541.3169 | 23.1866 | 382.8604 | 322.6158 | 32.9716 | 46.6218 | 25000 | 8.255 | 14.947 | 0.55228 | 653.379 | 94.243 | 608.939 | 0.72075 | 0.85085 | 45.2668 | 239.739 | 547.8653 | 0.67332 | 639.596 | 391.784 | 15.652 | 13.506 | 40278.2554 | 805.9882 | 653.379 | 608.939 | 286.7615 | 0.48209 | 242.3806 | 0.84523 | 43.7245
2019-11-09 06:00 | 369.19 | 246.33 | 132.665 | 87.535 | 12.996 | 605.764 | 25.231 | 19.925 | 28.289 | 91.951 | 2.366 | 1.824 | 30.649 | -0.96 | 272.323 | 3.461 | 31.348 | 562.94 | 21.939 | 294.165 | 564.762 | 105.767 | 270.699 | 1008.8962 | 49223.25 | 57174.3335 | 37.5744 | 11.0818 | 0.26 | 6597.355 | 23.2995 | 382.8732 | 322.6022 | 32.237 | 44.4396 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 654.528 | 94.56 | 605.764 | 0.85585 | 0.84884 | 45.6511 | 242.9045 | 596.7474 | 0.61867 | 641.244 | 388.841 | 14.587 | 13.362 | 43643.8213 | 844.5183 | 654.528 | 605.7644 | 339.3359 | 0.48761 | 286.3652 | 0.8439 | 40.6642
2019-11-09 07:00 | 292.09 | 184.791 | 118.895 | 91.431 | 12.584 | 626.752 | 17.421 | 19.252 | 26.532 | 129.717 | 2.373 | 1.825 | 28.402 | -0.963 | 270.493 | 3.188 | 24.535 | 565.099 | 19.628 | 260.427 | 566.667 | 95.366 | 243.406 | 1009.3253 | 38983.0938 | 58250.6973 | 37.6116 | 11.7631 | 0.26 | 6544.0635 | 20.7995 | 382.6797 | 323.4221 | 30.7826 | 42.0525 | 25000 | 7.28 | 14.947 | 0.48705 | 525.581 | 89.738 | 626.752 | 1.2508 | 0.86079 | 45.2375 | 211.4233 | 608.5847 | 0.47995 | 514.836 | 353.367 | 14.283 | 10.711 | 56201.408 | 792.1205 | 525.581 | 626.7517 | 412.0303 | 0.48618 | 353.0362 | 0.85682 | 37.302
2019-11-09 08:00 | 367.64 | 246.33 | 132.515 | 93.216 | 13.592 | 605.283 | 24.308 | 19.883 | 28.163 | 115.305 | 2.363 | 1.825 | 30.001 | -0.959 | 272.344 | 3.5 | 31.175 | 561.227 | 22.024 | 293.668 | 561.99 | 105.21 | 269.484 | 1009.6394 | 49223.25 | 55384.7253 | 37.64 | 11.1786 | 0.26 | 6562.9868 | 23.3309 | 383.2262 | 323.3738 | 32.1916 | 43.3787 | 25000 | 8.28 | 14.947 | 0.55396 | 656.404 | 94.613 | 605.283 | 0.80937 | 0.84894 | 45.3341 | 240.465 | 579.0787 | 0.63487 | 643.251 | 388.647 | 14.323 | 13.451 | 42351.5948 | 831.8895 | 656.404 | 605.2834 | 321.5702 | 0.4827 | 271.3048 | 0.84369 | 41.6104
2019-11-09 09:00 | 320.252 | 210.579 | 119.627 | 80.171 | 17.594 | 610.509 | 20.147 | 19.956 | 27.544 | 108.352 | 2.369 | 1.825 | 29.665 | -0.962 | 271.611 | 3.267 | 27.157 | 563.769 | 19.819 | 264.313 | 565.569 | 95.788 | 244.974 | 1010.2149 | 43335.1602 | 53822.3956 | 37.6719 | 11.7741 | 0.26 | 6727.7803 | 21.0333 | 382.8404 | 323.0903 | 31.596 | 43.8368 | 25000 | 7.588 | 14.947 | 0.50766 | 576.696 | 92.507 | 610.509 | 0.96816 | 0.85353 | 46.4331 | 220.3682 | 563.22 | 0.56861 | 561.462 | 367.34 | 15.624 | 11.803 | 46788.612 | 767.3277 | 576.696 | 610.5086 | 340.8666 | 0.49378 | 289.2172 | 0.84848 | 38.3812
2019-11-09 10:00 | 300.183 | 195.81 | 117.011 | 82.569 | 17.215 | 615.102 | 17.978 | 19.883 | 27.283 | 100.36 | 2.372 | 1.822 | 29.257 | -0.963 | 270.821 | 3.218 | 24.778 | 565.781 | 19.375 | 255.476 | 565.118 | 93.662 | 238.208 | 1010.6016 | 40519.1172 | 53292.7998 | 37.6881 | 11.3932 | 0.26 | 6640.3809 | 20.599 | 382.4244 | 323.723 | 31.2323 | 43.8368 | 25000 | 7.4 | 14.947 | 0.49508 | 542.347 | 90.124 | 615.102 | 1.0513 | 0.85809 | 45.8102 | 214.9083 | 557.9177 | 0.53804 | 532.699 | 359.065 | 15.125 | 11.204 | 49569.2858 | 754.9352 | 542.347 | 615.1019 | 350.7144 | 0.48441 | 299.3282 | 0.85348 | 37.275
2019-11-09 11:00 | 307.889 | 201.319 | 117.668 | 69.84 | 20.599 | 617.807 | 18.725 | 20.675 | 28.063 | 96.836 | 2.361 | 1.822 | 30.015 | -0.961 | 270.67 | 3.236 | 25.419 | 566.405 | 19.487 | 258.292 | 564.623 | 94.444 | 240.535 | 1010.2874 | 41543.1328 | 53726.6085 | 37.7127 | 11.1576 | 0.26 | 6669.0933 | 20.6462 | 382.7221 | 324.7165 | 31.803 | 44.8616 | 25000 | 7.388 | 14.947 | 0.49428 | 554.262 | 90.101 | 617.807 | 1.0231 | 0.85866 | 45.9782 | 214.5598 | 562.8267 | 0.54704 | 542.981 | 366.374 | 18.707 | 11.403 | 48772.8331 | 761.7685 | 554.262 | 617.8068 | 350.35 | 0.48933 | 299.255 | 0.85416 | 39.3319
2019-11-09 12:00 | 302.457 | 198.623 | 117.607 | 64.743 | 20.621 | 618.512 | 19.311 | 21.243 | 28.622 | 100.322 | 2.369 | 1.828 | 30.569 | -0.96 | 271.053 | 3.259 | 25.268 | 565.833 | 19.526 | 259.699 | 564.872 | 94.821 | 241.733 | 1009.6907 | 40775.1211 | 53014.1184 | 38.1894 | 11.2506 | 0.26 | 6635.1577 | 20.8044 | 382.5993 | 325.1582 | 32.2619 | 46.8268 | 25000 | 7.379 | 14.947 | 0.49368 | 549.369 | 89.976 | 618.512 | 1.0374 | 0.85903 | 45.1733 | 214.2985 | 562.3819 | 0.53781 | 538.288 | 369.07 | 20.107 | 11.064 | 49652.2114 | 753.9365 | 549.369 | 618.5116 | 352.5081 | 0.49479 | 301.2283 | 0.85453 | 40.3886
2019-11-09 13:00 | 304.232 | 199.092 | 118.023 | 59.265 | 21.484 | 622.016 | 19.956 | 21.4 | 28.919 | 93.126 | 2.373 | 1.832 | 31.026 | -0.958 | 271.412 | 3.23 | 25.231 | 566.546 | 19.691 | 260.695 | 565.351 | 95.401 | 242.686 | 1008.9792 | 40775.1211 | 54509.2094 | 38.3434 | 11.5226 | 0.26 | 6608.6333 | 20.8662 | 382.6205 | 325.189 | 32.655 | 47.1282 | 25000 | 7.519 | 14.947 | 0.50304 | 551.216 | 90.479 | 622.016 | 1.079 | 0.85893 | 44.8121 | 218.3643 | 580.5739 | 0.52402 | 538.339 | 370.528 | 21.374 | 11.148 | 51258.3609 | 776.1468 | 551.216 | 622.0161 | 369.9593 | 0.49015 | 316.1447 | 0.85454 | 42.4661
2019-11-09 14:00 | 302.854 | 197.333 | 117.959 | 61.954 | 21.002 | 623.57 | 19.619 | 21.612 | 29.256 | 89.787 | 2.361 | 1.827 | 31.195 | -0.957 | 271.492 | 3.267 | 25.049 | 565.843 | 19.836 | 261.732 | 564.219 | 95.416 | 244.117 | 1008.5715 | 40775.1211 | 43918.1189 | 38.3655 | 11.315 | 0.26 | 6618.1704 | 21.0232 | 383.0215 | 324.9209 | 32.8101 | 48.2856 | 25000 | 7.644 | 14.947 | 0.51141 | 546.997 | 90.863 | 623.57 | 0.76047 | 0.86038 | 44.8509 | 221.9945 | 468.0387 | 0.64707 | 534.242 | 371.749 | 21.118 | 11.116 | 41322.7298 | 663.3637 | 546.997 | 623.5704 | 259.3909 | 0.48848 | 221.5938 | 0.85429 | 43.4804
2019-11-09 15:00 | 223.643 | 126.183 | 107.61 | 55.402 | 21.256 | 652.004 | 10.788 | 21.126 | 28.132 | 68.751 | 2.368 | 1.826 | 30.388 | -0.96 | 269.991 | 3.197 | 18.131 | 566.643 | 17.928 | 237.972 | 567.716 | 88.58 | 225.272 | 1008.5609 | 31779.4844 | 47099.027 | 38.3206 | 11.0806 | 0.26 | 7068.3853 | 19.0253 | 383.8182 | 324.1146 | 31.7878 | 44.5401 | 25000 | 7.006 | 14.947 | 0.46872 | 438.895 | 84.286 | 652.004 | 1.2723 | 0.87455 | 47.958 | 203.4659 | 501.3508 | 0.44608 | 440.399 | 352.739 | 31.662 | 8.595 | 56793.3295 | 642.153 | 438.895 | 652.0037 | 364.087 | 0.45379 | 317.0208 | 0.87073 | 40.0893
2019-11-09 16:00 | 248.407 | 150.505 | 109.061 | 59.78 | 20.543 | 652.053 | 13.158 | 20.751 | 27.829 | 109.304 | 2.371 | 1.826 | 29.716 | -0.961 | 269.516 | 3.179 | 19.397 | 566.715 | 18.355 | 241.663 | 562.172 | 89.277 | 227.758 | 1008.4144 | 34631.0273 | 59543.3304 | 38.3149 | 11.2541 | 0.26 | 6886.9937 | 19.2551 | 381.7879 | 323.2639 | 30.9546 | 43.3473 | 25000 | 7.078 | 14.947 | 0.47354 | 465.832 | 84.278 | 652.053 | 1.5538 | 0.87376 | 46.7342 | 205.5569 | 633.7219 | 0.39198 | 467.387 | 359.055 | 28.107 | 9.468 | 65877.3119 | 792.2063 | 465.832 | 652.0533 | 471.9631 | 0.46997 | 410.9615 | 0.87075 | 39.1859
2019-11-09 17:00 | 298.658 | 194.989 | 115.144 | 72.81 | 18.525 | 622.739 | 18.403 | 21.133 | 28.315 | 123.077 | 2.368 | 1.824 | 30.083 | -0.959 | 270.048 | 3.18 | 23.769 | 566.962 | 19.151 | 254.217 | 565.365 | 92.996 | 237.543 | 1008.2784 | 40007.1094 | 59405.932 | 38.3256 | 11.3937 | 0.26 | 6633.6323 | 20.2199 | 380.6073 | 323.2639 | 32.2639 | 43.7814 | 25000 | 7.182 | 14.947 | 0.4805 | 543.888 | 89.05 | 622.739 | 1.2579 | 0.86073 | 45.0024 | 208.5773 | 632.4363 | 0.47223 | 532.037 | 365.693 | 20.892 | 11.03 | 56909.1525 | 827.513 | 543.888 | 622.7394 | 426.0539 | 0.4857 | 365.129 | 0.857 | 41.4194
2019-11-09 18:00 | 363.628 | 242.813 | 132.125 | 78.67 | 17.589 | 614.852 | 24.19 | 21.398 | 29.815 | 92.667 | 2.373 | 1.824 | 31.801 | -0.954 | 272.952 | 3.447 | 31.092 | 562.876 | 22.043 | 294.342 | 565.418 | 105.824 | 271.445 | 1008.2996 | 48199.2344 | 54004.1822 | 38.3894 | 11.9604 | 0.26 | 6558.9097 | 23.4674 | 381.0807 | 323.4221 | 33.7615 | 49.5153 | 25000 | 8.417 | 14.947 | 0.56312 | 645.491 | 95.547 | 614.852 | 0.80909 | 0.85018 | 44.4216 | 244.4437 | 575.8851 | 0.63142 | 632.168 | 393.518 | 18.239 | 13.073 | 43012.8519 | 820.6583 | 645.491 | 614.8521 | 321.1118 | 0.48607 | 271.2115 | 0.8446 | 46.7428
2019-11-09 19:00 | 339.663 | 224.762 | 127.921 | 83.556 | 16.595 | 611.519 | 21.626 | 21.364 | 29.363 | 98.908 | 2.369 | 1.826 | 31.456 | -0.956 | 271.939 | 3.351 | 29.234 | 564.045 | 21.31 | 283.066 | 564.454 | 102.059 | 261.369 | 1008.5397 | 44615.1797 | 52871.262 | 38.7306 | 11.6028 | 0.26 | 6487.2036 | 22.764 | 382.9398 | 323.8484 | 33.6362 | 49.9687 | 25000 | 7.999 | 14.947 | 0.53516 | 599.038 | 93.755 | 611.519 | 0.90753 | 0.85186 | 43.5488 | 232.3043 | 568.8156 | 0.59714 | 585.702 | 378.748 | 18.094 | 12.079 | 45897.7423 | 784.4483 | 599.038 | 611.519 | 332.4507 | 0.49726 | 281.4811 | 0.84669 | 44.5834
2019-11-09 20:00 | 306.545 | 201.67 | 117.823 | 83.324 | 16.246 | 615.729 | 18.872 | 20.943 | 28.405 | 95.456 | 2.366 | 1.827 | 30.407 | -0.959 | 270.936 | 3.237 | 25.393 | 565.931 | 19.52 | 259.155 | 564.884 | 94.579 | 241.809 | 1008.1002 | 41287.1289 | 57923.4563 | 38.7303 | 11.247 | 0.26 | 6630.6958 | 20.6884 | 382.4928 | 324.5274 | 32.4133 | 45.7489 | 25000 | 7.462 | 14.947 | 0.49923 | 557.453 | 90.151 | 615.729 | 1.1952 | 0.85749 | 44.5125 | 216.7089 | 623.1641 | 0.49192 | 544.717 | 365.61 | 18.362 | 11.111 | 54336.3262 | 809.7402 | 557.453 | 615.7289 | 410.2471 | 0.50481 | 350.1815 | 0.85359 | 41.4465
2019-11-09 21:00 | 309.337 | 201.319 | 118.813 | 81.439 | 15.933 | 614.126 | 19.451 | 20.923 | 28.359 | 99.717 | 2.367 | 1.828 | 30.591 | -0.956 | 271.818 | 3.286 | 25.599 | 564.575 | 19.635 | 257.956 | 563.776 | 94.813 | 240.309 | 1007.7241 | 41543.1328 | 53986.5827 | 38.3573 | 11.783 | 0.26 | 6720.3979 | 20.7929 | 379.7007 | 324.13 | 33.2441 | 47.7889 | 25000 | 7.436 | 14.947 | 0.49749 | 555.245 | 90.848 | 614.126 | 1.0619 | 0.85673 | 45.5534 | 215.9538 | 575.2164 | 0.53778 | 548.182 | 366.767 | 18.148 | 11.331 | 49846.4795 | 772.9526 | 555.245 | 614.1257 | 362.1142 | 0.49002 | 308.5466 | 0.85207 | 44.5221
2019-11-09 22:00 | 302.828 | 196.278 | 117.653 | 78.679 | 15.612 | 621.549 | 18.322 | 20.414 | 27.849 | 82.374 | 2.369 | 1.828 | 30.012 | -0.959 | 270.6 | 3.223 | 25.159 | 566.418 | 19.552 | 259.138 | 565.508 | 94.29 | 241.207 | 1008.0896 | 41031.125 | 44433.4288 | 37.3215 | 11.79 | 0.26 | 6688.4326 | 20.6544 | 382.7589 | 323.8812 | 31.9059 | 44.3914 | 25000 | 7.435 | 14.947 | 0.49742 | 543.7 | 89.623 | 621.549 | 0.74741 | 0.86224 | 46.5949 | 215.9248 | 460.6451 | 0.6574 | 532.932 | 364.593 | 17.157 | 11.258 | 40416.2044 | 656.6808 | 543.7 | 621.549 | 252.5771 | 0.48571 | 216.1573 | 0.85581 | 41.4239
2019-11-09 23:00 | 261.805 | 161.348 | 112.728 | 75.14 | 15.318 | 643.506 | 14.315 | 20.213 | 27.408 | 82.664 | 2.371 | 1.825 | 29.34 | -0.96 | 270.071 | 3.219 | 20.445 | 568.115 | 18.665 | 247.734 | 564.676 | 92.267 | 235.331 | 1007.4929 | 36167.0508 | 38032.1208 | 37.0618 | 11.1567 | 0.26 | 6778.8525 | 19.8308 | 383.2697 | 324.6682 | 31.1146 | 42.3225 | 25000 | 7.195 | 14.947 | 0.48137 | 480.519 | 84.57 | 643.506 | 0.70835 | 0.87495 | 47.5558 | 208.9548 | 391.5383 | 0.66866 | 475.845 | 351.867 | 20.779 | 10.134 | 38972.9885 | 566.5713 | 480.519 | 643.5063 | 219.0337 | 0.46426 | 190.2481 | 0.86858 | 40.2748
2019-11-10 | 244.248 | 150.681 | 104.662 | 76.004 | 15.361 | 651.611 | 13.114 | 19.912 | 26.385 | 94.603 | 2.367 | 1.827 | 28.314 | -0.963 | 268.619 | 3.184 | 17.173 | 566.854 | 17.276 | 230.534 | 565.313 | 86.34 | 220.706 | 1006.7921 | 35143.0352 | 848.0293 | 38.2037 | 10.3309 | 0.26 | 7134.4756 | 18.366 | 382.6024 | 323.9255 | 30.0042 | 40.965 | 25000 | 6.473 | 14.947 | 0.43306 | 467.372 | 81.861 | 651.611 | -0.49915 | 0.86521 | 48.5546 | 187.9867 | 8.9994 | 27.1405 | 466.91 | 352.774 | 26.427 | 9.414 | 921.8847 | 174.6498 | 467.372 | 651.6111 | -152.0125 | 0.46127 | -132.9154 | 0.87437 | 37.2354
2019-11-10 01:00 | 34.572 | 41.67 | 0.206 | 80.342 | 15.119 | 530.873 | 7.634 | 20.149 | 29.034 | 139.165 | 1.846 | 1.731 | 28.063 | -0.941 | 265.979 | 3.468 | 19.006 | 558.501 | 16.059 | 269.247 | 560.35 | 0 | 209.188 | 1006.4249 | 18851.2871 | 0 | 38.3713 | 7.1154 | 0.26 | 27702.8809 | 0 | 419.0393 | 321.7224 | 33.7963 | 63.3681 | 25000 | 8.885 | 14.947 | 0.59443 | 392.01 | 83.362 | 530.873 | -0.23442 | 0.81616 | 187.7121 | 258.0352 | 0 | #DIV/0! | 404.922 | 325.373 | 35.886 | 5.047 | 0 | 127.6 | 392.01 | 530.8727 | -48.7854 | 0.23624 | -41.1247 | 0.84297 | 59.0714
2019-11-10 02:00 | -1.174 | 1.231 | 0.264 | 79.757 | 15.193 | 355.275 | 0 | 22.601 | 22.865 | 102.626 | 2.077 | 1.974 | 27.478 | -0.267 | 254.046 | 2.074 | 1.815 | 546.215 | 10.727 | 20.307 | 543.342 | 0 | 21.597 | 1005.1909 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.5189 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.1189 | 319.1985 | 41.6956 | 729.9383 | 25000 | 0.264 | 14.947 | 0.017662 | 12.638 | 53.187 | 355.275 | -0.83516 | 0.54397 | -7.1777e-36 | 7.667 | 0 | #DIV/0! | 12.749 | 133.975 | 21.596 | 0.282 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.638 | 355.2748 | -3.7499 | #DIV/0! | -3.1885 | 0.85029 | 729.2147
2019-11-10 03:00 | -0.76 | 1.231 | 0.263 | 74.831 | 15.814 | 330.705 | 0.182 | 23.179 | 24.334 | 99.031 | 1.979 | 2.131 | 27.619 | -0.001 | 242.974 | 1.881 | 1.648 | 534.149 | 11.002 | 20.697 | 522.839 | 0 | 21.364 | 1005.0656 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.0321 | 319.4155 | 54.6541 | 1000.8536 | 25000 | 1.155 | 14.947 | 0.077273 | 12.652 | 36.729 | 330.705 | -0.82999 | 0.68668 | -7.1777e-36 | 33.5431 | 0 | #DIV/0! | 11.398 | 138.365 | 20.843 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.652 | 330.7054 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0871 | 0.88894 | 994.145
2019-11-10 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 73.658 | 16.225 | 302.977 | 0.066 | 23.62 | 25.346 | 97.659 | 1.985 | 2.137 | 27.957 | 0.002 | 232.711 | 1.85 | 1.677 | 522.178 | 10.909 | 20.876 | 504.005 | 0 | 21.528 | 1005.1486 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.2244 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.9195 | 321.4554 | 58.7674 | 1005.8951 | 25000 | 1.726 | 14.947 | 0.11547 | 10.14 | 37.216 | 302.977 | -1.1247 | 0.65521 | -7.1777e-36 | 50.1259 | 0 | #DIV/0! | 9.922 | 124.083 | 19.448 | 0.274 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.14 | 302.9771 | -3.4554 | #DIV/0! | -3.031 | 0.87717 | 996.933
2019-11-10 05:00 | -0.696 | 1.231 | 0.264 | 79.266 | 16.172 | 279.935 | 0.095 | 23.804 | 25.551 | 98.589 | 1.978 | 2.13 | 28.067 | 0.002 | 221.877 | 1.974 | 1.898 | 510.853 | 10.762 | 20.992 | 487.663 | 0 | 21.593 | 1004.4371 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.7265 | 323.4085 | 58.8059 | 1003.5248 | 25000 | 1.747 | 14.947 | 0.11688 | 14.421 | 31.258 | 279.935 | -0.84724 | 0.68976 | -7.1777e-36 | 50.7358 | 0 | #DIV/0! | 14.78 | 113.258 | 21.154 | 0.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.421 | 279.9352 | -3.4203 | #DIV/0! | -3.0383 | 0.88834 | 997.668
2019-11-10 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 78.33 | 16.548 | 260.797 | 0.049 | 23.864 | 25.648 | 98.722 | 1.994 | 2.147 | 28.014 | 0.003 | 211.382 | 2.036 | 1.771 | 499.73 | 10.611 | 21.159 | 473.441 | 0 | 21.574 | 1004.0293 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 384.0945 | 324.9421 | 52.8267 | 1005.331 | 25000 | 1.784 | 14.947 | 0.11936 | 15.197 | 33.18 | 260.797 | -0.86297 | 0.64651 | -7.1777e-36 | 51.8103 | 0 | #DIV/0! | 15.279 | 104.602 | 21.291 | 0.24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.197 | 260.7967 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9851 | 0.87278 | 999.0236
2019-11-10 07:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 76.028 | 16.768 | 243.545 | 0 | 23.826 | 25.541 | 95.127 | 1.975 | 2.127 | 27.88 | 0.002 | 201.933 | 2.148 | 2.2 | 489.033 | 10.472 | 21.344 | 460.359 | 0 | 20.992 | 1004.0293 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 374.6212 | 326.0272 | 56.0309 | 1003.7312 | 25000 | 1.715 | 14.947 | 0.11474 | 15.67 | 36.236 | 243.545 | -0.89621 | 0.58661 | -7.1777e-36 | 49.8065 | 0 | #DIV/0! | 16.032 | 97.166 | 20.456 | 0.299 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.67 | 243.5454 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9114 | 0.85121 | 997.9788
2019-11-10 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.263 | 86.534 | 16.124 | 227.322 | 0 | 23.767 | 25.402 | 95.385 | 1.96 | 2.128 | 27.785 | 0.002 | 193.201 | 2.286 | 2.041 | 479.04 | 10.336 | 21.553 | 448.182 | 0 | 21.314 | 1004.061 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 366.6519 | 326.4902 | 58.7095 | 1004.2363 | 25000 | 1.635 | 14.947 | 0.10939 | 15.724 | 33.172 | 227.322 | -0.95687 | 0.59456 | -7.1777e-36 | 47.4831 | 0 | #DIV/0! | 16.909 | 90.155 | 20.639 | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.724 | 227.3223 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9212 | 0.85407 | 997.9473
2019-11-10 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.206 | 90.085 | 15.537 | 213.436 | 0 | 23.719 | 25.329 | 103.479 | 1.983 | 2.134 | 27.706 | 0.002 | 185.263 | 2.46 | 2.434 | 469.494 | 10.199 | 21.769 | 436.591 | 0 | 20.836 | 1004.5006 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 358.92 | 326.5625 | 56.6069 | 1005.1043 | 25000 | 1.61 | 14.947 | 0.10771 | 15.639 | 35.191 | 213.436 | -1.0247 | 0.5419 | -7.1777e-36 | 46.7571 | 0 | #DIV/0! | 15.671 | 83.889 | 20.436 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.639 | 213.4357 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8563 | 0.83512 | 997.5106
2019-11-10 10:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 89.001 | 16.295 | 201.152 | 0 | 23.654 | 25.252 | 100.174 | 1.967 | 2.122 | 27.601 | 0.003 | 177.831 | 2.616 | 1.971 | 460.58 | 10.039 | 21.947 | 425.293 | 0 | 20.27 | 1004.9084 | 0 | 0 | 38.3221 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.7851 | 326.36 | 59.4794 | 1005.5902 | 25000 | 1.598 | 14.947 | 0.10691 | 15.786 | 34.921 | 201.152 | -1.0771 | 0.51765 | -7.1777e-36 | 46.4086 | 0 | #DIV/0! | 15.28 | 79.457 | 21.009 | 0.299 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.786 | 201.1523 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.8265 | 0.82639 | 998.1009
2019-11-10 11:00 | -0.695 | 1.231 | 0.263 | 81.605 | 18.353 | 191.153 | 0 | 23.613 | 25.141 | 98.306 | 1.975 | 2.128 | 27.514 | 0.002 | 170.687 | 2.765 | 1.798 | 451.941 | 9.832 | 22.074 | 414.125 | 0 | 19.912 | 1004.8767 | 0 | 1906.8222 | 38.3221 | 2.2066 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 346.3141 | 325.9114 | 58.8469 | 1004.8777 | 25000 | 1.528 | 14.947 | 0.10223 | 14.743 | 36.193 | 191.153 | 5.9828 | 0.83257 | -7.1777e-36 | 44.3757 | 20.2982 | -0.03424 | 14.529 | 75.24 | 21.125 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.743 | 191.1527 | 16.8605 | #DIV/0! | 13.6682 | 0.81066 | 997.1373
2019-11-10 12:00 | -2.476 | 1.231 | 0.205 | 76.557 | 19.728 | 179.228 | 0 | 20.72 | 20.986 | 14.945 | 2.013 | 1.912 | 26.996 | 0.002 | 164.806 | 2.812 | 2.222 | 443.639 | 9.481 | 22.002 | 403.125 | 0 | 18.801 | 1004.4477 | 0 | 24696.7134 | 38.3221 | 3.9744 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 340.0674 | 325.188 | 56.4641 | 1003.6275 | 25000 | 0.266 | 14.947 | 0.017796 | 14.953 | 36.217 | 179.228 | 96.1538 | 0.801 | -7.1777e-36 | 7.7251 | 262.8972 | -0.0094181 | 12.558 | 69.25 | 21.885 | 0.251 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.953 | 179.2284 | 257.6924 | #DIV/0! | 205.6194 | 0.79793 | 997.5631
2019-11-10 13:00 | -3.32 | 1.231 | 0.207 | 68.195 | 21.881 | 444.891 | 6.725 | 17.965 | 18.116 | 102.351 | 2.373 | 1.815 | 23.48 | 0.002 | 158.946 | 2.454 | 3.078 | 424.826 | 5.898 | 18.373 | 286.872 | 0 | 35.281 | 1004.1441 | 13969.5879 | 39538.7827 | 38.5172 | 4.8144 | 0.26 | -208515.3438 | 0 | 335.6873 | 322.7604 | 51.8015 | 1004.2363 | 25000 | 0.151 | 14.947 | 0.010102 | 402.104 | 97.696 | 444.891 | 2.3309 | 0.78291 | -1407.5267 | 4.3853 | 423.0342 | -0.0078481 | 414.964 | 290.577 | 25.302 | 3.812 | 109017.0469 | 535.3671 | 402.104 | 444.8912 | 416.989 | 0.010399 | 325.42 | 0.7804 | 1004.5927
2019-11-10 14:00 | 133.636 | 70.974 | 71.514 | 56.044 | 22.869 | 602.384 | 7.458 | 20.894 | 26.584 | 78.877 | 2.365 | 1.821 | 28.388 | -0.957 | 256.011 | 3.318 | 12.313 | 517.693 | 13.757 | 177.562 | 531.94 | 72.26 | 169.698 | 1003.7468 | 23331.3555 | 45272.0108 | 38.9176 | 9.2373 | 0.26 | 8659.8076 | 14.3617 | 348.3989 | 303.5566 | 29.4541 | 43.7162 | 25000 | 5.69 | 14.947 | 0.38068 | 392.977 | 86.92 | 602.384 | 1.7286 | 0.85889 | 57.8543 | 165.2471 | 489.4103 | 0.27306 | 403.324 | 343.914 | 40.623 | 6.325 | 75515.4117 | 610.8301 | 392.977 | 602.3841 | 409.199 | 0.352 | 350.1543 | 0.85571 | 43.1602
2019-11-10 15:00 | 224.189 | 130.755 | 102.183 | 54.826 | 22.857 | 651.014 | 10.953 | 21.333 | 27.949 | 73.055 | 2.359 | 1.821 | 29.614 | -0.956 | 267.059 | 3.192 | 15.774 | 565.965 | 17.133 | 227.702 | 564.844 | 85.634 | 218.533 | 1003.904 | 32675.498 | 52644.8867 | 38.699 | 10.5442 | 0.26 | 7296.5415 | 18.1261 | 379.674 | 316.0246 | 30.9838 | 43.6439 | 25000 | 6.616 | 14.947 | 0.44263 | 445.084 | 82.815 | 651.014 | 1.4654 | 0.87587 | 49.022 | 192.1397 | 565.9175 | 0.39615 | 449.17 | 358.794 | 34.196 | 8.772 | 62349.5664 | 705.7314 | 445.084 | 651.014 | 424.6184 | 0.46513 | 370.603 | 0.87279 | 44.3124
2019-11-10 16:00 | 282.489 | 178.813 | 112.419 | 56.668 | 21.521 | 637.422 | 15.927 | 21.496 | 28.667 | 78.883 | 2.365 | 1.824 | 30.538 | -0.954 | 270.062 | 3.159 | 21.307 | 568.156 | 18.838 | 251.599 | 564.438 | 92.952 | 237.776 | 1004.2181 | 38727.0898 | 54727.1835 | 37.7621 | 10.7503 | 0.26 | 6815.3511 | 19.9832 | 380.8838 | 321.2095 | 31.9219 | 45.7176 | 25000 | 7.171 | 14.947 | 0.47976 | 513.158 | 85.774 | 637.422 | 1.1755 | 0.8691 | 46.9251 | 208.2578 | 574.0594 | 0.49209 | 502.693 | 361.617 | 22.139 | 10.464 | 53363.5247 | 744.2738 | 513.158 | 637.4218 | 384.496 | 0.49701 | 332.7568 | 0.86544 | 46.545
2019-11-10 17:00 | 291.123 | 188.777 | 114.209 | 60.152 | 20.065 | 627.722 | 17.832 | 21.379 | 28.924 | 63.049 | 2.366 | 1.823 | 31.039 | -0.952 | 271.042 | 3.231 | 24.726 | 566.633 | 19 | 252.049 | 565.042 | 91.794 | 234.416 | 1004.8148 | 39751.1055 | 62196.4005 | 37.6215 | 10.1026 | 0.26 | 6819.7539 | 20.1595 | 384.0705 | 323.4471 | 32.9914 | 49.1175 | 25000 | 7.545 | 14.947 | 0.50478 | 531.644 | 87.507 | 627.722 | 1.3517 | 0.86365 | 47.1309 | 219.1194 | 649.9787 | 0.4479 | 519.909 | 367.83 | 21.529 | 10.822 | 58864.3611 | 833.1298 | 531.644 | 627.7217 | 451.099 | 0.49414 | 388.2141 | 0.8606 | 48.6331
2019-11-10 18:00 | 352.782 | 234.608 | 129.466 | 64.207 | 18.718 | 617.712 | 24.132 | 21.289 | 29.356 | 101.219 | 2.361 | 1.822 | 31.568 | -0.952 | 272.344 | 3.393 | 30.715 | 562.307 | 21.553 | 287.787 | 562.056 | 103.451 | 265.593 | 1005.5474 | 46663.2109 | 63088.5125 | 37.6125 | 11.56 | 0.26 | 6604.4116 | 23.0093 | 379.688 | 323.8754 | 33.466 | 48.5388 | 25000 | 8.067 | 14.947 | 0.53971 | 637.792 | 94.031 | 617.712 | 1.0482 | 0.85192 | 45.6536 | 234.2791 | 659.1436 | 0.53521 | 624.815 | 397.521 | 21.708 | 12.866 | 50851.9843 | 909.9686 | 637.792 | 617.7121 | 412.9756 | 0.47205 | 350.1105 | 0.84778 | 48.909
2019-11-10 19:00 | 358.258 | 238.593 | 131.181 | 64.926 | 17.53 | 616.236 | 23.863 | 21.062 | 29.401 | 96.201 | 2.363 | 1.819 | 31.655 | -0.953 | 273.409 | 3.462 | 30.482 | 562.038 | 21.905 | 290.523 | 564.797 | 104.974 | 269.008 | 1006.2906 | 47431.2227 | 62732.6713 | 37.6048 | 11.2862 | 0.26 | 6572.9595 | 23.2229 | 381.0445 | 322.88 | 33.6528 | 49.1175 | 25000 | 8.339 | 14.947 | 0.5579 | 641.016 | 94.443 | 616.236 | 1.0263 | 0.85089 | 45.4455 | 242.1785 | 655.291 | 0.54672 | 627.901 | 397.354 | 19.74 | 12.985 | 49736.1776 | 904.0254 | 641.016 | 616.2355 | 405.4115 | 0.47851 | 343.2793 | 0.84674 | 47.8407
2019-11-10 20:00 | 361.546 | 240.938 | 131.903 | 72.858 | 15.831 | 615.816 | 24.615 | 20.693 | 29.082 | 90.972 | 2.363 | 1.823 | 31.25 | -0.954 | 273.715 | 3.483 | 30.724 | 561.624 | 22.012 | 291.873 | 564.93 | 105.262 | 270.521 | 1007.1486 | 47687.2266 | 62931.4021 | 37.6862 | 11.1317 | 0.26 | 6553.6826 | 23.3541 | 381.4337 | 322.743 | 33.4623 | 48.1771 | 25000 | 8.389 | 14.947 | 0.56125 | 644.827 | 94.202 | 615.816 | 1.0242 | 0.8511 | 45.2144 | 243.6305 | 658.7896 | 0.5488 | 630.86 | 396.083 | 18.241 | 13.086 | 49733.2859 | 910.3855 | 644.827 | 615.8157 | 406.7197 | 0.47837 | 344.5035 | 0.84703 | 46.8177
2019-11-10 21:00 | 362.985 | 240 | 132.078 | 69.528 | 16.071 | 614.038 | 24.249 | 20.622 | 28.915 | 96.304 | 2.367 | 1.826 | 31.279 | -0.955 | 273.788 | 3.49 | 30.85 | 561.685 | 22.045 | 293.22 | 565.038 | 105.392 | 270.536 | 1007.7346 | 47431.2227 | 63198.2925 | 37.79 | 11.0974 | 0.26 | 6542.4453 | 23.4189 | 381.8008 | 322.7797 | 33.4889 | 48.0565 | 25000 | 8.293 | 14.947 | 0.55483 | 644.429 | 95.164 | 614.038 | 1.042 | 0.84908 | 45.0129 | 240.8425 | 663.4063 | 0.54715 | 629.875 | 395.427 | 18.285 | 13.079 | 50352.119 | 917.247 | 644.429 | 614.0377 | 412.3086 | 0.47531 | 348.4089 | 0.84502 | 45.7556
2019-11-10 22:00 | 364.166 | 242.579 | 132.526 | 72.076 | 15.574 | 615.023 | 24.193 | 20.413 | 28.772 | 89.662 | 2.362 | 1.823 | 31.019 | -0.956 | 273.876 | 3.501 | 31.011 | 561.635 | 22.12 | 293.902 | 564.997 | 105.732 | 271.456 | 1008.2996 | 47943.2305 | 62990.6485 | 37.8063 | 10.7414 | 0.26 | 6554.4521 | 23.4538 | 382.0067 | 322.8067 | 33.3466 | 47.6225 | 25000 | 8.359 | 14.947 | 0.55924 | 647.271 | 95.317 | 615.023 | 1.0254 | 0.84899 | 45.0761 | 242.7593 | 661.5113 | 0.55051 | 633.712 | 394.881 | 18.01 | 13.123 | 49672.0967 | 911.9265 | 647.271 | 615.0235 | 408.1912 | 0.48156 | 344.929 | 0.84502 | 44.7106
2019-11-10 23:00 | 366.35 | 244.454 | 133.169 | 75.434 | 14.384 | 614.426 | 24.703 | 20.134 | 28.555 | 97.436 | 2.367 | 1.826 | 30.961 | -0.956 | 273.993 | 3.516 | 31.165 | 561.355 | 22.18 | 293.965 | 564.93 | 105.741 | 271.726 | 1008.582 | 48199.2344 | 62642.4534 | 37.8048 | 11.1148 | 0.26 | 6550.2598 | 23.5101 | 383.082 | 322.3592 | 33.2128 | 47.0679 | 25000 | 8.421 | 14.947 | 0.56339 | 649.959 | 95.208 | 614.426 | 1.0073 | 0.84921 | 45.0489 | 244.5599 | 657.8299 | 0.55691 | 636.653 | 394.804 | 17.102 | 13.191 | 49133.3052 | 909.9793 | 649.959 | 614.4258 | 402.261 | 0.48148 | 339.929 | 0.84505 | 44.7209
2019-11-11 | 367.276 | 244.864 | 133.025 | 79.429 | 14.373 | 613.807 | 24.777 | 19.903 | 28.349 | 95.724 | 2.365 | 1.825 | 30.816 | -0.957 | 273.978 | 3.522 | 31.22 | 561.185 | 22.174 | 294.346 | 564.93 | 106.024 | 271.834 | 1008.7391 | 48455.2383 | 62690.1133 | 38.181 | 11.6072 | 0.26 | 6561.208 | 23.5328 | 383.5508 | 322.1855 | 33.0512 | 46.3204 | 25000 | 8.446 | 14.947 | 0.56506 | 650.802 | 95.147 | 613.807 | 1.0224 | 0.84927 | 44.6797 | 245.2859 | 664.8802 | 0.55239 | 638.285 | 392.577 | 17.309 | 13.119 | 49397.5243 | 908.8867 | 650.802 | 613.8066 | 408.4087 | 0.48926 | 345.101 | 0.84499 | 43.7009
2019-11-11 01:00 | 364.659 | 242.93 | 132.787 | 73.603 | 13.84 | 614.012 | 24.396 | 19.577 | 28.014 | 94.002 | 2.362 | 1.821 | 30.527 | -0.958 | 273.919 | 3.511 | 31.195 | 561.196 | 22.136 | 294.213 | 564.93 | 105.692 | 271.227 | 1009.0427 | 48199.2344 | 62736.918 | 38.3129 | 11.8117 | 0.26 | 6551.4487 | 23.5187 | 383.4929 | 322.0853 | 32.8089 | 45.5247 | 25000 | 8.437 | 14.947 | 0.56446 | 650.562 | 95.055 | 614.012 | 1.0338 | 0.8495 | 44.4596 | 245.0245 | 667.6766 | 0.54616 | 634.81 | 394.556 | 18.497 | 13.118 | 49868.7526 | 914.1472 | 650.562 | 614.0124 | 412.9351 | 0.48469 | 349.0086 | 0.84519 | 42.6549
2019-11-11 02:00 | 367.798 | 246.33 | 133.773 | 64.449 | 14.455 | 613.789 | 25.172 | 18.816 | 27.257 | 92.795 | 2.365 | 1.823 | 29.801 | -0.96 | 273.934 | 3.522 | 31.324 | 560.965 | 22.199 | 295.08 | 565.002 | 105.927 | 271.549 | 1009.4717 | 48711.2422 | 63179.4574 | 38.3157 | 11.4583 | 0.26 | 6544.7036 | 23.5359 | 383.505 | 322.1855 | 32.3194 | 44.1503 | 25000 | 8.441 | 14.947 | 0.56473 | 653.171 | 94.576 | 613.789 | 1.0343 | 0.85006 | 44.4106 | 245.1407 | 672.4351 | 0.54696 | 638.915 | 393.863 | 16.653 | 13.165 | 49696.2563 | 916.6992 | 653.171 | 613.7889 | 414.6468 | 0.49065 | 350.7557 | 0.84591 | 40.638
2019-11-11 03:00 | 367.274 | 245.978 | 133.687 | 66.487 | 13.362 | 613.336 | 24.788 | 18.851 | 27.294 | 95.694 | 2.364 | 1.822 | 29.611 | -0.96 | 274.038 | 3.525 | 31.187 | 560.926 | 22.203 | 295.164 | 565.082 | 106.008 | 271.746 | 1009.7542 | 48711.2422 | 63258.057 | 38.3238 | 11.5815 | 0.26 | 6547.9741 | 23.4859 | 383.6526 | 322.0486 | 32.182 | 43.8368 | 25000 | 8.443 | 14.947 | 0.56486 | 653.547 | 94.633 | 613.336 | 1.0374 | 0.84989 | 44.4234 | 245.1988 | 673.4129 | 0.54539 | 639.401 | 394.121 | 16.364 | 13.184 | 49768.5197 | 919.1763 | 653.547 | 613.3363 | 415.8536 | 0.48871 | 351.6905 | 0.84571 | 40.6105
2019-11-11 04:00 | 370.862 | 248.967 | 134.563 | 67.961 | 12.293 | 612.684 | 25.289 | 18.674 | 27.101 | 100.538 | 2.365 | 1.824 | 29.571 | -0.96 | 274.182 | 3.54 | 31.522 | 560.489 | 22.233 | 295.929 | 565.104 | 106.408 | 272.369 | 1009.9007 | 48967.2461 | 63226.0437 | 38.3211 | 11.521 | 0.26 | 6544.5767 | 23.5838 | 383.5648 | 322.012 | 32.1759 | 43.7162 | 25000 | 8.427 | 14.947 | 0.56379 | 657.863 | 94.976 | 612.684 | 1.0235 | 0.8492 | 44.4034 | 244.7341 | 673.0259 | 0.55104 | 644.852 | 391.92 | 14.809 | 13.272 | 49479.8781 | 921.5137 | 657.863 | 612.6838 | 412.5378 | 0.48915 | 348.5879 | 0.84498 | 40.6252
2019-11-11 05:00 | 370.837 | 248.205 | 134.622 | 74.307 | 11.735 | 612.842 | 24.923 | 18.406 | 26.852 | 95.092 | 2.369 | 1.822 | 29.25 | -0.961 | 274.051 | 3.537 | 31.483 | 560.733 | 22.257 | 295.902 | 564.997 | 106.292 | 272.698 | 1010.0366 | 48967.2461 | 63402.8099 | 38.3303 | 11.8205 | 0.26 | 6542.2197 | 23.6277 | 383.5368 | 321.875 | 31.9469 | 43.2822 | 25000 | 8.446 | 14.947 | 0.56506 | 657.645 | 94.554 | 612.842 | 1.0298 | 0.84998 | 44.3768 | 245.2859 | 675.0688 | 0.54933 | 644.567 | 391.691 | 15.186 | 13.289 | 49630.0673 | 923.8099 | 657.645 | 612.8425 | 415.0436 | 0.48786 | 351.0072 | 0.84571 | 39.5893
2019-11-11 06:00 | 369.537 | 247.619 | 134.709 | 74.306 | 12.2 | 612.666 | 25.429 | 18.468 | 26.933 | 94.046 | 2.369 | 1.824 | 29.285 | -0.961 | 274.008 | 3.542 | 31.42 | 560.695 | 22.287 | 295.34 | 564.966 | 106.454 | 272.414 | 1010.0684 | 48711.2422 | 63460.2422 | 38.3367 | 11.8037 | 0.26 | 6538.4883 | 23.6534 | 383.4631 | 321.875 | 32.024 | 43.0893 | 25000 | 8.465 | 14.947 | 0.56633 | 655.422 | 94.571 | 612.666 | 1.0369 | 0.8499 | 44.3442 | 245.8377 | 675.7927 | 0.54682 | 643.663 | 390.291 | 15.204 | 13.314 | 49944.3973 | 927.8745 | 655.422 | 612.6661 | 416.3701 | 0.4841 | 352.0992 | 0.84564 | 39.6084
2019-11-11 07:00 | 372.033 | 249.026 | 134.798 | 77.489 | 12.489 | 612.49 | 25.275 | 18.807 | 27.282 | 93.797 | 2.366 | 1.823 | 29.693 | -0.961 | 274.051 | 3.544 | 31.554 | 560.525 | 22.3 | 296.415 | 564.953 | 106.539 | 273.17 | 1010.5079 | 48967.2461 | 63297.3783 | 38.335 | 12.1455 | 0.26 | 6539.7666 | 23.6621 | 383.5628 | 321.8017 | 32.3351 | 43.6439 | 25000 | 8.475 | 14.947 | 0.567 | 658.208 | 94.735 | 612.49 | 1.0241 | 0.84975 | 44.3548 | 246.1281 | 674.0291 | 0.55195 | 644.614 | 389.798 | 14.284 | 13.331 | 49553.628 | 924.2017 | 658.208 | 612.4897 | 412.8574 | 0.487 | 349.0001 | 0.84533 | 39.5845
2019-11-11 08:00 | 371.676 | 248.713 | 134.573 | 77.198 | 12.982 | 612.507 | 25.072 | 18.897 | 27.333 | 99.328 | 2.371 | 1.828 | 29.729 | -0.961 | 274.008 | 3.543 | 31.747 | 560.599 | 22.28 | 296.394 | 564.93 | 106.463 | 272.97 | 1010.9158 | 48967.2461 | 63024.9218 | 38.3367 | 12.193 | 0.26 | 6534.4946 | 23.652 | 383.6685 | 321.6011 | 32.3158 | 44.512 | 25000 | 8.436 | 14.947 | 0.56439 | 658.126 | 95.043 | 612.507 | 1.0177 | 0.84931 | 44.3171 | 244.9955 | 671.1569 | 0.55378 | 644.166 | 389.868 | 14.607 | 13.324 | 49342.4706 | 920.6811 | 658.126 | 612.5074 | 410.2512 | 0.48726 | 346.5921 | 0.84483 | 39.56
2019-11-11 09:00 | 369.339 | 247.033 | 134.385 | 63.333 | 17.694 | 612.86 | 25.026 | 19.076 | 27.56 | 95.929 | 2.369 | 1.827 | 29.955 | -0.961 | 274.066 | 3.538 | 31.554 | 560.672 | 22.255 | 295.707 | 565.002 | 106.339 | 272.412 | 1010.9263 | 48711.2422 | 62279.192 | 38.3343 | 12.1563 | 0.26 | 6538.0171 | 23.6257 | 383.4631 | 321.875 | 32.5207 | 45.1389 | 25000 | 8.484 | 14.947 | 0.56761 | 654.204 | 95.239 | 612.86 | 1.0076 | 0.84914 | 44.3437 | 246.3895 | 663.1748 | 0.55693 | 641.259 | 391.88 | 15.342 | 13.235 | 49011.8746 | 911.6153 | 654.204 | 612.8601 | 403.9856 | 0.48664 | 341.2058 | 0.8446 | 39.5578
2019-11-11 10:00 | 369.179 | 246.564 | 134.165 | 59.731 | 18.115 | 613.536 | 24.879 | 19.014 | 27.654 | 95.699 | 2.373 | 1.828 | 29.899 | -0.961 | 274.021 | 3.529 | 31.5 | 560.745 | 22.226 | 295.591 | 564.975 | 106.201 | 272.348 | 1011.0623 | 48967.2461 | 58884.6091 | 38.3343 | 11.6827 | 0.26 | 6547.2441 | 23.5852 | 383.6328 | 321.9117 | 32.4436 | 45.2595 | 25000 | 8.64 | 14.947 | 0.57804 | 654.658 | 95.351 | 613.536 | 0.91815 | 0.84936 | 44.4063 | 250.92 | 627.0279 | 0.58878 | 639.77 | 392.253 | 15.36 | 13.234 | 46098.1678 | 872.6437 | 654.658 | 613.5362 | 368.7813 | 0.48935 | 311.468 | 0.84459 | 39.5464
2019-11-11 11:00 | 364.524 | 244.493 | 131.956 | 60.255 | 19.594 | 614.135 | 24.718 | 19.722 | 28.104 | 96.264 | 2.361 | 1.821 | 30.257 | -0.961 | 273.507 | 3.466 | 30.676 | 561.205 | 21.949 | 291.409 | 566.008 | 105.365 | 269.879 | 1011.0518 | 48455.2383 | 61108.1582 | 38.3357 | 11.397 | 0.26 | 6570.25 | 23.1924 | 384.3634 | 322.2319 | 32.5907 | 45.5729 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 649.198 | 94.207 | 614.135 | 0.99033 | 0.85091 | 44.5607 | 243.4272 | 650.7287 | 0.56018 | 634.581 | 393.402 | 17.491 | 13.12 | 48346.1327 | 894.0745 | 649.198 | 614.1346 | 394.8385 | 0.48973 | 334.2713 | 0.8466 | 39.5404
2019-11-11 12:00 | 334.079 | 220.894 | 124.962 | 45.372 | 21.509 | 610.368 | 21.538 | 20.118 | 27.94 | 95.072 | 2.372 | 1.83 | 30.357 | -0.961 | 272.752 | 3.277 | 28.171 | 564.455 | 20.737 | 275.406 | 565.079 | 100.194 | 255.225 | 1010.8629 | 44615.1797 | 61081.9733 | 38.3404 | 11.5021 | 0.26 | 6614.77 | 22.0873 | 383.7384 | 322.8067 | 32.868 | 45.814 | 25000 | 7.822 | 14.947 | 0.52332 | 598.556 | 92.475 | 610.368 | 1.1445 | 0.85255 | 44.8571 | 227.1639 | 650.5299 | 0.51355 | 585.637 | 383.618 | 19.787 | 12.077 | 52491.2727 | 865.9834 | 598.556 | 610.3676 | 418.1335 | 0.49323 | 354.7836 | 0.84849 | 39.4208
2019-11-11 13:00 | 357.888 | 237.538 | 131.966 | 47.033 | 20.742 | 617.213 | 24.777 | 20.261 | 28.702 | 95.646 | 2.37 | 1.83 | 30.842 | -0.958 | 273.6 | 3.461 | 30.581 | 561.939 | 21.947 | 291.824 | 564.617 | 105.049 | 269.092 | 1010.1514 | 47431.2227 | 61040.8243 | 38.3425 | 11.5393 | 0.26 | 6559.0264 | 23.282 | 383.1598 | 322.5058 | 33.1344 | 46.8027 | 25000 | 8.441 | 14.947 | 0.56473 | 639.349 | 94.505 | 617.213 | 1.0163 | 0.85117 | 44.4767 | 245.1407 | 650.127 | 0.55049 | 626.986 | 398.977 | 21.714 | 12.839 | 49344.2323 | 891.1117 | 639.349 | 617.2134 | 401.05 | 0.48471 | 339.6427 | 0.84688 | 42.6234
2019-11-11 14:00 | 356.81 | 237.011 | 131.829 | 48.592 | 21.615 | 617.939 | 24.718 | 20.573 | 28.9 | 92.77 | 2.364 | 1.828 | 31.109 | -0.957 | 273.7 | 3.464 | 30.549 | 562.675 | 21.942 | 291.31 | 564.93 | 105.088 | 269.128 | 1009.7436 | 47175.2188 | 61224.6908 | 38.3475 | 11.7817 | 0.26 | 6562.4331 | 23.2845 | 382.8414 | 322.9167 | 33.3261 | 47.9842 | 25000 | 8.327 | 14.947 | 0.5571 | 636.485 | 94.587 | 617.939 | 1.0256 | 0.85128 | 44.494 | 241.83 | 652.1701 | 0.54711 | 624.636 | 399.774 | 21.598 | 12.82 | 49767.9131 | 895.2613 | 636.485 | 617.9394 | 403.3776 | 0.48184 | 341.633 | 0.84693 | 43.6537
2019-11-11 15:00 | 356.976 | 236.952 | 131.878 | 51.844 | 20.756 | 617.866 | 24.864 | 20.934 | 29.186 | 95.809 | 2.365 | 1.827 | 31.434 | -0.956 | 273.723 | 3.469 | 30.622 | 562.629 | 21.963 | 291.646 | 564.93 | 105.148 | 269.132 | 1009.7119 | 47175.2188 | 61419.0696 | 38.3411 | 11.7733 | 0.26 | 6565.8325 | 23.2994 | 382.6099 | 322.9167 | 33.6372 | 48.6111 | 25000 | 8.252 | 14.947 | 0.55208 | 637.856 | 95.012 | 617.866 | 1.0287 | 0.85057 | 44.5245 | 239.6518 | 654.1318 | 0.54572 | 625.188 | 399.655 | 21.312 | 12.837 | 49917.6194 | 898.3701 | 637.856 | 617.8659 | 405.4065 | 0.48067 | 343.0654 | 0.84623 | 44.677
2019-11-11 16:00 | 358.818 | 238.125 | 132.337 | 52.247 | 19.973 | 617.066 | 24.952 | 20.622 | 29.046 | 92.405 | 2.365 | 1.824 | 31.32 | -0.956 | 273.773 | 3.477 | 30.68 | 562.461 | 21.992 | 292.2 | 564.93 | 105.295 | 269.723 | 1009.2723 | 47431.2227 | 61771.8165 | 38.3435 | 11.8461 | 0.26 | 6559.7598 | 23.3363 | 382.7257 | 322.9167 | 33.3888 | 48.37 | 25000 | 8.424 | 14.947 | 0.56359 | 640.198 | 95.092 | 617.066 | 1.0327 | 0.85025 | 44.4805 | 244.647 | 657.9292 | 0.54537 | 627.594 | 398.179 | 21.245 | 12.886 | 49936.4092 | 901.0883 | 640.198 | 617.0664 | 407.9583 | 0.48288 | 345.0903 | 0.8459 | 44.7009
2019-11-11 17:00 | 360.665 | 239.414 | 132.62 | 59.94 | 18.55 | 616.693 | 26.037 | 20.475 | 28.852 | 93.999 | 2.371 | 1.829 | 31.163 | -0.956 | 273.773 | 3.481 | 30.815 | 562.263 | 22.014 | 293.268 | 564.93 | 105.872 | 270.603 | 1008.8962 | 47687.2266 | 62076.1205 | 38.3435 | 11.793 | 0.26 | 6555.9771 | 23.3518 | 382.3206 | 322.88 | 33.396 | 47.7431 | 25000 | 8.377 | 14.947 | 0.56045 | 642.199 | 95.051 | 616.693 | 1.0352 | 0.85018 | 44.4549 | 243.282 | 661.1703 | 0.54549 | 628.936 | 396.773 | 19.705 | 12.952 | 49913.0099 | 904.7248 | 642.199 | 616.6931 | 409.9633 | 0.4839 | 346.7755 | 0.84587 | 44.7673
2019-11-11 18:00 | 363.015 | 241.758 | 132.952 | 62.493 | 17.468 | 615.713 | 25.509 | 20.39 | 28.892 | 93.652 | 2.376 | 1.831 | 31.145 | -0.957 | 273.796 | 3.496 | 30.995 | 561.837 | 22.082 | 293.095 | 564.93 | 105.621 | 270.689 | 1009.3041 | 47943.2305 | 62130.608 | 38.3435 | 11.7017 | 0.26 | 6555.4917 | 23.4202 | 382.4749 | 322.6697 | 33.2369 | 47.8636 | 25000 | 8.502 | 14.947 | 0.56881 | 645.277 | 95.165 | 615.713 | 1.0276 | 0.84975 | 44.4516 | 246.9122 | 661.7506 | 0.54857 | 632.018 | 394.727 | 18.939 | 12.999 | 49690.0653 | 904.5582 | 645.277 | 615.7133 | 408.2911 | 0.48715 | 345.1852 | 0.84544 | 43.7083
2019-11-11 19:00 | 363.833 | 242.227 | 133.109 | 75.97 | 16.238 | 615.553 | 25.348 | 20.695 | 29.018 | 96.274 | 2.374 | 1.832 | 31.276 | -0.956 | 273.869 | 3.504 | 31.07 | 561.737 | 22.111 | 293.853 | 564.93 | 105.808 | 271.018 | 1009.3041 | 47943.2305 | 62309.1162 | 38.3435 | 11.9116 | 0.26 | 6564.7207 | 23.4596 | 382.5231 | 322.3958 | 33.4177 | 48.1771 | 25000 | 8.323 | 14.947 | 0.55683 | 646.896 | 95.312 | 615.553 | 1.0284 | 0.84954 | 44.5142 | 241.7138 | 663.6519 | 0.54823 | 633.629 | 394.459 | 18.569 | 13.045 | 49832.8304 | 909.4363 | 646.896 | 615.5526 | 409.5131 | 0.48453 | 346.1044 | 0.84516 | 44.7174
2019-11-11 20:00 | 363.978 | 241.993 | 132.982 | 79.023 | 16.166 | 614.824 | 25.216 | 20.815 | 29.173 | 99.545 | 2.367 | 1.826 | 31.419 | -0.956 | 273.919 | 3.502 | 31.033 | 561.861 | 22.107 | 293.753 | 564.996 | 105.864 | 270.4 | 1009.3358 | 47943.2305 | 62430.098 | 38.3428 | 12.1059 | 0.26 | 6561.502 | 23.4483 | 382.6678 | 322.3592 | 33.5467 | 48.5388 | 25000 | 8.358 | 14.947 | 0.55918 | 646.575 | 95.581 | 614.824 | 1.0335 | 0.84899 | 44.4932 | 242.7302 | 664.9284 | 0.54739 | 631.985 | 393.299 | 18.172 | 13.086 | 49928.6837 | 911.5394 | 646.575 | 614.8244 | 410.8298 | 0.4833 | 346.9617 | 0.84454 | 44.71
2019-11-11 21:00 | 365.276 | 244.454 | 133.001 | 80.095 | 15.916 | 614.779 | 25.407 | 20.952 | 29.296 | 96.064 | 2.362 | 1.825 | 31.506 | -0.956 | 273.919 | 3.509 | 31.103 | 561.596 | 22.129 | 294.273 | 564.967 | 106.04 | 271.746 | 1009.733 | 48455.2383 | 62487.1022 | 38.3411 | 12.1798 | 0.26 | 6551.6782 | 23.4864 | 382.6967 | 322.2222 | 33.6335 | 49.238 | 25000 | 8.344 | 14.947 | 0.55824 | 647.174 | 95.506 | 614.779 | 1.0277 | 0.84914 | 44.4285 | 242.3237 | 665.5067 | 0.54887 | 634.15 | 392.586 | 17.355 | 13.095 | 49444.0692 | 906.5976 | 647.174 | 614.7786 | 408.8727 | 0.49114 | 345.3545 | 0.84465 | 44.7006
2019-11-11 22:00 | 365.314 | 243.751 | 133.109 | 79.551 | 15.861 | 614.548 | 25.055 | 20.951 | 29.368 | 94.275 | 2.364 | 1.823 | 31.61 | -0.956 | 273.919 | 3.511 | 31.126 | 561.517 | 22.134 | 294.195 | 564.952 | 105.945 | 271.435 | 1009.5971 | 48199.2344 | 59506.5252 | 38.3435 | 11.6129 | 0.26 | 6555.9458 | 23.4954 | 382.7932 | 322.2222 | 33.7662 | 48.8522 | 25000 | 8.417 | 14.947 | 0.56312 | 649.092 | 95.646 | 614.548 | 0.94871 | 0.849 | 44.4547 | 244.4437 | 633.8016 | 0.57639 | 635.046 | 392.27 | 17.659 | 13.099 | 47338.6326 | 879.1539 | 649.092 | 614.5483 | 378.4379 | 0.4868 | 319.539 | 0.84436 | 44.6908
2019-11-11 23:00 | 364.868 | 244.22 | 132.835 | 81.999 | 15.922 | 613.25 | 25.201 | 21.175 | 29.713 | 95.179 | 2.364 | 1.826 | 31.655 | -0.955 | 273.439 | 3.516 | 31.169 | 560.818 | 22.158 | 294.396 | 565.593 | 105.633 | 271.354 | 1009.6077 | 48455.2383 | 38334.1351 | 38.3428 | 12.0329 | 0.26 | 6576.437 | 23.512 | 382.7643 | 322.2589 | 33.9108 | 49.238 | 25000 | 8.538 | 14.947 | 0.57122 | 648.973 | 95.841 | 613.25 | 0.38201 | 0.85518 | 44.5944 | 247.9578 | 408.2879 | 0.89365 | 635.005 | 390.668 | 16.823 | 13.088 | 30333.9055 | 655.5294 | 648.973 | 613.2505 | 152.0351 | 0.48505 | 128.2744 | 0.84372 | 45.7128
2019-11-12 | 293.463 | 185.963 | 117.538 | 83.379 | 16.303 | 625.756 | 17.275 | 21.16 | 28.985 | 74.445 | 2.366 | 1.825 | 31.192 | -0.958 | 271.087 | 3.03 | 25.204 | 564.571 | 19.662 | 259.117 | 567.94 | 95.348 | 241.689 | 1009.6907 | 39495.1016 | 893.7312 | 38.3404 | 11.3081 | 0.26 | 6714.9727 | 20.7513 | 385.4623 | 322.5058 | 32.5527 | 46.6821 | 25000 | 7.825 | 14.947 | 0.52352 | 525.559 | 88.809 | 625.756 | -0.5709 | 0.84898 | 45.5366 | 227.251 | 9.5183 | 30.8313 | 515.566 | 356.539 | 17.5 | 10.604 | 867.6017 | 199.5873 | 525.559 | 625.7565 | -187.7529 | 0.4801 | -161.1064 | 0.85808 | 42.321
2019-11-12 01:00 | 38.084 | 44.952 | 0.035 | 82.663 | 16.454 | 542.009 | 8.19 | 20.358 | 28.996 | 113.022 | 2.365 | 1.83 | 28.274 | -0.955 | 266.229 | 3.473 | 18.976 | 558.357 | 16.182 | 269.34 | 561.209 | 0.24 | 212.104 | 1009.0322 | 19619.2988 | 0 | 38.3404 | 8.6527 | 0.26 | 25395.9688 | 0 | 420.7176 | 322.0722 | 34.8442 | 51.9748 | 25000 | 8.638 | 14.947 | 0.57791 | 391.065 | 84.786 | 542.009 | -0.2529 | 0.81346 | 172.2191 | 250.8619 | 0 | #DIV/0! | 402.691 | 327.851 | 36.483 | 5.224 | 0 | 127.7277 | 391.065 | 542.0089 | -53.6047 | 0.2479 | -45.2194 | 0.84357 | 44.9621
2019-11-12 02:00 | -1.357 | 1.231 | 0.264 | 84.212 | 15.863 | 357.231 | 0 | 23.238 | 23.502 | 105.773 | 2.068 | 1.973 | 28.3 | -0.297 | 254.782 | 2.23 | 1.858 | 546.448 | 11.534 | 21.01 | 544.068 | 0 | 21.113 | 1009.2829 | 0 | 0 | 38.3404 | 2.6432 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.7176 | 318.9728 | 42.5769 | 710.9375 | 25000 | 0.264 | 14.947 | 0.017662 | 9.639 | 52.869 | 357.231 | -1.1251 | 0.53422 | -7.1743e-36 | 7.667 | 0 | #DIV/0! | 12.555 | 137.849 | 23.068 | 0.202 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.639 | 357.2312 | -3.8742 | #DIV/0! | -3.3009 | 0.852 | 696.5341
2019-11-12 03:00 | -0.869 | 1.231 | 0.264 | 88.234 | 15.391 | 331.582 | 0.143 | 23.571 | 24.88 | 102.742 | 1.958 | 2.111 | 28.326 | 0.002 | 243.81 | 2.065 | 1.844 | 534.296 | 12.122 | 21.673 | 523.085 | 0 | 21.326 | 1008.9687 | 0 | 0 | 38.3404 | 2.3822 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.7485 | 318.7789 | 51.8624 | 1008.3192 | 25000 | 1.309 | 14.947 | 0.087576 | 12.617 | 39.805 | 331.582 | -0.86367 | 0.64764 | -7.1743e-36 | 38.0155 | 0 | #DIV/0! | 11.983 | 142.828 | 21.535 | 0.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.617 | 331.5816 | -3.6132 | #DIV/0! | -3.1795 | 0.87996 | 993.234
2019-11-12 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 86.518 | 16.136 | 303.504 | 0.037 | 24.127 | 25.979 | 100.687 | 1.955 | 2.112 | 28.558 | 0.003 | 233.812 | 2.165 | 1.742 | 522.397 | 11.984 | 21.794 | 504.158 | 0 | 21.124 | 1008.4144 | 0 | 2101.2088 | 38.3404 | 2.4836 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.9699 | 320.8738 | 58.5648 | 1009.4044 | 25000 | 1.852 | 14.947 | 0.1239 | 11.563 | 39.316 | 303.504 | 5.3181 | 0.88567 | -7.1743e-36 | 53.7852 | 22.3781 | -0.038073 | 11.248 | 128.348 | 20.736 | 0.258 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.563 | 303.5038 | 18.6635 | #DIV/0! | 16.2459 | 0.87046 | 994.6673
2019-11-12 05:00 | -2.472 | 1.231 | 0.264 | 88.614 | 15.296 | 279.936 | 0 | 19.337 | 19.569 | 96.015 | 2.373 | 1.822 | 27.757 | 0.002 | 223.355 | 2.273 | 1.804 | 510.97 | 11.785 | 21.976 | 487.744 | 0 | 21.622 | 1008.2678 | 0 | 27428.6601 | 38.3404 | 3.9555 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 396.5235 | 322.9456 | 48.1771 | 1008.1023 | 25000 | 0.232 | 14.947 | 0.015522 | 13.991 | 39.329 | 279.936 | 73.2607 | 0.86142 | -7.1743e-36 | 6.7377 | 292.1183 | -0.0084623 | 14.184 | 116.857 | 20.951 | 0.057 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.991 | 279.9358 | 286.9316 | #DIV/0! | 246.6199 | 0.85951 | 993.7836
2019-11-12 06:00 | 13.473 | 23.267 | 0.264 | 89.973 | 15.25 | 435.221 | 6.491 | 15.985 | 16.27 | 98.502 | 2.375 | 1.818 | 22.651 | 0.006 | 212.799 | 3.14 | 2.669 | 484.352 | 15.119 | 27.774 | 353.675 | 0 | 74.94 | 1008.1319 | 15889.6172 | 57845.8373 | 38.3404 | 8.6984 | 0.26 | 53103.6562 | 0 | 384.1099 | 321.8711 | 58.912 | 1012.9694 | 25000 | 0.285 | 14.947 | 0.019067 | 403.017 | 93.141 | 435.221 | 3.3301 | 0.78913 | 360.1149 | 8.2769 | 616.0647 | 0.021869 | 418.282 | 305.171 | 25.792 | 4.418 | 139577.4849 | 743.8388 | 403.017 | 435.2206 | 584.0987 | 0.14566 | 459.097 | 0.78599 | 1004.352
2019-11-12 07:00 | 166.369 | 92.249 | 85.707 | 91.046 | 15.222 | 646.668 | 7.399 | 19.229 | 24.966 | 24.615 | 2.36 | 1.817 | 27.127 | -0.963 | 259.922 | 3.187 | 13.966 | 545.389 | 14.536 | 195.035 | 551.935 | 73.609 | 187.549 | 1008.1742 | 27043.4121 | 62196.3842 | 38.3404 | 10.9703 | 0.26 | 8047.7422 | 15.2849 | 368.0373 | 308.1875 | 29.6472 | 41.9379 | 25000 | 5.737 | 14.947 | 0.38382 | 398.335 | 81.807 | 646.668 | 2.1708 | 0.87593 | 54.5746 | 166.612 | 662.3985 | 0.25116 | 410.971 | 340.948 | 35.926 | 7.403 | 88178.0198 | 789.3103 | 398.335 | 646.6683 | 559.1794 | 0.40085 | 488.44 | 0.87349 | 36.9713
2019-11-12 08:00 | 364.104 | 243.751 | 131.834 | 90.846 | 15.701 | 614.797 | 24.952 | 20.458 | 28.73 | 80.604 | 2.357 | 1.82 | 30.935 | -0.957 | 273.414 | 3.466 | 30.611 | 559.667 | 21.923 | 291.419 | 564.35 | 105.153 | 269.429 | 1008.7285 | 48455.2383 | 61529.0603 | 38.3411 | 11.1708 | 0.26 | 6590.3765 | 23.2687 | 381.2554 | 318.1738 | 32.9716 | 47.309 | 25000 | 8.272 | 14.947 | 0.55342 | 651.655 | 92.785 | 614.797 | 0.99937 | 0.85318 | 44.6909 | 240.2327 | 655.3033 | 0.55563 | 638.506 | 392.589 | 16.249 | 13.097 | 48686.001 | 899.3145 | 651.655 | 614.7972 | 400.3816 | 0.48854 | 339.956 | 0.84908 | 43.7091
2019-11-12 09:00 | 361.288 | 240.733 | 131.848 | 88.374 | 17.434 | 616.007 | 23.985 | 21.494 | 29.793 | 88.258 | 2.359 | 1.825 | 31.886 | -0.954 | 274.219 | 3.469 | 30.206 | 561.832 | 22.005 | 291.959 | 565.136 | 105.577 | 270.205 | 1008.7798 | 47943.2305 | 61165.461 | 38.3435 | 11.6099 | 0.26 | 6584.104 | 23.3601 | 382.6249 | 321.2095 | 33.9084 | 50.293 | 25000 | 8.299 | 14.947 | 0.55523 | 644.31 | 93.89 | 616.007 | 1.0056 | 0.85189 | 44.6456 | 241.0168 | 651.4709 | 0.55457 | 630.912 | 396.135 | 18.74 | 12.967 | 48918.1717 | 893.6082 | 644.31 | 616.0068 | 399.1278 | 0.48684 | 338.2941 | 0.84758 | 46.7102
2019-11-12 10:00 | 356.305 | 237.578 | 130.76 | 76.174 | 19.701 | 617.342 | 23.883 | 22.893 | 31.168 | 94.445 | 2.357 | 1.823 | 33.096 | -0.951 | 274.184 | 3.456 | 29.94 | 562.558 | 21.938 | 291.214 | 564.978 | 105.292 | 269.84 | 1007.7241 | 47431.2227 | 60977.3903 | 38.3435 | 11.1827 | 0.26 | 6592.4365 | 23.2924 | 382.4652 | 322.2897 | 34.926 | 52.1376 | 25000 | 8.275 | 14.947 | 0.55362 | 638.432 | 94.683 | 617.342 | 1.0167 | 0.85079 | 44.7021 | 240.3198 | 649.4677 | 0.54861 | 625.674 | 398.444 | 20.364 | 12.88 | 49294.1942 | 892.5094 | 638.432 | 617.3417 | 400.7068 | 0.48308 | 339.2498 | 0.84663 | 49.8048
2019-11-12 11:00 | 354.526 | 236.484 | 130.467 | 62.658 | 22.345 | 617.997 | 25.304 | 22.293 | 30.568 | 97.747 | 2.362 | 1.824 | 32.992 | -0.951 | 274.088 | 3.448 | 29.865 | 563.01 | 21.91 | 291.177 | 564.93 | 105.141 | 269.177 | 1008.1002 | 47687.2266 | 61033.0781 | 38.3455 | 11.3421 | 0.26 | 6605.8115 | 23.247 | 382.442 | 322.7006 | 34.7391 | 52.6259 | 25000 | 8.275 | 14.947 | 0.55362 | 635.74 | 94.594 | 617.997 | 1.0239 | 0.85113 | 44.7904 | 240.3198 | 650.0963 | 0.54534 | 623.352 | 399.756 | 21.186 | 12.814 | 49077.0104 | 885.8484 | 635.74 | 617.9967 | 402.27 | 0.48903 | 340.6965 | 0.84693 | 49.8577
2019-11-12 12:00 | 354.676 | 236.19 | 130.678 | 69.806 | 20.495 | 618.173 | 24.711 | 22.836 | 31.099 | 94.737 | 2.362 | 1.824 | 33.073 | -0.95 | 274.015 | 3.446 | 29.783 | 563.132 | 21.91 | 290.554 | 564.93 | 105.091 | 268.978 | 1007.6182 | 47175.2188 | 61073.5485 | 38.3526 | 11.5946 | 0.26 | 6578.8975 | 23.2422 | 382.1899 | 323.0479 | 34.9706 | 52.8971 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 635.596 | 94.371 | 618.173 | 1.0253 | 0.85161 | 44.5997 | 239.9713 | 650.6472 | 0.54511 | 622.621 | 399.42 | 20.643 | 12.815 | 49651.7058 | 893.1015 | 635.596 | 618.1726 | 402.8624 | 0.48179 | 341.3611 | 0.84734 | 50.8695
2019-11-12 13:00 | 355.252 | 236.601 | 130.518 | 68.601 | 20.281 | 617.568 | 24.777 | 23.201 | 31.57 | 91.02 | 2.367 | 1.829 | 33.506 | -0.948 | 273.993 | 3.444 | 29.843 | 562.973 | 21.909 | 290.747 | 564.93 | 105.112 | 268.976 | 1006.6455 | 47175.2188 | 57456.5149 | 38.3526 | 11.2736 | 0.26 | 6598.2656 | 23.2511 | 382.3402 | 322.9379 | 35.2997 | 54.2535 | 25000 | 8.369 | 14.947 | 0.55991 | 635.318 | 94.619 | 617.568 | 0.92835 | 0.85139 | 44.731 | 243.0497 | 612.1132 | 0.58037 | 624.109 | 399.377 | 20.81 | 12.822 | 46711.122 | 856.2153 | 635.318 | 617.5681 | 364.2386 | 0.48092 | 308.4328 | 0.84679 | 52.9602
2019-11-12 14:00 | 355.31 | 236.601 | 130.151 | 66.177 | 20.48 | 616.1 | 24.586 | 22.952 | 31.303 | 99.291 | 2.369 | 1.829 | 33.363 | -0.948 | 273.891 | 3.431 | 29.874 | 563.81 | 21.885 | 291.295 | 564.763 | 105.121 | 268.68 | 1006.3631 | 47175.2188 | 59517.3415 | 38.3526 | 11.5076 | 0.26 | 6583.2158 | 23.2969 | 382.3317 | 322.9167 | 35.1333 | 53.2769 | 25000 | 8.351 | 14.947 | 0.55871 | 636.415 | 95.411 | 616.1 | 0.98435 | 0.84962 | 44.6289 | 242.527 | 634.0682 | 0.56037 | 623.847 | 399.484 | 21.102 | 12.816 | 48386.5372 | 877.1737 | 636.415 | 616.1002 | 385.9597 | 0.48167 | 326.1888 | 0.84514 | 52.9652
2019-11-12 15:00 | 312.441 | 203.311 | 120.037 | 65.334 | 20.321 | 617.971 | 20.396 | 22.779 | 30.479 | 90.806 | 2.368 | 1.83 | 32.387 | -0.948 | 272.793 | 3.255 | 26.254 | 563.643 | 20.286 | 266.047 | 565.39 | 97.339 | 247.474 | 1006.1848 | 41543.1328 | 56761.7203 | 38.3526 | 11.4303 | 0.26 | 6618.0229 | 21.4373 | 382.8897 | 324.4406 | 34.8765 | 52.4631 | 25000 | 7.7 | 14.947 | 0.51515 | 558.459 | 92.665 | 617.971 | 1.13 | 0.85432 | 44.8649 | 223.6208 | 604.7112 | 0.51668 | 547.97 | 375.494 | 21.226 | 11.377 | 52402.4084 | 807.6104 | 558.459 | 617.9705 | 389.9696 | 0.48681 | 331.4937 | 0.85005 | 52.7496
2019-11-12 16:00 | 324.704 | 211.516 | 124.97 | 65.586 | 19.813 | 615.376 | 21.026 | 23.026 | 31.002 | 89.813 | 2.364 | 1.828 | 33.101 | -0.948 | 271.944 | 3.292 | 28.826 | 564.62 | 21.037 | 279.188 | 566.169 | 101.685 | 257.242 | 1005.5881 | 42311.1445 | 50250.6768 | 38.3526 | 11.5708 | 0.26 | 6447.6299 | 22.4147 | 383.4946 | 323.4337 | 35.055 | 53.0056 | 25000 | 7.976 | 14.947 | 0.53362 | 575.309 | 93.396 | 615.376 | 0.88201 | 0.85365 | 43.7098 | 231.6363 | 535.3457 | 0.60653 | 561.313 | 377.198 | 20.657 | 11.704 | 45549.3395 | 751.0746 | 575.309 | 615.3762 | 312.259 | 0.48202 | 264.8672 | 0.84823 | 52.8154
2019-11-12 17:00 | 332.144 | 218.784 | 123.076 | 67.441 | 19.125 | 613.061 | 21.629 | 22.595 | 30.322 | 91.648 | 2.36 | 1.824 | 32.475 | -0.951 | 270.817 | 3.222 | 28.48 | 566.3 | 20.692 | 274.308 | 564.615 | 99.321 | 254.638 | 1004.8979 | 44615.1797 | 56688.7378 | 38.3526 | 11.8445 | 0.26 | 6641.6562 | 21.7393 | 382.8144 | 324.0258 | 33.8971 | 50.1845 | 25000 | 7.727 | 14.947 | 0.51696 | 597.224 | 91.969 | 613.061 | 1.0196 | 0.8546 | 45.0251 | 224.405 | 603.9336 | 0.54997 | 584.193 | 383.268 | 20.499 | 12.032 | 48731.4217 | 817.1357 | 597.224 | 613.0615 | 373.3054 | 0.49295 | 317.3034 | 0.84998 | 49.8338
2019-11-12 18:00 | 314.45 | 208.469 | 118.085 | 65.538 | 18.948 | 614.587 | 19.209 | 22.151 | 29.498 | 102.007 | 2.364 | 1.826 | 31.467 | -0.953 | 270.442 | 3.205 | 26.791 | 566.64 | 19.546 | 261.468 | 565.661 | 95.252 | 242.375 | 1004.7936 | 42311.1445 | 55221.1235 | 38.3526 | 11.3522 | 0.26 | 6712.7554 | 20.855 | 382.7548 | 324.5891 | 33.0625 | 49.2079 | 25000 | 7.347 | 14.947 | 0.49154 | 573.311 | 91.686 | 614.587 | 1.0458 | 0.85528 | 45.5071 | 213.3691 | 588.2984 | 0.53451 | 558.129 | 373.44 | 19.924 | 11.528 | 50054.7627 | 791.9209 | 573.311 | 614.5873 | 368.4774 | 0.49232 | 313.5067 | 0.85082 | 47.6874
2019-11-12 19:00 | 342.743 | 230.271 | 124.982 | 64.327 | 18.89 | 611.773 | 22.374 | 22.287 | 30.213 | 87.095 | 2.364 | 1.826 | 32.169 | -0.953 | 271.025 | 3.244 | 29.724 | 563.43 | 20.889 | 278.028 | 567.156 | 100.812 | 257.496 | 1005.2227 | 46151.2031 | 57919.2654 | 38.3526 | 11.2865 | 0.26 | 6607.2925 | 22.2127 | 382.4844 | 323.7384 | 33.6874 | 50.0217 | 25000 | 7.926 | 14.947 | 0.53027 | 617.635 | 92.954 | 611.773 | 0.99374 | 0.85249 | 44.7922 | 230.1843 | 617.0431 | 0.55546 | 608.255 | 388.326 | 20.492 | 12.424 | 48132.1165 | 841.644 | 617.635 | 611.7734 | 375.4859 | 0.49398 | 318.4336 | 0.84806 | 47.8202
2019-11-12 20:00 | 326.637 | 215.15 | 124.935 | 63.904 | 18.806 | 612.615 | 20.232 | 21.738 | 29.841 | 110.418 | 2.369 | 1.828 | 31.972 | -0.953 | 272.015 | 3.221 | 28.643 | 563.111 | 20.722 | 274.43 | 563.707 | 99.819 | 253.683 | 1005.5157 | 43591.1641 | 50944.9597 | 38.3526 | 10.9785 | 0.26 | 6622.0122 | 22.0049 | 381.3961 | 323.6111 | 33.3468 | 47.6346 | 25000 | 8.103 | 14.947 | 0.54212 | 584.239 | 92.858 | 612.615 | 0.88461 | 0.8535 | 44.8919 | 235.3246 | 542.7423 | 0.60183 | 574.317 | 379.591 | 19.823 | 11.732 | 44822.6674 | 750.8801 | 584.239 | 612.6152 | 316.6139 | 0.49543 | 268.6226 | 0.84842 | 47.702
2019-11-12 21:00 | 355.591 | 237.773 | 129.793 | 62.431 | 18.573 | 615.59 | 23.223 | 21.503 | 29.493 | 120.989 | 2.367 | 1.827 | 31.244 | -0.954 | 271.698 | 3.385 | 30.49 | 563.145 | 21.635 | 289.512 | 562.914 | 103.789 | 266.884 | 1005.7875 | 47175.2188 | 42796.209 | 38.3526 | 11.4363 | 0.26 | 6578.5293 | 23.0091 | 382.1577 | 323.154 | 32.7141 | 47.3633 | 25000 | 7.99 | 14.947 | 0.53456 | 637.668 | 95.608 | 615.59 | 0.52662 | 0.85283 | 44.5972 | 232.0429 | 455.9295 | 0.77993 | 624.725 | 396.724 | 20.099 | 12.779 | 34792.5547 | 700.8325 | 637.668 | 615.5904 | 206.7204 | 0.48121 | 174.6143 | 0.84469 | 46.8163
2019-11-12 22:00 | 295.67 | 191.179 | 114.941 | 63.077 | 18.447 | 625.834 | 18.183 | 21.222 | 28.373 | 106.794 | 2.372 | 1.829 | 30.379 | -0.957 | 270.059 | 3.24 | 23.842 | 567.9 | 19.349 | 254.263 | 565.674 | 93.275 | 237.628 | 1005.7558 | 39495.1016 | 52221.4282 | 38.3526 | 11.3291 | 0.26 | 6648.7178 | 20.4465 | 381.6118 | 324.4618 | 31.7573 | 44.3793 | 25000 | 7.151 | 14.947 | 0.47842 | 537.684 | 89.9 | 625.834 | 1.0515 | 0.86081 | 45.073 | 207.677 | 556.3412 | 0.53145 | 523.694 | 364.24 | 19.468 | 10.83 | 50710.7988 | 745.8523 | 537.684 | 625.834 | 353.8331 | 0.48768 | 303.0055 | 0.85635 | 43.5411
2019-11-12 23:00 | 219.465 | 127.941 | 103.108 | 75.106 | 17.486 | 647.497 | 11.469 | 20.631 | 27.266 | 104.22 | 2.371 | 1.828 | 29.491 | -0.954 | 270.2 | 3.231 | 16.244 | 566.548 | 17.344 | 229.051 | 564.79 | 86.001 | 218.748 | 1005.2634 | 31651.4824 | 49218.7953 | 38.3526 | 10.5157 | 0.26 | 7165.1387 | 18.3773 | 381.5467 | 323.4337 | 32.3804 | 44.8446 | 25000 | 6.635 | 14.947 | 0.4439 | 438.972 | 83.04 | 647.497 | 1.3577 | 0.87515 | 48.5739 | 192.6915 | 524.3526 | 0.41854 | 441.759 | 355.371 | 33.246 | 8.658 | 59639.2078 | 671.3508 | 438.972 | 647.4968 | 385.8958 | 0.4482 | 336.4057 | 0.87175 | 46.2872
2019-11-13 | 267.604 | 172.249 | 107.165 | 82.241 | 17.091 | 639.009 | 15.17 | 21.784 | 28.496 | 70 | 2.368 | 1.827 | 30.526 | -0.954 | 269.764 | 3.217 | 20.008 | 566.179 | 17.875 | 239.492 | 566.84 | 88.931 | 226.998 | 1004.1017 | 36679.0586 | 52697.2188 | 38.3526 | 10.867 | 0.26 | 6784.5103 | 19.0318 | 382.2734 | 323.2639 | 32.1875 | 47.4055 | 25000 | 6.712 | 14.947 | 0.44905 | 495.542 | 83.498 | 639.009 | 1.1947 | 0.87298 | 45.9935 | 194.9277 | 561.41 | 0.47666 | 485.744 | 356.138 | 20.078 | 10.062 | 55101.6312 | 732.2369 | 495.542 | 639.009 | 378.294 | 0.48666 | 328.8631 | 0.86933 | 46.5148
2019-11-13 01:00 | 229.265 | 137.319 | 103.392 | 77.941 | 17.476 | 650.653 | 11.443 | 22.113 | 28.788 | 76.145 | 2.37 | 1.828 | 31.21 | -0.953 | 269.12 | 3.204 | 18.264 | 567.383 | 17.423 | 230.492 | 564.313 | 85.826 | 217.543 | 1003.0656 | 33095.0039 | 54833.8642 | 38.3526 | 11.4677 | 0.26 | 7081.0073 | 18.3986 | 382.6443 | 324.3307 | 32.2357 | 48.6111 | 25000 | 6.675 | 14.947 | 0.44658 | 446.939 | 82.097 | 650.653 | 1.4972 | 0.87706 | 48.0036 | 193.8531 | 584.1727 | 0.39246 | 448.718 | 352.274 | 30.03 | 8.889 | 63544.996 | 722.349 | 446.939 | 650.6531 | 435.3862 | 0.47853 | 380.4507 | 0.87382 | 47.3971
2019-11-13 02:00 | 294.694 | 188.542 | 115.235 | 75.505 | 17.984 | 623.34 | 16.703 | 22.396 | 29.639 | 112.343 | 2.366 | 1.824 | 31.512 | -0.949 | 270.603 | 3.225 | 24.213 | 565.9 | 19.298 | 256.623 | 565.816 | 93.722 | 239.315 | 1001.9568 | 39751.1055 | 47739.4477 | 38.3526 | 10.7538 | 0.26 | 6713.6025 | 20.5126 | 382.1166 | 324.4792 | 33.8301 | 50.1061 | 25000 | 7.243 | 14.947 | 0.48458 | 530.886 | 88.353 | 623.34 | 0.93465 | 0.86302 | 45.5129 | 210.3488 | 508.5924 | 0.57943 | 520.306 | 364.83 | 19.424 | 10.865 | 46059.9138 | 696.1855 | 530.886 | 623.3398 | 309.2965 | 0.48733 | 265.4565 | 0.85826 | 51.7633
2019-11-13 03:00 | 336.86 | 225.465 | 122.945 | 71.606 | 18.468 | 613.584 | 21.04 | 22.08 | 30.079 | 107.179 | 2.368 | 1.826 | 32.074 | -0.948 | 271.302 | 3.314 | 28.827 | 564.363 | 20.526 | 273.316 | 564.799 | 98.609 | 252.907 | 1001.6956 | 45127.1875 | 43305.0903 | 38.3519 | 11.4035 | 0.26 | 6651.0938 | 21.8111 | 383.0892 | 324.4792 | 33.3044 | 48.4664 | 25000 | 7.999 | 14.947 | 0.53516 | 606.816 | 93.018 | 613.584 | 0.60289 | 0.85573 | 45.0899 | 232.3043 | 461.3426 | 0.73017 | 593.873 | 385.267 | 20.193 | 12.241 | 36803.3847 | 686.6221 | 606.816 | 613.5844 | 224.4742 | 0.48786 | 190.4443 | 0.8484 | 53.0258
2019-11-13 04:00 | 235.332 | 138.96 | 106.328 | 65.708 | 18.616 | 651.985 | 11.941 | 21.308 | 27.677 | 99.856 | 2.368 | 1.826 | 29.586 | -0.953 | 268.742 | 3.184 | 17.84 | 567.28 | 17.695 | 236.195 | 564.401 | 88.159 | 225.487 | 1001.8315 | 33863.0156 | 51245.507 | 38.3503 | 11.3785 | 0.26 | 7113.7778 | 18.7362 | 382.2052 | 323.4124 | 31.2289 | 45.38 | 25000 | 6.369 | 14.947 | 0.42611 | 453.996 | 83.684 | 651.985 | 1.3364 | 0.87524 | 48.2287 | 184.9664 | 545.9106 | 0.43108 | 455.922 | 355.603 | 29.746 | 9.052 | 58036.1252 | 687.1604 | 453.996 | 651.9852 | 395.5722 | 0.47656 | 344.7994 | 0.87165 | 47.48
2019-11-13 05:00 | 257.366 | 159.355 | 109.001 | 83.221 | 18.061 | 651.335 | 13.829 | 21.612 | 28.516 | 106.11 | 2.364 | 1.825 | 30.152 | -0.953 | 268.685 | 3.207 | 18.316 | 567.47 | 18.231 | 243.629 | 564.534 | 91.03 | 232.102 | 1001.8527 | 35911.0469 | 47617.5949 | 38.3526 | 11.3223 | 0.26 | 6887.3188 | 19.3376 | 380.5997 | 323.2639 | 31.6913 | 44.8013 | 25000 | 6.904 | 14.947 | 0.4619 | 476.558 | 83.986 | 651.335 | 1.0845 | 0.87525 | 46.6905 | 200.5037 | 507.2942 | 0.50733 | 473.458 | 356.242 | 25.478 | 9.713 | 50855.0788 | 664.5334 | 476.558 | 651.3353 | 336.617 | 0.48596 | 293.212 | 0.87106 | 47.5697
2019-11-13 06:00 | 288.33 | 179.399 | 119.473 | 78.854 | 18.066 | 635.834 | 16.879 | 21.626 | 29.067 | 107.912 | 2.366 | 1.829 | 30.696 | -0.951 | 270.002 | 3.178 | 26.123 | 566.049 | 19.863 | 264.186 | 565.42 | 96.655 | 246.367 | 1002.1563 | 38471.0859 | 43021.4582 | 38.3526 | 11.9719 | 0.26 | 6596.6587 | 21.1296 | 383.0801 | 323.8734 | 32.5292 | 45.5729 | 25000 | 7.441 | 14.947 | 0.49783 | 508.679 | 89.93 | 635.834 | 0.82538 | 0.86463 | 44.7201 | 216.099 | 458.3292 | 0.62909 | 503.378 | 360.065 | 20.925 | 10.37 | 42888.9706 | 630.701 | 508.679 | 635.8345 | 266.9585 | 0.4932 | 229.2007 | 0.85856 | 49.7322
2019-11-13 07:00 | 275.498 | 174.359 | 109.997 | 79.718 | 15.902 | 635.411 | 15.37 | 21.278 | 28.385 | 112.61 | 2.364 | 1.825 | 30.067 | -0.956 | 269.076 | 3.182 | 22.098 | 566.682 | 18.354 | 244.35 | 565.421 | 90.323 | 230.115 | 1002.6276 | 37191.0664 | 60652.0603 | 38.3526 | 10.8547 | 0.26 | 6783.623 | 19.4532 | 383.3841 | 324.1107 | 31.1999 | 42.4383 | 25000 | 7.107 | 14.947 | 0.47548 | 501.544 | 87.397 | 635.411 | 1.4464 | 0.86562 | 45.9875 | 206.3991 | 646.1569 | 0.42636 | 491.889 | 354.559 | 19.022 | 10.169 | 62546.3352 | 815.8069 | 501.544 | 635.4112 | 460.9433 | 0.49134 | 397.5432 | 0.86246 | 44.5679
2019-11-13 08:00 | 222.283 | 128.059 | 104.831 | 94.945 | 14.499 | 648.751 | 10.044 | 19.39 | 25.957 | 93.04 | 2.368 | 1.824 | 28.681 | -0.956 | 269.493 | 3.225 | 16.73 | 564.933 | 17.483 | 232.292 | 565.609 | 86.571 | 220.794 | 1003.3586 | 32291.4922 | 61757.4166 | 38.3526 | 11.3602 | 0.26 | 7168.478 | 18.456 | 382.8863 | 323.2176 | 30.6887 | 44.0297 | 25000 | 6.567 | 14.947 | 0.43935 | 441.123 | 82.841 | 648.751 | 1.8119 | 0.87504 | 48.5965 | 190.7166 | 657.9328 | 0.33785 | 442.366 | 349.376 | 28.863 | 8.685 | 73349.2957 | 791.4715 | 441.123 | 648.7508 | 518.5135 | 0.46915 | 452.303 | 0.87231 | 44.2961
2019-11-13 09:00 | 361.602 | 241.368 | 131.081 | 93.588 | 15.491 | 613.691 | 23.308 | 21.808 | 30.062 | 101.89 | 2.366 | 1.827 | 32.17 | -0.949 | 273.334 | 3.475 | 31.009 | 561.101 | 21.993 | 291.656 | 565.287 | 105.097 | 268.971 | 1002.3452 | 47943.2305 | 61457.4462 | 38.3526 | 11.391 | 0.26 | 6539.4146 | 23.3029 | 382.4754 | 322.1759 | 33.7296 | 48.7558 | 25000 | 8.254 | 14.947 | 0.55222 | 644.438 | 95.168 | 613.691 | 1.0164 | 0.8492 | 44.332 | 239.7099 | 654.7371 | 0.55229 | 631.792 | 393.095 | 17.1 | 13.029 | 49163.428 | 899.2383 | 644.438 | 613.6908 | 401.978 | 0.4854 | 339.6415 | 0.84493 | 52.092
2019-11-13 10:00 | 359.412 | 239.414 | 131.153 | 69.915 | 16.897 | 615.925 | 23.766 | 20.919 | 29.204 | 96.393 | 2.368 | 1.83 | 31.591 | -0.95 | 273.524 | 3.479 | 30.743 | 561.905 | 21.942 | 290.906 | 564.776 | 104.955 | 268.974 | 1003.3285 | 47431.2227 | 57692.3122 | 38.3526 | 11.1921 | 0.26 | 6541.0527 | 23.2762 | 382.2396 | 322.6581 | 33.6448 | 48.7076 | 25000 | 8.285 | 14.947 | 0.55429 | 640.823 | 95.236 | 615.925 | 0.92227 | 0.84999 | 44.3431 | 240.6102 | 614.6252 | 0.58477 | 626.421 | 395.737 | 18.406 | 12.905 | 46649.669 | 859.4121 | 640.823 | 615.9249 | 364.0191 | 0.48328 | 307.7335 | 0.84538 | 51.0432
2019-11-13 11:00 | 358.944 | 239.238 | 131.006 | 66.612 | 18.192 | 614.076 | 23.568 | 20.564 | 28.816 | 91.715 | 2.37 | 1.829 | 31.172 | -0.95 | 272.49 | 3.434 | 30.735 | 562.147 | 21.802 | 291.379 | 565.641 | 104.709 | 268.789 | 1003.7045 | 47687.2266 | 60930.063 | 38.3533 | 11.1416 | 0.26 | 6571.2207 | 23.1045 | 382.0718 | 322.8954 | 33.1566 | 48.2253 | 25000 | 8.252 | 14.947 | 0.55208 | 638.979 | 94.231 | 614.076 | 1.0162 | 0.85072 | 44.5468 | 239.6518 | 649.1304 | 0.55296 | 624.295 | 396.24 | 18.564 | 12.892 | 49004.0941 | 888.5205 | 638.979 | 614.0756 | 398.7505 | 0.48847 | 337.5618 | 0.84655 | 51.0133
2019-11-13 12:00 | 324.145 | 211.282 | 122.546 | 60.183 | 19.262 | 613.388 | 20.44 | 20.952 | 28.82 | 97.335 | 2.368 | 1.826 | 30.867 | -0.95 | 272.535 | 3.246 | 27.215 | 562.437 | 20.568 | 270.04 | 565.21 | 98.448 | 250.875 | 1003.2968 | 43335.1602 | 60523.4883 | 38.3557 | 10.957 | 0.26 | 6597.8564 | 21.7853 | 382.3727 | 323.9834 | 33.3263 | 49.0934 | 25000 | 7.868 | 14.947 | 0.52639 | 575.873 | 92.983 | 613.388 | 1.1964 | 0.85224 | 44.7246 | 228.4998 | 644.8385 | 0.50268 | 565.56 | 379.02 | 20.337 | 11.729 | 53568.9388 | 849.2389 | 575.873 | 613.3879 | 422.5994 | 0.49522 | 358.538 | 0.84841 | 50.8721
2019-11-13 13:00 | 357.125 | 238.359 | 130.808 | 73.974 | 18.86 | 616.72 | 24.864 | 21.335 | 29.596 | 93.061 | 2.364 | 1.826 | 31.757 | -0.949 | 273.307 | 3.459 | 30.636 | 562.23 | 21.896 | 290.769 | 564.739 | 104.568 | 268.659 | 1003.2968 | 47431.2227 | 49221.7427 | 38.3557 | 11.4916 | 0.26 | 6571.1914 | 23.2245 | 382.3033 | 323.0652 | 33.6026 | 48.9969 | 25000 | 8.261 | 14.947 | 0.55269 | 637.891 | 95.465 | 616.72 | 0.69795 | 0.85142 | 44.5439 | 239.9132 | 524.4257 | 0.68098 | 624.329 | 397.052 | 19.39 | 12.845 | 39803.5827 | 768.0395 | 637.891 | 616.7195 | 274.5749 | 0.48303 | 232.0724 | 0.84521 | 52.1242
2019-11-13 14:00 | 357.119 | 238.945 | 129.688 | 70.605 | 19.203 | 614.642 | 24.747 | 21.275 | 29.879 | 95.944 | 2.364 | 1.83 | 31.703 | -0.952 | 272.168 | 3.399 | 30.694 | 562.933 | 21.677 | 291.57 | 564.091 | 104.67 | 268.456 | 1003.2968 | 47431.2227 | 59507.1168 | 38.3557 | 11.4533 | 0.26 | 6572.8477 | 23.0164 | 382.0834 | 322.9167 | 32.5967 | 46.9232 | 25000 | 8.604 | 14.947 | 0.57563 | 637.803 | 94.299 | 614.642 | 0.97855 | 0.85103 | 44.5551 | 249.8745 | 634.0097 | 0.56327 | 625.582 | 394.663 | 19.562 | 12.828 | 48120.9383 | 872.8302 | 637.803 | 614.6423 | 383.6116 | 0.48842 | 324.7574 | 0.84658 | 49.0522
2019-11-13 15:00 | 297.584 | 192.41 | 113.679 | 70.647 | 18.675 | 624.371 | 18.132 | 21.019 | 28.271 | 120.121 | 2.369 | 1.83 | 30.389 | -0.952 | 270.673 | 3.276 | 24.647 | 565.304 | 19.035 | 252.004 | 564.12 | 91.809 | 234.74 | 1003.3073 | 40519.1172 | 61590.9661 | 38.3557 | 10.8646 | 0.26 | 6812.6963 | 20.0567 | 381.2592 | 323.9834 | 32.7238 | 46.5374 | 25000 | 7.252 | 14.947 | 0.48518 | 537.652 | 89.638 | 624.371 | 1.3493 | 0.8598 | 46.181 | 210.6102 | 656.2118 | 0.45349 | 526.016 | 367.624 | 19.547 | 10.84 | 58302.4143 | 831.4129 | 537.652 | 624.3708 | 452.937 | 0.50838 | 387.9111 | 0.85644 | 48.7223
2019-11-13 16:00 | 360.214 | 239.531 | 130.825 | 73.039 | 17.749 | 613.583 | 23.326 | 21.444 | 29.758 | 99.655 | 2.368 | 1.828 | 31.744 | -0.949 | 273.145 | 3.469 | 30.806 | 561.565 | 21.892 | 290.793 | 565.264 | 104.805 | 268.617 | 1003.4327 | 47687.2266 | 61716.2777 | 38.3557 | 11.4029 | 0.26 | 6577.916 | 23.206 | 380.7653 | 322.608 | 33.8773 | 48.9969 | 25000 | 8.314 | 14.947 | 0.55623 | 641.724 | 95.157 | 613.583 | 1.0327 | 0.84915 | 44.5895 | 241.4524 | 657.5469 | 0.54781 | 629.148 | 394.954 | 18.707 | 12.956 | 49639.4724 | 900.9061 | 641.724 | 613.5827 | 406.6128 | 0.48459 | 343.5537 | 0.84492 | 52.0352
2019-11-13 17:00 | 360.024 | 239.883 | 131.222 | 76.026 | 16.881 | 615.684 | 23.179 | 21.67 | 29.875 | 96.484 | 2.371 | 1.831 | 32.073 | -0.949 | 273.553 | 3.484 | 30.778 | 561.689 | 21.969 | 291.511 | 564.93 | 105.083 | 269.163 | 1003.3073 | 47687.2266 | 62057.6121 | 38.3557 | 11.3906 | 0.26 | 6553.6006 | 23.3116 | 382.4175 | 322.3958 | 34.0316 | 50.3472 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 641.873 | 95.425 | 615.684 | 1.0372 | 0.8492 | 44.4246 | 238.2869 | 661.1836 | 0.54451 | 629.204 | 393.876 | 18.471 | 12.928 | 49914.0136 | 902.5115 | 641.873 | 615.6839 | 409.9099 | 0.48697 | 346.3779 | 0.84501 | 52.034
2019-11-13 18:00 | 361.6 | 241.875 | 131.615 | 77.779 | 16.243 | 615.001 | 23.897 | 21.523 | 29.828 | 100.716 | 2.371 | 1.831 | 32.009 | -0.949 | 273.558 | 3.491 | 30.873 | 561.577 | 21.999 | 292.313 | 564.93 | 105.168 | 269.8 | 1003.4855 | 47943.2305 | 62105.9886 | 38.3557 | 11.6145 | 0.26 | 6551.3994 | 23.3568 | 382.5231 | 322.3958 | 33.9699 | 50.1061 | 25000 | 8.305 | 14.947 | 0.55563 | 643.208 | 95.621 | 615.001 | 1.0319 | 0.84882 | 44.4097 | 241.191 | 661.699 | 0.54647 | 631.389 | 393.154 | 17.472 | 12.996 | 49686.1885 | 904.029 | 643.208 | 615.001 | 408.2095 | 0.48783 | 344.7406 | 0.84452 | 52.0627
2019-11-13 19:00 | 362.961 | 242.344 | 132.042 | 78.619 | 15.818 | 614.637 | 23.663 | 21.369 | 29.725 | 93.79 | 2.366 | 1.828 | 31.949 | -0.95 | 273.632 | 3.495 | 30.939 | 561.469 | 22.037 | 292.719 | 564.93 | 105.365 | 269.773 | 1003.9976 | 47943.2305 | 62182.7982 | 38.3557 | 11.5111 | 0.26 | 6580.2759 | 23.384 | 382.5458 | 322.3958 | 33.8638 | 49.6721 | 25000 | 8.356 | 14.947 | 0.55904 | 644.975 | 95.629 | 614.637 | 1.0309 | 0.84868 | 44.6055 | 242.6722 | 662.5174 | 0.54785 | 632.558 | 392.52 | 16.814 | 13.048 | 49747.638 | 907.9102 | 644.975 | 614.637 | 408.6622 | 0.48542 | 345.0801 | 0.84441 | 51.003
2019-11-13 20:00 | 363.256 | 242.93 | 131.851 | 80.459 | 15.542 | 614.164 | 24.225 | 21.281 | 29.622 | 94.851 | 2.368 | 1.83 | 31.838 | -0.95 | 273.7 | 3.494 | 31.049 | 561.323 | 22.037 | 292.805 | 564.93 | 105.365 | 270.345 | 1003.6003 | 48199.2344 | 62116.5697 | 38.3557 | 11.4692 | 0.26 | 6560.0239 | 23.3746 | 382.513 | 322.3958 | 33.8464 | 49.4792 | 25000 | 8.341 | 14.947 | 0.55804 | 645.615 | 95.629 | 614.164 | 1.0275 | 0.84856 | 44.4682 | 242.2365 | 661.8117 | 0.54888 | 632.362 | 392.218 | 16.93 | 13.063 | 49430.707 | 904.1496 | 645.615 | 614.1642 | 407.4127 | 0.48905 | 343.976 | 0.84429 | 51.0529
2019-11-13 21:00 | 363.384 | 242.696 | 131.716 | 80.435 | 15.464 | 614.494 | 23.967 | 21.213 | 29.531 | 95.414 | 2.371 | 1.83 | 31.749 | -0.95 | 273.7 | 3.497 | 30.952 | 561.245 | 22.046 | 292.475 | 564.93 | 105.365 | 269.785 | 1003.7151 | 48199.2344 | 58986.0493 | 38.3557 | 11.2817 | 0.26 | 6562.7065 | 23.3731 | 382.3847 | 322.2434 | 33.8754 | 49.7203 | 25000 | 8.318 | 14.947 | 0.5565 | 646.011 | 95.582 | 614.494 | 0.94335 | 0.849 | 44.4864 | 241.5686 | 628.4581 | 0.57822 | 632.334 | 392.244 | 16.279 | 13.046 | 46939.5225 | 871.2625 | 646.011 | 614.4944 | 374.4806 | 0.48854 | 316.2315 | 0.84445 | 51.0335
2019-11-13 22:00 | 362.548 | 242.344 | 131.344 | 80.552 | 15.509 | 613.48 | 24.132 | 21.307 | 29.685 | 90.879 | 2.368 | 1.828 | 31.875 | -0.949 | 273.568 | 3.488 | 30.982 | 560.865 | 22.015 | 292.844 | 564.863 | 105.321 | 269.752 | 1003.4432 | 47943.2305 | 43156.0129 | 38.3557 | 11.497 | 0.26 | 6562.4888 | 23.2992 | 382.4175 | 322.3746 | 33.9468 | 49.9132 | 25000 | 8.378 | 14.947 | 0.56051 | 645.987 | 95.674 | 613.48 | 0.5197 | 0.85229 | 44.4849 | 243.3111 | 459.7993 | 0.78849 | 631.626 | 391.753 | 16.812 | 13.069 | 34525.7815 | 709.1154 | 645.987 | 613.4803 | 205.9585 | 0.48165 | 173.8385 | 0.84405 | 52.0774
2019-11-13 23:00 | 287.096 | 185.26 | 114.139 | 82.163 | 15.515 | 623.842 | 17.363 | 21.108 | 28.408 | 90.887 | 2.372 | 1.828 | 30.712 | -0.954 | 270.636 | 3.209 | 22.951 | 565.365 | 19.261 | 252.774 | 566.111 | 92.691 | 235.988 | 1003.4327 | 38727.0898 | 876.5183 | 38.3557 | 11.282 | 0.26 | 6669.9312 | 20.2523 | 383.0671 | 323.1578 | 32.3733 | 46.5374 | 25000 | 7.3 | 14.947 | 0.48839 | 523.952 | 88.338 | 623.842 | -0.57273 | 0.84932 | 45.2132 | 212.0042 | 9.3387 | 30.7425 | 514.229 | 356.247 | 16.252 | 10.603 | 868.1117 | 199.6334 | 523.952 | 623.8417 | -187.2032 | 0.47891 | -160.6947 | 0.8584 | 46.6498
2019-11-14 | 37.172 | 43.116 | -0.253 | 83.111 | 15.445 | 533.191 | 7.879 | 20.343 | 34.897 | 99.937 | 2.066 | 1.976 | 29.601 | -0.927 | 267.231 | 3.332 | 18.677 | 558.541 | 15.754 | 269.558 | 561.632 | 0 | 209.838 | 1003.265 | 19619.2988 | 0 | 38.3557 | 7.9963 | 0.26 | 25907.8184 | 0.048949 | 420.3955 | 322.5019 | 39.163 | 69.7917 | 25000 | 14.554 | 14.947 | 0.97371 | 387.51 | 82.997 | 533.191 | -0.24738 | 0.81547 | 175.6203 | 422.6724 | 0 | #DIV/0! | 400.977 | 324.677 | 35.865 | 5.135 | 0 | 126.0676 | 387.51 | 533.1907 | -51.1123 | 0.24335 | -43.1561 | 0.84434 | 73.3384
2019-11-14 01:00 | -1.674 | 1.231 | 0.206 | 82.44 | 15.644 | 354.559 | 0.002 | 16.871 | 17.132 | 102.487 | 2.072 | 1.968 | 23.961 | -0.301 | 254.792 | 2.055 | 1.81 | 546.302 | 11.086 | 20.721 | 544.647 | 0 | 21.273 | 1002.8889 | 0 | 0 | 38.3557 | 2.9465 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.5234 | 319.3074 | 39.3581 | 697.5405 | 25000 | 0.261 | 14.947 | 0.017462 | 12.64 | 53.643 | 354.559 | -0.93214 | 0.48657 | -7.1714e-36 | 7.5799 | 0 | #DIV/0! | 11.43 | 135.665 | 21.377 | 0.301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.64 | 354.5587 | -4.1775 | #DIV/0! | -3.5455 | 0.84871 | 696.9879
2019-11-14 02:00 | -0.779 | 1.231 | 0.264 | 81.523 | 15.843 | 329.931 | 0.036 | 17.67 | 18.903 | 98.432 | 1.858 | 2.01 | 22.847 | 0 | 243.754 | 1.885 | 1.729 | 534.339 | 11.479 | 21.151 | 523.669 | 0 | 21.394 | 1003.2333 | 0 | 0 | 38.355 | 2.3211 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.5014 | 319.0924 | 56.6051 | 1003.038 | 25000 | 1.233 | 14.947 | 0.082491 | 11.972 | 40.049 | 329.931 | -0.89928 | 0.64974 | -7.1716e-36 | 35.8084 | 0 | #DIV/0! | 9.775 | 141.29 | 20.472 | 0.282 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.972 | 329.9313 | -3.5521 | #DIV/0! | -3.1209 | 0.87861 | 996.8129
2019-11-14 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 81.087 | 15.863 | 302.302 | 0 | 18.663 | 20.075 | 100.495 | 1.885 | 2.038 | 23.092 | 0.002 | 233.474 | 1.981 | 1.811 | 522.687 | 11.456 | 21.356 | 504.654 | 0 | 21.603 | 1002.4176 | 0 | 0 | 38.3533 | 2.1942 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.243 | 320.7943 | 53.6609 | 999.5418 | 25000 | 1.412 | 14.947 | 0.094467 | 10.892 | 35.99 | 302.302 | -1.0403 | 0.66874 | -7.1719e-36 | 41.0068 | 0 | #DIV/0! | 12.017 | 127.231 | 20.492 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.892 | 302.3016 | -3.4252 | #DIV/0! | -3.0174 | 0.88095 | 999.5834
2019-11-14 04:00 | -0.697 | 1.231 | 0.262 | 80.201 | 15.832 | 279.344 | 0 | 19.873 | 21.107 | 95.741 | 1.893 | 2.045 | 23.809 | 0 | 222.051 | 2.005 | 1.75 | 511.361 | 11.335 | 21.507 | 488.201 | 0 | 21.708 | 1002.3964 | 0 | 2063.5277 | 38.355 | 2.2307 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.5484 | 322.2883 | 59.3634 | 1003.2429 | 25000 | 1.234 | 14.947 | 0.082558 | 15.251 | 35.222 | 279.344 | 4.3479 | 0.88746 | -7.1716e-36 | 35.8374 | 21.9852 | -0.031703 | 14.488 | 116.728 | 19.634 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.251 | 279.3443 | 18.5235 | #DIV/0! | 16.1879 | 0.87391 | 997.6093
2019-11-14 05:00 | -2.314 | 1.231 | 0.205 | 79.976 | 15.824 | 259.146 | 0 | 19.278 | 19.533 | 99.754 | 2.024 | 1.919 | 23.918 | 0.002 | 212.957 | 2.056 | 1.757 | 500.333 | 11.157 | 21.682 | 473.854 | 0 | 21.765 | 1002.1034 | 0 | 26920.1538 | 38.3533 | 3.8921 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 387.0863 | 323.4351 | 56.3578 | 999.795 | 25000 | 0.255 | 14.947 | 0.01706 | 15.214 | 35.344 | 259.146 | 71.4434 | 0.86547 | -7.1719e-36 | 7.4056 | 286.7991 | -0.0080684 | 16.553 | 106.581 | 19.72 | 0.276 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.214 | 259.1465 | 281.6766 | #DIV/0! | 243.2593 | 0.86361 | 999.8968
2019-11-14 06:00 | 9.105 | 16.821 | 0.205 | 79.825 | 15.887 | 422.787 | 6.484 | 15.718 | 16.172 | 91.824 | 2.38 | 1.818 | 22.521 | 0.007 | 203.808 | 2.948 | 2.889 | 473.724 | 14.906 | 28.29 | 342.689 | 0 | 73.81 | 1001.8315 | 15313.6084 | 57619.9226 | 38.3557 | 8.5702 | 0.26 | 95252.7969 | 0 | 375.4013 | 322.5797 | 52.8728 | 1002.5508 | 25000 | 0.454 | 14.947 | 0.030374 | 400.589 | 94.248 | 422.787 | 3.4748 | 0.78028 | 645.6863 | 13.1849 | 613.9029 | 0.014831 | 413.754 | 304.272 | 25.526 | 4.224 | 144319.3722 | 735.1237 | 400.589 | 422.7869 | 588.5115 | 0.11473 | 457.3202 | 0.77708 | 1011.7069
2019-11-14 07:00 | 162.939 | 87.736 | 84.838 | 80.232 | 15.727 | 639.009 | 7.192 | 19.361 | 25.148 | 61.929 | 2.363 | 1.82 | 27.467 | -0.956 | 259.445 | 3.204 | 14.133 | 549.894 | 14.33 | 193.006 | 556.727 | 73.559 | 186.957 | 1001.9162 | 26147.3984 | 61933.9603 | 38.3557 | 9.5739 | 0.26 | 7970.9736 | 15.1619 | 371.1311 | 309.297 | 29.0757 | 41.5316 | 25000 | 5.787 | 14.947 | 0.38717 | 396.817 | 81.693 | 639.009 | 2.2185 | 0.8743 | 54.0325 | 168.0641 | 659.8661 | 0.24693 | 408.347 | 341.403 | 36.313 | 7.116 | 90851.0318 | 782.1742 | 396.817 | 639.009 | 562.5563 | 0.39949 | 490.6372 | 0.87216 | 44.2334
2019-11-14 08:00 | 343.691 | 227.868 | 126.078 | 81.509 | 15.312 | 604.523 | 22.476 | 20.367 | 28.414 | 67.513 | 2.364 | 1.819 | 30.784 | -0.951 | 272.78 | 3.302 | 29.106 | 560.025 | 20.992 | 279.38 | 565.026 | 100.811 | 257.688 | 1002.9931 | 45383.1914 | 62327.9287 | 38.3557 | 10.8057 | 0.26 | 6550.938 | 22.284 | 382.581 | 317.9655 | 33.0416 | 46.9329 | 25000 | 8.047 | 14.947 | 0.53837 | 612.822 | 90.794 | 604.523 | 1.1483 | 0.85353 | 44.4066 | 233.6983 | 664.0636 | 0.51756 | 600.019 | 377.57 | 15.958 | 12.244 | 52676.5301 | 881.2644 | 612.822 | 604.5231 | 425.39 | 0.49985 | 361.5001 | 0.84981 | 49.9736
2019-11-14 09:00 | 364.059 | 243.575 | 131.725 | 86.307 | 15.434 | 613.789 | 24.366 | 20.679 | 29.028 | 85.264 | 2.363 | 1.821 | 31.163 | -0.95 | 273.902 | 3.466 | 30.344 | 561.048 | 21.975 | 291.831 | 564.864 | 105.366 | 270.121 | 1002.8889 | 48199.2344 | 60183.9951 | 38.3557 | 11.0176 | 0.26 | 6577.251 | 23.2959 | 382.9861 | 320.7379 | 33.4792 | 48.3025 | 25000 | 8.349 | 14.947 | 0.55857 | 647.759 | 93.493 | 613.789 | 0.97244 | 0.8519 | 44.5849 | 242.4689 | 641.2214 | 0.56776 | 635.421 | 393.337 | 15.9 | 13.109 | 47892.8158 | 888.997 | 647.759 | 613.7889 | 386.6287 | 0.48485 | 327.7371 | 0.84768 | 51.0974
2019-11-14 10:00 | 363.016 | 242.891 | 131.601 | 80.427 | 16.715 | 614.237 | 24.33 | 20.394 | 28.738 | 89.851 | 2.363 | 1.821 | 30.987 | -0.951 | 273.784 | 3.468 | 30.348 | 561.513 | 21.972 | 291.837 | 565.497 | 105.405 | 270.142 | 1003.2968 | 48199.2344 | 56512.6759 | 38.3557 | 11.1228 | 0.26 | 6566.0747 | 23.2913 | 383.2755 | 321.7747 | 32.9974 | 47.1258 | 25000 | 8.344 | 14.947 | 0.55824 | 645.544 | 93.411 | 614.237 | 0.87787 | 0.85263 | 44.5092 | 242.3237 | 602.1059 | 0.60291 | 633.044 | 394.022 | 17.076 | 13.039 | 44971.278 | 846.235 | 645.544 | 614.2372 | 348.0922 | 0.48759 | 295.1554 | 0.84792 | 50.0528
2019-11-14 11:00 | 340.842 | 225.114 | 126.586 | 56.02 | 19.899 | 608.985 | 22.359 | 20.159 | 28.569 | 94.799 | 2.362 | 1.823 | 30.605 | -0.952 | 272.615 | 3.324 | 28.574 | 562.297 | 21.117 | 278.379 | 565.224 | 101.61 | 258.561 | 1003.2862 | 45383.1914 | 59863.4932 | 38.3557 | 10.5519 | 0.26 | 6575.5151 | 22.4211 | 383.7384 | 322.0486 | 32.3421 | 45.3897 | 25000 | 8.41 | 14.947 | 0.56265 | 605.122 | 93.118 | 608.985 | 1.0913 | 0.851 | 44.5732 | 244.2404 | 637.8067 | 0.5344 | 595.708 | 385.192 | 18.25 | 12.301 | 50593.7093 | 860.405 | 605.122 | 608.9848 | 402.1406 | 0.49123 | 340.6507 | 0.84709 | 48.9333
2019-11-14 12:00 | 293.14 | 186.667 | 117.406 | 50.237 | 21.236 | 626.84 | 17.495 | 19.834 | 27.148 | 62.826 | 2.37 | 1.825 | 29.614 | -0.953 | 272.381 | 3.259 | 22.61 | 565.15 | 19.51 | 258.133 | 565.637 | 95.197 | 242.722 | 1003.1079 | 39239.0977 | 51437.4199 | 38.3557 | 10.7639 | 0.26 | 6619.311 | 20.707 | 383.7384 | 322.4691 | 31.9719 | 44.5795 | 25000 | 7.314 | 14.947 | 0.48933 | 527.549 | 87.389 | 626.84 | 1.0602 | 0.86474 | 44.8701 | 212.4108 | 548.0323 | 0.5349 | 515.879 | 361.815 | 18.396 | 10.631 | 50279.3509 | 727.4795 | 527.549 | 626.8399 | 350.6013 | 0.4953 | 301.7233 | 0.86059 | 47.6861
2019-11-14 13:00 | 355.825 | 236.249 | 129.05 | 49.912 | 19.846 | 610.262 | 24.484 | 19.968 | 27.976 | 79.844 | 2.368 | 1.823 | 30.062 | -0.955 | 273.014 | 3.369 | 29.862 | 562.527 | 21.527 | 288.282 | 563.387 | 103.764 | 266.639 | 1002.5536 | 47431.2227 | 54263.9318 | 38.3557 | 11.2115 | 0.26 | 6587.0806 | 22.982 | 382.0023 | 322.9533 | 31.8615 | 44.0586 | 25000 | 8.008 | 14.947 | 0.53576 | 639.552 | 91.736 | 610.262 | 0.84727 | 0.85461 | 44.6516 | 232.5657 | 578.147 | 0.61546 | 625.234 | 396.043 | 18.885 | 12.735 | 43880.9919 | 815.6119 | 639.552 | 610.2617 | 330.6863 | 0.48719 | 280.9769 | 0.84968 | 46.009
2019-11-14 14:00 | 291.131 | 188.542 | 114.118 | 46.816 | 21.929 | 630.191 | 18.286 | 19.724 | 26.949 | 93.802 | 2.364 | 1.825 | 28.934 | -0.955 | 270.862 | 3.238 | 23.123 | 568.429 | 18.924 | 252.432 | 565.23 | 92.851 | 236.757 | 1002.3859 | 39239.0977 | 56440.9882 | 38.3557 | 10.2259 | 0.26 | 6664.7627 | 20.1722 | 382.4736 | 323.6159 | 31.2282 | 42.8723 | 25000 | 7.225 | 14.947 | 0.48337 | 533.075 | 85.864 | 630.191 | 1.1984 | 0.86712 | 45.1782 | 209.826 | 601.3421 | 0.48414 | 519.908 | 365.474 | 20.571 | 10.677 | 55170.2682 | 784.357 | 533.075 | 630.1908 | 402.5741 | 0.49385 | 347.7232 | 0.86375 | 45.7271
2019-11-14 15:00 | 291.248 | 185.729 | 117.621 | 44.192 | 21.941 | 629.485 | 17.593 | 19.759 | 27.25 | 71.06 | 2.365 | 1.825 | 29.404 | -0.955 | 272.4 | 3.125 | 23.47 | 565.099 | 19.615 | 259.002 | 566.243 | 95.305 | 242.853 | 1001.978 | 38727.0898 | 60444.8632 | 38.3557 | 10.8461 | 0.26 | 6589.5684 | 20.8605 | 383.5889 | 324.0634 | 32.1061 | 44.8881 | 25000 | 7.491 | 14.947 | 0.50117 | 523.814 | 86.105 | 629.485 | 1.3569 | 0.86645 | 44.6684 | 217.5511 | 644.0008 | 0.45225 | 512.396 | 365.63 | 21.786 | 10.52 | 59865.1442 | 821.6735 | 523.814 | 629.4854 | 447.426 | 0.49627 | 386.2239 | 0.86321 | 45.7138
2019-11-14 16:00 | 353.383 | 236.015 | 129.816 | 55.043 | 20.065 | 615.77 | 24.088 | 20.663 | 28.873 | 102.913 | 2.369 | 1.824 | 30.874 | -0.95 | 273.491 | 3.361 | 30.374 | 561.932 | 21.446 | 288.385 | 564.203 | 103.586 | 266.073 | 1002.0098 | 46919.2148 | 61451.0835 | 38.3557 | 11.0803 | 0.26 | 6553.207 | 22.8045 | 382.8894 | 323.5012 | 32.8017 | 46.4699 | 25000 | 8.21 | 14.947 | 0.54927 | 635.484 | 92.913 | 615.77 | 1.0417 | 0.8531 | 44.422 | 238.4321 | 654.7214 | 0.53975 | 622.733 | 397.252 | 20.832 | 12.722 | 50235.2197 | 894.3546 | 635.484 | 615.7701 | 407.6262 | 0.4849 | 346.1197 | 0.84911 | 51.1288
2019-11-14 17:00 | 357.92 | 237.585 | 130.842 | 69.213 | 18.461 | 616.359 | 24.249 | 21.065 | 29.287 | 97.662 | 2.365 | 1.827 | 31.31 | -0.95 | 273.888 | 3.441 | 30.095 | 562.458 | 21.889 | 290.434 | 564.837 | 104.835 | 268.057 | 1002.4493 | 47431.2227 | 61887.867 | 38.3564 | 11.0989 | 0.26 | 6566.3916 | 23.2369 | 383.257 | 322.6697 | 33.312 | 48.0806 | 25000 | 8.222 | 14.947 | 0.55008 | 638.412 | 94.612 | 616.359 | 1.0437 | 0.85054 | 44.5105 | 238.7806 | 659.387 | 0.54281 | 625.495 | 397.293 | 20.964 | 12.864 | 50047.0581 | 900.1409 | 638.412 | 616.3585 | 410.7027 | 0.48542 | 347.6595 | 0.8465 | 51.1143
2019-11-14 18:00 | 360.719 | 240.264 | 131.457 | 78.111 | 16.637 | 615.356 | 25.128 | 21.203 | 29.49 | 94.286 | 2.365 | 1.828 | 31.695 | -0.949 | 274.108 | 3.473 | 30.272 | 561.889 | 21.966 | 291.806 | 564.998 | 105.158 | 269.553 | 1002.8995 | 47687.2266 | 61970.7711 | 38.3587 | 11.1656 | 0.26 | 6570.2358 | 23.3088 | 383.0126 | 322.3958 | 33.7963 | 49.4792 | 25000 | 8.287 | 14.947 | 0.55443 | 641.648 | 94.652 | 615.356 | 1.0356 | 0.85027 | 44.5339 | 240.6683 | 660.3109 | 0.54629 | 628.681 | 394.238 | 18.339 | 12.959 | 49848.1317 | 903.3303 | 641.648 | 615.3557 | 408.881 | 0.48592 | 345.9885 | 0.84618 | 52.1594
2019-11-14 19:00 | 363.04 | 242.227 | 131.972 | 85.303 | 15.894 | 614.661 | 24.996 | 21.096 | 29.39 | 96.099 | 2.367 | 1.827 | 31.664 | -0.95 | 274.272 | 3.485 | 30.456 | 561.587 | 22.01 | 292.517 | 564.94 | 105.363 | 270.014 | 1003.4855 | 47943.2305 | 61817.9694 | 38.3587 | 11.0769 | 0.26 | 6563.6929 | 23.356 | 382.9861 | 322.2907 | 33.7389 | 49.1705 | 25000 | 8.294 | 14.947 | 0.55489 | 643.569 | 94.616 | 614.661 | 1.0248 | 0.85016 | 44.4895 | 240.8716 | 658.6827 | 0.55116 | 632.187 | 392.777 | 16.677 | 13.038 | 49459.7016 | 903.7775 | 643.569 | 614.6605 | 405.3785 | 0.48601 | 342.978 | 0.84607 | 51.0992
2019-11-14 20:00 | 362.03 | 240.938 | 131.804 | 81.481 | 16.221 | 615.099 | 24.147 | 21.032 | 29.364 | 90.245 | 2.369 | 1.824 | 31.557 | -0.951 | 274.212 | 3.479 | 30.297 | 561.823 | 21.998 | 292.09 | 564.93 | 105.246 | 269.47 | 1004.061 | 47943.2305 | 61839.4001 | 38.3587 | 11.1755 | 0.26 | 6559.4849 | 23.3323 | 382.8881 | 322.2222 | 33.6036 | 48.6111 | 25000 | 8.332 | 14.947 | 0.55744 | 641.707 | 94.475 | 615.099 | 1.0306 | 0.85051 | 44.461 | 241.9752 | 658.9111 | 0.54944 | 630.043 | 395.137 | 17.952 | 12.948 | 49476.848 | 899.4115 | 641.707 | 615.0994 | 406.7979 | 0.4891 | 344.3163 | 0.84641 | 50.0044
2019-11-14 21:00 | 361.725 | 240.234 | 132.086 | 76.233 | 16.261 | 615.376 | 23.861 | 20.801 | 29.114 | 93.762 | 2.372 | 1.831 | 31.344 | -0.952 | 274.198 | 3.473 | 30.289 | 561.734 | 21.988 | 292.288 | 564.93 | 105.242 | 269.624 | 1004.5112 | 47687.2266 | 59888.5167 | 38.3587 | 12.1673 | 0.26 | 6559.7407 | 23.3256 | 382.9194 | 322.2222 | 33.517 | 48.4568 | 25000 | 8.313 | 14.947 | 0.55617 | 643.016 | 94.554 | 615.376 | 0.97479 | 0.85105 | 44.4627 | 241.4234 | 638.124 | 0.56686 | 629.793 | 393.566 | 17.931 | 12.959 | 48173.2051 | 881.8986 | 643.016 | 615.3762 | 385.7229 | 0.48417 | 326.4555 | 0.84635 | 48.9471
2019-11-14 22:00 | 362.588 | 242.286 | 132.615 | 78.742 | 15.61 | 614.505 | 24.103 | 20.526 | 28.875 | 97.143 | 2.371 | 1.826 | 31.137 | -0.952 | 274.041 | 3.485 | 30.587 | 561.628 | 22.07 | 292.833 | 564.978 | 105.606 | 269.847 | 1005.0762 | 47943.2305 | 47372.0055 | 38.3587 | 11.2459 | 0.26 | 6559.2065 | 23.44 | 382.8792 | 322.3273 | 33.4488 | 48.1771 | 25000 | 8.349 | 14.947 | 0.55857 | 645.495 | 94.374 | 614.505 | 0.63335 | 0.853 | 44.4591 | 242.4689 | 504.7581 | 0.71834 | 633.95 | 394.003 | 17.481 | 13.015 | 37901.6859 | 753.2231 | 645.495 | 614.505 | 251.2262 | 0.48264 | 212.6436 | 0.84642 | 48.931
2019-11-14 23:00 | 288.222 | 184.674 | 115.036 | 77.336 | 15.476 | 625.5 | 17.099 | 20.459 | 27.954 | 73.636 | 2.369 | 1.825 | 30.459 | -0.954 | 270.723 | 3.185 | 23.082 | 565.545 | 19.038 | 253.45 | 567.065 | 92.756 | 235.744 | 1005.348 | 38983.0938 | 38356.7668 | 38.3573 | 10.9047 | 0.26 | 6687.7197 | 20.2156 | 384.047 | 323.342 | 31.9631 | 46.3252 | 25000 | 7.495 | 14.947 | 0.50144 | 520.441 | 87.842 | 625.5 | 0.65463 | 0.8664 | 45.3318 | 217.6673 | 408.6842 | 0.70524 | 512.687 | 357.494 | 16.802 | 10.531 | 37741.0535 | 587.6958 | 520.441 | 625.4995 | 213.1053 | 0.493 | 183.178 | 0.85957 | 46.547
2019-11-15 | 224.012 | 131.692 | 103.254 | 79.47 | 15.469 | 651.26 | 11.575 | 20.138 | 26.692 | 78.022 | 2.373 | 1.822 | 28.667 | -0.96 | 269.077 | 3.191 | 16.667 | 567.101 | 17.182 | 228.831 | 567.095 | 85.73 | 218.999 | 1005.3586 | 32163.4902 | 908.139 | 38.3533 | 10.6898 | 0.26 | 7104.5186 | 18.0967 | 383.7769 | 323.5378 | 30.3988 | 41.8885 | 25000 | 6.554 | 14.947 | 0.43848 | 439.57 | 80.748 | 651.26 | -0.46357 | 0.86515 | 48.1621 | 190.3391 | 9.675 | 23.1536 | 444.257 | 347.364 | 28.208 | 8.786 | 1082.909 | 163.9545 | 439.57 | 651.2604 | -132.7069 | 0.44391 | -116.2528 | 0.87601 | 40.2502
2019-11-15 01:00 | 42.145 | 48 | 0.55 | 77.538 | 15.372 | 543.067 | 8.337 | 19.644 | 33.652 | 102.473 | 2.054 | 1.963 | 28.694 | -0.933 | 265.138 | 3.45 | 18.854 | 558.559 | 16.028 | 268.624 | 560.482 | 0 | 211.715 | 1005.5369 | 20003.3047 | 0 | 38.3571 | 7.3558 | 0.26 | 24367.9238 | 0.15664 | 419.5923 | 321.5818 | 38.3246 | 66.985 | 25000 | 14.008 | 14.947 | 0.93718 | 390.461 | 83.368 | 543.067 | -0.26105 | 0.82296 | 165.1759 | 406.8157 | 0 | #DIV/0! | 402.369 | 325.904 | 35.971 | 5.258 | 0 | 126.9993 | 390.461 | 543.0671 | -55.3558 | 0.26322 | -46.8579 | 0.84649 | 67.1881
2019-11-15 02:00 | -1.679 | 1.231 | 0.264 | 77.629 | 15.308 | 356.121 | 0.034 | 16.302 | 16.559 | 102.183 | 2.071 | 1.965 | 23.366 | -0.369 | 253.211 | 1.895 | 1.76 | 546.285 | 10.898 | 20.986 | 543.156 | 0 | 21.136 | 1006.1018 | 0 | 0 | 38.3618 | 2.9924 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.2912 | 318.804 | 37.7411 | 634.5486 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 12.594 | 52.015 | 356.121 | -0.94167 | 0.49889 | -7.1703e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 12.315 | 134.689 | 21.958 | 0.286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.594 | 356.1214 | -4.2234 | #DIV/0! | -3.6065 | 0.85394 | 627.1943
2019-11-15 03:00 | -0.784 | 1.231 | 0.264 | 79.264 | 15.112 | 330.929 | 0.018 | 16.842 | 18.254 | 96.826 | 1.935 | 2.087 | 22.163 | 0 | 242.253 | 1.803 | 1.692 | 534.267 | 11.433 | 21.111 | 522.674 | 0 | 21.304 | 1006.3948 | 0 | 1903.0097 | 38.3618 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.5462 | 318.4442 | 54.4898 | 1002.9319 | 25000 | 1.412 | 14.947 | 0.094467 | 12.304 | 38.267 | 330.929 | 4.1274 | 0.89797 | -7.1703e-36 | 41.0068 | 20.2786 | -0.038662 | 11.816 | 139.921 | 20.921 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.304 | 330.929 | 16.8058 | #DIV/0! | 14.8625 | 0.88436 | 993.6636
2019-11-15 04:00 | -1.351 | 1.231 | 0.264 | 80.399 | 14.621 | 303.086 | 0 | 18.49 | 18.647 | 93.512 | 2.022 | 1.911 | 22.258 | 0.002 | 232.044 | 1.762 | 1.642 | 522.593 | 11.341 | 21.438 | 503.858 | 0 | 21.383 | 1006.6772 | 0 | 27153.9045 | 38.3611 | 2.8677 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.206 | 319.9749 | 54.4416 | 1006.5746 | 25000 | 0.157 | 14.947 | 0.010504 | 12.731 | 36.084 | 303.086 | 73.9258 | 0.88213 | -7.1704e-36 | 4.5595 | 289.348 | -0.0046691 | 12.379 | 125.177 | 19.895 | 0.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.731 | 303.0862 | 285.2496 | #DIV/0! | 251.2889 | 0.88094 | 995.3538
2019-11-15 05:00 | -3.425 | 1.231 | 0.262 | 82.953 | 14.24 | 444.656 | 7.136 | 14.938 | 14.953 | 101.507 | 2.377 | 1.819 | 21.036 | 0.005 | 221.762 | 2.925 | 2.604 | 496.128 | 16.039 | 27.565 | 372.186 | 0 | 79.356 | 1006.8555 | 13969.5879 | 41976.2538 | 38.3587 | 4.9194 | 0.26 | -201772.0625 | 0.0061069 | 394.1398 | 318.7333 | 48.7365 | 1011.6241 | 25000 | 0.015 | 14.947 | 0.0010035 | 405.886 | 90.419 | 444.656 | 2.4441 | 0.7989 | -1367.6354 | 0.43562 | 447.2653 | -0.0076576 | 417.983 | 286.949 | 24.732 | 3.783 | 115261.4646 | 555.3084 | 405.886 | 444.656 | 441.1149 | 0.01078 | 351.416 | 0.79665 | 1005.282
2019-11-15 06:00 | 162.425 | 88.791 | 85.923 | 82.72 | 14.103 | 637.245 | 7.264 | 18.414 | 24.337 | 45.89 | 2.368 | 1.822 | 26.574 | -0.965 | 259.993 | 3.182 | 14.19 | 545.757 | 14.392 | 194.414 | 553.089 | 73.464 | 187.201 | 1007.4522 | 26403.4023 | 48769.2623 | 38.3587 | 10.1795 | 0.26 | 7865.6055 | 15.162 | 368.9954 | 308.2713 | 28.5703 | 39.2096 | 25000 | 5.923 | 14.947 | 0.39627 | 398.637 | 81.86 | 637.245 | 1.656 | 0.87458 | 53.314 | 172.0138 | 519.6462 | 0.31257 | 410.797 | 340.018 | 35.313 | 7.177 | 70851.7112 | 644.8237 | 398.637 | 637.2454 | 420.6759 | 0.39613 | 366.636 | 0.87154 | 34.9934
2019-11-15 07:00 | 221.343 | 128.996 | 103.867 | 83.945 | 13.924 | 651.307 | 10.292 | 18.742 | 25.337 | 82.521 | 2.366 | 1.824 | 27.074 | -0.965 | 268.389 | 3.191 | 15.305 | 566.169 | 17.248 | 229.327 | 563.426 | 85.454 | 218.493 | 1008.2166 | 31651.4824 | 51364.9525 | 38.3587 | 10.0534 | 0.26 | 7071.6411 | 18.4204 | 382.485 | 318.9757 | 29.334 | 39.3458 | 25000 | 6.595 | 14.947 | 0.44123 | 440.234 | 79.944 | 651.307 | 1.4238 | 0.88021 | 47.9324 | 191.5298 | 547.3038 | 0.40442 | 444.144 | 349.329 | 29.365 | 8.61 | 62249.646 | 690.754 | 440.234 | 651.3073 | 408.2545 | 0.45662 | 358.1436 | 0.87726 | 35.0728
2019-11-15 08:00 | 288.277 | 185.026 | 114.265 | 84.606 | 14.195 | 626.311 | 16.821 | 19.18 | 26.429 | 87.365 | 2.365 | 1.817 | 28.401 | -0.964 | 271.118 | 3.191 | 23.391 | 565.647 | 18.883 | 250.95 | 565.547 | 92.329 | 234.902 | 1009.3358 | 38727.0898 | 49105.7503 | 38.3587 | 10.149 | 0.26 | 6672.8926 | 20.0538 | 383.2909 | 322.1719 | 30.4935 | 40.9421 | 25000 | 7.249 | 14.947 | 0.48498 | 524.084 | 86.382 | 626.311 | 0.99944 | 0.86622 | 45.2297 | 210.523 | 523.2315 | 0.55095 | 516.261 | 355.814 | 15.692 | 10.554 | 48638.653 | 704.5817 | 524.084 | 626.3108 | 328.0564 | 0.4914 | 282.8104 | 0.86208 | 36.2715
2019-11-15 09:00 | 291.391 | 187.253 | 114.579 | 74.204 | 17.629 | 623.489 | 17.275 | 19.377 | 26.518 | 96.249 | 2.361 | 1.82 | 28.401 | -0.964 | 270.848 | 3.21 | 23.552 | 566.444 | 18.959 | 251.722 | 565.047 | 92.546 | 235.972 | 1009.7965 | 39751.1055 | 41329.3338 | 38.3615 | 10.6772 | 0.26 | 6735.0195 | 20.0948 | 382.7391 | 324.1001 | 30.4606 | 41.2326 | 25000 | 7.141 | 14.947 | 0.47775 | 529.961 | 86.304 | 623.489 | 0.73383 | 0.86742 | 45.6475 | 207.3865 | 440.4042 | 0.66164 | 519.477 | 358.48 | 16.802 | 10.735 | 39884.553 | 621.4841 | 529.961 | 623.489 | 242.474 | 0.49406 | 208.9105 | 0.86158 | 36.2713
2019-11-15 10:00 | 220.923 | 129.231 | 103.737 | 72.693 | 18.2 | 651.935 | 10.679 | 19.512 | 26.227 | 78.116 | 2.361 | 1.816 | 28.122 | -0.965 | 269.5 | 3.178 | 16.851 | 567.537 | 17.179 | 228.83 | 567.63 | 85.316 | 216.933 | 1010.4868 | 32419.4941 | 46902.0784 | 38.3709 | 10.2009 | 0.26 | 7232.1372 | 18.1279 | 384.3171 | 324.1319 | 30.3113 | 40.6588 | 25000 | 6.715 | 14.947 | 0.44925 | 440.375 | 80.663 | 651.935 | 1.2556 | 0.87968 | 49.0047 | 195.0148 | 499.91 | 0.44193 | 445.935 | 348.704 | 29.424 | 8.698 | 55512.1554 | 637.9238 | 440.375 | 651.9345 | 360.4778 | 0.46579 | 315.8766 | 0.87627 | 35.0067
2019-11-15 11:00 | 222.679 | 131.458 | 103.387 | 67.033 | 19.957 | 652.601 | 11.053 | 19.795 | 26.272 | 98.432 | 2.368 | 1.824 | 28.067 | -0.966 | 268.685 | 3.194 | 15.434 | 566.447 | 17.119 | 228.645 | 565.23 | 85.579 | 218.347 | 1010.6227 | 32291.4922 | 52716.6683 | 38.3709 | 10.2878 | 0.26 | 7159.3115 | 18.1785 | 381.6629 | 322.4247 | 29.9111 | 40.2139 | 25000 | 6.477 | 14.947 | 0.43333 | 446.013 | 81.321 | 652.601 | 1.4434 | 0.87837 | 48.5112 | 188.1029 | 561.8853 | 0.39631 | 446.319 | 353.247 | 30.049 | 8.712 | 62641.4896 | 702.8464 | 446.013 | 652.6008 | 420.1393 | 0.465 | 367.7857 | 0.87539 | 34.0146
2019-11-15 12:00 | 293.555 | 187.487 | 114.986 | 59.951 | 20.351 | 626.84 | 17.128 | 19.891 | 27.133 | 81.465 | 2.368 | 1.826 | 28.994 | -0.964 | 270.488 | 3.235 | 22.113 | 566.447 | 19.103 | 254.047 | 564.886 | 93.729 | 238.369 | 1010.5804 | 39495.1016 | 60426.6943 | 38.3709 | 10.7468 | 0.26 | 6712.1455 | 20.2588 | 381.4236 | 323.0787 | 30.8452 | 42.384 | 25000 | 7.242 | 14.947 | 0.48451 | 531.946 | 85.837 | 626.84 | 1.337 | 0.86629 | 45.4813 | 210.3198 | 644.0633 | 0.45579 | 521.045 | 363.751 | 18.887 | 10.778 | 58706.7228 | 828.4529 | 531.946 | 626.8399 | 445.8294 | 0.49 | 384.7794 | 0.86306 | 36.2373
2019-11-15 13:00 | 342.08 | 225.231 | 126.401 | 55.823 | 20.892 | 611.234 | 22.542 | 20.598 | 28.52 | 94.003 | 2.368 | 1.826 | 30.246 | -0.959 | 271.879 | 3.325 | 28.807 | 563.569 | 20.971 | 279.265 | 563.856 | 100.825 | 258.01 | 1010.0261 | 45383.1914 | 60819.7129 | 38.3709 | 11.0627 | 0.26 | 6615.564 | 22.2497 | 381.3516 | 324.1145 | 32.3435 | 45.415 | 25000 | 7.922 | 14.947 | 0.53001 | 611.664 | 92.055 | 611.234 | 1.1019 | 0.85333 | 44.8268 | 230.0681 | 648.2524 | 0.5277 | 599.589 | 386.32 | 19.414 | 12.329 | 51422.3084 | 873.563 | 611.664 | 611.2339 | 411.9586 | 0.48793 | 349.9155 | 0.84939 | 41.5197
2019-11-15 14:00 | 356.309 | 236.249 | 130.103 | 50.078 | 21.408 | 615.373 | 23.844 | 20.961 | 29.237 | 91.121 | 2.365 | 1.826 | 31.514 | -0.958 | 273.826 | 3.442 | 29.868 | 562.907 | 21.715 | 289.403 | 564.583 | 105.208 | 268.602 | 1009.9431 | 47175.2188 | 59747.2132 | 38.3709 | 11.0391 | 0.26 | 6595.8169 | 22.9896 | 381.1008 | 322.4247 | 33.4026 | 48.6111 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 637.624 | 93.664 | 615.373 | 0.99275 | 0.85199 | 44.693 | 240.3488 | 636.821 | 0.55951 | 625.013 | 399.501 | 21.437 | 12.798 | 48596.609 | 879.2541 | 637.624 | 615.3734 | 389.5332 | 0.48242 | 330.2434 | 0.84779 | 42.5921
2019-11-15 15:00 | 354.645 | 236.601 | 130.108 | 60.448 | 20.621 | 614.202 | 24.747 | 21.307 | 29.198 | 92.967 | 2.359 | 1.824 | 31.475 | -0.959 | 273.089 | 3.413 | 30.221 | 563.463 | 21.762 | 290.702 | 564.206 | 104.46 | 268.666 | 1010.6439 | 47431.2227 | 61400.9371 | 38.3716 | 10.8568 | 0.26 | 6592.9297 | 23.1632 | 381.5329 | 322.908 | 33.4344 | 48.8981 | 25000 | 7.891 | 14.947 | 0.52793 | 638.146 | 93.256 | 614.202 | 1.0384 | 0.85211 | 44.6726 | 229.1678 | 654.4592 | 0.54189 | 624.928 | 398.816 | 20.715 | 12.838 | 49673.0438 | 895.0089 | 638.146 | 614.2021 | 407.0016 | 0.48483 | 345.2053 | 0.84817 | 41.5865
2019-11-15 16:00 | 357.705 | 237.773 | 131.008 | 64.135 | 19.671 | 616.984 | 25.114 | 21.336 | 29.682 | 96.412 | 2.367 | 1.832 | 31.762 | -0.957 | 273.67 | 3.451 | 30.392 | 562.885 | 21.888 | 291.007 | 564.569 | 105.112 | 269.307 | 1010.9263 | 47431.2227 | 61126.2693 | 38.374 | 11.1969 | 0.26 | 6567.6318 | 23.2626 | 381.9149 | 322.9167 | 33.8072 | 49.4792 | 25000 | 8.346 | 14.947 | 0.55837 | 641.111 | 94.378 | 616.984 | 1.0178 | 0.85117 | 44.4985 | 242.3818 | 651.5716 | 0.54899 | 627.974 | 397.811 | 20.616 | 12.89 | 49453.8772 | 895.4022 | 641.111 | 616.9841 | 402.6018 | 0.48249 | 341.0171 | 0.84703 | 43.6188
2019-11-15 17:00 | 359.599 | 238.711 | 130.632 | 71.076 | 18.264 | 614.596 | 24.942 | 21.251 | 29.551 | 95.385 | 2.367 | 1.829 | 31.717 | -0.957 | 273.418 | 3.411 | 30.455 | 561.637 | 21.772 | 291.839 | 565.446 | 104.775 | 269.601 | 1011.0835 | 47431.2227 | 61632.4825 | 38.3712 | 11.3622 | 0.26 | 6575.1304 | 23.1187 | 382.3752 | 322.9167 | 33.5928 | 49.4792 | 25000 | 8.3 | 14.947 | 0.5553 | 641.812 | 94.124 | 614.596 | 1.0314 | 0.85101 | 44.5525 | 241.0458 | 656.92 | 0.5474 | 629.586 | 396.079 | 19.725 | 12.919 | 49859.8127 | 902.167 | 641.812 | 614.5957 | 406.8465 | 0.48193 | 344.5391 | 0.84685 | 43.6043
2019-11-15 18:00 | 361.372 | 241.641 | 132.053 | 75.172 | 16.877 | 614.954 | 24.806 | 21.193 | 29.476 | 95.618 | 2.37 | 1.829 | 31.643 | -0.958 | 273.381 | 3.449 | 30.688 | 561.437 | 21.891 | 292.519 | 564.119 | 105.27 | 270.272 | 1011.4083 | 48199.2344 | 61267.9161 | 38.3632 | 11.1318 | 0.26 | 6560.5405 | 23.4133 | 381.7426 | 322.2338 | 33.7536 | 49.1922 | 25000 | 8.283 | 14.947 | 0.55416 | 646.814 | 94.214 | 614.954 | 1.0059 | 0.85094 | 44.463 | 240.5521 | 652.8974 | 0.55349 | 633.166 | 394.748 | 18.448 | 13.015 | 48764.8946 | 894.1341 | 646.814 | 614.9537 | 400.1243 | 0.48914 | 338.8235 | 0.8468 | 42.5703
2019-11-15 19:00 | 363.65 | 243.399 | 132.153 | 80.87 | 15.869 | 614.85 | 25.744 | 21.023 | 29.31 | 88.938 | 2.366 | 1.827 | 31.556 | -0.959 | 273.565 | 3.475 | 30.535 | 560.88 | 22.006 | 292.561 | 564.782 | 105.545 | 270.921 | 1012.1302 | 48199.2344 | 60726.3948 | 38.3665 | 11.6049 | 0.26 | 6575.7139 | 23.3859 | 383.1456 | 322.2222 | 33.5786 | 48.4676 | 25000 | 8.287 | 14.947 | 0.55443 | 648.394 | 95.463 | 614.85 | 0.98373 | 0.8492 | 44.562 | 240.6683 | 647.1828 | 0.5619 | 635.702 | 395.267 | 17.407 | 13.07 | 48338.0732 | 893.3549 | 648.394 | 614.8502 | 392.1791 | 0.48566 | 331.2883 | 0.84474 | 41.5659
2019-11-15 20:00 | 363.919 | 244.22 | 132.651 | 79.764 | 15.208 | 613.172 | 24.601 | 20.63 | 28.835 | 94.293 | 2.372 | 1.834 | 31.085 | -0.961 | 273.052 | 3.486 | 30.603 | 559.546 | 22.071 | 293.84 | 564.198 | 105.891 | 271.273 | 1012.6952 | 48455.2383 | 60513.3282 | 38.3625 | 11.138 | 0.26 | 6578.3804 | 23.3244 | 382.8434 | 321.5394 | 33.1488 | 47.6032 | 25000 | 8.205 | 14.947 | 0.54894 | 650.588 | 95.452 | 613.172 | 0.97635 | 0.84866 | 44.5847 | 238.2869 | 644.8445 | 0.56435 | 638.248 | 390.919 | 16.581 | 13.162 | 47908.9626 | 890.7596 | 650.588 | 613.1717 | 389.4863 | 0.4872 | 328.8555 | 0.84433 | 39.4699
2019-11-15 21:00 | 353.2 | 235.897 | 129.322 | 83.879 | 14.876 | 604.215 | 23.639 | 20.365 | 28.484 | 95.165 | 2.367 | 1.828 | 30.816 | -0.961 | 272.747 | 3.364 | 30.365 | 559.153 | 21.656 | 285.205 | 564.011 | 103.341 | 262.472 | 1012.9988 | 46919.2148 | 62266.3186 | 38.3641 | 11.4189 | 0.26 | 6605.7891 | 22.9742 | 382.9861 | 321.0156 | 33.0729 | 46.7279 | 25000 | 8.119 | 14.947 | 0.54319 | 635.331 | 94.765 | 604.215 | 1.0843 | 0.84735 | 44.7685 | 235.7893 | 663.5536 | 0.53229 | 622.829 | 384.339 | 16.13 | 12.732 | 50912.8892 | 897.9657 | 635.331 | 604.2151 | 416.2378 | 0.48969 | 350.955 | 0.84316 | 39.4194
2019-11-15 22:00 | 354.419 | 236.952 | 128.899 | 83.126 | 15.068 | 605.464 | 23.292 | 20.813 | 29.029 | 93.245 | 2.361 | 1.823 | 31.191 | -0.96 | 273.282 | 3.408 | 30.299 | 559.988 | 21.667 | 285.49 | 564.178 | 102.887 | 263.427 | 1013.4278 | 46663.2109 | 62749.7406 | 38.3625 | 11.2717 | 0.26 | 6557.3467 | 22.981 | 382.8935 | 320.6655 | 33.6052 | 48.0264 | 25000 | 8.216 | 14.947 | 0.54968 | 635.268 | 95.629 | 605.464 | 1.0931 | 0.84618 | 44.4421 | 238.6063 | 668.6762 | 0.53003 | 621.377 | 386.485 | 16.21 | 12.735 | 51587.4162 | 907.523 | 635.268 | 605.4639 | 420.4525 | 0.48648 | 354.0449 | 0.84206 | 40.3985
2019-11-15 23:00 | 344.926 | 229.568 | 127.7 | 85.625 | 15.049 | 605.597 | 22.227 | 21.253 | 29.545 | 95.692 | 2.364 | 1.83 | 31.763 | -0.96 | 274.066 | 3.336 | 30.086 | 560.659 | 21.213 | 281.795 | 565.95 | 102.058 | 260.588 | 1013.7102 | 45639.1953 | 62564.9177 | 38.3655 | 11.2845 | 0.26 | 6560.5449 | 22.4629 | 382.4653 | 321.5133 | 33.8788 | 49.6226 | 25000 | 8.292 | 14.947 | 0.55476 | 615.081 | 94.366 | 605.597 | 1.1434 | 0.8482 | 44.4603 | 240.8135 | 666.7598 | 0.51732 | 604.59 | 381.497 | 16.742 | 12.502 | 52593.722 | 897.6913 | 615.081 | 605.5966 | 425.907 | 0.4866 | 359.5411 | 0.84418 | 40.3436
2019-11-16 | 356.244 | 235.311 | 130.989 | 83.535 | 14.976 | 601.479 | 23.231 | 21.021 | 29.364 | 96.102 | 2.362 | 1.825 | 31.546 | -0.96 | 272.928 | 3.45 | 30.916 | 560.742 | 21.822 | 290.153 | 565.623 | 104.369 | 266.679 | 1013.8462 | 47431.2227 | 58598.1176 | 38.3686 | 11.5434 | 0.26 | 6621.1362 | 23.1655 | 382.2492 | 322.0399 | 33.4766 | 49.4828 | 25000 | 8.343 | 14.947 | 0.55817 | 631.291 | 94.453 | 601.479 | 0.99466 | 0.84762 | 44.8673 | 242.2946 | 624.5349 | 0.57041 | 616.498 | 386.096 | 15.925 | 12.774 | 47401.807 | 854.0359 | 631.291 | 601.4788 | 377.6804 | 0.49398 | 318.3716 | 0.84297 | 40.3789
2019-11-16 01:00 | 367.102 | 246.33 | 133.004 | 84.908 | 14.805 | 613.441 | 24.513 | 20.906 | 29.091 | 93.227 | 2.359 | 1.824 | 31.546 | -0.961 | 273.089 | 3.502 | 31.305 | 560.723 | 22.105 | 294.877 | 564.246 | 106.018 | 272.033 | 1013.8568 | 48711.2422 | 59021.0666 | 38.3709 | 11.6972 | 0.26 | 6567.6802 | 23.4711 | 381.6615 | 321.8779 | 33.6815 | 48.3242 | 25000 | 8.185 | 14.947 | 0.5476 | 652.979 | 95.237 | 613.441 | 0.92633 | 0.84949 | 44.5024 | 237.706 | 629.0813 | 0.58355 | 640.348 | 390.923 | 15.846 | 13.189 | 46492.1986 | 874.7373 | 652.979 | 613.4408 | 371.054 | 0.48906 | 313.4478 | 0.84475 | 39.4201
2019-11-16 02:00 | 332.485 | 220.659 | 122.051 | 84.426 | 14.652 | 606.926 | 21.216 | 20.697 | 28.453 | 99.011 | 2.363 | 1.826 | 30.559 | -0.962 | 271.211 | 3.267 | 27.857 | 563.728 | 20.317 | 269.117 | 565.725 | 97.808 | 249.341 | 1014.0032 | 44359.1758 | 57697.6145 | 38.3716 | 11.6656 | 0.26 | 6643.0503 | 21.5325 | 383.4516 | 322.3871 | 32.2864 | 47.0257 | 25000 | 7.756 | 14.947 | 0.5189 | 595.452 | 91.732 | 606.926 | 1.0588 | 0.85333 | 45.0123 | 225.2472 | 614.9863 | 0.54064 | 587.629 | 372.428 | 15.864 | 12.029 | 49909.6453 | 828.5537 | 595.452 | 606.9261 | 382.6618 | 0.49487 | 324.8255 | 0.84886 | 38.2761
2019-11-16 03:00 | 342.456 | 229.626 | 124.923 | 82.619 | 14.496 | 606.799 | 22.52 | 19.92 | 27.869 | 98.413 | 2.361 | 1.823 | 30.287 | -0.964 | 271.681 | 3.262 | 28.845 | 560.917 | 20.577 | 275.845 | 564.746 | 99.435 | 254.597 | 1014.1498 | 45639.1953 | 56188.7949 | 38.3733 | 11.6381 | 0.26 | 6590.668 | 21.8454 | 382.9076 | 322.0544 | 32.4206 | 45.5729 | 25000 | 7.949 | 14.947 | 0.53181 | 618.657 | 93.299 | 606.799 | 0.95276 | 0.85109 | 44.6554 | 230.8522 | 598.9301 | 0.57178 | 603.891 | 376.556 | 15.683 | 12.387 | 47243.3469 | 822.5383 | 618.657 | 606.7991 | 357.666 | 0.49396 | 302.6727 | 0.84624 | 36.3039
2019-11-16 04:00 | 328.3 | 217.026 | 122.012 | 81.79 | 14.261 | 610.611 | 20.308 | 20.123 | 27.794 | 90.277 | 2.358 | 1.825 | 30.077 | -0.966 | 271.814 | 3.219 | 27.525 | 561.882 | 20.397 | 270.143 | 565.565 | 98.086 | 249.846 | 1014.2751 | 44103.1719 | 56927.5823 | 38.3709 | 11.6628 | 0.26 | 6640.0825 | 21.6348 | 382.7302 | 321.8779 | 32.3009 | 45.1425 | 25000 | 7.671 | 14.947 | 0.51321 | 589.417 | 91.261 | 610.611 | 1.0505 | 0.85501 | 44.993 | 222.7786 | 606.7677 | 0.54106 | 576.039 | 369.174 | 15.351 | 11.847 | 49528.4972 | 808.7397 | 589.417 | 610.6114 | 378.0791 | 0.50394 | 321.5718 | 0.85054 | 34.2064
2019-11-16 05:00 | 308.09 | 198.505 | 121.237 | 82.311 | 13.842 | 618.139 | 17.773 | 19.925 | 27.718 | 91.41 | 2.365 | 1.829 | 29.613 | -0.966 | 271.469 | 3.209 | 26.962 | 561.299 | 20.14 | 267.765 | 565.495 | 97.371 | 247.888 | 1014.1604 | 41031.125 | 54844.6043 | 38.3709 | 11.3626 | 0.26 | 6690.7886 | 21.3484 | 382.4524 | 321.875 | 32.1523 | 44.5578 | 25000 | 7.793 | 14.947 | 0.52138 | 552.769 | 91.075 | 618.139 | 1.0966 | 0.857 | 45.3365 | 226.3217 | 584.5661 | 0.52704 | 541.577 | 361.778 | 14.745 | 11.13 | 51288.8213 | 775.5428 | 552.769 | 618.1393 | 374.6987 | 0.49522 | 319.4914 | 0.85266 | 34.1233
2019-11-16 06:00 | 338.806 | 226.989 | 122.54 | 83.561 | 13.735 | 608.057 | 21.747 | 20.033 | 27.656 | 97.133 | 2.365 | 1.825 | 29.779 | -0.965 | 271.217 | 3.267 | 28.344 | 561.276 | 20.358 | 271.673 | 565.638 | 98.541 | 251.089 | 1014.4428 | 45383.1914 | 43911.6865 | 38.3709 | 11.4733 | 0.26 | 6616.353 | 21.4969 | 382.9076 | 321.875 | 31.9117 | 44.7085 | 25000 | 7.623 | 14.947 | 0.51 | 609.564 | 91.824 | 608.057 | 0.61938 | 0.85618 | 44.8322 | 221.3846 | 468.0366 | 0.72389 | 600.482 | 372.519 | 14.272 | 12.119 | 37126.7831 | 684.2135 | 609.564 | 608.0571 | 229.5744 | 0.49927 | 194.9058 | 0.84899 | 35.2575
2019-11-16 07:00 | 274.639 | 170.96 | 114.374 | 83.996 | 13.54 | 634.036 | 15.165 | 19.803 | 27.044 | 73.601 | 2.367 | 1.826 | 29.372 | -0.969 | 270.57 | 3.201 | 21.482 | 566.177 | 19.016 | 251.991 | 565.366 | 93.451 | 237.785 | 1014.6105 | 37191.0664 | 45386.8091 | 38.3709 | 11.1846 | 0.26 | 6693.0791 | 20.1806 | 382.7405 | 322.7285 | 31.0889 | 42.5456 | 25000 | 7.241 | 14.947 | 0.48445 | 497.839 | 85.861 | 634.036 | 0.95554 | 0.86942 | 45.3521 | 210.2907 | 483.7594 | 0.56772 | 487.956 | 347.834 | 14.873 | 10.098 | 46826.6679 | 649.8256 | 497.839 | 634.0356 | 301.6146 | 0.49097 | 260.7702 | 0.86458 | 31.0172
2019-11-16 08:00 | 231.037 | 134.974 | 104.426 | 87.636 | 13.811 | 651.764 | 11.15 | 19.649 | 26.268 | 96.031 | 2.368 | 1.827 | 28.264 | -0.971 | 269.403 | 3.185 | 16.629 | 567.534 | 17.403 | 230.332 | 565.075 | 86.502 | 220.283 | 1015.05 | 33351.0078 | 44459.4028 | 38.3716 | 10.8281 | 0.26 | 7236.459 | 18.4223 | 381.2486 | 323.0845 | 30.0285 | 40.2175 | 25000 | 6.619 | 14.947 | 0.44283 | 451.725 | 81.822 | 651.764 | 1.1143 | 0.87847 | 49.0331 | 192.2268 | 473.8831 | 0.48754 | 453.869 | 346.937 | 25.928 | 8.87 | 51152.2517 | 612.4124 | 451.725 | 651.764 | 328.081 | 0.47471 | 286.8939 | 0.87446 | 28.8873
2019-11-16 09:00 | 251.724 | 151.853 | 109.581 | 82.139 | 14.778 | 651.76 | 12.337 | 19.725 | 26.373 | 100.073 | 2.365 | 1.824 | 28.298 | -0.971 | 269.372 | 3.19 | 18.565 | 566.808 | 18.027 | 241.713 | 565.11 | 89.937 | 229.457 | 1015.4896 | 35143.0352 | 43128.8472 | 38.374 | 10.5934 | 0.26 | 6985.1094 | 19.1918 | 381.5538 | 323.0903 | 30.2556 | 40.9421 | 25000 | 6.648 | 14.947 | 0.44477 | 472.14 | 81.329 | 651.76 | 0.96608 | 0.87951 | 47.3271 | 193.069 | 459.7292 | 0.54755 | 471.565 | 348.145 | 23.678 | 9.603 | 47093.976 | 618.9091 | 472.14 | 651.7601 | 297.2829 | 0.47214 | 260.1868 | 0.87522 | 28.9089
2019-11-16 10:00 | 245.107 | 148.103 | 107.579 | 73.274 | 17.365 | 649.987 | 12 | 19.84 | 26.606 | 95.827 | 2.369 | 1.828 | 28.371 | -0.972 | 269.231 | 3.185 | 17.85 | 566.743 | 17.849 | 238.169 | 565.615 | 89.135 | 226.577 | 1015.908 | 34631.0273 | 49824.3624 | 38.374 | 10.8099 | 0.26 | 7002.9731 | 18.9313 | 380.8811 | 323.0903 | 30.1992 | 41.2326 | 25000 | 6.766 | 14.947 | 0.45267 | 466.051 | 81.662 | 649.987 | 1.2286 | 0.87791 | 47.4481 | 196.4959 | 531.0997 | 0.46151 | 467.381 | 349.635 | 27.083 | 9.373 | 55209.4156 | 681.6866 | 466.051 | 649.9874 | 372.187 | 0.47852 | 325.4266 | 0.87436 | 27.891
2019-11-16 11:00 | 231.655 | 136.615 | 104.991 | 69.096 | 17.766 | 650.235 | 11.092 | 19.802 | 26.675 | 92.14 | 2.364 | 1.825 | 28.579 | -0.971 | 269.726 | 3.216 | 16.893 | 566.212 | 17.393 | 231.736 | 564.747 | 87.085 | 222.241 | 1016.0123 | 33095.0039 | 46564.0376 | 38.374 | 10.2662 | 0.26 | 7146.8545 | 18.5202 | 380.7856 | 322.9196 | 30.7019 | 42.0935 | 25000 | 6.873 | 14.947 | 0.45982 | 452.247 | 82.702 | 650.235 | 1.1884 | 0.87644 | 48.423 | 199.6034 | 496.3464 | 0.46672 | 458.681 | 352.312 | 28.445 | 8.963 | 53991.4473 | 645.7246 | 452.247 | 650.2352 | 349.4654 | 0.46113 | 305.0175 | 0.87281 | 28.858
2019-11-16 12:00 | 247.408 | 147.516 | 109.946 | 67.33 | 18.752 | 651.935 | 12.352 | 20.204 | 27.263 | 65.207 | 2.363 | 1.83 | 29.241 | -0.969 | 270.362 | 3.203 | 19.185 | 567.315 | 18.537 | 242.596 | 565.511 | 90.16 | 230.007 | 1015.5515 | 34631.0273 | 49867.9236 | 38.374 | 10.8609 | 0.26 | 7010.0679 | 19.3345 | 381.5061 | 323.9409 | 31.2809 | 43.1195 | 25000 | 7.059 | 14.947 | 0.47227 | 466.19 | 82.244 | 651.935 | 1.2279 | 0.87741 | 47.4962 | 205.0051 | 531.564 | 0.46543 | 466.061 | 354.045 | 26.614 | 9.474 | 55257.6849 | 689.7327 | 466.19 | 651.9355 | 373.1874 | 0.46602 | 326.1082 | 0.87385 | 30.9011
2019-11-16 13:00 | 261.939 | 160.176 | 111.977 | 64.293 | 19.198 | 647.254 | 14.002 | 20.37 | 27.354 | 85.934 | 2.371 | 1.831 | 29.326 | -0.968 | 270.125 | 3.202 | 19.24 | 567.386 | 18.639 | 248.392 | 564.182 | 92.361 | 235.441 | 1014.8295 | 35911.0469 | 48658.4287 | 38.3705 | 10.7951 | 0.26 | 6818.7749 | 19.6248 | 381.5452 | 323.6169 | 30.9975 | 42.5275 | 25000 | 6.984 | 14.947 | 0.46725 | 482.959 | 83.301 | 647.254 | 1.1121 | 0.87518 | 46.2043 | 202.827 | 518.6245 | 0.50506 | 479.741 | 356.875 | 25.022 | 9.898 | 51990.9146 | 688.0177 | 482.959 | 647.254 | 347.6534 | 0.4706 | 302.9107 | 0.8713 | 31.9735
2019-11-16 14:00 | 285.61 | 182.212 | 114.103 | 57.509 | 21.42 | 632.907 | 17.363 | 20.614 | 27.781 | 94.16 | 2.367 | 1.827 | 29.737 | -0.967 | 270.341 | 3.207 | 22.684 | 566.914 | 18.892 | 250.809 | 564.835 | 92.718 | 235.715 | 1014.2434 | 38983.0938 | 53287.4817 | 38.358 | 11.4628 | 0.26 | 6791.1782 | 20.0653 | 380.978 | 324.1232 | 31.4878 | 43.9839 | 25000 | 7.167 | 14.947 | 0.47949 | 523.143 | 86.229 | 632.907 | 1.1299 | 0.86781 | 46.0323 | 208.1416 | 567.7784 | 0.50303 | 512.047 | 359.85 | 19.828 | 10.557 | 52433.0455 | 743.1715 | 523.143 | 632.9069 | 374.1036 | 0.49371 | 323.1347 | 0.86376 | 33.1033
2019-11-16 15:00 | 288.598 | 184.557 | 115.655 | 53.6 | 22.572 | 631.995 | 17.377 | 20.604 | 27.836 | 100.358 | 2.367 | 1.829 | 29.671 | -0.965 | 270.224 | 3.229 | 23.243 | 566.852 | 19.226 | 253.907 | 564.548 | 93.953 | 237.984 | 1013.6891 | 38983.0938 | 47304.2137 | 38.3557 | 11.1669 | 0.26 | 6714.8965 | 20.3925 | 380.6192 | 323.9612 | 31.5275 | 44.1201 | 25000 | 7.232 | 14.947 | 0.48384 | 527.914 | 88.27 | 631.995 | 0.92397 | 0.86521 | 45.518 | 210.0293 | 503.9957 | 0.57262 | 514.651 | 361.328 | 20.887 | 10.608 | 46542.8553 | 684.5611 | 527.914 | 631.9951 | 308.2718 | 0.49047 | 265.2158 | 0.86033 | 35.1296
2019-11-16 16:00 | 320.225 | 209.172 | 122.051 | 59.483 | 19.284 | 616.773 | 21.407 | 20.619 | 28.371 | 99.78 | 2.369 | 1.83 | 30.346 | -0.965 | 269.983 | 3.212 | 27.322 | 565.266 | 20.229 | 269.029 | 565.099 | 97.577 | 249.073 | 1013.5637 | 42311.1445 | 58101.0417 | 38.3564 | 11.7607 | 0.26 | 6561.3682 | 21.424 | 381.8981 | 324.6412 | 31.7127 | 44.7121 | 25000 | 7.752 | 14.947 | 0.51863 | 573.519 | 90.512 | 616.773 | 1.1255 | 0.85746 | 44.4765 | 225.131 | 619.0401 | 0.51729 | 562.936 | 373.997 | 19.47 | 11.479 | 52670.3864 | 821.957 | 573.519 | 616.7731 | 398.1075 | 0.49351 | 339.6848 | 0.85325 | 35.2767
2019-11-16 17:00 | 275.583 | 173.773 | 111.005 | 65.169 | 17.529 | 636.187 | 16.029 | 19.974 | 26.978 | 91.726 | 2.373 | 1.831 | 29.053 | -0.967 | 270.186 | 3.248 | 20.024 | 565.323 | 18.427 | 246.768 | 564.641 | 91.066 | 232.854 | 1013.6996 | 37447.0703 | 62575.9405 | 38.3587 | 11.232 | 0.26 | 6794.583 | 19.5587 | 382.0717 | 323.9699 | 31.5289 | 44.1165 | 25000 | 7.004 | 14.947 | 0.46859 | 504.848 | 84.005 | 636.187 | 1.5 | 0.87096 | 46.0545 | 203.4078 | 666.7591 | 0.41332 | 499.988 | 358.084 | 22.159 | 10.182 | 64099.3448 | 835.5981 | 504.848 | 636.1872 | 481.7542 | 0.4911 | 418.1411 | 0.86796 | 33.077
2019-11-16 18:00 | 364.717 | 243.634 | 132.535 | 71.525 | 16.175 | 614.115 | 24.015 | 20.194 | 28.633 | 93.492 | 2.367 | 1.829 | 30.886 | -0.962 | 273.211 | 3.491 | 31.326 | 560.483 | 22.091 | 293.627 | 564.583 | 105.689 | 270.618 | 1013.7102 | 48455.2383 | 62589.9044 | 38.3587 | 11.7302 | 0.26 | 6557.0527 | 23.4365 | 382.5318 | 322.0804 | 32.8543 | 46.8714 | 25000 | 8.439 | 14.947 | 0.56459 | 652.344 | 94.878 | 614.115 | 1.0273 | 0.84979 | 44.4445 | 245.0826 | 666.9079 | 0.54688 | 639.438 | 394.535 | 17.759 | 13.143 | 49548.1685 | 913.5715 | 652.344 | 614.1152 | 411.5438 | 0.4853 | 347.9621 | 0.8455 | 38.3957
2019-11-16 19:00 | 365.549 | 243.634 | 132.802 | 77.245 | 15.961 | 614.947 | 24.63 | 20.59 | 28.897 | 91.822 | 2.365 | 1.83 | 31.201 | -0.961 | 273.921 | 3.511 | 31.494 | 561.342 | 22.168 | 294.798 | 564.824 | 106.121 | 271.87 | 1013.8462 | 48455.2383 | 62138.9691 | 38.3566 | 11.4663 | 0.26 | 6573.5986 | 23.5203 | 382.5868 | 322.0486 | 33.468 | 47.8865 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 650.604 | 95.495 | 614.947 | 1.0172 | 0.84897 | 44.5591 | 241.2491 | 662.067 | 0.55213 | 637.996 | 393.806 | 17.101 | 13.131 | 49188.5177 | 907.6141 | 650.604 | 614.9471 | 406.9668 | 0.48664 | 343.769 | 0.84471 | 39.4252
2019-11-16 20:00 | 366.631 | 244.454 | 133.367 | 79.383 | 15.897 | 614.101 | 23.941 | 20.632 | 29.05 | 92.379 | 2.363 | 1.826 | 31.353 | -0.961 | 273.993 | 3.516 | 31.272 | 561.514 | 22.211 | 295.243 | 565.05 | 106.298 | 272.266 | 1013.8462 | 48455.2383 | 62736.5555 | 38.3489 | 11.636 | 0.26 | 6561.834 | 23.5634 | 382.5651 | 322.2193 | 33.5186 | 47.8901 | 25000 | 8.418 | 14.947 | 0.56319 | 651.511 | 94.953 | 614.101 | 1.0303 | 0.84962 | 44.4883 | 244.4727 | 668.2988 | 0.5486 | 638.338 | 392.686 | 17.293 | 13.143 | 49651.5096 | 913.5196 | 651.511 | 614.1014 | 412.2091 | 0.48763 | 348.4726 | 0.84538 | 39.3977
2019-11-16 21:00 | 366.203 | 243.985 | 133.304 | 82.808 | 15.606 | 614.128 | 24.176 | 20.63 | 28.799 | 93.598 | 2.365 | 1.829 | 31.181 | -0.961 | 273.993 | 3.527 | 31.169 | 561.234 | 22.23 | 294.254 | 564.014 | 106.145 | 272.043 | 1013.8462 | 48455.2383 | 62765.7966 | 38.3472 | 11.9283 | 0.26 | 6573.8315 | 23.5943 | 382.581 | 321.8808 | 33.4201 | 47.4525 | 25000 | 8.169 | 14.947 | 0.54653 | 649.991 | 95.307 | 614.128 | 1.0338 | 0.84917 | 44.5716 | 237.2414 | 668.5813 | 0.54773 | 636.924 | 393.524 | 16.988 | 13.159 | 49672.4974 | 914.8051 | 649.991 | 614.1285 | 412.6684 | 0.48589 | 348.6258 | 0.84481 | 39.4071
2019-11-16 22:00 | 366.595 | 244.571 | 133.656 | 81.441 | 15.342 | 614.549 | 24.059 | 20.566 | 28.879 | 96.06 | 2.366 | 1.829 | 31.243 | -0.961 | 273.993 | 3.522 | 31.261 | 561.294 | 22.218 | 295.053 | 564.993 | 106.186 | 272.04 | 1013.8462 | 48455.2383 | 45767.6727 | 38.3503 | 11.6897 | 0.26 | 6567.1528 | 23.5794 | 382.7488 | 322.0457 | 33.4201 | 47.7431 | 25000 | 8.313 | 14.947 | 0.55617 | 652.107 | 95.224 | 614.549 | 0.57715 | 0.8525 | 44.5228 | 241.4234 | 487.5561 | 0.7519 | 638.448 | 392.816 | 16.982 | 13.152 | 36223.1606 | 737.7081 | 652.107 | 614.5488 | 231.2953 | 0.48295 | 195.4563 | 0.84505 | 39.4024
2019-11-16 23:00 | 366.498 | 245.392 | 132.902 | 82.051 | 15.405 | 613.012 | 24.469 | 20.518 | 28.667 | 90.061 | 2.362 | 1.828 | 31.144 | -0.963 | 272.75 | 3.484 | 31.178 | 562.914 | 22.048 | 294.656 | 565.909 | 105.755 | 271.707 | 1013.8356 | 48711.2422 | 924.1653 | 38.3533 | 11.9116 | 0.26 | 6555.5703 | 23.4265 | 384.4069 | 322.0486 | 32.3827 | 45.8779 | 25000 | 8.149 | 14.947 | 0.54519 | 651.686 | 94.461 | 613.012 | -0.61943 | 0.83811 | 44.4407 | 236.6605 | 9.8458 | 37.2239 | 635.921 | 390.925 | 16.886 | 13.057 | 727.6512 | 268.5254 | 651.686 | 613.0118 | -247.4577 | 0.47558 | -209.3262 | 0.84591 | 37.3977
2019-11-17 | 40.411 | 47.062 | -0.545 | 82.522 | 15.094 | 545.007 | 8.249 | 19.479 | 27.682 | 94.56 | 2.371 | 1.825 | 27.707 | -0.964 | 267.214 | 3.512 | 18.53 | 558.153 | 16.011 | 263.789 | 561.888 | 0 | 207.128 | 1013.6679 | 20899.3184 | 0 | 38.3536 | 9.0684 | 0.26 | 26769.9961 | 0.019692 | 421.2577 | 321.8779 | 33.3333 | 50.4299 | 25000 | 8.203 | 14.947 | 0.54881 | 391.817 | 84.021 | 545.007 | -0.26285 | 0.81613 | 181.4746 | 238.2288 | 0 | #DIV/0! | 404.787 | 326.193 | 36.349 | 5.315 | 0 | 127.7243 | 391.817 | 545.0071 | -56.1304 | 0.25597 | -47.477 | 0.84583 | 35.806
2019-11-17 01:00 | -1.418 | 1.231 | 0.264 | 80.677 | 14.849 | 355.362 | 0.014 | 17.47 | 17.727 | 89.298 | 2.069 | 1.972 | 24.25 | -0.32 | 255.291 | 2.014 | 1.8 | 545.794 | 11.37 | 20.997 | 544.787 | 0 | 21.247 | 1013.2389 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.7324 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.0443 | 318.8542 | 39.8512 | 687.934 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 12.867 | 57.664 | 355.362 | -0.8668 | 0.47755 | -7.1732e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 13.028 | 137.107 | 21.348 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.867 | 355.3623 | -3.9634 | #DIV/0! | -3.3203 | 0.83773 | 671.1245
2019-11-17 02:00 | -0.772 | 1.231 | 0.264 | 79.179 | 14.846 | 329.555 | 0.213 | 18.195 | 19.592 | 97.198 | 1.866 | 2.017 | 23.46 | 0.001 | 244.132 | 1.844 | 1.633 | 533.788 | 11.459 | 21.14 | 523.995 | 0 | 21.374 | 1012.967 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.0091 | 318.9236 | 53.0837 | 1010.8727 | 25000 | 1.397 | 14.947 | 0.093464 | 11.482 | 40.181 | 329.555 | -0.91776 | 0.65604 | -7.1732e-36 | 40.5712 | 0 | #DIV/0! | 12.205 | 142.041 | 19.62 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.482 | 329.5546 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0493 | 0.87808 | 988.394
2019-11-17 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 79.599 | 14.519 | 301.39 | 0.014 | 19.176 | 20.681 | 95.775 | 1.883 | 2.019 | 23.62 | 0.002 | 233.655 | 1.794 | 1.646 | 521.938 | 11.344 | 21.274 | 504.919 | 0 | 21.091 | 1012.9353 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.2321 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.3308 | 320.5556 | 49.3417 | 1009.6478 | 25000 | 1.505 | 14.947 | 0.10069 | 11.004 | 36.334 | 301.39 | -1.0442 | 0.66085 | -7.1732e-36 | 43.7077 | 0 | #DIV/0! | 9.921 | 127.049 | 18.897 | 0.244 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.004 | 301.3898 | -3.4631 | #DIV/0! | -3.0456 | 0.87945 | 989.218
2019-11-17 04:00 | -0.697 | 1.231 | 0.264 | 77.733 | 13.806 | 278.337 | 0 | 20.235 | 21.477 | 96.697 | 1.871 | 2.024 | 24.168 | 0.003 | 221.938 | 1.95 | 1.723 | 510.604 | 11.197 | 21.406 | 488.339 | 0 | 21.549 | 1012.5169 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.4872 | 321.7708 | 58.941 | 1011.5599 | 25000 | 1.242 | 14.947 | 0.083094 | 15.064 | 32.344 | 278.337 | -0.81573 | 0.67713 | -7.1732e-36 | 36.0698 | 0 | #DIV/0! | 14.715 | 116.034 | 19.535 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.064 | 278.3365 | -3.4202 | #DIV/0! | -3.0228 | 0.8838 | 990.6007
2019-11-17 05:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 82.137 | 13.328 | 259.454 | 0 | 20.954 | 22.231 | 93.626 | 1.886 | 2.037 | 24.764 | 0.003 | 211.064 | 1.947 | 1.746 | 499.421 | 11.031 | 21.557 | 473.84 | 0 | 22.145 | 1012.381 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 386.0838 | 322.8125 | 58.1308 | 1012.153 | 25000 | 1.277 | 14.947 | 0.085435 | 15.092 | 34.742 | 259.454 | -0.87348 | 0.62796 | -7.1732e-36 | 37.0862 | 0 | #DIV/0! | 16.188 | 106.672 | 18.997 | 0.288 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.092 | 259.4544 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9623 | 0.86609 | 990.7337
2019-11-17 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 87.365 | 12.653 | 242.217 | 0 | 21.422 | 22.776 | 93.629 | 1.889 | 2.04 | 25.184 | 0 | 201.368 | 2.046 | 2.263 | 488.746 | 10.892 | 21.757 | 460.633 | 0 | 21.657 | 1012.3915 | 0 | 0 | 38.3465 | 2.1785 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 376.2883 | 323.1945 | 57.0544 | 1012.153 | 25000 | 1.354 | 14.947 | 0.090587 | 15.816 | 35.076 | 242.217 | -0.89 | 0.59891 | -7.1732e-36 | 39.3224 | 0 | #DIV/0! | 15.28 | 98.547 | 18.238 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.816 | 242.2175 | -3.4095 | #DIV/0! | -2.9158 | 0.85519 | 987.7601
2019-11-17 07:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 88.363 | 12.532 | 226.755 | 0 | 21.753 | 23.146 | 94.265 | 1.894 | 2.043 | 25.495 | 0 | 192.719 | 2.185 | 2.011 | 478.57 | 10.751 | 21.957 | 448.314 | 0 | 21.156 | 1012.5486 | 0 | 1921.4575 | 38.3465 | 2.1306 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 367.5512 | 323.5417 | 59.4487 | 1012.8233 | 25000 | 1.393 | 14.947 | 0.093196 | 15.907 | 33.887 | 226.755 | 4.7423 | 0.86711 | -7.1732e-36 | 40.455 | 20.467 | -0.033957 | 15.283 | 91.931 | 18.698 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.907 | 226.7547 | 17.1053 | #DIV/0! | 14.5491 | 0.85056 | 987.6069
2019-11-17 08:00 | -1.452 | 1.231 | 0.264 | 87.457 | 13.062 | 212.95 | 0 | 20.025 | 20.233 | 96.245 | 2.012 | 1.909 | 25.554 | -0.003 | 184.657 | 2.357 | 1.709 | 468.871 | 10.547 | 22.165 | 436.786 | 0 | 20.57 | 1012.8417 | 0 | 26241.9379 | 38.3465 | 2.7607 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 359.5018 | 323.1945 | 59.3441 | 1007.6658 | 25000 | 0.208 | 14.947 | 0.013916 | 15.918 | 33.455 | 212.95 | 81.2843 | 0.84446 | -7.1732e-36 | 6.0407 | 279.5241 | -0.0051945 | 16.504 | 85.994 | 18.565 | 0.211 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.918 | 212.9499 | 275.5323 | #DIV/0! | 232.2455 | 0.8429 | 984.3591
2019-11-17 09:00 | -3.32 | 1.231 | 0.264 | 84.247 | 14.674 | 439.153 | 6.725 | 14.249 | 14.437 | 80.063 | 2.393 | 1.82 | 21.474 | 0.004 | 178.815 | 2.322 | 2.42 | 450.882 | 6.745 | 19.773 | 298.38 | 0 | 25.438 | 1013.1136 | 14225.5918 | 40809.2237 | 38.3451 | 4.8144 | 0.26 | -212356.7344 | 0.0075017 | 351.6302 | 321.6588 | 58.7905 | 1017.0093 | 25000 | 0.188 | 14.947 | 0.012578 | 409.137 | 92.465 | 439.153 | 2.3856 | 0.79179 | -1439.8899 | 5.4598 | 434.6763 | -0.0076379 | 421.506 | 284.812 | 20.939 | 3.849 | 110001.3682 | 544.4348 | 409.137 | 439.1535 | 428.6313 | 0.01063 | 338.3813 | 0.78945 | 997.6266
2019-11-17 10:00 | 141.554 | 79.766 | 71.714 | 72.772 | 17.04 | 617.29 | 7.121 | 18.025 | 23.298 | 99.307 | 2.373 | 1.818 | 31.819 | -0.961 | 257.982 | 3.176 | 15.438 | 523.413 | 13.835 | 181.971 | 539.838 | 73.192 | 175.847 | 1013.103 | 24995.3809 | 51558.5044 | 38.3418 | 10.0629 | 0.26 | 8744.8281 | 14.5327 | 354.1088 | 302.6508 | 33.2656 | 44.9942 | 25000 | 5.273 | 14.947 | 0.35278 | 399.148 | 85.833 | 617.29 | 1.8641 | 0.86393 | 59.2997 | 153.1367 | 549.1238 | 0.25778 | 409.968 | 337.206 | 35.43 | 6.838 | 79088.4331 | 675.5356 | 399.148 | 617.2901 | 459.2949 | 0.36888 | 395.4308 | 0.86095 | 38.7681
2019-11-17 11:00 | 223.588 | 130.403 | 103.134 | 71.223 | 17.544 | 651.262 | 10.508 | 18.969 | 25.463 | 85.676 | 2.372 | 1.821 | 27.338 | -0.97 | 267.225 | 3.184 | 15.451 | 566.032 | 17.074 | 227.789 | 564.802 | 85.321 | 218.479 | 1012.9247 | 32547.4961 | 60808.1139 | 38.3409 | 10.2674 | 0.26 | 7231.9546 | 18.0466 | 379.5557 | 316.4002 | 29.0027 | 38.9661 | 25000 | 6.494 | 14.947 | 0.43447 | 444.713 | 81.259 | 651.262 | 1.7504 | 0.87771 | 49.0418 | 188.5966 | 647.6224 | 0.34524 | 450.172 | 350.862 | 29.466 | 8.761 | 71631.9503 | 785.1548 | 444.713 | 651.2621 | 506.9521 | 0.46873 | 443.6988 | 0.87523 | 29.9277
2019-11-17 12:00 | 343.542 | 228.278 | 126.462 | 69.046 | 18.276 | 609.306 | 22.198 | 20.101 | 28.055 | 89.341 | 2.369 | 1.822 | 30.063 | -0.963 | 272.424 | 3.332 | 28.87 | 562.936 | 20.977 | 278.444 | 564.099 | 101.214 | 258.709 | 1012.3492 | 45383.1914 | 62236.5502 | 38.3221 | 10.7097 | 0.26 | 6544.5532 | 22.2815 | 381.5249 | 321.1299 | 32.2953 | 45.4331 | 25000 | 7.954 | 14.947 | 0.53215 | 614.722 | 91.077 | 609.306 | 1.1307 | 0.85421 | 44.4022 | 230.9974 | 662.5097 | 0.51855 | 599.481 | 387.861 | 19.568 | 12.414 | 52553.2659 | 892.8374 | 614.722 | 609.3064 | 423.5223 | 0.48641 | 360.2154 | 0.85052 | 37.368
2019-11-17 13:00 | 363.146 | 242.227 | 131.607 | 61.192 | 18.942 | 614.943 | 24.308 | 20.699 | 29.097 | 86.97 | 2.367 | 1.822 | 31.239 | -0.959 | 273.569 | 3.453 | 30.648 | 561.503 | 22.076 | 292.008 | 564.191 | 105.636 | 270.113 | 1011.8991 | 48199.2344 | 52561.1823 | 38.3221 | 11.3525 | 0.26 | 6581.6016 | 23.3307 | 381.5075 | 322.2174 | 33.2972 | 48.0083 | 25000 | 8.398 | 14.947 | 0.56185 | 648.58 | 94.693 | 614.943 | 0.76706 | 0.85152 | 44.6535 | 243.8919 | 559.5152 | 0.64904 | 635.159 | 395.298 | 18.537 | 13.067 | 41790.1776 | 806.6666 | 648.58 | 614.9432 | 305.9358 | 0.48375 | 258.8257 | 0.84601 | 41.5152
2019-11-17 14:00 | 361.819 | 242.93 | 132.23 | 66.826 | 18.073 | 614.94 | 25.445 | 21.138 | 29.211 | 95.883 | 2.369 | 1.823 | 31.687 | -0.958 | 272.78 | 3.452 | 30.715 | 562.876 | 21.98 | 293.136 | 564.91 | 105.575 | 270.12 | 1011.3342 | 48455.2383 | 59054.4631 | 38.3221 | 11.4919 | 0.26 | 6596.168 | 23.3127 | 382.5029 | 322.8516 | 33.0546 | 49.3779 | 25000 | 8.073 | 14.947 | 0.54011 | 648.43 | 93.692 | 614.94 | 0.93848 | 0.85218 | 44.7523 | 234.4534 | 628.6363 | 0.57556 | 634.967 | 394.721 | 17.495 | 13.053 | 46704.7684 | 870.4735 | 648.43 | 614.94 | 374.2144 | 0.48952 | 317.1992 | 0.84764 | 42.6011
2019-11-17 15:00 | 257.027 | 157.245 | 111.223 | 69.935 | 17.614 | 649.23 | 14.22 | 21.14 | 28.051 | 49.332 | 2.372 | 1.824 | 30.325 | -0.958 | 271.326 | 3.225 | 18.587 | 566.033 | 18.468 | 244.076 | 566.346 | 90.962 | 232.154 | 1011.0518 | 35911.0469 | 62077.988 | 38.3221 | 11.6618 | 0.26 | 6903.7568 | 19.5408 | 381.1605 | 323.4327 | 32.2124 | 44.6759 | 25000 | 6.911 | 14.947 | 0.46237 | 476.999 | 82.336 | 649.23 | 1.5885 | 0.87612 | 46.8392 | 200.707 | 660.8218 | 0.38895 | 474.483 | 357.27 | 25.424 | 9.8 | 66245.8685 | 820.7173 | 476.999 | 649.2297 | 491.9148 | 0.47824 | 429.5299 | 0.87318 | 42.1335
2019-11-17 16:00 | 360.187 | 241.954 | 130.081 | 72.111 | 17.596 | 614.283 | 25.392 | 21.316 | 29.672 | 76.627 | 2.37 | 1.828 | 31.721 | -0.957 | 272.279 | 3.399 | 30.187 | 562.062 | 21.649 | 286.498 | 565.588 | 104.291 | 266.433 | 1010.937 | 48199.2344 | 62059.8007 | 38.327 | 11.4135 | 0.26 | 6617.5942 | 22.9124 | 382.4494 | 322.8178 | 33.7712 | 49.4743 | 25000 | 8.356 | 14.947 | 0.55904 | 648.004 | 92.972 | 614.283 | 1.0233 | 0.85277 | 44.892 | 242.6722 | 660.7121 | 0.54515 | 634.839 | 396.152 | 18.38 | 13.094 | 49348.5762 | 907.3322 | 648.004 | 614.2828 | 407.3444 | 0.48392 | 345.6928 | 0.84865 | 43.6307
2019-11-17 17:00 | 362.921 | 241.875 | 132.195 | 72.648 | 17.201 | 615.158 | 24.952 | 21.149 | 29.449 | 90.258 | 2.367 | 1.823 | 31.72 | -0.957 | 273.637 | 3.49 | 30.735 | 562.319 | 22.063 | 292.959 | 564.538 | 106.11 | 271.111 | 1011.2088 | 48199.2344 | 61646.2781 | 38.3525 | 11.612 | 0.26 | 6573.2559 | 23.4202 | 382.4392 | 322.3958 | 33.8084 | 49.5129 | 25000 | 8.3 | 14.947 | 0.5553 | 647.686 | 93.909 | 615.158 | 1.0121 | 0.85161 | 44.5615 | 241.0458 | 656.7468 | 0.5526 | 634.828 | 395.225 | 19.065 | 13.038 | 49052.4071 | 899.5883 | 647.686 | 615.1583 | 403.26 | 0.48733 | 341.6988 | 0.84734 | 43.5992
2019-11-17 18:00 | 364.14 | 242.328 | 132.461 | 74.955 | 16.777 | 615.023 | 24.996 | 21.329 | 29.579 | 97.363 | 2.368 | 1.824 | 31.89 | -0.957 | 273.834 | 3.507 | 31.13 | 561.863 | 22.14 | 293.754 | 564.981 | 106.029 | 271.651 | 1011.2194 | 47687.2266 | 62589.3388 | 38.6016 | 11.4994 | 0.26 | 6519.5029 | 23.4837 | 382.4913 | 322.3066 | 33.858 | 49.8794 | 25000 | 8.25 | 14.947 | 0.55195 | 647.465 | 95.113 | 615.023 | 1.0479 | 0.8495 | 43.912 | 239.5938 | 671.1239 | 0.54258 | 634.832 | 394.884 | 17.462 | 13.014 | 50664.4276 | 920.2615 | 647.465 | 615.0235 | 417.2968 | 0.4818 | 352.7618 | 0.84535 | 43.6007
2019-11-17 19:00 | 364.318 | 243.282 | 132.754 | 79.88 | 16.304 | 614.982 | 24.908 | 21.445 | 29.784 | 95.556 | 2.375 | 1.829 | 31.99 | -0.957 | 273.913 | 3.513 | 31.132 | 561.671 | 22.181 | 294.591 | 565.067 | 106.11 | 271.877 | 1011.3553 | 48455.2383 | 61640.9558 | 38.4529 | 11.649 | 0.26 | 6617.7393 | 23.53 | 382.3915 | 322.3114 | 33.9699 | 49.9132 | 25000 | 8.339 | 14.947 | 0.5579 | 648.379 | 95.607 | 614.982 | 1.0119 | 0.8489 | 44.746 | 242.1785 | 658.4094 | 0.55333 | 635.259 | 395.194 | 18.149 | 13.098 | 48916.7747 | 901.5445 | 648.379 | 614.9819 | 403.4784 | 0.48845 | 340.7525 | 0.84454 | 43.5908
2019-11-17 20:00 | 366.815 | 243.985 | 133.209 | 85.008 | 15.675 | 613.144 | 25.67 | 21.046 | 29.436 | 97.574 | 2.373 | 1.825 | 31.659 | -0.957 | 273.986 | 3.522 | 31.089 | 561.57 | 22.211 | 295.636 | 564.931 | 106.472 | 272.91 | 1011.3342 | 47943.2305 | 61779.8294 | 38.6899 | 11.5223 | 0.26 | 6484.6387 | 23.5619 | 382.3813 | 322.3066 | 33.7905 | 48.7124 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 649.715 | 95.594 | 613.144 | 1.0253 | 0.84837 | 43.5774 | 243.6596 | 663.9606 | 0.55247 | 636.127 | 393.33 | 16.856 | 13.094 | 49856.0059 | 913.6079 | 649.715 | 613.1439 | 408.4532 | 0.48299 | 344.7722 | 0.84409 | 43.6254
2019-11-17 21:00 | 367.082 | 245.509 | 133.786 | 90.203 | 15.246 | 614.214 | 25.758 | 20.788 | 29.154 | 98.736 | 2.374 | 1.826 | 31.477 | -0.958 | 274.06 | 3.531 | 31.396 | 561.378 | 22.231 | 295.426 | 564.988 | 106.332 | 272.16 | 1011.0518 | 48711.2422 | 61435.4408 | 38.9884 | 11.4807 | 0.26 | 6566.583 | 23.6009 | 382.4334 | 322.133 | 33.6227 | 48.6111 | 25000 | 8.366 | 14.947 | 0.55971 | 651.855 | 95.613 | 614.214 | 1.0199 | 0.84859 | 43.7902 | 242.9626 | 665.3528 | 0.55171 | 638.028 | 391.935 | 15.48 | 13.079 | 49172.842 | 904.6891 | 651.855 | 614.2137 | 408.363 | 0.49465 | 344.7944 | 0.84433 | 42.6269
2019-11-17 22:00 | 366.19 | 244.337 | 133.345 | 91.886 | 14.888 | 614.64 | 24.469 | 20.74 | 29.242 | 97.481 | 2.378 | 1.829 | 31.407 | -0.957 | 273.999 | 3.515 | 31.309 | 561.375 | 22.186 | 295.185 | 564.931 | 106.101 | 272.062 | 1010.8946 | 48455.2383 | 55641.7208 | 38.9742 | 11.7827 | 0.26 | 6566.498 | 23.5548 | 382.4131 | 322.1378 | 33.6825 | 48.2108 | 25000 | 8.502 | 14.947 | 0.56881 | 650.749 | 95.94 | 614.64 | 0.86572 | 0.84905 | 43.8057 | 246.9123 | 602.3861 | 0.6079 | 636.919 | 393.657 | 15.926 | 13.033 | 44754.4992 | 845.2709 | 650.749 | 614.6399 | 346.2664 | 0.48965 | 292.2172 | 0.84391 | 43.5917
2019-11-17 23:00 | 364.181 | 242.93 | 133.034 | 85.69 | 15.692 | 615.335 | 24.498 | 21.223 | 29.6 | 98.318 | 2.375 | 1.825 | 31.784 | -0.957 | 273.926 | 3.516 | 31.171 | 562.014 | 22.174 | 294.124 | 565.009 | 106.094 | 271.622 | 1010.6016 | 48199.2344 | 44204.7347 | 39.0269 | 12.0562 | 0.26 | 6548.5757 | 23.5114 | 383.0743 | 322.2222 | 33.8132 | 49.7782 | 25000 | 8.377 | 14.947 | 0.56045 | 648.791 | 95.552 | 615.335 | 0.56166 | 0.85264 | 43.6271 | 243.282 | 479.2145 | 0.75995 | 633.9 | 393.185 | 16.692 | 12.982 | 35792.5249 | 724.5496 | 648.791 | 615.3351 | 224.2284 | 0.48555 | 189.4092 | 0.84472 | 43.606
2019-11-18 | 223.089 | 128.41 | 105.092 | 86.763 | 15.416 | 652.308 | 11 | 20.568 | 27.323 | 63.36 | 2.374 | 1.827 | 29.623 | -0.96 | 270.387 | 3.191 | 17.924 | 567.585 | 17.626 | 233.499 | 565.488 | 87.201 | 220.707 | 1010.3192 | 32419.4941 | 48019.0728 | 39.0521 | 10.7057 | 0.26 | 7209.377 | 18.6436 | 382.9708 | 322.9359 | 30.9129 | 42.8844 | 25000 | 6.755 | 14.947 | 0.45193 | 440.258 | 82.735 | 652.308 | 1.3294 | 0.87663 | 47.9984 | 196.1765 | 520.9015 | 0.42827 | 443.711 | 347.97 | 28.903 | 8.621 | 57843.1395 | 652.8674 | 440.258 | 652.3077 | 381.7856 | 0.47369 | 333.3622 | 0.87317 | 40.0273
2019-11-18 01:00 | 225.507 | 132.161 | 104.147 | 92.614 | 14.914 | 650.761 | 11.232 | 19.911 | 26.764 | 92.864 | 2.379 | 1.827 | 28.207 | -0.964 | 269.542 | 3.208 | 16.475 | 566.323 | 17.341 | 228.824 | 565.138 | 85.867 | 218.676 | 1010.1514 | 32547.4961 | 51958.2638 | 39.036 | 10.1385 | 0.26 | 7138.0625 | 18.3208 | 380.4157 | 323.4327 | 29.8269 | 40.027 | 25000 | 6.853 | 14.947 | 0.45849 | 446.698 | 81.759 | 650.761 | 1.4486 | 0.87732 | 47.5432 | 199.0225 | 563.4011 | 0.40026 | 448.226 | 350.443 | 28.049 | 8.747 | 62316.4354 | 702.4751 | 446.698 | 650.7614 | 421.1019 | 0.4697 | 368.1961 | 0.87436 | 36.0389
2019-11-18 02:00 | 293.432 | 192.527 | 112.02 | 88.34 | 15.748 | 623.136 | 16.484 | 20.627 | 27.713 | 105.753 | 2.376 | 1.823 | 29.476 | -0.961 | 270.376 | 3.247 | 22.784 | 566.331 | 18.697 | 247.332 | 566.072 | 90.964 | 231.465 | 1009.7119 | 39751.1055 | 52340.6585 | 39.0279 | 10.9622 | 0.26 | 6739.1479 | 19.7371 | 380.6737 | 323.5315 | 31.2827 | 43.4631 | 25000 | 7.086 | 14.947 | 0.47408 | 537.616 | 86.575 | 623.136 | 1.0864 | 0.86513 | 44.8956 | 205.7893 | 567.4292 | 0.51713 | 528.278 | 361.678 | 18.634 | 10.751 | 51388.3828 | 749.8537 | 537.616 | 623.1362 | 363.9401 | 0.49889 | 313.3762 | 0.86107 | 39.2659
2019-11-18 03:00 | 283.929 | 182.564 | 112.759 | 85.434 | 15.936 | 629.107 | 16.659 | 21.325 | 28.513 | 88.791 | 2.371 | 1.823 | 30.453 | -0.959 | 270.774 | 3.235 | 22.453 | 566.508 | 18.884 | 249.904 | 566.599 | 92.163 | 234.266 | 1009.2935 | 38215.082 | 54797.9203 | 39.0112 | 10.8752 | 0.26 | 6672.2959 | 19.9523 | 381.8214 | 323.9631 | 32.5473 | 45.6211 | 25000 | 7.188 | 14.947 | 0.4809 | 516.546 | 88.146 | 629.107 | 1.2321 | 0.86359 | 44.4692 | 208.7515 | 593.8146 | 0.47814 | 506.491 | 356.958 | 18.462 | 10.386 | 55939.5011 | 767.7236 | 516.546 | 629.1074 | 400.3757 | 0.49698 | 344.2776 | 0.85989 | 41.3042
2019-11-18 04:00 | 299.982 | 191.824 | 117 | 81.736 | 16.408 | 623.313 | 17.575 | 21.241 | 28.762 | 92.811 | 2.37 | 1.826 | 30.967 | -0.958 | 270.917 | 3.187 | 25.925 | 566.469 | 19.54 | 260.321 | 565.699 | 95.09 | 242.17 | 1009.1575 | 40519.1172 | 47602.9957 | 39.0114 | 11.5299 | 0.26 | 6696.7471 | 20.6395 | 382.0119 | 324.0427 | 32.7508 | 47.2608 | 25000 | 7.521 | 14.947 | 0.50318 | 537.278 | 89.505 | 623.313 | 0.93312 | 0.86151 | 44.6319 | 218.4224 | 515.8499 | 0.58153 | 529.676 | 362.603 | 18.562 | 10.874 | 45831.6898 | 696.8507 | 537.278 | 623.3126 | 312.4958 | 0.49908 | 267.6229 | 0.8564 | 42.3565
2019-11-18 05:00 | 308.449 | 201.319 | 118.819 | 83.184 | 16.186 | 618.374 | 19.443 | 21.107 | 28.308 | 101.802 | 2.374 | 1.83 | 30.578 | -0.96 | 270.881 | 3.198 | 26.838 | 566.099 | 19.732 | 261.896 | 565.963 | 95.74 | 242.455 | 1009.147 | 41799.1367 | 45436.2396 | 38.988 | 11.3843 | 0.26 | 6695.3145 | 20.9106 | 379.5703 | 324.0475 | 32.1663 | 45.5368 | 25000 | 7.201 | 14.947 | 0.48177 | 556.008 | 91.615 | 618.374 | 0.81255 | 0.85765 | 44.6492 | 209.129 | 492.0746 | 0.62683 | 544.54 | 367.976 | 18.302 | 11.162 | 42380.5023 | 680.4315 | 556.008 | 618.3745 | 279.3714 | 0.50197 | 237.9811 | 0.85184 | 40.4161
2019-11-18 06:00 | 267.374 | 165.158 | 111.537 | 84.636 | 16.014 | 645.005 | 14.799 | 20.68 | 27.598 | 103.164 | 2.376 | 1.829 | 29.486 | -0.962 | 269.176 | 3.195 | 20.869 | 567.685 | 18.601 | 246.751 | 564.314 | 91.713 | 233.644 | 1009.0322 | 36679.0586 | 57302.1218 | 38.9632 | 10.6862 | 0.26 | 6829.4629 | 19.7248 | 382.3254 | 323.9535 | 30.9172 | 44.2708 | 25000 | 6.918 | 14.947 | 0.46284 | 486.88 | 85.387 | 645.005 | 1.4149 | 0.87073 | 45.5728 | 200.9102 | 620.187 | 0.43112 | 482.76 | 353.739 | 21.887 | 9.907 | 60870.5137 | 777.5446 | 486.88 | 645.0054 | 444.3431 | 0.49567 | 385.5198 | 0.86762 | 38.2204
2019-11-18 07:00 | 337.57 | 224.059 | 122.557 | 79.769 | 16.546 | 610.445 | 22.022 | 20.389 | 27.717 | 167.912 | 2.373 | 1.824 | 29.377 | -0.963 | 270.748 | 3.286 | 27.85 | 564.049 | 20.263 | 270.283 | 564.852 | 98.35 | 251.259 | 1009.3358 | 45895.1992 | 60996.6353 | 38.997 | 11.4318 | 0.26 | 6721.7935 | 21.5286 | 380.5523 | 323.8739 | 31.9155 | 44.3793 | 25000 | 7.328 | 14.947 | 0.49027 | 607.226 | 93.336 | 610.445 | 1.1472 | 0.8511 | 44.8155 | 212.8173 | 660.7454 | 0.51089 | 598.036 | 384.166 | 18.789 | 12.216 | 51828.5871 | 871.098 | 607.226 | 610.4448 | 425.2545 | 0.50255 | 360.2339 | 0.8471 | 37.4754
2019-11-18 08:00 | 361.66 | 240.234 | 131.957 | 77.243 | 16.79 | 616.583 | 23.696 | 20.757 | 29.078 | 109.404 | 2.374 | 1.826 | 31.235 | -0.957 | 273.3 | 3.475 | 31.247 | 561.188 | 22.048 | 292.274 | 564.537 | 105.225 | 269.29 | 1009.7753 | 47943.2305 | 60869.1966 | 39.0159 | 11.2919 | 0.26 | 6559.7769 | 23.3626 | 380.7292 | 323.1554 | 33.4594 | 48.2253 | 25000 | 8.321 | 14.947 | 0.5567 | 644.289 | 95.275 | 616.583 | 1.0274 | 0.84964 | 43.714 | 241.6557 | 659.6848 | 0.54823 | 633.825 | 394.498 | 18.841 | 12.981 | 49534.9454 | 902.2974 | 644.289 | 616.5834 | 408.1592 | 0.48617 | 345.0898 | 0.84548 | 43.607
2019-11-18 09:00 | 360.86 | 240.586 | 132.767 | 79.43 | 17.616 | 616.353 | 23.751 | 21.331 | 29.67 | 93.119 | 2.373 | 1.825 | 31.813 | -0.956 | 273.729 | 3.495 | 31.066 | 562.202 | 22.105 | 293.824 | 564.954 | 105.87 | 271.077 | 1010.2361 | 47943.2305 | 61264.3568 | 39.0311 | 11.3727 | 0.26 | 6568.0601 | 23.4398 | 382.118 | 322.5742 | 33.8755 | 49.9132 | 25000 | 8.339 | 14.947 | 0.5579 | 643.722 | 96.047 | 616.353 | 1.0391 | 0.84835 | 43.7521 | 242.1785 | 664.2271 | 0.54328 | 631.74 | 397.034 | 18.611 | 12.874 | 49876.0227 | 902.4324 | 643.722 | 616.3531 | 412.2685 | 0.49083 | 348.0242 | 0.84417 | 44.6028
2019-11-18 10:00 | 364.292 | 243.165 | 132.904 | 87.556 | 17.04 | 615.674 | 24.322 | 21.296 | 29.653 | 92.575 | 2.377 | 1.828 | 31.887 | -0.956 | 273.831 | 3.506 | 31.16 | 562.116 | 22.175 | 294.61 | 564.93 | 106.137 | 271.711 | 1010.8946 | 48455.2383 | 60221.9267 | 39.049 | 11.8291 | 0.26 | 6567.1504 | 23.5453 | 382.2627 | 322.5646 | 34.0116 | 49.9253 | 25000 | 8.357 | 14.947 | 0.55911 | 647.882 | 95.927 | 615.674 | 0.99836 | 0.84869 | 43.726 | 242.7012 | 653.2246 | 0.55768 | 633.581 | 393.416 | 16.912 | 12.966 | 48531.5647 | 889.0277 | 647.882 | 615.6741 | 398.2306 | 0.49545 | 336.183 | 0.84419 | 44.5988
2019-11-18 11:00 | 361.293 | 240.938 | 132.535 | 80.48 | 19.052 | 615.594 | 23.929 | 21.648 | 30.003 | 98.27 | 2.376 | 1.826 | 32.186 | -0.956 | 273.804 | 3.496 | 30.951 | 561.836 | 22.123 | 293.583 | 564.977 | 105.824 | 271.207 | 1010.6439 | 48199.2344 | 59612.2659 | 39.0197 | 11.5396 | 0.26 | 6581.4561 | 23.4556 | 382.5231 | 322.5742 | 34.1283 | 50.3352 | 25000 | 8.355 | 14.947 | 0.55898 | 642.936 | 95.733 | 615.594 | 0.9946 | 0.84892 | 43.8542 | 242.6431 | 646.1265 | 0.55917 | 630.677 | 394.973 | 19.219 | 12.886 | 48259.1775 | 879.9297 | 642.936 | 615.5938 | 393.6488 | 0.49547 | 332.4313 | 0.84449 | 44.5924
2019-11-18 12:00 | 341.929 | 228.044 | 126.896 | 73.119 | 19.758 | 612.041 | 22.286 | 21.909 | 30.166 | 94.62 | 2.373 | 1.829 | 32.234 | -0.955 | 273.742 | 3.376 | 29.534 | 563.847 | 21.303 | 282.401 | 566.393 | 102.395 | 261.538 | 1010.8946 | 45895.1992 | 60837.2682 | 39.0202 | 11.3382 | 0.26 | 6598.2432 | 22.6037 | 382.5521 | 322.9215 | 34.3835 | 49.9373 | 25000 | 8.257 | 14.947 | 0.55242 | 608.326 | 95.299 | 612.041 | 1.1281 | 0.84839 | 43.9656 | 239.797 | 659.411 | 0.51854 | 599.863 | 388.808 | 20.715 | 12.268 | 51723.9179 | 875.0075 | 608.326 | 612.0414 | 420.029 | 0.50122 | 354.6274 | 0.84429 | 45.5185
2019-11-18 13:00 | 345.171 | 228.278 | 128.322 | 69.521 | 20.831 | 611.731 | 22.388 | 22.182 | 30.273 | 91.584 | 2.376 | 1.829 | 32.383 | -0.955 | 273.948 | 3.408 | 29.818 | 564.029 | 21.495 | 284.617 | 566.59 | 102.994 | 263.372 | 1010.6122 | 45639.1953 | 59574.948 | 38.9205 | 11.4654 | 0.26 | 6555.8906 | 22.7763 | 382.118 | 323.3579 | 34.4116 | 50.7812 | 25000 | 8.091 | 14.947 | 0.54131 | 611.463 | 95.245 | 611.731 | 1.081 | 0.8486 | 43.7953 | 234.9761 | 644.0789 | 0.53591 | 599.236 | 389.713 | 20.902 | 12.361 | 50804.6674 | 868.6751 | 611.463 | 611.7314 | 404.3358 | 0.49162 | 341.3815 | 0.8443 | 45.5362
2019-11-18 14:00 | 357.737 | 237.304 | 130.801 | 64.811 | 21.706 | 614.973 | 23.707 | 21.939 | 30.191 | 95.275 | 2.375 | 1.828 | 32.333 | -0.956 | 273.444 | 3.461 | 30.683 | 562.836 | 22.059 | 291.991 | 564.813 | 105.341 | 269.845 | 1010.4974 | 47687.2266 | 60524.2864 | 38.3769 | 11.5345 | 0.26 | 6567.5845 | 23.3783 | 382.7546 | 323.4327 | 34.2371 | 50.7692 | 25000 | 8.252 | 14.947 | 0.55208 | 635.952 | 95.581 | 614.973 | 1.0135 | 0.84897 | 44.4948 | 239.6518 | 645.2036 | 0.55446 | 624.083 | 399.292 | 21.158 | 12.905 | 48707.6524 | 885.5561 | 635.952 | 614.9733 | 396.3652 | 0.48509 | 334.7608 | 0.84458 | 44.589
2019-11-18 15:00 | 332.254 | 217.612 | 126.987 | 65.304 | 21.628 | 611.761 | 21.621 | 22.205 | 30.201 | 98.864 | 2.377 | 1.832 | 32.321 | -0.956 | 273.063 | 3.332 | 28.775 | 563.847 | 21.123 | 278.815 | 565.341 | 101.416 | 259.379 | 1010.8116 | 44871.1836 | 61526.1298 | 38.2891 | 11.2858 | 0.26 | 6655.1431 | 22.3878 | 382.5521 | 323.4423 | 33.9836 | 50.3593 | 25000 | 7.996 | 14.947 | 0.53496 | 585.584 | 94.306 | 611.761 | 1.1877 | 0.84983 | 45.1913 | 232.2172 | 654.3839 | 0.50774 | 576.822 | 384.416 | 22.664 | 11.979 | 52501.001 | 856.1626 | 585.584 | 611.7607 | 425.486 | 0.50528 | 359.8953 | 0.84585 | 44.4808
2019-11-18 16:00 | 358.85 | 238.359 | 132.004 | 64.933 | 19.822 | 613.414 | 24.029 | 21.721 | 30.087 | 93.94 | 2.379 | 1.831 | 32.321 | -0.956 | 273.802 | 3.479 | 30.549 | 562.605 | 22.087 | 293.321 | 565.117 | 105.807 | 271.061 | 1011.3976 | 47687.2266 | 61530.6931 | 38.3442 | 11.7088 | 0.26 | 6558.1353 | 23.4728 | 381.9445 | 323.2542 | 34.1835 | 50.7451 | 25000 | 8.366 | 14.947 | 0.55971 | 640.817 | 95.417 | 613.414 | 1.0311 | 0.84882 | 44.4686 | 242.9626 | 655.3739 | 0.54755 | 627.711 | 397.058 | 21.169 | 12.943 | 49475.4323 | 897.3052 | 640.817 | 613.4142 | 405.3063 | 0.48447 | 342.2605 | 0.84445 | 44.5629
2019-11-18 17:00 | 359.048 | 239.297 | 132.271 | 69.786 | 18.333 | 617.493 | 24.015 | 21.396 | 29.812 | 93.626 | 2.377 | 1.829 | 31.859 | -0.957 | 273.875 | 3.491 | 30.769 | 562.38 | 22.056 | 293.383 | 564.738 | 105.611 | 270.459 | 1011.9837 | 47943.2305 | 61966.6313 | 38.4513 | 11.537 | 0.26 | 6566.3818 | 23.411 | 382.5231 | 322.9167 | 33.9717 | 49.5153 | 25000 | 8.416 | 14.947 | 0.56306 | 642.187 | 95.488 | 617.493 | 1.0365 | 0.84958 | 44.4005 | 244.4147 | 661.861 | 0.54248 | 626.689 | 397.918 | 20.405 | 12.915 | 49698.3564 | 899.4866 | 642.187 | 617.4926 | 411.0268 | 0.4899 | 347.4666 | 0.84536 | 43.5236
2019-11-18 18:00 | 362.537 | 241.055 | 132.278 | 79.654 | 16.853 | 616.464 | 25.143 | 21.886 | 30.195 | 91.189 | 2.376 | 1.83 | 32.348 | -0.957 | 274.035 | 3.505 | 31.075 | 562.85 | 22.115 | 294.047 | 565.389 | 105.95 | 271.59 | 1012.5592 | 48199.2344 | 62227.6956 | 38.4927 | 11.3442 | 0.26 | 6565.0913 | 23.4726 | 383.1597 | 322.8274 | 34.3129 | 50.7812 | 25000 | 8.309 | 14.947 | 0.5559 | 644.822 | 95.634 | 616.464 | 1.0389 | 0.84901 | 44.3441 | 241.3072 | 665.3643 | 0.54487 | 633.495 | 395.285 | 18.646 | 13.046 | 49696.0479 | 908.1628 | 644.822 | 616.4638 | 412.965 | 0.48679 | 348.9005 | 0.84487 | 43.548
2019-11-18 19:00 | 364.57 | 242.462 | 133.215 | 81.796 | 16.328 | 614.309 | 24.176 | 21.776 | 30.213 | 96.081 | 2.373 | 1.829 | 32.438 | -0.958 | 274.126 | 3.516 | 31.094 | 562.54 | 22.272 | 294.747 | 564.71 | 106.118 | 271.809 | 1013.02 | 48455.2383 | 62068.0254 | 38.4933 | 11.6777 | 0.26 | 6562.1343 | 23.6205 | 383.1597 | 322.5646 | 34.2797 | 50.7812 | 25000 | 8.437 | 14.947 | 0.56446 | 648.369 | 95.927 | 614.309 | 1.0282 | 0.84817 | 44.3234 | 245.0245 | 663.6676 | 0.54933 | 634.674 | 393.73 | 17.627 | 13.122 | 49307.4288 | 906.9559 | 648.369 | 614.3093 | 409.5281 | 0.48743 | 345.5783 | 0.84385 | 42.4738
2019-11-18 20:00 | 365.165 | 243.868 | 132.977 | 83.07 | 15.981 | 615.122 | 24.132 | 21.684 | 30.069 | 96.538 | 2.373 | 1.828 | 32.288 | -0.958 | 273.993 | 3.514 | 31.198 | 561.686 | 22.211 | 294.901 | 564.93 | 106.235 | 272.01 | 1013.7102 | 48455.2383 | 61951.9093 | 38.5545 | 10.9426 | 0.26 | 6561.4937 | 23.569 | 382.6967 | 322.3066 | 34.2261 | 50.7692 | 25000 | 8.385 | 14.947 | 0.56098 | 649.206 | 95.971 | 615.122 | 1.0234 | 0.84805 | 44.2488 | 243.5144 | 663.4789 | 0.55038 | 636.223 | 392.991 | 17.145 | 13.108 | 49293.4159 | 906.5369 | 649.206 | 615.1225 | 408.6687 | 0.48982 | 344.9081 | 0.84398 | 42.4423
2019-11-18 21:00 | 365.339 | 244.689 | 133.046 | 85.27 | 15.536 | 615.023 | 24.806 | 21.531 | 29.96 | 104.318 | 2.373 | 1.83 | 32.152 | -0.959 | 274.022 | 3.531 | 31.492 | 561.54 | 22.226 | 295.738 | 564.93 | 106.365 | 272.532 | 1013.8674 | 48455.2383 | 58387.5199 | 38.724 | 11.9353 | 0.26 | 6563.167 | 23.5908 | 382.7546 | 322.2222 | 34.1929 | 50.3472 | 25000 | 8.429 | 14.947 | 0.56393 | 650.339 | 96.079 | 615.023 | 0.92864 | 0.84864 | 44.0663 | 244.7922 | 628.0554 | 0.5817 | 637.08 | 392.869 | 16.422 | 13.087 | 46661.6135 | 871.8249 | 650.339 | 615.0235 | 371.4314 | 0.48899 | 313.4061 | 0.84378 | 41.4534
2019-11-18 22:00 | 365.375 | 245.158 | 132.236 | 86.474 | 15.298 | 613.513 | 24.718 | 21.535 | 29.772 | 93.573 | 2.373 | 1.828 | 31.977 | -0.96 | 273.085 | 3.511 | 31.395 | 561.789 | 22.057 | 295.832 | 565.194 | 105.871 | 271.867 | 1014.171 | 48711.2422 | 63397.2532 | 38.8252 | 11.587 | 0.26 | 6589.856 | 23.4327 | 383.2175 | 322.3114 | 34.0072 | 50.2749 | 25000 | 8.237 | 14.947 | 0.55108 | 650.603 | 95.274 | 613.513 | 1.0697 | 0.84881 | 44.1302 | 239.2162 | 683.7251 | 0.53439 | 637.664 | 391.267 | 16.498 | 13.027 | 50530.6452 | 918.5008 | 650.603 | 613.5127 | 426.9799 | 0.49877 | 360.6733 | 0.84471 | 40.4264
2019-11-18 23:00 | 342.617 | 227.81 | 125.432 | 86.252 | 15.361 | 607.062 | 21.773 | 21.389 | 29.617 | 95.38 | 2.372 | 1.828 | 31.872 | -0.96 | 273.722 | 3.3 | 29.122 | 560.746 | 20.952 | 277.895 | 564.949 | 100.405 | 256.42 | 1014.6 | 46151.2031 | 52347.2985 | 38.3385 | 11.3642 | 0.26 | 6684.4766 | 22.2826 | 381.5592 | 322.1282 | 33.3539 | 47.8154 | 25000 | 8.228 | 14.947 | 0.55048 | 611.954 | 95.141 | 607.062 | 0.85682 | 0.84868 | 45.3321 | 238.9548 | 557.4768 | 0.61459 | 602.883 | 380.687 | 16.052 | 12.498 | 43485.6779 | 782.893 | 611.954 | 607.0619 | 318.3025 | 0.49035 | 268.417 | 0.84328 | 40.289
2019-11-19 | 367.052 | 246.799 | 132.049 | 88.088 | 14.89 | 612.62 | 24.27 | 21.463 | 29.426 | 94.023 | 2.371 | 1.825 | 31.777 | -0.961 | 272.739 | 3.465 | 31.399 | 561.8 | 22.008 | 296.382 | 565.332 | 105.918 | 272.446 | 1014.8824 | 49223.25 | 43833.9179 | 38.0825 | 11.6709 | 0.26 | 6583.7163 | 23.3243 | 383.4293 | 321.9642 | 33.8495 | 50.1021 | 25000 | 7.963 | 14.947 | 0.53275 | 653.818 | 95.36 | 612.62 | 0.51237 | 0.85272 | 44.9489 | 231.2588 | 463.6954 | 0.79158 | 640.199 | 390.578 | 15.895 | 13.168 | 33912.9076 | 707.7812 | 653.818 | 612.6204 | 205.2257 | 0.49109 | 173.2803 | 0.84434 | 39.3696
2019-11-19 01:00 | 220.315 | 127.941 | 103.898 | 87.932 | 14.624 | 650.715 | 10.94 | 20.401 | 26.966 | 53.716 | 2.377 | 1.83 | 29.053 | -0.969 | 269.039 | 3.171 | 16.925 | 567.79 | 17.27 | 229.809 | 566.724 | 86.322 | 219.267 | 1015.0607 | 32163.4902 | 44944.5371 | 38.0317 | 10.463 | 0.26 | 7185.6006 | 18.3037 | 381.9676 | 322.4947 | 30.4655 | 42.636 | 25000 | 6.565 | 14.947 | 0.43922 | 440.585 | 81.846 | 650.715 | 1.1734 | 0.87802 | 49.1237 | 190.6585 | 474.8103 | 0.46401 | 443.693 | 346.284 | 28.823 | 8.846 | 53144.6415 | 623.5466 | 440.585 | 650.7151 | 336.4064 | 0.44557 | 294.0936 | 0.87422 | 30.8728
2019-11-19 02:00 | 243.333 | 147.282 | 106.738 | 86.572 | 14.685 | 650.531 | 12.332 | 20.109 | 26.885 | 99.216 | 2.384 | 1.834 | 28.831 | -0.971 | 268.515 | 3.175 | 17.42 | 566.844 | 17.873 | 236.998 | 564.394 | 88.546 | 225.579 | 1015.6256 | 34887.0312 | 44852.2353 | 38.0171 | 11.0525 | 0.26 | 7088.0752 | 18.9441 | 380.4167 | 323.0059 | 30.4109 | 41.2326 | 25000 | 6.776 | 14.947 | 0.45334 | 465.529 | 82.294 | 650.531 | 1.0412 | 0.87778 | 48.4756 | 196.7863 | 473.6532 | 0.51374 | 465.557 | 351.148 | 26.451 | 9.471 | 48876.3753 | 627.5665 | 465.529 | 650.5314 | 315.3189 | 0.47168 | 275.43 | 0.8735 | 28.9048
2019-11-19 03:00 | 235.494 | 138.256 | 106.664 | 86.601 | 14.435 | 651.371 | 10.828 | 20.148 | 26.899 | 99.528 | 2.382 | 1.828 | 28.88 | -0.97 | 268.752 | 3.183 | 17.757 | 567.002 | 17.753 | 234.949 | 565.037 | 87.862 | 224.568 | 1015.8869 | 34119.0195 | 45450.5413 | 38.0284 | 11.1771 | 0.26 | 7271.7437 | 18.8248 | 380.3703 | 323.0903 | 30.4109 | 41.3158 | 25000 | 6.751 | 14.947 | 0.45166 | 452.912 | 81.999 | 651.371 | 1.1209 | 0.87823 | 49.7169 | 196.0603 | 480.1145 | 0.4905 | 456.24 | 349.098 | 26.099 | 9.203 | 50658.3212 | 626.7267 | 452.912 | 651.3714 | 330.6817 | 0.46701 | 289.053 | 0.87411 | 29.849
2019-11-19 04:00 | 234.742 | 140.366 | 105.357 | 88.729 | 13.903 | 648.356 | 10.969 | 20.079 | 26.786 | 97.947 | 2.378 | 1.823 | 28.752 | -0.97 | 269.14 | 3.19 | 17.358 | 566.781 | 17.446 | 232.966 | 566.058 | 87.333 | 222.867 | 1015.7404 | 33863.0156 | 43116.6082 | 38.2011 | 10.6203 | 0.26 | 7115.8223 | 18.5067 | 380.5381 | 323.0903 | 30.4044 | 41.5003 | 25000 | 6.707 | 14.947 | 0.44872 | 456.238 | 81.885 | 648.356 | 1.0363 | 0.87793 | 48.4309 | 194.7825 | 457.5287 | 0.51307 | 459.232 | 349.108 | 26.304 | 9.321 | 48640.189 | 614.8508 | 456.238 | 648.3563 | 306.5426 | 0.45528 | 267.8273 | 0.8737 | 29.8575
2019-11-19 05:00 | 249.911 | 149.626 | 109.245 | 90.633 | 13.564 | 650.911 | 11.604 | 19.917 | 26.508 | 99.78 | 2.372 | 1.825 | 28.484 | -0.971 | 268.909 | 3.187 | 18.665 | 566.762 | 18.027 | 241.6 | 564.39 | 90.031 | 228.69 | 1015.6256 | 35399.0391 | 43276.7928 | 38.2364 | 10.9002 | 0.26 | 7043.5186 | 18.998 | 380.0868 | 323.0903 | 30.2919 | 40.7986 | 25000 | 6.591 | 14.947 | 0.44096 | 467.089 | 81.848 | 650.911 | 0.98386 | 0.87868 | 47.8946 | 191.4136 | 459.652 | 0.5437 | 468.108 | 347.744 | 23.764 | 9.549 | 46745.5382 | 611.5698 | 467.089 | 650.9106 | 299.1256 | 0.47889 | 261.5126 | 0.87426 | 28.8838
2019-11-19 06:00 | 240.005 | 141.187 | 109.158 | 92.337 | 13.216 | 652.009 | 10.769 | 19.674 | 26.36 | 99.396 | 2.374 | 1.827 | 28.125 | -0.972 | 268.657 | 3.191 | 18.305 | 566.53 | 18.014 | 240.142 | 564.066 | 89.343 | 228.497 | 1015.9186 | 33863.0156 | 57365.2343 | 38.2288 | 11.5116 | 0.26 | 6961.4814 | 18.9685 | 379.9306 | 322.9118 | 30.2276 | 40.6322 | 25000 | 6.686 | 14.947 | 0.44731 | 460.687 | 81.534 | 652.009 | 1.5197 | 0.87803 | 47.3461 | 194.1726 | 609.1676 | 0.39399 | 460.756 | 347.852 | 24.557 | 9.22 | 64761.0223 | 759.3492 | 460.687 | 652.0087 | 456.4688 | 0.46615 | 399.3874 | 0.87495 | 27.8565
2019-11-19 07:00 | 234.388 | 137.788 | 108.571 | 92.527 | 12.888 | 652.443 | 10.637 | 19.58 | 26.484 | 108.352 | 2.373 | 1.827 | 28.353 | -0.971 | 269.855 | 3.236 | 16.952 | 565.278 | 17.983 | 239.503 | 563.741 | 89.525 | 228.075 | 1016.2117 | 33095.0039 | 63741.0933 | 38.271 | 10.8272 | 0.26 | 6950.3418 | 19.0536 | 379.8669 | 322.9215 | 30.2276 | 41.3448 | 25000 | 6.904 | 14.947 | 0.4619 | 451.645 | 82.51 | 652.443 | 1.7952 | 0.87607 | 47.2182 | 200.5037 | 677.6218 | 0.3459 | 455.809 | 348.357 | 25.51 | 9.052 | 73710.1753 | 827.5106 | 451.645 | 652.4434 | 529.0069 | 0.4616 | 462.1067 | 0.87354 | 28.8392
2019-11-19 08:00 | 342.455 | 226.286 | 126.455 | 92.126 | 13.175 | 603.098 | 21.275 | 20.188 | 28.563 | 109.245 | 2.369 | 1.822 | 30.638 | -0.966 | 273.084 | 3.308 | 30.288 | 559.224 | 21.041 | 280.083 | 563.002 | 100.504 | 257.465 | 1016.5047 | 45895.1992 | 63260.6811 | 38.2983 | 11.4492 | 0.26 | 6636.1494 | 22.2757 | 380.5903 | 322.1089 | 33.1326 | 47.4754 | 25000 | 8.375 | 14.947 | 0.56031 | 615.09 | 94.286 | 603.098 | 1.1733 | 0.84767 | 45.0515 | 243.224 | 672.994 | 0.50885 | 600.648 | 373.616 | 13.564 | 12.365 | 52789.3632 | 888.2665 | 615.09 | 603.0977 | 435.2586 | 0.49952 | 367.2121 | 0.84366 | 34.163
2019-11-19 09:00 | 370.233 | 248.908 | 134 | 89.41 | 15.041 | 613.382 | 24.249 | 20.639 | 29.119 | 96.825 | 2.369 | 1.824 | 31.361 | -0.963 | 273.993 | 3.542 | 31.698 | 560.879 | 22.191 | 297.661 | 564.784 | 107.314 | 272.926 | 1016.7766 | 49479.2539 | 62707.6208 | 38.3195 | 11.1941 | 0.26 | 6573.5347 | 23.7009 | 382.0775 | 321.5374 | 33.5761 | 48.4267 | 25000 | 8.48 | 14.947 | 0.56734 | 659.421 | 96.346 | 613.382 | 1.0072 | 0.84713 | 44.6018 | 246.2733 | 667.4792 | 0.55467 | 645.512 | 390.139 | 15.014 | 13.356 | 48564.2964 | 912.3216 | 659.421 | 613.3818 | 407.377 | 0.49294 | 343.389 | 0.84293 | 37.2786
2019-11-19 10:00 | 366.391 | 244.923 | 133.261 | 75.706 | 18.219 | 614.412 | 24.806 | 20.989 | 29.552 | 96.114 | 2.376 | 1.828 | 31.593 | -0.963 | 273.916 | 3.534 | 31.419 | 561.355 | 22.297 | 295.923 | 564.93 | 106.852 | 272.943 | 1016.7766 | 48711.2422 | 62236.4367 | 38.3348 | 11.6165 | 0.26 | 6560.0811 | 23.6672 | 382.5984 | 321.9642 | 33.8101 | 49.5624 | 25000 | 8.563 | 14.947 | 0.57289 | 651.952 | 96.163 | 614.412 | 1.014 | 0.84784 | 44.4928 | 248.6838 | 662.7276 | 0.55285 | 639.834 | 393.789 | 16.139 | 13.242 | 48978.822 | 911.7111 | 651.952 | 614.4121 | 406.1881 | 0.48449 | 342.6147 | 0.84349 | 37.2995
2019-11-19 11:00 | 362.945 | 241.993 | 132.504 | 66.081 | 19.383 | 615.945 | 24.696 | 21.425 | 29.772 | 94.481 | 2.373 | 1.834 | 31.873 | -0.963 | 273.976 | 3.482 | 29.947 | 561.978 | 22.099 | 292.915 | 564.93 | 106.005 | 271.611 | 1016.7343 | 48455.2383 | 62084.6589 | 38.3496 | 11.5803 | 0.26 | 6576.9248 | 23.4583 | 382.2743 | 322.1378 | 33.9233 | 49.9964 | 25000 | 8.347 | 14.947 | 0.55844 | 647.81 | 93.552 | 615.945 | 1.022 | 0.85231 | 44.5898 | 242.4108 | 661.3665 | 0.54878 | 635.913 | 395.554 | 19.515 | 13.078 | 49136.4695 | 903.0112 | 647.81 | 615.945 | 407.7932 | 0.48866 | 345.8561 | 0.84812 | 37.2969
2019-11-19 12:00 | 363.882 | 243.487 | 132.932 | 68.03 | 19.455 | 616.434 | 25.651 | 21.634 | 29.963 | 95.173 | 2.372 | 1.834 | 32.118 | -0.961 | 274.359 | 3.507 | 30.679 | 562.095 | 22.21 | 294.918 | 564.93 | 106.3 | 272.035 | 1016.1482 | 48455.2383 | 61963.7097 | 38.3494 | 11.7052 | 0.26 | 6576.4336 | 23.5632 | 382.4942 | 322.2222 | 34.1297 | 50.3472 | 25000 | 8.329 | 14.947 | 0.55724 | 648.697 | 95.494 | 616.434 | 1.0125 | 0.84944 | 44.5867 | 241.888 | 660.0748 | 0.55127 | 635.397 | 395.38 | 17.768 | 13.137 | 49040.506 | 905.5273 | 648.697 | 616.4344 | 404.883 | 0.48635 | 342.1608 | 0.84509 | 39.3742
2019-11-19 13:00 | 361.556 | 241.758 | 132.481 | 65.275 | 19.8 | 616.678 | 25.377 | 21.653 | 29.949 | 96.359 | 2.375 | 1.831 | 32.157 | -0.961 | 274.359 | 3.49 | 30.67 | 562.256 | 22.125 | 294.317 | 564.93 | 106.19 | 271.506 | 1015.5515 | 48199.2344 | 61787.3724 | 38.3453 | 11.6317 | 0.26 | 6561.1948 | 23.4656 | 382.6273 | 322.3114 | 34.0857 | 50.3472 | 25000 | 8.296 | 14.947 | 0.55503 | 646.605 | 95.475 | 616.678 | 1.015 | 0.8495 | 44.4881 | 240.9297 | 658.1269 | 0.54937 | 633.295 | 395.904 | 19.084 | 13.031 | 49155.4835 | 900.4154 | 646.605 | 616.6784 | 404.7374 | 0.48773 | 342.0751 | 0.84518 | 39.387
2019-11-19 14:00 | 360.109 | 240.703 | 132.417 | 62.703 | 20.645 | 617.031 | 25.216 | 21.864 | 30.095 | 96.275 | 2.372 | 1.83 | 32.314 | -0.96 | 274.41 | 3.49 | 30.454 | 562.396 | 22.124 | 293.685 | 564.952 | 105.954 | 271.328 | 1014.8506 | 47943.2305 | 61393.1422 | 38.4046 | 11.5151 | 0.26 | 6565.814 | 23.484 | 382.5868 | 322.3958 | 34.217 | 50.5968 | 25000 | 8.231 | 14.947 | 0.55068 | 642.997 | 95.276 | 617.031 | 1.0151 | 0.84988 | 44.4507 | 239.042 | 654.9383 | 0.54984 | 629.596 | 397.634 | 19.236 | 12.974 | 49178.5389 | 897.4754 | 642.997 | 617.0311 | 402.7203 | 0.48651 | 340.536 | 0.84559 | 40.419
2019-11-19 15:00 | 359.372 | 240 | 132.246 | 62.355 | 19.813 | 617.262 | 25.04 | 21.944 | 30.326 | 95.636 | 2.371 | 1.832 | 32.319 | -0.959 | 274.429 | 3.481 | 30.364 | 562.623 | 22.104 | 293.229 | 564.967 | 105.895 | 270.893 | 1014.5682 | 47943.2305 | 61697.3313 | 38.4082 | 11.6537 | 0.26 | 6583.6729 | 23.4435 | 382.581 | 322.5742 | 34.5456 | 51.4829 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 642.348 | 95.197 | 617.262 | 1.0255 | 0.85007 | 44.5674 | 243.4273 | 658.2453 | 0.54595 | 629.983 | 398.23 | 19.429 | 12.942 | 49426.8563 | 899.5494 | 642.348 | 617.2618 | 406.5915 | 0.48686 | 343.8852 | 0.84578 | 41.4339
2019-11-19 16:00 | 359.675 | 238.828 | 132.209 | 65.031 | 19.393 | 616.95 | 24.425 | 21.899 | 30.208 | 95.812 | 2.374 | 1.832 | 32.351 | -0.959 | 274.311 | 3.473 | 30.214 | 562.608 | 22.068 | 293.266 | 564.93 | 105.744 | 270.871 | 1014.4323 | 47687.2266 | 62010.2763 | 38.4283 | 11.0342 | 0.26 | 6576.623 | 23.4067 | 382.4769 | 322.743 | 34.2869 | 50.9476 | 25000 | 8.309 | 14.947 | 0.5559 | 643.099 | 94.983 | 616.95 | 1.0386 | 0.85006 | 44.4964 | 241.3072 | 661.9312 | 0.54337 | 629.717 | 399.095 | 21.163 | 12.941 | 49970.4522 | 905.8303 | 643.099 | 616.9503 | 412.0692 | 0.48369 | 348.6286 | 0.84604 | 41.4138
2019-11-19 17:00 | 361.713 | 241.524 | 132.601 | 72.454 | 18.076 | 616.421 | 25.524 | 21.885 | 30.161 | 93.143 | 2.374 | 1.834 | 32.241 | -0.959 | 274.359 | 3.488 | 30.415 | 562.41 | 22.126 | 293.894 | 564.93 | 106.06 | 271.439 | 1014.4323 | 48199.2344 | 62318.3752 | 38.4106 | 11.7036 | 0.26 | 6565.3594 | 23.4862 | 382.5173 | 322.5646 | 34.3543 | 51.4829 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 645.834 | 95.069 | 616.421 | 1.0341 | 0.85004 | 44.4407 | 240.3488 | 664.9127 | 0.544 | 632.234 | 396.433 | 18.868 | 13.004 | 49662.3214 | 905.7556 | 645.834 | 616.4212 | 411.6852 | 0.48885 | 348.192 | 0.84577 | 41.4599
2019-11-19 18:00 | 363.144 | 242.344 | 132.614 | 76.41 | 16.99 | 615.648 | 25.073 | 21.898 | 30.244 | 93.251 | 2.37 | 1.831 | 32.412 | -0.959 | 274.384 | 3.499 | 30.491 | 562.139 | 22.165 | 294.356 | 564.93 | 106.167 | 271.906 | 1014.39 | 48199.2344 | 62328.5423 | 38.4111 | 11.7815 | 0.26 | 6561.6558 | 23.5172 | 382.6273 | 322.3958 | 34.3089 | 50.7812 | 25000 | 8.346 | 14.947 | 0.55837 | 647.646 | 95.174 | 615.648 | 1.0306 | 0.84972 | 44.4151 | 242.3818 | 665.0293 | 0.54606 | 634.483 | 395.119 | 18.716 | 13.057 | 49671.0255 | 908.6248 | 647.646 | 615.6481 | 410.9038 | 0.48691 | 347.3815 | 0.84541 | 41.4427
2019-11-19 19:00 | 364.755 | 244.337 | 132.881 | 80.78 | 16.48 | 615.254 | 25.04 | 21.934 | 30.323 | 94.742 | 2.372 | 1.832 | 32.523 | -0.958 | 274.407 | 3.508 | 30.667 | 561.949 | 22.211 | 294.848 | 564.93 | 106.322 | 272.357 | 1013.8462 | 48455.2383 | 62130.349 | 38.4259 | 11.8313 | 0.26 | 6580.3564 | 23.5647 | 382.4827 | 322.3066 | 34.375 | 50.9476 | 25000 | 8.389 | 14.947 | 0.56125 | 649.801 | 95.395 | 615.254 | 1.018 | 0.84933 | 44.5245 | 243.6305 | 663.1699 | 0.55002 | 636.275 | 393.943 | 17.611 | 13.107 | 49270.4564 | 906.544 | 649.801 | 615.2543 | 407.0017 | 0.48912 | 343.8961 | 0.84495 | 42.4755
2019-11-19 20:00 | 362.862 | 242.462 | 132.603 | 79.36 | 16.652 | 615.444 | 24.772 | 21.984 | 30.198 | 93.956 | 2.372 | 1.83 | 32.464 | -0.958 | 274.359 | 3.502 | 30.658 | 562.007 | 22.173 | 294.061 | 564.93 | 106.116 | 272.066 | 1013.8462 | 48199.2344 | 62023.1377 | 38.4259 | 11.8202 | 0.26 | 6572.939 | 23.5156 | 382.5694 | 322.2222 | 34.3543 | 51.4829 | 25000 | 8.214 | 14.947 | 0.54954 | 647.314 | 95.31 | 615.444 | 1.0235 | 0.8495 | 44.4743 | 238.5482 | 662.0256 | 0.54811 | 633.376 | 395.767 | 18.76 | 13.087 | 49446.6779 | 907.1429 | 647.314 | 615.4438 | 407.7432 | 0.48551 | 344.5986 | 0.84514 | 42.464
2019-11-19 21:00 | 362.962 | 242.149 | 132.654 | 78.936 | 17.173 | 616.163 | 25.172 | 21.587 | 29.956 | 95.889 | 2.37 | 1.831 | 32.22 | -0.959 | 274.359 | 3.499 | 30.461 | 562.154 | 22.173 | 294.078 | 564.93 | 106.131 | 271.799 | 1013.8145 | 48199.2344 | 61291.991 | 38.4259 | 11.5725 | 0.26 | 6578.1064 | 23.5156 | 382.5289 | 322.3114 | 34.2191 | 50.6981 | 25000 | 8.369 | 14.947 | 0.55991 | 646.393 | 95.163 | 616.163 | 1.0056 | 0.84989 | 44.5092 | 243.0497 | 654.223 | 0.5548 | 633.445 | 395.502 | 19.424 | 13.053 | 48863.9026 | 897.2421 | 646.393 | 616.1625 | 400.5011 | 0.48748 | 338.6462 | 0.84556 | 41.471
2019-11-19 22:00 | 362.758 | 242.696 | 132.492 | 82.32 | 17.094 | 615.946 | 24.337 | 22 | 30.348 | 95.451 | 2.374 | 1.83 | 32.335 | -0.958 | 274.334 | 3.497 | 30.487 | 562.095 | 22.166 | 294.264 | 564.93 | 106.097 | 271.473 | 1013.3854 | 48199.2344 | 43907.2673 | 38.4288 | 11.6943 | 0.26 | 6590.1548 | 23.51 | 382.6273 | 322.3958 | 34.1094 | 50.5968 | 25000 | 8.348 | 14.947 | 0.55851 | 646.659 | 95.182 | 615.946 | 0.53804 | 0.85347 | 44.5874 | 242.4398 | 468.6956 | 0.77397 | 633.571 | 394.926 | 18.64 | 13.036 | 35006.8674 | 715.9653 | 646.659 | 615.9465 | 214.3055 | 0.48379 | 181.1888 | 0.84547 | 42.4651
2019-11-19 23:00 | 339.587 | 225.465 | 125.089 | 79.066 | 17.097 | 608.434 | 22.799 | 22.208 | 30.192 | 93.427 | 2.373 | 1.831 | 32.039 | -0.96 | 272.448 | 3.284 | 29.064 | 563.864 | 20.904 | 278.673 | 567.255 | 101.233 | 258.303 | 1013.0818 | 45127.1875 | 41030.8485 | 38.4259 | 11.6548 | 0.26 | 6608.0347 | 22.1898 | 383.6805 | 323.0204 | 33.5985 | 49.8629 | 25000 | 7.984 | 14.947 | 0.53415 | 608.763 | 93.446 | 608.434 | 0.54223 | 0.85484 | 44.7118 | 231.8687 | 437.9571 | 0.77539 | 593.632 | 381.468 | 19.711 | 12.251 | 34937.8162 | 661.8994 | 608.763 | 608.4336 | 200.8371 | 0.48901 | 169.9918 | 0.84642 | 40.3925
2019-11-20 | 220.074 | 127.59 | 103.233 | 75.565 | 17.284 | 651.982 | 11.131 | 21.126 | 27.624 | 94.867 | 2.374 | 1.831 | 29.527 | -0.966 | 268.315 | 3.188 | 16.302 | 567.003 | 17.405 | 229.404 | 565.2 | 86.715 | 219.309 | 1012.6423 | 32035.4883 | 46333.4066 | 38.4259 | 10.4335 | 0.26 | 7198.2178 | 18.4254 | 381.6609 | 323.2542 | 30.8871 | 42.5347 | 25000 | 6.498 | 14.947 | 0.43474 | 442.605 | 82.078 | 651.982 | 1.2355 | 0.87769 | 48.7051 | 188.7127 | 494.5558 | 0.44499 | 445.642 | 352.569 | 31.804 | 8.772 | 55575.8879 | 643.2111 | 442.605 | 651.9816 | 356.532 | 0.44506 | 311.6484 | 0.87411 | 33.9487
2019-11-20 01:00 | 220.565 | 129.465 | 103.01 | 76.928 | 16.71 | 649.271 | 10.916 | 20.262 | 26.834 | 101.55 | 2.376 | 1.83 | 28.953 | -0.965 | 268.193 | 3.19 | 16.104 | 565.916 | 17.208 | 228.287 | 564.331 | 86.14 | 218.479 | 1012.2027 | 31907.4863 | 52717.7193 | 38.4259 | 10.5275 | 0.26 | 7160.0435 | 18.2489 | 380.6944 | 323.0951 | 30.9962 | 41.6667 | 25000 | 6.572 | 14.947 | 0.43969 | 440.633 | 82.401 | 649.271 | 1.4775 | 0.87617 | 48.4468 | 190.8618 | 562.7009 | 0.39198 | 444.526 | 353.168 | 31.801 | 8.721 | 63487.4008 | 709.273 | 440.633 | 649.2706 | 422.7082 | 0.45178 | 369.0612 | 0.87309 | 34.955
2019-11-20 02:00 | 218.776 | 127.473 | 103.124 | 77.823 | 17.345 | 651.261 | 10.788 | 21.458 | 28.061 | 68.352 | 2.375 | 1.83 | 29.847 | -0.961 | 269.835 | 3.22 | 16.618 | 566.092 | 17.201 | 229.626 | 567.222 | 86.279 | 219.678 | 1011.7526 | 32291.4922 | 44694.0878 | 38.4259 | 9.9621 | 0.26 | 7286.7671 | 18.2647 | 381.2905 | 323.0854 | 32.4989 | 46.0069 | 25000 | 6.603 | 14.947 | 0.44176 | 436.325 | 81.693 | 651.261 | 1.1952 | 0.87814 | 49.3043 | 191.7621 | 477.0579 | 0.45859 | 441.816 | 352.758 | 32.231 | 8.59 | 53184.5499 | 611.0998 | 436.325 | 651.2613 | 339.6229 | 0.46955 | 297.0211 | 0.87456 | 38.9624
2019-11-20 03:00 | 282.397 | 181.392 | 109.85 | 79.81 | 17.317 | 632.55 | 16.63 | 21.739 | 28.635 | 78.981 | 2.374 | 1.829 | 30.769 | -0.959 | 269.507 | 3.223 | 21.609 | 566.493 | 18.353 | 244.424 | 567.816 | 90.538 | 229.313 | 1011.1771 | 38983.0938 | 41061.3075 | 38.4259 | 11.0506 | 0.26 | 6881.8691 | 19.2804 | 380.0183 | 323.2736 | 33.0218 | 46.5278 | 25000 | 6.896 | 14.947 | 0.46136 | 515.657 | 84.956 | 632.55 | 0.7537 | 0.87147 | 46.5646 | 200.2713 | 438.2822 | 0.64433 | 505.455 | 357.813 | 20.617 | 10.473 | 40474.3607 | 609.5316 | 515.657 | 632.5497 | 245.8395 | 0.49875 | 212.8216 | 0.86569 | 41.2248
2019-11-20 04:00 | 223.651 | 133.099 | 102.359 | 82.965 | 17.002 | 650.687 | 11.118 | 21.211 | 27.755 | 90.746 | 2.378 | 1.826 | 29.66 | -0.963 | 268.09 | 3.194 | 16.67 | 566.805 | 17.083 | 229.695 | 566.03 | 85.831 | 219.268 | 1010.7375 | 32291.4922 | 43998.1089 | 38.4259 | 10.5647 | 0.26 | 7059.8623 | 18.1232 | 381.3362 | 323.2542 | 31.1379 | 42.7083 | 25000 | 6.544 | 14.947 | 0.43781 | 442.956 | 81.496 | 650.687 | 1.1309 | 0.87869 | 47.769 | 190.0487 | 469.6291 | 0.47623 | 447.72 | 351.495 | 30.662 | 8.763 | 52356.3571 | 615.2555 | 442.956 | 650.6872 | 325.9655 | 0.46009 | 285.1395 | 0.87475 | 37.0141
2019-11-20 05:00 | 220.511 | 127.707 | 102.851 | 83.43 | 16.816 | 651.119 | 10.945 | 21.274 | 27.669 | 93.781 | 2.378 | 1.824 | 29.561 | -0.963 | 267.593 | 3.182 | 16.342 | 566.593 | 17.167 | 228.868 | 564.307 | 85.815 | 218.455 | 1010.2874 | 32163.4902 | 49861.5304 | 38.4259 | 11.0124 | 0.26 | 7249.3779 | 18.1996 | 381.2487 | 322.9167 | 30.904 | 42.5347 | 25000 | 6.395 | 14.947 | 0.42785 | 439.419 | 82.925 | 651.119 | 1.3753 | 0.87611 | 49.0513 | 185.7215 | 532.2144 | 0.41433 | 443.038 | 351.855 | 30.935 | 8.713 | 59569.7749 | 673.8955 | 439.419 | 651.1185 | 393.4947 | 0.45544 | 343.3804 | 0.87264 | 37.0243
2019-11-20 06:00 | 296.118 | 192.527 | 113.332 | 76.634 | 16.586 | 623.842 | 17.123 | 21.192 | 28.3 | 143.536 | 2.375 | 1.828 | 29.989 | -0.963 | 268.938 | 3.216 | 23.796 | 568.031 | 18.971 | 253.184 | 563.86 | 92.698 | 235.726 | 1009.7224 | 39751.1055 | 59595.5928 | 38.4259 | 11.4253 | 0.26 | 6623.6938 | 20.1604 | 380.9928 | 323.0951 | 30.9353 | 43.1424 | 25000 | 7.108 | 14.947 | 0.47555 | 540.991 | 90.712 | 623.842 | 1.2805 | 0.85834 | 44.8178 | 206.4282 | 636.1143 | 0.46551 | 528.883 | 361.938 | 19.484 | 10.864 | 57608.7509 | 823.1291 | 540.991 | 623.8417 | 432.1618 | 0.49244 | 369.3219 | 0.85459 | 37.2759
2019-11-20 07:00 | 357.803 | 241.055 | 130.273 | 74.89 | 16.789 | 612.121 | 22.875 | 21.2 | 29.375 | 159.7 | 2.371 | 1.827 | 31.311 | -0.957 | 273.109 | 3.384 | 30.776 | 559.877 | 21.678 | 290.331 | 560.553 | 104.001 | 266.694 | 1009.4188 | 47943.2305 | 61638.2508 | 38.4258 | 11.7289 | 0.26 | 6603.2153 | 23.0066 | 381.0378 | 323.1747 | 33.3638 | 48.0365 | 25000 | 8.175 | 14.947 | 0.54693 | 646.682 | 95.148 | 612.121 | 1.0235 | 0.84893 | 44.6793 | 237.4156 | 657.9158 | 0.54384 | 633.004 | 395.006 | 17.943 | 12.966 | 49402.1105 | 900.4637 | 646.682 | 612.1205 | 405.1315 | 0.48665 | 342.1582 | 0.84456 | 43.5865
2019-11-20 08:00 | 360.215 | 240.527 | 131.961 | 69.743 | 17.425 | 615.425 | 22.93 | 21.779 | 30.137 | 99.87 | 2.37 | 1.827 | 32.045 | -0.954 | 273.253 | 3.47 | 30.901 | 561.142 | 21.951 | 292.293 | 564.426 | 105.292 | 269.589 | 1009.0427 | 47943.2305 | 61084.364 | 38.4228 | 11.7707 | 0.26 | 6566.8989 | 23.3663 | 382.2659 | 322.6442 | 34.1892 | 50.6547 | 25000 | 8.358 | 14.947 | 0.55918 | 643.852 | 95.602 | 615.425 | 1.0086 | 0.8491 | 44.437 | 242.7303 | 651.9535 | 0.55252 | 630.76 | 395.992 | 18.28 | 12.96 | 48954.4071 | 893.8901 | 643.852 | 615.4247 | 399.6556 | 0.48667 | 337.572 | 0.84466 | 46.6478
2019-11-20 09:00 | 359.426 | 240.117 | 131.69 | 66.236 | 17.841 | 615.802 | 23.619 | 21.635 | 29.935 | 97.954 | 2.375 | 1.83 | 32.07 | -0.955 | 273.25 | 3.456 | 30.668 | 562.363 | 21.935 | 292.657 | 565.107 | 105.503 | 270.239 | 1009.4929 | 47943.2305 | 61509.8186 | 38.4229 | 11.8816 | 0.26 | 6569.9717 | 23.2929 | 382.491 | 322.3114 | 33.9931 | 50.3894 | 25000 | 8.3 | 14.947 | 0.5553 | 643.123 | 95.166 | 615.802 | 1.0214 | 0.84987 | 44.4577 | 241.0458 | 656.4959 | 0.54749 | 629.8 | 396.042 | 18.737 | 12.912 | 49295.4936 | 895.2699 | 643.123 | 615.8025 | 404.4977 | 0.48926 | 341.9863 | 0.84546 | 45.6448
2019-11-20 10:00 | 359.297 | 238.406 | 132.68 | 57.25 | 18.777 | 616.797 | 23.528 | 20.949 | 29.4 | 95.78 | 2.376 | 1.83 | 31.747 | -0.957 | 273.093 | 3.485 | 30.631 | 562.652 | 22.049 | 291.569 | 563.865 | 105.429 | 269.648 | 1010.0154 | 47431.2227 | 61509.8186 | 38.4259 | 11.8387 | 0.26 | 6555.9229 | 23.3967 | 382.446 | 322.3958 | 33.5745 | 48.7799 | 25000 | 8.451 | 14.947 | 0.5654 | 641.915 | 94.618 | 616.797 | 1.0262 | 0.85094 | 44.3591 | 245.4311 | 656.548 | 0.54725 | 628.45 | 396.75 | 20.725 | 12.931 | 49831.5833 | 901.7113 | 641.915 | 616.7974 | 406.3036 | 0.48123 | 343.9755 | 0.8466 | 43.589
2019-11-20 11:00 | 361.683 | 241.114 | 132.325 | 81.175 | 16.821 | 616.379 | 23.848 | 21.406 | 29.708 | 95.719 | 2.375 | 1.829 | 31.888 | -0.955 | 273.48 | 3.487 | 30.866 | 562.391 | 22.046 | 292.672 | 564.862 | 105.642 | 270.354 | 1009.7119 | 47943.2305 | 61159.2667 | 38.429 | 11.8772 | 0.26 | 6563.6675 | 23.394 | 382.4974 | 322.5742 | 33.8786 | 49.7866 | 25000 | 8.302 | 14.947 | 0.55543 | 642.367 | 95.148 | 616.379 | 1.0099 | 0.85009 | 44.408 | 241.1039 | 652.8581 | 0.554 | 630.516 | 396.23 | 18.075 | 12.943 | 49022.3386 | 894.1399 | 642.367 | 616.3791 | 399.867 | 0.48782 | 338.141 | 0.84563 | 45.6452
2019-11-20 12:00 | 358.837 | 238.945 | 132.08 | 73.063 | 18.629 | 616.701 | 23.333 | 21.965 | 30.277 | 97.094 | 2.371 | 1.827 | 32.304 | -0.954 | 273.48 | 3.482 | 30.658 | 562.424 | 22.005 | 292.531 | 564.93 | 105.433 | 269.809 | 1009.2829 | 47687.2266 | 60842.5999 | 38.432 | 11.8317 | 0.26 | 6575.5596 | 23.3458 | 382.5231 | 322.743 | 34.3075 | 50.6969 | 25000 | 8.312 | 14.947 | 0.5561 | 639.671 | 95.402 | 616.701 | 1.0108 | 0.84976 | 44.485 | 241.3943 | 649.5278 | 0.55246 | 626.923 | 396.302 | 20.458 | 12.902 | 49034.0992 | 889.2285 | 639.671 | 616.7009 | 398.7511 | 0.48717 | 337.0654 | 0.8453 | 46.6555
2019-11-20 13:00 | 356.172 | 237.304 | 131.583 | 67.53 | 20.192 | 617.724 | 23.663 | 22.287 | 30.608 | 94.322 | 2.373 | 1.829 | 32.62 | -0.953 | 273.48 | 3.465 | 30.602 | 562.696 | 21.958 | 291.246 | 564.686 | 105.179 | 269.177 | 1008.9898 | 47431.2227 | 60917.7572 | 38.432 | 11.8869 | 0.26 | 6572.063 | 23.2851 | 382.3881 | 322.8323 | 34.6097 | 51.9567 | 25000 | 8.321 | 14.947 | 0.5567 | 635.913 | 95.482 | 617.724 | 1.0212 | 0.84988 | 44.4613 | 241.6557 | 650.3302 | 0.54768 | 623.315 | 397.311 | 21.162 | 12.808 | 49359.6519 | 887.5182 | 635.913 | 617.7243 | 401.1395 | 0.4879 | 339.1349 | 0.84543 | 47.6999
2019-11-20 14:00 | 355.55 | 236.073 | 131.163 | 65.264 | 20.582 | 617.901 | 23.59 | 22.315 | 30.637 | 97.92 | 2.372 | 1.829 | 32.739 | -0.952 | 273.48 | 3.462 | 30.401 | 562.93 | 21.937 | 290.954 | 564.583 | 105.133 | 269.223 | 1008.7074 | 47175.2188 | 60864.1442 | 38.432 | 11.7254 | 0.26 | 6572.1558 | 23.2701 | 382.4396 | 323.0059 | 34.6354 | 52.0833 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 635.374 | 95.482 | 617.901 | 1.0238 | 0.84985 | 44.462 | 241.6848 | 649.7578 | 0.5472 | 622.483 | 398.409 | 20.216 | 12.787 | 49583.8335 | 890.3904 | 635.374 | 617.9007 | 401.9593 | 0.48333 | 339.8461 | 0.84547 | 48.7252
2019-11-20 15:00 | 356.23 | 236.366 | 131.322 | 64.782 | 20.629 | 617.911 | 24.249 | 22.235 | 30.531 | 94.05 | 2.375 | 1.83 | 32.71 | -0.953 | 273.48 | 3.466 | 30.541 | 562.878 | 21.953 | 291.573 | 564.583 | 105.174 | 269.135 | 1008.5715 | 47175.2188 | 61013.3079 | 38.4318 | 12.0179 | 0.26 | 6569.6372 | 23.2903 | 382.5103 | 323.0903 | 34.4772 | 51.6915 | 25000 | 8.296 | 14.947 | 0.55503 | 634.686 | 95.416 | 617.911 | 1.0275 | 0.85005 | 44.4451 | 240.9297 | 651.3471 | 0.54691 | 621.229 | 398.572 | 21.033 | 12.8 | 49705.11 | 891.6306 | 634.686 | 617.911 | 402.9632 | 0.4837 | 340.7388 | 0.84558 | 47.7486
2019-11-20 16:00 | 356.419 | 236.952 | 131.504 | 67.14 | 19.488 | 617.669 | 24.601 | 22.081 | 30.348 | 97.363 | 2.379 | 1.828 | 32.542 | -0.953 | 273.48 | 3.464 | 30.451 | 562.784 | 21.944 | 291.206 | 564.583 | 105.226 | 268.955 | 1008.5503 | 47175.2188 | 59975.1998 | 38.4257 | 11.7537 | 0.26 | 6568.8232 | 23.2827 | 382.4781 | 323.0011 | 34.3827 | 50.8656 | 25000 | 8.267 | 14.947 | 0.55309 | 636.729 | 95.292 | 617.669 | 0.99535 | 0.85022 | 44.4467 | 240.0875 | 640.1631 | 0.55676 | 622.983 | 397.12 | 21.135 | 12.814 | 48851.6451 | 881.0582 | 636.729 | 617.6689 | 391.4573 | 0.48397 | 331.0646 | 0.84572 | 47.7667
2019-11-20 17:00 | 355.28 | 237.421 | 130.433 | 69.84 | 18.722 | 615.157 | 24.035 | 22.039 | 30.184 | 94.725 | 2.378 | 1.831 | 32.361 | -0.953 | 272.861 | 3.418 | 30.613 | 563.512 | 21.789 | 291.394 | 565.485 | 104.914 | 268.465 | 1008.3313 | 47431.2227 | 55720.2619 | 38.4201 | 11.9374 | 0.26 | 6569.0332 | 23.1247 | 383.4555 | 322.9167 | 34.1641 | 50.7812 | 25000 | 8.145 | 14.947 | 0.54493 | 638.45 | 94.784 | 615.157 | 0.8792 | 0.85107 | 44.4545 | 236.5444 | 594.6609 | 0.59745 | 625.32 | 398.042 | 20.61 | 12.843 | 45134.3916 | 836.6739 | 638.45 | 615.1569 | 345.3024 | 0.48318 | 292.0979 | 0.84592 | 47.7498
2019-11-20 18:00 | 356.719 | 237.187 | 131.389 | 72.15 | 18.184 | 616.141 | 24.015 | 21.574 | 29.723 | 99.39 | 2.376 | 1.831 | 31.606 | -0.955 | 273.434 | 3.414 | 30.407 | 563.489 | 21.873 | 292.562 | 563.715 | 105.468 | 270.178 | 1009.011 | 47431.2227 | 61490.5944 | 38.432 | 11.9674 | 0.26 | 6579.2656 | 23.1919 | 383.6934 | 323.3628 | 33.959 | 49.9976 | 25000 | 8.149 | 14.947 | 0.54519 | 637.39 | 94.662 | 616.141 | 1.0371 | 0.85075 | 44.5101 | 236.6605 | 656.4455 | 0.54341 | 625.001 | 398.448 | 21.06 | 12.837 | 49823.803 | 896.4401 | 637.39 | 616.1405 | 407.2908 | 0.4849 | 344.7161 | 0.84636 | 45.6855
2019-11-20 19:00 | 319.335 | 210.93 | 120.968 | 73.32 | 17.288 | 614.548 | 20.586 | 21.221 | 28.946 | 100.792 | 2.375 | 1.826 | 31.185 | -0.958 | 272.96 | 3.263 | 26.272 | 563.084 | 20.066 | 263.831 | 564.357 | 96.631 | 245.588 | 1009.0215 | 42567.1484 | 61511.0955 | 38.432 | 11.9706 | 0.26 | 6584.7007 | 21.3141 | 381.1876 | 323.3386 | 32.5913 | 48.3459 | 25000 | 7.725 | 14.947 | 0.51683 | 573.377 | 92.177 | 614.548 | 1.231 | 0.85404 | 44.5468 | 224.3469 | 656.6644 | 0.4863 | 562.594 | 373.701 | 19.254 | 11.647 | 55535.5921 | 864.002 | 573.377 | 614.548 | 433.7637 | 0.49026 | 368.7029 | 0.85001 | 42.4914
2019-11-20 20:00 | 359.266 | 238.476 | 132.158 | 77.62 | 17.73 | 616.551 | 23.686 | 21.323 | 29.651 | 93.25 | 2.372 | 1.83 | 31.821 | -0.955 | 273.543 | 3.468 | 30.636 | 561.852 | 21.966 | 292.164 | 565.021 | 105.385 | 269.877 | 1009.1681 | 47687.2266 | 59288.3357 | 38.432 | 12.3085 | 0.26 | 6576.4297 | 23.3426 | 382.3568 | 322.8274 | 33.8908 | 49.7444 | 25000 | 8.328 | 14.947 | 0.55717 | 641.125 | 95.069 | 616.551 | 0.96677 | 0.85062 | 44.4909 | 241.859 | 632.9352 | 0.56762 | 626.992 | 397.332 | 20.516 | 12.948 | 47781.4909 | 875.9576 | 641.125 | 616.5505 | 382.1504 | 0.48293 | 323.225 | 0.84581 | 45.6629
2019-11-20 21:00 | 359.41 | 240.938 | 132.14 | 78.335 | 17.126 | 616.576 | 24.366 | 21.498 | 29.622 | 94.347 | 2.374 | 1.829 | 31.74 | -0.955 | 273.101 | 3.488 | 30.909 | 562.853 | 22.046 | 292.802 | 565.399 | 105.401 | 269.538 | 1009.3041 | 47943.2305 | 56102.2114 | 38.432 | 11.839 | 0.26 | 6590.6826 | 23.2493 | 382.581 | 322.9215 | 33.9416 | 50.305 | 25000 | 8.124 | 14.947 | 0.54352 | 642.304 | 95.092 | 616.576 | 0.87404 | 0.85087 | 44.5872 | 235.9345 | 598.923 | 0.60009 | 630.229 | 395.739 | 18.823 | 12.914 | 44972.4165 | 839.4498 | 642.304 | 616.5764 | 346.1463 | 0.48842 | 292.7613 | 0.84577 | 45.6882
2019-11-20 22:00 | 339.135 | 222.652 | 128.013 | 78.555 | 17.043 | 614.063 | 22.139 | 21.418 | 29.433 | 101.011 | 2.378 | 1.831 | 31.523 | -0.957 | 273.209 | 3.396 | 29.515 | 561.907 | 21.332 | 283.145 | 563.612 | 102.146 | 259.976 | 1009.2829 | 45127.1875 | 41005.1839 | 38.435 | 11.9412 | 0.26 | 6596.7617 | 22.6042 | 381.7202 | 322.7334 | 33.5123 | 49.9554 | 25000 | 8.015 | 14.947 | 0.53623 | 602.068 | 94.157 | 614.063 | 0.54961 | 0.85518 | 44.6249 | 232.769 | 437.7874 | 0.77466 | 589.854 | 384.585 | 19.76 | 12.181 | 34924.2818 | 659.7679 | 602.068 | 614.0633 | 203.1943 | 0.48766 | 172.0375 | 0.84667 | 43.56
2019-11-20 23:00 | 261.697 | 164.864 | 107.438 | 81.216 | 16.539 | 643.712 | 14.681 | 20.797 | 27.812 | 73.022 | 2.382 | 1.833 | 29.818 | -0.961 | 269.979 | 3.188 | 20.742 | 566.883 | 17.846 | 237.905 | 568.159 | 88.179 | 224.568 | 1009.011 | 36679.0586 | 42312.3838 | 38.435 | 10.3126 | 0.26 | 6963.6069 | 18.9006 | 384.5219 | 322.6635 | 31.3802 | 43.5376 | 25000 | 7.015 | 14.947 | 0.46932 | 490.747 | 86.056 | 643.712 | 0.87549 | 0.87112 | 47.1065 | 203.7273 | 451.7436 | 0.5793 | 484.441 | 352.738 | 22.629 | 9.904 | 44338.0205 | 613.3126 | 490.747 | 643.712 | 276.567 | 0.48958 | 239.5936 | 0.86631 | 39.2224
2019-11-21 | 225.022 | 132.161 | 103.844 | 85.025 | 15.597 | 651.209 | 11.048 | 20.168 | 26.568 | 96.868 | 2.383 | 1.831 | 28.646 | -0.964 | 268.711 | 3.18 | 16.237 | 566.447 | 17.244 | 228.897 | 564.219 | 86.028 | 218.993 | 1008.9898 | 31907.4863 | 47427.1947 | 38.435 | 10.2773 | 0.26 | 7043.4839 | 18.2925 | 382.3777 | 322.8274 | 30.4118 | 41.3725 | 25000 | 6.4 | 14.947 | 0.42818 | 442.697 | 83.269 | 651.209 | 1.2623 | 0.87564 | 47.6468 | 185.8667 | 506.3513 | 0.4444 | 447.742 | 350.902 | 29.6 | 8.816 | 57129.6853 | 660.3499 | 442.697 | 651.209 | 363.913 | 0.44583 | 317.38 | 0.87213 | 36.0742
2019-11-21 01:00 | 223.582 | 131.145 | 104.062 | 85.815 | 14.951 | 649.607 | 10.813 | 19.783 | 26.425 | 102.875 | 2.378 | 1.827 | 28.216 | -0.964 | 268.985 | 3.187 | 16.425 | 566.557 | 17.347 | 228.655 | 565.265 | 86.051 | 218.349 | 1008.7285 | 32419.4941 | 48476.1311 | 38.435 | 10.4377 | 0.26 | 7163.4312 | 18.1785 | 383.2626 | 322.9215 | 30.3079 | 40.8336 | 25000 | 6.642 | 14.947 | 0.44437 | 446.004 | 82.065 | 649.607 | 1.2977 | 0.87708 | 48.4582 | 192.8947 | 517.5501 | 0.432 | 447.682 | 351.748 | 29.575 | 8.735 | 57470.9934 | 659.1037 | 446.004 | 649.6069 | 375.9674 | 0.46319 | 328.4714 | 0.87367 | 36.0752
2019-11-21 02:00 | 279.256 | 178.696 | 110.916 | 90.405 | 14.644 | 630.544 | 15.282 | 19.63 | 26.73 | 97.954 | 2.377 | 1.823 | 28.501 | -0.963 | 270.049 | 3.205 | 20.939 | 565.966 | 18.416 | 244.343 | 565.64 | 90.206 | 229.759 | 1008.8539 | 37703.0742 | 44912.4131 | 38.435 | 11.0207 | 0.26 | 6687.6782 | 19.442 | 383.429 | 323.5364 | 30.5666 | 41.5967 | 25000 | 7.1 | 14.947 | 0.47501 | 508.097 | 83.932 | 630.544 | 0.90451 | 0.87177 | 45.2399 | 206.1958 | 479.5025 | 0.58239 | 499.585 | 352.802 | 17.782 | 10.234 | 45784.3037 | 650.8584 | 508.097 | 630.5436 | 289.7856 | 0.4949 | 251.2123 | 0.86689 | 37.2394
2019-11-21 03:00 | 275.471 | 176.703 | 111.26 | 91.052 | 14.438 | 634.188 | 14.945 | 19.577 | 26.446 | 83.487 | 2.375 | 1.827 | 28.456 | -0.963 | 269.989 | 3.191 | 20.891 | 567.052 | 18.468 | 244.437 | 563.864 | 90.538 | 229.619 | 1008.6757 | 37959.0781 | 46401.1022 | 38.4351 | 11.1826 | 0.26 | 6788.9238 | 19.5634 | 383.9225 | 323.8691 | 30.416 | 41.2676 | 25000 | 6.869 | 14.947 | 0.45956 | 506.947 | 83.031 | 634.188 | 0.95649 | 0.87367 | 45.9247 | 199.4872 | 495.3975 | 0.55606 | 496.781 | 349.676 | 16.782 | 10.249 | 46982.9911 | 661.6618 | 506.947 | 634.1884 | 307.5121 | 0.49895 | 267.2509 | 0.86907 | 37.2334
2019-11-21 04:00 | 222.417 | 130.169 | 105.349 | 92.342 | 14.162 | 650.6 | 10.189 | 19.4 | 26.152 | 96.327 | 2.38 | 1.827 | 28.058 | -0.964 | 268.441 | 3.185 | 16.627 | 566.663 | 17.334 | 230.822 | 566.714 | 86.264 | 219.832 | 1008.1319 | 32291.4922 | 45728.8285 | 38.438 | 11.4261 | 0.26 | 7160.3926 | 18.3803 | 383.3309 | 323.5171 | 29.7897 | 39.6364 | 25000 | 6.752 | 14.947 | 0.45173 | 440.498 | 81.094 | 650.6 | 1.2096 | 0.87933 | 48.4339 | 196.0893 | 488.2565 | 0.45553 | 444.457 | 348.429 | 29.034 | 8.773 | 54433.0211 | 632.1653 | 440.498 | 650.6002 | 346.6615 | 0.45593 | 303.4518 | 0.87535 | 36.0742
2019-11-21 05:00 | 263.308 | 166.037 | 110.714 | 92.992 | 13.919 | 638.833 | 14.33 | 19.215 | 26.064 | 106.648 | 2.38 | 1.827 | 27.974 | -0.965 | 269.151 | 3.213 | 20.098 | 566.362 | 18.271 | 242.985 | 565.905 | 90.439 | 230.591 | 1008.1319 | 36167.0508 | 42368.956 | 38.435 | 11.1097 | 0.26 | 6763.1074 | 19.3694 | 382.8591 | 323.2639 | 29.6875 | 39.8956 | 25000 | 6.849 | 14.947 | 0.45822 | 492.725 | 84.204 | 638.833 | 0.87429 | 0.87331 | 45.7502 | 198.9064 | 452.3476 | 0.58209 | 488.888 | 349.948 | 20.21 | 9.856 | 45025.8224 | 619.3602 | 492.725 | 638.8326 | 275.2007 | 0.48244 | 238.9269 | 0.86819 | 35.2183
2019-11-21 06:00 | 268.302 | 168.264 | 110.261 | 93.334 | 13.84 | 640.349 | 14.239 | 19.1 | 25.839 | 94.246 | 2.377 | 1.827 | 27.836 | -0.965 | 269.593 | 3.197 | 20.042 | 566.385 | 18.135 | 245.029 | 564.738 | 90.63 | 231.167 | 1008.1107 | 36935.0625 | 42107.1846 | 38.435 | 10.69 | 0.26 | 6817.3296 | 19.488 | 382.9981 | 323.1747 | 29.4654 | 39.5315 | 25000 | 6.739 | 14.947 | 0.45086 | 493.97 | 83.624 | 640.349 | 0.85548 | 0.87437 | 46.117 | 195.7118 | 449.5528 | 0.59682 | 487.375 | 350.172 | 19.305 | 9.982 | 43817.1729 | 613.0291 | 493.97 | 640.3494 | 270.599 | 0.49138 | 235.261 | 0.86941 | 35.2158
2019-11-21 07:00 | 236.729 | 139.194 | 108.158 | 93.837 | 13.815 | 652.324 | 10.579 | 18.984 | 25.7 | 113.327 | 2.376 | 1.827 | 27.439 | -0.965 | 267.953 | 3.193 | 17.656 | 566.532 | 18.014 | 240.764 | 564.106 | 89.64 | 229.098 | 1007.86 | 34119.0195 | 51645.7907 | 38.4351 | 10.8203 | 0.26 | 7124.1299 | 19.035 | 383.0086 | 323.0011 | 29.279 | 39.0975 | 25000 | 6.716 | 14.947 | 0.44932 | 450.704 | 82.833 | 652.324 | 1.3652 | 0.87635 | 48.1922 | 195.0438 | 551.392 | 0.42933 | 455.337 | 348.467 | 25.422 | 9.202 | 58179.0211 | 695.5872 | 450.704 | 652.3245 | 401.3779 | 0.47311 | 350.4102 | 0.87302 | 35.0954
2019-11-21 08:00 | 277.833 | 178.462 | 108.63 | 94.402 | 13.759 | 631.249 | 15.907 | 18.956 | 25.68 | 106.703 | 2.374 | 1.82 | 27.618 | -0.965 | 268.152 | 3.188 | 20.006 | 566.72 | 17.927 | 239.258 | 563.387 | 88.383 | 225.882 | 1008.1531 | 38471.0859 | 56043.4563 | 38.4381 | 10.4932 | 0.26 | 6901.0283 | 18.9561 | 382.614 | 323.0059 | 29.5002 | 39.0625 | 25000 | 6.724 | 14.947 | 0.44986 | 514.271 | 84.694 | 631.249 | 1.2612 | 0.86918 | 46.6794 | 195.2762 | 598.3894 | 0.4643 | 503.104 | 353.429 | 16.426 | 10.274 | 55995.3519 | 759.9654 | 514.271 | 631.249 | 409.4342 | 0.50912 | 354.5009 | 0.86583 | 35.2735
2019-11-21 09:00 | 338.583 | 221.831 | 126.69 | 93.994 | 14.84 | 606.867 | 21.568 | 20.178 | 28.305 | 120.195 | 2.374 | 1.824 | 30.483 | -0.96 | 272.119 | 3.323 | 30.192 | 558.878 | 21.082 | 280.278 | 561.772 | 100.571 | 257.029 | 1008.4461 | 44615.1797 | 53855.2898 | 38.4381 | 12.0769 | 0.26 | 6570.5928 | 22.3976 | 382.8631 | 322.7334 | 32.3918 | 44.6494 | 25000 | 8.127 | 14.947 | 0.54372 | 602.109 | 92.265 | 606.867 | 0.93355 | 0.85316 | 44.4443 | 236.0216 | 575.0259 | 0.58881 | 590.748 | 374.599 | 16.07 | 12.116 | 46398.8517 | 792.8329 | 602.109 | 606.8667 | 341.1178 | 0.49109 | 289.2561 | 0.84797 | 40.5319
2019-11-21 10:00 | 314.534 | 204.952 | 120.564 | 91.919 | 15.386 | 613.129 | 19.824 | 19.943 | 27.45 | 92.873 | 2.373 | 1.828 | 29.518 | -0.961 | 271.009 | 3.234 | 26.387 | 563.416 | 20.093 | 265.266 | 564.998 | 96.602 | 246.103 | 1008.718 | 42055.1406 | 42438.2654 | 38.4381 | 11.7033 | 0.26 | 6574.3604 | 21.1661 | 383.5399 | 322.8419 | 31.738 | 43.9417 | 25000 | 7.507 | 14.947 | 0.50224 | 563.046 | 90.159 | 613.129 | 0.68498 | 0.85989 | 44.4698 | 218.0158 | 453.1236 | 0.69415 | 551.955 | 363.891 | 16.009 | 11.404 | 38788.2376 | 651.4734 | 563.046 | 613.129 | 236.4683 | 0.49385 | 201.6962 | 0.85295 | 39.438
2019-11-21 11:00 | 313.245 | 204.835 | 117.826 | 86.118 | 16.67 | 615.76 | 19.846 | 19.985 | 27.266 | 91.528 | 2.376 | 1.828 | 29.229 | -0.961 | 270.852 | 3.186 | 26.312 | 565.451 | 19.621 | 261.956 | 564.981 | 94.87 | 243.219 | 1008.6545 | 41799.1367 | 41217.3037 | 38.4381 | 11.0955 | 0.26 | 6608.2856 | 20.8348 | 383.2529 | 323.4423 | 31.2556 | 44.2359 | 25000 | 7.281 | 14.947 | 0.48712 | 564.633 | 89.372 | 615.76 | 0.64472 | 0.8617 | 44.6993 | 211.4524 | 440.0871 | 0.71178 | 552.623 | 366.133 | 17.055 | 11.36 | 37903.0168 | 640.6801 | 564.633 | 615.7599 | 224.1565 | 0.49177 | 191.6222 | 0.85486 | 39.4414
2019-11-21 12:00 | 223.432 | 132.278 | 102.804 | 75.599 | 19.062 | 651.478 | 11.399 | 20.247 | 26.845 | 95.346 | 2.381 | 1.826 | 28.709 | -0.963 | 268.438 | 3.181 | 16.334 | 566.735 | 17.134 | 229.61 | 564.958 | 85.917 | 219.228 | 1007.8071 | 32291.4922 | 44740.7164 | 38.4381 | 10.6357 | 0.26 | 7145.8184 | 18.2422 | 383.1348 | 323.2542 | 30.2866 | 41.4774 | 25000 | 6.598 | 14.947 | 0.44143 | 444.292 | 82.679 | 651.478 | 1.1567 | 0.877 | 48.3352 | 191.6169 | 477.7074 | 0.46772 | 446.526 | 354.705 | 32.164 | 8.721 | 53256.955 | 621.3218 | 444.292 | 651.4779 | 334.7936 | 0.46166 | 292.305 | 0.87309 | 37.1334
2019-11-21 13:00 | 225.507 | 132.982 | 103.776 | 77.257 | 18.891 | 651.784 | 11.625 | 20.625 | 27.226 | 95.223 | 2.375 | 1.827 | 28.97 | -0.961 | 268.381 | 3.187 | 16.291 | 566.784 | 17.29 | 229.41 | 564.439 | 85.956 | 219.223 | 1007.3676 | 32291.4922 | 41286.526 | 38.4381 | 10.3117 | 0.26 | 7092.2329 | 18.279 | 382.4283 | 322.9167 | 30.6626 | 42.0308 | 25000 | 6.601 | 14.947 | 0.44163 | 441.201 | 82.66 | 651.784 | 1.0347 | 0.87743 | 47.9728 | 191.704 | 440.8262 | 0.51156 | 446.098 | 355.322 | 31.645 | 8.786 | 49145.2716 | 589.0614 | 441.201 | 651.7836 | 297.5323 | 0.45615 | 259.799 | 0.87318 | 39.1668
2019-11-21 14:00 | 239.694 | 145.289 | 107.376 | 78.167 | 18.346 | 652.083 | 12.329 | 20.64 | 27.278 | 93.783 | 2.375 | 1.83 | 28.996 | -0.96 | 268.423 | 3.183 | 17.995 | 566.73 | 17.86 | 238.298 | 565.704 | 88.733 | 226.348 | 1006.9492 | 34119.0195 | 46499.8692 | 38.4381 | 10.8182 | 0.26 | 6972.3418 | 18.9348 | 382.294 | 322.9167 | 30.571 | 42.8988 | 25000 | 6.638 | 14.947 | 0.4441 | 457.536 | 82.115 | 652.083 | 1.1409 | 0.87795 | 47.1618 | 192.7786 | 496.4903 | 0.48278 | 459.748 | 354.342 | 27.736 | 9.153 | 52386.1763 | 643.0413 | 457.536 | 652.083 | 340.3831 | 0.48004 | 297.5196 | 0.87407 | 40.2164
2019-11-21 15:00 | 220.236 | 129.231 | 102.891 | 78.691 | 18.256 | 650.91 | 11.187 | 20.649 | 27.146 | 100.22 | 2.376 | 1.831 | 28.935 | -0.961 | 267.907 | 3.185 | 16.403 | 566.75 | 17.182 | 229.169 | 565.242 | 85.817 | 218.686 | 1006.8238 | 32035.4883 | 48711.2409 | 38.4382 | 10.6765 | 0.26 | 7167.5459 | 18.1952 | 382.8591 | 322.9167 | 30.4688 | 41.7716 | 25000 | 6.497 | 14.947 | 0.43467 | 441.344 | 81.845 | 650.91 | 1.3235 | 0.8777 | 48.4821 | 188.6837 | 520.1029 | 0.42345 | 443.569 | 352.147 | 31.854 | 8.714 | 58446.7534 | 664.052 | 441.344 | 650.9097 | 380.1952 | 0.45527 | 332.3898 | 0.87426 | 39.1709
2019-11-21 16:00 | 313.731 | 204.718 | 117.532 | 78.791 | 18.034 | 619.55 | 20.103 | 20.934 | 28.319 | 145.018 | 2.373 | 1.829 | 30.402 | -0.958 | 270.54 | 3.198 | 26.495 | 566.268 | 19.649 | 262.812 | 563.751 | 95.449 | 242.701 | 1006.9492 | 42311.1445 | 57433.6523 | 38.441 | 11.5334 | 0.26 | 6703.9756 | 20.7295 | 383.4177 | 323.3628 | 31.8504 | 45.2583 | 25000 | 7.385 | 14.947 | 0.49408 | 568.505 | 91.024 | 619.55 | 1.1272 | 0.85723 | 45.3431 | 214.4727 | 613.2801 | 0.51156 | 558.5 | 370.029 | 19.148 | 11.333 | 52180.3055 | 804.7848 | 568.505 | 619.5502 | 397.0289 | 0.50206 | 338.6975 | 0.85308 | 42.5598
2019-11-21 17:00 | 303.619 | 201.553 | 114.31 | 77.9 | 17.614 | 614.612 | 19.067 | 20.9 | 28.058 | 144.121 | 2.373 | 1.828 | 30.222 | -0.957 | 270.174 | 3.245 | 25.042 | 565.009 | 19.009 | 253.515 | 566.094 | 92.426 | 235.2 | 1006.8027 | 41287.1289 | 61006.6802 | 38.4382 | 11.0095 | 0.26 | 6752.3042 | 20.1467 | 384.0637 | 323.8739 | 31.9906 | 45.1739 | 25000 | 7.158 | 14.947 | 0.47889 | 557.782 | 90.819 | 614.612 | 1.28 | 0.85585 | 45.6733 | 207.8803 | 651.3845 | 0.46611 | 545.706 | 367.842 | 18.64 | 11.225 | 56796.9815 | 845.0919 | 557.782 | 614.612 | 438.822 | 0.49611 | 373.9789 | 0.85223 | 43.5339
2019-11-21 18:00 | 358.524 | 240.117 | 130.011 | 80.423 | 16.54 | 608.61 | 23.004 | 21.166 | 29.271 | 100.012 | 2.369 | 1.828 | 31.463 | -0.953 | 271.974 | 3.378 | 30.97 | 562.112 | 21.776 | 290.719 | 564.627 | 104.158 | 267.436 | 1006.6772 | 47687.2266 | 61847.4238 | 38.4411 | 11.3401 | 0.26 | 6554.3398 | 23.0632 | 381.6088 | 323.1554 | 33.338 | 47.5333 | 25000 | 8.105 | 14.947 | 0.54225 | 642.739 | 93.337 | 608.61 | 1.0454 | 0.85078 | 44.3309 | 235.3827 | 660.4122 | 0.54288 | 628.636 | 393.729 | 18.022 | 12.875 | 49855.7829 | 899.089 | 642.739 | 608.6103 | 408.9554 | 0.4899 | 346.2374 | 0.84664 | 47.7801
2019-11-21 19:00 | 361.907 | 241.504 | 131.763 | 79.712 | 16.245 | 615.411 | 23.663 | 21.39 | 29.718 | 94.976 | 2.369 | 1.828 | 31.863 | -0.952 | 273.394 | 3.488 | 30.829 | 561.545 | 22.024 | 292.648 | 564.75 | 105.422 | 270.013 | 1006.8132 | 47943.2305 | 61868.5869 | 38.4412 | 11.1005 | 0.26 | 6573.2617 | 23.3792 | 382.772 | 322.3958 | 33.8723 | 49.7384 | 25000 | 8.328 | 14.947 | 0.55717 | 645.117 | 95.341 | 615.411 | 1.0278 | 0.84918 | 44.4587 | 241.859 | 660.6398 | 0.54781 | 632.043 | 393.8 | 17.324 | 13.01 | 49606.6533 | 904.5029 | 645.117 | 615.4115 | 408.0356 | 0.48644 | 344.8214 | 0.84508 | 48.8227
2019-11-21 20:00 | 361.543 | 241.289 | 131.827 | 79.53 | 16.063 | 615.235 | 23.326 | 21.57 | 29.771 | 97.566 | 2.374 | 1.829 | 31.915 | -0.952 | 273.626 | 3.491 | 30.797 | 561.905 | 22.049 | 292.541 | 565.021 | 105.532 | 270.094 | 1006.8238 | 47943.2305 | 59238.0472 | 38.4442 | 11.0016 | 0.26 | 6572.0996 | 23.3941 | 383.1655 | 322.3958 | 33.9393 | 49.9132 | 25000 | 8.201 | 14.947 | 0.54867 | 642.719 | 95.591 | 615.235 | 0.96178 | 0.849 | 44.4475 | 238.1707 | 632.5993 | 0.57152 | 631.289 | 394.772 | 17.621 | 13.022 | 47501.1262 | 877.8351 | 642.719 | 615.2352 | 380.3088 | 0.48498 | 321.2189 | 0.84463 | 48.8054
2019-11-21 21:00 | 361.302 | 241.407 | 131.985 | 77.659 | 16.253 | 615.764 | 23.956 | 21.354 | 29.655 | 92.694 | 2.374 | 1.831 | 31.854 | -0.952 | 273.574 | 3.488 | 30.868 | 561.996 | 22.024 | 292.413 | 564.963 | 105.48 | 270.403 | 1006.9597 | 48199.2344 | 53795.8372 | 38.4441 | 11.1282 | 0.26 | 6568.7964 | 23.3711 | 383.3738 | 322.3958 | 33.8354 | 49.9132 | 25000 | 8.301 | 14.947 | 0.55536 | 642.804 | 95.125 | 615.764 | 0.81337 | 0.85068 | 44.4252 | 241.0749 | 574.4809 | 0.62892 | 630.26 | 395.027 | 17.856 | 12.991 | 42907.9696 | 816.2836 | 642.804 | 615.7642 | 321.9458 | 0.48834 | 272.2106 | 0.84552 | 48.8299
2019-11-21 22:00 | 305.673 | 196.747 | 118.305 | 75.386 | 16.446 | 617.081 | 18.33 | 21.251 | 29.006 | 92.433 | 2.374 | 1.827 | 31.068 | -0.954 | 271.825 | 3.222 | 25.439 | 565.983 | 19.683 | 261.94 | 567.063 | 95.543 | 243.735 | 1006.9703 | 41287.1289 | 47211.7577 | 38.4393 | 11.6496 | 0.26 | 6709.5693 | 20.923 | 383.9005 | 323.1988 | 33.1783 | 47.5188 | 25000 | 7.755 | 14.947 | 0.51883 | 544.661 | 91.479 | 617.081 | 0.87983 | 0.85737 | 45.3829 | 225.2181 | 504.1081 | 0.60636 | 533.648 | 367.311 | 17.868 | 11.02 | 43955.3235 | 687.4889 | 544.661 | 617.0811 | 295.7115 | 0.50219 | 251.8738 | 0.85176 | 46.5286
2019-11-21 23:00 | 300.277 | 196.161 | 116.284 | 76.226 | 16.428 | 618.5 | 18.256 | 20.802 | 28.054 | 92.7 | 2.374 | 1.83 | 30.257 | -0.958 | 270.496 | 3.229 | 24.708 | 566.049 | 19.36 | 257.627 | 566.261 | 94.045 | 239.633 | 1007.1063 | 40263.1133 | 38474.5259 | 38.3826 | 11.4426 | 0.26 | 6643.3965 | 20.3071 | 383.9409 | 323.8691 | 32.0547 | 44.5156 | 25000 | 7.252 | 14.947 | 0.48518 | 542.407 | 89.218 | 618.5 | 0.60393 | 0.86346 | 45.0018 | 210.6102 | 410.2086 | 0.73201 | 532.448 | 362.52 | 17.773 | 10.986 | 36677.5195 | 602.8655 | 542.407 | 618.5004 | 202.6052 | 0.49008 | 173.3795 | 0.85575 | 42.4736
2019-11-22 | 224.798 | 132.161 | 102.147 | 76.533 | 16.501 | 651.456 | 11.209 | 20.595 | 27.102 | 86.328 | 2.375 | 1.831 | 28.978 | -0.961 | 267.937 | 3.18 | 16.334 | 566.719 | 17.145 | 228.966 | 565.68 | 85.808 | 219.073 | 1007.0639 | 32419.4941 | 194.3201 | 38.3644 | 10.9304 | 0.26 | 7119.4365 | 18.183 | 383.3414 | 323.3386 | 30.7575 | 41.8765 | 25000 | 6.507 | 14.947 | 0.43534 | 442.938 | 81.366 | 651.456 | -0.48871 | 0.86461 | 48.2492 | 188.9741 | 2.0708 | 108.5546 | 444.853 | 349.993 | 30.316 | 8.72 | 229.9537 | 156.9016 | 442.938 | 651.4564 | -141.0207 | 0.44361 | -123.4073 | 0.8751 | 39.1623
2019-11-22 01:00 | 51.096 | 59.253 | 0.263 | 80.252 | 15.647 | 570.227 | 8.449 | 20.136 | 28.557 | 101.319 | 2.379 | 1.825 | 28.349 | -0.952 | 266.032 | 3.497 | 18.602 | 558.587 | 16.254 | 264.23 | 560.787 | 0.04 | 212.475 | 1006.5201 | 21795.332 | 0 | 38.3526 | 8.6229 | 0.26 | 21274.1992 | 0 | 420.5729 | 321.4852 | 33.5561 | 47.9962 | 25000 | 8.421 | 14.947 | 0.56339 | 392.364 | 83.475 | 570.227 | -0.30337 | 0.83231 | 144.222 | 244.5599 | 0 | #DIV/0! | 404.412 | 329.723 | 36.367 | 5.835 | 0 | 129.1688 | 392.364 | 570.2271 | -67.8759 | 0.30071 | -57.9396 | 0.85361 | 48.0928
2019-11-22 02:00 | -1.861 | 1.231 | 0.206 | 72.259 | 15.312 | 331.024 | 0.3 | 15.93 | 16.155 | 92.119 | 2.068 | 1.968 | 23.691 | -0.34 | 254.031 | 1.915 | 1.763 | 546.318 | 9.608 | 20.163 | 541.985 | 0 | 21.391 | 1006.5201 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.9658 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.8726 | 318.8831 | 37.9028 | 659.8998 | 25000 | 0.225 | 14.947 | 0.015053 | 13.096 | 45.896 | 331.024 | -0.96809 | 0.52731 | -7.172e-36 | 6.5344 | 0 | #DIV/0! | 14.068 | 147.687 | 22.425 | 0.299 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.096 | 331.0244 | -4.1968 | #DIV/0! | -3.6149 | 0.86135 | 655.9201
2019-11-22 03:00 | -0.861 | 1.231 | 0.263 | 82.255 | 14.283 | 313.943 | 0.035 | 16.543 | 17.811 | 96.645 | 1.864 | 2.017 | 21.801 | 0.003 | 242.995 | 1.735 | 1.631 | 534.42 | 9.83 | 19.777 | 519.12 | 0 | 21.575 | 1006.4884 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.3251 | 318.0671 | 59.7698 | 1006.51 | 25000 | 1.268 | 14.947 | 0.084833 | 10.779 | 32.67 | 313.943 | -1.0262 | 0.70643 | -7.172e-36 | 36.8248 | 0 | #DIV/0! | 10.46 | 149.828 | 19.735 | 0.291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.779 | 313.9433 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1114 | 0.89594 | 996.5687
2019-11-22 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 81.278 | 14.211 | 289.979 | 0 | 17.637 | 18.891 | 95.74 | 1.858 | 2.011 | 21.813 | 0 | 232.571 | 1.642 | 1.612 | 522.711 | 10.028 | 20.189 | 499.498 | 0 | 21.49 | 1006.1124 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.197 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.2698 | 319.0307 | 56.7322 | 1005.4792 | 25000 | 1.254 | 14.947 | 0.083896 | 11.945 | 31.305 | 289.979 | -0.98966 | 0.69937 | -7.172e-36 | 36.4182 | 0 | #DIV/0! | 10.233 | 133.258 | 19.025 | 0.214 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.945 | 289.9789 | -3.428 | #DIV/0! | -3.0579 | 0.89204 | 993.9248
2019-11-22 05:00 | -0.701 | 1.231 | 0.264 | 80.431 | 14.232 | 270.552 | 0 | 18.807 | 19.81 | 93.719 | 1.888 | 2.04 | 22.411 | 0.002 | 220.749 | 1.66 | 1.642 | 511.461 | 10.125 | 20.529 | 482.197 | 0 | 21.329 | 1006.5307 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.1878 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 392.3686 | 319.9768 | 56.3913 | 1006.2388 | 25000 | 1.003 | 14.947 | 0.067104 | 15.118 | 32.555 | 270.552 | -0.83585 | 0.66582 | -7.172e-36 | 29.1288 | 0 | #DIV/0! | 15.26 | 120.964 | 18.819 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.118 | 270.5518 | -3.4188 | #DIV/0! | -3.0074 | 0.87967 | 995.4987
2019-11-22 06:00 | -0.695 | 1.231 | 0.263 | 82.998 | 14.102 | 253.349 | 0 | 19.707 | 20.698 | 94.249 | 1.887 | 2.04 | 23.143 | 0.002 | 209.8 | 1.72 | 1.682 | 500.305 | 10.155 | 20.822 | 467.201 | 0 | 21.139 | 1006.6984 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 381.1541 | 320.4919 | 57.5252 | 1006.8536 | 25000 | 0.991 | 14.947 | 0.066301 | 15.737 | 32.79 | 253.349 | -0.85786 | 0.6404 | -7.172e-36 | 28.7803 | 0 | #DIV/0! | 15.841 | 112.108 | 19.651 | 0.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.737 | 253.3489 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9776 | 0.87057 | 995.3328
2019-11-22 07:00 | -0.695 | 1.231 | 0.206 | 83.551 | 13.75 | 237.15 | 0 | 20.324 | 21.407 | 101.12 | 1.912 | 2.064 | 23.759 | 0.002 | 200.04 | 1.808 | 2.056 | 489.444 | 10.143 | 21.108 | 453.666 | 0 | 21.307 | 1007.1274 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 371.9819 | 320.8391 | 50.4949 | 1007.632 | 25000 | 1.083 | 14.947 | 0.072456 | 16.41 | 29.544 | 237.15 | -0.87887 | 0.65386 | -7.172e-36 | 31.4521 | 0 | #DIV/0! | 15.836 | 102.333 | 18.892 | 0.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.41 | 237.15 | -3.4203 | #DIV/0! | -2.9942 | 0.87542 | 994.9088
2019-11-22 08:00 | -0.695 | 1.231 | 0.264 | 89.781 | 13.485 | 222.312 | 0 | 20.735 | 21.882 | 97.681 | 1.902 | 2.055 | 24.196 | 0.002 | 191.267 | 1.949 | 2.193 | 479.162 | 10.108 | 21.393 | 441.251 | 0 | 20.677 | 1007.4205 | 0 | 0 | 38.3526 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 363.2574 | 320.7378 | 58.6577 | 1008.8438 | 25000 | 1.147 | 14.947 | 0.076738 | 15.819 | 31.209 | 222.312 | -0.97256 | 0.60995 | -7.172e-36 | 33.3108 | 0 | #DIV/0! | 15.498 | 95.241 | 18.44 | 0.266 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.819 | 222.3116 | -3.4202 | #DIV/0! | -2.9401 | 0.85962 | 994.6195
2019-11-22 09:00 | -0.695 | 1.231 | 0.263 | 89.83 | 13.487 | 208.595 | 0 | 21.027 | 22.246 | 96.447 | 1.889 | 2.042 | 24.55 | 0.002 | 183.255 | 2.118 | 2.193 | 469.205 | 10.054 | 21.673 | 429.578 | 0 | 19.933 | 1007.7029 | 0 | 61509.8186 | 38.3526 | 2.1893 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 355.5542 | 320.3067 | 48.5721 | 1007.7399 | 25000 | 1.219 | 14.947 | 0.081555 | 12.964 | 30.755 | 208.595 | 241.0578 | 0.85305 | -7.172e-36 | 35.4018 | 655.295 | -0.0010606 | 13.298 | 87.431 | 18.716 | 0.274 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.964 | 208.5951 | 651.875 | #DIV/0! | 555.7631 | 0.85256 | 994.3407
2019-11-22 10:00 | -0.741 | 1.231 | 0.206 | 87.698 | 13.542 | 195.66 | 0 | 21.229 | 22.388 | 95.216 | 1.879 | 2.033 | 24.736 | 0.002 | 175.883 | 2.359 | 1.718 | 459.561 | 9.972 | 21.914 | 418.275 | 0 | 19.227 | 1007.9023 | 0 | 2106.2337 | 38.3526 | 2.2294 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 349.8672 | 319.8698 | 58.6628 | 1007.7224 | 25000 | 1.159 | 14.947 | 0.077541 | 11.473 | 29.457 | 195.66 | 8.4544 | 0.86527 | -7.172e-36 | 33.6593 | 22.4388 | -0.033023 | 11.964 | 81.586 | 18.168 | 0.252 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.473 | 195.6599 | 18.9784 | #DIV/0! | 16.1212 | 0.84945 | 994.1439
2019-11-22 11:00 | -2.952 | 1.231 | 0.263 | 88.31 | 13.705 | 181.58 | 0 | 16.992 | 17.278 | 24.659 | 2.379 | 1.822 | 23.997 | 0.002 | 169.125 | 2.491 | 1.975 | 450.059 | 9.569 | 21.944 | 407.22 | 0 | 18.369 | 1008.6968 | 0 | 25325.0498 | 38.3526 | 4.7619 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 343.8489 | 319.1695 | 57.4183 | 1008.5002 | 25000 | 0.286 | 14.947 | 0.019134 | 13.078 | 34.644 | 181.58 | 111.0908 | 0.81259 | -7.172e-36 | 8.3059 | 269.8005 | -0.010941 | 12.506 | 74.204 | 18.563 | 0.247 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.078 | 181.5799 | 263.8075 | #DIV/0! | 213.4752 | 0.80921 | 993.361
2019-11-22 12:00 | 12.811 | 23.619 | 0.206 | 82.637 | 14.717 | 425.432 | 7.136 | 14.718 | 14.868 | 120.302 | 2.381 | 1.816 | 19.886 | 0.002 | 164.367 | 2.278 | 2.282 | 428.092 | 5.744 | 18.757 | 295.486 | 0 | 35.104 | 1008.372 | 16017.6191 | 45693.1105 | 38.3531 | 8.6819 | 0.26 | 56196.6602 | 0 | 337.9695 | 316.7753 | 58.1409 | 1014.6781 | 25000 | 0.15 | 14.947 | 0.010035 | 408.612 | 95.17 | 425.432 | 2.6145 | 0.78049 | 380.9637 | 4.3563 | 486.7976 | 0.026317 | 420.893 | 303.674 | 21.977 | 4.439 | 109408.9806 | 614.7061 | 408.612 | 425.4324 | 454.4971 | 0.14743 | 352.8249 | 0.7763 | 1000.763
2019-11-22 13:00 | 135.218 | 74.139 | 70.672 | 64.664 | 17.925 | 602.325 | 8.205 | 18.33 | 23.606 | 92.518 | 2.368 | 1.816 | 26.436 | -0.967 | 256.097 | 3.269 | 13.399 | 511.376 | 13.484 | 176.568 | 527.772 | 73.484 | 169.45 | 1007.6711 | 23843.3633 | 47618.9415 | 38.3678 | 9.8339 | 0.26 | 8728.1377 | 14.2074 | 345.1433 | 297.6683 | 27.7344 | 37.365 | 25000 | 5.276 | 14.947 | 0.35298 | 398.284 | 86.82 | 602.325 | 1.7655 | 0.85913 | 59.1464 | 153.2238 | 507.5092 | 0.26643 | 411.733 | 338.197 | 36.65 | 6.545 | 76626.4806 | 636.7152 | 398.284 | 602.3253 | 423.5365 | 0.34778 | 362.4871 | 0.85586 | 33.0176
2019-11-22 14:00 | 313.22 | 204.366 | 117.556 | 59.389 | 18.162 | 615.448 | 19.304 | 19.387 | 26.859 | 90.567 | 2.37 | 1.821 | 28.666 | -0.963 | 270.513 | 3.246 | 25.126 | 565.898 | 19.57 | 259.651 | 563.466 | 94.805 | 242.053 | 1007.3993 | 41799.1367 | 54316.8367 | 38.3678 | 10.5728 | 0.26 | 6611.0112 | 20.6859 | 380.1493 | 315.4192 | 31.0265 | 40.1572 | 25000 | 7.472 | 14.947 | 0.4999 | 566.569 | 87.639 | 615.448 | 1.0438 | 0.86162 | 44.7996 | 216.9993 | 578.8938 | 0.54107 | 554.812 | 371.192 | 16.794 | 11.547 | 49857.9105 | 789.8568 | 566.569 | 615.4483 | 363.9551 | 0.47984 | 312.1282 | 0.8576 | 37.4458
2019-11-22 15:00 | 313.155 | 206.828 | 117.729 | 58.364 | 17.836 | 612.721 | 19.473 | 19.488 | 26.931 | 91.346 | 2.372 | 1.819 | 28.77 | -0.962 | 270.788 | 3.232 | 24.335 | 564.444 | 19.653 | 260.366 | 564.511 | 95.368 | 243.137 | 1007.4205 | 42055.1406 | 54098.7596 | 38.4625 | 10.8535 | 0.26 | 6624.7515 | 20.828 | 380.9796 | 321.3355 | 31.0208 | 41.3653 | 25000 | 7.443 | 14.947 | 0.49796 | 568.651 | 88.707 | 612.721 | 1.0341 | 0.85946 | 44.7822 | 216.1571 | 577.9923 | 0.5418 | 556.651 | 370.195 | 17.342 | 11.461 | 49477.2424 | 780.9767 | 568.651 | 612.7215 | 360.3112 | 0.49167 | 308.1467 | 0.85522 | 38.4636
2019-11-22 16:00 | 312.563 | 203.429 | 118.437 | 67.331 | 16.03 | 612.771 | 19.143 | 19.485 | 26.973 | 96.089 | 2.372 | 1.821 | 29.084 | -0.961 | 271.345 | 3.23 | 25.768 | 564.221 | 19.698 | 261.7 | 565.205 | 95.309 | 242.87 | 1007.7241 | 41799.1367 | 57753.194 | 38.4625 | 10.4469 | 0.26 | 6617.2783 | 20.885 | 383.137 | 323.0122 | 31.1909 | 42.6288 | 25000 | 7.488 | 14.947 | 0.50097 | 562.617 | 89.214 | 612.771 | 1.1694 | 0.85809 | 44.7317 | 217.464 | 617.0364 | 0.50656 | 551.315 | 366.695 | 16.073 | 11.398 | 53142.9873 | 816.2559 | 562.617 | 612.7708 | 403.1603 | 0.49245 | 344.4639 | 0.85441 | 39.4505
2019-11-22 17:00 | 313.516 | 206.476 | 118.331 | 69.564 | 14.639 | 611.522 | 19.78 | 18.977 | 26.492 | 94.08 | 2.374 | 1.824 | 28.606 | -0.961 | 271.505 | 3.247 | 25.826 | 563.355 | 19.641 | 260.721 | 564.953 | 95.335 | 242.067 | 1008.1531 | 41799.1367 | 62971.4439 | 38.4625 | 10.9414 | 0.26 | 6595.6045 | 20.8201 | 382.724 | 323.0903 | 30.8191 | 42.12 | 25000 | 7.515 | 14.947 | 0.50278 | 569.462 | 89.084 | 611.522 | 1.3076 | 0.85774 | 44.5852 | 218.2481 | 672.7883 | 0.466 | 556.211 | 364.395 | 15.769 | 11.316 | 57944.6851 | 866.8904 | 569.462 | 611.5215 | 455.3705 | 0.50174 | 389.0343 | 0.85432 | 39.4588
2019-11-22 18:00 | 369.015 | 245.978 | 132.793 | 66.355 | 14.39 | 611.074 | 25.187 | 19.039 | 27.27 | 90.881 | 2.374 | 1.823 | 29.554 | -0.96 | 273.011 | 3.482 | 31.391 | 559.676 | 22.112 | 294.132 | 563.682 | 105.972 | 271.209 | 1008.4672 | 48711.2422 | 63165.6668 | 38.4625 | 11.2047 | 0.26 | 6563.5376 | 23.4511 | 381.2309 | 321.9358 | 32.2936 | 43.8561 | 25000 | 8.231 | 14.947 | 0.55068 | 655.735 | 93.97 | 611.074 | 1.0424 | 0.85024 | 44.3684 | 239.042 | 674.8634 | 0.5468 | 642.684 | 390.188 | 14.798 | 13.205 | 49875.7166 | 921.3322 | 655.735 | 611.0738 | 417.6805 | 0.48839 | 353.4504 | 0.84622 | 40.6802
2019-11-22 19:00 | 370.07 | 247.619 | 133.629 | 68.851 | 13.087 | 611.104 | 24.689 | 19.302 | 27.763 | 93.326 | 2.372 | 1.822 | 30 | -0.959 | 273.919 | 3.525 | 31.388 | 561.167 | 22.223 | 295.615 | 564.502 | 106.465 | 272.15 | 1009.0322 | 48967.2461 | 63113.9832 | 38.4626 | 11.3181 | 0.26 | 6550.4946 | 23.5994 | 383.4336 | 321.5452 | 32.6376 | 45.1389 | 25000 | 8.461 | 14.947 | 0.56607 | 656.73 | 94.588 | 611.104 | 1.035 | 0.84932 | 44.2802 | 245.7215 | 674.3128 | 0.54881 | 642.783 | 390.365 | 15.377 | 13.262 | 49574.485 | 919.9417 | 656.73 | 611.1038 | 415.3755 | 0.49076 | 351.0829 | 0.84522 | 41.6521
2019-11-22 20:00 | 370.364 | 248.205 | 133.796 | 74.905 | 12.728 | 612.554 | 24.278 | 19.088 | 27.535 | 94.396 | 2.371 | 1.825 | 29.977 | -0.959 | 273.936 | 3.532 | 31.392 | 560.474 | 22.233 | 295.487 | 565.096 | 106.355 | 272.354 | 1009.3358 | 48967.2461 | 58449.9768 | 38.4655 | 10.8801 | 0.26 | 6535.3726 | 23.6096 | 383.3305 | 321.5278 | 32.4082 | 45.1389 | 25000 | 8.447 | 14.947 | 0.56513 | 657.795 | 94.544 | 612.554 | 0.90696 | 0.85012 | 44.1745 | 245.315 | 624.5304 | 0.59303 | 644.283 | 390.057 | 13.927 | 13.262 | 45914.556 | 872.815 | 657.795 | 612.5544 | 365.4456 | 0.4892 | 309.041 | 0.84566 | 41.6219
2019-11-22 21:00 | 371.104 | 247.853 | 133.298 | 68.022 | 13.142 | 612.243 | 24.908 | 19.145 | 27.509 | 97.937 | 2.376 | 1.824 | 29.868 | -0.96 | 273.531 | 3.51 | 31.538 | 561.038 | 22.216 | 296.081 | 565.274 | 106.07 | 272.368 | 1009.7648 | 48967.2461 | 54163.6777 | 38.4656 | 10.8356 | 0.26 | 6546.5635 | 23.5401 | 383.5957 | 321.5278 | 32.5416 | 44.3456 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 656.834 | 94.721 | 612.243 | 0.79585 | 0.85036 | 44.2501 | 242.9045 | 578.7332 | 0.64124 | 643.88 | 390.742 | 14.794 | 13.278 | 42547.6154 | 828.5518 | 656.834 | 612.243 | 320.0446 | 0.48741 | 270.53 | 0.84529 | 40.615
2019-11-22 22:00 | 313.622 | 206.007 | 119.461 | 71.175 | 13.147 | 610.312 | 19.364 | 18.918 | 26.424 | 99.325 | 2.378 | 1.828 | 28.797 | -0.963 | 270.97 | 3.226 | 25.992 | 564.328 | 19.763 | 262.05 | 566.217 | 95.721 | 243.541 | 1010.079 | 42055.1406 | 53987.466 | 38.469 | 10.5767 | 0.26 | 6608.8359 | 20.95 | 384.0769 | 322.6823 | 30.9568 | 41.7607 | 25000 | 7.506 | 14.947 | 0.50217 | 566.52 | 90.532 | 610.312 | 1.0421 | 0.85589 | 44.667 | 217.9868 | 576.9018 | 0.54363 | 555.699 | 364.631 | 14.244 | 11.408 | 49383.889 | 775.4328 | 566.52 | 610.3121 | 360.3181 | 0.49627 | 306.8695 | 0.85166 | 37.3468
2019-11-22 23:00 | 314.771 | 205.538 | 118.731 | 75.777 | 12.768 | 609.587 | 19.846 | 18.478 | 25.872 | 94.812 | 2.383 | 1.828 | 28.043 | -0.965 | 270.659 | 3.239 | 26.118 | 562.897 | 19.62 | 260.273 | 565.152 | 94.693 | 241.347 | 1010.6227 | 42567.1484 | 58794.1167 | 38.4837 | 11.3614 | 0.26 | 6701.6924 | 20.7877 | 384.4329 | 322.908 | 30.4546 | 40.7986 | 25000 | 7.394 | 14.947 | 0.49468 | 571.852 | 89.812 | 609.587 | 1.1808 | 0.85663 | 45.2774 | 214.7341 | 628.5035 | 0.50083 | 558.67 | 361.658 | 13.47 | 11.491 | 53153.9586 | 822.6527 | 571.852 | 609.5865 | 411.6037 | 0.50003 | 350.9614 | 0.85267 | 35.3258
2019-11-23 | 302.201 | 197.216 | 116.816 | 77.133 | 12.747 | 615.398 | 17.817 | 18.758 | 26.309 | 93.815 | 2.378 | 1.824 | 28.306 | -0.964 | 271.262 | 3.285 | 24.959 | 561.898 | 19.473 | 256.869 | 564.585 | 93.792 | 238.239 | 1010.6227 | 40263.1133 | 58522.9613 | 38.4777 | 10.6058 | 0.26 | 6627.5166 | 20.6922 | 383.8098 | 322.7517 | 30.8009 | 41.4786 | 25000 | 7.551 | 14.947 | 0.50518 | 550.464 | 89.103 | 615.398 | 1.233 | 0.8588 | 44.7832 | 219.2936 | 625.5086 | 0.48313 | 538.098 | 357.624 | 14.066 | 11.039 | 55927.8942 | 818.738 | 550.464 | 615.3983 | 417.6871 | 0.49175 | 357.2103 | 0.85521 | 36.2609
2019-11-23 01:00 | 334.615 | 221.48 | 124.571 | 77.212 | 12.782 | 603.325 | 21.338 | 19.085 | 27.214 | 98.167 | 2.377 | 1.823 | 29.502 | -0.962 | 272.982 | 3.269 | 28.583 | 560.165 | 20.637 | 274.52 | 564.878 | 99.257 | 253.049 | 1010.6333 | 44871.1836 | 58755.9782 | 38.4775 | 10.7326 | 0.26 | 6642.1196 | 21.8715 | 382.6302 | 321.2586 | 31.6249 | 43.2894 | 25000 | 8.129 | 14.947 | 0.54385 | 596.244 | 92.704 | 603.325 | 1.1002 | 0.8504 | 44.8822 | 236.0797 | 627.9947 | 0.53283 | 585.495 | 373.935 | 13.29 | 12.11 | 50383.8 | 840.1115 | 596.244 | 603.3247 | 395.7819 | 0.49846 | 334.9681 | 0.84635 | 38.4112
2019-11-23 02:00 | 295.794 | 189.831 | 118.064 | 71.752 | 12.954 | 622.678 | 17.26 | 18.898 | 26.439 | 93.283 | 2.376 | 1.825 | 28.771 | -0.963 | 271.963 | 3.247 | 24.605 | 563.828 | 19.532 | 257.551 | 567.132 | 94.144 | 239.765 | 1010.7798 | 39495.1016 | 54734.1148 | 38.4686 | 10.6972 | 0.26 | 6619.0791 | 20.6872 | 382.8762 | 321.3455 | 31.4008 | 42.7421 | 25000 | 7.541 | 14.947 | 0.50452 | 533.11 | 88.58 | 622.678 | 1.1578 | 0.8616 | 44.7368 | 219.0032 | 584.8733 | 0.50574 | 524.392 | 355.525 | 14.318 | 10.777 | 53311.5173 | 769.4202 | 533.11 | 622.6777 | 384.3449 | 0.49297 | 329.6695 | 0.85774 | 37.2413
2019-11-23 03:00 | 359.1 | 246.33 | 125.597 | 68.031 | 13.05 | 602.634 | 24.068 | 18.786 | 26.551 | 88.791 | 2.378 | 1.825 | 28.93 | -0.964 | 271.78 | 3.257 | 29.808 | 560.386 | 20.904 | 277.998 | 565.498 | 100.278 | 256.389 | 1010.9158 | 47687.2266 | 56386.6406 | 38.4687 | 10.8722 | 0.26 | 6539.0044 | 22.1323 | 383.152 | 321.0243 | 31.1021 | 41.874 | 25000 | 7.765 | 14.947 | 0.5195 | 655.067 | 92.719 | 602.634 | 0.87477 | 0.85084 | 44.1955 | 225.5085 | 602.5331 | 0.59598 | 639.119 | 386.941 | 14.441 | 13.135 | 45486.3794 | 856.722 | 655.067 | 602.634 | 345.3309 | 0.48169 | 292.1996 | 0.84614 | 36.4798
2019-11-23 04:00 | 320.755 | 212.689 | 119.56 | 69.176 | 12.706 | 606.188 | 20.791 | 18.494 | 26.093 | 95.689 | 2.375 | 1.823 | 28.301 | -0.965 | 271.06 | 3.227 | 26.81 | 561.536 | 20.052 | 263.374 | 564.968 | 95.752 | 243.545 | 1010.9158 | 42823.1523 | 51877.4021 | 38.4716 | 11.206 | 0.26 | 6626.5356 | 21.1262 | 384.2592 | 322.3264 | 30.7822 | 41.346 | 25000 | 7.599 | 14.947 | 0.5084 | 579.416 | 91.35 | 606.188 | 0.94095 | 0.85425 | 44.7836 | 220.6876 | 554.3912 | 0.57857 | 568.077 | 364.625 | 13.895 | 11.682 | 46605.8268 | 761.4468 | 579.416 | 606.1879 | 330.4962 | 0.49353 | 280.6918 | 0.8493 | 35.3491
2019-11-23 05:00 | 340.737 | 228.982 | 122.262 | 69.957 | 12.396 | 601.828 | 22.212 | 18.328 | 25.84 | 99.211 | 2.378 | 1.819 | 27.986 | -0.965 | 270.995 | 3.276 | 28.317 | 562.676 | 20.085 | 269.218 | 565.663 | 97.416 | 248.568 | 1010.937 | 45127.1875 | 51459.3747 | 38.4717 | 11.0986 | 0.26 | 6563.2368 | 21.3945 | 384.2959 | 321.901 | 30.7726 | 40.9867 | 25000 | 7.512 | 14.947 | 0.50258 | 613.708 | 92.112 | 601.828 | 0.8389 | 0.85224 | 44.3557 | 218.161 | 549.9253 | 0.61961 | 602.139 | 372.147 | 13.698 | 12.343 | 43870.027 | 776.5473 | 613.708 | 601.8283 | 309.8448 | 0.49064 | 262.4218 | 0.84695 | 35.3991
2019-11-23 06:00 | 299.339 | 194.989 | 115.453 | 71.325 | 12.053 | 615.764 | 17.758 | 17.9 | 25.268 | 102.57 | 2.375 | 1.823 | 27.422 | -0.967 | 270.549 | 3.212 | 25.05 | 566.524 | 18.972 | 253.734 | 564.906 | 92.836 | 236.474 | 1011.23 | 40263.1133 | 44639.1585 | 38.4747 | 10.3163 | 0.26 | 6665.3647 | 20.21 | 384.2284 | 323.5243 | 29.8402 | 39.1758 | 25000 | 7.368 | 14.947 | 0.49294 | 546.519 | 87.641 | 615.764 | 0.80758 | 0.86288 | 45.0425 | 213.979 | 477.0771 | 0.62744 | 534.372 | 357.343 | 13.043 | 10.973 | 42656.3535 | 668.4553 | 546.519 | 615.7642 | 271.772 | 0.49155 | 233.0909 | 0.85767 | 33.2168
2019-11-23 07:00 | 288.894 | 184.557 | 115.301 | 72.699 | 12.121 | 625.253 | 16.498 | 17.887 | 24.993 | 89.507 | 2.376 | 1.822 | 26.99 | -0.968 | 269.661 | 3.173 | 24.012 | 565.115 | 18.738 | 251.93 | 565.795 | 92.367 | 235.126 | 1011.5336 | 39239.0977 | 46959.807 | 38.4747 | 10.9984 | 0.26 | 6731.9653 | 19.885 | 383.1973 | 323.6111 | 29.1851 | 38.8166 | 25000 | 7.106 | 14.947 | 0.47541 | 525.813 | 86.714 | 625.253 | 0.93174 | 0.86612 | 45.4925 | 206.3701 | 501.8788 | 0.57562 | 515.09 | 350.106 | 13.14 | 10.568 | 46044.9888 | 675.6533 | 525.813 | 625.2526 | 306.3233 | 0.49971 | 263.8406 | 0.86131 | 32.1597
2019-11-23 08:00 | 260.635 | 160.059 | 111.744 | 71.679 | 12.473 | 645.402 | 13.333 | 17.586 | 24.549 | 112.873 | 2.375 | 1.819 | 26.734 | -0.97 | 269.72 | 3.209 | 19.223 | 567.226 | 18.416 | 243.375 | 563.58 | 90.31 | 230.93 | 1011.9731 | 36167.0508 | 42003.9439 | 38.4748 | 10.6462 | 0.26 | 6891.1899 | 19.5018 | 382.8456 | 323.2812 | 28.8689 | 37.119 | 25000 | 6.963 | 14.947 | 0.46585 | 481.811 | 82.287 | 645.402 | 0.89467 | 0.8772 | 46.5684 | 202.2171 | 448.9146 | 0.58059 | 482.992 | 350.254 | 20.841 | 9.884 | 44684.1075 | 614.9605 | 481.811 | 645.4022 | 278.2095 | 0.4753 | 242.7384 | 0.8725 | 30.0409
2019-11-23 09:00 | 225.292 | 130.286 | 104.839 | 75.148 | 13.059 | 652.677 | 11.136 | 17.783 | 24.508 | 92.139 | 2.376 | 1.823 | 26.713 | -0.97 | 268.677 | 3.184 | 17.037 | 567.152 | 17.288 | 232.189 | 566.587 | 86.697 | 220.686 | 1012.3915 | 32163.4902 | 61509.8186 | 38.4777 | 10.333 | 0.26 | 7071.707 | 18.3682 | 383.7642 | 323.7587 | 28.4672 | 37.5338 | 25000 | 6.725 | 14.947 | 0.44992 | 442.179 | 80.756 | 652.677 | 1.7908 | 0.87869 | 47.7846 | 195.3052 | 657.433 | 0.34268 | 446.379 | 345.553 | 26.863 | 8.812 | 73585.2556 | 803.3843 | 442.179 | 652.6772 | 516.8141 | 0.45464 | 452.8683 | 0.87627 | 29.9624
2019-11-23 10:00 | 223.404 | 130.637 | 104.173 | 68.848 | 14.099 | 651.942 | 11.03 | 17.788 | 24.454 | 97.223 | 2.378 | 1.825 | 26.609 | -0.971 | 268.302 | 3.185 | 16.275 | 566.866 | 17.202 | 229.415 | 565.183 | 85.872 | 219.111 | 1012.5275 | 32547.4961 | 43319.5795 | 38.4777 | 10.7574 | 0.26 | 7162.6421 | 18.2414 | 383.0414 | 322.9601 | 28.305 | 37.0057 | 25000 | 6.666 | 14.947 | 0.44598 | 443.767 | 80.806 | 651.942 | 1.1117 | 0.88006 | 48.3991 | 193.5918 | 463.0109 | 0.4825 | 448.572 | 347.767 | 27.356 | 8.734 | 51212.5234 | 603.8373 | 443.767 | 651.9423 | 321.6167 | 0.46289 | 281.7532 | 0.87605 | 28.9566
2019-11-23 11:00 | 225.417 | 132.044 | 105.261 | 63.079 | 16.141 | 652.31 | 11.253 | 17.916 | 24.719 | 96.669 | 2.377 | 1.821 | 26.728 | -0.971 | 268.401 | 3.196 | 16.291 | 566.688 | 17.271 | 230.067 | 564.4 | 86.271 | 219.858 | 1012.4957 | 32419.4941 | 43308.9619 | 38.4777 | 10.4186 | 0.26 | 7117.6431 | 18.3044 | 382.7366 | 322.7517 | 28.6374 | 37.2131 | 25000 | 6.803 | 14.947 | 0.45514 | 447.996 | 81.575 | 652.31 | 1.0965 | 0.87888 | 48.095 | 197.5705 | 462.8975 | 0.48697 | 448.829 | 348.684 | 27.728 | 8.87 | 51402.1242 | 612.8442 | 447.996 | 652.3098 | 320.4347 | 0.45157 | 280.3627 | 0.87494 | 28.964
2019-11-23 12:00 | 250.262 | 149.392 | 108.904 | 58.702 | 17.755 | 652.394 | 13.245 | 18.077 | 24.933 | 94.406 | 2.375 | 1.824 | 26.902 | -0.97 | 268.915 | 3.189 | 17.951 | 566.893 | 17.943 | 239.667 | 563.258 | 89.366 | 228.137 | 1012.035 | 35143.0352 | 43336.0747 | 38.4777 | 11.188 | 0.26 | 7000.729 | 18.9133 | 383.4748 | 322.908 | 28.9133 | 37.3457 | 25000 | 6.856 | 14.947 | 0.45869 | 469.305 | 81.652 | 652.394 | 0.98836 | 0.8793 | 47.305 | 199.1097 | 463.1873 | 0.5403 | 468.728 | 352.406 | 26.099 | 9.443 | 47448.2098 | 614.6502 | 469.305 | 652.3939 | 302.6072 | 0.47875 | 264.7337 | 0.87484 | 30.0363
2019-11-23 13:00 | 228.245 | 131.458 | 107.981 | 59.526 | 17.323 | 650.662 | 11.541 | 18.43 | 25.237 | 103.303 | 2.375 | 1.826 | 27.093 | -0.969 | 269.011 | 3.188 | 17.191 | 566.939 | 17.875 | 237.445 | 564.968 | 88.448 | 225.391 | 1011.3236 | 32839 | 43142.9443 | 38.4777 | 10.4568 | 0.26 | 7095.2598 | 18.9965 | 383.885 | 322.9167 | 29.1448 | 38.4018 | 25000 | 6.807 | 14.947 | 0.45541 | 449.048 | 81.298 | 650.662 | 1.0925 | 0.87902 | 47.9438 | 197.6866 | 461.123 | 0.49498 | 451.673 | 352.449 | 29.294 | 8.85 | 50550.9572 | 606.3545 | 449.048 | 650.662 | 319.2082 | 0.45781 | 279.3242 | 0.87505 | 31.0067
2019-11-23 14:00 | 242.609 | 144.117 | 108.931 | 57.232 | 19.016 | 652.953 | 12.212 | 18.554 | 25.187 | 98.408 | 2.381 | 1.823 | 27.17 | -0.969 | 269.072 | 3.191 | 17.949 | 566.712 | 17.796 | 239.885 | 564.299 | 88.671 | 227.826 | 1010.8946 | 34631.0273 | 57305.8358 | 38.4777 | 11.0574 | 0.26 | 7069.106 | 18.8698 | 382.8356 | 322.9167 | 28.9472 | 37.7604 | 25000 | 6.633 | 14.947 | 0.44377 | 461.088 | 81.758 | 652.953 | 1.519 | 0.87774 | 47.767 | 192.6334 | 612.4997 | 0.3961 | 461.13 | 353.502 | 26.048 | 9.275 | 63671.1953 | 755.021 | 461.088 | 652.9528 | 457.3252 | 0.48411 | 400.0624 | 0.87479 | 31.0409
2019-11-23 15:00 | 231.626 | 132.63 | 107.072 | 59.194 | 17.709 | 650.674 | 11.16 | 18.711 | 25.603 | 94.506 | 2.381 | 1.823 | 27.559 | -0.966 | 269.881 | 3.222 | 17.47 | 565.637 | 17.716 | 236.325 | 564.553 | 88.788 | 224.918 | 1010.6439 | 33607.0117 | 57710.085 | 38.4777 | 11.0403 | 0.26 | 7194.6494 | 19.022 | 382.2094 | 322.9167 | 30.0702 | 39.347 | 25000 | 6.892 | 14.947 | 0.4611 | 446.62 | 82.171 | 650.674 | 1.6282 | 0.87659 | 48.6154 | 200.1552 | 616.8204 | 0.37552 | 451.725 | 351.77 | 28.055 | 8.887 | 66074.1132 | 746.4737 | 446.62 | 650.6745 | 473.1505 | 0.48525 | 413.3979 | 0.87371 | 34.0176
2019-11-23 16:00 | 331.648 | 219.604 | 124.243 | 64.322 | 16.515 | 609.05 | 20.762 | 19.409 | 27.21 | 90.425 | 2.372 | 1.827 | 29.18 | -0.963 | 271.708 | 3.264 | 28.239 | 562.511 | 20.643 | 273.408 | 565.713 | 99.228 | 252.513 | 1010.9158 | 44615.1797 | 60340.9688 | 38.4777 | 11.0582 | 0.26 | 6592.2017 | 21.9256 | 383.0028 | 322.9167 | 31.6842 | 43.7235 | 25000 | 7.801 | 14.947 | 0.52191 | 596.008 | 91.48 | 609.05 | 1.1413 | 0.8537 | 44.5445 | 226.554 | 644.94 | 0.51423 | 585.258 | 374.069 | 17.512 | 11.953 | 52040.2242 | 849.3012 | 596.008 | 609.0497 | 414.2776 | 0.50481 | 352.0528 | 0.8498 | 37.3679
2019-11-23 17:00 | 363.8 | 244.689 | 130.926 | 68.383 | 15.435 | 610.905 | 24.399 | 19.258 | 27.366 | 100.918 | 2.372 | 1.829 | 29.67 | -0.962 | 273.114 | 3.414 | 30.278 | 561.039 | 21.597 | 287.7 | 564.239 | 104.089 | 266.796 | 1010.937 | 48455.2383 | 62536.968 | 38.4778 | 11.2506 | 0.26 | 6597.6934 | 22.973 | 384.267 | 322.9167 | 31.6673 | 43.6294 | 25000 | 8.108 | 14.947 | 0.54245 | 652.838 | 94.017 | 610.905 | 1.0342 | 0.85019 | 44.5815 | 235.4698 | 668.413 | 0.54427 | 638.72 | 392.542 | 16.228 | 13.093 | 49659.9923 | 911.9416 | 652.838 | 610.9049 | 412.4733 | 0.4899 | 348.9946 | 0.8461 | 38.5185
2019-11-23 18:00 | 368.145 | 246.33 | 133.896 | 74.411 | 14.291 | 611.329 | 24.216 | 19.137 | 27.523 | 91.516 | 2.374 | 1.828 | 29.851 | -0.961 | 273.538 | 3.506 | 31.416 | 560.349 | 22.246 | 295.004 | 564.005 | 105.875 | 271.108 | 1011.2405 | 48967.2461 | 58172.9801 | 38.4808 | 11.4596 | 0.26 | 6570.4346 | 23.5202 | 382.4016 | 321.9271 | 32.1216 | 44.4975 | 25000 | 8.386 | 14.947 | 0.56105 | 655.995 | 95.079 | 611.329 | 0.90773 | 0.84922 | 44.3939 | 243.5434 | 621.8173 | 0.59205 | 642.038 | 391.339 | 15.56 | 13.179 | 45715.0925 | 865.2095 | 655.995 | 611.3287 | 364.0275 | 0.4915 | 307.4111 | 0.84447 | 39.5127
2019-11-23 19:00 | 348.294 | 229.568 | 129.829 | 74.546 | 14.066 | 602.987 | 22.623 | 19.205 | 27.374 | 91.628 | 2.375 | 1.826 | 29.723 | -0.962 | 272.847 | 3.419 | 30.571 | 560.632 | 21.634 | 286.868 | 564.377 | 103.188 | 263.526 | 1011.6696 | 45895.1992 | 57122.2076 | 38.4808 | 11.4701 | 0.26 | 6518.1494 | 22.9425 | 383.9294 | 321.875 | 32.1189 | 44.5722 | 25000 | 8.169 | 14.947 | 0.54653 | 618.972 | 93.561 | 602.987 | 0.99013 | 0.84951 | 44.0406 | 237.2414 | 610.5855 | 0.57043 | 605.802 | 376.827 | 15.057 | 12.407 | 47894.0644 | 832.8977 | 618.972 | 602.9867 | 369.5472 | 0.49545 | 312.2075 | 0.84484 | 38.4208
2019-11-23 20:00 | 342.884 | 224.996 | 128.576 | 73.797 | 13.456 | 606.823 | 21.905 | 19.116 | 26.974 | 108.622 | 2.379 | 1.825 | 29.367 | -0.964 | 272.192 | 3.334 | 29.718 | 560.3 | 21.277 | 282.66 | 563.455 | 101.374 | 259.732 | 1011.9626 | 44871.1836 | 57073.0769 | 38.4808 | 11.1514 | 0.26 | 6584.7939 | 22.6694 | 384.3576 | 322.0399 | 31.4527 | 42.7421 | 25000 | 7.858 | 14.947 | 0.52572 | 604.951 | 93.895 | 606.823 | 1.0186 | 0.84975 | 44.4909 | 228.2094 | 610.0603 | 0.56205 | 592.957 | 372.913 | 14.132 | 12.152 | 48944.9322 | 826.4679 | 604.951 | 606.8226 | 373.9126 | 0.49717 | 316.0566 | 0.84527 | 36.3615
2019-11-23 21:00 | 335.761 | 224.645 | 124.219 | 78.159 | 12.779 | 602.932 | 21.564 | 18.988 | 26.777 | 93.321 | 2.378 | 1.823 | 29.034 | -0.965 | 271.548 | 3.259 | 28.367 | 560.951 | 20.561 | 271.734 | 564.518 | 98.774 | 251.255 | 1012.245 | 45127.1875 | 45154.8524 | 38.4804 | 11.0458 | 0.26 | 6632.752 | 21.8178 | 384.3171 | 321.8837 | 31.3244 | 42.1007 | 25000 | 7.789 | 14.947 | 0.52111 | 606.365 | 92.272 | 602.932 | 0.67552 | 0.85351 | 44.8154 | 226.2055 | 482.6604 | 0.69565 | 592.938 | 370.422 | 13.891 | 12.152 | 38504.0055 | 698.1321 | 606.365 | 602.9323 | 246.9697 | 0.49792 | 209.1737 | 0.84696 | 35.3292
2019-11-23 22:00 | 332.924 | 220.073 | 122.224 | 79.65 | 12.516 | 603.436 | 20.601 | 18.784 | 26.485 | 93.52 | 2.379 | 1.824 | 28.84 | -0.967 | 271.365 | 3.256 | 28.132 | 560.733 | 20.221 | 270.981 | 565.345 | 97.727 | 250.199 | 1012.3915 | 44359.1758 | 41188.3835 | 38.4687 | 11.2202 | 0.26 | 6616.2061 | 21.4606 | 383.8136 | 321.5452 | 30.4535 | 40.9674 | 25000 | 7.701 | 14.947 | 0.51522 | 596.038 | 91.337 | 603.436 | 0.58063 | 0.85636 | 44.7173 | 223.6499 | 440.1285 | 0.75642 | 582.8 | 369.786 | 13.345 | 12.032 | 35718.9343 | 656.0113 | 596.038 | 603.4364 | 208.8355 | 0.49214 | 177.2257 | 0.84864 | 33.2732
2019-11-23 23:00 | 221.424 | 125.714 | 104.514 | 79.337 | 12.573 | 650.296 | 10.753 | 18.062 | 24.677 | 100.657 | 2.381 | 1.825 | 26.878 | -0.97 | 268.472 | 3.196 | 16.638 | 566.274 | 17.296 | 229.579 | 566.133 | 85.907 | 218.766 | 1012.5275 | 32163.4902 | 980.1248 | 38.4714 | 10.3785 | 0.26 | 7243.7217 | 18.3304 | 384.1537 | 322.6823 | 29.274 | 37.7604 | 25000 | 6.615 | 14.947 | 0.44256 | 437.352 | 81.685 | 650.296 | -0.44168 | 0.86308 | 48.9551 | 192.1106 | 10.4741 | 21.1402 | 446.551 | 347.345 | 27.56 | 8.756 | 1172.3457 | 165.8052 | 437.352 | 650.2963 | -125.6185 | 0.43138 | -109.8392 | 0.87439 | 29.9469
2019-11-24 | 47.155 | 54.564 | -1.026 | 79 | 12.648 | 551.245 | 8.762 | 17.822 | 27.609 | 87.637 | 2.039 | 1.951 | 26.888 | -0.959 | 267.707 | 3.84 | 8.202 | 558.096 | 15.723 | 239.568 | 561.535 | 79.736 | 192.563 | 1012.5063 | 20899.3184 | 0 | 38.4625 | 6.1221 | 0.26 | 21980.5176 | 0 | 422.743 | 321.5886 | 31.1478 | 52.8067 | 25000 | 9.787 | 14.947 | 0.65478 | 396.529 | 82.032 | 551.245 | -0.27763 | 0.83449 | 148.5847 | 284.2308 | 0 | #DIV/0! | 409.989 | 323.148 | 32.876 | 5.622 | 0 | 129.5651 | 396.529 | 551.2448 | -60.6861 | 0.2868 | -51.6553 | 0.85119 | 40.8471
2019-11-24 01:00 | -1.734 | 1.231 | 0.264 | 79.8 | 12.507 | 349.859 | 0 | 14.497 | 14.741 | 98.624 | 2.074 | 1.966 | 22.498 | -0.53 | 254.957 | 2.121 | 1.682 | 544.579 | 10.632 | 20.454 | 542.577 | 0.003 | 20.685 | 1012.2239 | 0 | 0 | 38.4624 | 2.8982 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.9796 | 318.586 | 34.1907 | 475.2397 | 25000 | 0.244 | 14.947 | 0.016324 | 11.72 | 50.073 | 349.859 | -1.007 | 0.51992 | -7.1515e-36 | 7.0862 | 0 | #DIV/0! | 11.03 | 128.888 | 18.872 | 0.269 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.72 | 349.8594 | -4.1292 | #DIV/0! | -3.5382 | 0.85688 | 464.3242
2019-11-24 02:00 | -0.792 | 1.231 | 0.264 | 82.217 | 12.164 | 324.297 | 0.178 | 15.033 | 16.417 | 94.426 | 1.824 | 1.976 | 20.597 | 0.003 | 243.763 | 1.868 | 1.645 | 532.233 | 10.8 | 20.636 | 520.23 | 0 | 21.507 | 1012.0668 | 0 | 0 | 38.4595 | 2.2269 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.9656 | 318.8464 | 51.6388 | 1012.0445 | 25000 | 1.384 | 14.947 | 0.092594 | 11.831 | 33.802 | 324.297 | -0.90127 | 0.70721 | -7.1521e-36 | 40.1937 | 0 | #DIV/0! | 10.463 | 132.448 | 17.759 | 0.284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.831 | 324.2975 | -3.4579 | #DIV/0! | -3.0975 | 0.89577 | 991.2157
2019-11-24 03:00 | -0.697 | 1.231 | 0.264 | 81.934 | 12.19 | 297.654 | 0.008 | 16.391 | 17.613 | 95.054 | 1.846 | 1.999 | 20.631 | 0.003 | 233.387 | 1.863 | 1.662 | 520.097 | 10.84 | 20.935 | 500.455 | 0 | 22.047 | 1011.7632 | 0 | 0 | 38.4624 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.1375 | 320.5729 | 52.0792 | 1013.7805 | 25000 | 1.222 | 14.947 | 0.081756 | 14.969 | 31.226 | 297.654 | -0.77942 | 0.70405 | -7.1515e-36 | 35.4889 | 0 | #DIV/0! | 15.056 | 120.199 | 17.01 | 0.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.969 | 297.6537 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1084 | 0.89509 | 991.3465
2019-11-24 04:00 | -0.745 | 1.231 | 0.205 | 82.226 | 12.351 | 272.605 | 0 | 17.814 | 18.777 | 102.813 | 1.87 | 2.024 | 21.528 | 0.003 | 221.968 | 1.934 | 1.728 | 508.531 | 10.813 | 21.148 | 483.653 | 0 | 21.945 | 1011.3659 | 0 | 0 | 38.4595 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.1057 | 322.0968 | 58.2701 | 1012.0445 | 25000 | 0.963 | 14.947 | 0.064428 | 11.227 | 28.523 | 272.605 | -1.1347 | 0.70483 | -7.1521e-36 | 27.9671 | 0 | #DIV/0! | 11.488 | 106.672 | 16.347 | 0.246 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.227 | 272.6053 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1094 | 0.89537 | 991.7281
2019-11-24 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 81.896 | 12.5 | 250.009 | 0 | 18.962 | 19.907 | 100.408 | 1.863 | 2.015 | 22.393 | 0.002 | 210.652 | 1.978 | 1.756 | 497.28 | 10.754 | 21.376 | 468.859 | 0 | 21.702 | 1011.4913 | 0 | 0 | 38.4625 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 383.6323 | 322.936 | 57.2201 | 1011.6105 | 25000 | 0.945 | 14.947 | 0.063223 | 10.953 | 28.326 | 250.009 | -1.2682 | 0.68037 | -7.1515e-36 | 27.4444 | 0 | #DIV/0! | 12.002 | 94.649 | 16.087 | 0.204 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.953 | 250.0091 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0793 | 0.8867 | 990.6166
2019-11-24 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 82.399 | 12.585 | 230.363 | 0 | 19.671 | 20.751 | 98.193 | 1.886 | 2.038 | 23.116 | 0.003 | 200.672 | 2.069 | 2.276 | 486.546 | 10.695 | 21.628 | 455.411 | 0 | 21.556 | 1011.3659 | 0 | 0 | 38.4625 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 373.8261 | 323.2542 | 50.4919 | 1012.6955 | 25000 | 1.08 | 14.947 | 0.072255 | 10.304 | 29.508 | 230.363 | -1.463 | 0.63864 | -7.1515e-36 | 31.365 | 0 | #DIV/0! | 11.668 | 86.004 | 15.668 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.304 | 230.3629 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0279 | 0.87191 | 991.7281
2019-11-24 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 83.828 | 12.349 | 212.803 | 0 | 20.177 | 21.364 | 98.085 | 1.888 | 2.042 | 23.66 | 0.003 | 192.669 | 2.169 | 2.175 | 476.272 | 10.637 | 21.888 | 443.135 | 0 | 20.913 | 1011.5124 | 0 | 1923.8651 | 38.4624 | 2.2025 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 364.7229 | 323.0807 | 59.4577 | 1013.021 | 25000 | 1.187 | 14.947 | 0.079414 | 12.428 | 29.187 | 212.803 | 6.4737 | 0.87848 | -7.1515e-36 | 34.4725 | 20.5546 | -0.036342 | 10.768 | 77.783 | 15.79 | 0.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.428 | 212.8028 | 17.121 | #DIV/0! | 14.7728 | 0.86285 | 991.5845
2019-11-24 08:00 | -2.648 | 1.231 | 0.205 | 84.607 | 12.417 | 194.3 | 0 | 17.963 | 18.15 | 96.618 | 2.384 | 1.825 | 23.339 | 0.002 | 185.539 | 2.335 | 1.687 | 466.447 | 10.519 | 22.182 | 431.337 | 0 | 20.752 | 1011.6589 | 0 | 26536.6011 | 38.4594 | 4.2676 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 357.5172 | 322.8878 | 58.4722 | 1012.37 | 25000 | 0.187 | 14.947 | 0.012511 | 13.297 | 53.626 | 194.3 | 107.6001 | 0.72818 | -7.1521e-36 | 5.4308 | 283.4951 | -0.0093405 | 11.968 | 70.808 | 16.099 | 0.274 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.297 | 194.2995 | 277.9958 | #DIV/0! | 201.2706 | 0.72401 | 990.4524
2019-11-24 09:00 | -3.266 | 1.231 | 0.205 | 84.147 | 13.236 | 437.866 | 6.667 | 13.432 | 13.613 | 97.212 | 2.379 | 1.814 | 19.914 | 0.006 | 178.15 | 2.782 | 2.58 | 442.082 | 6.995 | 19.54 | 311.838 | 0 | 24.572 | 1011.7844 | 14289.5928 | 61509.8186 | 38.458 | 4.717 | 0.26 | -215881.2969 | 0.0026751 | 350.5486 | 321.8389 | 53.9839 | 1018.7058 | 25000 | 0.181 | 14.947 | 0.012109 | 412.322 | 95.069 | 437.866 | 3.6066 | 0.78444 | -1459.4908 | 5.2565 | 657.0962 | -0.0049704 | 424.992 | 282.53 | 20.552 | 3.852 | 165543.2939 | 758.8369 | 412.322 | 437.866 | 651.1482 | 0.011431 | 509.7716 | 0.78288 | 1000.8781
2019-11-24 10:00 | 147.985 | 84.22 | 74.508 | 76.496 | 14.013 | 619.55 | 7.431 | 17.675 | 23.529 | 89.28 | 2.359 | 1.812 | 26.576 | -0.97 | 257.714 | 3.22 | 15.216 | 516.044 | 14.135 | 181.84 | 532.943 | 73.529 | 170.591 | 1011.6696 | 25507.3887 | 53810.9814 | 38.4132 | 10.0754 | 0.26 | 8555.9551 | 14.7996 | 350.9807 | 300.0018 | 28.5989 | 38.6538 | 25000 | 5.854 | 14.947 | 0.39165 | 402.109 | 83.207 | 619.55 | 1.9263 | 0.86846 | 57.9111 | 170.0099 | 574.1808 | 0.25773 | 415.74 | 336.77 | 34.197 | 6.989 | 81037.3422 | 703.3579 | 402.109 | 619.5502 | 479.8856 | 0.37687 | 415.4357 | 0.8657 | 29.8734
2019-11-24 11:00 | 227.075 | 136.029 | 103.731 | 74.09 | 14.429 | 651.654 | 10.324 | 18.51 | 25.188 | 93.313 | 2.357 | 1.813 | 27.036 | -0.968 | 267.505 | 3.179 | 15.873 | 565.052 | 17.195 | 229.428 | 564.459 | 85.845 | 219.669 | 1011.8991 | 33095.0039 | 62992.3223 | 38.3975 | 10.7164 | 0.26 | 7138.252 | 18.1683 | 381.3344 | 315.1199 | 29.1395 | 39.5315 | 25000 | 6.678 | 14.947 | 0.44678 | 453.023 | 81.15 | 651.654 | 1.7788 | 0.87796 | 48.335 | 193.9402 | 671.8752 | 0.33797 | 454.635 | 350.117 | 27.393 | 8.873 | 73085.0726 | 808.2907 | 453.023 | 651.6543 | 525.13 | 0.4804 | 459.7358 | 0.87547 | 31.9497
2019-11-24 12:00 | 367.382 | 246.33 | 132.348 | 76.577 | 15.061 | 613.464 | 25.172 | 19.565 | 27.964 | 113.084 | 2.362 | 1.819 | 30.002 | -0.96 | 273.462 | 3.469 | 31.304 | 559.612 | 21.983 | 292.708 | 563.288 | 105.231 | 270.144 | 1011.3024 | 48967.2461 | 63029.3607 | 38.3713 | 11.1209 | 0.26 | 6579.3887 | 23.3258 | 381.8913 | 319.8221 | 32.1705 | 44.3564 | 25000 | 8.399 | 14.947 | 0.56192 | 656.662 | 93.476 | 613.464 | 1.0286 | 0.85161 | 44.5813 | 243.921 | 671.8106 | 0.54685 | 643.895 | 391.713 | 15.135 | 13.241 | 49390.5303 | 918.0303 | 656.662 | 613.4642 | 414.3598 | 0.48907 | 351.222 | 0.84763 | 40.5626
2019-11-24 13:00 | 367.785 | 246.095 | 133.258 | 72.929 | 15.119 | 613.083 | 24.879 | 20.217 | 28.577 | 96.767 | 2.361 | 1.822 | 30.822 | -0.958 | 274.329 | 3.503 | 30.607 | 561.178 | 22.191 | 294.73 | 565.016 | 106.262 | 272.602 | 1010.591 | 48967.2461 | 44108.6782 | 38.3829 | 11.2924 | 0.26 | 6578.5957 | 23.5472 | 383.8814 | 321.2934 | 33.0894 | 46.7135 | 25000 | 8.36 | 14.947 | 0.55931 | 654.733 | 93.889 | 613.083 | 0.53038 | 0.85457 | 44.5624 | 242.7883 | 470.2836 | 0.78205 | 642.09 | 392.063 | 15.645 | 13.269 | 34574.5571 | 721.9706 | 654.733 | 613.0835 | 212.8964 | 0.48342 | 180.2927 | 0.84686 | 42.6088
2019-11-24 14:00 | 368.841 | 246.33 | 132.518 | 77.446 | 14.875 | 612.132 | 26.168 | 20.319 | 28.581 | 93.463 | 2.357 | 1.821 | 30.706 | -0.958 | 273.493 | 3.494 | 30.973 | 562.941 | 22.057 | 294.8 | 565.837 | 105.886 | 271.906 | 1010.1514 | 49223.25 | 51492.338 | 38.3768 | 11.4607 | 0.26 | 6577.0576 | 23.422 | 386.2328 | 321.9314 | 32.3246 | 44.8495 | 25000 | 8.262 | 14.947 | 0.55275 | 654.605 | 93.372 | 612.132 | 0.72654 | 0.85324 | 44.559 | 239.9423 | 548.9203 | 0.67194 | 642.776 | 391.516 | 15.993 | 13.255 | 40145.93 | 794.9899 | 654.605 | 612.1317 | 291.1295 | 0.48889 | 246.722 | 0.84746 | 42.6836
2019-11-24 15:00 | 220.726 | 127.121 | 103.507 | 76.478 | 14.751 | 651.336 | 11.094 | 19.517 | 26.146 | 50.721 | 2.361 | 1.823 | 28.224 | -0.965 | 269.482 | 3.191 | 15.445 | 565.824 | 17.207 | 227.586 | 565.279 | 85.418 | 217.437 | 1009.7013 | 32291.4922 | 52593.4921 | 38.371 | 10.7109 | 0.26 | 7286.6616 | 18.2619 | 384.5212 | 322.3177 | 30.4442 | 40.7383 | 25000 | 6.629 | 14.947 | 0.4435 | 440.173 | 81.316 | 651.336 | 1.4745 | 0.87824 | 49.374 | 192.5172 | 560.5738 | 0.39375 | 445.108 | 348.537 | 28.558 | 8.714 | 62495.2725 | 699.7147 | 440.173 | 651.3355 | 422.7416 | 0.45897 | 369.9647 | 0.87516 | 35.0488
2019-11-24 16:00 | 301.199 | 194.755 | 116.934 | 78.925 | 14.571 | 615.677 | 18.183 | 20.043 | 27.695 | 79.487 | 2.361 | 1.821 | 29.704 | -0.961 | 271.327 | 3.197 | 24.467 | 563.436 | 19.302 | 255.958 | 565.754 | 93.777 | 238.976 | 1009.1046 | 40775.1211 | 62777.6273 | 38.3757 | 10.889 | 0.26 | 6700.0732 | 20.4651 | 384.9563 | 322.7995 | 31.7157 | 42.4238 | 25000 | 7.652 | 14.947 | 0.51194 | 544.063 | 87.54 | 615.677 | 1.3839 | 0.86108 | 45.3939 | 222.2268 | 669.2034 | 0.45009 | 533.75 | 360.467 | 15.176 | 11.073 | 59083.3904 | 854.9633 | 544.063 | 615.6771 | 463.5595 | 0.49758 | 397.6483 | 0.85781 | 39.3573
2019-11-24 17:00 | 321.299 | 217.026 | 115.124 | 76.865 | 14.522 | 607.745 | 20.879 | 20.48 | 27.569 | 114.652 | 2.361 | 1.822 | 29.85 | -0.958 | 271.331 | 3.279 | 26.453 | 564.526 | 19.187 | 255.205 | 564.091 | 92.483 | 236.326 | 1008.4037 | 44615.1797 | 62662.1644 | 38.429 | 10.7137 | 0.26 | 6823.52 | 20.3014 | 382.5777 | 323.1858 | 32.9177 | 45.069 | 25000 | 7.089 | 14.947 | 0.47428 | 588.518 | 90.277 | 607.745 | 1.2334 | 0.85498 | 46.1661 | 205.8764 | 668.9011 | 0.48034 | 579.304 | 373.152 | 15.982 | 12.037 | 53973.6508 | 875.0267 | 588.518 | 607.7445 | 441.1611 | 0.50021 | 375.6295 | 0.85146 | 42.5306
2019-11-24 18:00 | 366.584 | 244.923 | 132.602 | 76.274 | 14.483 | 613.799 | 24.718 | 20.879 | 29.436 | 95.402 | 2.362 | 1.824 | 31.493 | -0.955 | 273.683 | 3.513 | 31.389 | 560.774 | 22.166 | 294.463 | 564.664 | 105.87 | 271.14 | 1008.1213 | 48711.2422 | 61111.4607 | 38.432 | 11.0957 | 0.26 | 6564.1104 | 23.5182 | 383.4645 | 322.3221 | 33.6663 | 48.6111 | 25000 | 8.557 | 14.947 | 0.57249 | 652.938 | 95.208 | 613.799 | 0.98904 | 0.84911 | 44.4075 | 248.5095 | 652.3981 | 0.5619 | 638.811 | 392.792 | 15.845 | 13.172 | 48215.4209 | 897.3165 | 652.938 | 613.7993 | 396.3795 | 0.48893 | 334.8959 | 0.84489 | 45.7595
2019-11-24 19:00 | 366.362 | 245.744 | 131.805 | 77.552 | 14.653 | 613.109 | 24.996 | 20.822 | 29.13 | 93.773 | 2.365 | 1.82 | 31.372 | -0.956 | 272.998 | 3.47 | 31.263 | 560.21 | 22.048 | 295.028 | 565.85 | 105.639 | 271.187 | 1007.9854 | 48711.2422 | 55909.2998 | 38.432 | 11.0742 | 0.26 | 6588.0371 | 23.4051 | 385.1098 | 322.0486 | 33.5058 | 48.4496 | 25000 | 8.308 | 14.947 | 0.55583 | 653.296 | 94.602 | 613.109 | 0.84896 | 0.85057 | 44.5693 | 241.2782 | 596.8636 | 0.61381 | 638.443 | 390.842 | 15.503 | 13.192 | 44111.1506 | 842.8713 | 653.296 | 613.1095 | 340.0456 | 0.48873 | 287.5768 | 0.8457 | 44.7614
2019-11-24 20:00 | 359.934 | 239.414 | 130.798 | 77.895 | 14.319 | 603.329 | 24.103 | 20.819 | 28.952 | 93.438 | 2.366 | 1.825 | 31.261 | -0.955 | 273.19 | 3.495 | 30.88 | 559.554 | 21.851 | 288.694 | 563.491 | 103.921 | 265.831 | 1007.9431 | 47943.2305 | 43960.6413 | 38.435 | 11.2248 | 0.26 | 6614.1851 | 23.2501 | 383.0446 | 320.9722 | 33.2462 | 47.0462 | 25000 | 8.133 | 14.947 | 0.54412 | 645.35 | 95.115 | 603.329 | 0.5617 | 0.85005 | 44.7428 | 236.1959 | 469.341 | 0.76689 | 630.373 | 390.557 | 15.162 | 12.979 | 35242.2569 | 715.1044 | 645.35 | 603.3292 | 218.7023 | 0.4823 | 184.2238 | 0.84235 | 45.7391
2019-11-24 21:00 | 263.039 | 164.747 | 109.826 | 76.931 | 14.406 | 644.124 | 14.828 | 20.308 | 27.271 | 69.785 | 2.367 | 1.825 | 29.58 | -0.96 | 270.292 | 3.249 | 20.784 | 566.661 | 18.375 | 243.288 | 564.383 | 89.738 | 229.272 | 1007.3676 | 36423.0547 | 41713.9189 | 38.4351 | 10.6057 | 0.26 | 6847.2056 | 19.4651 | 383.9023 | 322.6779 | 31.419 | 43.2002 | 25000 | 6.963 | 14.947 | 0.46585 | 486.587 | 85.406 | 644.124 | 0.86147 | 0.87242 | 46.3189 | 202.2171 | 445.3552 | 0.59063 | 483.242 | 351.762 | 21.599 | 9.892 | 44018.2374 | 609.215 | 486.587 | 644.1235 | 270.0023 | 0.48567 | 234.2022 | 0.86741 | 40.3007
2019-11-24 22:00 | 223.816 | 132.513 | 103.231 | 79.185 | 14.405 | 650.21 | 11.538 | 19.729 | 26.449 | 100.229 | 2.372 | 1.823 | 28.42 | -0.963 | 268.505 | 3.183 | 16.291 | 566.96 | 17.257 | 228.333 | 564.992 | 85.829 | 218.001 | 1006.928 | 32419.4941 | 41174.551 | 38.4381 | 10.0476 | 0.26 | 7135.4053 | 18.2361 | 383.4117 | 322.9948 | 30.0506 | 39.9306 | 25000 | 6.72 | 14.947 | 0.44959 | 443.825 | 81.991 | 650.21 | 1.0294 | 0.87803 | 48.2648 | 195.16 | 439.6306 | 0.5091 | 446.399 | 348.74 | 28.075 | 8.791 | 48818.4684 | 585.0787 | 443.825 | 650.2101 | 297.07 | 0.4601 | 259.6097 | 0.8739 | 37.1714
2019-11-24 23:00 | 225.128 | 132.161 | 102.332 | 76.095 | 14.57 | 651.122 | 11.443 | 19.722 | 26.256 | 98.834 | 2.372 | 1.822 | 28.142 | -0.963 | 267.819 | 3.186 | 16.289 | 566.97 | 17.031 | 228.805 | 565.283 | 85.302 | 218.422 | 1006.5096 | 32419.4941 | 41206.0281 | 38.4382 | 10.8992 | 0.26 | 7141.0176 | 18.1931 | 383.6484 | 322.7821 | 29.7601 | 39.769 | 25000 | 6.534 | 14.947 | 0.43714 | 443.96 | 81.222 | 651.122 | 1.0271 | 0.87968 | 48.3026 | 189.7582 | 439.9677 | 0.51169 | 449.23 | 348.47 | 28.028 | 8.796 | 48855.9055 | 586.5302 | 443.96 | 651.1218 | 296.9074 | 0.45632 | 259.8708 | 0.87526 | 37.1834
2019-11-25 | 223.429 | 130.169 | 103.016 | 74.17 | 14.638 | 650.206 | 11.731 | 19.635 | 26.117 | 93.706 | 2.366 | 1.822 | 28.015 | -0.963 | 267.661 | 3.19 | 16.204 | 566.719 | 17.201 | 227.997 | 565.132 | 85.655 | 218.238 | 1006.3102 | 32163.4902 | 45448.1597 | 38.4411 | 10.4587 | 0.26 | 7125.7803 | 18.1196 | 383.759 | 322.743 | 29.6445 | 39.4965 | 25000 | 6.482 | 14.947 | 0.43367 | 442.156 | 81.049 | 650.206 | 1.1989 | 0.87902 | 48.1959 | 188.2481 | 485.2994 | 0.46039 | 446.613 | 347.831 | 28.826 | 8.74 | 54318.6694 | 629.9276 | 442.156 | 650.2057 | 344.6716 | 0.45632 | 301.708 | 0.87535 | 37.2017
2019-11-25 01:00 | 224.325 | 132.396 | 102.893 | 72.998 | 14.643 | 650.12 | 11.319 | 19.59 | 26.277 | 95.604 | 2.365 | 1.825 | 28.218 | -0.962 | 268.482 | 3.191 | 16.025 | 566.489 | 17.168 | 227.742 | 564.401 | 85.684 | 216.924 | 1005.431 | 31907.4863 | 42290.5833 | 38.4411 | 10.4622 | 0.26 | 7023.2588 | 18.0782 | 383.3102 | 322.8776 | 29.9746 | 40.1427 | 25000 | 6.687 | 14.947 | 0.44738 | 443.405 | 81.871 | 650.12 | 1.071 | 0.8782 | 47.5025 | 194.2016 | 451.5826 | 0.49675 | 445.868 | 349.654 | 29.464 | 8.806 | 50950.3386 | 604.1695 | 443.405 | 650.1199 | 308.7244 | 0.44812 | 269.8461 | 0.87407 | 38.2251
2019-11-25 02:00 | 242.528 | 145.875 | 106.026 | 73.483 | 14.48 | 650.568 | 12.549 | 19.561 | 26.214 | 97.289 | 2.363 | 1.824 | 28.205 | -0.961 | 268.412 | 3.193 | 17.467 | 566.656 | 17.615 | 234.081 | 565.217 | 87.47 | 223.44 | 1004.5625 | 34631.0273 | 44425.7453 | 38.4412 | 10.7753 | 0.26 | 7108.1494 | 18.7295 | 383.741 | 323.0512 | 30.123 | 40.748 | 25000 | 6.653 | 14.947 | 0.44511 | 461.217 | 81.946 | 650.568 | 1.0589 | 0.87817 | 48.0765 | 193.2142 | 474.3831 | 0.51125 | 462.984 | 351.102 | 25.898 | 9.347 | 49313.5618 | 624.9347 | 461.217 | 650.5675 | 317.7326 | 0.47485 | 277.711 | 0.87404 | 39.314
2019-11-25 03:00 | 222.34 | 132.982 | 103.146 | 72 | 14.542 | 650.431 | 11.67 | 19.402 | 25.922 | 92.784 | 2.368 | 1.822 | 27.796 | -0.96 | 267.873 | 3.188 | 16.195 | 566.845 | 17.145 | 228.738 | 565.046 | 85.555 | 217.864 | 1003.8087 | 32163.4902 | 47040.6019 | 38.4442 | 10.0061 | 0.26 | 7076.1758 | 18.2296 | 384.1872 | 322.9557 | 29.6885 | 39.769 | 25000 | 6.52 | 14.947 | 0.43621 | 445.287 | 81.402 | 650.431 | 1.2407 | 0.87824 | 47.8566 | 189.3517 | 502.3436 | 0.44261 | 446.674 | 349.441 | 28.186 | 8.739 | 56226.3857 | 647.6584 | 445.287 | 650.4315 | 359.3557 | 0.46126 | 314.3818 | 0.87485 | 40.3169
2019-11-25 04:00 | 279.858 | 177.993 | 110.913 | 70.144 | 14.35 | 632.836 | 16.088 | 19.414 | 26.344 | 96.858 | 2.367 | 1.822 | 28.136 | -0.958 | 269.239 | 3.219 | 21.197 | 566.52 | 18.403 | 244.604 | 565.62 | 90.111 | 230.134 | 1002.8254 | 38471.0859 | 49126.3124 | 38.4446 | 10.9827 | 0.26 | 6828.9824 | 19.5052 | 383.7834 | 323.1858 | 29.8448 | 39.9812 | 25000 | 6.93 | 14.947 | 0.46364 | 509.075 | 85.35 | 632.836 | 1.0419 | 0.8694 | 46.1842 | 201.2587 | 524.6231 | 0.53345 | 500.711 | 352.346 | 16.941 | 10.382 | 49092.5335 | 692.6054 | 509.075 | 632.8362 | 335.6475 | 0.49864 | 290.3789 | 0.86513 | 42.5645
2019-11-25 05:00 | 283.35 | 184.322 | 111.555 | 69.889 | 14.209 | 625.088 | 16.425 | 19.472 | 26.489 | 109.567 | 2.364 | 1.822 | 28.354 | -0.957 | 269.563 | 3.183 | 22.3 | 568.008 | 18.466 | 245.757 | 565.98 | 90.508 | 230.034 | 1002.3541 | 38727.0898 | 57653.2572 | 38.4591 | 10.6703 | 0.26 | 6714.7056 | 19.5845 | 382.5861 | 323.6675 | 30.0787 | 40.4755 | 25000 | 7.017 | 14.947 | 0.46946 | 524.938 | 85.965 | 625.088 | 1.2828 | 0.86588 | 45.3943 | 203.7854 | 615.9138 | 0.46005 | 512.482 | 353.924 | 15.522 | 10.539 | 57254.2292 | 792.2958 | 524.938 | 625.088 | 420.9215 | 0.49632 | 363.0344 | 0.86248 | 43.6137
2019-11-25 06:00 | 293.736 | 187.722 | 119.267 | 68.871 | 14.127 | 623.053 | 17.612 | 19.454 | 27.059 | 111.124 | 2.365 | 1.822 | 28.864 | -0.954 | 270.968 | 3.181 | 25.838 | 562.132 | 19.725 | 263.417 | 564.11 | 95.79 | 244.074 | 1001.5067 | 38983.0938 | 53134.5481 | 38.4471 | 11.2302 | 0.26 | 6501.6255 | 20.9769 | 382.064 | 323.6502 | 30.7447 | 41.8692 | 25000 | 7.605 | 14.947 | 0.5088 | 533.051 | 89.573 | 623.053 | 1.1096 | 0.86049 | 43.9675 | 220.8619 | 567.4641 | 0.51763 | 522.446 | 355.946 | 14.912 | 10.609 | 52404.019 | 750.0101 | 533.051 | 623.0532 | 368.5121 | 0.49207 | 315.5329 | 0.85624 | 46.753
2019-11-25 07:00 | 363.66 | 245.861 | 130.855 | 67.76 | 14.39 | 612.145 | 24.615 | 20.247 | 28.401 | 101.129 | 2.361 | 1.823 | 30.656 | -0.951 | 271.484 | 3.438 | 31.327 | 561.1 | 21.831 | 291.687 | 563.696 | 104.009 | 267.72 | 1001.1095 | 48711.2422 | 51667.05 | 38.4443 | 11.2059 | 0.26 | 6577.6191 | 23.1236 | 384.0008 | 322.2656 | 32.3244 | 44.4927 | 25000 | 8.154 | 14.947 | 0.54553 | 652.428 | 93.648 | 612.145 | 0.73785 | 0.85262 | 44.4847 | 236.8057 | 551.7504 | 0.6591 | 638.696 | 385.758 | 15.263 | 13.17 | 40777.0649 | 794.7303 | 652.428 | 612.1451 | 294.6835 | 0.49168 | 249.6018 | 0.84702 | 50.1795
2019-11-25 08:00 | 317.104 | 208.586 | 119.932 | 67.897 | 14.282 | 607.891 | 19.751 | 19.757 | 27.53 | 106.227 | 2.366 | 1.824 | 29.596 | -0.954 | 270.916 | 3.264 | 26.847 | 562.687 | 19.912 | 264.933 | 564.482 | 95.926 | 245.421 | 1001.1925 | 42567.1484 | 59261.4524 | 38.4472 | 11.213 | 0.26 | 6615.3418 | 21.0298 | 383.4813 | 322.6823 | 31.9996 | 43.7259 | 25000 | 7.773 | 14.947 | 0.52004 | 572.477 | 91.66 | 607.891 | 1.1871 | 0.8532 | 44.7364 | 225.7409 | 632.8995 | 0.50103 | 559.559 | 369.958 | 14.918 | 11.486 | 53525.7393 | 831.1612 | 572.477 | 607.8906 | 413.1001 | 0.49894 | 350.8117 | 0.84922 | 46.8698
2019-11-25 09:00 | 248.453 | 153.729 | 104.723 | 69.239 | 14.322 | 650.66 | 13.822 | 19.615 | 26.26 | 52.705 | 2.366 | 1.821 | 28.512 | -0.953 | 269.922 | 3.191 | 17.408 | 565.707 | 17.431 | 231.404 | 568.006 | 86.61 | 221.327 | 1000.4811 | 34887.0312 | 61509.8186 | 38.4473 | 10.357 | 0.26 | 6981.4219 | 18.3679 | 384.9092 | 322.7821 | 31.2951 | 45.0786 | 25000 | 6.645 | 14.947 | 0.44457 | 468.429 | 81.319 | 650.66 | 1.617 | 0.87759 | 47.2119 | 192.9819 | 656.9131 | 0.37821 | 466.492 | 350.089 | 24.078 | 9.564 | 67786.9989 | 813.9728 | 468.429 | 650.6595 | 492.8267 | 0.47869 | 431.2339 | 0.87502 | 47.6355
2019-11-25 10:00 | 365.598 | 244.571 | 132.559 | 66.385 | 14.818 | 610.144 | 25.714 | 20.233 | 28.605 | 105.418 | 2.365 | 1.821 | 30.768 | -0.948 | 273.455 | 3.488 | 31.016 | 561.132 | 22.043 | 291.895 | 564.946 | 105.241 | 268.752 | 999.9886 | 47943.2305 | 62016.7532 | 38.4502 | 10.9545 | 0.26 | 6507.832 | 23.3902 | 382.908 | 322.2049 | 32.8212 | 46.7641 | 25000 | 8.372 | 14.947 | 0.56011 | 648.832 | 93.796 | 610.144 | 1.0277 | 0.8503 | 44.0059 | 243.1368 | 662.3765 | 0.55195 | 633.999 | 391.555 | 15.8 | 13.111 | 49737.0599 | 911.5302 | 648.832 | 610.1442 | 406.8511 | 0.48461 | 344.3068 | 0.84627 | 53.373
2019-11-25 11:00 | 363.778 | 242.93 | 131.797 | 64.908 | 15.002 | 613.288 | 25.839 | 20.472 | 28.78 | 97.582 | 2.366 | 1.824 | 31.029 | -0.946 | 273.548 | 3.499 | 30.737 | 561.189 | 21.984 | 291.782 | 564.439 | 105.124 | 268.951 | 998.8059 | 48199.2344 | 62001.9925 | 38.4471 | 11.0786 | 0.26 | 6542.583 | 23.3216 | 383.4076 | 322.0486 | 33.2636 | 47.6321 | 25000 | 8.308 | 14.947 | 0.55583 | 646.437 | 94.663 | 613.288 | 1.0295 | 0.84973 | 44.2444 | 241.2782 | 662.1663 | 0.54938 | 634.036 | 392.401 | 15.254 | 13.056 | 49457.1873 | 906.1131 | 646.437 | 613.2883 | 408.1578 | 0.48786 | 345.1572 | 0.84565 | 55.5003
2019-11-25 12:00 | 363.412 | 243.198 | 131.688 | 68.177 | 14.751 | 613.539 | 25.714 | 20.629 | 29 | 95.482 | 2.367 | 1.825 | 31.221 | -0.945 | 273.48 | 3.486 | 30.956 | 561.105 | 21.968 | 291.691 | 564.93 | 105.121 | 268.918 | 997.6142 | 48199.2344 | 58055.629 | 38.4441 | 11.3362 | 0.26 | 6561.3662 | 23.3029 | 383.7066 | 322.0486 | 33.3793 | 48.0155 | 25000 | 8.371 | 14.947 | 0.56005 | 645.785 | 95.142 | 613.539 | 0.92232 | 0.84959 | 44.375 | 243.1078 | 619.9708 | 0.58618 | 633.152 | 391.378 | 15.696 | 13.051 | 46305.612 | 863.3638 | 645.785 | 613.5386 | 365.4364 | 0.48842 | 308.7681 | 0.84493 | 56.5902
2019-11-25 13:00 | 361.557 | 243.774 | 131.08 | 75.589 | 13.947 | 610.664 | 25.789 | 20.59 | 28.764 | 95.554 | 2.365 | 1.828 | 31.067 | -0.946 | 272.65 | 3.448 | 30.797 | 560.694 | 21.884 | 291.928 | 564.386 | 105.121 | 267.825 | 998.0537 | 48455.2383 | 62297.8398 | 38.4411 | 11.4719 | 0.26 | 6583.2246 | 23.1276 | 383.8088 | 322.0486 | 33.1392 | 47.2584 | 25000 | 8.174 | 14.947 | 0.54687 | 644.357 | 95.121 | 610.664 | 1.0419 | 0.84847 | 44.5262 | 237.3866 | 665.2218 | 0.54351 | 633.992 | 391.576 | 15.643 | 13.01 | 49422.9023 | 902.5357 | 644.357 | 610.6638 | 409.9758 | 0.49491 | 346.1154 | 0.84423 | 55.5404
2019-11-25 14:00 | 323.957 | 214.447 | 119.062 | 93.643 | 13.381 | 605.559 | 20.571 | 20.366 | 27.952 | 93.407 | 2.364 | 1.825 | 30.339 | -0.946 | 271.245 | 3.267 | 26.486 | 561.838 | 19.799 | 262.865 | 565.197 | 95.654 | 243.395 | 998.3981 | 43079.1562 | 56643.1958 | 38.4412 | 10.3114 | 0.26 | 6640.6055 | 20.9716 | 383.4421 | 322.0486 | 33.1172 | 47.2487 | 25000 | 7.586 | 14.947 | 0.50753 | 579.136 | 91.746 | 605.559 | 1.0838 | 0.8525 | 44.9142 | 220.3101 | 604.8425 | 0.53561 | 566.698 | 365.708 | 13.726 | 11.759 | 50544.9284 | 811.6036 | 579.136 | 605.5587 | 380.0839 | 0.49696 | 322.499 | 0.84849 | 55.2245
2019-11-25 15:00 | 363.744 | 244.923 | 130.402 | 87.956 | 13.587 | 610.203 | 24.425 | 20.906 | 28.876 | 94.095 | 2.357 | 1.824 | 30.933 | -0.946 | 272.767 | 3.434 | 30.956 | 558.927 | 21.846 | 292.15 | 563.766 | 104.163 | 268.267 | 997.5825 | 48455.2383 | 60199.3884 | 38.4442 | 11.2791 | 0.26 | 6570.9526 | 23.2036 | 382.6955 | 321.3758 | 32.7766 | 47.4802 | 25000 | 7.97 | 14.947 | 0.53322 | 647.659 | 93.697 | 610.203 | 0.97839 | 0.8508 | 44.4397 | 231.4621 | 642.8654 | 0.56582 | 634.841 | 388.414 | 14.766 | 13.08 | 47761.924 | 883.0424 | 647.659 | 610.2029 | 386.6633 | 0.49342 | 327.291 | 0.84645 | 55.4895
2019-11-25 16:00 | 316.971 | 206.711 | 120.507 | 83.55 | 13.835 | 609.733 | 18.901 | 20.184 | 27.712 | 93.626 | 2.359 | 1.824 | 29.959 | -0.946 | 271.267 | 3.181 | 27.254 | 562.272 | 20.067 | 268.579 | 565.906 | 97.303 | 248.073 | 997.5825 | 42055.1406 | 62150.1189 | 38.4442 | 11.3526 | 0.26 | 6542.3228 | 21.2231 | 382.9643 | 322.3914 | 31.3609 | 46.3807 | 25000 | 7.528 | 14.947 | 0.50365 | 565.549 | 91.397 | 609.733 | 1.2923 | 0.85383 | 44.2461 | 218.6257 | 663.6971 | 0.47758 | 554.154 | 364.518 | 15.119 | 11.398 | 56813.7351 | 858.4404 | 565.549 | 609.7326 | 445.6332 | 0.50074 | 378.8345 | 0.8501 | 55.1763
2019-11-25 17:00 | 363.593 | 243.634 | 131.519 | 79.201 | 13.985 | 612.445 | 24.425 | 20.806 | 29.062 | 99.56 | 2.364 | 1.826 | 31.195 | -0.946 | 273.191 | 3.469 | 30.939 | 559.913 | 21.929 | 291.197 | 564.636 | 104.766 | 268.333 | 997.5825 | 48455.2383 | 62415.4581 | 38.4442 | 11.2644 | 0.26 | 6563.8589 | 23.2579 | 383.3616 | 321.8012 | 32.9979 | 47.7431 | 25000 | 8.256 | 14.947 | 0.55235 | 646.854 | 94.834 | 612.445 | 1.039 | 0.84928 | 44.3917 | 239.768 | 666.5307 | 0.5455 | 633.133 | 391.047 | 14.692 | 13.083 | 49520.1437 | 907.3578 | 646.854 | 612.4447 | 411.632 | 0.49147 | 347.8931 | 0.84516 | 55.4895
2019-11-25 18:00 | 364.724 | 244.806 | 131.716 | 83.873 | 13.409 | 612.805 | 24.322 | 20.436 | 28.861 | 90.949 | 2.362 | 1.821 | 31.079 | -0.945 | 273.423 | 3.487 | 31.031 | 560.697 | 21.995 | 292.518 | 565.071 | 105.235 | 269.551 | 997.6248 | 48455.2383 | 62491.2658 | 38.4442 | 11.2597 | 0.26 | 6562.3413 | 23.3345 | 383.3552 | 321.5278 | 33.2482 | 47.7431 | 25000 | 8.425 | 14.947 | 0.56366 | 648.681 | 95.151 | 612.805 | 1.0346 | 0.84887 | 44.3815 | 244.676 | 667.3402 | 0.54653 | 634.888 | 390.329 | 13.315 | 13.107 | 49580.2892 | 910.5083 | 648.681 | 612.8053 | 411.2747 | 0.49036 | 347.4154 | 0.84473 | 56.5086
2019-11-25 19:00 | 366.549 | 245.275 | 131.743 | 95.221 | 12.994 | 612.798 | 24.051 | 20.48 | 28.806 | 93.143 | 2.366 | 1.822 | 30.964 | -0.946 | 273.346 | 3.498 | 31.182 | 560.695 | 22.021 | 292.579 | 564.964 | 105.288 | 269.777 | 998.1791 | 48455.2383 | 62546.2751 | 38.4442 | 11.18 | 0.26 | 6554.9019 | 23.3744 | 383.2864 | 321.5278 | 33.2159 | 47.5815 | 25000 | 8.326 | 14.947 | 0.55703 | 649.332 | 95.072 | 612.798 | 1.0341 | 0.84896 | 44.3312 | 241.8009 | 667.9276 | 0.54879 | 635.92 | 390.072 | 14.276 | 13.143 | 49623.9333 | 912.4491 | 649.332 | 612.7984 | 411.4729 | 0.48959 | 347.6351 | 0.84486 | 55.4342
2019-11-25 20:00 | 367.061 | 246.33 | 131.796 | 97.218 | 12.316 | 612.414 | 25.861 | 20.107 | 28.543 | 94.322 | 2.37 | 1.825 | 30.757 | -0.946 | 273.171 | 3.5 | 31.271 | 560.661 | 22.034 | 293.369 | 565.104 | 105.405 | 269.955 | 998.368 | 48711.2422 | 62839.3965 | 38.4442 | 11.3473 | 0.26 | 6554.7529 | 23.3909 | 383.4163 | 321.5278 | 33.1092 | 46.8244 | 25000 | 8.436 | 14.947 | 0.56439 | 649.846 | 95.062 | 612.414 | 1.0387 | 0.84892 | 44.3302 | 244.9955 | 671.0579 | 0.54699 | 636.222 | 390.293 | 13.505 | 13.165 | 49594.4717 | 913.9631 | 649.846 | 612.4143 | 413.3808 | 0.49209 | 349.2135 | 0.84477 | 55.5266
2019-11-25 21:00 | 367.444 | 246.33 | 132.967 | 97.229 | 12.068 | 612.446 | 26.379 | 19.16 | 27.546 | 95.984 | 2.366 | 1.823 | 29.99 | -0.948 | 273.337 | 3.505 | 31.286 | 560.514 | 22.07 | 293.364 | 565.104 | 105.411 | 269.993 | 999.0688 | 48711.2422 | 62765.5322 | 38.4442 | 11.5254 | 0.26 | 6556.3296 | 23.4219 | 383.1205 | 321.5278 | 32.5369 | 45.3607 | 25000 | 8.386 | 14.947 | 0.56105 | 652.095 | 94.899 | 612.446 | 1.0327 | 0.84926 | 44.3408 | 243.5434 | 670.2691 | 0.5482 | 637.723 | 389.961 | 14.235 | 13.176 | 49536.1761 | 913.6195 | 652.095 | 612.4457 | 412.4135 | 0.49147 | 348.5099 | 0.84505 | 53.46
2019-11-25 22:00 | 368.962 | 246.799 | 133.468 | 97.535 | 11.919 | 609.615 | 25.934 | 19.318 | 27.711 | 96.609 | 2.363 | 1.824 | 29.974 | -0.948 | 273.48 | 3.512 | 31.247 | 560.368 | 22.085 | 294.344 | 566.017 | 105.87 | 271.339 | 999.256 | 49223.25 | 58327.3053 | 38.4444 | 11.6504 | 0.26 | 6609.1641 | 23.4346 | 382.95 | 321.5278 | 32.7086 | 45.4017 | 25000 | 8.393 | 14.947 | 0.56152 | 653.267 | 94.738 | 609.615 | 0.91509 | 0.84941 | 44.6979 | 243.7467 | 622.8766 | 0.59235 | 639.006 | 387.273 | 12.288 | 13.291 | 45554.8066 | 866.4133 | 653.267 | 609.6151 | 364.4271 | 0.49165 | 307.7929 | 0.84459 | 53.4253
2019-11-25 23:00 | 368.874 | 247.502 | 132.739 | 97.074 | 11.659 | 611.029 | 24.806 | 19.908 | 28.318 | 93.027 | 2.365 | 1.822 | 30.517 | -0.947 | 273.48 | 3.51 | 31.224 | 560.005 | 22.079 | 293.521 | 565.729 | 105.589 | 269.839 | 998.232 | 48967.2461 | 54242.0033 | 38.4501 | 12.3519 | 0.26 | 6555.8071 | 23.4207 | 383.3037 | 321.7969 | 32.8795 | 46.5013 | 25000 | 8.41 | 14.947 | 0.56265 | 650.595 | 94.868 | 611.029 | 0.80366 | 0.85052 | 44.3305 | 244.2404 | 579.336 | 0.63672 | 638.63 | 386.735 | 13.292 | 13.278 | 42591.9321 | 825.2558 | 650.595 | 611.0294 | 319.4824 | 0.48935 | 269.8795 | 0.84474 | 54.4469
2019-11-26 | 233.077 | 134.505 | 108.442 | 95.767 | 11.541 | 650.015 | 10.115 | 18.526 | 25.505 | 48.522 | 2.37 | 1.823 | 28.073 | -0.953 | 270.097 | 3.207 | 17.478 | 567.777 | 18.017 | 237.332 | 568.071 | 88.934 | 225.916 | 999.0159 | 32839 | 58948.8948 | 38.4443 | 10.5049 | 0.26 | 7000.0464 | 18.9417 | 384.0014 | 322.6823 | 29.7492 | 43.5233 | 25000 | 6.979 | 14.947 | 0.46692 | 443.325 | 81.514 | 650.015 | 1.6813 | 0.87726 | 47.3416 | 202.6818 | 629.5129 | 0.37025 | 447.591 | 342.816 | 23.553 | 8.903 | 69010.8292 | 770.0564 | 443.325 | 650.0154 | 484.5033 | 0.47103 | 423.7448 | 0.8746 | 47.5275
2019-11-26 01:00 | 304.31 | 200.381 | 115.852 | 95.256 | 11.515 | 608.08 | 19.575 | 18.286 | 25.612 | 99.108 | 2.371 | 1.825 | 27.638 | -0.954 | 270.016 | 3.257 | 25.491 | 563.168 | 19.148 | 254.187 | 565.461 | 92.574 | 235.411 | 998.6187 | 41287.1289 | 61622.3615 | 38.4472 | 11.2715 | 0.26 | 6698.0469 | 20.2617 | 383.4864 | 322.7821 | 29.9361 | 41.2833 | 25000 | 7.326 | 14.947 | 0.49013 | 552.962 | 89.236 | 608.08 | 1.3278 | 0.85686 | 45.2957 | 212.7592 | 658.1135 | 0.4624 | 545.434 | 357.27 | 12.883 | 11.088 | 57383.7063 | 840.8534 | 552.962 | 608.0803 | 446.4612 | 0.50808 | 380.9426 | 0.85325 | 46.9846
2019-11-26 02:00 | 342.885 | 231.092 | 123.906 | 94.931 | 11.529 | 599.793 | 24.161 | 18.48 | 26.453 | 92.626 | 2.37 | 1.822 | 28.869 | -0.951 | 272.354 | 3.262 | 29.787 | 556.844 | 20.576 | 273.52 | 562.93 | 98.837 | 251.663 | 998.7546 | 45895.1992 | 58126.9399 | 38.4472 | 11.757 | 0.26 | 6600.0854 | 21.7465 | 380.6906 | 319.7536 | 31.5773 | 42.5854 | 25000 | 7.973 | 14.947 | 0.53342 | 621.944 | 92.53 | 599.793 | 1.0131 | 0.85038 | 44.6332 | 231.5492 | 620.7831 | 0.55234 | 607.033 | 373.788 | 12.045 | 12.54 | 48693.9653 | 849.7694 | 621.944 | 599.7932 | 377.9342 | 0.48977 | 319.6303 | 0.84573 | 50.2774
2019-11-26 03:00 | 354.162 | 238.359 | 126.42 | 94.735 | 11.587 | 598.093 | 25.319 | 18.743 | 26.886 | 98.69 | 2.365 | 1.822 | 29.281 | -0.951 | 271.849 | 3.302 | 30.31 | 557.549 | 20.908 | 279.112 | 563.787 | 100.5 | 257.33 | 998.7228 | 47431.2227 | 41688.3848 | 38.4472 | 12.1694 | 0.26 | 6632.4858 | 22.2251 | 380.7195 | 319.5799 | 31.8094 | 43.2412 | 25000 | 8.143 | 14.947 | 0.54479 | 639.317 | 94.013 | 598.093 | 0.50918 | 0.85206 | 44.8523 | 236.4863 | 445.2229 | 0.79547 | 626.252 | 380.443 | 12.378 | 12.84 | 33792.1396 | 684.9098 | 639.317 | 598.0926 | 194.6944 | 0.48623 | 164.0909 | 0.84281 | 50.3388
2019-11-26 04:00 | 333.81 | 226.637 | 119.484 | 93.623 | 12.268 | 600.562 | 22.755 | 18.597 | 25.921 | 93.832 | 2.366 | 1.822 | 28.177 | -0.954 | 270.478 | 3.205 | 26.631 | 563.84 | 19.763 | 262.109 | 565.027 | 94.983 | 241.972 | 998.3151 | 45383.1914 | 41830.7218 | 38.4473 | 11.6801 | 0.26 | 6730.2324 | 20.9462 | 384.6212 | 320.054 | 30.434 | 40.707 | 25000 | 7.324 | 14.947 | 0.49 | 606.913 | 91.138 | 600.562 | 0.57183 | 0.8563 | 45.5132 | 212.7012 | 446.7441 | 0.74721 | 597.299 | 368.235 | 12.12 | 12.229 | 35437.7631 | 665.0226 | 606.913 | 600.5617 | 208.4269 | 0.49636 | 176.7973 | 0.84825 | 47.1524
2019-11-26 05:00 | 216.714 | 124.425 | 103.767 | 86.818 | 12.433 | 651.588 | 11.004 | 17.693 | 24.265 | 92.308 | 2.375 | 1.825 | 26.436 | -0.958 | 268.211 | 3.191 | 15.478 | 566.563 | 17.11 | 225.57 | 565.144 | 84.777 | 215.293 | 998.3362 | 31907.4863 | 52759.0205 | 38.4502 | 11.3687 | 0.26 | 7309.4448 | 18.0998 | 383.9803 | 322.2222 | 28.3753 | 36.7308 | 25000 | 6.572 | 14.947 | 0.43969 | 432.063 | 81.743 | 651.588 | 1.5192 | 0.8778 | 49.4264 | 190.8618 | 563.4983 | 0.38459 | 440.53 | 345.345 | 25.793 | 8.645 | 63577.3629 | 702.9579 | 432.063 | 651.5881 | 427.7046 | 0.45204 | 374.0482 | 0.87455 | 42.5389
2019-11-26 06:00 | 223.386 | 128.762 | 105.973 | 84.296 | 12.82 | 651.393 | 10.022 | 17.711 | 24.509 | 101.832 | 2.375 | 1.822 | 26.431 | -0.957 | 269.142 | 3.219 | 15.586 | 564.592 | 17.435 | 232.65 | 563.9 | 87.36 | 222.382 | 998.6398 | 31907.4863 | 62639.1011 | 38.4472 | 11.5531 | 0.26 | 7065.3472 | 18.6591 | 383.4105 | 322.3746 | 28.1766 | 36.943 | 25000 | 6.798 | 14.947 | 0.45481 | 440.35 | 80.992 | 651.393 | 1.843 | 0.87832 | 47.7795 | 197.4253 | 668.972 | 0.33392 | 442.781 | 346.033 | 25.512 | 8.696 | 75477.5624 | 810.9346 | 440.35 | 651.3926 | 528.6566 | 0.45615 | 462.9255 | 0.87566 | 43.4951
2019-11-26 07:00 | 365.49 | 245.744 | 131.982 | 85.788 | 12.702 | 610.897 | 24.095 | 18.083 | 26.362 | 134.26 | 2.37 | 1.822 | 28.564 | -0.952 | 272.639 | 3.463 | 30.891 | 558.095 | 21.882 | 289.993 | 562.075 | 103.954 | 266.996 | 999.0688 | 48711.2422 | 62816.5827 | 38.4471 | 12.0403 | 0.26 | 6566.1851 | 23.1924 | 381.0619 | 322.5738 | 31.543 | 39.8606 | 25000 | 8.279 | 14.947 | 0.55389 | 652.11 | 92.836 | 610.897 | 1.0369 | 0.85234 | 44.404 | 240.436 | 670.8659 | 0.5448 | 638.909 | 389.313 | 13.426 | 13.18 | 49580.2838 | 914.9954 | 652.11 | 610.8966 | 413.0813 | 0.48961 | 350.307 | 0.84803 | 49.2321
2019-11-26 08:00 | 368.677 | 247.267 | 133.305 | 83.679 | 12.763 | 609.444 | 25.319 | 18.486 | 26.954 | 96.616 | 2.363 | 1.822 | 29.304 | -0.95 | 273.493 | 3.502 | 31.226 | 560.482 | 22.148 | 293.272 | 564.521 | 105.534 | 270.403 | 999.383 | 48967.2461 | 62750.335 | 38.4443 | 11.8711 | 0.26 | 6543.0942 | 23.4501 | 382.6389 | 321.3542 | 31.9746 | 43.5643 | 25000 | 8.468 | 14.947 | 0.56654 | 654.119 | 94.462 | 609.444 | 1.0309 | 0.84935 | 44.2512 | 245.9248 | 670.1084 | 0.55018 | 640.677 | 388.887 | 13.706 | 13.161 | 49265.3838 | 910.139 | 654.119 | 609.4439 | 410.9702 | 0.49536 | 347.2711 | 0.845 | 51.3313
2019-11-26 09:00 | 367.989 | 246.681 | 133.405 | 84.833 | 13.196 | 612.459 | 24.777 | 18.782 | 27.071 | 93.338 | 2.363 | 1.823 | 29.567 | -0.951 | 273.566 | 3.505 | 31.175 | 560.622 | 22.12 | 293.846 | 564.839 | 105.666 | 270.567 | 999.9585 | 48967.2461 | 61509.8186 | 38.4471 | 11.8211 | 0.26 | 6556.4004 | 23.4525 | 382.8559 | 321.3923 | 32.1188 | 43.9984 | 25000 | 8.289 | 14.947 | 0.55456 | 652.019 | 94.183 | 612.459 | 0.99768 | 0.85065 | 44.3379 | 240.7264 | 656.91 | 0.56018 | 639.002 | 389.255 | 12.786 | 13.193 | 48295.0559 | 899.1266 | 652.019 | 612.4594 | 398.4081 | 0.49265 | 337.1413 | 0.84622 | 50.2471
2019-11-26 10:00 | 365.714 | 247.033 | 132.421 | 83.712 | 13.301 | 610.321 | 24.308 | 18.815 | 26.91 | 94.999 | 2.368 | 1.824 | 29.267 | -0.952 | 272.858 | 3.47 | 31.206 | 559.645 | 21.92 | 292.953 | 565.158 | 105.348 | 270.045 | 1000.3981 | 48967.2461 | 45866.7119 | 38.4443 | 11.8336 | 0.26 | 6549.7944 | 23.2727 | 383.3044 | 321.4897 | 32.1896 | 43.4631 | 25000 | 8.095 | 14.947 | 0.54158 | 651.596 | 93.518 | 610.321 | 0.58072 | 0.85424 | 44.2965 | 235.0923 | 489.8088 | 0.74665 | 636.783 | 387.768 | 13.776 | 13.194 | 36010.0255 | 734.4637 | 651.596 | 610.3212 | 230.9423 | 0.49061 | 195.5555 | 0.84677 | 49.1758
2019-11-26 11:00 | 337.516 | 226.403 | 122.492 | 80.792 | 13.501 | 601.867 | 21.392 | 18.826 | 26.515 | 105.604 | 2.368 | 1.827 | 28.468 | -0.956 | 271.426 | 3.266 | 28.614 | 562.687 | 20.227 | 269.148 | 565.03 | 97.398 | 249.369 | 1000.7953 | 45383.1914 | 53327.7323 | 38.4472 | 11.2093 | 0.26 | 6657.9297 | 21.4875 | 384.0567 | 321.5828 | 30.189 | 40.8083 | 25000 | 7.689 | 14.947 | 0.51442 | 606.637 | 91.71 | 601.867 | 0.90907 | 0.8526 | 45.0244 | 223.3014 | 569.5286 | 0.59262 | 594.986 | 375.894 | 13.444 | 12.242 | 45177.5864 | 787.9205 | 606.637 | 601.8668 | 331.9162 | 0.49649 | 281.3403 | 0.84762 | 44.9253
2019-11-26 12:00 | 252.373 | 154.315 | 108.341 | 78.792 | 14.333 | 647.136 | 12.557 | 18.667 | 25.652 | 98.981 | 2.365 | 1.819 | 27.491 | -0.957 | 270.572 | 3.245 | 18.077 | 565.879 | 17.995 | 239.512 | 564.851 | 89.231 | 227.55 | 1000.6594 | 35143.0352 | 47700.2668 | 38.4472 | 10.8248 | 0.26 | 6928.6035 | 19.0717 | 383.3912 | 322.472 | 30.2293 | 39.7594 | 25000 | 6.985 | 14.947 | 0.46732 | 469.858 | 82.903 | 647.136 | 1.1323 | 0.8758 | 46.8548 | 202.856 | 509.4285 | 0.4954 | 471.671 | 350.763 | 22.693 | 9.628 | 52185.0954 | 670.9893 | 469.858 | 647.1364 | 344.289 | 0.47234 | 300.1828 | 0.87189 | 43.5178
2019-11-26 13:00 | 293.641 | 191.766 | 114.198 | 77.167 | 14.798 | 617.463 | 17.084 | 18.728 | 25.901 | 91.665 | 2.368 | 1.821 | 27.94 | -0.955 | 270.045 | 3.206 | 24.257 | 565.662 | 19.009 | 253.016 | 566.128 | 92.522 | 235.535 | 1000.6488 | 39751.1055 | 43089.4413 | 38.4472 | 11.2614 | 0.26 | 6677.1226 | 20.1387 | 383.3333 | 322.9716 | 30.0268 | 40.8589 | 25000 | 7.173 | 14.947 | 0.4799 | 535.263 | 86.922 | 617.463 | 0.77808 | 0.86513 | 45.1542 | 208.3159 | 460.1859 | 0.63809 | 524.961 | 354.895 | 14.419 | 10.707 | 41676.0542 | 640.8988 | 535.263 | 617.4632 | 257.1586 | 0.49973 | 220.9576 | 0.85923 | 45.7519
2019-11-26 14:00 | 272.51 | 172.952 | 109.646 | 73.187 | 16.346 | 632.962 | 15.068 | 18.77 | 25.595 | 92.527 | 2.373 | 1.822 | 27.523 | -0.957 | 268.957 | 3.211 | 21.309 | 566.28 | 18.097 | 242.88 | 566.094 | 89.335 | 227.316 | 1000.534 | 37191.0664 | 43131.8496 | 38.4472 | 11.1872 | 0.26 | 6752.1284 | 19.2083 | 383.5214 | 323.6323 | 29.5407 | 39.335 | 25000 | 6.825 | 14.947 | 0.45661 | 497.447 | 83.709 | 632.962 | 0.87815 | 0.87289 | 45.6614 | 198.2094 | 460.6388 | 0.59159 | 487.702 | 346.774 | 16.364 | 10.105 | 44588.657 | 626.0942 | 497.447 | 632.9622 | 276.4997 | 0.49472 | 239.9326 | 0.86775 | 43.6342
2019-11-26 15:00 | 224.407 | 131.106 | 103.938 | 64.451 | 17.068 | 651.785 | 10.632 | 19.039 | 25.688 | 101.734 | 2.374 | 1.825 | 27.5 | -0.958 | 268.456 | 3.186 | 16.509 | 566.281 | 17.108 | 228.141 | 565.822 | 85.515 | 217.783 | 1000.8165 | 32419.4941 | 59072.6777 | 38.4472 | 11.0479 | 0.26 | 7170.3745 | 18.1656 | 382.8849 | 323.0141 | 29.2802 | 39.0625 | 25000 | 6.649 | 14.947 | 0.44484 | 442.275 | 81.627 | 651.785 | 1.6954 | 0.87753 | 48.4898 | 193.098 | 630.8834 | 0.3557 | 446.511 | 350.768 | 27.065 | 8.771 | 70056.0044 | 771.8896 | 442.275 | 651.7846 | 488.7292 | 0.46301 | 427.523 | 0.87476 | 42.4163
2019-11-26 16:00 | 252.087 | 156.19 | 106.813 | 64.8 | 16.292 | 650.654 | 13.389 | 18.995 | 25.578 | 93.731 | 2.37 | 1.823 | 27.886 | -0.956 | 269.388 | 3.191 | 17.584 | 564.933 | 17.627 | 235.707 | 564.095 | 88.145 | 224.593 | 1000.9841 | 35655.043 | 62329.5557 | 38.4474 | 10.9817 | 0.26 | 6998.0068 | 18.6826 | 381.1242 | 322.5525 | 30.2419 | 41.4858 | 25000 | 6.583 | 14.947 | 0.44042 | 477.655 | 81.378 | 650.654 | 1.604 | 0.87762 | 47.3239 | 191.1813 | 665.6694 | 0.3787 | 471.05 | 354.137 | 24.287 | 9.603 | 67210.9632 | 814.6672 | 477.655 | 650.6542 | 498.4978 | 0.49401 | 436.1501 | 0.87493 | 44.5527
2019-11-26 17:00 | 365.156 | 243.985 | 132.402 | 73.862 | 14.823 | 613.601 | 23.311 | 19.553 | 27.85 | 103.952 | 2.365 | 1.821 | 30.205 | -0.952 | 273.234 | 3.474 | 31.12 | 559.837 | 21.938 | 292.406 | 564.581 | 105.159 | 269.443 | 1001.4449 | 48455.2383 | 62447.0934 | 38.4532 | 11.9524 | 0.26 | 6549.6162 | 23.3152 | 381.6952 | 321.875 | 32.3417 | 45.0883 | 25000 | 8.297 | 14.947 | 0.55509 | 649.773 | 94.405 | 613.601 | 1.0311 | 0.85049 | 44.285 | 240.9587 | 667.0257 | 0.54744 | 637.215 | 391.975 | 14.932 | 13.08 | 49556.924 | 909.8367 | 649.773 | 613.6008 | 411.0882 | 0.48919 | 347.8407 | 0.84615 | 49.073
2019-11-26 18:00 | 366.751 | 245.197 | 133.203 | 74.873 | 14.302 | 613.131 | 24.718 | 19.125 | 27.586 | 95.351 | 2.365 | 1.823 | 29.861 | -0.952 | 273.636 | 3.499 | 31.105 | 560.806 | 22.065 | 293.249 | 565.083 | 105.656 | 270.476 | 1002.1775 | 48455.2383 | 62512.4364 | 38.4504 | 11.6618 | 0.26 | 6553.9507 | 23.429 | 382.7212 | 321.875 | 32.4254 | 44.2708 | 25000 | 8.461 | 14.947 | 0.56607 | 651.331 | 94.426 | 613.131 | 1.0287 | 0.85024 | 44.3176 | 245.7215 | 667.6739 | 0.5493 | 636.805 | 390.949 | 14.365 | 13.143 | 49605.0782 | 913.1082 | 651.331 | 613.1306 | 410.8148 | 0.48815 | 347.547 | 0.84599 | 49.1069
2019-11-26 19:00 | 366.131 | 244.454 | 133.278 | 78.128 | 14.173 | 613.166 | 24.894 | 19.107 | 27.426 | 92.574 | 2.365 | 1.829 | 29.843 | -0.953 | 273.7 | 3.504 | 31.11 | 560.921 | 22.091 | 292.945 | 565.049 | 105.742 | 270.384 | 1002.8889 | 48455.2383 | 62515.6691 | 38.4532 | 11.5807 | 0.26 | 6555.9404 | 23.4061 | 382.8125 | 321.875 | 32.3269 | 44.2708 | 25000 | 8.319 | 14.947 | 0.55657 | 649.398 | 94.261 | 613.166 | 1.034 | 0.85048 | 44.3277 | 241.5976 | 667.7582 | 0.5483 | 636.258 | 391.836 | 15.371 | 13.167 | 49611.3444 | 914.0759 | 649.398 | 613.1658 | 411.7234 | 0.48662 | 348.4299 | 0.84627 | 48.0575
2019-11-26 20:00 | 366.534 | 245.409 | 133.313 | 79.147 | 13.933 | 612.954 | 24.434 | 18.989 | 27.348 | 95.712 | 2.363 | 1.823 | 29.75 | -0.953 | 273.7 | 3.502 | 31.139 | 561.064 | 22.105 | 293.89 | 564.991 | 105.785 | 270.903 | 1003.3179 | 48711.2422 | 62820.7517 | 38.4504 | 11.8636 | 0.26 | 6549.647 | 23.4423 | 382.9054 | 321.9131 | 32.2573 | 44.1093 | 25000 | 8.359 | 14.947 | 0.55924 | 650.787 | 94.261 | 612.954 | 1.0371 | 0.85051 | 44.2885 | 242.7593 | 670.9669 | 0.54628 | 637.966 | 391.922 | 15.062 | 13.166 | 49587.7462 | 914.6884 | 650.787 | 612.9542 | 413.6944 | 0.48984 | 350.0757 | 0.84622 | 48.0139
2019-11-26 21:00 | 367.672 | 246.212 | 133.742 | 73.746 | 13.913 | 612.003 | 24.527 | 18.868 | 27.318 | 92.65 | 2.367 | 1.827 | 29.64 | -0.954 | 273.824 | 3.511 | 31.257 | 561.52 | 22.13 | 294.487 | 564.988 | 106.242 | 271.258 | 1003.6215 | 48711.2422 | 47436.5768 | 38.4534 | 11.4823 | 0.26 | 6544.7046 | 23.4828 | 383.5321 | 322.0867 | 32.2682 | 43.9984 | 25000 | 8.45 | 14.947 | 0.56533 | 652.258 | 94.233 | 612.003 | 0.62377 | 0.85281 | 44.2515 | 245.4021 | 506.694 | 0.72563 | 639.101 | 391.742 | 14.24 | 13.192 | 37447.1741 | 756.7312 | 652.258 | 612.0028 | 248.9996 | 0.48493 | 210.6601 | 0.84603 | 46.9822
2019-11-26 22:00 | 369.359 | 247.15 | 133.308 | 77.37 | 13.571 | 606.624 | 24.22 | 18.645 | 27.072 | 97.083 | 2.37 | 1.831 | 29.317 | -0.957 | 272.734 | 3.477 | 31.267 | 563.202 | 22.029 | 294.271 | 564.339 | 105.841 | 271.882 | 1004.0399 | 48711.2422 | 38104.1723 | 38.4564 | 11.6295 | 0.26 | 6544.3213 | 23.3136 | 384.1916 | 322.4508 | 31.2027 | 42.1706 | 25000 | 8.427 | 14.947 | 0.56379 | 651.956 | 93.424 | 606.624 | 0.37488 | 0.8572 | 44.2456 | 244.7341 | 407.0412 | 0.90742 | 637.677 | 390.97 | 14.436 | 13.2 | 30082.344 | 658.56 | 651.956 | 606.6241 | 148.2618 | 0.48432 | 125.4285 | 0.84599 | 43.8856
2019-11-26 23:00 | 241.454 | 145.641 | 106.93 | 85.134 | 12.541 | 650.906 | 12.132 | 17.853 | 24.632 | 89.431 | 2.372 | 1.828 | 26.878 | -0.962 | 269.288 | 3.188 | 16.899 | 567.147 | 17.785 | 235.643 | 564.745 | 87.946 | 223.75 | 1004.197 | 33607.0117 | 0 | 38.4563 | 10.7261 | 0.26 | 6863.5562 | 18.7677 | 383.8525 | 323.1496 | 28.8858 | 37.9823 | 25000 | 6.779 | 14.947 | 0.45354 | 457.642 | 80.935 | 650.906 | -0.52493 | 0.8665 | 46.404 | 196.8735 | 0 | #DIV/0! | 459.524 | 349.174 | 25.625 | 9.208 | 0 | 161.9461 | 457.642 | 650.9055 | -156.367 | 0.45754 | -136.9241 | 0.87566 | 38.3039
2019-11-27 | 26.853 | 34.989 | 0.264 | 81.717 | 12.62 | 507.794 | 8.066 | 17.142 | 27.413 | 102.15 | 2.709 | 2.391 | 26.665 | -0.954 | 266.8 | 3.511 | 18.052 | 557.69 | 16.283 | 256.797 | 560.494 | 0.161 | 203.885 | 1004.4689 | 18211.2773 | 0 | 38.4534 | 8.7433 | 0.26 | 34001.2422 | 0.088361 | 420.6379 | 321.8858 | 32.6144 | 43.4762 | 25000 | 10.271 | 14.947 | 0.68716 | 393.38 | 82.54 | 507.794 | -0.21893 | 0.79684 | 229.897 | 298.287 | 0 | #DIV/0! | 406.202 | 319.593 | 33.67 | 4.709 | 0 | 126.4169 | 393.38 | 507.7943 | -43.7323 | 0.20564 | -36.6238 | 0.83745 | 46.1661
2019-11-27 01:00 | -1.552 | 1.231 | 0.263 | 83.639 | 12.534 | 325.087 | 0.125 | 15.939 | 15.99 | 101.218 | 2.054 | 1.955 | 22.948 | -0.265 | 254.321 | 1.767 | 1.561 | 544.366 | 8.676 | 19.326 | 540.538 | 0 | 21.626 | 1004.4689 | 0 | 0 | 38.4563 | 2.8349 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.1407 | 318.9058 | 39.0388 | 737.4132 | 25000 | 0.051 | 14.947 | 0.0034121 | 11.191 | 51.526 | 325.087 | -1.1176 | 0.47649 | -7.1527e-36 | 1.4811 | 0 | #DIV/0! | 11.66 | 145.156 | 20.116 | 0.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.191 | 325.087 | -4.0659 | #DIV/0! | -3.4214 | 0.8415 | 731.8211
2019-11-27 02:00 | -0.783 | 1.231 | 0.205 | 82.211 | 12.424 | 309.914 | 0.171 | 16.751 | 18.654 | 97.26 | 1.839 | 1.99 | 21.796 | 0.002 | 243.291 | 1.776 | 1.63 | 532.123 | 9.411 | 19.439 | 516.598 | 0 | 22.175 | 1004.4689 | 0 | 0 | 38.4533 | 2.2449 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.2243 | 318.3651 | 56.0444 | 1004.774 | 25000 | 1.903 | 14.947 | 0.12732 | 10.061 | 32.018 | 309.914 | -1.1148 | 0.70829 | -7.1532e-36 | 55.2663 | 0 | #DIV/0! | 10.517 | 147.138 | 17.767 | 0.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.061 | 309.9141 | -3.4759 | #DIV/0! | -3.1168 | 0.89669 | 997.712
2019-11-27 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 82.985 | 11.99 | 286.862 | 0.05 | 17.558 | 18.966 | 96.21 | 1.875 | 2.028 | 21.732 | 0.002 | 232.91 | 1.669 | 1.611 | 519.928 | 9.854 | 20.081 | 496.202 | 0 | 21.697 | 1004.4794 | 0 | 0 | 38.4533 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.0743 | 319.729 | 56.4815 | 1004.774 | 25000 | 1.408 | 14.947 | 0.0942 | 10.642 | 34.416 | 286.862 | -1.1376 | 0.66154 | -7.1532e-36 | 40.8907 | 0 | #DIV/0! | 11.945 | 131.296 | 17.983 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.642 | 286.8622 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0561 | 0.88003 | 997.5813
2019-11-27 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 82.254 | 11.982 | 265.176 | 0 | 18.581 | 19.654 | 94.539 | 1.9 | 2.053 | 22.169 | 0.002 | 221.091 | 1.661 | 1.639 | 508.18 | 10.042 | 20.517 | 478.653 | 0 | 21.381 | 1004.626 | 0 | 0 | 38.4533 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 391.9523 | 321.2234 | 56.5201 | 1004.4099 | 25000 | 1.073 | 14.947 | 0.071787 | 9.805 | 33.694 | 265.176 | -1.3357 | 0.64154 | -7.1532e-36 | 31.1617 | 0 | #DIV/0! | 8.862 | 116.323 | 16.97 | 0.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.805 | 265.1764 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0315 | 0.87294 | 997.3861
2019-11-27 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 79.846 | 11.351 | 245.066 | 0 | 19.307 | 20.398 | 94.007 | 1.884 | 2.037 | 22.778 | 0.003 | 210.199 | 1.729 | 1.679 | 496.6 | 10.076 | 20.826 | 463.453 | 0 | 21.167 | 1004.7513 | 0 | 0 | 38.4534 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.6446 | 322.0361 | 47.8154 | 1006.1604 | 25000 | 1.091 | 14.947 | 0.072991 | 12.361 | 32.46 | 245.066 | -1.1464 | 0.62634 | -7.1532e-36 | 31.6845 | 0 | #DIV/0! | 9.826 | 104.001 | 16.64 | 0.273 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.361 | 245.0664 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0128 | 0.86754 | 998.2569
2019-11-27 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 86.306 | 10.951 | 226.66 | 0.055 | 19.813 | 21.013 | 101.04 | 1.89 | 2.041 | 23.242 | 0 | 200.433 | 1.816 | 2.063 | 485.452 | 10.018 | 21.072 | 449.829 | 0 | 20.915 | 1004.6472 | 0 | 0 | 38.4564 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 370.2426 | 322.3027 | 48.7424 | 1002.1411 | 25000 | 1.2 | 14.947 | 0.080284 | 6.754 | 31.282 | 226.66 | -2.2685 | 0.61065 | -7.1527e-36 | 34.85 | 0 | #DIV/0! | 6.716 | 92.938 | 16.556 | 0.236 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.754 | 226.6599 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9935 | 0.86199 | 995.4288
2019-11-27 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 88.86 | 11.656 | 210.532 | 0.597 | 20.137 | 21.393 | 98.997 | 1.9 | 2.052 | 23.513 | 0.002 | 191.485 | 1.996 | 2.133 | 474.855 | 9.934 | 21.288 | 437.436 | 0 | 20.039 | 1005.1079 | 0 | 2128.7193 | 38.4564 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 362.5872 | 322.5569 | 58.5532 | 1004.2146 | 25000 | 1.256 | 14.947 | 0.08403 | 6.212 | 30.574 | 210.532 | 14.732 | 0.86991 | -7.1527e-36 | 36.4763 | 22.7397 | -0.03285 | 6.106 | 84.707 | 15.898 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.212 | 210.532 | 19.2669 | #DIV/0! | 16.4689 | 0.85478 | 997.5004
2019-11-27 08:00 | -2.964 | 1.231 | 0.264 | 89.342 | 11.35 | 188.836 | 0.115 | 17.287 | 17.536 | 48.358 | 2.374 | 1.815 | 22.873 | 0.002 | 183.223 | 2.046 | 1.157 | 464.73 | 7.944 | 17.724 | 425.677 | 0 | 19.692 | 1005.8087 | 0 | 0 | 38.4564 | 4.3111 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 355.1092 | 322.4209 | 58.324 | 1005.5022 | 25000 | 0.249 | 14.947 | 0.016659 | 12.755 | 53.675 | 188.836 | -2.3009 | -0.27968 | -7.1527e-36 | 7.2314 | 0 | #DIV/0! | 11.908 | 72.124 | 15.456 | 0.259 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.755 | 188.8356 | -5.5421 | #DIV/0! | -3.9668 | 0.71576 | 996.3272
2019-11-27 09:00 | 70.972 | 78.828 | 0.264 | 80.024 | 14.562 | 483.346 | 12.188 | 14.784 | 19.427 | 88.846 | 2.372 | 1.812 | 41.296 | -0.933 | 237.256 | 3.322 | 26.027 | 443.814 | 15.981 | 127.622 | 454.671 | 0 | 104.638 | 1006.1124 | 0 | 61509.8186 | 38.4564 | 8.7842 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0 | 350.4448 | 313.8248 | 41.1827 | 73.2079 | 25000 | 4.643 | 14.947 | 0.31063 | 488.325 | 110.906 | 483.346 | 2.4126 | 0.77403 | 7.1527e-36 | 134.8405 | 657.068 | 0.10801 | 487.35 | 332.52 | 20.519 | 0.262 | #DIV/0! | #DIV/0! | 488.325 | 483.3459 | 569.4556 | #DIV/0! | 438.7915 | 0.77055 | 67.4096
2019-11-27 10:00 | 70.65 | 80.352 | 0.264 | 70.763 | 16.449 | 481.745 | 12.029 | 17.874 | 24.594 | 44.367 | 2.36 | 1.817 | 27.323 | -0.967 | 268.52 | 3.162 | 19.198 | 465.197 | 15.818 | 173.515 | 476.19 | 0 | 140.862 | 1006.5519 | 0 | 43415.2709 | 38.4564 | 9.0122 | 0.26 | 1.0579e-33 | 0.02494 | 357.8703 | 313.5354 | 28.1919 | 38.7261 | 25000 | 6.72 | 14.947 | 0.44959 | 489.372 | 117.828 | 481.745 | 1.5882 | 0.76116 | 7.1527e-36 | 195.16 | 463.7761 | 0.15234 | 488.334 | 331.88 | 20.378 | 0.223 | #DIV/0! | #DIV/0! | 489.372 | 481.7454 | 374.4122 | #DIV/0! | 282.836 | 0.75541 | 33.1817
2019-11-27 11:00 | 223.322 | 137.084 | 98.081 | 71.331 | 17.36 | 649.303 | 10.505 | 17.573 | 23.634 | 3.19 | 2.361 | 1.818 | 26.654 | -0.965 | 266.406 | 3.174 | 16.654 | 562.22 | 15.988 | 215.943 | 566.792 | 82.464 | 209.501 | 1006.928 | 33095.0039 | 52620.9438 | 38.4564 | 10.409 | 0.26 | 7229.8696 | 16.8909 | 376.7499 | 304.3464 | 28.9333 | 37.7604 | 25000 | 6.061 | 14.947 | 0.4055 | 451.64 | 86.984 | 649.303 | 1.4139 | 0.86932 | 48.8805 | 176.0215 | 562.1141 | 0.39729 | 454.733 | 352.192 | 26.993 | 8.916 | 61145.5059 | 706.2395 | 451.64 | 649.3031 | 414.6211 | 0.47008 | 359.0763 | 0.86603 | 35.1256
2019-11-27 12:00 | 225.756 | 132.161 | 103.786 | 66.422 | 18.044 | 649.214 | 9.88 | 18.462 | 25.403 | 32.44 | 2.361 | 1.819 | 27.261 | -0.962 | 268.532 | 3.23 | 15.869 | 564.921 | 17.234 | 227.362 | 564.724 | 85.647 | 218.226 | 1006.4884 | 33095.0039 | 42356.8488 | 38.4564 | 10.3224 | 0.26 | 7250.998 | 18.1605 | 381.421 | 319.0401 | 29.973 | 40.0475 | 25000 | 6.941 | 14.947 | 0.46437 | 448.039 | 81.12 | 649.214 | 1.0657 | 0.87908 | 49.0233 | 201.5782 | 452.4697 | 0.49894 | 448.86 | 353.536 | 28.343 | 8.708 | 49218.6335 | 587.5755 | 448.039 | 649.2143 | 309.9865 | 0.4761 | 271.2532 | 0.87505 | 38.1293
2019-11-27 13:00 | 302.505 | 195.341 | 116.696 | 62.32 | 17.582 | 621.911 | 17.744 | 19.004 | 26.243 | 80.984 | 2.366 | 1.818 | 27.951 | -0.963 | 269.39 | 3.203 | 24.485 | 567.837 | 19.382 | 258.504 | 565.141 | 94.585 | 241.504 | 1006.0383 | 40519.1172 | 41633.7008 | 38.4564 | 10.9634 | 0.26 | 6636.3765 | 20.643 | 384.2632 | 322.283 | 29.5422 | 39.4917 | 25000 | 7.239 | 14.947 | 0.48431 | 547.95 | 87.764 | 621.911 | 0.6997 | 0.86508 | 44.8679 | 210.2326 | 444.7448 | 0.68018 | 536.883 | 362.839 | 18.486 | 10.973 | 39514.2177 | 634.9473 | 547.95 | 621.9115 | 238.4406 | 0.49265 | 204.7917 | 0.85888 | 37.4382
2019-11-27 14:00 | 255.975 | 158.535 | 107.646 | 63.126 | 18.58 | 650.755 | 13.187 | 18.86 | 25.561 | 91.78 | 2.365 | 1.822 | 27.315 | -0.963 | 268.651 | 3.188 | 18.034 | 566.593 | 17.798 | 238.102 | 564.502 | 89.102 | 227.413 | 1005.4628 | 35911.0469 | 57721.1697 | 38.4562 | 10.6495 | 0.26 | 6949.8169 | 18.8782 | 382.2217 | 322.7127 | 29.1628 | 38.7358 | 25000 | 6.701 | 14.947 | 0.44832 | 478.722 | 82.256 | 650.755 | 1.4362 | 0.87654 | 46.9873 | 194.6082 | 616.5934 | 0.41514 | 476.974 | 355.445 | 25.485 | 9.636 | 61812.0706 | 767.0437 | 478.722 | 650.7548 | 447.4088 | 0.49599 | 390.856 | 0.8736 | 37.288
2019-11-27 15:00 | 264.19 | 166.857 | 106.538 | 60.973 | 18.328 | 645.975 | 14.64 | 19.078 | 25.631 | 104.216 | 2.363 | 1.826 | 27.581 | -0.96 | 269.148 | 3.183 | 18.722 | 565.507 | 17.693 | 236.86 | 564.375 | 88.524 | 226.215 | 1005.055 | 37191.0664 | 58794.153 | 38.4506 | 10.6146 | 0.26 | 6921.4302 | 18.8201 | 381.2089 | 322.3278 | 30.1665 | 40.2621 | 25000 | 6.553 | 14.947 | 0.43842 | 494.733 | 82.561 | 645.975 | 1.4096 | 0.87513 | 46.8022 | 190.31 | 627.9632 | 0.42071 | 489.457 | 356.989 | 23.565 | 9.968 | 60785.23 | 783.6619 | 494.733 | 645.9753 | 450.4919 | 0.50082 | 392.915 | 0.87219 | 40.3871
2019-11-27 16:00 | 359.886 | 239.414 | 130.058 | 70.989 | 16.848 | 614.895 | 23.663 | 20.072 | 28.231 | 86.869 | 2.357 | 1.822 | 30.44 | -0.955 | 272.444 | 3.358 | 30.648 | 561.261 | 21.647 | 290.047 | 565.658 | 103.841 | 266.959 | 1005.1079 | 47943.2305 | 61169.4892 | 38.4595 | 11.2997 | 0.26 | 6590.9668 | 23.044 | 382.1176 | 322.2902 | 32.3458 | 44.7193 | 25000 | 8.159 | 14.947 | 0.54586 | 643.723 | 92.019 | 614.895 | 1.0176 | 0.85443 | 44.5573 | 236.951 | 653.4859 | 0.55072 | 630.823 | 396.712 | 18.503 | 12.866 | 49069.4739 | 891.1321 | 643.723 | 614.8953 | 402.7723 | 0.49024 | 342.4973 | 0.85035 | 45.8508
2019-11-27 17:00 | 342.073 | 228.396 | 126.745 | 77.021 | 15.448 | 606.53 | 22.403 | 20.028 | 27.938 | 94.786 | 2.356 | 1.824 | 30.427 | -0.955 | 272.798 | 3.267 | 28.883 | 561.607 | 21.06 | 278.183 | 565.229 | 100.754 | 257.218 | 1005.8087 | 45639.1953 | 62209.4457 | 38.4625 | 11.1252 | 0.26 | 6609.5542 | 22.3445 | 383.0147 | 322.1918 | 32.6697 | 45.3535 | 25000 | 7.91 | 14.947 | 0.5292 | 611.416 | 93.455 | 606.53 | 1.1464 | 0.84985 | 44.6795 | 229.7196 | 664.6471 | 0.51467 | 599.977 | 382.011 | 18.489 | 12.274 | 52427.0741 | 881.0131 | 611.416 | 606.5298 | 425.1258 | 0.50099 | 359.6219 | 0.84592 | 45.7593
2019-11-27 18:00 | 365.109 | 243.938 | 133.445 | 78.683 | 14.596 | 614.797 | 24.484 | 19.66 | 28.099 | 93.155 | 2.36 | 1.823 | 30.382 | -0.955 | 273.561 | 3.477 | 31.182 | 560.791 | 22.172 | 293.865 | 563.753 | 105.729 | 270.643 | 1006.0806 | 48455.2383 | 62289.3933 | 38.4624 | 11.5484 | 0.26 | 6547.0225 | 23.3972 | 382.321 | 321.943 | 32.7546 | 45.4656 | 25000 | 8.439 | 14.947 | 0.56459 | 650.222 | 94.882 | 614.797 | 1.0257 | 0.8499 | 44.2569 | 245.0826 | 665.4997 | 0.54862 | 635.607 | 391.561 | 15.619 | 13.069 | 49443.5451 | 906.3897 | 650.222 | 614.7972 | 410.0134 | 0.49144 | 346.7357 | 0.84567 | 45.8437
2019-11-27 19:00 | 364.644 | 243.282 | 132.942 | 80.017 | 14.19 | 613.082 | 23.927 | 19.545 | 28.02 | 94.67 | 2.364 | 1.822 | 30.326 | -0.955 | 273.586 | 3.506 | 31.034 | 561.211 | 22.079 | 293.581 | 564.885 | 105.722 | 270.312 | 1006.1124 | 48455.2383 | 60017.7405 | 38.4593 | 11.5607 | 0.26 | 6554.3496 | 23.4346 | 382.6254 | 321.9806 | 32.637 | 45.5729 | 25000 | 8.475 | 14.947 | 0.567 | 649.738 | 95.066 | 613.082 | 0.96986 | 0.84944 | 44.3099 | 246.1281 | 641.1784 | 0.56871 | 636.691 | 392.562 | 16.211 | 13.101 | 47636.5918 | 885.0262 | 649.738 | 613.082 | 386.3357 | 0.48784 | 326.4296 | 0.84494 | 45.8162
2019-11-27 20:00 | 364.885 | 244.923 | 132.559 | 80.451 | 13.864 | 613.281 | 23.634 | 19.399 | 27.607 | 91.429 | 2.364 | 1.822 | 30.023 | -0.956 | 273.268 | 3.484 | 31.182 | 560.972 | 22.046 | 293.582 | 564.653 | 105.347 | 270.142 | 1006.5201 | 48711.2422 | 59379.5252 | 38.4561 | 11.3332 | 0.26 | 6559.6738 | 23.3294 | 382.7501 | 321.739 | 32.4177 | 44.5927 | 25000 | 8.208 | 14.947 | 0.54914 | 650.409 | 94.74 | 613.281 | 0.94777 | 0.85002 | 44.3497 | 238.374 | 634.3069 | 0.57525 | 637.108 | 391.394 | 15.688 | 13.077 | 46878.3931 | 873.691 | 650.409 | 613.2806 | 378.0504 | 0.49415 | 319.6492 | 0.84552 | 44.7661
2019-11-27 21:00 | 343.734 | 228.864 | 126.632 | 77.406 | 14.178 | 607.746 | 22.3 | 19.341 | 27.341 | 93.096 | 2.36 | 1.823 | 29.64 | -0.957 | 272.918 | 3.309 | 29.342 | 560.952 | 21.05 | 278.521 | 565.089 | 101.187 | 257.205 | 1006.5413 | 45639.1953 | 44220.1601 | 38.4477 | 10.8321 | 0.26 | 6575.0967 | 22.2717 | 383.3108 | 321.1198 | 32.3206 | 43.9441 | 25000 | 8 | 14.947 | 0.53522 | 617.227 | 93.864 | 607.746 | 0.62 | 0.85243 | 44.4637 | 232.3333 | 472.2674 | 0.72784 | 605.4 | 378.799 | 14.689 | 12.372 | 37252.2518 | 700.9414 | 617.227 | 607.7456 | 232.5712 | 0.48864 | 196.6516 | 0.84555 | 43.6885
2019-11-27 22:00 | 342.187 | 228.396 | 124.739 | 77.928 | 13.992 | 602.915 | 22.007 | 19.132 | 27.123 | 99.156 | 2.363 | 1.822 | 29.332 | -0.96 | 271.634 | 3.256 | 29.357 | 560.439 | 20.8 | 277.605 | 565.065 | 100.457 | 256.717 | 1006.7921 | 45639.1953 | 41751.8766 | 38.4611 | 11.234 | 0.26 | 6576.2026 | 21.9237 | 382.9996 | 321.1661 | 31.2384 | 41.5497 | 25000 | 7.991 | 14.947 | 0.53462 | 614.777 | 92.414 | 602.915 | 0.55693 | 0.85463 | 44.4557 | 232.072 | 446.0617 | 0.76713 | 604.306 | 380.61 | 15.434 | 12.418 | 35185.156 | 677.2547 | 614.777 | 602.9152 | 206.4318 | 0.4851 | 174.7902 | 0.84672 | 40.618
2019-11-27 23:00 | 224.432 | 130.755 | 103.633 | 83.327 | 13.524 | 651.604 | 11.516 | 18.174 | 24.974 | 98.276 | 2.37 | 1.824 | 27.092 | -0.964 | 268.371 | 3.178 | 16.098 | 566.678 | 17.138 | 228.011 | 565.067 | 85.414 | 217.542 | 1006.4884 | 32419.4941 | 37650.9711 | 38.4167 | 10.8 | 0.26 | 7144.4028 | 18.1631 | 381.54 | 322.2902 | 28.8448 | 38.1848 | 25000 | 6.8 | 14.947 | 0.45494 | 443.055 | 81.353 | 651.604 | 0.9014 | 0.88012 | 48.3525 | 197.4833 | 401.785 | 0.55859 | 447.933 | 348.158 | 27.474 | 8.794 | 44615.9337 | 548.8121 | 443.055 | 651.6042 | 260.2301 | 0.45309 | 227.7402 | 0.87515 | 36.1819
2019-11-28 | 237.579 | 144.352 | 104.147 | 83.28 | 13.185 | 654.019 | 12.156 | 18.364 | 24.833 | 100.293 | 2.369 | 1.824 | 26.78 | -0.965 | 267.858 | 3.177 | 16.761 | 566.757 | 17.288 | 230.705 | 564.127 | 86.256 | 220.455 | 1006.1229 | 34119.0195 | 770.9717 | 38.4171 | 10.1042 | 0.26 | 7071.7983 | 18.2143 | 380.9253 | 322.5318 | 28.6018 | 37.3264 | 25000 | 6.469 | 14.947 | 0.4328 | 458.301 | 81.446 | 654.019 | -0.48786 | 0.86622 | 47.8607 | 187.8705 | 8.2274 | 28.8767 | 461.184 | 345.882 | 25.005 | 9.201 | 868.0928 | 169.1775 | 458.301 | 654.0191 | -146.2289 | 0.45767 | -128.0187 | 0.87547 | 35.2124
2019-11-28 01:00 | 25.001 | 32.176 | 0.035 | 82.778 | 13.057 | 493.332 | 8 | 17.712 | 28.718 | 105.921 | 2.701 | 2.387 | 26.736 | -0.952 | 265.469 | 3.432 | 18.849 | 557.786 | 16.02 | 269.812 | 560.317 | 0 | 208.546 | 1006.6349 | 19747.3008 | 0 | 38.4288 | 7.4383 | 0.26 | 47171.8281 | 0 | 419.5023 | 321.3228 | 33.0584 | 51.8302 | 25000 | 11.006 | 14.947 | 0.73634 | 395.286 | 82.035 | 493.332 | -0.20314 | 0.79527 | 319.1531 | 319.6326 | 0 | #DIV/0! | 406.616 | 316.889 | 32.34 | 4.604 | 0 | 125.9345 | 395.286 | 493.3325 | -39.6144 | 0.19436 | -33.027 | 0.83371 | 48.0656
2019-11-28 02:00 | -1.316 | 1.231 | 0.264 | 81.742 | 13.368 | 353.157 | 0 | 16.926 | 17.244 | 97.853 | 2.063 | 1.966 | 22.498 | -0.461 | 253.577 | 1.794 | 1.701 | 545.808 | 10.688 | 20.838 | 542.738 | 0 | 21.686 | 1006.1848 | 0 | 0 | 38.4259 | 2.5302 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.6099 | 318.287 | 35.8314 | 542.1278 | 25000 | 0.318 | 14.947 | 0.021275 | 13.018 | 51.074 | 353.157 | -0.81811 | 0.55813 | -7.1583e-36 | 9.2353 | 0 | #DIV/0! | 11.473 | 129.92 | 20.103 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.018 | 353.1567 | -3.7612 | #DIV/0! | -3.2172 | 0.85538 | 535.6869
2019-11-28 03:00 | -0.762 | 1.231 | 0.264 | 82.507 | 13.173 | 327.139 | 0.131 | 17.743 | 18.806 | 99.488 | 1.863 | 2.015 | 22.28 | 0 | 242.637 | 1.694 | 1.585 | 533.789 | 11.009 | 20.703 | 521.679 | 0 | 21.549 | 1005.6516 | 0 | 0 | 38.4259 | 2.2254 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 418.2718 | 317.8897 | 53.2472 | 1004.5497 | 25000 | 1.063 | 14.947 | 0.071118 | 11.886 | 35.914 | 327.139 | -0.88891 | 0.69175 | -7.1583e-36 | 30.8713 | 0 | #DIV/0! | 10.612 | 133.619 | 18.479 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.886 | 327.1389 | -3.4564 | #DIV/0! | -3.077 | 0.89022 | 994.5097
2019-11-28 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 80.085 | 13.318 | 300.012 | 0.058 | 18.443 | 19.848 | 98.201 | 1.89 | 2.041 | 22.537 | 0.001 | 232.007 | 1.684 | 1.624 | 522.004 | 11.058 | 21.035 | 502.464 | 0 | 21.548 | 1005.7664 | 0 | 1901.3772 | 38.4259 | 2.2266 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.8455 | 319.5062 | 59.6643 | 1005.548 | 25000 | 1.405 | 14.947 | 0.093999 | 13.029 | 34.68 | 300.012 | 4.3075 | 0.89791 | -7.1583e-36 | 40.8035 | 20.295 | -0.036807 | 12.818 | 121.67 | 18.247 | 0.225 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.029 | 300.0115 | 16.8374 | #DIV/0! | 14.8911 | 0.88441 | 995.3184
2019-11-28 05:00 | -2.125 | 1.231 | 0.264 | 79.829 | 13.243 | 273.221 | 0.008 | 18.395 | 18.586 | 94.066 | 2.023 | 1.917 | 22.439 | 0.002 | 220.924 | 1.767 | 1.671 | 510.741 | 10.971 | 21.34 | 486.208 | 0 | 21.675 | 1005.5051 | 0 | 27611.8547 | 38.4259 | 3.5449 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.9569 | 320.9144 | 59.838 | 1005.3021 | 25000 | 0.191 | 14.947 | 0.012778 | 16.713 | 52.133 | 273.221 | 63.497 | 0.8115 | -7.1583e-36 | 5.547 | 294.7247 | -0.0072101 | 15.259 | 104.725 | 18.581 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.713 | 273.2213 | 289.9491 | #DIV/0! | 234.624 | 0.80919 | 996.5221
2019-11-28 06:00 | -0.575 | 5.919 | 0.264 | 81.326 | 12.918 | 438.483 | 6.96 | 13.582 | 13.778 | 50.33 | 2.375 | 1.819 | 20.572 | 0.004 | 212.3 | 2.792 | 2.706 | 484.277 | 15.24 | 27.485 | 353.53 | 0 | 78.41 | 1005.6411 | 13969.5879 | 53613.429 | 38.4264 | 4.6508 | 0.26 | -5608164.5 | 0.0085862 | 383.6696 | 319.2152 | 50.1762 | 1009.4586 | 25000 | 0.196 | 14.947 | 0.013113 | 406.533 | 87.277 | 438.483 | 3.1511 | 0.80259 | -37945.845 | 5.6922 | 572.27 | -0.0010048 | 418.093 | 284.418 | 21.797 | 3.949 | 147475.4918 | 701.8759 | 406.533 | 438.4833 | 561.7006 | 0.042226 | 449.8976 | 0.80096 | 1005.326
2019-11-28 07:00 | 177.576 | 101.919 | 86.366 | 79.52 | 13.112 | 649.591 | 7.938 | 17.292 | 22.998 | 33.398 | 2.365 | 1.815 | 26.342 | -0.963 | 259.753 | 3.182 | 14.326 | 547.824 | 14.646 | 196.109 | 555.125 | 73.675 | 187.688 | 1005.6516 | 28067.4277 | 57822.328 | 38.4444 | 9.3626 | 0.26 | 7755.8501 | 15.3672 | 370.9207 | 305.9252 | 28.7214 | 38.4983 | 25000 | 5.706 | 14.947 | 0.38175 | 408.782 | 81.512 | 649.591 | 1.9063 | 0.8768 | 52.4529 | 165.7117 | 617.4854 | 0.28758 | 418.94 | 341.551 | 33.959 | 7.671 | 79200.2538 | 747.8958 | 408.782 | 649.5908 | 506.2036 | 0.42169 | 442.6843 | 0.87452 | 37.0848
2019-11-28 08:00 | 331.394 | 220.073 | 121.834 | 79.12 | 13.62 | 606.11 | 21.392 | 18.985 | 27.064 | 61.257 | 2.364 | 1.814 | 29.351 | -0.96 | 271.669 | 3.171 | 28.304 | 560.731 | 20.294 | 269.56 | 565.597 | 97.672 | 249.513 | 1005.8193 | 44615.1797 | 60149.901 | 38.4534 | 10.6442 | 0.26 | 6647.4443 | 21.5777 | 382.8993 | 318.4178 | 31.1722 | 41.6908 | 25000 | 8.079 | 14.947 | 0.54051 | 597.235 | 88.669 | 606.11 | 1.1375 | 0.85739 | 44.9462 | 234.6276 | 642.4914 | 0.5158 | 582.294 | 370.326 | 14.127 | 11.889 | 51842.649 | 842.244 | 597.235 | 606.1104 | 411.7744 | 0.51124 | 351.5349 | 0.85371 | 40.6328
2019-11-28 09:00 | 332.585 | 219.37 | 122.353 | 72.339 | 15.494 | 611.642 | 21.333 | 18.926 | 26.577 | 75.146 | 2.363 | 1.815 | 28.828 | -0.957 | 272.401 | 3.191 | 27.857 | 562.982 | 20.262 | 270.375 | 565.785 | 98.007 | 250.51 | 1006.2483 | 44103.1719 | 61509.8186 | 38.4564 | 11.0079 | 0.26 | 6578.6479 | 21.4981 | 384.9223 | 321.6628 | 31.5702 | 43.5041 | 25000 | 7.651 | 14.947 | 0.51188 | 594.313 | 89.677 | 611.642 | 1.1738 | 0.85707 | 44.4776 | 222.1978 | 657.068 | 0.50617 | 581.801 | 371.105 | 15.093 | 12.013 | 53634.3432 | 869.8914 | 594.313 | 611.6419 | 426.69 | 0.49497 | 364.1301 | 0.85338 | 43.6586
2019-11-28 10:00 | 357.329 | 239.062 | 129.363 | 63.526 | 17.627 | 605.5 | 24.396 | 19.402 | 27.503 | 75.495 | 2.361 | 1.82 | 29.774 | -0.957 | 272.432 | 3.382 | 30.23 | 561.594 | 21.431 | 285.844 | 566.709 | 103.461 | 264.681 | 1006.5201 | 47431.2227 | 55563.0182 | 38.4564 | 10.7289 | 0.26 | 6540.5288 | 22.789 | 385.4866 | 322.1981 | 32.1103 | 44.2708 | 25000 | 8.101 | 14.947 | 0.54198 | 641.247 | 92.788 | 605.5 | 0.88533 | 0.8514 | 44.2199 | 235.2665 | 593.5423 | 0.60203 | 627.957 | 391.773 | 16.238 | 12.886 | 45049.4874 | 837.3092 | 641.247 | 605.4999 | 343.7513 | 0.48436 | 291.0743 | 0.84676 | 43.7827
2019-11-28 11:00 | 298.155 | 188.19 | 120.41 | 70.639 | 18.256 | 624.371 | 17.524 | 19.704 | 27.272 | 74.91 | 2.362 | 1.82 | 29.245 | -0.957 | 271.656 | 3.153 | 24.218 | 564.912 | 20.021 | 265.583 | 564.286 | 97.464 | 247.867 | 1006.4672 | 39751.1055 | 52050.8584 | 38.4565 | 10.9316 | 0.26 | 6585.21 | 21.4523 | 384.4449 | 323.1192 | 31.5876 | 44.0924 | 25000 | 7.568 | 14.947 | 0.50632 | 534.401 | 86.314 | 624.371 | 1.0696 | 0.86587 | 44.5219 | 219.7873 | 556.0256 | 0.53623 | 521.374 | 362.178 | 17.728 | 10.746 | 50355.6336 | 736.721 | 534.401 | 624.3708 | 356.9039 | 0.49548 | 307.565 | 0.86176 | 43.4808
2019-11-28 12:00 | 286.772 | 181.158 | 116.556 | 69.068 | 18.186 | 631.984 | 17.612 | 19.879 | 27.268 | 65.96 | 2.365 | 1.823 | 29.364 | -0.958 | 270.663 | 3.198 | 22.662 | 566.063 | 19.209 | 255.186 | 566.136 | 94.132 | 239.561 | 1005.7452 | 38727.0898 | 56153.4788 | 38.4594 | 10.6435 | 0.26 | 6707.73 | 20.3818 | 384.7005 | 323.7124 | 31.6885 | 43.1231 | 25000 | 7.389 | 14.947 | 0.49435 | 515.37 | 85.922 | 631.984 | 1.253 | 0.8675 | 45.3467 | 214.5889 | 599.8974 | 0.47804 | 506.755 | 356.487 | 18.406 | 10.421 | 55765.373 | 767.7367 | 515.37 | 631.9839 | 408.0958 | 0.50372 | 352.6128 | 0.86404 | 42.5044
2019-11-28 13:00 | 313.703 | 206.828 | 118.472 | 69.643 | 18.481 | 613.938 | 20.22 | 20.044 | 27.711 | 89.361 | 2.363 | 1.824 | 29.763 | -0.957 | 271.03 | 3.263 | 25.998 | 564.677 | 19.617 | 260.46 | 565.287 | 94.928 | 242.359 | 1005.1592 | 42055.1406 | 56163.9694 | 38.4594 | 10.6068 | 0.26 | 6630.542 | 20.791 | 384.2159 | 324.3827 | 31.5831 | 43.3497 | 25000 | 7.667 | 14.947 | 0.51295 | 563.93 | 89.212 | 613.938 | 1.105 | 0.85861 | 44.8249 | 222.6625 | 600.0095 | 0.52283 | 552.153 | 371.692 | 18.638 | 11.55 | 51361.9511 | 805.5472 | 563.93 | 613.9377 | 382.5745 | 0.48899 | 326.9823 | 0.85469 | 43.6575
2019-11-28 14:00 | 334.239 | 222.183 | 123.953 | 70.079 | 18.051 | 610.456 | 21.709 | 20.423 | 28.117 | 91.615 | 2.363 | 1.824 | 30.15 | -0.955 | 271.323 | 3.276 | 28.353 | 563.62 | 20.611 | 273.959 | 564.997 | 99.199 | 253.836 | 1004.5731 | 44359.1758 | 43734.6922 | 38.4595 | 10.9575 | 0.26 | 6524.1548 | 21.8682 | 384.5462 | 323.7317 | 32.1766 | 45.4958 | 25000 | 7.694 | 14.947 | 0.51475 | 600.122 | 91.239 | 610.456 | 0.63897 | 0.85722 | 44.1056 | 223.4466 | 467.2264 | 0.71537 | 584.362 | 380.605 | 18.024 | 12.105 | 37918.0896 | 689.7476 | 600.122 | 610.4557 | 234.0858 | 0.48761 | 199.0993 | 0.85054 | 45.7846
2019-11-28 15:00 | 304.508 | 195.81 | 119.034 | 74.001 | 17.57 | 619.685 | 18.652 | 20.352 | 27.881 | 79.442 | 2.365 | 1.822 | 29.861 | -0.957 | 270.216 | 3.203 | 25.34 | 566.937 | 19.774 | 262.621 | 565.766 | 95.83 | 245.482 | 1004.0293 | 40519.1172 | 50391.3572 | 38.4624 | 11.1636 | 0.26 | 6613.6704 | 20.9818 | 384.2644 | 323.7606 | 31.3065 | 44.0442 | 25000 | 7.529 | 14.947 | 0.50371 | 547.504 | 88.024 | 619.685 | 0.9768 | 0.86258 | 44.7074 | 218.6547 | 538.3811 | 0.5656 | 537.262 | 363.656 | 17.611 | 11.064 | 47833.5171 | 731.7211 | 547.504 | 619.6846 | 331.4072 | 0.48914 | 284.3322 | 0.85795 | 43.6381
2019-11-28 16:00 | 223.946 | 131.692 | 103.247 | 75.336 | 17.193 | 650.083 | 11.121 | 19.875 | 26.722 | 74.052 | 2.364 | 1.822 | 28.315 | -0.959 | 268.461 | 3.236 | 16.006 | 565.949 | 17.166 | 228.523 | 565.977 | 85.544 | 218.477 | 1003.987 | 32163.4902 | 59235.8855 | 38.4594 | 9.9573 | 0.26 | 7090.5137 | 18.2559 | 382.4024 | 323.0372 | 31.0547 | 42.4817 | 25000 | 6.847 | 14.947 | 0.45809 | 439.846 | 81.411 | 650.083 | 1.7178 | 0.87726 | 47.9345 | 198.8483 | 632.8273 | 0.35388 | 445.199 | 350.218 | 30.807 | 8.67 | 70831.1875 | 768.9925 | 439.846 | 650.0829 | 491.178 | 0.47403 | 429.6669 | 0.87477 | 41.2946
2019-11-28 17:00 | 268.357 | 168.967 | 110.337 | 75.591 | 16.262 | 639.538 | 15.092 | 19.836 | 26.789 | 48.1 | 2.365 | 1.823 | 28.862 | -0.956 | 270.297 | 3.224 | 20.618 | 566.119 | 18.305 | 243.068 | 566.897 | 90.398 | 228.919 | 1003.4327 | 36935.0625 | 60563.3552 | 38.4595 | 11.0574 | 0.26 | 6816.5508 | 19.4028 | 384.4136 | 323.5147 | 31.9562 | 44.9846 | 25000 | 6.953 | 14.947 | 0.46518 | 492.634 | 83.341 | 639.538 | 1.4822 | 0.8727 | 46.0823 | 201.9267 | 647.0104 | 0.41476 | 482.038 | 355.627 | 18.943 | 9.944 | 63063.0441 | 803.8721 | 492.634 | 639.5381 | 466.9861 | 0.50156 | 406.131 | 0.86969 | 44.5191
2019-11-28 18:00 | 361.755 | 242.204 | 130.633 | 79.742 | 15.921 | 613.915 | 24.137 | 20.381 | 28.631 | 80.542 | 2.365 | 1.824 | 30.725 | -0.953 | 272.847 | 3.408 | 30.514 | 563.069 | 21.957 | 291.623 | 562.879 | 104.733 | 269.599 | 1003.2968 | 48199.2344 | 57212.9265 | 38.4625 | 11.5836 | 0.26 | 6576.4678 | 23.2906 | 382.7063 | 322.2656 | 32.5339 | 46.007 | 25000 | 8.25 | 14.947 | 0.55195 | 646.789 | 92.001 | 613.915 | 0.90028 | 0.85484 | 44.4558 | 239.5938 | 611.2642 | 0.59181 | 631.088 | 393.143 | 17.02 | 13.004 | 45655.3095 | 852.1888 | 646.789 | 613.9149 | 357.4765 | 0.48959 | 303.9053 | 0.85014 | 48.0003
2019-11-28 19:00 | 359.436 | 241.289 | 131.241 | 79.069 | 15.644 | 613.444 | 23.971 | 20.347 | 28.54 | 93.037 | 2.361 | 1.823 | 30.816 | -0.953 | 273.381 | 3.427 | 30.836 | 562.994 | 21.853 | 292.379 | 564.782 | 104.21 | 269.146 | 1003.2544 | 47943.2305 | 57179.1933 | 38.4625 | 11.0244 | 0.26 | 6589.313 | 23.2357 | 386.05 | 322.1981 | 32.5413 | 45.6501 | 25000 | 8.193 | 14.947 | 0.54814 | 644.433 | 94.232 | 613.444 | 0.90708 | 0.85097 | 44.5427 | 237.9384 | 610.9038 | 0.58837 | 631.437 | 392.555 | 17.16 | 12.958 | 45872.0341 | 852.5384 | 644.433 | 613.4435 | 358.5901 | 0.48849 | 303.5068 | 0.84639 | 47.9943
2019-11-28 20:00 | 332.841 | 220.718 | 123.857 | 72.732 | 15.515 | 608.029 | 20.908 | 19.817 | 27.652 | 92.406 | 2.363 | 1.825 | 29.932 | -0.953 | 271.74 | 3.24 | 28.34 | 562.662 | 20.571 | 273.759 | 565.219 | 99.111 | 253.601 | 1002.6577 | 44871.1836 | 48051.8263 | 38.4625 | 11.5104 | 0.26 | 6624.4614 | 21.7996 | 385.1116 | 322.9697 | 31.9903 | 44.6036 | 25000 | 7.835 | 14.947 | 0.52419 | 600.357 | 92.902 | 608.029 | 0.77022 | 0.85322 | 44.7803 | 227.5415 | 513.3868 | 0.64832 | 586.535 | 379.84 | 16.406 | 12.084 | 41188.8476 | 729.8747 | 600.357 | 608.0291 | 281.1584 | 0.49189 | 238.1996 | 0.84721 | 47.8737
2019-11-28 21:00 | 334.052 | 221.363 | 123.462 | 71.605 | 15.73 | 611.441 | 21.632 | 19.668 | 27.486 | 94.112 | 2.367 | 1.823 | 29.559 | -0.953 | 271.648 | 3.222 | 28.077 | 562.532 | 20.468 | 272.442 | 565.56 | 99.176 | 252.164 | 1001.9568 | 44359.1758 | 41013.6778 | 38.4625 | 11.1228 | 0.26 | 6575.2769 | 21.6995 | 384.7 | 322.9408 | 30.9796 | 43.1231 | 25000 | 7.818 | 14.947 | 0.52305 | 596.161 | 91.983 | 611.441 | 0.56432 | 0.85728 | 44.4478 | 227.0478 | 438.191 | 0.76234 | 585.578 | 379.3 | 17.581 | 11.987 | 35561.7001 | 656.9535 | 596.161 | 611.4408 | 205.7052 | 0.49056 | 174.7597 | 0.84956 | 47.9433
2019-11-28 22:00 | 217.291 | 125.128 | 103.477 | 76.942 | 14.95 | 651.354 | 10.941 | 19.077 | 25.561 | 71.543 | 2.368 | 1.824 | 27.864 | -0.958 | 268.697 | 3.159 | 16.129 | 567.039 | 17.146 | 227.01 | 567.125 | 85.096 | 216.704 | 1001.6744 | 31395.4785 | 43552.6579 | 38.4625 | 10.4458 | 0.26 | 7145.2871 | 18.176 | 383.515 | 323.2157 | 29.6494 | 40.6732 | 25000 | 6.484 | 14.947 | 0.4338 | 433.512 | 80.064 | 651.354 | 1.1678 | 0.88086 | 48.301 | 188.3062 | 465.3175 | 0.46697 | 437.69 | 347.456 | 28.334 | 8.565 | 53356.1918 | 609.1334 | 433.512 | 651.3545 | 329.744 | 0.44786 | 289.2119 | 0.87708 | 42.3928
2019-11-28 23:00 | 222.492 | 128.762 | 103.349 | 77.755 | 15.662 | 650.122 | 11.264 | 19.022 | 25.53 | 97.007 | 2.366 | 1.827 | 27.779 | -0.959 | 267.88 | 3.216 | 16.062 | 567.082 | 17.184 | 226.769 | 563.851 | 85.416 | 216.859 | 1001.5173 | 31907.4863 | 30867.0158 | 38.4625 | 11.0076 | 0.26 | 7154.7012 | 18.2236 | 381.8384 | 322.8154 | 29.6303 | 38.9853 | 25000 | 6.508 | 14.947 | 0.43541 | 440.599 | 82.64 | 650.122 | 0.66336 | 0.87985 | 48.3646 | 189.0032 | 329.7839 | 0.67466 | 443.602 | 350.165 | 28.825 | 8.704 | 37208.2564 | 479.1236 | 440.599 | 650.1223 | 190.0143 | 0.44537 | 165.8606 | 0.87288 | 41.4035
2019-11-29 | 224.082 | 132.747 | 102.921 | 78.693 | 15.552 | 650.449 | 11.453 | 19.245 | 25.838 | 94.835 | 2.364 | 1.824 | 27.741 | -0.958 | 268.311 | 3.188 | 16.161 | 566.331 | 17.022 | 227.585 | 565.188 | 85.596 | 217.484 | 1001.1608 | 32291.4922 | 0 | 38.4624 | 10.6904 | 0.26 | 7101.3286 | 18.0387 | 381.7573 | 322.8926 | 29.5298 | 39.1397 | 25000 | 6.593 | 14.947 | 0.44109 | 443.293 | 81.016 | 650.449 | -0.49746 | 0.86542 | 48.0039 | 191.4717 | 0 | #DIV/0! | 444.509 | 349.964 | 29.044 | 8.758 | 0 | 155.3788 | 443.293 | 650.4492 | -143.4375 | 0.44424 | -125.5717 | 0.87545 | 42.4368
2019-11-29 01:00 | -3.143 | 1.231 | 0.298 | 82.353 | 14.452 | 357.372 | 0.042 | 18.056 | 18.605 | -34.478 | 2.372 | 1.817 | 25.89 | -0.959 | 264.634 | 2.409 | 1.868 | 562.762 | 13.611 | 22.136 | 562.303 | 0 | 20.546 | 1000.1262 | 0 | 0 | 38.4594 | 4.7099 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 387.1817 | 322.0197 | 25.7303 | 44.2574 | 25000 | 0.549 | 14.947 | 0.03673 | 13.861 | 61.685 | 357.372 | -1.1993 | 0.16699 | -7.1521e-36 | 15.9439 | 0 | #DIV/0! | 13.582 | 59.125 | 23.169 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.861 | 357.3719 | -5.9408 | #DIV/0! | -4.9154 | 0.82739 | 40.9965
2019-11-29 02:00 | -1.645 | 1.231 | 0.217 | 91.936 | 13.273 | 376.894 | 0.522 | 14.978 | 15.186 | 100.128 | 0.959 | 1.107 | 21.478 | 0 | 252.033 | 1.711 | 1.577 | 550.719 | 7.212 | 16.528 | 545.371 | 0 | 19.803 | 1000.7742 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.7143 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 420.2595 | 318.8561 | 47.0486 | 998.1916 | 25000 | 0.208 | 14.947 | 0.013916 | 11.795 | 40.171 | 376.894 | -0.88749 | 0.6584 | -7.1521e-36 | 6.0407 | 0 | #DIV/0! | 11.924 | 160.442 | 21.249 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.795 | 376.894 | -3.9453 | #DIV/0! | -3.5248 | 0.89342 | 999.7479
2019-11-29 03:00 | -0.852 | 1.231 | 0.252 | 93.045 | 13.084 | 344.546 | 0.604 | 16.123 | 17.005 | 98.017 | 1.866 | 2.017 | 20.403 | 0.002 | 241.414 | 1.543 | 1.202 | 538.922 | 8.125 | 17.547 | 528.135 | 0 | 20.396 | 1000.3558 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.3497 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 423.7577 | 318.8802 | 58.7963 | 1000.6751 | 25000 | 0.882 | 14.947 | 0.059008 | 14.841 | 36.201 | 344.546 | -0.70025 | 0.69438 | -7.1521e-36 | 25.6147 | 0 | #DIV/0! | 14.68 | 151.348 | 19.996 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.841 | 344.5455 | -3.5807 | #DIV/0! | -3.2045 | 0.89493 | 1002.2488
2019-11-29 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.217 | 92.993 | 12.92 | 316.863 | 0.05 | 16.977 | 18.144 | 93.571 | 1.875 | 2.027 | 20.653 | 0.002 | 231.288 | 1.447 | 1.2 | 527.219 | 8.827 | 18.42 | 512.355 | 0 | 20.373 | 1000.2303 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.7473 | 320.3752 | 50.2815 | 997.9022 | 25000 | 1.167 | 14.947 | 0.078076 | 16.224 | 34.246 | 316.863 | -0.69596 | 0.68588 | -7.1521e-36 | 33.8916 | 0 | #DIV/0! | 15.661 | 137.605 | 19.236 | 0.182 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.224 | 316.8628 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1911 | 0.89192 | 1001.8193
2019-11-29 05:00 | -0.841 | 1.231 | 0.252 | 93.312 | 12.539 | 292.183 | 0 | 18.186 | 19.123 | 93.285 | 1.89 | 2.041 | 21.518 | 0.002 | 220.75 | 1.427 | 1.212 | 516.131 | 9.257 | 19.05 | 498.356 | 0 | 20.6 | 1000.3875 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.6646 | 321.4892 | 53.776 | 1000.434 | 25000 | 0.937 | 14.947 | 0.062688 | 16.871 | 35.21 | 292.183 | -0.7258 | 0.64976 | -7.1521e-36 | 27.212 | 0 | #DIV/0! | 15.761 | 125.25 | 19.314 | 0.016 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.871 | 292.1827 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.1466 | 0.87949 | 1001.6119
2019-11-29 06:00 | -0.811 | 1.231 | 0.205 | 93.384 | 13.107 | 271.187 | 0 | 19.018 | 20.06 | 102.088 | 1.904 | 2.056 | 22.302 | 0.002 | 210.736 | 1.461 | 1.428 | 505.734 | 9.543 | 19.573 | 485.509 | 0 | 20.515 | 1000.7228 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.2972 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.5424 | 322.1161 | 56.7229 | 1000.4581 | 25000 | 1.042 | 14.947 | 0.069713 | 15.673 | 30.989 | 271.187 | -0.8301 | 0.67249 | -7.1521e-36 | 30.2614 | 0 | #DIV/0! | 15.518 | 114.995 | 19.111 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.673 | 271.1866 | -3.5282 | #DIV/0! | -3.125 | 0.88573 | 1001.2762
2019-11-29 07:00 | -0.841 | 1.231 | 0.205 | 91.095 | 12.451 | 252.679 | 0 | 19.628 | 20.732 | 100.652 | 1.911 | 2.062 | 22.906 | 0.002 | 201.608 | 1.569 | 1.474 | 495.972 | 9.754 | 20.045 | 473.473 | 0 | 20.08 | 1001.549 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.3438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 388.6658 | 322.3958 | 57.9915 | 1001.302 | 25000 | 1.104 | 14.947 | 0.073861 | 14.931 | 31.005 | 252.679 | -0.94754 | 0.64366 | -7.1521e-36 | 32.062 | 0 | #DIV/0! | 15.601 | 106.293 | 19.012 | 0.064 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.931 | 252.6793 | -3.5749 | #DIV/0! | -3.1362 | 0.87729 | 1000.4503
2019-11-29 08:00 | -0.8 | 1.231 | 0.205 | 89.227 | 13.085 | 236.402 | 0 | 20.03 | 21.205 | 98.289 | 1.899 | 2.05 | 23.343 | 0.002 | 193.3 | 1.755 | 2.018 | 486.639 | 9.848 | 20.417 | 462.211 | 0 | 19.73 | 1001.7273 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.2972 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 379.5749 | 322.3621 | 58.3848 | 1001.3261 | 25000 | 1.175 | 14.947 | 0.078611 | 16.113 | 30.063 | 236.402 | -0.92624 | 0.63552 | -7.1521e-36 | 34.124 | 0 | #DIV/0! | 15.727 | 97.841 | 18.29 | 0.068 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.113 | 236.402 | -3.5282 | #DIV/0! | -3.0795 | 0.87283 | 1000.2722
2019-11-29 09:00 | -0.811 | 1.231 | 0.205 | 64.774 | 17.481 | 221.7 | 0 | 20.315 | 21.504 | 98.853 | 1.893 | 2.045 | 23.653 | 0.001 | 185.379 | 1.941 | 1.596 | 477.615 | 9.872 | 20.763 | 451.009 | 0 | 19.144 | 1002.3134 | 0 | 0 | 38.4594 | 2.3438 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 372.4591 | 322.0872 | 57.4132 | 1002.1821 | 25000 | 1.189 | 14.947 | 0.079548 | 15.734 | 30.016 | 221.7 | -1.0248 | 0.60682 | -7.1521e-36 | 34.5305 | 0 | #DIV/0! | 16.176 | 91.085 | 19.415 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.734 | 221.7004 | -3.5749 | #DIV/0! | -3.0908 | 0.86461 | 998.6896
2019-11-29 10:00 | -0.831 | 1.231 | 0.217 | 52.027 | 19.98 | 208.396 | 0 | 20.526 | 21.756 | 94.181 | 1.888 | 2.039 | 23.905 | 0.001 | 178.087 | 2.171 | 1.658 | 469.015 | 9.869 | 21.102 | 440.355 | 0 | 18.475 | 1002.8889 | 0 | 0 | 38.4595 | 2.2914 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 365.9044 | 321.359 | 59.3279 | 1002.6643 | 25000 | 1.23 | 14.947 | 0.082291 | 15.481 | 31.966 | 208.396 | -1.0918 | 0.56108 | -7.1521e-36 | 35.7213 | 0 | #DIV/0! | 15.546 | 85.82 | 18.83 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.481 | 208.3956 | -3.5224 | #DIV/0! | -2.9821 | 0.84661 | 998.1165
2019-11-29 11:00 | -0.92 | 1.231 | 0.264 | 57.188 | 20.617 | 196.247 | 0 | 20.65 | 21.877 | 94.066 | 1.888 | 2.039 | 24.081 | 0.002 | 170.959 | 2.4 | 1.702 | 460.599 | 9.771 | 21.345 | 429.89 | 0 | 17.826 | 1003.265 | 0 | 1794.0464 | 38.4625 | 2.2939 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 359.37 | 320.4572 | 50.8269 | 1004.7137 | 25000 | 1.227 | 14.947 | 0.08209 | 16.057 | 35.302 | 196.247 | 4.9641 | 0.84312 | -7.1515e-36 | 35.6341 | 19.1676 | -0.047998 | 14.869 | 81.004 | 19.449 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.057 | 196.2468 | 15.6427 | #DIV/0! | 12.8288 | 0.82012 | 998.7391
2019-11-29 12:00 | -2.1 | 1.231 | 0.264 | 39.048 | 20.845 | 184.445 | 0 | 17.428 | 17.679 | 88.471 | 2.017 | 1.912 | 23.413 | 0.002 | 164.14 | 2.607 | 2.168 | 452.396 | 9.339 | 21.207 | 419.502 | 0 | 17.012 | 1002.8254 | 0 | 24454.3502 | 38.4625 | 4.3486 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.864 | 319.4155 | 55.6713 | 1002.5919 | 25000 | 0.251 | 14.947 | 0.016793 | 14.706 | 37.827 | 184.445 | 94.2659 | 0.79834 | -7.1515e-36 | 7.2895 | 261.2708 | -0.0080376 | 15.876 | 74.484 | 19.948 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.706 | 184.4454 | 255.6918 | #DIV/0! | 203.2527 | 0.79491 | 999.1769
2019-11-29 13:00 | -3.425 | 1.231 | 0.264 | 54.689 | 18.737 | 444.48 | 6.496 | 13.971 | 14.002 | 76.384 | 2.395 | 1.82 | 19.54 | 0.005 | 157.198 | 2.212 | 2.993 | 443.42 | 5.242 | 17.311 | 304.344 | 0 | 21.331 | 1002.407 | 13841.5859 | 40866.3087 | 38.4624 | 4.9194 | 0.26 | -199481.3906 | 0 | 345.432 | 317.4459 | 53.8773 | 1003.038 | 25000 | 0.031 | 14.947 | 0.002074 | 404.672 | 96.215 | 444.48 | 2.3932 | 0.78598 | -1348.4644 | 0.90029 | 436.6155 | -0.0078444 | 415.071 | 289.944 | 25.265 | 3.798 | 113557.4919 | 550.8469 | 404.672 | 444.4797 | 430.4648 | 0.010226 | 337.2838 | 0.78353 | 1009.1263
2019-11-29 14:00 | 115.154 | 68.435 | 55.59 | 33.126 | 22.205 | 598.845 | 7.179 | 17.371 | 21.804 | 144.049 | 2.373 | 1.824 | 25.38 | -0.964 | 255.736 | 3.179 | 15.656 | 518.885 | 13.657 | 138.546 | 531.346 | 73.403 | 131.475 | 1002.2816 | 23075.3516 | 46711.971 | 38.4594 | 9.2291 | 0.26 | 9990.6738 | 13.9785 | 358.9004 | 298.141 | 26.7507 | 33.9024 | 25000 | 4.433 | 14.947 | 0.29658 | 391.823 | 85.065 | 598.845 | 1.7958 | 0.861 | 67.5407 | 128.7417 | 499.0321 | 0.23075 | 402.915 | 344.54 | 41.313 | 6.274 | 77854.3126 | 621.4884 | 391.823 | 598.8451 | 421.3681 | 0.34197 | 361.5134 | 0.85795 | 36.1772
2019-11-29 15:00 | 278.182 | 178.579 | 109.739 | 28.522 | 22.729 | 638.797 | 14.974 | 18.663 | 25.397 | 103.659 | 2.376 | 1.823 | 27.18 | -0.959 | 267.977 | 3.211 | 20.184 | 566.176 | 18.167 | 243.597 | 563.759 | 90.178 | 230.505 | 1002.4811 | 38983.0938 | 52925.8474 | 38.4594 | 10.4139 | 0.26 | 6905.0498 | 19.3384 | 379.622 | 315.0877 | 29.4076 | 37.6929 | 25000 | 6.734 | 14.947 | 0.45053 | 512.478 | 84.199 | 638.797 | 1.1498 | 0.87174 | 46.6807 | 195.5666 | 565.416 | 0.492 | 503.15 | 370.086 | 24.071 | 10.43 | 52214.885 | 734.2218 | 512.478 | 638.7974 | 376.4233 | 0.49911 | 326.8073 | 0.86819 | 41.5187
2019-11-29 16:00 | 228.143 | 134.505 | 103.795 | 31.756 | 21.433 | 650.446 | 11.594 | 18.725 | 25.431 | 50.47 | 2.375 | 1.831 | 27.428 | -0.96 | 270.454 | 3.217 | 16.191 | 566.169 | 17.19 | 231.427 | 565.641 | 86.803 | 221.429 | 1003.3073 | 32547.4961 | 59039.444 | 38.4595 | 10.8711 | 0.26 | 7060.9546 | 18.2775 | 381.5216 | 321.0339 | 29.7057 | 39.6123 | 25000 | 6.706 | 14.947 | 0.44865 | 449.503 | 80.271 | 650.446 | 1.66 | 0.87929 | 47.7346 | 194.7534 | 630.7302 | 0.36171 | 451.271 | 362.859 | 33.328 | 8.763 | 69763.5412 | 773.2997 | 449.503 | 650.4456 | 485.3537 | 0.46712 | 425.4569 | 0.87659 | 40.3342
2019-11-29 17:00 | 340.943 | 224.352 | 126.473 | 39.048 | 19.036 | 613.216 | 22.239 | 18.705 | 26.479 | 86.987 | 2.373 | 1.828 | 28.648 | -0.956 | 272.008 | 3.261 | 28.556 | 564.081 | 20.952 | 279.213 | 564.977 | 101.043 | 258.534 | 1003.4644 | 45127.1875 | 54819.5031 | 38.4625 | 11.3379 | 0.26 | 6555.0854 | 22.2223 | 382.1393 | 322.9321 | 31.1478 | 42.2164 | 25000 | 7.774 | 14.947 | 0.5201 | 607.826 | 89.726 | 613.216 | 0.93903 | 0.85827 | 44.3113 | 225.7699 | 585.6928 | 0.58212 | 598.343 | 390.06 | 21.346 | 12.299 | 46723.3631 | 814.9059 | 607.826 | 613.2158 | 350.0027 | 0.48258 | 298.7903 | 0.85368 | 44.8419
2019-11-29 18:00 | 357.945 | 238.359 | 131.783 | 46.593 | 17.353 | 615.573 | 24.22 | 19.151 | 27.218 | 85.001 | 2.375 | 1.826 | 29.372 | -0.954 | 271.891 | 3.395 | 30.196 | 563.492 | 21.786 | 289.872 | 564.714 | 104.445 | 268.114 | 1003.7468 | 47687.2266 | 57234.1213 | 38.4623 | 11.8567 | 0.26 | 6572.8047 | 23.1254 | 384.061 | 323.6111 | 31.6554 | 43.5378 | 25000 | 8.067 | 14.947 | 0.53971 | 641.144 | 91.14 | 615.573 | 0.91538 | 0.85665 | 44.4313 | 234.2791 | 611.4876 | 0.58537 | 628.056 | 396.807 | 19.444 | 12.834 | 46162.3716 | 850.5359 | 641.144 | 615.5726 | 361.2717 | 0.48718 | 307.783 | 0.85194 | 46.9614
2019-11-29 19:00 | 313.75 | 203.78 | 119.721 | 53.257 | 15.325 | 615.729 | 19.912 | 18.378 | 26.073 | 89.733 | 2.38 | 1.826 | 28.17 | -0.958 | 272.11 | 3.249 | 25.41 | 565.156 | 19.762 | 262.399 | 564.708 | 95.728 | 244.399 | 1003.9146 | 42055.1406 | 60994.7082 | 38.4564 | 11.2258 | 0.26 | 6659.4087 | 21.0137 | 383.4945 | 323.6111 | 30.6782 | 40.8902 | 25000 | 7.695 | 14.947 | 0.51482 | 562.185 | 88.916 | 615.729 | 1.2612 | 0.85921 | 45.0236 | 223.4756 | 651.5654 | 0.48153 | 553.221 | 371.676 | 19.084 | 11.365 | 55775.2357 | 846.3276 | 562.185 | 615.729 | 436.5596 | 0.49731 | 373.517 | 0.85559 | 42.6828
2019-11-29 20:00 | 344.18 | 227.927 | 127.166 | 54.719 | 14.694 | 612.114 | 23.143 | 18.311 | 26.34 | 95.904 | 2.374 | 1.83 | 28.597 | -0.957 | 272.499 | 3.329 | 29.142 | 562.072 | 20.995 | 278.798 | 565.087 | 100.833 | 258.13 | 1004.3647 | 45639.1953 | 59771.2972 | 38.4564 | 11.2063 | 0.26 | 6582.9111 | 22.3077 | 383.0914 | 322.8125 | 31.1839 | 41.5992 | 25000 | 8.029 | 14.947 | 0.53716 | 615.867 | 92.027 | 612.114 | 1.0594 | 0.85376 | 44.5065 | 233.1755 | 638.4965 | 0.53905 | 602.272 | 385.198 | 17.843 | 12.378 | 50364.3286 | 864.3528 | 615.867 | 612.1135 | 399.3629 | 0.49018 | 339.3218 | 0.84966 | 43.8229
2019-11-29 21:00 | 364.249 | 242.93 | 131.939 | 54.297 | 14.65 | 613.932 | 24.689 | 18.412 | 26.563 | 96.008 | 2.383 | 1.825 | 28.905 | -0.957 | 273.614 | 3.392 | 30.434 | 561.549 | 21.898 | 293.11 | 564.983 | 105.103 | 270.098 | 1004.9296 | 48199.2344 | 54617.701 | 38.4565 | 11.6447 | 0.26 | 6536.8027 | 23.227 | 383.5762 | 322.0486 | 31.7384 | 42.7855 | 25000 | 8.151 | 14.947 | 0.54533 | 648.907 | 93.021 | 613.932 | 0.82551 | 0.85366 | 44.1946 | 236.7186 | 583.4455 | 0.62431 | 635.853 | 394.499 | 17.234 | 13.141 | 43577.5345 | 833.882 | 648.907 | 613.932 | 328.8708 | 0.48104 | 279.0414 | 0.84848 | 43.8668
2019-11-29 22:00 | 348.858 | 234.374 | 128.369 | 57.966 | 13.648 | 605.784 | 23.062 | 18.296 | 26.254 | 97.934 | 2.382 | 1.83 | 28.548 | -0.959 | 272.403 | 3.314 | 29.316 | 562.527 | 21.221 | 281.288 | 565.878 | 101.638 | 259.761 | 1005.212 | 46663.2109 | 47867.5394 | 38.4605 | 11.4896 | 0.26 | 6586.3931 | 22.5203 | 383.7289 | 321.9599 | 30.8998 | 41.5509 | 25000 | 7.958 | 14.947 | 0.53241 | 626.082 | 92.67 | 605.784 | 0.7001 | 0.85337 | 44.5252 | 231.1136 | 511.3921 | 0.68217 | 612.554 | 385.259 | 17.058 | 12.586 | 39453.1709 | 742.1773 | 626.082 | 605.7843 | 265.5286 | 0.49171 | 224.9092 | 0.84702 | 41.7451
2019-11-29 23:00 | 309.54 | 202.608 | 119.409 | 57.477 | 14.236 | 613.593 | 18.828 | 17.796 | 25.372 | 97.088 | 2.38 | 1.827 | 27.265 | -0.963 | 270.671 | 3.178 | 25.664 | 562.243 | 19.693 | 261.621 | 564.688 | 95.095 | 242.292 | 1005.3375 | 41287.1289 | 56285.134 | 38.4958 | 11.4293 | 0.26 | 6627.395 | 20.8724 | 383.3514 | 322.5849 | 29.6974 | 39.4965 | 25000 | 7.576 | 14.947 | 0.50686 | 560.179 | 88.432 | 613.593 | 1.1283 | 0.86 | 44.7614 | 220.0197 | 601.8721 | 0.5143 | 546.484 | 364.606 | 16.238 | 11.267 | 52479.7825 | 798.6369 | 560.179 | 613.593 | 387.8348 | 0.4932 | 331.9394 | 0.85588 | 37.506
2019-11-30 | 288.482 | 194.989 | 104.709 | 48.694 | 13.586 | 621.196 | 16.733 | 18.257 | 25.225 | 112.908 | 2.379 | 1.827 | 27.397 | -0.959 | 271.449 | 3.826 | 23.623 | 566.149 | 17.921 | 238.561 | 567.637 | 87.57 | 223.299 | 1005.212 | 40263.1133 | 49865.6003 | 38.4868 | 10.4963 | 0.26 | 6924.043 | 18.9095 | 382.0658 | 322.554 | 30.5861 | 39.13 | 25000 | 6.968 | 14.947 | 0.46618 | 545.019 | 86.871 | 621.196 | 0.96767 | 0.8645 | 46.7758 | 202.3623 | 533.1021 | 0.54114 | 533.597 | 361.453 | 17.8 | 10.94 | 47665.6495 | 721.1828 | 545.019 | 621.1963 | 327.617 | 0.49544 | 281.8013 | 0.86015 | 41.4779
2019-11-30 01:00 | 271.169 | 165.685 | 116.358 | 57.288 | 12.707 | 642.713 | 15.297 | 17.107 | 24.369 | 79.156 | 2.385 | 1.827 | 26.812 | -0.963 | 270.875 | 3.179 | 21.738 | 566.427 | 19.202 | 254.12 | 565.517 | 93.9 | 239.484 | 1005.3268 | 36423.0547 | 47986.0133 | 38.4836 | 11.0989 | 0.26 | 6667.6357 | 20.3262 | 384.6195 | 322.8511 | 29.326 | 37.5772 | 25000 | 7.262 | 14.947 | 0.48585 | 491.322 | 85.958 | 642.713 | 1.0646 | 0.87053 | 45.0474 | 210.9006 | 512.9647 | 0.52863 | 488.133 | 352.425 | 18.554 | 9.97 | 50700.6553 | 682.9977 | 491.322 | 642.7126 | 336.1806 | 0.47773 | 291.2191 | 0.86626 | 37.3726
2019-11-30 02:00 | 274.935 | 177.289 | 108.345 | 51.965 | 12.586 | 630.367 | 16.293 | 16.756 | 23.821 | 60.667 | 2.385 | 1.829 | 26.108 | -0.964 | 269.608 | 3.205 | 20.067 | 566.593 | 18.764 | 237.205 | 565.697 | 88.737 | 225.771 | 1005.0762 | 38215.082 | 49604.6663 | 38.4746 | 9.9194 | 0.26 | 6857.186 | 19.7584 | 384.4198 | 323.4298 | 28.9352 | 36.8924 | 25000 | 7.065 | 14.947 | 0.47267 | 511.979 | 82.796 | 630.367 | 1.0626 | 0.87235 | 46.3388 | 205.1794 | 530.1443 | 0.5186 | 502.68 | 355.643 | 21.267 | 10.273 | 49941.5231 | 696.1277 | 511.979 | 630.3672 | 342.936 | 0.50196 | 297.8927 | 0.86865 | 36.4084
2019-11-30 03:00 | 232.914 | 136.967 | 104.673 | 57.021 | 12.021 | 648.314 | 11.702 | 16.611 | 23.778 | 64.584 | 2.387 | 1.828 | 26.143 | -0.965 | 269.441 | 3.214 | 17.798 | 566.434 | 17.331 | 230.204 | 569.088 | 86.101 | 219.005 | 1005.3163 | 33095.0039 | 49833.4153 | 38.4715 | 10.4481 | 0.26 | 7076.1426 | 18.3175 | 382.8097 | 323.3565 | 28.84 | 36.8007 | 25000 | 7.167 | 14.947 | 0.47949 | 452.008 | 80.771 | 648.314 | 1.3142 | 0.8787 | 47.8223 | 208.1416 | 532.5468 | 0.43736 | 455.488 | 349.579 | 26.508 | 9.069 | 57929.2377 | 685.6452 | 452.008 | 648.3137 | 385.1315 | 0.45578 | 337.1496 | 0.87541 | 35.2249
2019-11-30 04:00 | 225.129 | 127.121 | 106.403 | 59.56 | 12.204 | 648.895 | 10.75 | 16.717 | 23.826 | 70.33 | 2.383 | 1.828 | 26.168 | -0.965 | 269.661 | 3.179 | 16.706 | 565.893 | 17.531 | 233.152 | 565.627 | 87.121 | 221.132 | 1004.9084 | 32163.4902 | 49238.2291 | 38.4686 | 11.2857 | 0.26 | 7150.1172 | 18.747 | 383.3211 | 323.4337 | 28.5317 | 36.55 | 25000 | 7.109 | 14.947 | 0.47561 | 441.366 | 79.278 | 648.895 | 1.3538 | 0.88128 | 48.3259 | 206.4572 | 526.1458 | 0.42788 | 443.355 | 349.285 | 27.747 | 8.664 | 58890.5261 | 665.4982 | 441.366 | 648.8951 | 387.7391 | 0.45767 | 340.3675 | 0.87783 | 35.2057
2019-11-30 05:00 | 270.45 | 167.209 | 112.821 | 58.032 | 12.088 | 638.01 | 14.74 | 16.7 | 23.958 | 78.261 | 2.384 | 1.826 | 26.341 | -0.963 | 270.535 | 3.22 | 21.663 | 567.26 | 18.537 | 246.724 | 564.873 | 90.901 | 232.346 | 1004.8767 | 37191.0664 | 42706.3106 | 38.4686 | 11.4048 | 0.26 | 6769.6357 | 19.6299 | 383.4225 | 323.7076 | 28.708 | 36.8007 | 25000 | 7.258 | 14.947 | 0.48558 | 491.583 | 83.672 | 638.01 | 0.88553 | 0.87403 | 45.7544 | 210.7844 | 456.3476 | 0.59264 | 492.087 | 350.64 | 17.815 | 10.053 | 44173.2754 | 622.4646 | 491.583 | 638.0096 | 277.7336 | 0.48504 | 241.3103 | 0.86886 | 37.3686
2019-11-30 06:00 | 279.766 | 177.641 | 112.666 | 59.826 | 12.05 | 630.72 | 16.015 | 16.437 | 23.665 | 81.664 | 2.382 | 1.83 | 26.038 | -0.963 | 269.415 | 3.176 | 21.461 | 566.64 | 18.476 | 245.658 | 564.024 | 90.412 | 230.479 | 1004.4371 | 37703.0742 | 43882.5737 | 38.4686 | 11.4068 | 0.26 | 6705.1094 | 19.5674 | 384.2631 | 323.8657 | 28.3049 | 36.0918 | 25000 | 7.228 | 14.947 | 0.48358 | 511.25 | 82.755 | 630.72 | 0.86793 | 0.87393 | 45.3182 | 209.9132 | 468.9168 | 0.59662 | 501.357 | 351.154 | 14.809 | 10.332 | 44773.5477 | 646.273 | 511.25 | 630.7199 | 279.8689 | 0.48482 | 243.1481 | 0.86879 | 37.4334
2019-11-30 07:00 | 230.114 | 133.099 | 106.54 | 55.674 | 12.631 | 651.617 | 10.941 | 16.411 | 23.195 | 98.681 | 2.383 | 1.83 | 25.432 | -0.965 | 268.567 | 3.178 | 16.983 | 566.828 | 17.487 | 235.056 | 564.1 | 87.588 | 224.151 | 1004.0505 | 33095.0039 | 54293.1088 | 38.4686 | 10.8193 | 0.26 | 7056.8643 | 18.5502 | 383.5851 | 323.1674 | 27.6712 | 34.9055 | 25000 | 6.784 | 14.947 | 0.45387 | 446.365 | 81.012 | 651.617 | 1.4998 | 0.87868 | 47.6957 | 197.0187 | 580.1608 | 0.39664 | 449.934 | 348.921 | 25.93 | 8.849 | 63108.5865 | 716.7353 | 446.365 | 651.6167 | 436.2423 | 0.47452 | 382.0069 | 0.87568 | 35.2428
2019-11-30 08:00 | 277.325 | 177.172 | 110.783 | 53.48 | 12.79 | 632.907 | 16.015 | 16.748 | 23.811 | 124.479 | 2.382 | 1.829 | 25.945 | -0.963 | 270.19 | 3.174 | 20.471 | 566.74 | 18.358 | 244.236 | 564.165 | 90.304 | 229.468 | 1004.3329 | 37703.0742 | 49016.321 | 38.4686 | 11.1816 | 0.26 | 6723.7515 | 19.2546 | 383.5966 | 323.1867 | 28.5614 | 36.6898 | 25000 | 7.063 | 14.947 | 0.47254 | 508.709 | 83.43 | 632.907 | 1.0418 | 0.87243 | 45.4442 | 205.1213 | 523.7745 | 0.52947 | 499.278 | 352.182 | 16.036 | 10.232 | 50011.5285 | 694.519 | 508.709 | 632.9068 | 335.4208 | 0.49338 | 291.2056 | 0.86818 | 37.4373
2019-11-30 09:00 | 355.219 | 236.835 | 129.478 | 44.339 | 17.729 | 608.293 | 22.93 | 17.751 | 25.574 | 125.363 | 2.383 | 1.827 | 28.218 | -0.96 | 271.695 | 3.326 | 30.677 | 560.511 | 21.366 | 286.038 | 565.13 | 102.794 | 263.081 | 1004.5218 | 46663.2109 | 61509.8186 | 38.4686 | 10.602 | 0.26 | 6501.5576 | 22.6591 | 385.1726 | 323.2562 | 30.9245 | 40.1572 | 25000 | 7.823 | 14.947 | 0.52338 | 634.952 | 92.724 | 608.293 | 1.0611 | 0.85141 | 43.9425 | 227.193 | 657.2765 | 0.54044 | 623.717 | 390.824 | 17.387 | 12.707 | 50707.9445 | 897.9877 | 634.952 | 608.2929 | 409.8395 | 0.48517 | 347.3664 | 0.84757 | 40.7501
2019-11-30 10:00 | 285.101 | 188.777 | 108.835 | 58.254 | 15.897 | 623.077 | 17.124 | 17.822 | 24.545 | 87.598 | 2.382 | 1.828 | 26.831 | -0.962 | 269.858 | 3.243 | 20.815 | 565.053 | 17.9 | 238.707 | 566.697 | 87.938 | 225.348 | 1005.2438 | 39751.1055 | 48834.2053 | 38.4686 | 11.0769 | 0.26 | 6837.2012 | 18.9554 | 384.6863 | 323.2716 | 29.5448 | 38.0353 | 25000 | 6.723 | 14.947 | 0.44979 | 534.073 | 83.709 | 623.077 | 0.96756 | 0.87012 | 46.211 | 195.2471 | 521.8285 | 0.54635 | 523.129 | 356.333 | 16.466 | 10.759 | 47258.6263 | 702.1065 | 534.073 | 623.0775 | 321.9748 | 0.49661 | 278.718 | 0.86565 | 38.4569
2019-11-30 11:00 | 286.021 | 183.853 | 111.853 | 52.287 | 16.872 | 625.782 | 17.187 | 17.958 | 24.972 | 125.385 | 2.38 | 1.826 | 27.208 | -0.962 | 269.361 | 3.216 | 24.216 | 566.836 | 18.361 | 245.887 | 565.7 | 89.27 | 228.796 | 1005.7558 | 38983.0938 | 53759.3142 | 38.4688 | 11.4445 | 0.26 | 6752.373 | 19.5482 | 383.4265 | 323.7886 | 29.2409 | 38.9709 | 25000 | 7.014 | 14.947 | 0.46926 | 527.163 | 88.559 | 625.782 | 1.1494 | 0.86263 | 45.6375 | 203.6983 | 574.4596 | 0.4979 | 516.902 | 357.218 | 17.356 | 10.561 | 53050.039 | 751.6019 | 527.163 | 625.7817 | 379.162 | 0.49364 | 325.5041 | 0.85848 | 38.4394
2019-11-30 12:00 | 294.541 | 190.183 | 114.809 | 46.72 | 18.45 | 624.759 | 17.436 | 18.018 | 25.277 | 88.893 | 2.381 | 1.828 | 27.361 | -0.962 | 270.362 | 3.232 | 23.344 | 565.984 | 18.972 | 252.167 | 564.318 | 92.439 | 235.765 | 1005.348 | 40007.1094 | 58232.1714 | 38.4746 | 11.3153 | 0.26 | 6713.856 | 20.1045 | 384.7527 | 324.2245 | 29.6671 | 39.1782 | 25000 | 7.259 | 14.947 | 0.48565 | 538.286 | 86.667 | 624.759 | 1.2514 | 0.86491 | 45.3703 | 210.8135 | 622.3498 | 0.47327 | 527.208 | 362.406 | 17.939 | 10.784 | 56001.5256 | 801.7153 | 538.286 | 624.7588 | 420.8514 | 0.49935 | 362.4707 | 0.86128 | 38.465
2019-11-30 13:00 | 328.851 | 217.26 | 123.624 | 44.214 | 18.242 | 609.34 | 21.568 | 18.142 | 26.172 | 93.112 | 2.382 | 1.828 | 28.075 | -0.959 | 270.989 | 3.272 | 28.415 | 563.286 | 20.331 | 270.835 | 564.92 | 98.085 | 251.123 | 1005.3057 | 43591.1641 | 57439.8145 | 38.4719 | 11.8117 | 0.26 | 6556.5352 | 21.5593 | 385.3025 | 323.7693 | 30.6449 | 41.4159 | 25000 | 8.03 | 14.947 | 0.53723 | 590.528 | 90.681 | 609.34 | 1.0693 | 0.85561 | 44.3102 | 233.2046 | 613.8388 | 0.53573 | 578.111 | 378.026 | 17.743 | 11.876 | 50694.2074 | 828.8775 | 590.528 | 609.3401 | 384.7671 | 0.4892 | 327.5066 | 0.85118 | 41.6778
2019-11-30 14:00 | 339.591 | 224.41 | 127.672 | 41.716 | 19.485 | 609.968 | 22.212 | 18.566 | 26.553 | 93.064 | 2.382 | 1.833 | 28.888 | -0.957 | 272.182 | 3.311 | 29.118 | 561.998 | 21.179 | 281.045 | 564.566 | 101.297 | 260.145 | 1004.836 | 44871.1836 | 61202.2708 | 38.481 | 11.7999 | 0.26 | 6519.9946 | 22.4432 | 385.8571 | 322.7354 | 31.2605 | 42.1007 | 25000 | 7.987 | 14.947 | 0.53435 | 604.663 | 92.154 | 609.968 | 1.1333 | 0.85307 | 44.0529 | 231.9558 | 654.2009 | 0.51909 | 593.525 | 383.279 | 18.424 | 12.14 | 52486.316 | 873.0127 | 604.663 | 609.9678 | 417.9908 | 0.49319 | 354.8409 | 0.84892 | 43.7604
2019-11-30 15:00 | 360.739 | 246.799 | 124.806 | 56.799 | 15.536 | 606.382 | 24.659 | 19.395 | 27.365 | 105.944 | 2.379 | 1.831 | 29.516 | -0.956 | 271.857 | 3.323 | 29.178 | 563.81 | 20.756 | 274.901 | 564.262 | 99.523 | 255.787 | 1005.8405 | 49223.25 | 62085.8787 | 38.487 | 11.3214 | 0.26 | 6761.2012 | 22.0291 | 384.3927 | 321.9521 | 32.3438 | 42.5588 | 25000 | 7.97 | 14.947 | 0.53322 | 651.409 | 93.02 | 606.382 | 1.0269 | 0.85076 | 45.6755 | 231.4621 | 663.7495 | 0.54349 | 639.956 | 391.761 | 15.212 | 13.285 | 48544.0972 | 907.3277 | 651.409 | 606.3817 | 405.6289 | 0.49193 | 343.4049 | 0.8466 | 44.8439
2019-11-30 16:00 | 354.716 | 236.835 | 128.072 | 53.548 | 13.752 | 602.937 | 23.011 | 19.044 | 27.162 | 92.784 | 2.377 | 1.83 | 29.565 | -0.957 | 272.145 | 3.36 | 30.393 | 557.569 | 21.226 | 284.497 | 562.929 | 101.781 | 262.057 | 1006.5519 | 46919.2148 | 60415.6344 | 38.4898 | 11.7912 | 0.26 | 6523.3345 | 22.5915 | 385.0903 | 320.6404 | 31.9276 | 44.0876 | 25000 | 8.118 | 14.947 | 0.54312 | 634.716 | 93.787 | 602.937 | 1.0382 | 0.84893 | 44.0654 | 235.7602 | 645.9398 | 0.54915 | 622.065 | 381.915 | 13.384 | 12.732 | 49561.4244 | 880.6708 | 634.716 | 602.9367 | 397.3133 | 0.48998 | 335.5113 | 0.84445 | 43.7196
2019-11-30 17:00 | 365.937 | 245.978 | 131.441 | 47.674 | 12.919 | 599.904 | 24.088 | 18.527 | 26.811 | 94.92 | 2.376 | 1.831 | 29.266 | -0.961 | 272.615 | 3.416 | 31.459 | 558.88 | 21.827 | 291.627 | 562.13 | 104.197 | 268.538 | 1006.9809 | 49223.25 | 62403.2605 | 38.4839 | 11.6167 | 0.26 | 6629.1777 | 23.1944 | 383.6982 | 320.5015 | 31.2415 | 43.1279 | 25000 | 8.284 | 14.947 | 0.55422 | 658.248 | 93.945 | 599.904 | 1.037 | 0.84772 | 44.7872 | 240.5812 | 667.0897 | 0.54856 | 644.842 | 388.208 | 12.846 | 13.061 | 48788.3848 | 900.8042 | 658.248 | 599.9036 | 409.4947 | 0.50066 | 345.3681 | 0.8434 | 39.6788
2019-11-30 18:00 | 365.168 | 244.689 | 131.862 | 44.031 | 11.991 | 598.751 | 25.905 | 17.994 | 26.294 | 96.902 | 2.382 | 1.833 | 28.654 | -0.96 | 273.159 | 3.469 | 31.473 | 556.029 | 21.895 | 292.053 | 561.828 | 104.046 | 268.608 | 1007.3268 | 47943.2305 | 62421.618 | 38.4867 | 11.6097 | 0.26 | 6464.8628 | 23.1326 | 383.134 | 319.9383 | 31.4465 | 41.9174 | 25000 | 8.3 | 14.947 | 0.5553 | 655.694 | 94.481 | 598.751 | 1.047 | 0.84654 | 43.6739 | 241.0458 | 667.334 | 0.5472 | 643.777 | 384.004 | 12.068 | 13.076 | 50109.3152 | 915.977 | 655.694 | 598.751 | 411.0353 | 0.48459 | 346.1753 | 0.8422 | 40.7572
2019-11-30 19:00 | 362.377 | 243.399 | 131.142 | 40.003 | 11.273 | 596.618 | 26.476 | 17.528 | 25.785 | 95.645 | 2.381 | 1.828 | 28.311 | -0.961 | 272.942 | 3.458 | 31.503 | 554.182 | 21.832 | 289.744 | 560.033 | 103.319 | 266.866 | 1008.3313 | 48967.2461 | 62592.3399 | 38.4808 | 12.1062 | 0.26 | 6686.9243 | 23.0903 | 381.7724 | 318.3063 | 31.2209 | 40.9578 | 25000 | 8.257 | 14.947 | 0.55242 | 650.974 | 95.055 | 596.618 | 1.0648 | 0.84521 | 45.181 | 239.797 | 669.0563 | 0.54162 | 638.003 | 381.469 | 10.995 | 12.977 | 49188.0355 | 895.7089 | 650.974 | 596.6185 | 413.5514 | 0.50481 | 347.6628 | 0.84068 | 39.7207
2019-11-30 20:00 | 365.009 | 245.744 | 131.644 | 37.554 | 10.668 | 596.568 | 26.11 | 17.042 | 25.395 | 97.517 | 2.381 | 1.828 | 27.933 | -0.963 | 272.843 | 3.458 | 31.533 | 554.603 | 21.846 | 291.136 | 559.428 | 103.801 | 266.789 | 1009.011 | 48199.2344 | 62399.8018 | 38.4809 | 11.7451 | 0.26 | 6537.8081 | 23.0759 | 381.3593 | 317.527 | 30.9295 | 39.8389 | 25000 | 8.353 | 14.947 | 0.55884 | 658.364 | 94.819 | 596.568 | 1.0427 | 0.84549 | 44.1734 | 242.585 | 666.9998 | 0.54724 | 643.383 | 382.898 | 10.322 | 13.118 | 49818.2048 | 914.5527 | 658.364 | 596.5683 | 409.5109 | 0.48658 | 344.4227 | 0.84106 | 37.6437
2019-11-30 21:00 | 372.203 | 253.48 | 132.109 | 40.881 | 10.125 | 598.269 | 26.799 | 16.887 | 25.186 | 90.72 | 2.382 | 1.825 | 27.649 | -0.964 | 272.747 | 3.472 | 31.555 | 554.341 | 21.895 | 290.238 | 559.75 | 103.449 | 266.651 | 1009.1168 | 49223.25 | 51195.9619 | 38.4846 | 11.8712 | 0.26 | 6553.5347 | 23.14 | 380.4784 | 317.01 | 30.7829 | 39.4965 | 25000 | 8.299 | 14.947 | 0.55523 | 667.094 | 94.807 | 598.269 | 0.70644 | 0.84793 | 44.2754 | 241.0168 | 547.2932 | 0.68008 | 653.127 | 382.144 | 10.582 | 13.389 | 40026.929 | 800.1941 | 667.094 | 598.2689 | 281.942 | 0.48911 | 237.263 | 0.84153 | 36.648
2019-11-30 22:00 | 366.426 | 247.072 | 131.785 | 41.913 | 9.726 | 598.21 | 25.817 | 16.715 | 25.034 | 92.828 | 2.378 | 1.828 | 27.299 | -0.966 | 271.801 | 3.475 | 31.099 | 553.931 | 21.834 | 291.849 | 557.88 | 104.051 | 268.286 | 1010.5079 | 47943.2305 | 37912.29 | 38.5083 | 10.9622 | 0.26 | 6465.0054 | 23.3174 | 381.4841 | 317.9051 | 29.9165 | 38.6719 | 25000 | 8.319 | 14.947 | 0.55657 | 654.518 | 94.065 | 598.21 | 0.37673 | 0.85363 | 43.6504 | 241.5976 | 405.5378 | 0.90356 | 643.9 | 377.276 | 9.875 | 13.103 | 30451.3508 | 656.6283 | 654.518 | 598.2101 | 147.5037 | 0.48529 | 124.3096 | 0.84276 | 34.5286
2019-11-30 23:00 | 224.9 | 129.7 | 104.66 | 39.367 | 9.298 | 648.519 | 10.593 | 15.756 | 22.699 | 90.975 | 2.381 | 1.828 | 25.388 | -0.972 | 269.447 | 3.171 | 17.248 | 566.583 | 17.145 | 228.313 | 565.864 | 85.161 | 217.021 | 1010.937 | 32291.4922 | 841.3539 | 38.5082 | 10.644 | 0.26 | 7166.2339 | 18.4074 | 385.6199 | 321.5471 | 27.8962 | 34.9489 | 25000 | 6.943 | 14.947 | 0.46451 | 441.485 | 81.408 | 648.519 | -0.45875 | 0.8634 | 48.3851 | 201.6363 | 8.9997 | 24.9897 | 447.331 | 341.619 | 22.8 | 8.838 | 1003.3291 | 164.2119 | 441.485 | 648.5187 | -131.3442 | 0.43883 | -114.8567 | 0.87447 | 27.9904
2019-12-01 | 33.915 | 42.022 | -0.829 | 37.965 | 8.822 | 514.849 | 8.212 | 14.462 | 27.907 | 103.489 | 2.031 | 1.927 | 24.789 | -0.957 | 266.425 | 3.448 | 18.207 | 557.396 | 16.112 | 267 | 558.044 | 0 | 211.055 | 1011.2405 | 19491.2969 | 0 | 38.5052 | 8.1289 | 0.26 | 26805.541 | 0 | 419.9267 | 320.5749 | 31.901 | 52.5174 | 25000 | 13.445 | 14.947 | 0.89951 | 400.302 | 81.605 | 514.849 | -0.24334 | 0.81084 | 181 | 390.4652 | 0 | #DIV/0! | 415.776 | 315.553 | 27.461 | 5.023 | 0 | 130.3841 | 400.302 | 514.8488 | -50.1509 | 0.23276 | -42.2018 | 0.8415 | 42.8702
2019-12-01 01:00 | -1.419 | 1.231 | 0.205 | 37.534 | 7.845 | 329.616 | 0.001 | 10.997 | 11.199 | 108.075 | 2.08 | 1.967 | 20.238 | -0.506 | 254.473 | 2.13 | 0 | 544.505 | 11.293 | 20.1 | 539.741 | 0 | 21.446 | 1011.6907 | 0 | 0 | 38.5051 | 2.8766 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.5747 | 317.4267 | 33.5301 | 495.4777 | 25000 | 0.202 | 14.947 | 0.013514 | 12.836 | 42.406 | 329.616 | -0.97085 | 0.57071 | -7.1436e-36 | 5.8664 | 0 | #DIV/0! | 9.052 | 104.112 | 14.032 | 0.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.836 | 329.6164 | -4.1076 | #DIV/0! | -3.5792 | 0.87135 | 488.292
2019-12-01 02:00 | -0.767 | 1.231 | 0.205 | 38.445 | 7.657 | 305.368 | 0.466 | 12.137 | 13.585 | 101.978 | 1.737 | 1.888 | 17.627 | 0.002 | 243.169 | 1.944 | 0 | 532.257 | 11.643 | 19.651 | 515.767 | 0 | 21.77 | 1012.2662 | 0 | 0 | 38.5022 | 2.2507 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.646 | 317.0023 | 47.309 | 1011.719 | 25000 | 1.448 | 14.947 | 0.096876 | 12.846 | 25.179 | 305.368 | -0.88755 | 0.76679 | -7.1442e-36 | 42.0523 | 0 | #DIV/0! | 13.099 | 116.59 | 12.938 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.846 | 305.3678 | -3.4817 | #DIV/0! | -3.1946 | 0.91755 | 990.3141
2019-12-01 03:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 39.934 | 7.192 | 279.566 | 0.196 | 13.457 | 14.713 | 102.155 | 1.778 | 1.931 | 17.761 | 0 | 232.376 | 2.045 | 0 | 520.26 | 11.782 | 20.048 | 495.635 | 0 | 21.912 | 1012.674 | 0 | 0 | 38.5022 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.0213 | 318.0439 | 54.1703 | 1012.71 | 25000 | 1.256 | 14.947 | 0.08403 | 16.252 | 22.456 | 279.566 | -0.76433 | 0.7734 | -7.1441e-36 | 36.4763 | 0 | #DIV/0! | 15.329 | 106.997 | 12.327 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.252 | 279.5662 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1938 | 0.91967 | 987.6758
2019-12-01 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 42.509 | 6.75 | 256.51 | 0.224 | 15.353 | 16.08 | 100.888 | 1.824 | 1.976 | 18.827 | 0.002 | 220.449 | 2.128 | 0 | 508.697 | 11.74 | 20.299 | 478.11 | 0 | 21.876 | 1012.7481 | 0 | 0 | 38.5052 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 391.8768 | 319.0316 | 49.2708 | 1013.021 | 25000 | 0.727 | 14.947 | 0.048639 | 14.617 | 19.379 | 256.51 | -0.92622 | 0.78687 | -7.1436e-36 | 21.1133 | 0 | #DIV/0! | 15.359 | 95.259 | 12.313 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.617 | 256.5098 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.2104 | 0.92445 | 989.6061
2019-12-01 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 43.802 | 6.662 | 236.404 | 0 | 16.796 | 17.602 | 92.023 | 1.793 | 1.95 | 20.103 | 0.002 | 209.687 | 2.176 | 0 | 497.397 | 11.602 | 20.485 | 462.9 | 0 | 21.629 | 1013.7631 | 0 | 0 | 38.5052 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.0169 | 319.699 | 50.8336 | 1013.3513 | 25000 | 0.806 | 14.947 | 0.053924 | 15.733 | 19.06 | 236.404 | -0.9337 | 0.77255 | -7.1436e-36 | 23.4076 | 0 | #DIV/0! | 15.693 | 87.456 | 11.541 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.733 | 236.4035 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1928 | 0.91938 | 988.3966
2019-12-01 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 41.775 | 6.329 | 218.878 | 0 | 17.786 | 18.71 | 93.404 | 1.815 | 1.966 | 21.112 | 0.002 | 199.951 | 2.306 | 0 | 486.66 | 11.456 | 20.678 | 448.983 | 0 | 21.197 | 1014.6105 | 0 | 0 | 38.5052 | 2.1931 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 369.7415 | 320.0849 | 58.2176 | 1014.1157 | 25000 | 0.924 | 14.947 | 0.061818 | 15.166 | 19.138 | 218.878 | -1.0315 | 0.75679 | -7.1436e-36 | 26.8345 | 0 | #DIV/0! | 15.486 | 80.846 | 11.415 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.166 | 218.878 | -3.4241 | #DIV/0! | -3.1247 | 0.91256 | 987.5711
2019-12-01 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 33.923 | 6.367 | 202.931 | 0 | 18.398 | 19.505 | 102.777 | 1.852 | 2.004 | 21.777 | 0.002 | 190.932 | 2.473 | 0 | 476.363 | 11.296 | 20.886 | 436.184 | 0 | 21.069 | 1015.103 | 0 | 0 | 38.5052 | 2.2318 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 361.6319 | 319.7377 | 46.875 | 1014.9836 | 25000 | 1.107 | 14.947 | 0.074062 | 15.283 | 19.739 | 202.931 | -1.1165 | 0.72638 | -7.1436e-36 | 32.1491 | 0 | #DIV/0! | 15.252 | 74.556 | 10.675 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.283 | 202.9307 | -3.4628 | #DIV/0! | -3.126 | 0.90273 | 987.092
2019-12-01 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 35.808 | 5.901 | 189.729 | 0 | 18.813 | 20.014 | 99.901 | 1.83 | 1.981 | 22.242 | 0.002 | 182.733 | 2.69 | 0 | 466.367 | 11.17 | 21.156 | 424.144 | 0 | 20.496 | 1016.2434 | 0 | 0 | 38.5053 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 353.5714 | 319.3364 | 58.6819 | 1015.8517 | 25000 | 1.201 | 14.947 | 0.080351 | 15.045 | 21.111 | 189.729 | -1.2166 | 0.6861 | -7.1436e-36 | 34.879 | 0 | #DIV/0! | 15.345 | 68.929 | 11.371 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.045 | 189.7289 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0863 | 0.88873 | 985.9843
2019-12-01 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 29.409 | 7.114 | 178.081 | 0.011 | 19.081 | 20.247 | 100.696 | 1.83 | 1.986 | 22.541 | 0.002 | 175.236 | 2.855 | 0 | 456.698 | 11.029 | 21.398 | 412.644 | 0 | 19.78 | 1016.9654 | 0 | 5570.6549 | 38.5083 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 347.1809 | 318.615 | 50.6537 | 1016.3893 | 25000 | 1.166 | 14.947 | 0.078009 | 15.194 | 22.195 | 178.081 | 20.7391 | 0.88015 | -7.143e-36 | 33.8626 | 59.5878 | -0.012536 | 15.49 | 63.881 | 9.841 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.194 | 178.0811 | 56.1151 | #DIV/0! | 49.1212 | 0.87537 | 985.2949
2019-12-01 10:00 | -2.681 | 1.231 | 0.205 | 28.303 | 8.201 | 166.937 | 0 | 14.663 | 14.856 | 26.998 | 2.393 | 1.821 | 21.563 | 0.002 | 168.352 | 3.106 | 0 | 447.408 | 10.653 | 21.386 | 401.333 | 0 | 19.176 | 1017.5621 | 0 | 26183.5034 | 38.5083 | 4.2211 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 342.2285 | 317.7199 | 47.338 | 1017.4839 | 25000 | 0.193 | 14.947 | 0.012912 | 14.015 | 21.77 | 166.937 | 117.3805 | 0.87157 | -7.143e-36 | 5.605 | 280.0781 | -0.0095723 | 13.985 | 57.917 | 10.627 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.015 | 166.9372 | 274.6264 | #DIV/0! | 238.8124 | 0.86959 | 984.7065
2019-12-01 11:00 | 16.104 | 24.791 | 0.205 | 29.109 | 9.63 | 421.588 | 6.31 | 10.942 | 11.115 | 82.819 | 2.39 | 1.813 | 17.377 | 0.006 | 163.105 | 2.611 | 0 | 425.252 | 6.165 | 18.917 | 282.377 | 0 | 35.32 | 1018.21 | 16931.2578 | 40956.7816 | 38.5079 | 6.7973 | 0.26 | 51941.2305 | 0 | 333.4442 | 315.7821 | 56.3041 | 1020.004 | 25000 | 0.173 | 14.947 | 0.011574 | 419.299 | 96.242 | 421.588 | 2.2996 | 0.77547 | 350.7002 | 5.0242 | 438.0997 | 0.036759 | 432.405 | 295.179 | 15.35 | 4.606 | 93150.7213 | 560.745 | 419.299 | 421.5876 | 406.511 | 0.16074 | 313.7111 | 0.77172 | 994.1694
2019-12-01 12:00 | 148.013 | 81.993 | 74.747 | 29.28 | 10.202 | 607.616 | 8.645 | 17.723 | 23.236 | 98.658 | 2.38 | 1.816 | 26.252 | -0.98 | 257.212 | 3.258 | 15.985 | 503.109 | 14.193 | 184.029 | 528.434 | 73.951 | 173.08 | 1017.7917 | 25379.3867 | 49957.7562 | 38.496 | 9.4716 | 0.26 | 8505.5664 | 14.7103 | 343.9371 | 295.1844 | 27.3329 | 34.3883 | 25000 | 5.513 | 14.947 | 0.36884 | 409.493 | 85.734 | 607.616 | 1.7794 | 0.86186 | 57.4462 | 160.1067 | 534.2143 | 0.27707 | 420.93 | 330.497 | 29.704 | 6.896 | 75776.9141 | 660.4347 | 409.493 | 607.6162 | 442.7499 | 0.37666 | 380.2782 | 0.8589 | 19.8187
2019-12-01 13:00 | 222.799 | 128.762 | 103.512 | 24.313 | 10.965 | 650.787 | 11.284 | 13.031 | 19.6 | 81.788 | 2.383 | 1.82 | 23.936 | -0.98 | 267.674 | 3.182 | 14.698 | 564.51 | 16.944 | 225.981 | 564.873 | 85.085 | 216.94 | 1017.624 | 32547.4961 | 43759.7751 | 38.4922 | 10.0684 | 0.26 | 7255.5752 | 17.9367 | 380.7435 | 312.8108 | 26.4721 | 32.2278 | 25000 | 6.569 | 14.947 | 0.43949 | 447.808 | 79.762 | 650.787 | 1.1291 | 0.88108 | 49.0086 | 190.7747 | 467.8923 | 0.47618 | 453.698 | 345.555 | 24.094 | 8.751 | 51752.4338 | 611.7364 | 447.808 | 650.787 | 329.0619 | 0.45551 | 288.7313 | 0.87744 | 19.874
2019-12-01 14:00 | 310.689 | 203.663 | 118.574 | 22.165 | 12.27 | 612.174 | 19.253 | 13.993 | 21.702 | 81.568 | 2.388 | 1.822 | 24.296 | -0.98 | 270.507 | 3.189 | 23.973 | 562.782 | 19.397 | 258.883 | 564.516 | 94.448 | 240.841 | 1017.2056 | 41287.1289 | 48254.347 | 38.4684 | 10.6792 | 0.26 | 6579.4883 | 20.5915 | 383.1526 | 319.8574 | 27.6632 | 32.4424 | 25000 | 7.709 | 14.947 | 0.51576 | 570.37 | 85.866 | 612.174 | 0.86288 | 0.86454 | 44.4694 | 223.8822 | 515.6298 | 0.60254 | 558.244 | 357.688 | 10.937 | 11.221 | 44959.951 | 715.3132 | 570.37 | 612.1739 | 301.2876 | 0.49191 | 259.0278 | 0.85974 | 20.041
2019-12-01 15:00 | 225.155 | 129.7 | 105.028 | 21.33 | 13.467 | 650.902 | 11.385 | 13.236 | 19.817 | 41.817 | 2.387 | 1.822 | 24.022 | -0.98 | 269.799 | 3.178 | 14.305 | 566.57 | 17.18 | 227.377 | 564.953 | 85.705 | 218.156 | 1017.1014 | 32419.4941 | 58208.2048 | 38.4621 | 10.2515 | 0.26 | 7203.9102 | 18.1966 | 382.1027 | 321.4593 | 26.4142 | 32.1181 | 25000 | 6.581 | 14.947 | 0.44029 | 448.867 | 79.494 | 650.902 | 1.6495 | 0.88041 | 48.6977 | 191.1232 | 621.8917 | 0.36205 | 453.411 | 345.336 | 25.507 | 8.888 | 69057.5265 | 771.7344 | 448.867 | 650.9018 | 481.94 | 0.44756 | 423.0813 | 0.87787 | 19.8863
2019-12-01 16:00 | 363.4 | 245.158 | 128.932 | 21.453 | 11.312 | 599.728 | 25.275 | 13.215 | 21.298 | 104.731 | 2.387 | 1.825 | 24.197 | -0.978 | 272.214 | 3.358 | 29.289 | 561.186 | 21.145 | 281.625 | 562.371 | 101.499 | 260.908 | 1017.5303 | 48455.2383 | 61758.6979 | 38.4506 | 10.7575 | 0.26 | 6608.5942 | 22.2724 | 382.5268 | 321.0021 | 27.6922 | 32.6666 | 25000 | 8.083 | 14.947 | 0.54078 | 665.583 | 90.462 | 599.728 | 1.0114 | 0.85308 | 44.6868 | 234.7438 | 659.6283 | 0.55092 | 651.978 | 384.535 | 11.693 | 13.16 | 49007.3288 | 909.6448 | 665.583 | 599.728 | 403.7128 | 0.48457 | 342.8174 | 0.84916 | 22.1717
2019-12-01 17:00 | 354.645 | 238.242 | 128.215 | 35.57 | 9.144 | 597.857 | 23.437 | 13.681 | 21.996 | 100.495 | 2.383 | 1.823 | 24.971 | -0.977 | 272.24 | 3.334 | 29.519 | 557.183 | 21.09 | 281.048 | 563.002 | 101.128 | 259.324 | 1017.834 | 46663.2109 | 62518.2116 | 38.4632 | 11.2975 | 0.26 | 6513.8774 | 22.3521 | 383.1581 | 319.5033 | 28.4168 | 34.3979 | 25000 | 8.315 | 14.947 | 0.5563 | 642.398 | 91.001 | 597.857 | 1.0895 | 0.85179 | 44.0319 | 241.4815 | 667.9589 | 0.53094 | 626.861 | 373.319 | 9.99 | 12.799 | 51532.0758 | 907.5928 | 642.398 | 597.8574 | 418.4197 | 0.48703 | 354.731 | 0.84779 | 23.1296
2019-12-01 18:00 | 365.116 | 247.033 | 130.652 | 37.021 | 7.074 | 592.87 | 25.143 | 13.701 | 22.25 | 92.487 | 2.383 | 1.823 | 25.188 | -0.976 | 272.476 | 3.424 | 31.543 | 550.443 | 21.592 | 288.633 | 556.541 | 102.229 | 263.603 | 1018.2735 | 48711.2422 | 63506.7942 | 38.4862 | 11.6969 | 0.26 | 6574.8872 | 22.9116 | 379.7522 | 316.9427 | 29.1377 | 34.7222 | 25000 | 8.549 | 14.947 | 0.57195 | 661.841 | 93.099 | 592.87 | 1.0709 | 0.84722 | 44.4177 | 248.2772 | 678.9272 | 0.53778 | 650.313 | 377.073 | 9.338 | 13.055 | 50176.0505 | 915.468 | 661.841 | 592.8702 | 420.1974 | 0.49878 | 354.2133 | 0.84297 | 24.166
2019-12-01 19:00 | 368.413 | 248.205 | 131.157 | 39.093 | 6.049 | 592.395 | 25.89 | 13.489 | 22.069 | 95.973 | 2.385 | 1.824 | 25.043 | -0.977 | 272.708 | 3.432 | 31.896 | 550.256 | 21.726 | 290.514 | 556.16 | 102.865 | 265.69 | 1018.7131 | 48967.2461 | 63134.4371 | 38.4654 | 11.0725 | 0.26 | 6600.3081 | 23.0407 | 378.5938 | 315.2633 | 29.1341 | 34.6125 | 25000 | 8.58 | 14.947 | 0.57403 | 670.486 | 93.763 | 592.395 | 1.0456 | 0.84583 | 44.6136 | 249.1775 | 674.5816 | 0.54614 | 656.691 | 377.134 | 8.481 | 13.243 | 49594.2497 | 920.4079 | 670.486 | 592.3949 | 415.304 | 0.49139 | 349.5706 | 0.84172 | 23.1663
2019-12-01 20:00 | 370.209 | 252.777 | 132.118 | 38.628 | 6.818 | 592.604 | 25.875 | 13.642 | 22.191 | 89.89 | 2.385 | 1.823 | 25.174 | -0.977 | 273.074 | 3.458 | 32.06 | 550.322 | 21.858 | 292.816 | 556.43 | 103.698 | 268.035 | 1019.1632 | 49479.2539 | 62874.148 | 38.4626 | 11.0829 | 0.26 | 6558.7539 | 23.1815 | 378.0453 | 314.9305 | 29.0642 | 34.5076 | 25000 | 8.549 | 14.947 | 0.57195 | 675.725 | 93.84 | 592.604 | 1.0186 | 0.84584 | 44.336 | 248.2772 | 671.7504 | 0.55111 | 664.752 | 381.538 | 8.775 | 13.293 | 48875.0565 | 919.5292 | 675.725 | 592.6039 | 407.8904 | 0.49405 | 343.3002 | 0.84165 | 23.1554
2019-12-01 21:00 | 366.138 | 246.916 | 131.093 | 40.068 | 6.868 | 592.092 | 25.099 | 14.242 | 22.77 | 92.634 | 2.38 | 1.821 | 25.47 | -0.977 | 272.852 | 3.431 | 31.886 | 550.641 | 21.656 | 290.564 | 556.273 | 103.089 | 266.583 | 1019.7281 | 48199.2344 | 57526.0104 | 38.4655 | 11.0061 | 0.26 | 6568.5791 | 22.9774 | 378.3185 | 314.9305 | 29.3644 | 35.1562 | 25000 | 8.528 | 14.947 | 0.57055 | 659.897 | 93.826 | 592.092 | 0.91302 | 0.84628 | 44.399 | 247.6673 | 614.6579 | 0.59568 | 646.937 | 376.854 | 8.174 | 13.113 | 45908.7894 | 861.7388 | 659.897 | 592.0923 | 356.736 | 0.48894 | 300.2056 | 0.84153 | 23.1242
2019-12-01 22:00 | 368.419 | 246.33 | 129.84 | 42.503 | 6.787 | 590.015 | 25.411 | 14.012 | 22.438 | 94.901 | 2.384 | 1.823 | 25.18 | -0.978 | 272.298 | 3.386 | 31.81 | 551.248 | 21.493 | 289.221 | 556.466 | 102.117 | 264.514 | 1020.0106 | 48711.2422 | 63011.0046 | 38.4655 | 11.4195 | 0.26 | 6596.7705 | 22.7718 | 379.915 | 315.5729 | 29.2077 | 34.7174 | 25000 | 8.426 | 14.947 | 0.56373 | 661.86 | 93.009 | 590.015 | 1.064 | 0.84658 | 44.5895 | 244.7051 | 673.2644 | 0.54721 | 647.646 | 373.369 | 7.153 | 13.235 | 49757.5427 | 916.8318 | 661.86 | 590.0151 | 415.5149 | 0.49137 | 350.0138 | 0.84236 | 22.1195
2019-12-01 23:00 | 330.322 | 221.714 | 122.585 | 43.414 | 6.611 | 599.012 | 21.055 | 13.779 | 22.001 | 99.267 | 2.388 | 1.823 | 25.111 | -0.979 | 272.038 | 3.297 | 27.179 | 556.316 | 20.141 | 267.428 | 564.283 | 96.795 | 246.769 | 1020.1254 | 43847.168 | 54736.6557 | 38.4655 | 11.1791 | 0.26 | 6553.1421 | 21.4977 | 381.8428 | 318.5417 | 28.1865 | 33.859 | 25000 | 8.222 | 14.947 | 0.55008 | 597.966 | 90.647 | 599.012 | 0.98261 | 0.85333 | 44.2946 | 238.7806 | 584.854 | 0.56479 | 586.957 | 358.217 | 7.605 | 11.997 | 48018.4831 | 800.2092 | 597.966 | 599.0122 | 351.9611 | 0.49462 | 298.6996 | 0.84867 | 21.0195
2019-12-02 | 316.618 | 206.828 | 121.194 | 46.459 | 6.454 | 603.787 | 19.516 | 14.133 | 22.341 | 81.866 | 2.382 | 1.821 | 25.042 | -0.978 | 270.619 | 3.094 | 28.222 | 553.224 | 20.044 | 265.54 | 560.334 | 96.008 | 243.964 | 1019.843 | 41799.1367 | 48858.4459 | 38.4656 | 10.5739 | 0.26 | 6558.4873 | 21.1349 | 380.7646 | 316.5413 | 28.8588 | 34.7174 | 25000 | 8.208 | 14.947 | 0.54914 | 572.226 | 89.2 | 603.787 | 0.88175 | 0.85722 | 44.3307 | 238.374 | 522.0474 | 0.60649 | 560.071 | 353.166 | 7.506 | 11.48 | 44961.9456 | 727.0145 | 572.226 | 603.7866 | 304.6453 | 0.48969 | 259.6389 | 0.85227 | 21.9928
2019-12-02 01:00 | 305.891 | 198.388 | 118.842 | 49.957 | 6.466 | 610.614 | 17.612 | 13.598 | 21.439 | 92.747 | 2.381 | 1.818 | 24.712 | -0.981 | 270.339 | 3.22 | 24.564 | 564.15 | 19.46 | 259.742 | 565.574 | 94.468 | 242.584 | 1019.707 | 40775.1211 | 49587.1722 | 38.4687 | 11.6178 | 0.26 | 6630.9614 | 20.7002 | 386.4363 | 319.7449 | 27.4372 | 33.3104 | 25000 | 7.841 | 14.947 | 0.52459 | 556.231 | 87.236 | 610.614 | 0.94178 | 0.86214 | 44.817 | 227.7157 | 529.8758 | 0.57729 | 544.979 | 347.973 | 8.603 | 11.087 | 46782.2705 | 720.1155 | 556.231 | 610.6144 | 319.8702 | 0.49567 | 274.1714 | 0.85713 | 18.9603
2019-12-02 02:00 | 258.155 | 156.308 | 110.14 | 55.909 | 6.225 | 645.534 | 12.908 | 13.668 | 20.94 | 78.811 | 2.383 | 1.821 | 24.513 | -0.981 | 269.63 | 3.197 | 19.655 | 566.898 | 18.097 | 240.767 | 564.762 | 89.343 | 227.578 | 1019.6858 | 35911.0469 | 44813.4147 | 38.4715 | 10.8657 | 0.26 | 6989.9072 | 19.1743 | 385.8838 | 322.8805 | 27.3225 | 32.9861 | 25000 | 7.272 | 14.947 | 0.48652 | 479.819 | 81.783 | 645.534 | 1.0064 | 0.87758 | 47.2395 | 211.191 | 478.9003 | 0.53906 | 481.33 | 339.595 | 15.228 | 9.718 | 48008.6584 | 636.6097 | 479.819 | 645.5345 | 311.7269 | 0.48112 | 272.2338 | 0.87331 | 18.8721
2019-12-02 03:00 | 253.57 | 152.791 | 110.357 | 58.128 | 6.036 | 648.356 | 12.403 | 13.537 | 20.491 | 101.538 | 2.381 | 1.818 | 24.438 | -0.981 | 269.177 | 3.219 | 21.571 | 566.806 | 18.045 | 241.127 | 566.628 | 88.216 | 226.326 | 1019.3928 | 35655.043 | 45010.5312 | 38.4687 | 11.8352 | 0.26 | 7002.6484 | 19.1066 | 386.7433 | 323.1158 | 27.2989 | 32.9861 | 25000 | 6.954 | 14.947 | 0.46524 | 472.946 | 86.007 | 648.356 | 1.0317 | 0.87213 | 47.3291 | 201.9557 | 480.971 | 0.5272 | 476.588 | 340.065 | 16.388 | 9.615 | 48562.4275 | 634.9562 | 472.946 | 648.3563 | 316.3449 | 0.47955 | 274.3804 | 0.86735 | 18.8681
2019-12-02 04:00 | 252.571 | 156.542 | 109.07 | 59.786 | 6.397 | 646.804 | 12.425 | 13.464 | 20.522 | 103.751 | 2.383 | 1.819 | 24.38 | -0.981 | 269.298 | 3.201 | 17.803 | 566.656 | 17.901 | 238.423 | 564.063 | 88.406 | 227.23 | 1019.1209 | 35399.0391 | 49994.0635 | 38.4716 | 10.833 | 0.26 | 6900.084 | 18.9807 | 386.1825 | 322.9423 | 26.917 | 32.8764 | 25000 | 7.058 | 14.947 | 0.4722 | 483.769 | 81.335 | 646.804 | 1.1725 | 0.87786 | 46.6323 | 204.9761 | 534.2648 | 0.47274 | 483.226 | 340.888 | 17.009 | 9.615 | 54333.4893 | 692.8865 | 483.769 | 646.8043 | 366.89 | 0.4802 | 320.7537 | 0.87425 | 18.8736
2019-12-02 05:00 | 249.543 | 151.971 | 110.332 | 61.229 | 6.563 | 648.709 | 11.941 | 13.399 | 20.527 | 101.212 | 2.385 | 1.82 | 24.405 | -0.981 | 269.934 | 3.2 | 18.18 | 566.696 | 18.069 | 240.458 | 564.751 | 89.523 | 228.424 | 1019.1209 | 35143.0352 | 58267.471 | 38.4716 | 11.2518 | 0.26 | 6996.957 | 19.1299 | 385.5814 | 322.9167 | 26.9972 | 32.5521 | 25000 | 7.128 | 14.947 | 0.47688 | 472.001 | 82.058 | 648.709 | 1.5006 | 0.87653 | 47.287 | 207.009 | 622.6791 | 0.40076 | 474.938 | 343.089 | 19.129 | 9.55 | 63786.3179 | 776.751 | 472.001 | 648.709 | 459.4563 | 0.47896 | 401.3377 | 0.87351 | 18.8646
2019-12-02 06:00 | 340.31 | 230.505 | 119.942 | 65.326 | 6.087 | 596.505 | 22.491 | 13.218 | 21.036 | 99.134 | 2.387 | 1.822 | 24.483 | -0.98 | 270.873 | 3.231 | 27.264 | 562.5 | 19.739 | 264.51 | 563.585 | 95.416 | 244.257 | 1019.1209 | 45383.1914 | 64557.1522 | 38.4716 | 10.6844 | 0.26 | 6603.7427 | 20.9263 | 384.4673 | 322.4725 | 27.6864 | 33.2104 | 25000 | 7.818 | 14.947 | 0.52305 | 621.454 | 88.692 | 596.505 | 1.2104 | 0.85477 | 44.6296 | 227.0478 | 689.8942 | 0.49328 | 611.534 | 361.953 | 8.011 | 12.378 | 54725.5283 | 913.1181 | 621.454 | 596.5053 | 448.705 | 0.49634 | 381.9886 | 0.85131 | 20.0676
2019-12-02 07:00 | 372.687 | 253.128 | 132.784 | 64.12 | 6.502 | 591.407 | 25.89 | 14.434 | 22.911 | 90.364 | 2.385 | 1.822 | 25.438 | -0.976 | 272.93 | 3.521 | 32.371 | 551.225 | 21.946 | 295.759 | 555.54 | 104.222 | 269.748 | 1019.1104 | 49479.2539 | 63539.4427 | 38.4716 | 12.0218 | 0.26 | 6534.7178 | 23.4513 | 379.5859 | 318.7847 | 29.1368 | 35.266 | 25000 | 8.477 | 14.947 | 0.56714 | 678.958 | 93.493 | 591.407 | 1.0307 | 0.84638 | 44.1631 | 246.1862 | 679.0184 | 0.54886 | 666.249 | 381.286 | 9.028 | 13.379 | 49403.861 | 931.0513 | 678.958 | 591.4073 | 413.8688 | 0.48944 | 348.4419 | 0.84191 | 24.1638
2019-12-02 08:00 | 373.882 | 253.363 | 133.53 | 79.357 | 5.617 | 591.231 | 26.359 | 14.352 | 22.896 | 95.305 | 2.383 | 1.821 | 25.561 | -0.976 | 273.333 | 3.518 | 32.514 | 551.209 | 22.036 | 294.709 | 555.865 | 104.502 | 270.44 | 1018.9849 | 49991.2617 | 63855.1974 | 38.4716 | 11.5275 | 0.26 | 6618.2949 | 23.3711 | 378.5944 | 315.8985 | 29.5087 | 35.4806 | 25000 | 8.544 | 14.947 | 0.57162 | 679.641 | 93.805 | 591.231 | 1.039 | 0.8456 | 44.7279 | 248.132 | 682.3927 | 0.5479 | 665.039 | 378.632 | 6.67 | 13.409 | 49140.8637 | 928.3044 | 679.641 | 591.2313 | 417.5025 | 0.49601 | 351.2611 | 0.84134 | 24.1783
2019-12-02 09:00 | 370.732 | 251.37 | 131.307 | 78.316 | 7.269 | 589.221 | 25.538 | 14.414 | 22.573 | 95.684 | 2.385 | 1.823 | 25.395 | -0.977 | 273.004 | 3.462 | 32.137 | 549.907 | 21.714 | 291.506 | 555.153 | 102.86 | 267.204 | 1019.1421 | 49223.25 | 53833.756 | 38.4716 | 11.641 | 0.26 | 6561.4082 | 23.0464 | 377.4447 | 314.6774 | 29.3457 | 35.0465 | 25000 | 8.159 | 14.947 | 0.54586 | 675.544 | 94.064 | 589.221 | 0.78455 | 0.8461 | 44.3435 | 236.951 | 575.2979 | 0.64442 | 659.771 | 376.991 | 6.918 | 13.28 | 42075.0875 | 824.6424 | 675.544 | 589.2211 | 312.287 | 0.49062 | 262.433 | 0.84036 | 23.1481
2019-12-02 10:00 | 369.546 | 248.322 | 130.716 | 73.083 | 6.873 | 591.989 | 25.363 | 13.95 | 22.257 | 90.812 | 2.382 | 1.821 | 25.085 | -0.977 | 271.633 | 3.421 | 32.229 | 548.518 | 21.667 | 291.927 | 554.578 | 102.629 | 265.562 | 1019.3716 | 48711.2422 | 43298.2329 | 38.4716 | 11.6911 | 0.26 | 6628.3818 | 22.9994 | 377.2484 | 315.7118 | 28.6548 | 34.3931 | 25000 | 8.307 | 14.947 | 0.55576 | 664.512 | 93.776 | 591.989 | 0.51526 | 0.85023 | 44.7961 | 241.2491 | 462.7094 | 0.79866 | 649.952 | 377.961 | 6.714 | 13.175 | 34196.4953 | 713.2998 | 664.512 | 591.9887 | 202.6962 | 0.48633 | 170.5875 | 0.84159 | 23.1386
2019-12-02 11:00 | 249.081 | 150.037 | 110.725 | 69.799 | 8.593 | 649.591 | 12.557 | 13.865 | 21.184 | 72.231 | 2.376 | 1.818 | 24.617 | -0.98 | 270.005 | 3.201 | 18.576 | 567.453 | 18.078 | 240.173 | 567.482 | 89.748 | 229.064 | 1018.775 | 34887.0312 | 43505.452 | 38.4716 | 11.0827 | 0.26 | 6959.8232 | 19.2368 | 385.5887 | 320.2064 | 27.445 | 33.2007 | 25000 | 7.319 | 14.947 | 0.48966 | 468.03 | 82.263 | 649.591 | 0.99926 | 0.87782 | 47.0361 | 212.556 | 464.9238 | 0.53575 | 469.797 | 339.075 | 16.361 | 9.439 | 47975.5876 | 617.9826 | 468.03 | 649.5908 | 303.804 | 0.47755 | 265.3309 | 0.87336 | 19.8764
2019-12-02 12:00 | 231.897 | 134.037 | 106.696 | 61.655 | 11.22 | 651.995 | 11.799 | 14.015 | 20.873 | 98.22 | 2.384 | 1.822 | 24.508 | -0.981 | 269.416 | 3.189 | 16.124 | 566.453 | 17.567 | 234.512 | 564.516 | 87.653 | 223.999 | 1018.0212 | 33351.0078 | 41714.0487 | 38.4715 | 10.8816 | 0.26 | 7127.1567 | 18.7083 | 385.1977 | 321.8885 | 26.9149 | 32.7715 | 25000 | 6.858 | 14.947 | 0.45882 | 453.965 | 81.05 | 651.995 | 1.0165 | 0.88003 | 48.1671 | 199.1678 | 445.7788 | 0.52021 | 457.24 | 341.994 | 20.959 | 9.005 | 48118.5997 | 593.1939 | 453.965 | 651.9949 | 300.8602 | 0.45851 | 263.4601 | 0.87569 | 18.8825
2019-12-02 13:00 | 238.888 | 143.648 | 106.184 | 55.837 | 12.548 | 652.858 | 12.923 | 14.619 | 21.558 | 96.46 | 2.384 | 1.823 | 24.635 | -0.979 | 269.377 | 3.185 | 16.319 | 566.74 | 17.463 | 234.083 | 565.181 | 87.105 | 224.088 | 1017.0062 | 34119.0195 | 45490.7135 | 38.4685 | 10.7093 | 0.26 | 7048.8989 | 18.5587 | 385.5097 | 322.2222 | 26.9361 | 33.4201 | 25000 | 6.939 | 14.947 | 0.46424 | 463.888 | 80.105 | 652.858 | 1.0954 | 0.88114 | 47.6419 | 201.5201 | 486.0997 | 0.49144 | 463.689 | 344.798 | 22.746 | 9.175 | 51289.8409 | 633.2395 | 463.888 | 652.8581 | 331.7425 | 0.47645 | 291.038 | 0.8773 | 20.9146
2019-12-02 14:00 | 224.132 | 130.051 | 105.421 | 57.962 | 12.036 | 648.461 | 11.631 | 14.875 | 21.64 | 93.548 | 2.379 | 1.822 | 24.729 | -0.978 | 268.971 | 3.201 | 15.453 | 566.739 | 17.342 | 230.814 | 563.831 | 86.263 | 220.182 | 1016.1482 | 32163.4902 | 64575.3363 | 38.4655 | 10.5214 | 0.26 | 7130.4932 | 18.346 | 385.4721 | 322.2492 | 27.02 | 33.6396 | 25000 | 6.765 | 14.947 | 0.4526 | 444.617 | 79.698 | 648.461 | 1.9056 | 0.87941 | 48.1971 | 196.4669 | 689.979 | 0.32484 | 448.093 | 346.292 | 26.278 | 8.749 | 77228.0789 | 831.8559 | 444.617 | 648.4615 | 549.4071 | 0.46044 | 481.8828 | 0.8771 | 21.9011
2019-12-02 15:00 | 251.347 | 154.198 | 111.653 | 59.043 | 11.732 | 649.414 | 14.261 | 14.997 | 22.444 | 93.799 | 2.383 | 1.824 | 25.11 | -0.974 | 270.022 | 3.262 | 18.012 | 566.271 | 18.432 | 241.178 | 565.103 | 89.376 | 228.846 | 1015.5727 | 35655.043 | 65270.0024 | 38.442 | 11.7314 | 0.26 | 6931.2139 | 19.478 | 383.8183 | 322.7654 | 28.1905 | 35.1659 | 25000 | 7.447 | 14.947 | 0.49823 | 472.808 | 81.893 | 649.414 | 1.7295 | 0.87662 | 46.8788 | 216.2733 | 696.9754 | 0.36063 | 476.525 | 351.438 | 21.368 | 9.734 | 70371.855 | 856.3217 | 472.808 | 649.4144 | 531.0464 | 0.47405 | 464.0796 | 0.8739 | 25.9659
2019-12-02 16:00 | 366.46 | 243.985 | 132.631 | 60.387 | 11.272 | 596.134 | 24.645 | 15.871 | 24.255 | 91.223 | 2.379 | 1.823 | 26.793 | -0.971 | 273.395 | 3.483 | 31.728 | 554.127 | 21.915 | 293.114 | 559.086 | 104.126 | 268.42 | 1015.1226 | 48967.2461 | 65538.2268 | 37.0803 | 11.9731 | 0.26 | 6599.562 | 23.2473 | 381.3919 | 319.2925 | 30.2027 | 37.7604 | 25000 | 8.384 | 14.947 | 0.56092 | 654.057 | 94.049 | 596.134 | 1.0749 | 0.84662 | 46.2749 | 243.4853 | 675.0491 | 0.54286 | 640.487 | 383.379 | 11.667 | 13.429 | 49628.6194 | 925.737 | 654.057 | 596.134 | 419.091 | 0.48157 | 352.9732 | 0.84224 | 29.2788
2019-12-02 17:00 | 365.761 | 245.392 | 131.951 | 64.419 | 10.129 | 595.616 | 25.56 | 15.829 | 24.238 | 93.031 | 2.378 | 1.824 | 26.824 | -0.97 | 273.045 | 3.467 | 31.734 | 553.602 | 21.866 | 291.154 | 558.916 | 103.698 | 267.215 | 1014.5576 | 48711.2422 | 65633.999 | 36.9986 | 11.8767 | 0.26 | 6551.7642 | 23.0895 | 380.8412 | 317.309 | 30.2569 | 37.7604 | 25000 | 8.409 | 14.947 | 0.56259 | 655.983 | 94.184 | 595.616 | 1.068 | 0.84625 | 46.0412 | 244.2114 | 674.5453 | 0.54223 | 645.64 | 380.393 | 10.089 | 13.402 | 49852.2099 | 928.4866 | 655.983 | 595.616 | 417.2766 | 0.48002 | 351.2932 | 0.84187 | 30.3337
2019-12-02 18:00 | 368.017 | 248.088 | 131.302 | 68.824 | 9.046 | 593.451 | 25.832 | 15.642 | 24.066 | 94.669 | 2.383 | 1.827 | 26.636 | -0.97 | 273.109 | 3.474 | 31.599 | 552.774 | 21.773 | 291.048 | 557.978 | 103.47 | 267.183 | 1014.2857 | 48967.2461 | 65235.8971 | 36.9301 | 11.4408 | 0.26 | 6521.0342 | 23.0586 | 379.9994 | 316.6146 | 30.1579 | 37.7604 | 25000 | 8.424 | 14.947 | 0.56359 | 661.395 | 94.441 | 593.451 | 1.0438 | 0.84518 | 45.9102 | 244.647 | 669.2141 | 0.54992 | 649.704 | 380.003 | 9.932 | 13.549 | 49199.6406 | 928.4498 | 661.395 | 593.4512 | 409.6855 | 0.47823 | 344.4886 | 0.84086 | 30.3504
2019-12-02 19:00 | 368.534 | 247.502 | 131.138 | 71.79 | 8.318 | 591.717 | 25.237 | 15.586 | 23.951 | 97.656 | 2.382 | 1.828 | 26.516 | -0.97 | 272.951 | 3.459 | 31.853 | 551.854 | 21.705 | 290.977 | 557.343 | 103.072 | 266.53 | 1014.2857 | 49223.25 | 65626.6678 | 36.9352 | 11.7826 | 0.26 | 6599.3882 | 23.0432 | 379.5139 | 316.033 | 29.9871 | 37.541 | 25000 | 8.365 | 14.947 | 0.55964 | 660.534 | 94.569 | 591.717 | 1.0593 | 0.8446 | 46.4555 | 242.9335 | 673.3147 | 0.54734 | 647.037 | 381.481 | 9.701 | 13.6 | 49243.6568 | 931.6886 | 660.534 | 591.717 | 414.0301 | 0.47812 | 347.8592 | 0.84018 | 30.3322
2019-12-02 20:00 | 364.204 | 245.275 | 131.242 | 74.18 | 8.302 | 592.494 | 25.187 | 15.473 | 23.818 | 93.233 | 2.384 | 1.825 | 26.376 | -0.97 | 272.821 | 3.448 | 31.803 | 551.641 | 21.69 | 290.376 | 557.034 | 103.096 | 266.091 | 1014.2857 | 48967.2461 | 60238.353 | 36.9349 | 11.6158 | 0.26 | 6616.8154 | 23.0295 | 379.6147 | 315.855 | 29.8901 | 37.0021 | 25000 | 8.345 | 14.947 | 0.55831 | 654.134 | 94.316 | 592.494 | 0.93179 | 0.84578 | 46.5785 | 242.3527 | 618.0266 | 0.5893 | 640.35 | 378.668 | 9.108 | 13.536 | 45436.4093 | 872.7521 | 654.134 | 592.4937 | 361.1356 | 0.47941 | 303.6485 | 0.84082 | 30.3306
2019-12-02 21:00 | 366.728 | 247.502 | 132.737 | 74.517 | 8.389 | 594.34 | 25.407 | 15.473 | 23.733 | 92.798 | 2.384 | 1.825 | 26.334 | -0.97 | 272.443 | 3.5 | 32.414 | 552.11 | 21.879 | 292.061 | 558.781 | 103.957 | 267.564 | 1014.2857 | 49479.2539 | 43163.2313 | 37.0502 | 12.9668 | 0.26 | 6635.0537 | 23.2022 | 379.9899 | 316.0851 | 29.8397 | 37.2167 | 25000 | 8.26 | 14.947 | 0.55262 | 664.711 | 94.693 | 594.34 | 0.46513 | 0.85118 | 46.5615 | 239.8842 | 444.2244 | 0.82555 | 651.25 | 381.26 | 9.849 | 13.516 | 32320.773 | 700.2607 | 664.711 | 594.3401 | 183.7556 | 0.47919 | 154.4788 | 0.84068 | 30.3374
2019-12-02 22:00 | 225.679 | 130.169 | 107.23 | 78.281 | 7.743 | 652.423 | 11.194 | 15.206 | 22.542 | 50.738 | 2.382 | 1.825 | 25.311 | -0.975 | 270.068 | 3.191 | 17.108 | 565.897 | 17.7 | 234.64 | 567.476 | 87.489 | 223.236 | 1014.254 | 32419.4941 | 41931.9053 | 37.0593 | 10.884 | 0.26 | 7032.7197 | 18.7222 | 385.7616 | 318.451 | 28.0369 | 35.9049 | 25000 | 7.336 | 14.947 | 0.4908 | 442.034 | 81.519 | 652.423 | 1.0077 | 0.87956 | 49.34 | 213.0497 | 431.658 | 0.52282 | 443.444 | 339.117 | 23.09 | 8.948 | 47933.155 | 581.5615 | 442.034 | 652.4235 | 290.6051 | 0.44738 | 254.2944 | 0.87505 | 24.9237
2019-12-02 23:00 | 222.097 | 132.396 | 100.926 | 78.881 | 8.421 | 652.492 | 11.868 | 14.561 | 20.868 | 95.87 | 2.384 | 1.823 | 27.515 | -0.961 | 268.696 | 3.184 | 15.413 | 566.46 | 17.188 | 228.173 | 565.037 | 86.016 | 218.038 | 1013.8462 | 32839 | 4965.7439 | 36.9589 | 10.7202 | 0.26 | 7286.3965 | 18.3147 | 383.7804 | 321.5495 | 32.5326 | 49.3229 | 25000 | 6.307 | 14.947 | 0.42196 | 447.586 | 80.747 | 652.492 | -0.31548 | 0.85995 | 51.2587 | 183.1658 | 50.9801 | 4.3565 | 452.704 | 340.866 | 23.214 | 9.081 | 5588.7311 | 207.3923 | 447.586 | 652.492 | -92.1361 | 0.44201 | -80.7341 | 0.87625 | 38.923
2019-12-03 | 171.272 | 83.751 | 97.768 | 81.158 | 7.925 | 621.902 | 9.978 | 14.322 | 20.764 | 95.864 | 2.381 | 1.819 | 24.729 | -0.978 | 267.329 | 3.165 | 13.062 | 564.545 | 16.124 | 216.485 | 564.063 | 79.757 | 203.844 | 1013.7827 | 25891.3945 | 0 | 38.2506 | 10.6968 | 0.26 | 7476.02 | 17.0443 | 386.6713 | 321.2673 | 26.1081 | 38.7074 | 25000 | 6.442 | 14.947 | 0.43099 | 404.569 | 79.77 | 621.902 | -0.37539 | 0.85535 | 50.8166 | 187.0864 | 0 | #DIV/0! | 415.349 | 328.977 | 28.897 | 6.944 | 0 | 135.7322 | 404.569 | 621.9017 | -94.4478 | 0.36385 | -82.3332 | 0.87173 | 21.9166
2019-12-03 01:00 | -2.018 | 1.231 | 0.264 | 83.714 | 6.944 | 348.505 | 0.162 | 11.545 | 11.939 | 102.708 | 2.075 | 1.964 | 20.87 | -0.972 | 256.459 | 1.929 | 0 | 546.606 | 11.126 | 19.186 | 543.064 | 0 | 21.546 | 1012.967 | 0 | 0 | 38.72 | 3.1261 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0.021155 | 404.5692 | 318.26 | 25.4981 | 35.072 | 25000 | 0.394 | 14.947 | 0.02636 | 10.834 | 45.47 | 348.505 | -1.154 | 0.53819 | -7.104e-36 | 11.4424 | 0 | #DIV/0! | 10.462 | 118.389 | 14.027 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.834 | 348.5049 | -4.3571 | #DIV/0! | -3.7887 | 0.86953 | 27.646
2019-12-03 02:00 | -1.083 | 1.231 | 0.264 | 85.062 | 6.673 | 321.094 | 0.322 | 11.601 | 13.794 | 100.322 | 1.756 | 1.907 | 18.03 | 0.002 | 245.281 | 1.77 | 0 | 534.159 | 10.848 | 18.918 | 519.083 | 0 | 21.614 | 1012.9565 | 0 | 0 | 38.7386 | 2.4969 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.832 | 317.1745 | 58.2338 | 1012.6666 | 25000 | 2.193 | 14.947 | 0.14672 | 9.726 | 29.133 | 321.094 | -1.1937 | 0.72524 | -7.1006e-36 | 63.6884 | 0 | #DIV/0! | 9.113 | 127.902 | 12.636 | 0.173 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.726 | 321.094 | -3.7279 | #DIV/0! | -3.3896 | 0.90927 | 989.4982
2019-12-03 03:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 83.198 | 6.453 | 295.361 | 0.322 | 13.365 | 14.762 | 97.553 | 1.786 | 1.938 | 18.032 | 0.002 | 234.919 | 1.698 | 0 | 521.978 | 10.987 | 19.283 | 498.563 | 0 | 22.025 | 1012.7676 | 0 | 0 | 38.7371 | 2.3407 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.9169 | 318.7013 | 59.2551 | 1012.5074 | 25000 | 1.397 | 14.947 | 0.093464 | 13.452 | 30.647 | 295.361 | -0.89894 | 0.69894 | -7.1008e-36 | 40.5712 | 0 | #DIV/0! | 12.757 | 116.456 | 13.085 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.452 | 295.3608 | -3.5717 | #DIV/0! | -3.2011 | 0.89624 | 989.6828
2019-12-03 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 80.794 | 6.25 | 273.998 | 0.514 | 14.969 | 15.886 | 100.057 | 1.805 | 1.956 | 18.853 | 0.002 | 224.328 | 1.791 | 0 | 510.209 | 10.982 | 19.499 | 480.93 | 0 | 21.605 | 1012.035 | 0 | 0 | 38.7395 | 2.3407 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 394.2408 | 319.9166 | 56.4903 | 1012.153 | 25000 | 0.917 | 14.947 | 0.06135 | 15.776 | 29.158 | 273.998 | -0.82628 | 0.69124 | -7.1004e-36 | 26.6312 | 0 | #DIV/0! | 14.948 | 105.054 | 11.878 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.776 | 273.9984 | -3.5717 | #DIV/0! | -3.1916 | 0.89358 | 990.5874
2019-12-03 05:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 76.899 | 6.57 | 254.054 | 0.531 | 16.313 | 17.251 | 96.923 | 1.822 | 1.973 | 19.962 | 0.002 | 213.846 | 1.859 | 0 | 498.607 | 10.873 | 19.675 | 465.757 | 0 | 21.601 | 1011.3659 | 0 | 1941.258 | 38.7402 | 2.3799 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 382.5703 | 321.0426 | 58.9091 | 1011.6394 | 25000 | 0.938 | 14.947 | 0.062755 | 14.914 | 28.767 | 254.054 | 4.5604 | 0.90048 | -7.1003e-36 | 27.2411 | 20.8902 | -0.043322 | 13.327 | 97.054 | 12.196 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.914 | 254.0541 | 17.2793 | #DIV/0! | 15.3227 | 0.88677 | 991.2598
2019-12-03 06:00 | -2.055 | 1.231 | 0.214 | 72.986 | 7.139 | 236.148 | 0.313 | 16.254 | 16.44 | 93.032 | 2.028 | 1.914 | 20.221 | 0.002 | 204.436 | 1.92 | 0 | 487.403 | 10.684 | 19.817 | 452.085 | 0 | 21.48 | 1011.5018 | 0 | 27188.5047 | 38.7402 | 2.9624 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 372.7816 | 321.372 | 59.2144 | 1011.7986 | 25000 | 0.186 | 14.947 | 0.012444 | 14.678 | 26.395 | 236.148 | 83.2001 | 0.88936 | -7.1003e-36 | 5.4017 | 292.58 | -0.0070237 | 15.152 | 88.263 | 12.016 | 0.138 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.678 | 236.1475 | 288.386 | #DIV/0! | 256.1527 | 0.88823 | 990.9128
2019-12-03 07:00 | -3.005 | 1.231 | 0.255 | 71.904 | 7.522 | 433.419 | 7.236 | 12.252 | 12.402 | 81.234 | 2.38 | 1.817 | 18.77 | 0.004 | 195.626 | 2.357 | 0 | 459.043 | 8.404 | 21.428 | 323.081 | 0 | 27.544 | 1011.5018 | 14225.5918 | 55800.9545 | 38.7747 | 4.4994 | 0.26 | -234517.4844 | 0 | 362.6396 | 320.6253 | 53.5944 | 1014.9183 | 25000 | 0.15 | 14.947 | 0.010035 | 413.475 | 80.513 | 433.419 | 3.3218 | 0.81563 | -1572.5343 | 4.3562 | 601.0181 | -0.0049998 | 426.185 | 280.573 | 17.178 | 3.792 | 152096.6797 | 698.9087 | 413.475 | 433.4191 | 595.2879 | 0.01188 | 484.7056 | 0.81424 | 999.7353
2019-12-03 08:00 | 160.516 | 87.502 | 83.741 | 69.276 | 8.537 | 625.429 | 7.634 | 16.969 | 22.846 | 73.236 | 2.359 | 1.817 | 26.381 | -0.971 | 258.685 | 3.172 | 14.445 | 525.051 | 14.405 | 194.16 | 550.968 | 74.035 | 184.063 | 1011.5442 | 26403.4023 | 58728.8809 | 38.1587 | 10.4168 | 0.26 | 8097.4307 | 15.1622 | 365.8861 | 302.2859 | 28.5619 | 38.5248 | 25000 | 5.877 | 14.947 | 0.39319 | 406.14 | 82.521 | 625.429 | 2.0652 | 0.87063 | 55.1731 | 170.6779 | 622.5044 | 0.25786 | 418.745 | 334.385 | 29.712 | 7.172 | 84876.0189 | 747.6696 | 406.14 | 625.429 | 524.5856 | 0.39224 | 455.3702 | 0.86806 | 28.887
2019-12-03 09:00 | 351.931 | 235.663 | 126.092 | 65.991 | 8.883 | 596.341 | 23.253 | 14.807 | 23.024 | 83.157 | 2.37 | 1.82 | 25.662 | -0.97 | 272.234 | 3.277 | 29.936 | 553.453 | 20.877 | 278.065 | 558.627 | 99.728 | 255.91 | 1012.0985 | 46663.2109 | 59136.7269 | 38.2858 | 10.6808 | 0.26 | 6597.0859 | 22.1082 | 379.2832 | 314.0459 | 29.3731 | 35.284 | 25000 | 8.217 | 14.947 | 0.54974 | 636.684 | 90.751 | 596.341 | 1.0076 | 0.85195 | 44.801 | 238.6354 | 628.9158 | 0.55958 | 625.682 | 373.564 | 9.502 | 12.697 | 48519.9514 | 864.1208 | 636.684 | 596.3407 | 382.5717 | 0.48939 | 324.3523 | 0.84782 | 30.3384
2019-12-03 10:00 | 343.335 | 228.22 | 125.428 | 64.147 | 10.389 | 598.292 | 22.286 | 15.449 | 23.381 | 93.873 | 2.372 | 1.82 | 25.894 | -0.97 | 271.673 | 3.272 | 28.455 | 556.733 | 20.478 | 273.88 | 563.025 | 99.151 | 252.939 | 1012.2239 | 45639.1953 | 57400.7051 | 39.0993 | 10.6439 | 0.26 | 6618.957 | 21.7302 | 382.5974 | 317.3987 | 29.1823 | 35.9737 | 25000 | 7.932 | 14.947 | 0.53068 | 616.042 | 90.521 | 598.292 | 1.0434 | 0.85278 | 44.0143 | 230.3585 | 623.4242 | 0.55072 | 604.966 | 367.878 | 9.924 | 12.272 | 49175.433 | 839.3139 | 616.042 | 598.2917 | 384.5602 | 0.50185 | 326.3767 | 0.8487 | 30.3049
2019-12-03 11:00 | 348.98 | 233.553 | 125.904 | 64.675 | 11.08 | 601.701 | 22.535 | 15.859 | 23.714 | 94.892 | 2.37 | 1.82 | 26.297 | -0.969 | 271.575 | 3.237 | 29.482 | 558.373 | 20.734 | 279.418 | 562.579 | 99.886 | 256.586 | 1012.0985 | 46407.207 | 57253.6338 | 39.0545 | 11.1974 | 0.26 | 6573.0107 | 21.9127 | 383.0449 | 319.0422 | 29.5673 | 36.8924 | 25000 | 7.855 | 14.947 | 0.52552 | 627.76 | 90.223 | 601.701 | 0.9964 | 0.85439 | 43.7589 | 228.1223 | 621.115 | 0.56186 | 615.361 | 373.282 | 11.273 | 12.476 | 48182.4739 | 843.7219 | 627.76 | 601.7013 | 376.3648 | 0.49973 | 319.9301 | 0.85005 | 31.3269
2019-12-03 12:00 | 359.74 | 240 | 129.516 | 57.053 | 11.878 | 597.226 | 24.415 | 15.828 | 24.039 | 95.866 | 2.372 | 1.824 | 26.36 | -0.969 | 271.282 | 3.375 | 30.661 | 555.154 | 21.367 | 286.479 | 560.481 | 101.994 | 262.762 | 1012.1921 | 47687.2266 | 59799.7208 | 39.2392 | 11.4974 | 0.26 | 6572.6499 | 22.7054 | 381.9653 | 319.6586 | 29.6483 | 36.8924 | 25000 | 8.211 | 14.947 | 0.54934 | 647.99 | 91.968 | 597.226 | 1.0344 | 0.85031 | 43.5506 | 238.4611 | 651.8032 | 0.55192 | 632.921 | 381.305 | 11.715 | 12.827 | 49205.8736 | 885.8993 | 647.99 | 597.2257 | 400.3057 | 0.49424 | 338.662 | 0.84601 | 31.3836
2019-12-03 13:00 | 331.02 | 219.604 | 124.863 | 56.068 | 12.106 | 602.025 | 22.084 | 16.097 | 24.051 | 93.602 | 2.373 | 1.825 | 26.698 | -0.968 | 271.6 | 3.313 | 27.588 | 557.216 | 20.51 | 270.576 | 564.186 | 98.169 | 250.737 | 1011.6166 | 44615.1797 | 60126.5901 | 39.2468 | 11.1495 | 0.26 | 6676.4229 | 21.6176 | 383.6078 | 319.1782 | 29.6276 | 37.6591 | 25000 | 7.954 | 14.947 | 0.53215 | 599.338 | 90.395 | 602.025 | 1.1772 | 0.85369 | 44.2296 | 230.9974 | 655.4935 | 0.50499 | 584.103 | 368.726 | 12.005 | 11.869 | 52891.7841 | 854.6905 | 599.338 | 602.0255 | 424.7403 | 0.51077 | 360.9646 | 0.84985 | 32.3385
2019-12-03 14:00 | 355.487 | 239.414 | 129.584 | 55.433 | 13.693 | 596.339 | 24.645 | 16.896 | 25.095 | 89.377 | 2.37 | 1.823 | 27.569 | -0.966 | 272.21 | 3.36 | 30.135 | 555.055 | 21.457 | 283.971 | 561.052 | 102.214 | 262.256 | 1011.1876 | 46663.2109 | 58308.1142 | 39.2483 | 10.9475 | 0.26 | 6530.0703 | 22.7576 | 381.9226 | 318.4838 | 30.5178 | 39.6243 | 25000 | 8.199 | 14.947 | 0.54854 | 638.408 | 92.98 | 596.339 | 1.0121 | 0.84839 | 43.2584 | 238.1126 | 635.6933 | 0.55921 | 624.765 | 380.763 | 12.002 | 12.653 | 49042.8329 | 871.4287 | 638.408 | 596.3387 | 385.3317 | 0.49252 | 325.2517 | 0.84408 | 34.4638
2019-12-03 15:00 | 358.512 | 241.993 | 128.476 | 60.269 | 11.543 | 595.784 | 23.839 | 17.195 | 25.227 | 90.79 | 2.369 | 1.822 | 27.619 | -0.966 | 271.893 | 3.336 | 30.13 | 554.027 | 21.23 | 283.553 | 559.952 | 101.28 | 261.705 | 1010.937 | 47687.2266 | 58249.9671 | 39.2575 | 11.1385 | 0.26 | 6552.8433 | 22.5025 | 382.7173 | 318.1886 | 30.6306 | 39.5472 | 25000 | 8.032 | 14.947 | 0.53737 | 651.201 | 92.716 | 595.784 | 0.9848 | 0.84879 | 43.3991 | 233.2627 | 635.2075 | 0.5644 | 637.916 | 377.636 | 10.45 | 12.766 | 47953.0336 | 867.2416 | 651.201 | 595.7843 | 382.0762 | 0.49878 | 322.6173 | 0.84438 | 34.4444
2019-12-03 16:00 | 345.001 | 230.271 | 125.714 | 59.359 | 10.344 | 596.449 | 22.476 | 16.476 | 24.477 | 93.958 | 2.366 | 1.822 | 26.976 | -0.967 | 271.355 | 3.243 | 28.961 | 556.025 | 20.703 | 276.639 | 562.508 | 99.536 | 254.806 | 1011.23 | 45639.1953 | 58795.9931 | 39.258 | 10.8592 | 0.26 | 6546.9937 | 21.9877 | 383.0468 | 318.2697 | 29.9519 | 38.2451 | 25000 | 8.001 | 14.947 | 0.53529 | 621.349 | 91.591 | 596.449 | 1.0794 | 0.8505 | 43.3598 | 232.3624 | 641.1702 | 0.53808 | 607.938 | 369.321 | 10.17 | 12.27 | 50575.2259 | 858.3383 | 621.349 | 596.4485 | 400.0397 | 0.50245 | 338.6097 | 0.84644 | 33.3753
2019-12-03 17:00 | 345.409 | 232.498 | 125.301 | 62.846 | 8.811 | 595.945 | 22.491 | 16.097 | 24.013 | 96.659 | 2.371 | 1.822 | 26.627 | -0.968 | 271.306 | 3.26 | 29.468 | 554.574 | 20.699 | 276.758 | 560.582 | 98.651 | 253.986 | 1011.5547 | 45895.1992 | 58852.1297 | 39.1639 | 11.4533 | 0.26 | 6552.3032 | 21.9661 | 381.8599 | 317.8559 | 29.6777 | 37.3264 | 25000 | 7.916 | 14.947 | 0.5296 | 621.757 | 92.259 | 595.945 | 1.0695 | 0.84954 | 43.4992 | 229.8938 | 640.2441 | 0.5395 | 609.05 | 365.135 | 9.262 | 12.37 | 50220.4729 | 857.2751 | 621.757 | 595.9448 | 396.2926 | 0.50435 | 334.9422 | 0.84519 | 32.3538
2019-12-03 18:00 | 346.671 | 233.905 | 125.216 | 62.277 | 8.47 | 595.462 | 22.286 | 15.868 | 23.796 | 95.451 | 2.367 | 1.821 | 26.419 | -0.969 | 271.233 | 3.27 | 29.595 | 554.337 | 20.65 | 276.399 | 560.383 | 98.635 | 253.137 | 1012.2662 | 46151.2031 | 58974.9903 | 38.8633 | 11.1918 | 0.26 | 6525.4644 | 21.9543 | 381.5988 | 317.5347 | 29.5659 | 37.0708 | 25000 | 7.928 | 14.947 | 0.53041 | 628.554 | 92.389 | 595.462 | 1.0462 | 0.84916 | 43.6561 | 230.2423 | 636.6561 | 0.54452 | 614.427 | 365.049 | 7.525 | 12.574 | 49662.0225 | 863.6882 | 628.554 | 595.4619 | 391.5592 | 0.49543 | 330.8068 | 0.84485 | 31.3138
2019-12-03 19:00 | 345.99 | 231.092 | 125.135 | 62.092 | 8.226 | 595.548 | 22.681 | 15.215 | 23.2 | 92.232 | 2.372 | 1.821 | 26.008 | -0.97 | 271.282 | 3.262 | 29.338 | 554.206 | 20.635 | 276.043 | 560.462 | 98.794 | 253.117 | 1012.6952 | 46407.207 | 59979.0928 | 38.8221 | 10.9239 | 0.26 | 6627.2905 | 21.9109 | 381.6769 | 317.5347 | 29.2339 | 36.2027 | 25000 | 7.985 | 14.947 | 0.53422 | 625.995 | 92.015 | 595.548 | 1.0858 | 0.84956 | 44.3844 | 231.8977 | 646.8094 | 0.53492 | 612.349 | 365.852 | 8.494 | 12.497 | 50175.6925 | 865.3627 | 625.995 | 595.5477 | 404.7932 | 0.50175 | 342.2509 | 0.8455 | 30.3026
2019-12-03 20:00 | 346.795 | 232.615 | 124.891 | 64.966 | 7.657 | 594.411 | 22.491 | 15.274 | 23.254 | 94.009 | 2.373 | 1.821 | 25.796 | -0.971 | 271.258 | 3.256 | 29.362 | 553.526 | 20.607 | 276.161 | 559.461 | 98.919 | 253.561 | 1012.9882 | 46407.207 | 61937.7903 | 38.7203 | 10.8217 | 0.26 | 6601.4316 | 21.8602 | 381.422 | 317.3351 | 29.1475 | 35.5903 | 25000 | 7.98 | 14.947 | 0.53389 | 628.287 | 91.765 | 594.411 | 1.132 | 0.84947 | 44.3274 | 231.7525 | 666.1811 | 0.52057 | 611.886 | 365.157 | 6.977 | 12.409 | 51678.441 | 879.9586 | 628.287 | 594.4115 | 422.7448 | 0.50877 | 357.4813 | 0.84562 | 29.2782
2019-12-03 21:00 | 348.276 | 233.67 | 125.457 | 63.105 | 7.175 | 594.549 | 22.608 | 15.311 | 23.37 | 93.187 | 2.377 | 1.823 | 25.912 | -0.971 | 271.331 | 3.303 | 29.374 | 551.694 | 20.765 | 275.559 | 559.485 | 98.906 | 253.833 | 1013.2812 | 47175.2188 | 47315.9153 | 37.8671 | 10.8792 | 0.26 | 6670.6729 | 21.9927 | 380.1 | 316.4149 | 29.2299 | 35.8459 | 25000 | 8.059 | 14.947 | 0.53917 | 629.573 | 92.607 | 594.549 | 0.67631 | 0.85066 | 45.8016 | 234.0468 | 497.6992 | 0.69977 | 618.088 | 365.079 | 7.946 | 12.729 | 37980.0471 | 723.8516 | 629.573 | 594.5493 | 253.1501 | 0.49643 | 213.7194 | 0.84424 | 29.273
2019-12-03 22:00 | 353.894 | 238.359 | 125.749 | 74.481 | 6.184 | 593.114 | 23.495 | 15.151 | 23.301 | 95.656 | 2.374 | 1.823 | 25.855 | -0.972 | 270.981 | 3.261 | 30.561 | 552.658 | 20.844 | 279.916 | 556.808 | 99.554 | 256.379 | 1013.6061 | 47943.2305 | 57806.9318 | 37.7792 | 11.1044 | 0.26 | 6678.3135 | 22.1767 | 380.0222 | 316.6184 | 28.9896 | 35.436 | 25000 | 8.15 | 14.947 | 0.54526 | 641.43 | 92.836 | 593.114 | 0.93884 | 0.8482 | 45.9608 | 236.6896 | 606.6381 | 0.58337 | 626.861 | 366.184 | 6.919 | 13.029 | 45551.7344 | 838.7664 | 641.43 | 593.1144 | 357.175 | 0.49494 | 301.2687 | 0.84348 | 28.2797
2019-12-03 23:00 | 220.192 | 127.59 | 105.369 | 90.811 | 5.067 | 648.507 | 10.687 | 13.919 | 20.881 | 72.622 | 2.379 | 1.822 | 24.77 | -0.974 | 269.442 | 3.197 | 14.981 | 565.367 | 17.294 | 227.046 | 565.222 | 85.63 | 217.69 | 1014.2751 | 32291.4922 | 38891.2896 | 37.7458 | 11.105 | 0.26 | 7262.0913 | 18.1529 | 383.8794 | 317.8998 | 28.4951 | 33.6251 | 25000 | 6.962 | 14.947 | 0.46578 | 441.282 | 80.422 | 648.507 | 0.94026 | 0.8809 | 50.0226 | 202.1881 | 407.7735 | 0.53999 | 447.762 | 337.057 | 20.732 | 8.937 | 45460.4099 | 560.5632 | 441.282 | 648.5074 | 269.0786 | 0.43772 | 235.7098 | 0.87599 | 25.907
2019-12-04 | 220.996 | 124.894 | 107.785 | 87.611 | 5.076 | 652.082 | 10.74 | 14.591 | 21.745 | 32.003 | 2.38 | 1.822 | 24.751 | -0.975 | 269.729 | 3.17 | 16.709 | 564.271 | 17.578 | 233.454 | 566.1 | 87.671 | 222.787 | 1014.171 | 32035.4883 | 972.468 | 37.7986 | 11.1866 | 0.26 | 7147.4126 | 18.6684 | 382.1726 | 318.4091 | 27.4377 | 34.3895 | 25000 | 7.154 | 14.947 | 0.47862 | 437.62 | 79.121 | 652.082 | -0.44109 | 0.86683 | 49.164 | 207.7641 | 10.2105 | 21.6439 | 442.545 | 333.469 | 19.983 | 8.764 | 1147.412 | 161.1737 | 437.62 | 652.0824 | -125.8702 | 0.4351 | -110.5975 | 0.87866 | 24.9145
2019-12-04 01:00 | 20.813 | 28.542 | -0.376 | 95.078 | 4.802 | 477.812 | 8.103 | 14.256 | 22.242 | 114.066 | 1.842 | 1.714 | 24.623 | -0.966 | 264.66 | 3.641 | 16.006 | 555.636 | 16.527 | 229.192 | 555.652 | 0.081 | 196.211 | 1014.6317 | 17699.2695 | 0 | 37.8591 | 6.5861 | 0.26 | 41901.7539 | 0 | 419.8206 | 319.061 | 28.9873 | 41.5582 | 25000 | 7.986 | 14.947 | 0.53429 | 406.731 | 80.682 | 477.812 | -0.18075 | 0.79218 | 287.7635 | 231.9268 | 0 | #DIV/0! | 418.748 | 304.461 | 23.388 | 4.443 | 0 | 128.099 | 406.731 | 477.8124 | -35.1281 | 0.17486 | -29.1965 | 0.83114 | 33.7795
2019-12-04 02:00 | -1.309 | 1.235 | 0.206 | 89.426 | 4.529 | 330.821 | 0.147 | 18.15 | 18.411 | 101.607 | 2.072 | 1.968 | 24.043 | -0.451 | 253.347 | 2.056 | 0 | 543.514 | 10.8 | 19.656 | 536.599 | 0 | 22.069 | 1015.3114 | 0 | 0 | 37.8706 | 2.6168 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.6236 | 316.8162 | 37.1005 | 554.157 | 25000 | 0.261 | 14.947 | 0.017462 | 9.769 | 41.981 | 330.821 | -1.1918 | 0.60422 | -7.2633e-36 | 7.5799 | 0 | #DIV/0! | 10.828 | 112.006 | 11.249 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.769 | 330.8206 | -3.8518 | #DIV/0! | -3.363 | 0.8731 | 540.7991
2019-12-04 03:00 | -0.768 | 1.231 | 0.264 | 90.227 | 4.07 | 305.99 | 0.122 | 18.639 | 19.825 | 97.678 | 1.84 | 1.99 | 23.389 | 0.002 | 241.953 | 1.898 | 0 | 531.159 | 11.103 | 19.285 | 511.938 | 0 | 21.774 | 1015.3537 | 0 | 0 | 37.8733 | 2.2892 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 414.4508 | 316.3734 | 59.0593 | 1014.7208 | 25000 | 1.186 | 14.947 | 0.079347 | 10.235 | 20.667 | 305.99 | -1.124 | 0.80686 | -7.2628e-36 | 34.4434 | 0 | #DIV/0! | 10.814 | 116.819 | 10.676 | 0.071 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.235 | 305.99 | -3.5202 | #DIV/0! | -3.2824 | 0.93246 | 986.9668
2019-12-04 04:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 89.121 | 3.603 | 280.095 | 0 | 19.038 | 20.726 | 97.141 | 1.859 | 2.01 | 23.323 | 0.003 | 231.394 | 2.013 | 0 | 518.681 | 11.284 | 19.671 | 491.411 | 0 | 21.894 | 1015.9292 | 0 | 0 | 37.8704 | 2.2848 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 401.4213 | 317.8342 | 53.8773 | 1016.2109 | 25000 | 1.688 | 14.947 | 0.11293 | 15.417 | 25.006 | 280.095 | -0.81417 | 0.74502 | -7.2633e-36 | 49.0223 | 0 | #DIV/0! | 16.201 | 105.283 | 10.351 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.417 | 280.095 | -3.5158 | #DIV/0! | -3.2019 | 0.91072 | 987.2735
2019-12-04 05:00 | -0.798 | 1.231 | 0.263 | 87.271 | 3.474 | 258.234 | 0.003 | 19.292 | 20.909 | 98.617 | 1.869 | 2.02 | 23.351 | 0.002 | 219.857 | 2.05 | 0 | 506.745 | 11.339 | 19.986 | 473.559 | 0 | 21.819 | 1016.3793 | 0 | 0 | 37.8704 | 2.2512 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.3651 | 319.3248 | 59.5679 | 1017.173 | 25000 | 1.617 | 14.947 | 0.10818 | 15.379 | 20.874 | 258.234 | -0.87683 | 0.77134 | -7.2633e-36 | 46.9604 | 0 | #DIV/0! | 14.762 | 95.914 | 9.791 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.379 | 258.2341 | -3.4822 | #DIV/0! | -3.2008 | 0.91917 | 985.8553
2019-12-04 06:00 | -0.749 | 1.231 | 0.205 | 86.088 | 3.325 | 238.83 | 0 | 19.403 | 21.022 | 94.787 | 1.867 | 2.017 | 23.351 | 0.002 | 208.547 | 2.154 | 1.408 | 494.849 | 11.256 | 20.237 | 458.044 | 0 | 21.659 | 1016.976 | 0 | 0 | 37.8706 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 377.0742 | 320.3544 | 49.8778 | 1016.681 | 25000 | 1.619 | 14.947 | 0.10832 | 15.091 | 19.803 | 238.83 | -0.96354 | 0.76608 | -7.2633e-36 | 47.0185 | 0 | #DIV/0! | 14.823 | 87.282 | 9.577 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.091 | 238.8296 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1848 | 0.91708 | 985.274
2019-12-04 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 86.298 | 3.185 | 221.531 | 0 | 19.414 | 20.999 | 94.229 | 1.892 | 2.044 | 23.351 | 0.002 | 198.223 | 2.263 | 0 | 483.587 | 11.146 | 20.46 | 444.309 | 0 | 21.342 | 1017.7298 | 0 | 0 | 37.8733 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 367.3027 | 320.8752 | 53.4606 | 1017.5129 | 25000 | 1.585 | 14.947 | 0.10604 | 13.638 | 18.779 | 221.531 | -1.1494 | 0.76086 | -7.2628e-36 | 46.031 | 0 | #DIV/0! | 15.021 | 80.316 | 9.487 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.638 | 221.5306 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.1784 | 0.91523 | 984.5442
2019-12-04 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 87.258 | 3.3 | 206.073 | 0.036 | 19.465 | 20.955 | 95.819 | 1.882 | 2.034 | 23.32 | 0.002 | 188.769 | 2.381 | 0.864 | 472.921 | 11.025 | 20.707 | 431.688 | 0 | 20.793 | 1018.7343 | 0 | 0 | 37.8706 | 2.2848 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 358.5444 | 321.1086 | 57.9321 | 1018.475 | 25000 | 1.49 | 14.947 | 0.099686 | 15.455 | 21.957 | 206.073 | -1.1039 | 0.69569 | -7.2633e-36 | 43.2721 | 0 | #DIV/0! | 14.952 | 73.967 | 9.454 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.455 | 206.0732 | -3.5158 | #DIV/0! | -3.1412 | 0.89345 | 983.6082
2019-12-04 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 82.993 | 4.18 | 193.357 | 0.053 | 19.46 | 20.903 | 92.071 | 1.86 | 2.033 | 23.278 | 0.002 | 180.229 | 2.568 | 0 | 462.839 | 10.927 | 20.552 | 419.843 | 0 | 20.138 | 1019.4669 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.2032 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.2167 | 320.8632 | 47.7093 | 1019.6829 | 25000 | 1.443 | 14.947 | 0.096541 | 14.639 | 20.848 | 193.357 | -1.2133 | 0.6992 | -7.2627e-36 | 41.9071 | 0 | #DIV/0! | 15.332 | 68.583 | 9.664 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.639 | 193.3568 | -3.4342 | #DIV/0! | -3.0639 | 0.89218 | 982.9178
2019-12-04 10:00 | -0.646 | 1.231 | 0.205 | 81.84 | 4.403 | 182.111 | 0.548 | 19.471 | 20.698 | 108.645 | 1.875 | 2.026 | 23.203 | 0.002 | 172.496 | 2.807 | 0 | 453.231 | 10.858 | 21.166 | 408.632 | 0.041 | 19.369 | 1020.1677 | 0 | 0 | 37.8737 | 2.1882 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 344.3058 | 320.516 | 57.7305 | 1019.965 | 25000 | 1.227 | 14.947 | 0.08209 | 15.701 | 19.857 | 182.111 | -1.1958 | 0.69714 | -7.2627e-36 | 35.6341 | 0 | #DIV/0! | 14.074 | 64.017 | 9.337 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.701 | 182.1111 | -3.4192 | #DIV/0! | -3.0463 | 0.89096 | 982.7193
2019-12-04 11:00 | -1.399 | 0.41 | 0.205 | 79.766 | 4.683 | 54.414 | 0.087 | 18.397 | 19.602 | 166.545 | 1.858 | 2.009 | 23.148 | 0.002 | 166.304 | 4.175 | 1.412 | 443.783 | 10.209 | 19.899 | 398.254 | 0 | 16.555 | 1020.429 | 0 | 0 | 37.8763 | 2.0712 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 336.3865 | 319.9532 | 69.6851 | 1020.3049 | 25000 | 1.205 | 14.947 | 0.080618 | 48.653 | 103.628 | 54.414 | -0.93722 | -10.5251 | -7.2622e-36 | 34.9952 | 0 | #DIV/0! | 49.014 | 20.768 | 5.661 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.653 | 54.4136 | -2.4812 | #DIV/0! | 2.2441 | -0.90444 | 982.0237
2019-12-04 12:00 | -1.43 | 0.41 | 0.205 | 76.671 | 5.282 | 44.805 | 0.186 | 18.28 | 18.563 | 185.263 | 1.868 | 2.02 | 23.163 | 0.002 | 159.146 | 4.009 | 0 | 434.894 | 5.16 | 15.187 | 390.305 | 0 | 12.527 | 1020.2931 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.1362 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 327.6298 | 319.0851 | 73.3383 | 1020.0591 | 25000 | 0.283 | 14.947 | 0.018934 | 49.601 | 123.822 | 44.805 | -1.1457 | -16.1627 | -7.2627e-36 | 8.2188 | 0 | #DIV/0! | 49.578 | 19.771 | 5.501 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49.601 | 44.8054 | -2.5462 | #DIV/0! | 4.4905 | -1.7636 | 982.2498
2019-12-04 13:00 | -1.48 | 0.41 | 0.205 | 76.609 | 5.758 | 40.557 | 0.035 | 18.176 | 18.435 | 149.261 | 1.882 | 2.033 | 23.162 | 0.002 | 151.696 | 2.958 | 0 | 427.385 | 2.443 | 12.459 | 384.019 | 0 | 8.948 | 1020.2719 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.1133 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 316.6948 | 318.1452 | 76.8699 | 1019.6251 | 25000 | 0.259 | 14.947 | 0.017328 | 49.76 | 134.478 | 40.557 | -1.2503 | -19.4063 | -7.2627e-36 | 7.5218 | 0 | #DIV/0! | 49.478 | 20.684 | 6.012 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49.76 | 40.5574 | -2.5233 | #DIV/0! | 5.8433 | -2.3158 | 982.1248
2019-12-04 14:00 | -1.432 | 0.41 | 0.206 | 71.267 | 6.088 | 37.179 | 0 | 18.047 | 18.28 | 157.285 | 1.872 | 2.022 | 23.087 | 0.002 | 144.908 | 2.163 | 0.817 | 419.568 | 1.417 | 10.164 | 378.749 | 0 | 6.574 | 1019.9894 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.1038 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 304.7912 | 316.888 | 76.1335 | 1019.531 | 25000 | 0.233 | 14.947 | 0.015588 | 47.566 | 134.347 | 37.179 | -1.4215 | -21.1551 | -7.2627e-36 | 6.7667 | 0 | #DIV/0! | 49.009 | 19.395 | 5.422 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.566 | 37.1794 | -2.5138 | #DIV/0! | 6.5698 | -2.6135 | 982.3631
2019-12-04 15:00 | -0.673 | 1.231 | 0.264 | 71.603 | 6.235 | 30.015 | 0 | 17.969 | 18.166 | 160.688 | 1.853 | 2.003 | 23.002 | 0.002 | 139.133 | 1.777 | 0 | 411.986 | 0.42 | 8.147 | 373.263 | 0 | 26.986 | 1019.8853 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0448 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 293.1511 | 315.1818 | 73.1888 | 1019.531 | 25000 | 0.197 | 14.947 | 0.01318 | 13.162 | 80.244 | 30.015 | -8.2918 | -6.1142 | -7.2627e-36 | 5.7212 | 0 | #DIV/0! | 12.123 | 16.359 | 8.12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.162 | 30.0148 | -3.2757 | #DIV/0! | 5.4819 | -1.6735 | 982.4635
2019-12-04 16:00 | -0.541 | 1.231 | 0.264 | 69.473 | 6.288 | 33.428 | 0.649 | 17.798 | 18.029 | 163.106 | 1.862 | 2.013 | 22.899 | 0.002 | 133.989 | 1.725 | 0.788 | 405.471 | 0.313 | 7.465 | 367.721 | 0 | 27.323 | 1020.3354 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 281.8653 | 313.2002 | 70.8262 | 1019.871 | 25000 | 0.231 | 14.947 | 0.015455 | 10.57 | 42.94 | 33.428 | -9.2342 | -2.4047 | -7.2627e-36 | 6.7086 | 0 | #DIV/0! | 10.859 | 20.688 | 8.382 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.57 | 33.4279 | -3.2627 | #DIV/0! | 0.92842 | -0.28455 | 982.6551
2019-12-04 17:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 71.691 | 6.191 | 35.295 | 0.733 | 17.725 | 17.86 | 165.478 | 1.856 | 2.005 | 22.754 | 0.002 | 129.759 | 1.623 | 0 | 399.161 | 0.311 | 7.481 | 362.153 | 0 | 27.651 | 1020.8897 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 271.8934 | 311.1169 | 69.4272 | 1020.3049 | 25000 | 0.135 | 14.947 | 0.0090319 | 11.07 | 37.186 | 35.295 | -8.2278 | -1.7514 | -7.2627e-36 | 3.9206 | 0 | #DIV/0! | 10.898 | 21.724 | 8.987 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.07 | 35.2949 | -3.2147 | #DIV/0! | 0.17224 | -0.053577 | 982.202
2019-12-04 18:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 70.06 | 6.158 | 36.011 | 0.668 | 17.653 | 17.796 | 167.592 | 1.857 | 2.015 | 22.579 | 0.002 | 127.352 | 1.494 | 1.072 | 393.275 | 0.301 | 7.461 | 356.586 | 0 | 26.914 | 1021.0786 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 262.8978 | 308.9617 | 68.7156 | 1020.739 | 25000 | 0.143 | 14.947 | 0.0095671 | 9.743 | 30.476 | 36.011 | -9.255 | -1.2324 | -7.2627e-36 | 4.153 | 0 | #DIV/0! | 9.894 | 21.717 | 9.643 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.743 | 36.0107 | -3.2471 | #DIV/0! | -0.4991 | 0.1537 | 981.9577
2019-12-04 19:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 67.811 | 6.043 | 36.54 | 0.748 | 17.609 | 17.768 | 170.821 | 1.856 | 2.007 | 22.467 | 0.002 | 125.77 | 1.375 | 0 | 387.368 | 0.291 | 7.42 | 351.324 | 0 | 26.441 | 1021.7794 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0306 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 254.9169 | 306.7766 | 67.354 | 1021.5129 | 25000 | 0.159 | 14.947 | 0.010638 | 11.65 | 30.341 | 36.54 | -7.662 | -1.2001 | -7.2627e-36 | 4.6176 | 0 | #DIV/0! | 6.694 | 21.794 | 9.503 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.65 | 36.5398 | -3.2616 | #DIV/0! | -0.55334 | 0.16965 | 981.3606
2019-12-04 20:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 69.179 | 5.829 | 36.841 | 0.044 | 17.552 | 17.712 | 173.368 | 1.871 | 2.021 | 22.378 | 0.002 | 124.302 | 1.284 | 0 | 381.672 | 0.283 | 7.058 | 345.947 | 0 | 26.298 | 1022.0725 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 247.5002 | 304.5496 | 65.4787 | 1021.701 | 25000 | 0.16 | 14.947 | 0.010704 | 10.682 | 27.595 | 36.841 | -8.2909 | -0.98529 | -7.2627e-36 | 4.6467 | 0 | #DIV/0! | 10.434 | 21.562 | 8.79 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.682 | 36.8406 | -3.2627 | #DIV/0! | -0.81885 | 0.25097 | 980.4032
2019-12-04 21:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 68.596 | 5.791 | 36.903 | 0.107 | 17.521 | 17.651 | 175.699 | 1.862 | 1.998 | 22.233 | 0.002 | 123.049 | 1.205 | 0 | 375.973 | 0.283 | 7.477 | 340.735 | 0 | 26.906 | 1022.3761 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 240.8024 | 302.2627 | 63.7544 | 1022.041 | 25000 | 0.13 | 14.947 | 0.0086974 | 10.437 | 26.344 | 36.903 | -8.3465 | -0.86425 | -7.2627e-36 | 3.7754 | 0 | #DIV/0! | 11.637 | 21.071 | 9.383 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.437 | 36.9028 | -3.2147 | #DIV/0! | -0.91982 | 0.28613 | 980.1724
2019-12-04 22:00 | -0.638 | 1.231 | 0.264 | 69.63 | 5.959 | 36.675 | 0 | 17.476 | 17.607 | 148.695 | 1.846 | 1.998 | 22.012 | 0.002 | 121.803 | 1.116 | 0 | 370.267 | 0.283 | 7.491 | 335.46 | 0 | 26.265 | 1022.7839 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 234.5658 | 300.0357 | 62.2758 | 1022.135 | 25000 | 0.131 | 14.947 | 0.0087643 | 3.783 | 24.741 | 36.675 | -23.4044 | -0.77948 | -7.2627e-36 | 3.8045 | 0 | #DIV/0! | 5.325 | 20.252 | 8.265 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.783 | 36.6745 | -3.2471 | #DIV/0! | -1.0566 | 0.3254 | 979.6791
2019-12-04 23:00 | -0.541 | 1.231 | 0.264 | 71.261 | 6.093 | 36.322 | 0.021 | 17.404 | 17.55 | 151.753 | 1.835 | 1.987 | 21.845 | 0.002 | 120.182 | 1.013 | 0 | 364.721 | 0.283 | 7.505 | 330.244 | 0 | 4.886 | 1022.7839 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9826 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 228.6014 | 297.6051 | 60.9556 | 1022.135 | 25000 | 0.146 | 14.947 | 0.0097678 | 8.202 | 24.129 | 36.322 | -10.7871 | -0.73423 | -7.2627e-36 | 4.2401 | 0 | #DIV/0! | 10.353 | 19.682 | 8.783 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.202 | 36.3218 | -3.2136 | #DIV/0! | -1.0788 | 0.33569 | 979.6992
2019-12-05 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 67.249 | 6.285 | 36.083 | 0.041 | 17.36 | 17.49 | 153.816 | 1.86 | 2.011 | 21.756 | 0.002 | 116.996 | 0.562 | 0 | 358.965 | 0.283 | 7.494 | 325.096 | 0 | 4.765 | 1022.7733 | 0 | 0 | 37.8763 | 2.0642 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 223.1057 | 295.1746 | 59.6788 | 1022.135 | 25000 | 0.13 | 14.947 | 0.0086974 | 11.038 | 23.61 | 36.083 | -8.2735 | -0.75152 | -7.2622e-36 | 3.7754 | 0 | #DIV/0! | 10.469 | 19.808 | 8.847 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.038 | 36.0832 | -3.2952 | #DIV/0! | -1.1391 | 0.34567 | 979.7285
2019-12-05 01:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 69.091 | 6.118 | 35.679 | 0.018 | 17.302 | 17.44 | 155.844 | 1.86 | 2.012 | 21.641 | 0.002 | 108.022 | 0.129 | 0 | 353.427 | 0.283 | 7.1 | 320.385 | 0.041 | 4.522 | 1022.6586 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9932 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 218.0411 | 292.8159 | 57.0513 | 1022.135 | 25000 | 0.138 | 14.947 | 0.0092326 | 8.651 | 22.596 | 35.679 | -10.4458 | -0.65876 | -7.2627e-36 | 4.0078 | 0 | #DIV/0! | 10.484 | 19.173 | 9.836 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.651 | 35.6785 | -3.2242 | #DIV/0! | -1.1823 | 0.36669 | 979.8164
2019-12-05 02:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 72.708 | 5.964 | 35.378 | 0.147 | 17.259 | 17.394 | 157.347 | 1.864 | 2.015 | 21.51 | 0.002 | 102.506 | 0.126 | 0 | 347.806 | 0.283 | 7.133 | 315.637 | 0 | 27.448 | 1022.941 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0212 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 213.4041 | 290.4871 | 54.3737 | 1022.475 | 25000 | 0.135 | 14.947 | 0.0090319 | 9.486 | 22.336 | 35.378 | -9.6907 | -0.66796 | -7.2622e-36 | 3.9206 | 0 | #DIV/0! | 9.618 | 18.741 | 8.544 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.486 | 35.3777 | -3.2521 | #DIV/0! | -1.1989 | 0.36865 | 979.6694
2019-12-05 03:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 71.036 | 5.995 | 35.201 | 0.111 | 17.244 | 17.365 | 158.871 | 1.879 | 2.03 | 21.426 | 0.002 | 101.224 | 0.126 | 0 | 341.949 | 0.283 | 7.515 | 311.017 | 0 | 28.172 | 1023.0875 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 209.1037 | 288.1284 | 52.2589 | 1022.569 | 25000 | 0.121 | 14.947 | 0.0080953 | 9.142 | 21.929 | 35.201 | -9.9896 | -0.62686 | -7.2622e-36 | 3.514 | 0 | #DIV/0! | 9.264 | 18.369 | 8.653 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.142 | 35.2014 | -3.2148 | #DIV/0! | -1.2121 | 0.37703 | 979.4946
2019-12-05 04:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 76.241 | 5.923 | 34.911 | 0.229 | 17.213 | 17.329 | 160.729 | 1.88 | 2.031 | 21.336 | 0.002 | 101.172 | 0.126 | 0 | 335.937 | 0.283 | 7.502 | 306.421 | 0.041 | 28.109 | 1023.1917 | 0 | 0 | 37.8737 | 2.0212 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 205.086 | 285.9432 | 50.4282 | 1022.569 | 25000 | 0.116 | 14.947 | 0.0077608 | 10.774 | 21.626 | 34.911 | -8.6464 | -0.63655 | -7.2627e-36 | 3.3688 | 0 | #DIV/0! | 9.8 | 17.785 | 8.339 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.774 | 34.9109 | -3.2522 | #DIV/0! | -1.2376 | 0.38054 | 979.5078
2019-12-05 05:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 72.348 | 5.987 | 34.901 | 0.012 | 17.156 | 17.285 | 162.048 | 1.868 | 2.019 | 21.207 | 0.002 | 101.499 | 0.124 | 0 | 330.656 | 0.283 | 7.14 | 301.876 | 0 | 28.275 | 1022.7839 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 200.8881 | 283.7162 | 48.9005 | 1022.229 | 25000 | 0.129 | 14.947 | 0.0086305 | 11.667 | 22.247 | 34.901 | -7.8949 | -0.66463 | -7.2622e-36 | 3.7464 | 0 | #DIV/0! | 11.525 | 17.676 | 9.251 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.667 | 34.9006 | -3.2147 | #DIV/0! | -1.1656 | 0.36257 | 979.6906
2019-12-05 06:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 77.075 | 5.886 | 35.648 | 0.204 | 17.127 | 17.247 | 163.451 | 1.871 | 2.023 | 21.06 | 0.002 | 102.489 | 0.163 | 0 | 325.391 | 0.283 | 7.152 | 287.022 | 0.041 | 23.736 | 1022.8156 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0212 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 195.2479 | 281.4294 | 47.7295 | 1022.135 | 25000 | 0.12 | 14.947 | 0.0080284 | 11.4 | 20.964 | 35.648 | -8.0026 | -0.55365 | -7.2622e-36 | 3.485 | 0 | #DIV/0! | 10.392 | 17.446 | 8.732 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.4 | 35.6477 | -3.2521 | #DIV/0! | -1.3396 | 0.41192 | 979.8441
2019-12-05 07:00 | -0.436 | 1.231 | 0.205 | 63.183 | 6.049 | 36.135 | 0.201 | 17.112 | 17.218 | 165.074 | 1.872 | 2.023 | 20.963 | 0.002 | 103.113 | 0.194 | 0 | 319.943 | 0.283 | 7.156 | 177.459 | 0.041 | 28.369 | 1023.234 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9887 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 191.7758 | 279.2024 | 46.9965 | 1022.475 | 25000 | 0.106 | 14.947 | 0.0070917 | 8.537 | 22.589 | 36.135 | -10.4372 | -0.63504 | -7.2622e-36 | 3.0784 | 0 | #DIV/0! | 9.208 | 17.386 | 9.524 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.537 | 36.1351 | -3.2197 | #DIV/0! | -1.207 | 0.37487 | 979.4405
2019-12-05 08:00 | -0.533 | 1.231 | 0.206 | 69.025 | 6.072 | 36.426 | 0.029 | 17.083 | 17.189 | 166.833 | 1.871 | 2.023 | 20.873 | 0.002 | 103.392 | 0.204 | 0 | 314.71 | 0.283 | 24.379 | 116.941 | 0.041 | 28.369 | 1023.3806 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 189.2039 | 276.8437 | 46.4988 | 1022.569 | 25000 | 0.106 | 14.947 | 0.0070917 | 9.249 | 20.548 | 36.426 | -9.5138 | -0.46879 | -7.2627e-36 | 3.0784 | 0 | #DIV/0! | 9.753 | 17.264 | 9.969 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.249 | 36.4256 | -3.2052 | #DIV/0! | -1.3972 | 0.4359 | 979.1357
2019-12-05 09:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 68.432 | 6.261 | 36.664 | 0.015 | 17.053 | 17.159 | 168.506 | 1.856 | 2.006 | 20.759 | 0.002 | 103.421 | 0.205 | 0 | 309.409 | 0.283 | 24.379 | 113.837 | 0 | 27.533 | 1023.5482 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9781 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.6191 | 274.6585 | 46.0185 | 1022.569 | 25000 | 0.106 | 14.947 | 0.0070917 | 10.69 | 20.114 | 36.664 | -8.1879 | -0.43018 | -7.2622e-36 | 3.0784 | 0 | #DIV/0! | 9.43 | 16.469 | 8.449 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.69 | 36.6642 | -3.2092 | #DIV/0! | -1.4486 | 0.45139 | 978.9619
2019-12-05 10:00 | -0.487 | 1.231 | 0.264 | 62.609 | 6.986 | 36.955 | 0.229 | 17.026 | 17.143 | 170.045 | 0.548 | 0.391 | 20.687 | 0.002 | 103.305 | 0.199 | 0 | 304.29 | 0.283 | 24.379 | 111.193 | 0 | 27.474 | 1023.9561 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.8254 | 272.5034 | 45.3569 | 1022.9089 | 25000 | 0.117 | 14.947 | 0.0078277 | 10.678 | 20.875 | 36.955 | -8.1353 | -0.4731 | -7.2627e-36 | 3.3979 | 0 | #DIV/0! | 10.878 | 15.711 | 9.216 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.678 | 36.9547 | -3.2102 | #DIV/0! | -1.3969 | 0.43513 | 978.7765
2019-12-05 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 56.803 | 7.732 | 37.422 | 0.486 | 17.041 | 17.143 | 171.668 | 0.485 | 0.388 | 20.599 | 0.002 | 103.107 | 0.192 | 0 | 298.421 | 0.281 | 24.379 | 108.543 | 0 | 27.406 | 1023.9243 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9312 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.9061 | 270.3901 | 44.539 | 1023.003 | 25000 | 0.102 | 14.947 | 0.0068241 | 9.586 | 22.686 | 37.422 | -8.8151 | -0.55727 | -7.2622e-36 | 2.9623 | 0 | #DIV/0! | 10.441 | 15.414 | 8.81 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.586 | 37.4216 | -3.1622 | #DIV/0! | -1.2452 | 0.39378 | 979.0527
2019-12-05 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 54.396 | 8.369 | 38.293 | 0.672 | 17.054 | 17.143 | 173.341 | 0.369 | 0.388 | 20.483 | 0.002 | 102.917 | 0.182 | 0 | 293.483 | 0.276 | 24.379 | 106.575 | 0 | 27.651 | 1023.4742 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9687 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.2515 | 268.5522 | 43.723 | 1023.003 | 25000 | 0.089 | 14.947 | 0.0059544 | 8.847 | 22.569 | 38.293 | -9.4447 | -0.53193 | -7.2622e-36 | 2.5847 | 0 | #DIV/0! | 8.531 | 15.512 | 9.597 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.847 | 38.2931 | -3.1997 | #DIV/0! | -1.3139 | 0.41062 | 979.6616
2019-12-05 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 55.213 | 9.001 | 38.552 | 0.629 | 17.04 | 17.143 | 175.049 | 0.341 | 0.385 | 20.367 | 0.002 | 102.58 | 0.172 | 0 | 288.059 | 0.283 | 22.804 | 105.467 | 0.041 | 27.651 | 1022.9092 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9312 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 186.0955 | 266.6724 | 42.9475 | 1022.3231 | 25000 | 0.103 | 14.947 | 0.006891 | 8.108 | 22.99 | 38.552 | -10.1165 | -0.53188 | -7.2622e-36 | 2.9913 | 0 | #DIV/0! | 9.751 | 15.62 | 9.482 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.108 | 38.5523 | -3.1622 | #DIV/0! | -1.2765 | 0.40366 | 980.1618
2019-12-05 14:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 55.079 | 9.371 | 38.148 | 0.781 | 17.04 | 17.156 | 176.773 | 0.322 | 0.379 | 20.282 | 0.002 | 102.184 | 0.159 | 0 | 283.657 | 0.283 | 22.804 | 104.576 | 0 | 27.088 | 1022.6162 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9687 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 184.7645 | 264.5891 | 42.1316 | 1022.135 | 25000 | 0.116 | 14.947 | 0.0077608 | 11.136 | 24.365 | 38.148 | -7.5319 | -0.66012 | -7.2622e-36 | 3.3688 | 0 | #DIV/0! | 11.156 | 15.255 | 10.204 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.136 | 38.1476 | -3.1996 | #DIV/0! | -1.156 | 0.36131 | 980.5886
2019-12-05 15:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 57.052 | 9.296 | 37.733 | 0.761 | 17.041 | 17.179 | 178.176 | 0.311 | 0.375 | 20.239 | 0.002 | 101.847 | 0.145 | 0 | 278.755 | 0.283 | 21.113 | 103.939 | 0.041 | 26.916 | 1022.3655 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9362 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 183.2413 | 262.5776 | 41.3407 | 1021.795 | 25000 | 0.138 | 14.947 | 0.0092326 | 8.414 | 25.655 | 37.733 | -9.976 | -0.74933 | -7.2627e-36 | 4.0077 | 0 | #DIV/0! | 9.88 | 15.118 | 10.461 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.414 | 37.7327 | -3.1672 | #DIV/0! | -1.0138 | 0.32009 | 980.8101
2019-12-05 16:00 | -0.434 | 1.231 | 0.264 | 60.748 | 8.851 | 37.152 | 0.86 | 17.055 | 17.193 | 179.715 | 0.305 | 0.368 | 20.15 | 0.002 | 101.43 | 0.132 | 0 | 273.907 | 0.283 | 19.273 | 103.349 | 0 | 27.198 | 1022.6268 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 181.5826 | 260.7397 | 40.436 | 1022.041 | 25000 | 0.138 | 14.947 | 0.0092326 | 9.024 | 24.564 | 37.152 | -9.4188 | -0.69604 | -7.2622e-36 | 4.0078 | 0 | #DIV/0! | 8.391 | 15.447 | 10.532 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.024 | 37.1517 | -3.1577 | #DIV/0! | -1.0699 | 0.33883 | 980.6543
2019-12-05 17:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 61.428 | 8.063 | 36.332 | 1.201 | 17.054 | 17.214 | 181.253 | 0.3 | 0.361 | 20.051 | 0.002 | 100.571 | 0.12 | 0 | 269.217 | 0.283 | 17.238 | 102.636 | 0.041 | 27.339 | 1022.5014 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 179.8659 | 259.0037 | 39.5718 | 1022.135 | 25000 | 0.16 | 14.947 | 0.010704 | 8.343 | 24.845 | 36.332 | -10.2591 | -0.72748 | -7.2627e-36 | 4.6467 | 0 | #DIV/0! | 8.24 | 15.25 | 10.605 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.343 | 36.3321 | -3.1097 | #DIV/0! | -0.98319 | 0.31617 | 981.1021
2019-12-05 18:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 58.639 | 7.747 | 35.222 | 0.59 | 17.041 | 17.231 | 182.707 | 0.297 | 0.353 | 19.993 | 0.002 | 96.353 | 0.113 | 0 | 264.664 | 0.283 | 19.273 | 101.729 | 0 | 27.651 | 1022.6374 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 178.053 | 257.3394 | 38.9005 | 1022.135 | 25000 | 0.19 | 14.947 | 0.012712 | 9.575 | 24.886 | 35.222 | -9.1894 | -0.77878 | -7.2627e-36 | 5.5179 | 0 | #DIV/0! | 7.892 | 15.464 | 10.849 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.575 | 35.222 | -3.0991 | #DIV/0! | -0.90945 | 0.29345 | 980.3851
2019-12-05 19:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 57.161 | 7.835 | 34.102 | 0.332 | 17.055 | 17.231 | 181.843 | 0.295 | 0.345 | 19.92 | 0.002 | 90.816 | 0.111 | 0 | 260.099 | 0.283 | 21.113 | 100.943 | 0.041 | 27.651 | 1022.6586 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 176.2011 | 255.7051 | 38.3314 | 1022.135 | 25000 | 0.176 | 14.947 | 0.011775 | 9.522 | 23.337 | 34.102 | -9.544 | -0.72285 | -7.2627e-36 | 5.1113 | 0 | #DIV/0! | 10.08 | 15.91 | 10.727 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.522 | 34.1015 | -3.0991 | #DIV/0! | -0.97831 | 0.31567 | 980.1173
2019-12-05 20:00 | -0.483 | 1.231 | 0.264 | 59.728 | 7.75 | 33.386 | 0.1 | 17.055 | 17.237 | 156.311 | 0.294 | 0.339 | 19.863 | 0.002 | 86.184 | 0.111 | 0 | 255.7 | 0.283 | 22.804 | 99.838 | 0.041 | 27.651 | 1022.9304 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 174.2724 | 253.9689 | 37.853 | 1022.135 | 25000 | 0.182 | 14.947 | 0.012176 | 7.491 | 22.22 | 33.386 | -12.3918 | -0.67557 | -7.2627e-36 | 5.2856 | 0 | #DIV/0! | 7.682 | 14.982 | 11.078 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.491 | 33.3858 | -3.0991 | #DIV/0! | -1.0365 | 0.33445 | 979.6345
2019-12-05 21:00 | -0.434 | 1.231 | 0.264 | 62.942 | 7.624 | 32.514 | 0.116 | 17.055 | 17.252 | 157.512 | 0.293 | 0.333 | 19.789 | 0.002 | 81.761 | 0.111 | 0 | 251.389 | 0.283 | 22.804 | 99.088 | 0.041 | 27.651 | 1022.9304 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 172.2664 | 252.2328 | 37.3322 | 1022.475 | 25000 | 0.197 | 14.947 | 0.01318 | 9.319 | 22.78 | 32.514 | -10.3867 | -0.7912 | -7.2622e-36 | 5.7212 | 0 | #DIV/0! | 8.717 | 14.641 | 10.858 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.319 | 32.5143 | -3.1472 | #DIV/0! | -0.94219 | 0.29938 | 979.6499
2019-12-05 22:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 65.231 | 7.518 | 31.684 | 0.047 | 17.054 | 17.273 | 158.729 | 0.293 | 0.327 | 19.719 | 0.002 | 77.751 | 0.111 | 0 | 247.25 | 0.283 | 22.804 | 98.289 | 0.041 | 27.598 | 1022.9199 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 170.433 | 250.4249 | 36.8036 | 1022.229 | 25000 | 0.219 | 14.947 | 0.014652 | 7.157 | 22.646 | 31.684 | -13.9253 | -0.83345 | -7.2627e-36 | 6.3601 | 0 | #DIV/0! | 8.446 | 14.823 | 10.747 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.157 | 31.6844 | -3.1578 | #DIV/0! | -0.90076 | 0.28525 | 979.5939
2019-12-05 23:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 67.345 | 7.268 | 30.979 | 0.185 | 17.04 | 17.296 | 160.165 | 0.291 | 0.322 | 19.705 | 0.002 | 74.091 | 0.111 | 0 | 243.155 | 0.283 | 24.379 | 97.479 | 0 | 26.914 | 1022.7733 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 168.6201 | 248.6588 | 36.2616 | 1022.135 | 25000 | 0.256 | 14.947 | 0.017127 | 8.964 | 20.996 | 30.979 | -11.3712 | -0.73855 | -7.2627e-36 | 7.4347 | 0 | #DIV/0! | 8.548 | 14.809 | 9.981 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.964 | 30.9789 | -3.1577 | #DIV/0! | -1.0176 | 0.32225 | 979.8665
2019-12-06 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 68.277 | 7.062 | 30.388 | 0.306 | 17.026 | 17.304 | 161.704 | 0.291 | 0.317 | 19.644 | 0.002 | 70.671 | 0.111 | 0 | 239.124 | 0.283 | 24.379 | 96.721 | 0.041 | 26.914 | 1022.5951 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 166.8067 | 247.0244 | 35.7562 | 1021.795 | 25000 | 0.278 | 14.947 | 0.018599 | 10.661 | 21.018 | 30.388 | -9.7471 | -0.77422 | -7.2627e-36 | 8.0736 | 0 | #DIV/0! | 10.109 | 14.91 | 9.946 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.661 | 30.3876 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.97367 | 0.30835 | 980.1533
2019-12-06 01:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 69.377 | 6.976 | 29.63 | 0.173 | 17.025 | 17.317 | 163.36 | 0.291 | 0.314 | 19.544 | 0.002 | 67.262 | 0.111 | 0 | 235.186 | 0.283 | 24.379 | 95.865 | 0 | 26.914 | 1022.0196 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 164.9743 | 245.2165 | 35.2932 | 1021.0211 | 25000 | 0.292 | 14.947 | 0.019536 | 10.512 | 19.77 | 29.63 | -10.1382 | -0.71156 | -7.2622e-36 | 8.4802 | 0 | #DIV/0! | 11.424 | 14.375 | 9.99 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.512 | 29.6302 | -3.1578 | #DIV/0! | -1.0508 | 0.33277 | 980.5777
2019-12-06 02:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 70.461 | 6.835 | 28.977 | 0.002 | 17.011 | 17.34 | 164.765 | 0.291 | 0.311 | 19.502 | 0.002 | 64.698 | 0.116 | 0 | 231.257 | 0.283 | 24.379 | 95.049 | 0.041 | 26.914 | 1021.6223 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 163.1993 | 243.3786 | 34.8071 | 1020.833 | 25000 | 0.329 | 14.947 | 0.022011 | 10.344 | 20.326 | 28.977 | -10.535 | -0.79936 | -7.2627e-36 | 9.5547 | 0 | #DIV/0! | 10.144 | 14.218 | 10.531 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.344 | 28.9767 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.94273 | 0.29855 | 980.7949
2019-12-06 03:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 70.072 | 6.816 | 28.333 | 0.016 | 17.011 | 17.348 | 165.982 | 0.291 | 0.308 | 19.442 | 0.002 | 62.542 | 0.117 | 0 | 227.495 | 0.283 | 24.379 | 94.186 | 0.041 | 26.914 | 1021.7053 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 161.4247 | 241.6425 | 34.2882 | 1020.833 | 25000 | 0.337 | 14.947 | 0.022546 | 9.249 | 20.855 | 28.333 | -11.8668 | -0.85943 | -7.2627e-36 | 9.787 | 0 | #DIV/0! | 9.557 | 13.962 | 9.672 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.249 | 28.3335 | -3.1098 | #DIV/0! | -0.82075 | 0.26393 | 980.7287
2019-12-06 04:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 67.214 | 7.068 | 27.514 | 0.007 | 17.011 | 17.354 | 167.418 | 0.291 | 0.306 | 19.387 | 0.002 | 60.387 | 0.117 | 0 | 223.848 | 0.283 | 24.379 | 93.318 | 0.041 | 27.083 | 1021.0151 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 159.746 | 239.9783 | 33.8696 | 1020.493 | 25000 | 0.343 | 14.947 | 0.022948 | 10.716 | 21.783 | 27.514 | -10.6741 | -1.0241 | -7.2627e-36 | 9.9613 | 0 | #DIV/0! | 9.242 | 13.725 | 9.974 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.716 | 27.5139 | -3.1471 | #DIV/0! | -0.65553 | 0.20829 | 981.383
2019-12-06 05:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 69.047 | 7.007 | 26.974 | 0.029 | 17.011 | 17.369 | 168.957 | 0.29 | 0.303 | 19.326 | 0.002 | 58.449 | 0.119 | 0 | 220.136 | 0.283 | 25.858 | 92.554 | 0.041 | 27.092 | 1020.8897 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 158.0104 | 238.4877 | 33.4934 | 1020.0591 | 25000 | 0.358 | 14.947 | 0.023951 | 10.742 | 20.406 | 26.974 | -10.7322 | -0.91106 | -7.2627e-36 | 10.3969 | 0 | #DIV/0! | 10.268 | 13.942 | 10.182 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.742 | 26.9745 | -3.1098 | #DIV/0! | -0.7572 | 0.24349 | 981.5247
2019-12-06 06:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 68.718 | 6.84 | 26.508 | 0 | 17.011 | 17.384 | 170.377 | 0.289 | 0.301 | 19.24 | 0.002 | 56.563 | 0.118 | 0 | 216.603 | 0.283 | 25.858 | 91.802 | 0 | 26.914 | 1021.0256 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 156.3316 | 236.955 | 33.1096 | 1019.965 | 25000 | 0.373 | 14.947 | 0.024955 | 10.616 | 20.881 | 26.508 | -11.1836 | -1.0139 | -7.2627e-36 | 10.8325 | 0 | #DIV/0! | 10.102 | 13.977 | 9.447 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.616 | 26.5076 | -3.1471 | #DIV/0! | -0.66806 | 0.21228 | 981.3662
2019-12-06 07:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 66.74 | 6.859 | 25.979 | 0 | 17.011 | 17.392 | 171.814 | 0.289 | 0.3 | 19.183 | 0.002 | 54.781 | 0.119 | 0 | 213.03 | 0.283 | 25.858 | 90.946 | 0 | 26.914 | 1021.0468 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 154.7113 | 235.2908 | 32.6968 | 1020.3049 | 25000 | 0.381 | 14.947 | 0.02549 | 11.44 | 20.027 | 25.979 | -10.625 | -0.97748 | -7.2622e-36 | 11.0649 | 0 | #DIV/0! | 10.144 | 13.709 | 9.722 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.44 | 25.9785 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.72346 | 0.22911 | 981.3458
2019-12-06 08:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 65.53 | 7.271 | 25.449 | 0.058 | 17.011 | 17.398 | 173.234 | 0.29 | 0.299 | 19.125 | 0.002 | 53.051 | 0.12 | 0 | 209.586 | 0.283 | 25.858 | 90.13 | 0.041 | 27.473 | 1021.3293 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 153.0909 | 233.6564 | 32.2859 | 1020.399 | 25000 | 0.387 | 14.947 | 0.025891 | 11.094 | 19.144 | 25.449 | -11.1845 | -0.92966 | -7.2627e-36 | 11.2391 | 0 | #DIV/0! | 10.707 | 13.598 | 9.118 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.094 | 25.4494 | -3.1578 | #DIV/0! | -0.78233 | 0.24775 | 981.1301
2019-12-06 09:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 63.468 | 7.868 | 25.034 | 0.114 | 17.01 | 17.4 | 174.553 | 0.29 | 0.298 | 19.052 | 0.002 | 51.431 | 0.12 | 0 | 206.21 | 0.283 | 24.379 | 89.319 | 0.041 | 27.651 | 1021.4758 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 151.509 | 231.9922 | 31.9232 | 1020.739 | 25000 | 0.39 | 14.947 | 0.026092 | 9.056 | 19.407 | 25.034 | -13.9287 | -0.9886 | -7.2627e-36 | 11.3262 | 0 | #DIV/0! | 8.888 | 13.318 | 9.987 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.056 | 25.0345 | -3.1578 | #DIV/0! | -0.70978 | 0.22477 | 981.0432
2019-12-06 10:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 59.347 | 8.519 | 24.568 | 0.089 | 16.996 | 17.405 | 176.107 | 0.29 | 0.297 | 18.995 | 0.002 | 49.874 | 0.122 | 0 | 202.882 | 0.283 | 24.379 | 88.561 | 0 | 27.651 | 1021.6012 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 149.9465 | 230.4297 | 31.549 | 1020.833 | 25000 | 0.409 | 14.947 | 0.027363 | 9.515 | 22.155 | 24.568 | -13.3028 | -1.2781 | -7.2622e-36 | 11.878 | 0 | #DIV/0! | 10.037 | 13.02 | 9.31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.515 | 24.5676 | -3.1097 | #DIV/0! | -0.30543 | 0.098219 | 980.8987
2019-12-06 11:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 67.481 | 9.394 | 24.153 | 0.535 | 16.982 | 17.428 | 177.748 | 0.291 | 0.297 | 18.951 | 0.002 | 48.409 | 0.123 | 0 | 199.593 | 0.283 | 24.379 | 87.757 | 0.041 | 27.092 | 1021.4123 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 148.4224 | 228.9391 | 31.2519 | 1020.493 | 25000 | 0.446 | 14.947 | 0.029839 | 11.027 | 20.931 | 24.153 | -11.8165 | -1.2155 | -7.2627e-36 | 12.9526 | 0 | #DIV/0! | 10.859 | 13.241 | 10.389 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.027 | 24.1527 | -3.1471 | #DIV/0! | -0.41983 | 0.1334 | 981.5088
2019-12-06 12:00 | -0.432 | 1.231 | 0.205 | 59.292 | 10.035 | 23.572 | 0.872 | 16.995 | 17.442 | 179.169 | 0.291 | 0.297 | 18.924 | 0.002 | 47.018 | 0.123 | 0 | 196.464 | 0.283 | 24.379 | 86.999 | 0.041 | 26.914 | 1020.6691 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 146.9562 | 227.4783 | 30.9491 | 1019.7191 | 25000 | 0.447 | 14.947 | 0.029906 | 10.595 | 22.436 | 23.572 | -12.6438 | -1.4416 | -7.2622e-36 | 12.9816 | 0 | #DIV/0! | 10.182 | 13.132 | 11.181 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.595 | 23.5716 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.15218 | 0.048193 | 982.5484
2019-12-06 13:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 56.293 | 10.277 | 23.323 | 0.809 | 16.967 | 17.457 | 180.487 | 0.291 | 0.297 | 18.863 | 0.002 | 45.702 | 0.125 | 0 | 193.347 | 0.283 | 24.379 | 86.298 | 0 | 26.286 | 1019.8218 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8837 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 145.5478 | 225.8439 | 30.7041 | 1018.8511 | 25000 | 0.49 | 14.947 | 0.032782 | 10.095 | 22.22 | 23.323 | -13.229 | -1.4106 | -7.2622e-36 | 14.2304 | 0 | #DIV/0! | 8.465 | 12.811 | 11.046 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.095 | 23.3228 | -3.1147 | #DIV/0! | -0.1473 | 0.047293 | 983.3046
2019-12-06 14:00 | -0.382 | 1.231 | 0.264 | 57.504 | 10.223 | 23.094 | 0.807 | 16.967 | 17.465 | 181.688 | 0.291 | 0.297 | 18.808 | 0.002 | 44.602 | 0.124 | 0 | 190.31 | 0.283 | 25.858 | 85.604 | 0 | 26.914 | 1019.361 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8692 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 144.1205 | 224.2516 | 30.4861 | 1018.3231 | 25000 | 0.498 | 14.947 | 0.033318 | 11.743 | 22.924 | 23.094 | -11.4318 | -1.4999 | -7.2622e-36 | 14.4628 | 0 | #DIV/0! | 11.084 | 12.596 | 12.459 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.743 | 23.0945 | -3.1003 | #DIV/0! | -0.022822 | 0.0073611 | 983.7475
2019-12-06 15:00 | -0.43 | 1.231 | 0.264 | 59.81 | 10.158 | 22.628 | 0.834 | 16.967 | 17.472 | 180.006 | 0.291 | 0.297 | 18.747 | 0.002 | 43.358 | 0.125 | 0 | 187.433 | 0.283 | 25.858 | 84.805 | 0 | 26.914 | 1018.6602 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 142.789 | 222.8627 | 30.218 | 1017.889 | 25000 | 0.505 | 14.947 | 0.033786 | 10.436 | 25.676 | 22.628 | -13.1238 | -1.8567 | -7.2622e-36 | 14.666 | 0 | #DIV/0! | 10.662 | 13.198 | 11.535 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.436 | 22.6276 | -3.0991 | #DIV/0! | 0.41745 | -0.1347 | 984.451
2019-12-06 16:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 61.665 | 9.946 | 22.327 | 1.012 | 16.968 | 17.486 | 155.806 | 0.291 | 0.296 | 18.692 | 0.002 | 42.26 | 0.126 | 0 | 184.511 | 0.283 | 25.858 | 84.047 | 0.041 | 26.914 | 1018.3671 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 141.3622 | 221.4019 | 29.9518 | 1017.795 | 25000 | 0.518 | 14.947 | 0.034656 | 8.929 | 19.512 | 22.327 | -15.7865 | -1.2343 | -7.2627e-36 | 15.0436 | 0 | #DIV/0! | 9.139 | 13.915 | 11.848 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.929 | 22.3268 | -3.1471 | #DIV/0! | -0.3968 | 0.12608 | 984.9068
2019-12-06 17:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 66.97 | 8.635 | 22.036 | 1.035 | 16.981 | 17.501 | 157.033 | 0.291 | 0.295 | 18.677 | 0.002 | 41.306 | 0.124 | 0 | 181.708 | 0.283 | 25.858 | 83.295 | 0 | 26.914 | 1018.0847 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 140.0112 | 219.8394 | 29.7338 | 1017.4551 | 25000 | 0.52 | 14.947 | 0.03479 | 9.844 | 19.791 | 22.036 | -14.3356 | -1.2688 | -7.2622e-36 | 15.1017 | 0 | #DIV/0! | 11.79 | 14.974 | 12.164 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.844 | 22.0363 | -3.1098 | #DIV/0! | -0.31681 | 0.10188 | 985.2026
2019-12-06 18:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 73.602 | 7.168 | 21.684 | 0.916 | 16.967 | 17.509 | 158.608 | 0.29 | 0.295 | 18.648 | 0.002 | 40.21 | 0.125 | 0 | 178.816 | 0.283 | 24.379 | 82.543 | 0.041 | 26.914 | 1017.9487 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 138.6612 | 218.2769 | 29.4502 | 1017.361 | 25000 | 0.542 | 14.947 | 0.036261 | 9.37 | 20.562 | 21.684 | -15.2532 | -1.3873 | -7.2622e-36 | 15.7406 | 0 | #DIV/0! | 9.928 | 15.484 | 11.557 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.37 | 21.6836 | -3.0991 | #DIV/0! | -0.16036 | 0.051744 | 985.219
2019-12-06 19:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 75.328 | 6.617 | 21.445 | 0.923 | 16.967 | 17.516 | 160.751 | 0.289 | 0.294 | 18.573 | 0.002 | 39.33 | 0.124 | 0 | 176.145 | 0.283 | 24.379 | 81.842 | 0.041 | 26.914 | 1017.9382 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 137.3108 | 216.8581 | 29.1262 | 1017.361 | 25000 | 0.549 | 14.947 | 0.03673 | 10.273 | 22.613 | 21.445 | -14.2855 | -1.6958 | -7.2627e-36 | 15.9439 | 0 | #DIV/0! | 9.982 | 14.814 | 11.705 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.273 | 21.445 | -3.1472 | #DIV/0! | 0.17141 | -0.054465 | 985.236
2019-12-06 20:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 80.684 | 6.047 | 21.269 | 1.04 | 16.966 | 17.524 | 163.169 | 0.289 | 0.294 | 18.503 | 0.002 | 38.379 | 0.125 | 0 | 173.49 | 0.283 | 24.379 | 81.2 | 0 | 26.914 | 1017.7917 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 135.9798 | 215.4991 | 28.858 | 1017.361 | 25000 | 0.558 | 14.947 | 0.037332 | 11.53 | 22.285 | 21.269 | -12.8766 | -1.6877 | -7.2622e-36 | 16.2052 | 0 | #DIV/0! | 11.61 | 14.606 | 10.467 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.53 | 21.2686 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.15084 | -0.04777 | 985.4914
2019-12-06 21:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 76.484 | 5.948 | 21.092 | 0.805 | 16.953 | 17.537 | 165.073 | 0.289 | 0.295 | 18.49 | 0.002 | 37.499 | 0.126 | 0 | 170.915 | 0.283 | 25.858 | 80.511 | 0.041 | 27.092 | 1017.624 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 134.6871 | 214.0803 | 28.561 | 1016.681 | 25000 | 0.584 | 14.947 | 0.039071 | 9.436 | 22.875 | 21.092 | -15.6248 | -1.7397 | -7.2627e-36 | 16.9603 | 0 | #DIV/0! | 8.76 | 14.452 | 10.863 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.436 | 21.0923 | -3.1098 | #DIV/0! | 0.26288 | -0.084533 | 985.4262
2019-12-06 22:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 79.025 | 5.704 | 20.916 | 0.351 | 16.966 | 17.547 | 166.484 | 0.289 | 0.295 | 18.429 | 0.002 | 36.621 | 0.124 | 0 | 168.355 | 0.283 | 24.379 | 79.817 | 0 | 27.651 | 1017.2056 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 133.414 | 212.7213 | 28.2581 | 1016.493 | 25000 | 0.581 | 14.947 | 0.038871 | 11.296 | 23.523 | 20.916 | -13.1171 | -1.8314 | -7.2622e-36 | 16.8732 | 0 | #DIV/0! | 10.427 | 14.564 | 9.647 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.296 | 20.9159 | -3.0991 | #DIV/0! | 0.38628 | -0.12464 | 985.3917
2019-12-06 23:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 82.812 | 5.531 | 20.625 | 0.108 | 16.952 | 17.545 | 167.802 | 0.289 | 0.294 | 18.359 | 0.002 | 35.815 | 0.123 | 0 | 165.743 | 0.283 | 24.379 | 79.122 | 0 | 27.651 | 1017.0591 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 132.1025 | 211.2307 | 27.9977 | 1016.1531 | 25000 | 0.593 | 14.947 | 0.039674 | 10.864 | 22.127 | 20.625 | -14.0454 | -1.7428 | -7.2622e-36 | 17.2217 | 0 | #DIV/0! | 13.236 | 14.659 | 10.231 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.864 | 20.6254 | -3.1472 | #DIV/0! | 0.22919 | -0.072823 | 985.2981
2019-12-07 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 83.178 | 5.384 | 20.501 | 0.014 | 16.952 | 17.553 | 169.121 | 0.289 | 0.294 | 18.299 | 0.002 | 35.009 | 0.123 | 0 | 163.264 | 0.283 | 25.858 | 78.584 | 0.041 | 27.651 | 1016.8702 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 130.8098 | 209.9137 | 27.7295 | 1016.059 | 25000 | 0.601 | 14.947 | 0.040209 | 9.199 | 18.901 | 20.501 | -16.7441 | -1.365 | -7.2627e-36 | 17.454 | 0 | #DIV/0! | 9.017 | 14.624 | 10.069 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.199 | 20.501 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.24645 | 0.078045 | 985.3901
2019-12-07 01:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 82.729 | 6.13 | 20.273 | 0 | 16.937 | 17.56 | 170.44 | 0.289 | 0.294 | 18.243 | 0.002 | 34.204 | 0.125 | 0 | 160.852 | 0.283 | 24.379 | 77.803 | 0.041 | 27.651 | 1016.1482 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 129.5367 | 208.5547 | 27.4479 | 1015.379 | 25000 | 0.623 | 14.947 | 0.041681 | 10.774 | 21.396 | 20.273 | -14.4571 | -1.7073 | -7.2622e-36 | 18.093 | 0 | #DIV/0! | 10.89 | 14.631 | 9.061 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.774 | 20.2727 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.17492 | -0.055395 | 986.0766
2019-12-07 02:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 81.692 | 6.099 | 20.034 | 0 | 16.922 | 17.574 | 171.886 | 0.289 | 0.294 | 18.184 | 0.002 | 33.472 | 0.126 | 0 | 158.455 | 0.283 | 25.858 | 77.097 | 0.041 | 27.651 | 1015.5727 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 128.2252 | 206.9922 | 27.1875 | 1015.191 | 25000 | 0.652 | 14.947 | 0.043621 | 11.362 | 23.089 | 20.034 | -13.6615 | -1.9114 | -7.2622e-36 | 18.9352 | 0 | #DIV/0! | 11.481 | 14.55 | 9.639 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.362 | 20.0341 | -3.1097 | #DIV/0! | 0.4742 | -0.15249 | 986.6354
2019-12-07 03:00 | -0.432 | 1.231 | 0.205 | 80.095 | 6.796 | 19.858 | 0 | 16.908 | 17.582 | 173.297 | 0.289 | 0.294 | 18.127 | 0.002 | 32.74 | 0.126 | 0 | 156.053 | 0.283 | 25.858 | 76.35 | 0.041 | 27.651 | 1015.1226 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 127.0862 | 205.5734 | 26.9348 | 1014.511 | 25000 | 0.674 | 14.947 | 0.045093 | 9.81 | 22.333 | 19.858 | -16.1553 | -1.8752 | -7.2627e-36 | 19.5741 | 0 | #DIV/0! | 11.764 | 15.137 | 9.625 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.81 | 19.8577 | -3.1471 | #DIV/0! | 0.39225 | -0.12464 | 987.0729
2019-12-07 04:00 | -0.432 | 1.231 | 0.205 | 78.088 | 6.826 | 19.681 | 0 | 16.908 | 17.582 | 174.744 | 0.289 | 0.294 | 18.083 | 0.002 | 32.081 | 0.124 | 0 | 153.782 | 0.283 | 25.858 | 75.65 | 0.041 | 27.473 | 1014.5576 | 0 | 0 | 37.8735 | 2.0228 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 125.8909 | 204.2863 | 26.7033 | 1013.983 | 25000 | 0.674 | 14.947 | 0.045093 | 9.567 | 20.296 | 19.681 | -17.2809 | -1.7258 | -7.2627e-36 | 19.5741 | 0 | #DIV/0! | 10.705 | 15.407 | 9.449 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.567 | 19.6814 | -3.2539 | #DIV/0! | 0.10168 | -0.031248 | 987.6226
2019-12-07 05:00 | -0.483 | 1.231 | 0.206 | 76.534 | 7.036 | 19.505 | 0 | 16.908 | 17.589 | 176.41 | 0.289 | 0.294 | 18.056 | 0.002 | 31.422 | 0.123 | 0 | 151.525 | 0.283 | 25.858 | 75.163 | 0.041 | 27.651 | 1014.254 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9479 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 124.733 | 202.9692 | 26.4795 | 1013.209 | 25000 | 0.681 | 14.947 | 0.045561 | 10.765 | 21.969 | 19.505 | -15.1397 | -1.9086 | -7.2627e-36 | 19.7774 | 0 | #DIV/0! | 9.348 | 15.412 | 9.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.765 | 19.505 | -3.1789 | #DIV/0! | 0.40158 | -0.12633 | 987.9182
2019-12-07 06:00 | -0.434 | 1.231 | 0.263 | 88.065 | 6.718 | 19.329 | 0.052 | 16.908 | 17.603 | 177.912 | 0.289 | 0.294 | 18.01 | 0.002 | 30.835 | 0.123 | 0 | 149.377 | 0.283 | 25.858 | 74.493 | 0.041 | 27.651 | 1013.8356 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 123.6335 | 201.6821 | 26.2616 | 1013.021 | 25000 | 0.695 | 14.947 | 0.046498 | 11.128 | 20.554 | 19.329 | -14.4575 | -1.6863 | -7.2622e-36 | 20.184 | 0 | #DIV/0! | 11.588 | 15.325 | 9.387 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.128 | 19.3286 | -3.1097 | #DIV/0! | 0.19708 | -0.063377 | 988.3766
2019-12-07 07:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 86.847 | 6.849 | 19.152 | 0.122 | 16.908 | 17.605 | 179.231 | 0.289 | 0.294 | 17.938 | 0.002 | 30.177 | 0.125 | 0 | 147.207 | 0.283 | 24.379 | 73.798 | 0.041 | 27.545 | 1013.6996 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 122.5339 | 200.365 | 26.0243 | 1013.021 | 25000 | 0.697 | 14.947 | 0.046631 | 11.688 | 18.782 | 19.152 | -13.8448 | -1.4689 | -7.2627e-36 | 20.242 | 0 | #DIV/0! | 10.213 | 15.112 | 9.822 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.688 | 19.1523 | -3.0992 | #DIV/0! | -0.059873 | 0.019319 | 988.5774
2019-12-07 08:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 86.743 | 7.059 | 18.862 | 0.059 | 16.908 | 17.597 | 180.549 | 0.289 | 0.294 | 17.88 | 0.002 | 29.591 | 0.126 | 0 | 145.094 | 0.283 | 24.379 | 73.26 | 0.041 | 26.914 | 1013.6891 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 121.4343 | 199.078 | 25.8353 | 1013.021 | 25000 | 0.689 | 14.947 | 0.046096 | 9.727 | 20.933 | 18.862 | -17.1535 | -1.8373 | -7.2627e-36 | 20.0097 | 0 | #DIV/0! | 9.248 | 15.359 | 9.828 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.727 | 18.8618 | -3.1471 | #DIV/0! | 0.34555 | -0.1098 | 988.5263
2019-12-07 09:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 86.353 | 9.583 | 18.737 | 0 | 16.893 | 17.603 | 181.74 | 0.289 | 0.293 | 17.838 | 0.002 | 29.079 | 0.124 | 0 | 142.943 | 0.283 | 24.379 | 72.635 | 0.041 | 27.02 | 1013.5426 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 120.2964 | 197.8327 | 25.6269 | 1012.3411 | 25000 | 0.71 | 14.947 | 0.047501 | 11.248 | 20.626 | 18.737 | -14.7552 | -1.7808 | -7.2627e-36 | 20.6196 | 0 | #DIV/0! | 10.335 | 15.609 | 10.099 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.248 | 18.7373 | -3.1098 | #DIV/0! | 0.31351 | -0.10081 | 988.6116
2019-12-07 10:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 77.363 | 8.701 | 18.623 | 0.136 | 16.879 | 17.618 | 182.967 | 0.289 | 0.293 | 17.794 | 0.002 | 28.566 | 0.123 | 0 | 140.877 | 0.283 | 24.379 | 71.946 | 0.041 | 27.651 | 1013.3854 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 119.2158 | 196.7192 | 25.4668 | 1012.153 | 25000 | 0.739 | 14.947 | 0.049441 | 10.552 | 21.493 | 18.623 | -15.7709 | -1.9056 | -7.2627e-36 | 21.4618 | 0 | #DIV/0! | 9.715 | 14.909 | 11.638 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.552 | 18.6232 | -3.0992 | #DIV/0! | 0.47761 | -0.15411 | 988.8977
2019-12-07 11:00 | -0.432 | 1.326 | 0.264 | 84.396 | 8.244 | 18.561 | 0.507 | 16.878 | 17.626 | 184.286 | 0.289 | 0.294 | 17.736 | 0.002 | 28.053 | 0.123 | 0 | 138.806 | 0.283 | 24.379 | 71.304 | 0.041 | 27.545 | 1013.0712 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 118.251 | 195.3602 | 25.2951 | 1012.153 | 25000 | 0.748 | 14.947 | 0.050043 | 10.455 | 20.468 | 18.561 | -16.4599 | -1.6563 | -7.2622e-36 | 21.7232 | 0 | #DIV/0! | 9.437 | 14.55 | 10.298 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.455 | 18.561 | -3.1941 | #DIV/0! | 0.32817 | -0.10274 | 989.5669
2019-12-07 12:00 | -0.432 | 1.252 | 0.263 | 79.307 | 10.123 | 18.561 | 0.475 | 16.864 | 17.626 | 185.861 | 0.289 | 0.294 | 17.708 | 0.002 | 27.541 | 0.123 | 0 | 136.853 | 0.283 | 24.379 | 70.823 | 0.041 | 26.914 | 1012.464 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 117.2099 | 193.8696 | 25.2006 | 1011.813 | 25000 | 0.762 | 14.947 | 0.05098 | 10.814 | 23.249 | 18.561 | -15.7841 | -2.1696 | -7.2627e-36 | 22.1298 | 0 | #DIV/0! | 9.866 | 14.651 | 10.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.814 | 18.561 | -3.1682 | #DIV/0! | 0.80019 | -0.25257 | 990.1293
2019-12-07 13:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 66.403 | 11.296 | 18.447 | 0.65 | 16.851 | 17.626 | 187.363 | 0.29 | 0.295 | 17.678 | 0.002 | 27.101 | 0.125 | 0 | 134.904 | 0.283 | 24.379 | 70.204 | 0.041 | 26.79 | 1011.6061 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 116.1487 | 192.6244 | 25.0772 | 1011.0391 | 25000 | 0.775 | 14.947 | 0.05185 | 11.621 | 22.241 | 18.447 | -14.7301 | -2.0928 | -7.2622e-36 | 22.5073 | 0 | #DIV/0! | 10.643 | 14.357 | 11.044 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.621 | 18.4468 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.64945 | -0.20567 | 991.141
2019-12-07 14:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 67.498 | 11.996 | 18.499 | 0.898 | 16.864 | 17.626 | 188.681 | 0.291 | 0.295 | 17.635 | 0.002 | 26.663 | 0.124 | 0 | 132.945 | 0.283 | 24.379 | 69.516 | 0.041 | 26.575 | 1010.9777 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 115.2223 | 191.5109 | 24.9479 | 1010.171 | 25000 | 0.762 | 14.947 | 0.05098 | 10.286 | 24.448 | 18.499 | -16.5952 | -2.3901 | -7.2627e-36 | 22.1298 | 0 | #DIV/0! | 12.073 | 14.412 | 11.373 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.286 | 18.4987 | -3.1577 | #DIV/0! | 1.0155 | -0.32159 | 992.001
2019-12-07 15:00 | -0.382 | 1.231 | 0.206 | 62.483 | 12.285 | 18.447 | 0.924 | 16.85 | 17.639 | 190 | 0.291 | 0.295 | 17.591 | 0.002 | 26.296 | 0.125 | 1.273 | 131.059 | 0.283 | 24.379 | 69.029 | 0 | 26.291 | 1009.9431 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 114.239 | 190.2956 | 24.8611 | 1009.303 | 25000 | 0.789 | 14.947 | 0.052787 | 10.962 | 23.92 | 18.447 | -15.6157 | -2.3262 | -7.2627e-36 | 22.9139 | 0 | #DIV/0! | 10.932 | 14.592 | 11.473 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.962 | 18.4468 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.93686 | -0.29669 | 993.0437
2019-12-07 16:00 | -0.43 | 1.231 | 0.264 | 72.698 | 11.047 | 18.385 | 0.924 | 16.851 | 17.656 | 191.319 | 0.291 | 0.295 | 17.548 | 0.002 | 25.93 | 0.124 | 0 | 129.108 | 0.283 | 24.379 | 68.462 | 0 | 26.396 | 1010.6333 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 113.3126 | 189.1522 | 24.782 | 1009.455 | 25000 | 0.805 | 14.947 | 0.053857 | 11.589 | 23.504 | 18.385 | -14.5952 | -2.2295 | -7.2627e-36 | 23.3785 | 0 | #DIV/0! | 10.473 | 14.58 | 12.521 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.589 | 18.3846 | -3.1096 | #DIV/0! | 0.86585 | -0.27844 | 992.3648
2019-12-07 17:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 77.899 | 10.247 | 18.385 | 0.582 | 16.864 | 17.662 | 192.766 | 0.291 | 0.295 | 17.52 | 0.002 | 25.565 | 0.123 | 0 | 127.285 | 0.283 | 24.379 | 67.832 | 0 | 26.914 | 1010.7904 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 112.4061 | 188.1105 | 24.7164 | 1009.8889 | 25000 | 0.798 | 14.947 | 0.053389 | 9.377 | 23.872 | 18.385 | -18.2554 | -2.3196 | -7.2627e-36 | 23.1752 | 0 | #DIV/0! | 9.067 | 14.4 | 12.477 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.377 | 18.3846 | -3.1471 | #DIV/0! | 0.93927 | -0.29846 | 991.8745
2019-12-07 18:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 81.449 | 9.266 | 18.385 | 1.158 | 16.849 | 17.67 | 194.304 | 0.291 | 0.295 | 17.491 | 0.002 | 25.343 | 0.123 | 0 | 125.6 | 0.283 | 25.858 | 67.351 | 0 | 26.914 | 1011.0941 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 111.4802 | 186.9252 | 24.5988 | 1009.983 | 25000 | 0.821 | 14.947 | 0.054927 | 9.808 | 23.815 | 18.385 | -17.5119 | -2.3228 | -7.2622e-36 | 23.8432 | 0 | #DIV/0! | 10.28 | 14.647 | 12.246 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.808 | 18.3846 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.93264 | -0.29536 | 992.142
2019-12-07 19:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 83.026 | 8.929 | 18.27 | 0.34 | 16.836 | 17.67 | 195.714 | 0.29 | 0.294 | 17.477 | 0.002 | 24.904 | 0.125 | 0 | 123.86 | 0.283 | 24.379 | 66.732 | 0 | 26.786 | 1011.5018 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 110.5542 | 185.6081 | 24.4271 | 1010.663 | 25000 | 0.834 | 14.947 | 0.055797 | 9.927 | 23.074 | 18.27 | -17.4108 | -2.2397 | -7.2627e-36 | 24.2208 | 0 | #DIV/0! | 9.018 | 14.928 | 11.803 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.927 | 18.2704 | -3.1578 | #DIV/0! | 0.83031 | -0.26294 | 990.9393
2019-12-07 20:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 83.797 | 7.841 | 18.208 | 0.356 | 16.85 | 17.677 | 197.289 | 0.289 | 0.294 | 17.416 | 0.002 | 24.538 | 0.126 | 0 | 122.111 | 0.283 | 24.379 | 66.199 | 0.041 | 26.914 | 1011.523 | 0 | 0 | 37.8763 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 109.6283 | 184.4647 | 24.3326 | 1011.1909 | 25000 | 0.827 | 14.947 | 0.055329 | 10.287 | 20.925 | 18.208 | -16.6023 | -1.9031 | -7.2622e-36 | 24.0175 | 0 | #DIV/0! | 9.93 | 14.548 | 11.556 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.287 | 18.2082 | -3.1098 | #DIV/0! | 0.46403 | -0.14922 | 990.9342
2019-12-07 21:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 89.908 | 6.765 | 18.094 | 0.066 | 16.85 | 17.685 | 159.181 | 0.289 | 0.293 | 17.316 | 0.002 | 24.173 | 0.126 | 0 | 120.472 | 0.283 | 25.858 | 65.679 | 0.041 | 26.914 | 1011.7632 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 108.6256 | 183.3512 | 24.1782 | 1010.9451 | 25000 | 0.835 | 14.947 | 0.055864 | 11.396 | 21.093 | 18.094 | -15.2627 | -1.9803 | -7.2627e-36 | 24.2498 | 0 | #DIV/0! | 11.182 | 14.636 | 11.116 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.396 | 18.0941 | -3.1472 | #DIV/0! | 0.52163 | -0.16574 | 990.4149
2019-12-07 22:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 89.405 | 6.669 | 18.146 | 0.005 | 16.849 | 17.685 | 161.159 | 0.289 | 0.294 | 17.244 | 0.002 | 23.88 | 0.124 | 0 | 118.814 | 0.283 | 24.379 | 65.106 | 0.041 | 26.914 | 1011.3765 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 107.6992 | 182.2077 | 23.9487 | 1010.851 | 25000 | 0.836 | 14.947 | 0.055931 | 11.149 | 21.804 | 18.146 | -15.3711 | -2.0354 | -7.2627e-36 | 24.2788 | 0 | #DIV/0! | 11.016 | 14.758 | 10.736 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.149 | 18.146 | -3.1097 | #DIV/0! | 0.62688 | -0.20159 | 990.7338
2019-12-07 23:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 90.815 | 6.64 | 18.094 | 0 | 16.835 | 17.685 | 163.044 | 0.289 | 0.293 | 17.216 | 0.002 | 23.586 | 0.125 | 0 | 117.175 | 0.283 | 24.379 | 64.579 | 0 | 26.914 | 1011.6272 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 106.7543 | 181.166 | 23.7963 | 1011.1909 | 25000 | 0.85 | 14.947 | 0.056868 | 11.195 | 20.206 | 18.094 | -15.5367 | -1.855 | -7.2627e-36 | 24.6854 | 0 | #DIV/0! | 10.783 | 15.118 | 11.383 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.195 | 18.0941 | -3.1472 | #DIV/0! | 0.36735 | -0.11672 | 990.4835
2019-12-08 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 88.962 | 6.728 | 18.032 | 0 | 16.835 | 17.685 | 164.332 | 0.289 | 0.293 | 17.201 | 0.002 | 23.293 | 0.126 | 0 | 115.517 | 0.283 | 25.858 | 64.058 | 0 | 26.914 | 1011.3448 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 105.8089 | 179.9807 | 23.6227 | 1010.9451 | 25000 | 0.85 | 14.947 | 0.056868 | 10.632 | 21.101 | 18.032 | -16.2204 | -1.9561 | -7.2627e-36 | 24.6854 | 0 | #DIV/0! | 10.439 | 14.959 | 10.529 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.632 | 18.0319 | -3.1097 | #DIV/0! | 0.52927 | -0.1702 | 990.76
2019-12-08 01:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 87.358 | 6.594 | 17.918 | 0 | 16.835 | 17.685 | 165.493 | 0.289 | 0.294 | 17.157 | 0.002 | 22.927 | 0.126 | 0 | 113.906 | 0.283 | 24.379 | 63.589 | 0 | 27.077 | 1011.2088 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 104.9983 | 178.7355 | 23.4645 | 1010.171 | 25000 | 0.85 | 14.947 | 0.056868 | 11.257 | 21.675 | 17.918 | -15.6029 | -2.0926 | -7.2627e-36 | 24.6854 | 0 | #DIV/0! | 11.782 | 14.208 | 10.622 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.257 | 17.9177 | -3.1471 | #DIV/0! | 0.65989 | -0.20968 | 990.8933
2019-12-08 02:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 90.916 | 5.534 | 17.855 | 0.117 | 16.835 | 17.685 | 167.031 | 0.289 | 0.293 | 17.16 | 0.002 | 22.634 | 0.126 | 0 | 112.348 | 0.283 | 24.379 | 63.074 | 0 | 27.651 | 1011.2088 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 104.0923 | 177.6938 | 23.3179 | 1009.983 | 25000 | 0.85 | 14.947 | 0.056868 | 11.831 | 20.488 | 17.855 | -14.9484 | -1.9435 | -7.2627e-36 | 24.6854 | 0 | #DIV/0! | 12.567 | 14.477 | 9.749 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.831 | 17.8555 | -3.1578 | #DIV/0! | 0.46566 | -0.14746 | 991.0079
2019-12-08 03:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 89.405 | 5.608 | 17.741 | 0 | 16.834 | 17.691 | 168.538 | 0.289 | 0.293 | 17.127 | 0.002 | 22.341 | 0.124 | 0 | 110.856 | 0.283 | 25.858 | 62.502 | 0.041 | 27.487 | 1011.1876 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 103.1468 | 176.6522 | 23.1173 | 1010.663 | 25000 | 0.857 | 14.947 | 0.057336 | 9.105 | 20.613 | 17.741 | -19.2514 | -1.9351 | -7.2627e-36 | 24.8887 | 0 | #DIV/0! | 10.802 | 14.491 | 9.433 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.105 | 17.7414 | -3.1098 | #DIV/0! | 0.50342 | -0.16188 | 990.914
2019-12-08 04:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 91.094 | 5.39 | 17.679 | 0.11 | 16.806 | 17.7 | 169.857 | 0.289 | 0.293 | 17.057 | 0.002 | 22.048 | 0.123 | 0 | 109.317 | 0.283 | 25.858 | 62.079 | 0.041 | 26.914 | 1010.9158 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 102.2978 | 175.5387 | 22.9552 | 1010.171 | 25000 | 0.894 | 14.947 | 0.059811 | 10.889 | 20.602 | 17.679 | -16.3483 | -1.9793 | -7.2627e-36 | 25.9632 | 0 | #DIV/0! | 9.964 | 14.273 | 9.407 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.889 | 17.6791 | -3.1472 | #DIV/0! | 0.52034 | -0.16534 | 991.2884
2019-12-08 05:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 91.114 | 4.862 | 17.565 | 0 | 16.805 | 17.693 | 171.207 | 0.289 | 0.293 | 17.012 | 0.002 | 21.754 | 0.125 | 0 | 107.806 | 0.283 | 24.379 | 61.57 | 0.041 | 26.914 | 1010.9263 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 101.4492 | 174.3952 | 22.7045 | 1009.983 | 25000 | 0.888 | 14.947 | 0.05941 | 7.989 | 19.951 | 17.565 | -22.5028 | -1.9136 | -7.2627e-36 | 25.789 | 0 | #DIV/0! | 9.296 | 14.582 | 8.575 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.989 | 17.565 | -3.1577 | #DIV/0! | 0.42894 | -0.13584 | 991.1701
2019-12-08 06:00 | -0.432 | 1.326 | 0.206 | 91.653 | 4.481 | 17.503 | 0.103 | 16.791 | 17.691 | 172.745 | 0.289 | 0.293 | 16.97 | 0.002 | 21.389 | 0.126 | 0 | 106.396 | 0.283 | 24.379 | 60.997 | 0 | 26.914 | 1011.0835 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 100.658 | 173.3535 | 22.5521 | 1009.983 | 25000 | 0.9 | 14.947 | 0.060213 | 8.24 | 18.706 | 17.503 | -22.2203 | -1.5829 | -7.2627e-36 | 26.1375 | 0 | #DIV/0! | 7.58 | 14.247 | 9.004 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.24 | 17.5028 | -3.2047 | #DIV/0! | 0.22026 | -0.068732 | 991.117
2019-12-08 07:00 | -0.432 | 1.252 | 0.264 | 90.476 | 4.482 | 17.503 | 0 | 16.79 | 17.7 | 174.284 | 0.289 | 0.293 | 16.926 | 0.002 | 21.096 | 0.126 | 0 | 104.995 | 0.283 | 24.379 | 60.522 | 0.041 | 26.914 | 1011.3871 | 0 | 0 | 37.8735 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 99.7135 | 172.3119 | 22.3785 | 1010.663 | 25000 | 0.91 | 14.947 | 0.060882 | 9.392 | 19.241 | 17.503 | -19.2724 | -1.7817 | -7.2627e-36 | 26.4279 | 0 | #DIV/0! | 8.803 | 13.332 | 8.831 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.392 | 17.5028 | -3.1681 | #DIV/0! | 0.31459 | -0.099299 | 990.7186
2019-12-08 08:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 90.773 | 5.057 | 17.389 | 0 | 16.776 | 17.7 | 175.822 | 0.289 | 0.293 | 16.868 | 0.002 | 20.803 | 0.126 | 0 | 103.484 | 0.283 | 25.858 | 60.007 | 0 | 26.914 | 1011.8267 | 0 | 0 | 37.8737 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 98.9024 | 171.1984 | 22.2049 | 1011.1909 | 25000 | 0.924 | 14.947 | 0.061818 | 9.027 | 16.747 | 17.389 | -20.1168 | -1.4705 | -7.2627e-36 | 26.8345 | 0 | #DIV/0! | 9.579 | 12.962 | 8.249 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.027 | 17.3886 | -3.1577 | #DIV/0! | -0.11658 | 0.036921 | 990.2882
2019-12-08 09:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 81.31 | 8.624 | 17.212 | 0.002 | 16.762 | 17.7 | 177.33 | 0.289 | 0.293 | 16.825 | 0.002 | 20.51 | 0.126 | 0 | 102.046 | 0.283 | 25.858 | 59.642 | 0.041 | 26.914 | 1012.2768 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8787 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 98.1311 | 170.0549 | 22.0544 | 1011.6249 | 25000 | 0.938 | 14.947 | 0.062755 | 8.493 | 20.166 | 17.212 | -21.273 | -1.9597 | -7.2622e-36 | 27.2411 | 0 | #DIV/0! | 9.794 | 12.837 | 7.895 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.493 | 17.2123 | -3.1098 | #DIV/0! | 0.5337 | -0.17162 | 989.8498
2019-12-08 10:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 65.796 | 12.404 | 17.036 | 0.153 | 16.762 | 17.693 | 178.648 | 0.289 | 0.294 | 16.796 | 0.002 | 20.291 | 0.126 | 0 | 100.681 | 0.283 | 25.858 | 59.035 | 0 | 26.914 | 1012.8206 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 97.3209 | 169.0133 | 21.9907 | 1011.719 | 25000 | 0.931 | 14.947 | 0.062287 | 9.73 | 21.611 | 17.036 | -18.9862 | -2.2432 | -7.2622e-36 | 27.0378 | 0 | #DIV/0! | 9.442 | 12.91 | 9.701 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.73 | 17.0359 | -3.1471 | #DIV/0! | 0.84517 | -0.26855 | 989.4659
2019-12-08 11:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 61.959 | 14.377 | 16.974 | 0.752 | 16.762 | 17.691 | 179.967 | 0.289 | 0.294 | 16.767 | 0.002 | 20.07 | 0.124 | 0 | 99.363 | 0.283 | 24.379 | 58.658 | 0.041 | 27.077 | 1012.7676 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 96.5876 | 167.9716 | 21.9753 | 1011.719 | 25000 | 0.929 | 14.947 | 0.062153 | 6.978 | 22.535 | 16.974 | -26.6601 | -2.4056 | -7.2622e-36 | 26.9797 | 0 | #DIV/0! | 8.599 | 12.563 | 10.672 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.978 | 16.9737 | -3.1577 | #DIV/0! | 1.0345 | -0.32762 | 990.1033
2019-12-08 12:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 49.532 | 15.956 | 16.974 | 0.82 | 16.762 | 17.706 | 181.255 | 0.29 | 0.295 | 16.723 | 0.002 | 19.779 | 0.125 | 0 | 98.044 | 0.283 | 24.379 | 58.103 | 0 | 26.212 | 1012.0668 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8357 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 95.8163 | 167.0018 | 21.9637 | 1011.379 | 25000 | 0.944 | 14.947 | 0.063156 | 9.844 | 22.732 | 16.974 | -18.3533 | -2.3363 | -7.2622e-36 | 27.4153 | 0 | #DIV/0! | 10.983 | 12.556 | 11.446 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.844 | 16.9737 | -3.0666 | #DIV/0! | 1.0403 | -0.33923 | 990.8561
2019-12-08 13:00 | -0.382 | 1.231 | 0.205 | 46.227 | 17.094 | 16.974 | 0 | 16.762 | 17.714 | 182.385 | 0.291 | 0.295 | 16.696 | 0.002 | 19.632 | 0.126 | 0 | 96.753 | 0.283 | 24.379 | 57.732 | 0.041 | 26.914 | 1011.7632 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8637 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 95.1214 | 165.99 | 22.0563 | 1011.285 | 25000 | 0.952 | 14.947 | 0.063692 | 10.389 | 25.098 | 16.974 | -17.5491 | -2.7171 | -7.2622e-36 | 27.6477 | 0 | #DIV/0! | 11.083 | 13.421 | 12.954 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.389 | 16.9737 | -3.0946 | #DIV/0! | 1.4811 | -0.47862 | 990.3503
2019-12-08 14:00 | -0.38 | 1.231 | 0.206 | 50.7 | 17.235 | 16.974 | 0 | 16.762 | 17.714 | 183.703 | 0.291 | 0.295 | 16.665 | 0.002 | 19.486 | 0.126 | 0.9 | 95.48 | 0.283 | 24.379 | 57.229 | 0 | 26.914 | 1011.3342 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.8742 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 94.5232 | 164.9185 | 22.1007 | 1010.2651 | 25000 | 0.952 | 14.947 | 0.063692 | 11.291 | 24.163 | 16.974 | -16.2024 | -2.5909 | -7.2622e-36 | 27.6477 | 0 | #DIV/0! | 11.025 | 13.99 | 13.929 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.291 | 16.9737 | -3.1052 | #DIV/0! | 1.3152 | -0.42354 | 990.7704
2019-12-08 15:00 | -0.43 | 1.231 | 0.264 | 49.684 | 15.981 | 16.974 | 0 | 16.762 | 17.714 | 185.053 | 0.291 | 0.298 | 16.638 | 0.002 | 19.34 | 0.124 | 1.559 | 94.243 | 0.285 | 24.379 | 56.864 | 0 | 26.998 | 1011.0518 | 0 | 0 | 37.8767 | 1.9173 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 93.9445 | 163.9785 | 22.1875 | 1009.983 | 25000 | 0.952 | 14.947 | 0.063692 | 8.243 | 23.567 | 16.974 | -22.501 | -2.5509 | -7.2621e-36 | 27.6477 | 0 | #DIV/0! | 9.55 | 13.987 | 15.009 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.243 | 16.9737 | -3.1482 | #DIV/0! | 1.2228 | -0.38842 | 991.0472
2019-12-08 16:00 | -0.483 | 1.231 | 0.263 | 46.028 | 15.01 | 17.088 | 0 | 16.762 | 17.721 | 186.529 | 0.291 | 0.303 | 16.623 | 0.002 | 19.267 | 0.123 | 1.8 | 93.09 | 0.291 | 25.858 | 56.361 | 0 | 27.651 | 1010.9158 | 0 | 0 | 37.8794 | 1.9698 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 93.2505 | 163.0087 | 22.2434 | 1009.983 | 25000 | 0.959 | 14.947 | 0.06416 | 9.151 | 20.981 | 17.088 | -20.4689 | -2.1925 | -7.2616e-36 | 27.851 | 0 | #DIV/0! | 9.188 | 13.711 | 14.122 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.151 | 17.0878 | -3.2007 | #DIV/0! | 0.7292 | -0.22782 | 991.1805
2019-12-08 17:00 | -0.485 | 1.231 | 0.205 | 42.857 | 13.947 | 17.036 | 0 | 16.762 | 17.729 | 187.722 | 0.291 | 0.302 | 16.609 | 0.002 | 19.193 | 0.123 | 2.013 | 91.871 | 0.285 | 25.858 | 55.996 | 0 | 27.494 | 1010.9475 | 0 | 0 | 37.8763 | 2.0223 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 92.6135 | 162.1407 | 22.2222 | 1009.983 | 25000 | 0.967 | 14.947 | 0.064695 | 9.403 | 20.189 | 17.036 | -20.3089 | -2.1319 | -7.2622e-36 | 28.0833 | 0 | #DIV/0! | 9.203 | 13.994 | 15.538 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.403 | 17.0359 | -3.2532 | #DIV/0! | 0.60211 | -0.18508 | 991.1494
2019-12-08 18:00 | -0.535 | 1.231 | 0.206 | 52.142 | 12.489 | 19.427 | 0.141 | 16.762 | 17.735 | 189.386 | 0.291 | 0.3 | 16.578 | 0.002 | 19.047 | 0.123 | 2.013 | 90.672 | 0.291 | 25.858 | 55.493 | 0 | 26.686 | 1011.3871 | 0 | 0 | 37.8737 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 92.0348 | 161.2726 | 22.2299 | 1010.663 | 25000 | 0.973 | 14.947 | 0.065097 | 11.019 | 36.318 | 19.427 | -15.2418 | -3.955 | -7.2627e-36 | 28.2575 | 0 | #DIV/0! | 10.52 | 15.138 | 14.69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.019 | 19.427 | -3.2627 | #DIV/0! | 2.8368 | -0.86946 | 990.8567
2019-12-08 19:00 | -0.689 | 1.085 | 0.264 | 57.607 | 10.938 | 19.488 | 0.077 | 16.762 | 17.756 | 190.485 | 0.291 | 0.297 | 16.521 | 0.002 | 18.974 | 0.125 | 1.559 | 89.481 | 0.283 | 24.379 | 55.128 | 0 | 26.275 | 1011.8055 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.3211 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 91.4177 | 160.3327 | 22.2512 | 1011.1909 | 25000 | 0.994 | 14.947 | 0.066502 | 36.023 | 40.984 | 19.488 | -4.8519 | -5.602 | -7.2622e-36 | 28.8674 | 0 | #DIV/0! | 36.029 | 32.476 | 19.902 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.023 | 19.4881 | -3.4061 | #DIV/0! | 3.7571 | -1.103 | 990.3843
2019-12-08 20:00 | -0.897 | 0.996 | 0.264 | 54.038 | 11.876 | 23.479 | 0.101 | 16.762 | 17.773 | 191.678 | 0.291 | 0.297 | 16.508 | 0.002 | 18.901 | 0.124 | 1.273 | 88.382 | 0.283 | 24.379 | 54.677 | 0 | 26.745 | 1011.9414 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.2473 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 90.7427 | 159.3629 | 22.2434 | 1011.285 | 25000 | 1.011 | 14.947 | 0.067639 | 48.135 | 62.141 | 23.479 | -2.8697 | -7.6183 | -7.2622e-36 | 29.3611 | 0 | #DIV/0! | 46.905 | 18.074 | 13.394 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.135 | 23.4791 | -3.2433 | #DIV/0! | 5.3405 | -1.6467 | 990.2747
2019-12-08 21:00 | -0.905 | 0.996 | 0.264 | 65.976 | 9.292 | 23.881 | 0.127 | 16.762 | 17.779 | 193.342 | 0.291 | 0.296 | 16.507 | 0.002 | 18.899 | 0.125 | 0 | 87.283 | 0.283 | 25.858 | 54.318 | 0 | 26.861 | 1011.9308 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.2821 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 90.1251 | 158.4949 | 22.1991 | 1010.9451 | 25000 | 1.017 | 14.947 | 0.06804 | 51.263 | 65.629 | 23.881 | -2.6777 | -8.0448 | -7.2622e-36 | 29.5354 | 0 | #DIV/0! | 55.764 | 14.794 | 12.207 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.263 | 23.8808 | -3.278 | #DIV/0! | 5.7306 | -1.7482 | 990.3105
2019-12-08 22:00 | -0.905 | 1.066 | 0.263 | 63.521 | 10.295 | 23.999 | 0.143 | 16.762 | 17.788 | 194.473 | 0.291 | 0.295 | 16.493 | 0.002 | 18.754 | 0.124 | 0 | 86.184 | 0.283 | 24.379 | 53.815 | 0 | 26.572 | 1011.7949 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.089 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 89.4311 | 157.5549 | 22.1431 | 1010.851 | 25000 | 1.026 | 14.947 | 0.068643 | 47.464 | 66.055 | 23.999 | -2.7697 | -7.1461 | -7.2622e-36 | 29.7967 | 0 | #DIV/0! | 42.174 | 17.04 | 11.739 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.464 | 23.9993 | -3.155 | #DIV/0! | 5.5288 | -1.7524 | 990.4592
2019-12-08 23:00 | -1.359 | 0.34 | 0.206 | 69.695 | 9.713 | 35.578 | 0.29 | 16.762 | 17.788 | 195.791 | 0.291 | 0.295 | 16.508 | 0.002 | 18.68 | 0.125 | 0.9 | 85.14 | 0.283 | 25.858 | 53.554 | 0.041 | 26.239 | 1011.7949 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.1253 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 88.794 | 156.5851 | 22.1566 | 1011.1909 | 25000 | 1.026 | 14.947 | 0.068643 | 33.582 | 64.492 | 35.578 | -2.0634 | -12.1434 | -7.2622e-36 | 29.7967 | 0 | #DIV/0! | 33.293 | 27.319 | 12.679 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.582 | 35.578 | -2.4653 | #DIV/0! | 2.0035 | -0.81269 | 990.6032
2019-12-09 | -0.57 | 1.231 | 0.264 | 77.159 | 8.886 | 26.921 | 0.357 | 16.762 | 17.788 | 197.172 | 0.291 | 0.295 | 16.492 | 0.002 | 18.534 | 0.126 | 0.9 | 84.106 | 0.283 | 25.858 | 53.167 | 0 | 26.278 | 1011.7632 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 88.2153 | 155.7171 | 22.1123 | 1010.9451 | 25000 | 1.026 | 14.947 | 0.068643 | 10.348 | 43.055 | 26.921 | -11.5017 | -3.1628 | -7.2622e-36 | 29.7967 | 0 | #DIV/0! | 10.383 | 15.783 | 12.803 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.348 | 26.9206 | -3.2041 | #DIV/0! | 1.9203 | -0.59932 | 990.6999
2019-12-09 01:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 71.434 | 9.374 | 26.004 | 0.994 | 16.762 | 17.794 | 198.868 | 0.291 | 0.295 | 16.464 | 0.002 | 18.461 | 0.126 | 0 | 82.988 | 0.283 | 24.379 | 52.762 | 0 | 26.914 | 1011.313 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9831 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 87.6751 | 154.849 | 22.0563 | 1010.171 | 25000 | 1.032 | 14.947 | 0.069044 | 11.694 | 25.854 | 26.004 | -10.5694 | -1.5959 | -7.2622e-36 | 29.971 | 0 | #DIV/0! | 11.193 | 15.804 | 12.729 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.694 | 26.0035 | -3.214 | #DIV/0! | -0.01854 | 0.0057685 | 991.766
2019-12-09 02:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 71.603 | 9.296 | 25.422 | 0.882 | 16.762 | 17.796 | 200.187 | 0.291 | 0.295 | 16.419 | 0.002 | 18.387 | 0.126 | 0 | 81.99 | 0.283 | 24.379 | 52.408 | 0 | 26.763 | 1010.7692 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0406 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 87.0774 | 153.981 | 22.0776 | 1009.983 | 25000 | 1.034 | 14.947 | 0.069178 | 13.039 | 23.15 | 25.422 | -9.8699 | -1.4202 | -7.2622e-36 | 30.0291 | 0 | #DIV/0! | 11.226 | 16.02 | 12.338 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.039 | 25.4215 | -3.2716 | #DIV/0! | -0.29239 | 0.089373 | 992.19
2019-12-09 03:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 74.979 | 8.323 | 24.646 | 1.053 | 16.763 | 17.794 | 201.505 | 0.291 | 0.295 | 16.377 | 0.002 | 18.241 | 0.124 | 0 | 81.037 | 0.283 | 24.379 | 52.061 | 0 | 26.914 | 1010.7269 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0754 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 86.4792 | 153.1129 | 22.0698 | 1009.6431 | 25000 | 1.031 | 14.947 | 0.068977 | 12.512 | 20.15 | 24.646 | -10.722 | -1.1959 | -7.2622e-36 | 29.942 | 0 | #DIV/0! | 12.508 | 16.005 | 12.436 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.512 | 24.6455 | -3.3063 | #DIV/0! | -0.60316 | 0.18243 | 992.3996
2019-12-09 04:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 73.424 | 8.94 | 24.011 | 0.609 | 16.776 | 17.802 | 202.824 | 0.291 | 0.295 | 16.362 | 0.002 | 18.168 | 0.125 | 0 | 80.058 | 0.283 | 25.858 | 51.714 | 0 | 26.253 | 1010.1514 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0406 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 85.9774 | 152.2449 | 22.0023 | 1009.209 | 25000 | 1.026 | 14.947 | 0.068643 | 13.089 | 20.295 | 24.011 | -10.41 | -1.2464 | -7.2622e-36 | 29.7967 | 0 | #DIV/0! | 12.301 | 16.095 | 12.334 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.089 | 24.0106 | -3.2716 | #DIV/0! | -0.50633 | 0.15476 | 992.5289
2019-12-09 05:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 71.332 | 9.026 | 23.482 | 0.189 | 16.762 | 17.802 | 204.174 | 0.291 | 0.295 | 16.364 | 0.002 | 18.095 | 0.126 | 0 | 79.059 | 0.283 | 25.858 | 51.211 | 0 | 26.914 | 1009.7224 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0754 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 85.3991 | 151.3768 | 21.8904 | 1008.775 | 25000 | 1.04 | 14.947 | 0.069579 | 11.41 | 18.142 | 23.482 | -12.3404 | -1.0751 | -7.2622e-36 | 30.2033 | 0 | #DIV/0! | 12.275 | 15.842 | 12.258 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.41 | 23.4815 | -3.3063 | #DIV/0! | -0.75189 | 0.22741 | 992.5377
2019-12-09 06:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 74.145 | 8.882 | 23.076 | 0.012 | 16.763 | 17.802 | 205.712 | 0.291 | 0.295 | 16.377 | 0.002 | 18.094 | 0.124 | 0 | 78.107 | 0.283 | 25.858 | 50.95 | 0.041 | 26.914 | 1009.4717 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 84.8394 | 150.5088 | 21.9097 | 1008.681 | 25000 | 1.039 | 14.947 | 0.069512 | 11.872 | 17.522 | 23.076 | -11.9096 | -1.0126 | -7.2622e-36 | 30.1743 | 0 | #DIV/0! | 12.386 | 15.475 | 12.256 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.872 | 23.0759 | -3.2627 | #DIV/0! | -0.78529 | 0.24068 | 992.6102
2019-12-09 07:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 69.153 | 8.77 | 22.723 | 0.238 | 16.79 | 17.809 | 205.859 | 0.291 | 0.295 | 16.362 | 0.002 | 17.948 | 0.125 | 0 | 77.182 | 0.283 | 24.379 | 50.562 | 0 | 26.413 | 1009.7224 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0218 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 84.2802 | 149.6407 | 21.8615 | 1008.681 | 25000 | 1.019 | 14.947 | 0.068174 | 11.869 | 17.779 | 22.723 | -12.0609 | -1.0675 | -7.2622e-36 | 29.5935 | 0 | #DIV/0! | 12.217 | 14.893 | 11.728 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.869 | 22.7231 | -3.2528 | #DIV/0! | -0.70774 | 0.21758 | 992.5859
2019-12-09 08:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 69.4 | 9.4 | 22.37 | 0 | 16.777 | 17.817 | 170.48 | 0.291 | 0.295 | 16.348 | 0.002 | 17.875 | 0.126 | 0 | 76.248 | 0.283 | 24.379 | 50.209 | 0 | 26.914 | 1009.44 | 0 | 0 | 37.8765 | 1.9831 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 83.8167 | 148.7726 | 21.8962 | 1008.681 | 25000 | 1.04 | 14.947 | 0.069579 | 10.837 | 17.621 | 22.37 | -13.2581 | -1.0567 | -7.2622e-36 | 30.2033 | 0 | #DIV/0! | 12.271 | 15.078 | 11.557 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.837 | 22.3704 | -3.2141 | #DIV/0! | -0.68233 | 0.21229 | 992.6296
2019-12-09 09:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 65.863 | 10.443 | 22.018 | 0 | 16.79 | 17.817 | 171.632 | 0.291 | 0.295 | 16.333 | 0.002 | 17.801 | 0.126 | 0 | 75.304 | 0.283 | 24.379 | 49.862 | 0 | 26.914 | 1009.3041 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 83.2579 | 147.9046 | 21.8596 | 1008.681 | 25000 | 1.027 | 14.947 | 0.068709 | 12.626 | 18.292 | 22.018 | -11.7365 | -1.202 | -7.2622e-36 | 29.8258 | 0 | #DIV/0! | 11.34 | 15.349 | 13.257 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.626 | 22.0177 | -3.2627 | #DIV/0! | -0.55214 | 0.16923 | 992.7633
2019-12-09 10:00 | -0.487 | 1.231 | 0.206 | 69.049 | 11.485 | 21.788 | 0.198 | 16.777 | 17.81 | 173.171 | 0.291 | 0.295 | 16.335 | 0.002 | 17.728 | 0.124 | 0 | 74.471 | 0.283 | 24.379 | 49.463 | 0 | 26.582 | 1009.2829 | 0 | 0 | 37.8765 | 2.0218 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 82.7366 | 147.0365 | 21.8326 | 1008.681 | 25000 | 1.033 | 14.947 | 0.069111 | 11.481 | 18.501 | 21.788 | -13.0036 | -1.2438 | -7.2622e-36 | 30 | 0 | #DIV/0! | 10.385 | 15.611 | 12.471 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.481 | 21.7884 | -3.2529 | #DIV/0! | -0.49073 | 0.15086 | 992.9789
2019-12-09 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 58.891 | 14.529 | 21.489 | 0.325 | 16.811 | 17.918 | 175.696 | 0.3 | 0.295 | 16.348 | 0.002 | 17.653 | 0.125 | 0 | 73.619 | 0.283 | 24.379 | 49.214 | 0 | 26.372 | 1008.9475 | 0 | 2078.6176 | 37.8767 | 2.0187 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 82.2352 | 146.2404 | 21.5432 | 1008.001 | 25000 | 1.107 | 14.947 | 0.074062 | 13.312 | 20.395 | 21.489 | 65.0914 | 0.14374 | -7.2621e-36 | 32.1491 | 21.8698 | -0.022177 | 12.004 | 15.316 | 13.05 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.312 | 21.4886 | 18.6198 | #DIV/0! | 0.94795 | 0.050911 | 993.4341
2019-12-09 12:00 | -1.595 | 1.231 | 0.264 | 66.422 | 15.443 | 21.383 | 0.474 | 17.85 | 18.712 | 9.67 | 1.849 | 2.001 | 17.439 | 0.002 | 17.436 | 0.123 | 0 | 72.868 | 0.285 | 24.379 | 48.826 | 0 | 26.257 | 1008.079 | 0 | 21342.8959 | 37.8794 | 3.0731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 81.6376 | 145.474 | 20.3221 | 1007.1323 | 25000 | 0.862 | 14.947 | 0.05767 | 10.611 | 21.878 | 21.383 | 970.7871 | -0.0090708 | -7.2616e-36 | 25.0339 | 224.5709 | -0.0071024 | 11.194 | 15.514 | 13.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.611 | 21.3828 | 220.2645 | #DIV/0! | -5.099 | -0.023149 | 994.4373
2019-12-09 13:00 | -2.742 | 1.231 | 0.264 | 58.12 | 15.825 | 437.249 | 5.04 | 15.004 | 15.141 | 83.349 | 2.398 | 1.821 | 16.73 | 0.002 | 17.431 | 0.134 | 0 | 72.757 | 0.382 | 22.804 | 49.182 | 0 | 8.021 | 1007.357 | 15953.6182 | 25279.1651 | 37.8538 | 4.2369 | 0.26 | -286090.7812 | 0 | 83.4539 | 144.5341 | 19.938 | 1006.944 | 25000 | 0.137 | 14.947 | 0.0091657 | 414.93 | 36.795 | 437.249 | 1.435 | 0.9172 | -1965.0211 | 3.9787 | 265.8093 | -0.010316 | 428.076 | 278.674 | 15.861 | 4.037 | 59980.9745 | 364.5808 | 414.93 | 437.2487 | 260.3413 | 0.011809 | 238.4334 | 0.91585 | 999.6837
2019-12-09 14:00 | 21.235 | 26.667 | 0.264 | 58.297 | 15.838 | 464.056 | 6.54 | 16.346 | 18.549 | 47.253 | 2.377 | 1.822 | 36.848 | -0.918 | 149.771 | 3.223 | 1.265 | 335.5 | 15.682 | 122.561 | 442.177 | 0 | 104.933 | 1006.7603 | 16145.6211 | 45318.9538 | 37.5502 | 7.5627 | 0.26 | 43051.2031 | 0.031507 | 141.2909 | 146.7792 | 42.6829 | 89.9884 | 25000 | 2.203 | 14.947 | 0.14739 | 400.608 | 87.951 | 464.056 | 2.3586 | 0.81369 | 298.0894 | 63.9788 | 472.7042 | 0.044922 | 413.654 | 321.315 | 33.221 | 4.548 | 105399.1754 | 609.0588 | 400.608 | 464.0561 | 438.4745 | 0.15633 | 355.3719 | 0.81047 | 81.9819
2019-12-09 15:00 | 141.222 | 78.476 | 72.645 | 60.619 | 15.74 | 609.625 | 7.106 | 16.188 | 20.951 | 74.164 | 2.377 | 1.821 | 25.334 | -0.967 | 262.333 | 3.186 | 14.286 | 515.541 | 13.254 | 173.969 | 529.131 | 70.131 | 165.461 | 1006.0594 | 24995.3809 | 63614.5112 | 37.5532 | 9.9292 | 0.26 | 8708.3525 | 13.9844 | 332.3852 | 207.6175 | 26.9343 | 34.7946 | 25000 | 4.763 | 14.947 | 0.31866 | 401.06 | 88.107 | 609.625 | 2.3525 | 0.85793 | 60.2923 | 138.3255 | 663.5919 | 0.21281 | 412.09 | 338.315 | 34.894 | 6.812 | 95574.8939 | 787.2171 | 401.06 | 609.6248 | 575.1865 | 0.37012 | 492.0569 | 0.85547 | 33.0346
2019-12-09 16:00 | 315.799 | 210.813 | 115.425 | 58.632 | 15.174 | 609.662 | 19.985 | 16.97 | 24.089 | 92.448 | 2.376 | 1.826 | 26.037 | -0.963 | 269.929 | 3.249 | 23.795 | 563.646 | 18.942 | 253.544 | 563.911 | 93.022 | 235.954 | 1005.7558 | 43591.1641 | 65536.2963 | 37.5408 | 10.3481 | 0.26 | 6806.7793 | 20.0969 | 378.4882 | 300.6733 | 29.1146 | 37.9485 | 25000 | 7.119 | 14.947 | 0.47628 | 578.319 | 86.094 | 609.662 | 1.3111 | 0.86188 | 47.1424 | 206.7476 | 683.4128 | 0.46209 | 566.159 | 367.98 | 14.776 | 11.891 | 56440.0189 | 888.9246 | 578.319 | 609.662 | 462.2517 | 0.49409 | 396.9744 | 0.85878 | 37.5341
2019-12-09 17:00 | 371.117 | 248.322 | 133.642 | 64.994 | 12.821 | 604.794 | 25.201 | 17.856 | 26.26 | 91.154 | 2.377 | 1.821 | 28.65 | -0.958 | 274.032 | 3.485 | 30.688 | 560.366 | 22.17 | 295.108 | 564.912 | 106.357 | 271.297 | 1005.3268 | 49479.2539 | 65725.5528 | 37.3383 | 11.3743 | 0.26 | 6578.9248 | 23.4886 | 381.9275 | 318.2125 | 31.4911 | 41.3918 | 25000 | 8.404 | 14.947 | 0.56225 | 657.92 | 92.505 | 604.794 | 1.0605 | 0.85106 | 45.8115 | 244.0662 | 681.6881 | 0.54441 | 644.25 | 391.292 | 12.716 | 13.569 | 49598.1068 | 938.6034 | 657.92 | 604.7944 | 421.9921 | 0.48067 | 357.447 | 0.84705 | 42.8516
2019-12-09 18:00 | 375.039 | 251.487 | 134.823 | 72.474 | 11.573 | 610.634 | 24.982 | 18.055 | 26.488 | 93.813 | 2.376 | 1.822 | 28.928 | -0.957 | 274.663 | 3.524 | 30.865 | 560.541 | 22.33 | 297.362 | 564.933 | 106.907 | 274.315 | 1005.0973 | 49991.2617 | 65665.2597 | 37.3689 | 11.6994 | 0.26 | 6551.9814 | 23.7005 | 381.7143 | 320.7291 | 31.7419 | 42.1007 | 25000 | 8.433 | 14.947 | 0.56419 | 659.952 | 92.653 | 610.634 | 1.0383 | 0.85239 | 45.5864 | 244.9084 | 681.6217 | 0.55022 | 646.909 | 390.666 | 12.907 | 13.681 | 49085.3443 | 937.667 | 659.952 | 610.634 | 418.4354 | 0.48434 | 354.9451 | 0.84827 | 43.8724
2019-12-09 19:00 | 375.001 | 251.886 | 134.963 | 77.326 | 11.484 | 610.614 | 26.593 | 18.113 | 26.595 | 96.296 | 2.375 | 1.828 | 29.048 | -0.957 | 274.725 | 3.536 | 30.83 | 560.761 | 22.394 | 297.596 | 564.93 | 106.955 | 275.084 | 1005.6516 | 49991.2617 | 65753.6863 | 37.4415 | 11.7996 | 0.26 | 6561.269 | 23.7567 | 384.4987 | 321.1805 | 31.8075 | 42.7662 | 25000 | 8.482 | 14.947 | 0.56747 | 660.674 | 92.892 | 610.614 | 1.0416 | 0.85203 | 45.5625 | 246.3314 | 683.8658 | 0.54835 | 647.633 | 389.377 | 12.555 | 13.692 | 49246.9468 | 940.0577 | 660.674 | 610.6144 | 420.1805 | 0.48451 | 356.2587 | 0.84787 | 43.9197
2019-12-09 20:00 | 374.736 | 252.073 | 134.936 | 78.269 | 11.242 | 611.31 | 27.37 | 17.891 | 26.371 | 92.493 | 2.377 | 1.832 | 28.798 | -0.957 | 274.725 | 3.533 | 30.907 | 561.039 | 22.343 | 297.26 | 564.93 | 106.857 | 274.959 | 1005.7664 | 49991.2617 | 65894.8533 | 37.4986 | 11.7518 | 0.26 | 6564.0625 | 23.71 | 384.5807 | 321.2789 | 31.7101 | 41.9705 | 25000 | 8.48 | 14.947 | 0.56734 | 660.842 | 92.759 | 611.31 | 1.046 | 0.85237 | 45.5125 | 246.2733 | 686.3791 | 0.54596 | 645.781 | 388.697 | 12.028 | 13.67 | 49427.9332 | 940.5815 | 660.842 | 611.3101 | 422.5543 | 0.4866 | 358.4367 | 0.84826 | 43.9495
2019-12-09 21:00 | 375.358 | 252.777 | 135.351 | 81.87 | 10.506 | 610.972 | 27.546 | 17.902 | 26.407 | 93.507 | 2.376 | 1.826 | 28.791 | -0.957 | 274.84 | 3.553 | 30.937 | 560.866 | 22.403 | 298.197 | 564.93 | 106.988 | 275.574 | 1005.4839 | 49991.2617 | 66085.9128 | 37.4616 | 11.7802 | 0.26 | 6543.9961 | 23.7664 | 384.7962 | 321.4526 | 31.6956 | 41.9994 | 25000 | 8.505 | 14.947 | 0.56901 | 660.685 | 93.626 | 610.972 | 1.0482 | 0.85091 | 45.4183 | 246.9994 | 687.6892 | 0.54583 | 648.292 | 388.028 | 11.981 | 13.678 | 49522.2766 | 942.8575 | 660.685 | 610.972 | 423.132 | 0.48637 | 358.2908 | 0.84676 | 43.9701
2019-12-09 22:00 | 377.075 | 253.245 | 135.572 | 83.798 | 9.923 | 610.619 | 27.121 | 17.456 | 25.97 | 94.262 | 2.384 | 1.831 | 28.425 | -0.957 | 274.814 | 3.571 | 31.323 | 560.748 | 22.444 | 297.996 | 564.987 | 107.13 | 275.861 | 1005.348 | 50247.2656 | 66243.808 | 37.4186 | 11.9678 | 0.26 | 6523.915 | 23.8077 | 384.8797 | 321.5278 | 31.5085 | 41.4352 | 25000 | 8.514 | 14.947 | 0.56961 | 661.326 | 93.624 | 610.619 | 1.0483 | 0.85089 | 45.3309 | 247.2608 | 688.5421 | 0.54764 | 647.718 | 388.263 | 11.981 | 13.738 | 49331.0763 | 943.1351 | 661.326 | 610.6193 | 423.3296 | 0.48719 | 358.4218 | 0.84667 | 43.9571
2019-12-09 23:00 | 377.469 | 254.418 | 135.68 | 85.761 | 9.547 | 610.267 | 25.744 | 17.298 | 25.832 | 95.834 | 2.379 | 1.829 | 28.274 | -0.958 | 274.914 | 3.564 | 31.042 | 560.733 | 22.447 | 298.668 | 564.988 | 107.076 | 276.007 | 1005.3268 | 50247.2656 | 64758.9394 | 37.3747 | 12.0109 | 0.26 | 6540.0527 | 23.8093 | 384.764 | 321.4294 | 31.3735 | 41.2326 | 25000 | 8.534 | 14.947 | 0.57095 | 662.755 | 93.431 | 610.267 | 1.0035 | 0.8513 | 45.4963 | 247.8416 | 672.3192 | 0.56144 | 648.702 | 387.18 | 11.311 | 13.734 | 48168.7715 | 927.0858 | 662.755 | 610.2666 | 405.89 | 0.48814 | 343.7491 | 0.8469 | 42.8754
2019-12-10 | 376.789 | 253.765 | 134.953 | 85.177 | 9.867 | 610.61 | 25.509 | 17.563 | 26.006 | 96.484 | 2.379 | 1.824 | 28.467 | -0.958 | 274.484 | 3.548 | 31.068 | 559.044 | 22.328 | 298.311 | 564.988 | 106.543 | 275.252 | 1005.0126 | 50247.2656 | 63617.103 | 37.3603 | 11.9503 | 0.26 | 6563.4878 | 23.7996 | 384.4152 | 320.8623 | 31.2924 | 41.5654 | 25000 | 8.443 | 14.947 | 0.56486 | 662.205 | 93.441 | 610.61 | 0.97563 | 0.85147 | 45.6771 | 245.1988 | 660.2086 | 0.57071 | 648.233 | 385.138 | 11.328 | 13.737 | 47301.1017 | 913.6687 | 662.205 | 610.6096 | 394.493 | 0.48878 | 334.1244 | 0.84697 | 42.8789
2019-12-10 01:00 | 370.013 | 248.557 | 133.065 | 85.194 | 9.888 | 595.888 | 26.242 | 17.282 | 25.715 | 92.967 | 2.38 | 1.829 | 28.073 | -0.958 | 274.244 | 3.494 | 30.983 | 556.82 | 22.054 | 294.487 | 562.445 | 105.223 | 271.267 | 1004.4583 | 49479.2539 | 60342.5681 | 37.396 | 12.4213 | 0.26 | 6570.1924 | 23.3769 | 382.8704 | 319.8958 | 31.1921 | 41.3339 | 25000 | 8.433 | 14.947 | 0.56419 | 661.211 | 94.1 | 595.888 | 0.92853 | 0.84727 | 45.68 | 244.9084 | 626.8256 | 0.5903 | 647.613 | 385.267 | 11.007 | 13.555 | 45606.4284 | 882.1469 | 661.211 | 595.888 | 365.8473 | 0.48142 | 308.0743 | 0.84208 | 42.9353
2019-12-10 02:00 | 339.316 | 230.505 | 123.451 | 86.229 | 9.763 | 599.319 | 22.059 | 16.988 | 24.73 | 92.286 | 2.385 | 1.829 | 27.335 | -0.959 | 272.514 | 3.176 | 27.643 | 560.306 | 20.38 | 268.921 | 565.003 | 97.186 | 247.806 | 1004.3118 | 45383.1914 | 52852.8936 | 37.4194 | 11.5169 | 0.26 | 6544.0928 | 21.6416 | 383.1356 | 319.346 | 30.897 | 39.9016 | 25000 | 7.742 | 14.947 | 0.51796 | 607.802 | 90.921 | 599.319 | 0.84374 | 0.85377 | 45.4701 | 224.8406 | 549.3674 | 0.61765 | 594.358 | 365.314 | 9.968 | 12.581 | 43578.3042 | 778.2903 | 607.802 | 599.3187 | 307.3454 | 0.48945 | 260.719 | 0.84829 | 41.7408
2019-12-10 03:00 | 338.593 | 226.637 | 121.658 | 85.197 | 9.926 | 600.416 | 22.059 | 16.885 | 24.258 | 97.338 | 2.381 | 1.827 | 26.626 | -0.961 | 271.137 | 3.283 | 27.187 | 562.611 | 20.029 | 266.879 | 564.968 | 96.464 | 246.729 | 1004.1547 | 45895.1992 | 53558.2914 | 37.4285 | 11.4564 | 0.26 | 6706.6431 | 21.174 | 384.8685 | 320.8449 | 29.7136 | 38.1655 | 25000 | 7.373 | 14.947 | 0.49328 | 607.114 | 90.902 | 600.416 | 0.87441 | 0.85385 | 46.5882 | 214.1242 | 556.8357 | 0.60807 | 591.07 | 367.484 | 11.013 | 12.51 | 43677.9542 | 775.8931 | 607.114 | 600.4164 | 318.7425 | 0.49576 | 270.4852 | 0.8486 | 39.711
2019-12-10 04:00 | 287.043 | 182.799 | 115.77 | 83.824 | 10.093 | 625.841 | 15.864 | 16.732 | 23.878 | 98.636 | 2.383 | 1.828 | 26.357 | -0.962 | 271.003 | 3.198 | 23.058 | 566.298 | 19.053 | 253.6 | 564.79 | 92.655 | 237.163 | 1003.8616 | 38983.0938 | 53046.2649 | 37.4364 | 11.744 | 0.26 | 6676.9004 | 20.179 | 385.3363 | 323.1308 | 28.727 | 36.7622 | 25000 | 7.146 | 14.947 | 0.47809 | 518.272 | 86.121 | 625.841 | 1.1009 | 0.86677 | 46.3718 | 207.5318 | 551.6284 | 0.52036 | 507.979 | 346.768 | 11.345 | 10.647 | 50941.6232 | 727.9715 | 518.272 | 625.8405 | 357.085 | 0.49287 | 307.9474 | 0.86239 | 38.4616
2019-12-10 05:00 | 303.139 | 200.381 | 114.293 | 85.847 | 10.024 | 609.075 | 18.256 | 16.319 | 23.824 | 87.473 | 2.388 | 1.824 | 26.323 | -0.962 | 271.048 | 3.244 | 23.952 | 563.814 | 18.767 | 247.906 | 564.937 | 90.431 | 230.842 | 1003.5898 | 42055.1406 | 62252.4102 | 37.4277 | 11.138 | 0.26 | 6836.9282 | 19.8827 | 385.047 | 323.2697 | 28.8881 | 36.7911 | 25000 | 7.505 | 14.947 | 0.50211 | 552.875 | 85.797 | 609.075 | 1.2938 | 0.86265 | 47.4943 | 217.9577 | 647.2121 | 0.46838 | 540.988 | 354.79 | 11.34 | 11.408 | 55402.5869 | 834.4118 | 552.875 | 609.0753 | 435.6933 | 0.50256 | 374.3195 | 0.85914 | 38.5656
2019-12-10 06:00 | 297.138 | 193.231 | 113.529 | 85.343 | 9.761 | 616.418 | 16.723 | 16.48 | 23.698 | 88.453 | 2.388 | 1.827 | 26.597 | -0.961 | 271.689 | 3.237 | 22.641 | 567.491 | 18.678 | 250.292 | 566.313 | 91.454 | 233.686 | 1003.5898 | 41031.125 | 65822.5124 | 37.4253 | 11.3236 | 0.26 | 6816.8169 | 19.7794 | 384.7845 | 322.743 | 29.3379 | 37.2251 | 25000 | 7.218 | 14.947 | 0.48291 | 543.953 | 85.362 | 616.418 | 1.4307 | 0.86471 | 47.3576 | 209.6227 | 684.2848 | 0.43423 | 532.608 | 352.64 | 11.434 | 11.106 | 60037.9664 | 864.7222 | 543.953 | 616.4184 | 479.7306 | 0.50191 | 413.2969 | 0.86152 | 39.519
2019-12-10 07:00 | 377.579 | 255.238 | 134.584 | 88.487 | 9.834 | 609.505 | 25.714 | 16.766 | 25.054 | 96.896 | 2.378 | 1.827 | 27.625 | -0.957 | 274.113 | 3.549 | 31.888 | 557.609 | 22.224 | 296.866 | 561.647 | 105.878 | 272.704 | 1003.6003 | 50503.2695 | 65956.379 | 37.4314 | 12.042 | 0.26 | 6562.1113 | 23.6429 | 382.8916 | 321.4641 | 30.5932 | 39.3229 | 25000 | 8.288 | 14.947 | 0.55449 | 663.859 | 93.255 | 609.505 | 1.0343 | 0.85128 | 45.5807 | 240.6973 | 685.7883 | 0.55058 | 650.334 | 385.37 | 9.753 | 13.752 | 48884.7135 | 938.2877 | 663.859 | 609.5048 | 418.5082 | 0.49105 | 354.476 | 0.847 | 43.9724
2019-12-10 08:00 | 376.543 | 253.714 | 135.388 | 85.545 | 9.718 | 610.262 | 24.821 | 16.927 | 25.509 | 98.876 | 2.385 | 1.829 | 27.819 | -0.957 | 274.549 | 3.561 | 31.062 | 560.688 | 22.394 | 297.985 | 564.811 | 106.753 | 275.305 | 1003.7468 | 50247.2656 | 65870.2882 | 37.4368 | 12.2141 | 0.26 | 6527.7778 | 23.8103 | 384.4534 | 320.978 | 30.9997 | 39.9306 | 25000 | 8.582 | 14.947 | 0.57416 | 661.946 | 93.543 | 610.262 | 1.0374 | 0.85106 | 45.3356 | 249.2356 | 684.9932 | 0.5497 | 648.047 | 387.744 | 10.963 | 13.722 | 49076.8087 | 939.3422 | 661.946 | 610.2617 | 419.0649 | 0.48765 | 354.8294 | 0.84672 | 43.9257
2019-12-10 09:00 | 376.624 | 254.183 | 135.688 | 88.696 | 10.088 | 610.187 | 25.578 | 17.128 | 25.652 | 94.035 | 2.382 | 1.826 | 28.23 | -0.956 | 274.725 | 3.565 | 31.003 | 560.733 | 22.414 | 298.067 | 564.93 | 106.884 | 275.086 | 1003.8723 | 50503.2695 | 65544.2301 | 37.4281 | 12.165 | 0.26 | 6560.3633 | 23.8329 | 384.972 | 321.4526 | 31.3585 | 41.2616 | 25000 | 8.524 | 14.947 | 0.57028 | 661.394 | 93.382 | 610.187 | 1.0285 | 0.85132 | 45.5726 | 247.5512 | 681.4427 | 0.55269 | 647.176 | 386.122 | 10.68 | 13.755 | 48574.9499 | 932.7612 | 661.394 | 610.1865 | 415.0944 | 0.49102 | 351.5693 | 0.84696 | 44.9762
2019-12-10 10:00 | 372.905 | 251.37 | 134.243 | 84.7 | 10.686 | 599.327 | 25.582 | 18.228 | 26.612 | 89.439 | 2.38 | 1.828 | 28.969 | -0.955 | 274.611 | 3.527 | 30.971 | 558.96 | 22.267 | 295.231 | 562.76 | 105.03 | 270.857 | 1003.7363 | 49479.2539 | 66031.0652 | 37.3452 | 11.8203 | 0.26 | 6505.21 | 23.4847 | 383.5757 | 321.2326 | 31.8379 | 42.6649 | 25000 | 8.384 | 14.947 | 0.56092 | 660.073 | 93.727 | 599.327 | 1.0662 | 0.84788 | 45.2898 | 243.4853 | 684.9836 | 0.5444 | 646.357 | 387.072 | 11.347 | 13.599 | 49837.8734 | 942.217 | 660.073 | 599.3271 | 421.7934 | 0.48301 | 355.8303 | 0.84361 | 46.005
2019-12-10 11:00 | 375.681 | 252.542 | 135.303 | 82.793 | 11.126 | 610.614 | 25.035 | 18.25 | 26.743 | 99.451 | 2.377 | 1.827 | 29.206 | -0.955 | 274.315 | 3.572 | 31.391 | 560.712 | 22.458 | 297.698 | 564.701 | 106.885 | 274.939 | 1003.7045 | 50247.2656 | 65930.5494 | 37.2993 | 11.9829 | 0.26 | 6548.8296 | 23.7846 | 384.7245 | 321.3021 | 31.9671 | 43.3015 | 25000 | 8.493 | 14.947 | 0.56821 | 659.489 | 93.968 | 610.614 | 1.0394 | 0.85039 | 45.6495 | 246.6509 | 683.1009 | 0.54996 | 646.451 | 388.066 | 12 | 13.699 | 48941.2336 | 935.1993 | 659.489 | 610.6144 | 418.5763 | 0.48883 | 354.1609 | 0.84611 | 45.9808
2019-12-10 12:00 | 376.832 | 253.011 | 135.58 | 86.056 | 10.795 | 609.285 | 24.879 | 18.471 | 26.793 | 95.92 | 2.378 | 1.83 | 29.201 | -0.954 | 274.406 | 3.563 | 31.077 | 560.46 | 22.442 | 298.105 | 564.347 | 106.65 | 274.73 | 1003.2544 | 49991.2617 | 65915.2214 | 37.2938 | 12.256 | 0.26 | 6545.6924 | 23.7979 | 385.1009 | 321.5278 | 32.0187 | 43.4028 | 25000 | 8.322 | 14.947 | 0.55677 | 659.222 | 93.882 | 609.285 | 1.0396 | 0.85031 | 45.6344 | 241.6848 | 682.842 | 0.55186 | 645.925 | 386.431 | 12.015 | 13.72 | 49173.2162 | 938.0371 | 659.222 | 609.2849 | 417.5749 | 0.48613 | 353.2327 | 0.84591 | 47.0167
2019-12-10 13:00 | 375.883 | 252.542 | 135.251 | 86.467 | 10.91 | 610.438 | 26.481 | 18.401 | 26.887 | 94.622 | 2.381 | 1.829 | 29.251 | -0.954 | 274.652 | 3.558 | 31.078 | 560.733 | 22.41 | 298.155 | 564.93 | 106.794 | 275.042 | 1002.6895 | 49991.2617 | 65819.238 | 37.2979 | 12.0919 | 0.26 | 6542.6646 | 23.7827 | 384.9735 | 321.5278 | 32.0312 | 43.4028 | 25000 | 8.486 | 14.947 | 0.56774 | 658.166 | 93.793 | 610.438 | 1.0386 | 0.85068 | 45.6082 | 246.4476 | 681.9228 | 0.55121 | 645.153 | 386.549 | 12.178 | 13.72 | 49107.0211 | 936.7831 | 658.166 | 610.438 | 417.2889 | 0.48613 | 353.173 | 0.84635 | 47.1211
2019-12-10 14:00 | 374.867 | 252.542 | 134.926 | 85.684 | 11.446 | 610.51 | 24.337 | 18.613 | 27.04 | 92.935 | 2.381 | 1.83 | 29.421 | -0.953 | 274.386 | 3.56 | 31.347 | 560.738 | 22.363 | 297.26 | 564.93 | 106.632 | 274.798 | 1002.407 | 49991.2617 | 65878.9787 | 37.316 | 12.216 | 0.26 | 6537.481 | 23.7346 | 384.9024 | 321.7245 | 32.1446 | 43.7355 | 25000 | 8.427 | 14.947 | 0.56379 | 658.94 | 93.917 | 610.51 | 1.0393 | 0.85053 | 45.55 | 244.7341 | 682.873 | 0.54896 | 645.043 | 387.215 | 12.286 | 13.688 | 49175.4513 | 936.4937 | 658.94 | 610.5096 | 418.1147 | 0.48718 | 353.7948 | 0.84617 | 48.0538
2019-12-10 15:00 | 374.865 | 252.425 | 134.416 | 83.304 | 11.213 | 610.543 | 24.718 | 18.663 | 27.113 | 97.265 | 2.379 | 1.829 | 29.452 | -0.953 | 274.368 | 3.546 | 30.82 | 560.801 | 22.336 | 296.981 | 564.93 | 106.707 | 274.938 | 1002.2816 | 49991.2617 | 65836.136 | 37.3302 | 11.6325 | 0.26 | 6557.1709 | 23.7093 | 384.742 | 321.875 | 32.1986 | 43.8368 | 25000 | 8.45 | 14.947 | 0.56533 | 657.567 | 93.931 | 610.543 | 1.0427 | 0.85031 | 45.6698 | 245.4021 | 682.6886 | 0.5491 | 644.103 | 387.953 | 11.545 | 13.683 | 49162.1698 | 936.7183 | 657.567 | 610.5429 | 418.631 | 0.48722 | 354.2254 | 0.84615 | 48.0787
2019-12-10 16:00 | 375.539 | 253.363 | 134.291 | 89.781 | 10.556 | 610.295 | 24.63 | 18.689 | 27.083 | 94.086 | 2.381 | 1.83 | 29.411 | -0.953 | 274.312 | 3.549 | 30.908 | 560.738 | 22.366 | 296.586 | 564.935 | 106.724 | 274.708 | 1002.4282 | 50247.2656 | 65813.1628 | 37.3334 | 11.4514 | 0.26 | 6554.9341 | 23.7182 | 384.7222 | 321.6783 | 32.1822 | 43.8368 | 25000 | 8.394 | 14.947 | 0.56158 | 658.708 | 93.244 | 610.295 | 1.039 | 0.85129 | 45.6503 | 243.7757 | 682.5085 | 0.55023 | 644.965 | 387.1 | 11.454 | 13.708 | 48898.7889 | 934.1563 | 658.708 | 610.295 | 417.694 | 0.49057 | 353.8766 | 0.84721 | 48.0672
2019-12-10 17:00 | 375.329 | 253.011 | 134.714 | 90.607 | 10.308 | 610.157 | 27.487 | 18.652 | 27.102 | 95.507 | 2.381 | 1.83 | 29.447 | -0.953 | 273.952 | 3.558 | 31.514 | 560.806 | 22.351 | 297.036 | 564.988 | 106.632 | 274.738 | 1002.5853 | 49991.2617 | 65744.1811 | 37.376 | 11.5693 | 0.26 | 6549.6987 | 23.7182 | 384.6709 | 321.7245 | 32.2213 | 43.8368 | 25000 | 8.45 | 14.947 | 0.56533 | 659.64 | 94.305 | 610.157 | 1.0385 | 0.8496 | 45.5619 | 245.4021 | 682.571 | 0.54988 | 645.108 | 387.001 | 11.576 | 13.683 | 49153.705 | 936.3244 | 659.64 | 610.1569 | 417.9907 | 0.48812 | 353.3867 | 0.84544 | 48.2003
2019-12-10 18:00 | 375.812 | 253.245 | 134.707 | 90.474 | 10.462 | 610.262 | 27.15 | 18.56 | 27.005 | 94.29 | 2.376 | 1.826 | 29.485 | -0.953 | 273.846 | 3.558 | 31.48 | 560.801 | 22.362 | 296.804 | 564.988 | 106.701 | 274.665 | 1002.8572 | 49991.2617 | 65867.1062 | 37.3805 | 11.7192 | 0.26 | 6541.4736 | 23.7207 | 384.5618 | 321.875 | 32.1885 | 43.5041 | 25000 | 8.445 | 14.947 | 0.565 | 659.474 | 94.044 | 610.262 | 1.041 | 0.85009 | 45.4992 | 245.2569 | 683.9287 | 0.54949 | 645.361 | 386.422 | 11.566 | 13.681 | 49251.4756 | 937.2677 | 659.474 | 610.2617 | 418.9644 | 0.4886 | 354.4003 | 0.8459 | 48.1702
2019-12-10 19:00 | 376.308 | 253.245 | 134.839 | 91.626 | 10.329 | 610.19 | 26.879 | 18.513 | 27.002 | 89.011 | 2.379 | 1.834 | 29.371 | -0.954 | 273.808 | 3.561 | 31.528 | 560.722 | 22.387 | 297.654 | 564.984 | 106.713 | 274.804 | 1002.8784 | 49991.2617 | 65956.1752 | 37.4367 | 11.7999 | 0.26 | 6554.6206 | 23.7448 | 384.4973 | 321.875 | 32.0853 | 43.4028 | 25000 | 8.489 | 14.947 | 0.56794 | 659.499 | 94.066 | 610.19 | 1.0458 | 0.85005 | 45.5222 | 246.5347 | 685.8841 | 0.54865 | 646.678 | 386.535 | 11.557 | 13.695 | 49392.2867 | 940.5085 | 659.499 | 610.1902 | 420.8393 | 0.48732 | 355.9632 | 0.84584 | 47.1312
2019-12-10 20:00 | 376.69 | 253.245 | 134.973 | 89.433 | 10.269 | 609.942 | 24.615 | 18.461 | 26.978 | 96.742 | 2.38 | 1.83 | 29.315 | -0.954 | 274.001 | 3.572 | 31.509 | 560.586 | 22.431 | 297.566 | 564.935 | 106.788 | 274.888 | 1003.1608 | 49991.2617 | 66073.5904 | 37.39 | 11.4926 | 0.26 | 6543.542 | 23.7891 | 384.6445 | 321.6783 | 32.0602 | 43.4028 | 25000 | 8.517 | 14.947 | 0.56981 | 659.824 | 93.932 | 609.942 | 1.0473 | 0.85009 | 45.502 | 247.3479 | 686.2478 | 0.54891 | 646.043 | 386.204 | 10.835 | 13.718 | 49418.4768 | 942.0204 | 659.824 | 609.9423 | 421.5103 | 0.48653 | 356.597 | 0.846 | 47.0085
2019-12-10 21:00 | 376.608 | 253.519 | 135.007 | 86.952 | 10.151 | 609.733 | 24.674 | 18.469 | 26.949 | 97.363 | 2.377 | 1.829 | 29.34 | -0.954 | 274.327 | 3.561 | 31.014 | 560.586 | 22.402 | 297.682 | 564.984 | 106.835 | 274.759 | 1003.3073 | 50247.2656 | 62884.8069 | 37.3723 | 11.5902 | 0.26 | 6546.9077 | 23.7903 | 384.6131 | 321.5278 | 32.0602 | 43.4028 | 25000 | 8.48 | 14.947 | 0.56734 | 660.851 | 93.795 | 609.733 | 0.9622 | 0.85064 | 45.547 | 246.2733 | 652.8199 | 0.57689 | 645.94 | 386.416 | 11.329 | 13.727 | 46771.7339 | 905.8937 | 660.851 | 609.7326 | 387.7105 | 0.48925 | 328.0693 | 0.84617 | 47.0043
2019-12-10 22:00 | 376.877 | 253.48 | 135.093 | 84.726 | 9.518 | 609.733 | 25.114 | 18.41 | 26.996 | 96.028 | 2.374 | 1.829 | 29.292 | -0.954 | 274.166 | 3.569 | 31.485 | 560.434 | 22.4 | 298.452 | 564.839 | 106.841 | 274.551 | 1003.4432 | 50247.2656 | 65424.1234 | 37.3632 | 11.9192 | 0.26 | 6548.7256 | 23.7787 | 384.4527 | 321.7245 | 32.0149 | 43.4028 | 25000 | 8.586 | 14.947 | 0.57443 | 659.99 | 93.826 | 609.733 | 1.0278 | 0.85043 | 45.5708 | 249.3517 | 679.0147 | 0.55504 | 646.544 | 387.044 | 10.613 | 13.734 | 48648.4768 | 933.1873 | 659.99 | 609.7326 | 413.6153 | 0.48786 | 349.9682 | 0.84612 | 47.0189
2019-12-10 23:00 | 252.194 | 151.853 | 111.577 | 84.749 | 9.273 | 646.262 | 13.626 | 17.533 | 24.786 | 51.575 | 2.383 | 1.828 | 27.648 | -0.96 | 270.719 | 3.09 | 18.999 | 564.992 | 18.484 | 244.774 | 565.785 | 90.855 | 232.267 | 1003.475 | 35655.043 | 42138.3092 | 37.3547 | 11.337 | 0.26 | 6970.0391 | 19.5942 | 386.1764 | 321.875 | 29.6848 | 40.7407 | 25000 | 7.253 | 14.947 | 0.48525 | 464.912 | 83.346 | 646.262 | 0.91212 | 0.87616 | 48.5136 | 210.6392 | 437.2395 | 0.57679 | 466.88 | 341.742 | 16.25 | 9.767 | 44146.9683 | 596.7228 | 464.912 | 646.262 | 274.0495 | 0.47061 | 238.7063 | 0.87103 | 40.4102
2019-12-11 | 376.96 | 254.066 | 134.386 | 79.871 | 10.333 | 609.396 | 25.714 | 17.727 | 25.954 | 91.373 | 2.376 | 1.829 | 27.988 | -0.957 | 272.907 | 3.517 | 31.125 | 560.775 | 22.224 | 297.865 | 564.49 | 106.856 | 275.332 | 1003.8616 | 50247.2656 | 892.9805 | 37.3547 | 12.2503 | 0.26 | 6525.0244 | 23.8066 | 385.4286 | 321.9734 | 29.8192 | 38.2668 | 25000 | 8.227 | 14.947 | 0.55041 | 661.24 | 92.847 | 609.396 | -0.63791 | 0.84002 | 45.4162 | 238.9258 | 9.2658 | 40.6828 | 646.753 | 384.452 | 10.58 | 13.721 | 663.8566 | 272.4439 | 661.24 | 609.3959 | -257.0504 | 0.47983 | -217.8865 | 0.84764 | 43.9606
2019-12-11 01:00 | 43.527 | 51.868 | -0.658 | 78.117 | 10.224 | 541.48 | 8.249 | 16.272 | 24.974 | 100.769 | 2.382 | 1.833 | 25.215 | -0.957 | 266.862 | 3.468 | 18.053 | 557.416 | 16.029 | 263.811 | 558.85 | 0 | 209.592 | 1003.5792 | 21027.3203 | 0 | 37.3544 | 9.5421 | 0.26 | 23753.0625 | 0 | 419.5023 | 320.6713 | 31.2789 | 45.0858 | 25000 | 8.702 | 14.947 | 0.58219 | 395.865 | 82.563 | 541.48 | -0.28649 | 0.81947 | 165.3296 | 252.7206 | 0 | #DIV/0! | 407.139 | 320.313 | 30.34 | 5.584 | 0 | 128.5321 | 395.865 | 541.4798 | -61.4101 | 0.27307 | -52.0465 | 0.84752 | 43.2017
2019-12-11 02:00 | -1.902 | 1.231 | 0.263 | 81.142 | 9.96 | 345.429 | 0.013 | 12.513 | 12.778 | 102.606 | 2.077 | 1.97 | 21.612 | -0.288 | 254.269 | 1.999 | 0 | 545.229 | 11.4 | 19.616 | 541.539 | 0 | 21.275 | 1003.4009 | 0 | 0 | 37.3516 | 3.0364 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.6814 | 318.4375 | 40.7392 | 706.4044 | 25000 | 0.265 | 14.947 | 0.017729 | 10.738 | 49.54 | 345.429 | -1.1505 | 0.50283 | -7.3642e-36 | 7.696 | 0 | #DIV/0! | 10.976 | 126.772 | 16.842 | 0.235 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.738 | 345.429 | -4.2674 | #DIV/0! | -3.6554 | 0.85658 | 709.5959
2019-12-11 03:00 | -0.944 | 1.231 | 0.206 | 80.38 | 10.125 | 319.598 | 0 | 13.216 | 14.836 | 99.237 | 1.776 | 1.937 | 19.518 | 0.002 | 243.105 | 1.802 | 0 | 533.037 | 11.496 | 18.419 | 519.754 | 0 | 21.493 | 1002.8889 | 0 | 0 | 37.3516 | 2.3888 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.6501 | 318.3217 | 52.1288 | 1002.78 | 25000 | 1.62 | 14.947 | 0.10838 | 10.501 | 29.597 | 319.598 | -1.0786 | 0.72768 | -7.3642e-36 | 47.0475 | 0 | #DIV/0! | 11.006 | 131.096 | 16.706 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.501 | 319.5977 | -3.6198 | #DIV/0! | -3.2846 | 0.90739 | 999.1136
2019-12-11 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 84.956 | 9.937 | 292.924 | 0.215 | 14.428 | 16.111 | 99.007 | 1.807 | 1.959 | 19.391 | 0.002 | 232.785 | 1.782 | 0 | 521.07 | 11.41 | 18.564 | 500.039 | 0 | 21.644 | 1003.265 | 0 | 0 | 37.3516 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.388 | 320.1041 | 49.7988 | 1000.874 | 25000 | 1.683 | 14.947 | 0.1126 | 13.707 | 30.707 | 292.924 | -0.90415 | 0.69085 | -7.3642e-36 | 48.8771 | 0 | #DIV/0! | 13.075 | 120.133 | 15.73 | 0.217 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.707 | 292.9243 | -3.6303 | #DIV/0! | -3.2497 | 0.89517 | 998.9532
2019-12-11 05:00 | -0.905 | 1.231 | 0.263 | 86.642 | 10.343 | 271.519 | 0.083 | 15.658 | 16.947 | 99.788 | 1.815 | 1.967 | 20.01 | 0.002 | 222.383 | 1.877 | 0 | 509.398 | 11.272 | 18.713 | 483.16 | 0 | 21.692 | 1002.8889 | 0 | 1969.1701 | 37.3516 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 396.8937 | 321.7939 | 48.5822 | 1002.164 | 25000 | 1.289 | 14.947 | 0.086238 | 15.229 | 29.227 | 271.519 | 4.0631 | 0.90581 | -7.3642e-36 | 37.4347 | 20.431 | -0.044295 | 16.313 | 109.245 | 15.694 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.229 | 271.5186 | 16.8007 | #DIV/0! | 14.9923 | 0.89236 | 999.1963
2019-12-11 06:00 | -1.911 | 1.231 | 0.205 | 72.451 | 10.856 | 252.637 | 0.513 | 15.198 | 15.377 | 97.859 | 2.401 | 1.831 | 19.934 | 0.002 | 212.079 | 1.94 | 0 | 498.052 | 11.01 | 18.848 | 468.355 | 0 | 21.663 | 1003.3073 | 0 | 30466.92 | 37.3516 | 3.4177 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 384.5293 | 322.7894 | 59.4329 | 1002.95 | 25000 | 0.179 | 14.947 | 0.011976 | 16.11 | 27.96 | 252.637 | 76.5259 | 0.89053 | -7.3642e-36 | 5.1985 | 316.1079 | -0.0060454 | 16.408 | 100.871 | 14.996 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.11 | 252.6373 | 311.4595 | #DIV/0! | 276.9892 | 0.88933 | 999.2079
2019-12-11 07:00 | -3.534 | 1.231 | 0.207 | 75.26 | 9.951 | 434.251 | 6.969 | 11.637 | 11.977 | 96.872 | 2.394 | 1.818 | 18.73 | 0.005 | 202.203 | 2.771 | 0 | 471.036 | 12.505 | 24.647 | 334.867 | 0 | 64.995 | 1003.475 | 14673.5986 | 56958.0867 | 37.3497 | 5.0157 | 0.26 | -204386.125 | 0.0078372 | 373.3695 | 320.9245 | 48.5315 | 1009.351 | 25000 | 0.34 | 14.947 | 0.022747 | 412.459 | 91.5 | 434.251 | 3.2644 | 0.79108 | -1422.7797 | 9.8742 | 590.9354 | -0.0059803 | 423.529 | 279.599 | 17.151 | 4.086 | 144979.2473 | 713.3575 | 412.459 | 434.2505 | 584.6881 | 0.0095672 | 461.4903 | 0.78929 | 1008.5238
2019-12-11 08:00 | 215.63 | 131.458 | 92.905 | 72.747 | 10.101 | 652.547 | 9.744 | 15.04 | 20.87 | 98.324 | 2.38 | 1.825 | 30.482 | -0.965 | 260.799 | 3.186 | 14.71 | 545.439 | 15.502 | 209.37 | 564.251 | 79.503 | 202.78 | 1003.8934 | 33607.0117 | 65576.3548 | 37.3237 | 9.6943 | 0.26 | 7709.7983 | 16.4029 | 376.417 | 305.8363 | 29.2969 | 36.0243 | 25000 | 5.83 | 14.947 | 0.39004 | 448.47 | 80.786 | 652.547 | 1.8409 | 0.87839 | 53.7071 | 169.3129 | 679.8759 | 0.31716 | 449.564 | 344.815 | 25.743 | 9.07 | 72828.647 | 816.8062 | 448.47 | 652.5467 | 538.7233 | 0.47273 | 472.029 | 0.8762 | 35.206
2019-12-11 09:00 | 328.711 | 217.729 | 123.171 | 85.948 | 9.109 | 598.341 | 19.502 | 16.365 | 24.014 | 90.489 | 2.37 | 1.823 | 26.431 | -0.961 | 271.886 | 3.296 | 27.057 | 557.124 | 20.327 | 268.266 | 563.747 | 97.413 | 248.718 | 1004.0717 | 44871.1836 | 66394.2556 | 37.3172 | 11.0305 | 0.26 | 6704.9043 | 21.533 | 382.3621 | 316.6907 | 29.8331 | 36.8634 | 25000 | 7.649 | 14.947 | 0.51174 | 587.831 | 89.309 | 598.341 | 1.3064 | 0.85424 | 46.7151 | 222.1397 | 688.2353 | 0.47761 | 575.116 | 365.465 | 10.073 | 12.161 | 55216.8839 | 894.1054 | 587.831 | 598.3408 | 459.4756 | 0.50095 | 390.8939 | 0.85074 | 39.6112
2019-12-11 10:00 | 380.18 | 255.473 | 135.37 | 90.218 | 8.957 | 603.729 | 24.637 | 16.612 | 24.989 | 90.508 | 2.37 | 1.822 | 27.724 | -0.958 | 274.118 | 3.54 | 30.816 | 558.966 | 22.435 | 297.655 | 564.27 | 106.961 | 275.476 | 1004.6366 | 50503.2695 | 64725.5677 | 37.305 | 11.5436 | 0.26 | 6517.1909 | 23.745 | 383.017 | 319.0417 | 30.8028 | 39.9052 | 25000 | 8.377 | 14.947 | 0.56045 | 665.954 | 92.431 | 603.729 | 1.0041 | 0.85116 | 45.4221 | 243.282 | 670.7183 | 0.56683 | 652.121 | 384.58 | 9.138 | 13.891 | 47810.4857 | 930.7712 | 665.954 | 603.7289 | 403.7016 | 0.4847 | 341.8949 | 0.8469 | 42.8572
2019-12-11 11:00 | 380.391 | 255.355 | 135.581 | 83.093 | 9.413 | 604.788 | 25.612 | 17.137 | 25.488 | 93.773 | 2.373 | 1.823 | 27.863 | -0.957 | 274.037 | 3.533 | 30.914 | 559.602 | 22.466 | 299.628 | 564.008 | 107.601 | 277.013 | 1004.8767 | 50503.2695 | 66172.9381 | 37.2936 | 11.8804 | 0.26 | 6544.7725 | 23.8335 | 382.6519 | 320.3149 | 31.132 | 41.2218 | 25000 | 8.351 | 14.947 | 0.55871 | 664.927 | 92.453 | 604.788 | 1.0401 | 0.85135 | 45.6282 | 242.527 | 685.5078 | 0.5549 | 651.235 | 382.746 | 9.236 | 13.819 | 48864.722 | 940.1655 | 664.927 | 604.7878 | 418.2723 | 0.48929 | 354.3318 | 0.84713 | 43.9105
2019-12-11 12:00 | 375.439 | 252.542 | 132.084 | 73.636 | 9.57 | 599.445 | 25.656 | 17.019 | 25.28 | 95.018 | 2.375 | 1.828 | 27.807 | -0.958 | 273.457 | 3.488 | 31.141 | 556.205 | 21.897 | 291.917 | 561.751 | 104.443 | 268.85 | 1004.4583 | 50247.2656 | 66731.7976 | 37.294 | 11.3102 | 0.26 | 6624.3774 | 23.227 | 382.1199 | 318.5885 | 31.0278 | 39.9414 | 25000 | 8.261 | 14.947 | 0.55269 | 665.639 | 93.445 | 599.445 | 1.0713 | 0.84813 | 46.1827 | 239.9132 | 691.3051 | 0.54309 | 650.628 | 384.47 | 9.926 | 13.878 | 49529.0309 | 952.7548 | 665.639 | 599.4447 | 427.4527 | 0.48076 | 360.8191 | 0.84411 | 42.9096
2019-12-11 13:00 | 379.226 | 256.059 | 135.387 | 79.902 | 9.168 | 606.897 | 26.842 | 16.914 | 25.278 | 91.505 | 2.378 | 1.823 | 27.756 | -0.958 | 273.982 | 3.558 | 31.367 | 559.875 | 22.419 | 297.482 | 564.12 | 107.192 | 275.157 | 1004.3329 | 50503.2695 | 66803.9512 | 37.3006 | 11.9451 | 0.26 | 6528.8745 | 23.691 | 383.6602 | 319.8567 | 31.0835 | 39.9306 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 664.921 | 93.001 | 606.897 | 1.0511 | 0.85096 | 45.5089 | 242.9045 | 692.1737 | 0.54788 | 651.383 | 384.919 | 9.183 | 13.856 | 49339.8808 | 950.1949 | 664.921 | 606.8967 | 424.1694 | 0.48678 | 359.1698 | 0.84676 | 42.9671
2019-12-11 14:00 | 380.838 | 256.059 | 135.887 | 83.792 | 9.223 | 605.817 | 27.267 | 16.613 | 25.081 | 97.582 | 2.375 | 1.821 | 27.692 | -0.958 | 274.365 | 3.568 | 31.428 | 560.67 | 22.465 | 297.896 | 564.583 | 107.263 | 276.143 | 1004.4689 | 50247.2656 | 67112.0065 | 37.3117 | 11.6586 | 0.26 | 6529.041 | 23.8098 | 384.6875 | 321.101 | 30.9176 | 39.5001 | 25000 | 8.468 | 14.947 | 0.56654 | 665.585 | 92.56 | 605.817 | 1.0611 | 0.85127 | 45.4965 | 245.9248 | 695.5733 | 0.54752 | 651.907 | 384.138 | 9.585 | 13.913 | 49834.8313 | 959.2712 | 665.585 | 605.8173 | 427.856 | 0.48184 | 362.4856 | 0.84721 | 42.9799
2019-12-11 15:00 | 381.78 | 256.176 | 135.733 | 96.82 | 8.701 | 605.037 | 26.315 | 16.684 | 25.199 | 95.812 | 2.374 | 1.827 | 27.799 | -0.958 | 274.314 | 3.592 | 31.926 | 558.523 | 22.452 | 298.959 | 563.85 | 107.216 | 275.795 | 1004.4371 | 50759.2734 | 66779.3671 | 37.308 | 12.0769 | 0.26 | 6539.3193 | 23.8248 | 382.5295 | 320.7127 | 30.9912 | 39.9269 | 25000 | 8.515 | 14.947 | 0.56968 | 666.686 | 93.485 | 605.037 | 1.0507 | 0.84977 | 45.5726 | 247.2898 | 692.0574 | 0.55166 | 652.663 | 382.84 | 8.506 | 13.892 | 49082.7864 | 947.929 | 666.686 | 605.0373 | 423.8047 | 0.48877 | 358.3219 | 0.84549 | 42.9394
2019-12-11 16:00 | 380.569 | 255.59 | 136.769 | 90.848 | 8.158 | 599.974 | 25.158 | 16.841 | 25.342 | 96.134 | 2.379 | 1.826 | 27.914 | -0.957 | 274.252 | 3.596 | 31.705 | 560.203 | 22.526 | 300.252 | 564.814 | 107.722 | 277.076 | 1004.0293 | 50247.2656 | 65167.0642 | 37.303 | 11.7745 | 0.26 | 6483.5244 | 23.9018 | 384.2907 | 321.0069 | 31.0889 | 40.7914 | 25000 | 8.501 | 14.947 | 0.56874 | 666.914 | 93.534 | 599.974 | 1.0194 | 0.84848 | 45.1898 | 246.8832 | 675.258 | 0.56359 | 652.81 | 382.287 | 8.595 | 13.799 | 48379.3257 | 933.2581 | 666.914 | 599.9738 | 407.8933 | 0.4865 | 344.3042 | 0.8441 | 43.9281
2019-12-11 17:00 | 381.173 | 256.059 | 135.907 | 88.847 | 8.118 | 601.385 | 25.216 | 16.716 | 25.168 | 97.418 | 2.374 | 1.822 | 27.647 | -0.958 | 273.221 | 3.544 | 31.844 | 558.584 | 22.477 | 298.991 | 563.156 | 106.68 | 275.393 | 1004.0293 | 50759.2734 | 63591.6377 | 37.3882 | 12.0665 | 0.26 | 6561.4224 | 23.8562 | 383.8982 | 320.8743 | 30.4716 | 39.9378 | 25000 | 8.452 | 14.947 | 0.56546 | 666.944 | 93.147 | 601.385 | 0.97812 | 0.84973 | 45.6285 | 245.4602 | 660.4385 | 0.57715 | 653.252 | 382.688 | 7.896 | 13.852 | 46840.2783 | 915.4659 | 666.944 | 601.3847 | 392.3127 | 0.48945 | 331.5486 | 0.84511 | 42.9091
2019-12-11 18:00 | 379.772 | 258.051 | 135.71 | 87.533 | 8.173 | 597.681 | 25.641 | 16.605 | 25.073 | 95.322 | 2.376 | 1.821 | 27.596 | -0.958 | 273.58 | 3.584 | 31.838 | 556.584 | 22.338 | 297.957 | 563.67 | 106.629 | 274.505 | 1004.0293 | 50503.2695 | 65531.33 | 37.392 | 11.7131 | 0.26 | 6486.9604 | 23.8271 | 382.9495 | 320.0858 | 30.7465 | 39.9306 | 25000 | 8.468 | 14.947 | 0.56654 | 667.003 | 93.423 | 597.681 | 1.0307 | 0.84802 | 45.1061 | 245.9248 | 680.6528 | 0.55795 | 653.504 | 382.313 | 8.808 | 13.808 | 48518.6435 | 935.7666 | 667.003 | 597.6811 | 410.8888 | 0.49164 | 346.6631 | 0.84369 | 42.9277
2019-12-11 19:00 | 339.017 | 224.645 | 124.172 | 88.889 | 8.035 | 595.64 | 22.418 | 16.38 | 24.023 | 97.1 | 2.38 | 1.828 | 26.779 | -0.961 | 271.543 | 3.261 | 28.382 | 557.659 | 20.452 | 271.983 | 564.651 | 97.84 | 250.407 | 1004.0081 | 45127.1875 | 61948.6173 | 37.4429 | 11.251 | 0.26 | 6583.0845 | 21.7656 | 381.8461 | 319.6591 | 30.5633 | 36.9177 | 25000 | 7.643 | 14.947 | 0.51134 | 599.761 | 91.302 | 595.64 | 1.1433 | 0.85083 | 45.7123 | 221.9655 | 644.3163 | 0.52617 | 590.396 | 363.075 | 8.242 | 12.5 | 51400.0306 | 870.6695 | 599.761 | 595.6404 | 408.4206 | 0.48598 | 345.816 | 0.84672 | 39.7315
2019-12-11 20:00 | 381.787 | 257.582 | 135.377 | 88.028 | 8.084 | 606.13 | 25.817 | 16.44 | 24.693 | 96.42 | 2.375 | 1.83 | 27.568 | -0.958 | 273.001 | 3.511 | 31.745 | 556.258 | 22.179 | 297.4 | 561.619 | 106.169 | 273.42 | 1003.7151 | 50759.2734 | 64101.2458 | 37.4397 | 11.8611 | 0.26 | 6574.6211 | 23.498 | 381.4484 | 318.9767 | 30.8028 | 39.4748 | 25000 | 8.253 | 14.947 | 0.55215 | 667.973 | 93.389 | 606.13 | 0.98105 | 0.85039 | 45.6575 | 239.6809 | 666.6474 | 0.5727 | 653.597 | 381.712 | 8.653 | 13.916 | 47280.6315 | 923.5032 | 667.973 | 606.1298 | 397.2041 | 0.48942 | 336.0053 | 0.84593 | 42.9493
2019-12-11 21:00 | 374.192 | 255.004 | 131.11 | 84.19 | 8.107 | 600.572 | 25.397 | 16.378 | 24.554 | 98.681 | 2.382 | 1.827 | 27.079 | -0.959 | 272.153 | 3.428 | 30.679 | 556.375 | 21.575 | 288.848 | 563.166 | 103.713 | 266.674 | 1003.4327 | 50247.2656 | 54353.3397 | 37.4336 | 11.4345 | 0.26 | 6593.5317 | 22.9327 | 383.0978 | 318.8199 | 30.6157 | 39.0661 | 25000 | 8.176 | 14.947 | 0.547 | 667.361 | 93.58 | 600.572 | 0.74536 | 0.84993 | 45.7963 | 237.4447 | 565.1778 | 0.66208 | 654.733 | 381.32 | 8.21 | 13.82 | 40492.5519 | 825.6465 | 667.361 | 600.5721 | 298.7394 | 0.48396 | 252.1903 | 0.84418 | 41.9208
2019-12-11 22:00 | 363.213 | 245.509 | 128.333 | 83.855 | 8.253 | 592.943 | 25.011 | 16.344 | 24.343 | 97.487 | 2.379 | 1.828 | 26.942 | -0.959 | 271.392 | 3.359 | 31.426 | 553.732 | 21.304 | 286.626 | 557.996 | 101.712 | 262.282 | 1003.2968 | 48455.2383 | 61160.0918 | 37.4273 | 11.9756 | 0.26 | 6575.8931 | 22.5473 | 380.9544 | 316.9366 | 29.8515 | 38.6321 | 25000 | 7.999 | 14.947 | 0.53516 | 653.186 | 93.938 | 592.943 | 0.97692 | 0.84643 | 45.6815 | 232.3043 | 635.8485 | 0.57123 | 639.602 | 376.828 | 8.217 | 13.357 | 47240.6044 | 887.7509 | 653.186 | 592.9425 | 378.3636 | 0.48197 | 318.421 | 0.84157 | 41.91
2019-12-11 23:00 | 287.527 | 186.667 | 112.133 | 89.089 | 8.14 | 614.998 | 17.626 | 15.344 | 23.032 | 115.058 | 2.385 | 1.825 | 25.771 | -0.964 | 271.724 | 3.27 | 23.852 | 565.253 | 18.67 | 244.35 | 565.789 | 88.967 | 227.033 | 1003.265 | 38983.0938 | 40130.9984 | 37.4196 | 10.9231 | 0.26 | 6678.7041 | 19.5226 | 382.5453 | 318.9043 | 28.942 | 34.3244 | 25000 | 7.688 | 14.947 | 0.51435 | 528.69 | 87.696 | 614.998 | 0.67522 | 0.86416 | 46.4052 | 223.2723 | 417.1349 | 0.68929 | 516.221 | 346.294 | 8.639 | 10.766 | 38521.4554 | 604.5799 | 528.69 | 614.9984 | 219.5449 | 0.48481 | 188.2387 | 0.8574 | 36.5245
2019-12-12 | 331.427 | 222.476 | 120.923 | 84.415 | 8.225 | 600.881 | 21.377 | 15.854 | 23.655 | 91.725 | 2.381 | 1.828 | 26.119 | -0.961 | 269.899 | 3.207 | 27.048 | 559.762 | 19.93 | 267.012 | 565.076 | 96.293 | 246.098 | 1002.8254 | 44359.1758 | 949.2964 | 37.4297 | 10.0208 | 0.26 | 6581.2432 | 21.0878 | 385.2489 | 319.5023 | 28.4978 | 36.8707 | 25000 | 7.801 | 14.947 | 0.52191 | 594.689 | 89.125 | 600.881 | -0.62302 | 0.84469 | 45.7157 | 226.554 | 9.87 | 33.5794 | 582.505 | 357.813 | 8.345 | 12.144 | 801.0036 | 231.4431 | 594.689 | 600.8813 | -222.6269 | 0.48996 | -189.6059 | 0.85168 | 39.7372
2019-12-12 01:00 | 45.944 | 53.626 | 0.264 | 82.139 | 8.305 | 541.586 | 8.784 | 15.015 | 22.459 | 96.703 | 2.395 | 1.829 | 25.05 | -0.959 | 265.461 | 3.645 | 14.827 | 556.81 | 16.801 | 216.933 | 558.333 | 5.347 | 194.872 | 1002.3964 | 21283.3242 | 0 | 37.4131 | 8.7969 | 0.26 | 22847.0449 | 0 | 420.2778 | 319.9074 | 28.1178 | 40.7661 | 25000 | 7.444 | 14.947 | 0.49803 | 397.729 | 81.197 | 541.586 | -0.28979 | 0.82548 | 158.7743 | 216.1862 | 0 | #DIV/0! | 411.459 | 318.191 | 27.932 | 5.66 | 0 | 130.0244 | 397.729 | 541.5856 | -62.4228 | 0.27865 | -53.0641 | 0.85008 | 41.2636
2019-12-12 02:00 | -1.608 | 1.231 | 0.264 | 84.331 | 8.257 | 341.441 | 0 | 11.76 | 11.991 | 62.198 | 2.077 | 1.97 | 20.868 | -0.181 | 253.596 | 1.764 | 0 | 545.035 | 6.761 | 13.963 | 540.141 | 0 | 21.487 | 1002.1034 | 0 | 0 | 37.4177 | 3.1754 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 410.0112 | 317.3033 | 37.1856 | 818.8477 | 25000 | 0.231 | 14.947 | 0.015455 | 12.702 | 45.193 | 341.441 | -1.016 | 0.52621 | -7.3512e-36 | 6.7086 | 0 | #DIV/0! | 11.294 | 120.769 | 14.786 | 0.228 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.702 | 341.4406 | -4.4064 | #DIV/0! | -3.8232 | 0.86764 | 817.2809
2019-12-12 03:00 | -0.936 | 1.231 | 0.205 | 82.747 | 8.388 | 310.371 | 0.766 | 11.774 | 11.974 | 91.606 | 2.069 | 1.961 | 16.531 | 0.002 | 242.515 | 1.681 | 0 | 533.368 | 8.001 | 15.483 | 517.343 | 0 | 21.478 | 1001.7892 | 0 | 0 | 37.4073 | 2.4934 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.3318 | 315.9452 | 57.3351 | 1002.0398 | 25000 | 0.2 | 14.947 | 0.013381 | 10.411 | 31.144 | 310.371 | -1.1526 | 0.69641 | -7.3533e-36 | 5.8083 | 0 | #DIV/0! | 10.852 | 120.154 | 14.118 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.411 | 310.3705 | -3.7243 | #DIV/0! | -3.3506 | 0.89966 | 1000.9758
2019-12-12 04:00 | -0.506 | 1.231 | 0.264 | 82.083 | 8.428 | 286.724 | 0.698 | 12.945 | 13.707 | 95.391 | 1.731 | 1.884 | 16.559 | 0 | 232.091 | 1.594 | 0 | 521.792 | 8.526 | 16.154 | 497.949 | 0 | 21.484 | 1001.2137 | 0 | 0 | 37.4588 | 2.0729 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.5896 | 316.5856 | 53.7688 | 1001.4322 | 25000 | 0.762 | 14.947 | 0.05098 | 15.676 | 31.888 | 286.724 | -0.73506 | 0.70151 | -7.3431e-36 | 22.1298 | 0 | #DIV/0! | 15.399 | 113.749 | 14.256 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.676 | 286.7236 | -3.3039 | #DIV/0! | -2.9364 | 0.88879 | 999.4846
2019-12-12 05:00 | -0.784 | 1.231 | 0.264 | 86.374 | 8.044 | 266.817 | 0.746 | 13.821 | 14.97 | 95.03 | 1.774 | 1.909 | 17.436 | 0.002 | 221.33 | 1.536 | 0 | 510.461 | 9.008 | 16.79 | 481.021 | 0 | 21.349 | 1000.7847 | 0 | 1917.4346 | 37.4645 | 2.4191 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.1017 | 317.554 | 58.9024 | 1000.5642 | 25000 | 1.149 | 14.947 | 0.076872 | 16.386 | 30.19 | 266.817 | 3.7292 | 0.90147 | -7.342e-36 | 33.3689 | 19.9544 | -0.03929 | 16.246 | 104.711 | 13.814 | 0.203 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.386 | 266.8171 | 16.3043 | #DIV/0! | 14.4595 | 0.88685 | 1001.9612
2019-12-12 06:00 | -1.897 | 1.231 | 0.264 | 86.009 | 8.36 | 246.114 | 0 | 14.306 | 14.676 | 76.823 | 2.057 | 1.95 | 17.738 | 0.002 | 210.435 | 1.525 | 0 | 499.613 | 8.945 | 17.164 | 466.23 | 0 | 21.126 | 1000.4916 | 0 | 27742.7637 | 37.4643 | 3.5817 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 382.7167 | 318.2754 | 59.1435 | 1000.434 | 25000 | 0.37 | 14.947 | 0.024754 | 15.917 | 36.325 | 246.114 | 72.4715 | 0.85424 | -7.3421e-36 | 10.7454 | 288.7121 | -0.0065706 | 15.609 | 93.57 | 13.323 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.917 | 246.1144 | 283.8999 | #DIV/0! | 241.9975 | 0.8524 | 1001.5076
2019-12-12 07:00 | -2.69 | 1.231 | 0.205 | 84.895 | 8.307 | 432.311 | 7.37 | 14.225 | 14.321 | 7.473 | 2.375 | 1.815 | 18.39 | 0.004 | 201.844 | 2.235 | 0 | 473.979 | 9.508 | 21.878 | 331.597 | 0 | 42.317 | 1000.2303 | 0 | 54604.8434 | 37.4526 | 4.1258 | 0.26 | -258562.9688 | 0.0049923 | 371.5988 | 316.7643 | 59.2147 | 1004.5329 | 25000 | 0.096 | 14.947 | 0.0064227 | 411.889 | 83.028 | 432.311 | 3.1602 | 0.80934 | -1794.9734 | 2.788 | 568.0811 | -0.0047352 | 422.943 | 277.428 | 14.08 | 3.964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 411.889 | 432.3105 | 562.7237 | #DIV/0! | 454.6496 | 0.80794 | 1011.2198
2019-12-12 08:00 | 152.553 | 87.971 | 77.978 | 87.497 | 8.276 | 622.519 | 8.513 | 18.082 | 23.534 | 81.526 | 2.357 | 1.815 | 31.507 | -0.952 | 258.602 | 3.245 | 15.172 | 528.721 | 13.999 | 185.236 | 545.062 | 74.518 | 180.395 | 1000.3875 | 0 | 66267.3127 | 37.3339 | 9.7335 | 0.26 | 8253.3809 | 14.6781 | 358.8819 | 300.9789 | 31.7517 | 43.4116 | 25000 | 5.452 | 14.947 | 0.36476 | 403.401 | 83.697 | 622.519 | 2.3475 | 0.86773 | 57.478 | 158.3352 | 687.2276 | 0.22198 | 414.99 | 331.313 | 27.433 | 7.243 | #DIV/0! | #DIV/0! | 403.401 | 622.519 | 589.5231 | #DIV/0! | 510.2623 | 0.86555 | 48.3932
2019-12-12 09:00 | 333.896 | 222.418 | 122.381 | 87.97 | 8.308 | 596.323 | 21.514 | 15.813 | 23.685 | 83.759 | 2.362 | 1.814 | 26.068 | -0.957 | 271.099 | 3.258 | 27.195 | 556.829 | 20.211 | 266.064 | 563.783 | 96.83 | 246.054 | 1000.6805 | 0 | 66214.0009 | 37.3433 | 10.2832 | 0.26 | 6575.0005 | 21.4284 | 380.218 | 314.9948 | 29.8593 | 38.2583 | 25000 | 7.872 | 14.947 | 0.52666 | 596.595 | 89.927 | 596.323 | 1.2765 | 0.85254 | 45.778 | 228.616 | 686.847 | 0.48613 | 584.584 | 364.673 | 8.749 | 12.324 | #DIV/0! | #DIV/0! | 596.595 | 596.3234 | 454.1461 | #DIV/0! | 385.6594 | 0.8492 | 43.9149
2019-12-12 10:00 | 380.369 | 255.121 | 135.48 | 89.345 | 8.555 | 605.467 | 25.524 | 16.38 | 24.844 | 90.057 | 2.365 | 1.817 | 27.416 | -0.955 | 273.797 | 3.549 | 31.547 | 559.075 | 22.312 | 296.333 | 563.82 | 106.557 | 273.616 | 1000.9524 | 0 | 66407.4955 | 37.3557 | 10.7265 | 0.26 | 6541.8184 | 23.7192 | 380.9799 | 319.1652 | 30.6538 | 39.212 | 25000 | 8.464 | 14.947 | 0.56627 | 665.055 | 92.365 | 605.467 | 1.0511 | 0.85122 | 45.5318 | 245.8087 | 689.0832 | 0.55199 | 650.095 | 384.083 | 8.948 | 13.842 | #DIV/0! | #DIV/0! | 665.055 | 605.4674 | 423.236 | #DIV/0! | 358.6704 | 0.84745 | 46.1336
2019-12-12 11:00 | 381.163 | 255.238 | 135.707 | 91.287 | 8.496 | 605.703 | 25.011 | 16.492 | 25.02 | 92.382 | 2.363 | 1.82 | 27.7 | -0.955 | 274.054 | 3.557 | 31.525 | 559.6 | 22.371 | 297.371 | 564.083 | 106.858 | 274.844 | 1000.9207 | 0 | 65949.6088 | 37.371 | 11.1266 | 0.26 | 6534.1504 | 23.7743 | 382.2394 | 320.7393 | 30.8307 | 39.4965 | 25000 | 8.528 | 14.947 | 0.57055 | 665.307 | 92.319 | 605.703 | 1.0379 | 0.85153 | 45.4599 | 247.6673 | 684.6114 | 0.55676 | 649.891 | 382.661 | 8.294 | 13.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | 665.307 | 605.7034 | 418.2471 | #DIV/0! | 354.4992 | 0.84758 | 46.1108
2019-12-12 12:00 | 380.421 | 254.535 | 135.575 | 89.821 | 8.908 | 604.547 | 24.322 | 16.681 | 25.174 | 92.611 | 2.363 | 1.821 | 27.858 | -0.954 | 274.127 | 3.561 | 31.529 | 560.107 | 22.386 | 297.272 | 564.96 | 106.862 | 275.041 | 1000.4705 | 0 | 65453.4526 | 37.3958 | 11.1789 | 0.26 | 6513.4683 | 23.7688 | 382.2354 | 321.2659 | 30.9175 | 39.8594 | 25000 | 8.493 | 14.947 | 0.56821 | 663.185 | 92.402 | 604.547 | 1.0331 | 0.85117 | 45.2859 | 246.6509 | 679.9118 | 0.55952 | 649.253 | 384.596 | 8.634 | 13.799 | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.185 | 604.5465 | 414.1976 | #DIV/0! | 350.8898 | 0.84716 | 47.124
2019-12-12 13:00 | 377.892 | 254.3 | 135.147 | 88.156 | 9.26 | 608.471 | 25.582 | 16.698 | 25.129 | 97.848 | 2.364 | 1.821 | 27.857 | -0.954 | 274.017 | 3.557 | 31.54 | 560.147 | 22.334 | 295.571 | 564.337 | 106.785 | 273.764 | 999.8845 | 0 | 65483.0235 | 37.5424 | 11.2172 | 0.26 | 6536.3145 | 23.7172 | 381.7355 | 321.2688 | 30.8591 | 39.5677 | 25000 | 8.431 | 14.947 | 0.56406 | 661.162 | 92.417 | 608.471 | 1.0375 | 0.85209 | 45.2672 | 244.8503 | 682.8866 | 0.55337 | 647.513 | 385.678 | 9.41 | 13.707 | #DIV/0! | #DIV/0! | 661.162 | 608.4706 | 417.3691 | #DIV/0! | 353.9776 | 0.84812 | 47.2133
2019-12-12 14:00 | 377.004 | 252.894 | 135.212 | 87.969 | 10.201 | 609.38 | 25.824 | 16.849 | 25.392 | 92.151 | 2.365 | 1.822 | 27.776 | -0.953 | 273.993 | 3.548 | 31.308 | 560.687 | 22.32 | 295.825 | 565.023 | 106.782 | 273.715 | 999.3301 | 0 | 65304.0068 | 37.6051 | 11.3842 | 0.26 | 6535.1167 | 23.6758 | 381.9669 | 321.3513 | 30.9901 | 40.5852 | 25000 | 8.543 | 14.947 | 0.57155 | 659.804 | 92.414 | 609.38 | 1.0393 | 0.85237 | 45.1835 | 248.103 | 682.157 | 0.55266 | 645.621 | 385.244 | 11.134 | 13.663 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.804 | 609.3799 | 417.8787 | #DIV/0! | 354.5064 | 0.84835 | 48.2791
2019-12-12 15:00 | 375.785 | 252.308 | 134.485 | 87.069 | 10.333 | 607.554 | 26.857 | 16.985 | 25.473 | 92.454 | 2.363 | 1.823 | 28.008 | -0.953 | 273.504 | 3.492 | 31.166 | 559.449 | 22.163 | 296.069 | 564.127 | 106.354 | 272.911 | 999.1836 | 0 | 65734.4991 | 37.6069 | 11.1664 | 0.26 | 6538.355 | 23.5059 | 382.114 | 321.5278 | 30.9459 | 40.0728 | 25000 | 8.488 | 14.947 | 0.56787 | 659.203 | 92.34 | 607.554 | 1.0567 | 0.85192 | 45.2037 | 246.5057 | 686.6863 | 0.54724 | 645.351 | 384.503 | 10.751 | 13.603 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.203 | 607.554 | 423.2119 | #DIV/0! | 358.8894 | 0.84801 | 48.3377
2019-12-12 16:00 | 378.111 | 255.121 | 135.605 | 84.099 | 10.18 | 606.411 | 26.828 | 17.1 | 25.552 | 95.582 | 2.364 | 1.823 | 28.08 | -0.952 | 274.078 | 3.562 | 31.145 | 561.37 | 22.404 | 296.739 | 565.434 | 106.894 | 274.701 | 999.0371 | 0 | 65742.4852 | 37.5912 | 11.4988 | 0.26 | 6525.6616 | 23.7688 | 381.5674 | 321.6985 | 31.1494 | 40.6563 | 25000 | 8.452 | 14.947 | 0.56546 | 659.171 | 92.345 | 606.411 | 1.0504 | 0.85178 | 45.1348 | 245.4602 | 686.4833 | 0.55079 | 644.948 | 385.861 | 10.518 | 13.696 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.171 | 606.4111 | 419.8636 | #DIV/0! | 355.9262 | 0.84772 | 49.3721
2019-12-12 17:00 | 379.909 | 256.41 | 135.711 | 88.388 | 9.683 | 606.161 | 26.227 | 17.084 | 25.608 | 93.64 | 2.366 | 1.823 | 28.055 | -0.952 | 274.09 | 3.571 | 31.055 | 561.599 | 22.418 | 295.886 | 565.363 | 107.132 | 273.337 | 998.9011 | 0 | 65526.234 | 37.5713 | 12.1086 | 0.26 | 6597.6357 | 23.7897 | 381.7781 | 321.875 | 31.1921 | 40.7986 | 25000 | 8.524 | 14.947 | 0.57028 | 660.352 | 92.377 | 606.161 | 1.0376 | 0.85192 | 45.6568 | 247.5512 | 683.8634 | 0.55553 | 647.277 | 385.563 | 9.964 | 13.774 | #DIV/0! | #DIV/0! | 660.352 | 606.1613 | 415.345 | #DIV/0! | 352.0476 | 0.8476 | 49.3485
2019-12-12 18:00 | 375.352 | 252.503 | 134.963 | 85.288 | 9.907 | 610.247 | 26.344 | 17.663 | 26.081 | 93.132 | 2.364 | 1.826 | 28.53 | -0.951 | 273.944 | 3.55 | 31.257 | 561.013 | 22.312 | 295.625 | 564.359 | 106.501 | 272.929 | 998.9011 | 0 | 65631.5663 | 37.5703 | 11.2708 | 0.26 | 6530.6411 | 23.6876 | 381.381 | 321.7043 | 31.4824 | 41.8873 | 25000 | 8.418 | 14.947 | 0.56319 | 658.901 | 92.929 | 610.247 | 1.0474 | 0.85169 | 45.1944 | 244.4727 | 684.9434 | 0.548 | 644.062 | 385.599 | 11.508 | 13.621 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.901 | 610.247 | 421.1696 | #DIV/0! | 357.0335 | 0.84772 | 50.3826
2019-12-12 19:00 | 376.623 | 253.011 | 135.118 | 87.367 | 9.463 | 609.444 | 26.33 | 17.658 | 26.176 | 96.652 | 2.366 | 1.822 | 28.653 | -0.951 | 274.042 | 3.556 | 31.384 | 560.733 | 22.322 | 296.81 | 564.964 | 106.903 | 273.488 | 998.9011 | 0 | 65402.9674 | 37.5554 | 12.0232 | 0.26 | 6541.3042 | 23.686 | 382.0715 | 321.6985 | 31.5394 | 41.7378 | 25000 | 8.518 | 14.947 | 0.56988 | 659.519 | 93.705 | 609.444 | 1.0381 | 0.85055 | 45.2861 | 247.3769 | 682.2881 | 0.552 | 645.119 | 385.005 | 11.221 | 13.644 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.519 | 609.4435 | 417.2536 | #DIV/0! | 353.0991 | 0.84625 | 50.3819
2019-12-12 20:00 | 376.739 | 253.011 | 135.297 | 87.18 | 9.393 | 609.733 | 26.601 | 17.286 | 25.782 | 95.211 | 2.368 | 1.824 | 28.402 | -0.951 | 274.127 | 3.558 | 31.389 | 560.681 | 22.336 | 297.074 | 565.056 | 106.743 | 273.436 | 998.9011 | 0 | 65535.9482 | 37.5463 | 11.4491 | 0.26 | 6537.2749 | 23.6941 | 382.1759 | 321.875 | 31.3458 | 41.3038 | 25000 | 8.496 | 14.947 | 0.56841 | 658.641 | 93.797 | 609.733 | 1.0435 | 0.85026 | 45.2692 | 246.738 | 683.5087 | 0.55118 | 645.152 | 386.33 | 10.258 | 13.665 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.641 | 609.7326 | 419.0483 | #DIV/0! | 354.5851 | 0.84617 | 50.396
2019-12-12 21:00 | 376.081 | 253.128 | 135.131 | 87.611 | 9.216 | 609.669 | 26.469 | 16.925 | 25.419 | 96.074 | 2.368 | 1.824 | 28.039 | -0.952 | 274.139 | 3.558 | 31.533 | 560.711 | 22.33 | 296.731 | 565.003 | 106.903 | 273.528 | 998.8906 | 0 | 65571.6081 | 37.538 | 11.1912 | 0.26 | 6526.7046 | 23.6948 | 382.1703 | 321.7043 | 31.0901 | 40.8697 | 25000 | 8.494 | 14.947 | 0.56827 | 657.779 | 93.732 | 609.669 | 1.0458 | 0.85025 | 45.206 | 246.6799 | 683.7293 | 0.55004 | 644.705 | 386.776 | 10.445 | 13.687 | #DIV/0! | #DIV/0! | 657.779 | 609.6689 | 419.4101 | #DIV/0! | 354.929 | 0.84626 | 49.3613
2019-12-12 22:00 | 376.918 | 253.48 | 135.235 | 89.499 | 8.741 | 609.316 | 26.486 | 16.81 | 25.289 | 98.242 | 2.374 | 1.822 | 27.907 | -0.952 | 274.139 | 3.555 | 31.406 | 560.681 | 22.336 | 296.872 | 564.998 | 106.824 | 273.684 | 998.744 | 0 | 66041.5261 | 37.5389 | 11.7014 | 0.26 | 6528.3989 | 23.7049 | 382.1124 | 321.5278 | 31.0716 | 40.7986 | 25000 | 8.479 | 14.947 | 0.56727 | 658.512 | 93.63 | 609.316 | 1.0554 | 0.85047 | 45.2166 | 246.2443 | 688.6464 | 0.54733 | 645.268 | 385.272 | 10.407 | 13.678 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.512 | 609.3162 | 423.4651 | #DIV/0! | 358.3936 | 0.84634 | 49.3696
2019-12-12 23:00 | 377.382 | 253.773 | 135.48 | 90.543 | 8.449 | 609.123 | 26.813 | 16.811 | 25.3 | 89.345 | 2.372 | 1.822 | 27.894 | -0.952 | 274.139 | 3.559 | 31.442 | 560.608 | 22.346 | 296.895 | 565.013 | 106.943 | 273.679 | 998.6081 | 0 | 41482.9237 | 37.4924 | 11.3297 | 0.26 | 6525.5337 | 23.708 | 382.0658 | 321.4424 | 31.0038 | 40.0728 | 25000 | 8.489 | 14.947 | 0.56794 | 659.587 | 93.5 | 609.123 | 0.41547 | 0.85626 | 45.2529 | 246.5347 | 432.0259 | 0.87352 | 645.683 | 385.401 | 9.41 | 13.692 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.587 | 609.1227 | 166.9231 | #DIV/0! | 141.3006 | 0.8465 | 49.3931
2019-12-13 | 377.313 | 253.597 | 134.662 | 90.609 | 8.672 | 609.072 | 26.168 | 16.585 | 25.048 | 97.716 | 2.37 | 1.823 | 27.469 | -0.956 | 272.922 | 3.508 | 31.467 | 562.072 | 22.175 | 296.461 | 564.132 | 106.722 | 272.584 | 998.5657 | 0 | 982.7999 | 37.2087 | 11.5189 | 0.26 | 6554.9976 | 23.5463 | 382.7053 | 321.7809 | 29.7703 | 37.3903 | 25000 | 8.463 | 14.947 | 0.5662 | 658.147 | 92.584 | 609.072 | -0.63603 | 0.8408 | 45.8038 | 245.7796 | 10.158 | 37.1445 | 645.465 | 383.921 | 9.848 | 13.742 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.147 | 609.0719 | -254.9579 | #DIV/0! | -216.2022 | 0.84799 | 45.249
2019-12-13 01:00 | 51.689 | 61.949 | -1.201 | 90.94 | 8.341 | 560.581 | 8.938 | 15.247 | 21.526 | 93.155 | 2.389 | 1.822 | 25.054 | -0.956 | 264.359 | 3.774 | 6.84 | 557.796 | 15.746 | 232.883 | 561.185 | 79.228 | 203.805 | 998.0008 | 0 | 0 | 37.1746 | 8.8828 | 0.26 | 20962.5215 | 0.11984 | 422.6201 | 320.7548 | 27.6042 | 43.1732 | 25000 | 6.279 | 14.947 | 0.42008 | 392.874 | 82.515 | 560.581 | -0.32162 | 0.8317 | 146.6124 | 182.3526 | 0 | #DIV/0! | 405.297 | 320.836 | 30.933 | 5.919 | #DIV/0! | #DIV/0! | 392.874 | 560.5807 | -70.8318 | #DIV/0! | -60.4057 | 0.8528 | 44.4866
2019-12-13 02:00 | -1.926 | 1.231 | 0.264 | 92.827 | 7.838 | 349.221 | 0 | 11.823 | 12.1 | 101.465 | 2.081 | 1.971 | 20.932 | -0.411 | 253.779 | 2.043 | 0 | 545.953 | 11.617 | 19.362 | 542.47 | 0.001 | 21.792 | 997.7395 | 0 | 0 | 37.1746 | 3.123 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.9282 | 318.2234 | 36.8924 | 585.3543 | 25000 | 0.277 | 14.947 | 0.018532 | 12.669 | 43.712 | 349.221 | -0.98412 | 0.55728 | -7.3993e-36 | 8.0445 | 0 | #DIV/0! | 12.658 | 128.963 | 15.644 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.669 | 349.2209 | -4.354 | #DIV/0! | -3.809 | 0.87483 | 590.3344
2019-12-13 03:00 | -0.957 | 1.231 | 0.205 | 93.461 | 8.352 | 323.866 | 0.69 | 12.261 | 14.174 | 105.308 | 1.799 | 1.951 | 18.492 | 0.003 | 242.718 | 1.846 | 0 | 533.966 | 11.564 | 19.402 | 521.54 | 0 | 21.246 | 997.812 | 0 | 0 | 37.1746 | 2.3862 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.3983 | 317.9731 | 55.4621 | 998.2639 | 25000 | 1.913 | 14.947 | 0.12799 | 10.68 | 30.096 | 323.866 | -1.0458 | 0.72694 | -7.3993e-36 | 55.5567 | 0 | #DIV/0! | 12.049 | 132.61 | 14.16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.68 | 323.8664 | -3.6172 | #DIV/0! | -3.2811 | 0.90707 | 1005.895
2019-12-13 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.205 | 94.315 | 8.363 | 296.575 | 0.806 | 13.88 | 15.419 | 106.337 | 1.792 | 1.944 | 18.563 | 0.002 | 232.461 | 1.849 | 0 | 521.933 | 11.43 | 19.513 | 502.51 | 0 | 21.675 | 996.9858 | 0 | 1998.5925 | 37.1746 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.7257 | 319.6229 | 58.6314 | 996.9521 | 25000 | 1.539 | 14.947 | 0.10296 | 12.229 | 32.331 | 296.575 | 4.6894 | 0.90446 | -7.3993e-36 | 44.6951 | 20.638 | -0.043851 | 12.582 | 121.608 | 14.327 | 0.213 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.229 | 296.5745 | 17.0077 | #DIV/0! | 15.1537 | 0.89099 | 1005.8425
2019-12-13 05:00 | -1.797 | 1.231 | 0.264 | 94.626 | 7.747 | 275.153 | 0.772 | 14.541 | 14.533 | 104.643 | 2.386 | 1.827 | 18.817 | 0 | 221.648 | 1.962 | 0 | 510.582 | 11.225 | 19.669 | 485.739 | 0 | 21.765 | 996.8604 | 0 | 28495.6382 | 37.1746 | 3.3443 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.1928 | 321.0099 | 50.1653 | 997.5116 | 25000 | -0.008 | 14.947 | -0.00053522 | 15.116 | 27.863 | 275.153 | 69.6474 | 0.89989 | -7.3993e-36 | -0.23233 | 294.2538 | -0.006107 | 14.32 | 110.534 | 14.25 | 0.265 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.116 | 275.1533 | 289.6788 | #DIV/0! | 260.3446 | 0.89874 | 1003.9269
2019-12-13 06:00 | -3.215 | 1.231 | 0.205 | 94.246 | 7.814 | 433.369 | 6.993 | 12.918 | 13.008 | 50.566 | 2.374 | 1.812 | 17.724 | 0.004 | 211.609 | 2.771 | 0 | 484.103 | 13.191 | 25.741 | 344.533 | 0 | 68.762 | 996.9963 | 0 | 59761.2275 | 37.1638 | 4.7094 | 0.26 | -230176.6562 | 0 | 381.7356 | 319.4572 | 58.5753 | 1001.1908 | 25000 | 0.09 | 14.947 | 0.0060213 | 409.851 | 89.559 | 433.369 | 3.4399 | 0.79492 | -1610.3291 | 2.6137 | 616.9315 | -0.0052113 | 419.428 | 277.793 | 14.481 | 3.892 | #DIV/0! | #DIV/0! | 409.851 | 433.3687 | 610.9908 | #DIV/0! | 484.7252 | 0.79334 | 1014.138
2019-12-13 07:00 | 163.478 | 89.553 | 84.735 | 93.696 | 7.742 | 630.05 | 7.487 | 14.191 | 19.812 | 93.068 | 2.37 | 1.815 | 24.269 | -0.958 | 260.018 | 3.225 | 14.289 | 537.69 | 14.508 | 192.809 | 548.676 | 74.239 | 184.809 | 996.9963 | 0 | 66836.7259 | 37.017 | 10.5873 | 0.26 | 7970.8218 | 15.2807 | 364.6759 | 304.6875 | 27.0754 | 33.6962 | 25000 | 5.621 | 14.947 | 0.37606 | 399.655 | 80.108 | 630.05 | 2.3316 | 0.87511 | 55.9854 | 163.2432 | 687.2495 | 0.23787 | 410.693 | 331.63 | 29.315 | 7.337 | #DIV/0! | #DIV/0! | 399.655 | 630.0497 | 587.1089 | #DIV/0! | 512.4609 | 0.87285 | 42.4453
2019-12-13 08:00 | 376.41 | 253.761 | 133.53 | 93.938 | 7.893 | 608.63 | 24.928 | 16.24 | 24.615 | 86.967 | 2.36 | 1.815 | 27.108 | -0.953 | 273.614 | 3.499 | 30.742 | 558.295 | 22.105 | 294.17 | 563.886 | 105.473 | 271.756 | 997.0069 | 0 | 66581.0737 | 36.9915 | 10.9334 | 0.26 | 6582.4609 | 23.4628 | 383.5134 | 316.6675 | 30.2665 | 37.7532 | 25000 | 8.375 | 14.947 | 0.56031 | 662.253 | 91.565 | 608.63 | 1.0407 | 0.85338 | 46.2658 | 243.224 | 684.148 | 0.55019 | 648.653 | 384.352 | 7.899 | 13.841 | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.253 | 608.6304 | 419.4539 | #DIV/0! | 356.3492 | 0.84956 | 48.35
2019-12-13 09:00 | 376.055 | 253.48 | 134.556 | 91.52 | 9.237 | 608.674 | 24.454 | 16.754 | 25.209 | 88.132 | 2.361 | 1.815 | 27.748 | -0.951 | 274.357 | 3.531 | 30.782 | 560.428 | 22.224 | 295.896 | 564.973 | 106.266 | 274.294 | 997.1323 | 0 | 66236.7225 | 36.9913 | 11.1944 | 0.26 | 6541.1377 | 23.6098 | 385.5324 | 320.2421 | 30.7845 | 39.64 | 25000 | 8.455 | 14.947 | 0.56567 | 658.637 | 92.171 | 608.674 | 1.0375 | 0.85254 | 45.9756 | 245.5473 | 680.6057 | 0.55253 | 646.262 | 385.719 | 9.593 | 13.829 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.637 | 608.6744 | 415.9316 | #DIV/0! | 352.9472 | 0.84857 | 50.3764
2019-12-13 10:00 | 375.928 | 253.011 | 134.425 | 89.364 | 10.283 | 609.159 | 24.791 | 16.77 | 25.293 | 95.289 | 2.359 | 1.815 | 27.794 | -0.951 | 273.921 | 3.541 | 31.172 | 560.731 | 22.258 | 295.762 | 565.046 | 106.337 | 274.389 | 996.9752 | 0 | 66073.2783 | 36.9886 | 11.4236 | 0.26 | 6545.9658 | 23.636 | 385.5324 | 321.6068 | 30.9002 | 39.9306 | 25000 | 8.523 | 14.947 | 0.57021 | 659.348 | 92.405 | 609.159 | 1.0319 | 0.85238 | 46.0128 | 247.5221 | 678.8781 | 0.55375 | 645.202 | 385.5 | 9.983 | 13.792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.348 | 609.1594 | 414.4438 | #DIV/0! | 351.5754 | 0.84831 | 50.402
2019-12-13 11:00 | 376.29 | 252.659 | 134.502 | 88.68 | 11.038 | 609.159 | 25.216 | 16.955 | 25.427 | 92.342 | 2.366 | 1.82 | 27.904 | -0.95 | 273.992 | 3.544 | 31.228 | 560.733 | 22.261 | 295.591 | 565.001 | 106.308 | 273.938 | 996.6716 | 0 | 66341.284 | 36.9917 | 11.2568 | 0.26 | 6546.3135 | 23.6371 | 385.5398 | 321.875 | 31.0159 | 40.2175 | 25000 | 8.472 | 14.947 | 0.5668 | 658.922 | 92.396 | 609.159 | 1.0408 | 0.8523 | 46.0114 | 246.041 | 681.688 | 0.552 | 645.338 | 385.547 | 9.973 | 13.785 | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.922 | 609.1594 | 417.7725 | #DIV/0! | 354.4054 | 0.84832 | 51.4692
2019-12-13 12:00 | 354.105 | 235.018 | 129.166 | 87.033 | 10.962 | 598.657 | 23.829 | 16.984 | 25.526 | 95.442 | 2.365 | 1.819 | 27.951 | -0.949 | 273.262 | 3.393 | 30.152 | 558.819 | 21.434 | 285.031 | 563.229 | 102.762 | 263.2 | 996.2003 | 0 | 65737.7345 | 36.9994 | 11.3917 | 0.26 | 6541.583 | 22.9197 | 385.5164 | 321.6619 | 31.1251 | 40.7986 | 25000 | 8.542 | 14.947 | 0.57149 | 628.405 | 91.574 | 598.657 | 1.1409 | 0.85099 | 45.9686 | 248.0739 | 675.6271 | 0.52411 | 615.487 | 374.24 | 10.833 | 12.882 | #DIV/0! | #DIV/0! | 628.405 | 598.6569 | 429.2174 | #DIV/0! | 363.5619 | 0.84703 | 52.4491
2019-12-13 13:00 | 377.2 | 254.183 | 133.938 | 76.391 | 12.613 | 608.085 | 24.835 | 17.127 | 25.646 | 92.432 | 2.364 | 1.82 | 28.056 | -0.948 | 273.771 | 3.526 | 31.06 | 561.174 | 22.217 | 294.632 | 565.214 | 105.771 | 272.678 | 995.3105 | 0 | 65131.9097 | 37.0698 | 11.4778 | 0.26 | 6551.2803 | 23.569 | 385.0855 | 321.8475 | 31.2185 | 40.9421 | 25000 | 8.519 | 14.947 | 0.56995 | 654.363 | 92.338 | 608.085 | 1.0179 | 0.85233 | 45.9493 | 247.406 | 670.6744 | 0.56242 | 641.168 | 384.277 | 11.541 | 13.817 | #DIV/0! | #DIV/0! | 654.363 | 608.0848 | 405.0135 | #DIV/0! | 343.5121 | 0.84815 | 53.582
2019-12-13 14:00 | 374.418 | 251.487 | 133.659 | 72.241 | 13.309 | 605.586 | 25.333 | 17.442 | 25.787 | 95.237 | 2.372 | 1.826 | 28.285 | -0.947 | 273.7 | 3.533 | 30.789 | 560.951 | 22.165 | 294.313 | 564.639 | 105.802 | 272.952 | 994.3484 | 0 | 64630.8668 | 37.1509 | 11.2289 | 0.26 | 6537.2681 | 23.5208 | 385.5681 | 322.0486 | 31.2815 | 41.2326 | 25000 | 8.345 | 14.947 | 0.55831 | 653.094 | 92.184 | 605.586 | 1.0221 | 0.85189 | 45.751 | 242.3527 | 666.9708 | 0.56137 | 638.844 | 387.562 | 12.002 | 13.637 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653.094 | 605.5859 | 404.2548 | #DIV/0! | 342.7181 | 0.84778 | 54.6947
2019-12-13 15:00 | 369.9 | 248.674 | 133.355 | 71.111 | 12.936 | 611.058 | 24.835 | 17.401 | 25.798 | 95.027 | 2.37 | 1.824 | 28.294 | -0.947 | 273.7 | 3.514 | 30.734 | 561.517 | 22.106 | 294.293 | 564.674 | 105.615 | 270.951 | 994.1913 | 0 | 64323.0443 | 37.3305 | 11.2357 | 0.26 | 6519.7881 | 23.4425 | 385.4536 | 322.2617 | 31.1921 | 41.2326 | 25000 | 8.397 | 14.947 | 0.56178 | 649.153 | 92.011 | 611.058 | 1.0263 | 0.85347 | 45.4091 | 243.8629 | 667.0031 | 0.55457 | 633.952 | 391.837 | 12.412 | 13.428 | #DIV/0! | #DIV/0! | 649.153 | 611.0582 | 407.0936 | #DIV/0! | 345.7947 | 0.84942 | 54.6755
2019-12-13 16:00 | 372.056 | 249.143 | 133.497 | 71.714 | 13.021 | 608.776 | 26.564 | 17.398 | 25.781 | 93.04 | 2.37 | 1.825 | 28.333 | -0.947 | 273.773 | 3.521 | 30.773 | 561.463 | 22.147 | 294.427 | 564.812 | 105.813 | 272.37 | 993.8983 | 0 | 63080.4757 | 37.4435 | 11.1102 | 0.26 | 6527.5957 | 23.4861 | 385.7134 | 322.2892 | 31.2185 | 41.0892 | 25000 | 8.383 | 14.947 | 0.56085 | 650.943 | 92.079 | 608.776 | 0.9989 | 0.85288 | 45.3263 | 243.4563 | 656.0975 | 0.56707 | 636.233 | 388.275 | 12.878 | 13.533 | #DIV/0! | #DIV/0! | 650.943 | 608.7759 | 395.8443 | #DIV/0! | 335.9718 | 0.84875 | 54.7897
2019-12-13 17:00 | 371.396 | 248.791 | 134.07 | 79.636 | 11.801 | 610.706 | 24.161 | 17.423 | 25.595 | 92.563 | 2.366 | 1.824 | 28.294 | -0.946 | 273.846 | 3.535 | 31.056 | 560.706 | 22.064 | 295.227 | 565.124 | 105.828 | 271.399 | 993.637 | 0 | 64191.4287 | 37.8229 | 11.2259 | 0.26 | 6546.2495 | 23.4236 | 385.6826 | 322.2222 | 31.2683 | 40.9421 | 25000 | 8.172 | 14.947 | 0.54673 | 650.91 | 92.38 | 610.706 | 1.0425 | 0.85272 | 44.9998 | 237.3285 | 674.4184 | 0.55069 | 636.707 | 387.208 | 12.738 | 13.328 | #DIV/0! | #DIV/0! | 650.91 | 610.7056 | 414.4012 | #DIV/0! | 351.716 | 0.84873 | 55.7002
2019-12-13 18:00 | 373.344 | 250.637 | 134.3 | 87.407 | 10.035 | 609.812 | 26.857 | 17.177 | 25.639 | 94.364 | 2.366 | 1.823 | 28.045 | -0.947 | 273.846 | 3.524 | 31.194 | 561.128 | 22.28 | 295.38 | 564.482 | 106 | 272.177 | 993.7729 | 0 | 62460.4972 | 37.9265 | 11.4959 | 0.26 | 6549.2939 | 23.5311 | 385.2604 | 322.0091 | 31.1277 | 41.0892 | 25000 | 8.462 | 14.947 | 0.56613 | 652.96 | 93.207 | 609.812 | 0.99426 | 0.85147 | 44.8978 | 245.7506 | 658.0306 | 0.56737 | 639.879 | 387.162 | 11.233 | 13.42 | #DIV/0! | #DIV/0! | 652.96 | 609.812 | 395.8977 | #DIV/0! | 335.3865 | 0.84715 | 54.8135
2019-12-13 19:00 | 374.944 | 252.308 | 133.497 | 89.045 | 9.248 | 605.97 | 26.271 | 17.066 | 25.454 | 96.544 | 2.368 | 1.823 | 27.884 | -0.948 | 272.971 | 3.491 | 31.225 | 560.785 | 22.114 | 295.541 | 565.183 | 105.891 | 273.478 | 993.7729 | 0 | 64075.6812 | 37.9838 | 11.5946 | 0.26 | 6526.541 | 23.3848 | 386.0581 | 321.9816 | 31.0658 | 40.5117 | 25000 | 8.388 | 14.947 | 0.56118 | 653.026 | 92.841 | 605.97 | 1.0416 | 0.85098 | 44.6744 | 243.6015 | 676.0654 | 0.5546 | 639.406 | 387.325 | 12.386 | 13.498 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653.026 | 605.9702 | 412.1628 | #DIV/0! | 349.0151 | 0.84679 | 53.7467
2019-12-13 20:00 | 371.24 | 249.495 | 133.518 | 88.794 | 9.453 | 600.752 | 26.789 | 16.999 | 25.524 | 94.658 | 2.369 | 1.825 | 27.85 | -0.947 | 273.002 | 3.525 | 31.238 | 560.553 | 22.182 | 293.611 | 562.865 | 105.455 | 270.029 | 993.7306 | 0 | 63068.7107 | 37.9894 | 11.1481 | 0.26 | 6506.7212 | 23.5845 | 385.3675 | 321.6223 | 30.9449 | 40.2175 | 25000 | 8.525 | 14.947 | 0.57035 | 653.806 | 93.114 | 600.752 | 1.0309 | 0.84916 | 44.532 | 247.5802 | 665.5403 | 0.5578 | 640.349 | 386.645 | 10.883 | 13.358 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653.806 | 600.7524 | 404.8975 | #DIV/0! | 342.1399 | 0.845 | 54.812
2019-12-13 21:00 | 373.02 | 250.862 | 133.666 | 90.012 | 8.789 | 610.254 | 25.304 | 16.996 | 25.357 | 94.945 | 2.368 | 1.821 | 27.957 | -0.947 | 273.737 | 3.526 | 31.2 | 560.563 | 22.159 | 295.93 | 565.167 | 105.904 | 272.088 | 993.1445 | 0 | 42172.2029 | 37.9892 | 11.3593 | 0.26 | 6526.6992 | 23.5712 | 385.5629 | 321.7805 | 30.9764 | 40.5117 | 25000 | 8.361 | 14.947 | 0.55938 | 654.556 | 93.065 | 610.254 | 0.45764 | 0.85642 | 44.669 | 242.8174 | 445.0248 | 0.8382 | 640.886 | 387.421 | 11.211 | 13.394 | #DIV/0! | #DIV/0! | 654.556 | 610.2539 | 182.8035 | #DIV/0! | 154.9256 | 0.8475 | 54.7611
2019-12-13 22:00 | 332.152 | 220.425 | 122.267 | 90.723 | 8.309 | 599.626 | 22.044 | 16.741 | 24.651 | 90.322 | 2.373 | 1.826 | 27.326 | -0.95 | 271.446 | 3.171 | 28.973 | 559.741 | 20.23 | 269.607 | 564.497 | 96.94 | 249.167 | 992.5479 | 0 | 37463.3682 | 37.9864 | 11.2959 | 0.26 | 6648.2061 | 21.505 | 385.4903 | 322.0486 | 29.8008 | 37.7785 | 25000 | 7.91 | 14.947 | 0.5292 | 591.289 | 90.012 | 599.626 | 0.46138 | 0.85958 | 45.504 | 229.7196 | 395.305 | 0.84024 | 576.806 | 362.391 | 10.506 | 12.025 | #DIV/0! | #DIV/0! | 591.289 | 599.6256 | 163.584 | #DIV/0! | 139.0279 | 0.84989 | 51.5196
2019-12-13 23:00 | 223.122 | 129.7 | 102.413 | 88.935 | 8.352 | 651.181 | 11.302 | 15.735 | 22.427 | 98.474 | 2.377 | 1.826 | 24.788 | -0.954 | 268.399 | 3.174 | 15.226 | 566.792 | 16.856 | 225.607 | 564.971 | 84.153 | 216.45 | 991.8258 | 0 | 317.5398 | 37.9862 | 10.9451 | 0.26 | 7188.0615 | 17.8888 | 385.3098 | 322.2617 | 27.1517 | 33.4201 | 25000 | 6.692 | 14.947 | 0.44772 | 436.934 | 80.525 | 651.181 | -0.48254 | 0.86563 | 49.1994 | 194.3468 | 3.3506 | 66.5919 | 441.522 | 341.414 | 23.636 | 8.809 | #DIV/0! | #DIV/0! | 436.934 | 651.181 | -137.2945 | #DIV/0! | -120.3166 | 0.87634 | 46.9137
2019-12-14 | -2.212 | 1.231 | 0.264 | 87.291 | 8.881 | 391.57 | 9.502 | 15.975 | 26.168 | 104.747 | 2.026 | 1.913 | 25.081 | -0.94 | 263.593 | 3.426 | 17.671 | 557.794 | 15.735 | 259.697 | 559.466 | 0.441 | 200.907 | 991.2291 | 0 | 0 | 37.9833 | 3.6514 | 0.26 | -229640.1719 | 0 | 419.1551 | 321.1169 | 31.7486 | 52.5174 | 25000 | 10.193 | 14.947 | 0.68194 | 395.157 | 81.18 | 391.57 | -0.031554 | 0.17772 | -1571.9115 | 296.0217 | 0 | #DIV/0! | 392.297 | 253.497 | 26.103 | 2.579 | #DIV/0! | #DIV/0! | 395.157 | 391.5705 | -4.8824 | #DIV/0! | -3.8702 | 0.79268 | 61.1168
2019-12-14 01:00 | -1.322 | 1.231 | 0.264 | 84.72 | 9.254 | 351.97 | 0 | 18.51 | 18.767 | 103.771 | 2.072 | 1.972 | 24.512 | -0.347 | 252.667 | 2.079 | 0 | 546.165 | 9.149 | 17.844 | 543.838 | 0 | 20.494 | 990.5071 | 0 | 0 | 37.9833 | 2.7825 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 409.8748 | 317.6549 | 37.6208 | 633.4395 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 12.29 | 50.305 | 351.97 | -0.92781 | 0.53402 | -7.2417e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 11.73 | 127.373 | 15.252 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.29 | 351.97 | -4.0135 | #DIV/0! | -3.4398 | 0.85708 | 659.2582
2019-12-14 02:00 | -0.8 | 1.231 | 0.264 | 85.433 | 9.41 | 326.541 | 0.841 | 19.119 | 20.269 | 99.084 | 1.851 | 2.002 | 23.748 | 0.003 | 241.471 | 1.834 | 0 | 534.442 | 9.86 | 17.891 | 523.49 | 0 | 21.212 | 989.9105 | 0 | 0 | 37.9833 | 2.2943 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 420.2792 | 317.7035 | 59.0815 | 991.1169 | 25000 | 1.15 | 14.947 | 0.076939 | 11.744 | 30.975 | 326.541 | -0.91926 | 0.72835 | -7.2417e-36 | 33.3979 | 0 | #DIV/0! | 11.321 | 131.583 | 14.231 | 0.224 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.744 | 326.5414 | -3.5253 | #DIV/0! | -3.1909 | 0.90514 | 1014.0845
2019-12-14 03:00 | -0.8 | 1.231 | 0.263 | 77.999 | 10.522 | 298.274 | 0.753 | 19.451 | 21.293 | 96.484 | 1.857 | 2.007 | 23.722 | 0.002 | 231.37 | 1.819 | 0 | 522.785 | 10.176 | 18.345 | 505.54 | 0 | 20.987 | 989.1356 | 0 | 0 | 37.9833 | 2.2943 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 412.6414 | 319.565 | 51.7429 | 989.6268 | 25000 | 1.842 | 14.947 | 0.12324 | 9.868 | 29.88 | 298.274 | -1.1977 | 0.71312 | -7.2417e-36 | 53.4947 | 0 | #DIV/0! | 10.568 | 118.595 | 15.339 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.868 | 298.274 | -3.5253 | #DIV/0! | -3.1721 | 0.89982 | 1013.7775
2019-12-14 04:00 | -0.799 | 1.231 | 0.206 | 76.867 | 11.034 | 276.378 | 0.818 | 19.401 | 21.305 | 96.484 | 1.866 | 2.018 | 23.656 | 0.002 | 220.673 | 1.925 | 0 | 511.702 | 10.291 | 18.675 | 489.734 | 0 | 21.446 | 987.8698 | 0 | 0 | 37.9831 | 2.2943 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 400.5835 | 321.1371 | 56.0796 | 987.7315 | 25000 | 1.904 | 14.947 | 0.12738 | 15.554 | 29.435 | 276.378 | -0.82006 | 0.695 | -7.2418e-36 | 55.2953 | 0 | #DIV/0! | 14.629 | 108.893 | 15.137 | 0.221 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.554 | 276.3778 | -3.5253 | #DIV/0! | -3.1498 | 0.8935 | 1015.1443
2019-12-14 05:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 78.114 | 11.408 | 257.1 | 0.817 | 19.217 | 20.959 | 96.403 | 1.878 | 2.027 | 23.398 | 0.002 | 210.003 | 1.924 | 0 | 501.021 | 10.295 | 18.93 | 475.612 | 0 | 21.279 | 987.3049 | 0 | 0 | 37.9805 | 2.2504 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.5377 | 322.1933 | 50.8019 | 987.4132 | 25000 | 1.742 | 14.947 | 0.11655 | 14.942 | 29.011 | 257.1 | -0.90623 | 0.68088 | -7.2423e-36 | 50.5906 | 0 | #DIV/0! | 15.138 | 100.246 | 16.202 | 0.214 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.942 | 257.1002 | -3.4814 | #DIV/0! | -3.0885 | 0.88716 | 1015.7246
2019-12-14 06:00 | -0.751 | 1.231 | 0.264 | 80.978 | 11.84 | 239.161 | 0.824 | 18.937 | 20.656 | 96.17 | 1.869 | 2.02 | 23.09 | 0.002 | 200.553 | 2.049 | 0 | 490.693 | 10.258 | 19.185 | 462.657 | 0 | 21.281 | 987.033 | 0 | 1898.513 | 37.9831 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 380.063 | 322.8974 | 58.1349 | 987.0588 | 25000 | 1.719 | 14.947 | 0.11501 | 15.827 | 27.934 | 239.161 | 4.3745 | 0.89713 | -7.2418e-36 | 49.9226 | 20.031 | -0.037492 | 15.968 | 93.462 | 16.035 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.827 | 239.161 | 16.5582 | #DIV/0! | 14.6242 | 0.8832 | 1016.0119
2019-12-14 07:00 | -1.395 | 1.231 | 0.264 | 85.227 | 11.441 | 222.667 | 0.784 | 16.098 | 16.308 | 95.099 | 2.02 | 1.917 | 22.585 | 0.002 | 192.525 | 2.096 | 0 | 480.855 | 10.191 | 19.322 | 450.247 | 0 | 20.717 | 987.0435 | 0 | 26084.2603 | 37.9805 | 3.4957 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 371.0215 | 323.0855 | 55.8107 | 986.9792 | 25000 | 0.21 | 14.947 | 0.01405 | 16.023 | 27.909 | 222.667 | 75.8076 | 0.87626 | -7.2423e-36 | 6.0988 | 275.1926 | -0.0050692 | 15.248 | 84.962 | 16.268 | 0.193 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.023 | 222.6671 | 270.4659 | #DIV/0! | 236.5657 | 0.87466 | 1015.9598
2019-12-14 08:00 | 4.435 | 1.231 | 0.262 | 91.011 | 11.368 | 437.778 | 6.995 | 14.535 | 14.685 | 101.89 | 2.391 | 1.82 | 19.427 | 0.006 | 183.354 | 2.617 | 0 | 462.621 | 7.383 | 20.377 | 325.455 | 0 | 26.749 | 987.2112 | 0 | 53363.5257 | 37.9812 | 4.1844 | 0.26 | 155671.1094 | 0.0061018 | 362.3553 | 322.9215 | 51.8682 | 993.7582 | 25000 | 0.15 | 14.947 | 0.010035 | 401.221 | 93.112 | 437.778 | 3.1745 | 0.78889 | 1065.6449 | 4.3563 | 563.0032 | 0.0078774 | 412.475 | 282.964 | 18.739 | 3.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | 401.221 | 437.7778 | 557.5876 | #DIV/0! | 438.9932 | 0.78731 | 1026.3042
2019-12-14 09:00 | 138.403 | 75.663 | 71.598 | 93.778 | 10.987 | 602.502 | 6.912 | 18.342 | 23.887 | 124.961 | 2.368 | 1.817 | 26.953 | -0.947 | 258.358 | 3.321 | 13.717 | 525.953 | 13.685 | 174.119 | 544.203 | 73.356 | 164.868 | 987.6296 | 0 | 63030.1988 | 37.9401 | 9.9634 | 0.26 | 8612.2646 | 14.2628 | 359.5656 | 305.524 | 28.5706 | 40.3646 | 25000 | 5.545 | 14.947 | 0.37098 | 393.395 | 83.818 | 602.502 | 2.4413 | 0.86324 | 59.019 | 161.036 | 664.2701 | 0.20835 | 406.853 | 332.553 | 31.828 | 6.582 | #DIV/0! | #DIV/0! | 393.395 | 602.5017 | 578.6434 | #DIV/0! | 498.1448 | 0.86088 | 54.0421
2019-12-14 10:00 | 363.832 | 244.923 | 130.412 | 88.298 | 11.817 | 605.588 | 23.553 | 18.833 | 27.011 | 103.334 | 2.359 | 1.818 | 29.125 | -0.94 | 272.059 | 3.419 | 30.39 | 560.138 | 21.681 | 287.291 | 564.028 | 103.742 | 265.526 | 987.7444 | 0 | 62815.3293 | 37.7748 | 10.7208 | 0.26 | 6583.8989 | 22.9898 | 382.3028 | 316.9069 | 31.8139 | 42.6432 | 25000 | 8.178 | 14.947 | 0.54713 | 645.207 | 91.67 | 605.588 | 1.0326 | 0.85254 | 45.3163 | 237.5028 | 659.1211 | 0.552 | 632.626 | 391.067 | 13.664 | 13.201 | #DIV/0! | #DIV/0! | 645.207 | 605.588 | 403.4773 | #DIV/0! | 342.4015 | 0.84863 | 62.2283
2019-12-14 11:00 | 363.754 | 243.048 | 131.105 | 80.379 | 13.813 | 612.197 | 23.795 | 19.803 | 28.061 | 86.971 | 2.361 | 1.819 | 30.208 | -0.937 | 273.016 | 3.473 | 30.417 | 561.461 | 21.898 | 290.792 | 565.087 | 104.608 | 268.847 | 987.4725 | 0 | 62856.9724 | 37.8461 | 10.8599 | 0.26 | 6558.5469 | 23.2321 | 384.4907 | 321.0825 | 32.6813 | 45.6814 | 25000 | 8.258 | 14.947 | 0.55249 | 641.278 | 92.599 | 612.197 | 1.0364 | 0.85268 | 45.0567 | 239.8261 | 660.8037 | 0.55047 | 628.365 | 393.087 | 14.808 | 13.177 | #DIV/0! | #DIV/0! | 641.278 | 612.1968 | 406.8957 | #DIV/0! | 345.35 | 0.84874 | 65.3746
2019-12-14 12:00 | 362.747 | 241.524 | 131.191 | 73.547 | 15.481 | 612.888 | 23.692 | 19.909 | 28.158 | 89.038 | 2.363 | 1.824 | 30.423 | -0.936 | 273.22 | 3.467 | 30.34 | 562.004 | 21.901 | 290.246 | 565.049 | 104.794 | 269.397 | 987.4831 | 0 | 63424.311 | 37.8911 | 10.7115 | 0.26 | 6565.1396 | 23.2404 | 384.4872 | 322.1523 | 32.8257 | 46.007 | 25000 | 8.249 | 14.947 | 0.55188 | 639.974 | 92.677 | 612.888 | 1.0589 | 0.85259 | 45.0485 | 239.5647 | 667.5595 | 0.54339 | 626.552 | 393.844 | 16.276 | 13.114 | #DIV/0! | #DIV/0! | 639.974 | 612.8876 | 415.3237 | #DIV/0! | 352.5214 | 0.84879 | 66.4044
2019-12-14 13:00 | 364.59 | 243.282 | 131.47 | 76.588 | 14.921 | 612.564 | 22.886 | 19.912 | 28.175 | 92.695 | 2.369 | 1.825 | 30.416 | -0.937 | 273.333 | 3.475 | 30.43 | 562.104 | 21.918 | 290.784 | 564.991 | 104.926 | 269.682 | 987.7037 | 0 | 64194.5837 | 37.8882 | 10.6537 | 0.26 | 6547.8193 | 23.2764 | 384.375 | 322.3818 | 32.6569 | 46.1155 | 25000 | 8.263 | 14.947 | 0.55282 | 640.793 | 92.834 | 612.564 | 1.0743 | 0.85218 | 44.9331 | 239.9713 | 675.6155 | 0.53964 | 626.896 | 392.091 | 15.593 | 13.142 | #DIV/0! | #DIV/0! | 640.793 | 612.5643 | 421.68 | #DIV/0! | 357.7743 | 0.84845 | 65.2973
2019-12-14 14:00 | 366.973 | 245.011 | 132.039 | 94.793 | 13.154 | 611.697 | 24.161 | 19.94 | 28.22 | 92.711 | 2.373 | 1.824 | 30.591 | -0.937 | 273.35 | 3.489 | 30.649 | 562.093 | 22.002 | 291.742 | 565.099 | 105.195 | 270.342 | 988.9077 | 0 | 63572.1751 | 37.4299 | 10.2625 | 0.26 | 6540.2734 | 23.327 | 384.3715 | 322.3958 | 32.8366 | 46.3325 | 25000 | 8.28 | 14.947 | 0.55396 | 643.9 | 93.071 | 611.697 | 1.03 | 0.8516 | 45.4308 | 240.465 | 660.9721 | 0.5552 | 631.081 | 390.413 | 13.121 | 13.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 643.9 | 611.6971 | 405.6986 | #DIV/0! | 343.9707 | 0.84785 | 65.3021
2019-12-14 15:00 | 367.668 | 245.04 | 132.349 | 88.791 | 13.189 | 611.844 | 24.088 | 19.359 | 27.576 | 92.796 | 2.372 | 1.827 | 30.186 | -0.94 | 273.44 | 3.493 | 30.751 | 561.931 | 22.016 | 291.61 | 565.049 | 105.435 | 270.6 | 990.4982 | 0 | 49174.7061 | 37.4161 | 10.9891 | 0.26 | 6540.2251 | 23.386 | 384.2556 | 322.3958 | 32.4363 | 45.7899 | 25000 | 8.217 | 14.947 | 0.54974 | 644.082 | 92.953 | 611.844 | 0.64724 | 0.85435 | 45.4472 | 238.6354 | 511.0907 | 0.71938 | 631.476 | 392.239 | 14.811 | 13.337 | #DIV/0! | #DIV/0! | 644.082 | 611.8441 | 255.0616 | #DIV/0! | 216.3119 | 0.84808 | 62.0854
2019-12-14 16:00 | 318.563 | 202.842 | 126.87 | 86.992 | 13.593 | 610.967 | 19.077 | 19.176 | 27.386 | 86.25 | 2.372 | 1.826 | 29.522 | -0.945 | 272.366 | 3.286 | 28.866 | 563.646 | 20.997 | 279.826 | 566.003 | 100.864 | 257.697 | 991.7957 | 0 | 63273.5846 | 37.4216 | 11.4884 | 0.26 | 6568.0288 | 22.3076 | 384.4683 | 322.3958 | 31.6862 | 43.6198 | 25000 | 8.21 | 14.947 | 0.54927 | 552.356 | 90.379 | 610.967 | 1.3139 | 0.85581 | 45.6338 | 238.4321 | 657.7216 | 0.48434 | 542.854 | 362.788 | 14.121 | 11.401 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552.356 | 610.9672 | 443.3913 | #DIV/0! | 377.8013 | 0.85207 | 56.5426
2019-12-14 17:00 | 244.594 | 147.751 | 106.748 | 82.6 | 13.628 | 647.603 | 11.58 | 18.775 | 25.379 | 86.374 | 2.368 | 1.829 | 27.688 | -0.949 | 269.53 | 3.239 | 17.701 | 565.314 | 17.813 | 235.044 | 565.377 | 87.568 | 223.963 | 992.8636 | 0 | 64441.4886 | 37.4192 | 10.0543 | 0.26 | 6991.1802 | 18.7033 | 382.2708 | 323.0344 | 30.4371 | 40.5816 | 25000 | 6.604 | 14.947 | 0.44183 | 456.686 | 82.598 | 647.603 | 1.7312 | 0.87491 | 48.5769 | 191.7912 | 669.8186 | 0.36516 | 458.601 | 350.536 | 24.536 | 9.585 | #DIV/0! | #DIV/0! | 456.686 | 647.6032 | 512.0134 | #DIV/0! | 446.7089 | 0.87246 | 51.9727
2019-12-14 18:00 | 366.805 | 246.095 | 132.695 | 79.639 | 13.377 | 609.399 | 23.941 | 19.404 | 27.701 | 90.504 | 2.371 | 1.825 | 29.991 | -0.945 | 273.647 | 3.507 | 31.122 | 561.258 | 22.045 | 293.326 | 565.346 | 105.584 | 270.631 | 994.4225 | 0 | 64624.5967 | 37.4246 | 10.5089 | 0.26 | 6555.4365 | 23.4156 | 384.1458 | 322.1325 | 32.4765 | 45.3559 | 25000 | 8.297 | 14.947 | 0.55509 | 646.492 | 93.652 | 609.399 | 1.0539 | 0.85011 | 45.5426 | 240.9587 | 671.8199 | 0.54599 | 633.134 | 391.139 | 14.68 | 13.428 | #DIV/0! | #DIV/0! | 646.492 | 609.3987 | 415.2158 | #DIV/0! | 351.406 | 0.84632 | 56.6729
2019-12-14 19:00 | 369.288 | 247.092 | 133.003 | 80.92 | 13.484 | 611.701 | 24.44 | 19.403 | 27.761 | 95.495 | 2.371 | 1.827 | 30.335 | -0.945 | 273.793 | 3.522 | 31.167 | 561.871 | 22.163 | 294.336 | 564.956 | 105.774 | 271.442 | 995.3969 | 0 | 64918.738 | 37.4231 | 10.7303 | 0.26 | 6530.2944 | 23.509 | 384.2059 | 322.2082 | 32.7468 | 45.8984 | 25000 | 8.358 | 14.947 | 0.55918 | 648.979 | 94.081 | 611.701 | 1.0505 | 0.85006 | 45.3698 | 242.7303 | 674.8495 | 0.54722 | 635.113 | 389.902 | 15.059 | 13.436 | #DIV/0! | #DIV/0! | 648.979 | 611.701 | 417.0272 | #DIV/0! | 352.8875 | 0.8462 | 56.6452
2019-12-14 20:00 | 370.565 | 247.385 | 133.673 | 78.622 | 13.448 | 611.51 | 24.791 | 19.096 | 27.469 | 94.255 | 2.372 | 1.826 | 30.001 | -0.947 | 273.94 | 3.537 | 31.183 | 561.569 | 22.231 | 294.739 | 564.93 | 105.95 | 272.623 | 997.5206 | 0 | 64991.5969 | 37.441 | 10.8723 | 0.26 | 6535.8179 | 23.5608 | 384.3148 | 322.2222 | 32.5374 | 45.1389 | 25000 | 8.373 | 14.947 | 0.56018 | 650.018 | 94.019 | 611.51 | 1.0508 | 0.85015 | 45.3865 | 243.1659 | 675.9299 | 0.54823 | 637.23 | 388.842 | 14.499 | 13.463 | #DIV/0! | #DIV/0! | 650.018 | 611.5104 | 417.6729 | #DIV/0! | 353.4559 | 0.84625 | 54.4859
2019-12-14 21:00 | 372.567 | 249.495 | 134.384 | 78.486 | 12.955 | 611.172 | 24.674 | 18.75 | 27.123 | 92.424 | 2.376 | 1.829 | 29.543 | -0.949 | 273.993 | 3.545 | 31.345 | 561.254 | 22.281 | 295.81 | 564.93 | 106.26 | 272.777 | 998.7033 | 0 | 43588.1898 | 37.4527 | 11.5086 | 0.26 | 6546.7837 | 23.6385 | 384.2524 | 322.0626 | 32.1737 | 43.8368 | 25000 | 8.373 | 14.947 | 0.56018 | 653.117 | 94 | 611.172 | 0.48217 | 0.85487 | 45.4483 | 243.1659 | 453.4714 | 0.82159 | 639.775 | 389.719 | 13.3 | 13.514 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653.117 | 611.1719 | 192.4678 | #DIV/0! | 162.8658 | 0.8462 | 52.3598
2019-12-14 22:00 | 370.555 | 248.322 | 133.584 | 73.424 | 13.204 | 609.766 | 23.985 | 18.529 | 26.975 | 91.892 | 2.376 | 1.826 | 29.487 | -0.954 | 272.767 | 3.491 | 31.37 | 562.161 | 22.114 | 295.274 | 565.814 | 105.753 | 271.834 | 1000.022 | 0 | 39489.3085 | 37.4593 | 11.2787 | 0.26 | 6539.2153 | 23.4736 | 384.3982 | 322.0486 | 31.8362 | 41.8122 | 25000 | 8.446 | 14.947 | 0.56506 | 651.341 | 93.124 | 609.766 | 0.38095 | 0.85787 | 45.3879 | 245.2859 | 410.9001 | 0.90181 | 637.871 | 388.24 | 13.514 | 13.435 | #DIV/0! | #DIV/0! | 651.341 | 609.7659 | 151.2994 | #DIV/0! | 128.1928 | 0.84728 | 47.1294
2019-12-14 23:00 | 223.208 | 127.824 | 104.226 | 76.28 | 13.078 | 652.805 | 10.755 | 17.209 | 23.888 | 97.895 | 2.382 | 1.825 | 25.872 | -0.961 | 268.652 | 3.173 | 15.672 | 566.429 | 17.13 | 227.125 | 564.503 | 85.67 | 217.079 | 1001.2983 | 0 | 879.8608 | 37.4713 | 10.4689 | 0.26 | 7171.2012 | 18.1773 | 383.1208 | 322.3679 | 27.7065 | 36.1642 | 25000 | 6.679 | 14.947 | 0.44685 | 438.195 | 81.573 | 652.805 | -0.45143 | 0.86402 | 49.7585 | 193.9693 | 9.1582 | 24.3725 | 442.865 | 347.253 | 27.83 | 8.849 | #DIV/0! | #DIV/0! | 438.195 | 652.8046 | -129.1346 | #DIV/0! | -112.9983 | 0.87504 | 39.3723
2019-12-15 | 45.567 | 51.399 | 0.264 | 78.944 | 12.85 | 550.651 | 8.477 | 17.447 | 25.163 | 110.829 | 2.374 | 1.818 | 25.984 | -0.956 | 264.023 | 3.55 | 17.378 | 557.812 | 16.352 | 246.676 | 560.218 | 0.364 | 201.373 | 1002.0415 | 0 | 0 | 37.4802 | 7.2686 | 0.26 | 22284.5645 | 0.039497 | 420.9708 | 321.2784 | 29.456 | 44.1985 | 25000 | 7.716 | 14.947 | 0.51622 | 392.845 | 82.59 | 550.651 | -0.27121 | 0.8288 | 154.5879 | 224.0855 | 0 | #DIV/0! | 404.624 | 324.841 | 32.839 | 5.554 | #DIV/0! | #DIV/0! | 392.845 | 550.6507 | -58.6676 | #DIV/0! | -49.8683 | 0.85001 | 44.285
2019-12-15 01:00 | -1.32 | 1.231 | 0.264 | 67.233 | 14.261 | 352.662 | 0.004 | 19.979 | 20.246 | 55.209 | 2.068 | 1.97 | 25.518 | -0.452 | 253.513 | 1.97 | 1.465 | 545.824 | 10.167 | 19.792 | 542.505 | 0 | 21.28 | 1002.9207 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.7452 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.7511 | 318.0821 | 37.2042 | 546.5165 | 25000 | 0.267 | 14.947 | 0.017863 | 14.513 | 49.402 | 352.662 | -0.77688 | 0.54752 | -7.3378e-36 | 7.7541 | 0 | #DIV/0! | 14.019 | 131.209 | 19.393 | 0.245 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.513 | 352.6619 | -3.9762 | #DIV/0! | -3.4192 | 0.85992 | 546.4063
2019-12-15 02:00 | -0.819 | 1.231 | 0.264 | 72.429 | 13.651 | 327.279 | 0 | 20.421 | 21.551 | 101.602 | 1.896 | 2.06 | 25.125 | 0.002 | 242.564 | 1.74 | 1.433 | 534.022 | 10.286 | 20.09 | 521.643 | 0 | 21.391 | 1003.8104 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.3609 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.1707 | 317.7373 | 48.4954 | 1006.2361 | 25000 | 1.13 | 14.947 | 0.0756 | 11.769 | 34.562 | 327.279 | -0.93255 | 0.69186 | -7.3378e-36 | 32.8171 | 0 | #DIV/0! | 10.841 | 136.488 | 18.676 | 0.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.769 | 327.2794 | -3.592 | #DIV/0! | -3.2126 | 0.89439 | 998.1965
2019-12-15 03:00 | -0.8 | 1.231 | 0.264 | 63.747 | 13.854 | 297.192 | 0 | 20.674 | 22.567 | 95.8 | 1.919 | 2.066 | 25.029 | 0.003 | 232.656 | 1.752 | 1.62 | 522.261 | 10.391 | 20.436 | 502.587 | 0 | 22.01 | 1004.8148 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.2011 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.7865 | 319.7747 | 58.2207 | 1004.7789 | 25000 | 1.893 | 14.947 | 0.12665 | 11.316 | 30.545 | 297.192 | -1.0205 | 0.71345 | -7.3378e-36 | 54.9759 | 0 | #DIV/0! | 11.056 | 121.107 | 18.664 | 0.201 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.316 | 297.1916 | -3.432 | #DIV/0! | -3.0793 | 0.89722 | 998.1939
2019-12-15 04:00 | -0.749 | 1.231 | 0.264 | 59.321 | 13.743 | 272.187 | 0 | 20.422 | 22.403 | 96.454 | 1.92 | 2.071 | 24.758 | 0.002 | 222.11 | 1.773 | 1.664 | 511.089 | 10.405 | 20.701 | 486.134 | 0 | 21.669 | 1005.5369 | 0 | 0 | 37.4861 | 2.2323 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 395.6438 | 321.5012 | 59.2708 | 1002.8547 | 25000 | 1.981 | 14.947 | 0.13253 | 15.144 | 28.205 | 272.187 | -0.8402 | 0.70846 | -7.3378e-36 | 57.5315 | 0 | #DIV/0! | 15.273 | 108.012 | 17.635 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.144 | 272.1874 | -3.4633 | #DIV/0! | -3.1044 | 0.89638 | 996.4826
2019-12-15 05:00 | -0.798 | 1.231 | 0.264 | 57.219 | 13.657 | 250.986 | 0 | 19.992 | 21.904 | 93.336 | 1.901 | 2.069 | 24.275 | 0.002 | 211.467 | 1.802 | 1.699 | 500.159 | 10.356 | 20.951 | 471.465 | 0 | 21.564 | 1006.1441 | 0 | 0 | 37.4887 | 2.2858 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 384.9724 | 322.5791 | 51.1285 | 1005.9458 | 25000 | 1.912 | 14.947 | 0.12792 | 15.877 | 26.94 | 250.986 | -0.88253 | 0.69335 | -7.3373e-36 | 55.5277 | 0 | #DIV/0! | 15.233 | 97.937 | 18.164 | 0.163 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.877 | 250.9858 | -3.5168 | #DIV/0! | -3.1393 | 0.89266 | 995.8812
2019-12-15 06:00 | -0.749 | 1.231 | 0.263 | 60.683 | 12.913 | 233.498 | 0.572 | 19.542 | 21.35 | 93.913 | 1.905 | 2.055 | 23.727 | 0.002 | 201.811 | 1.89 | 1.909 | 489.505 | 10.282 | 20.327 | 458.271 | 0 | 20.821 | 1007.0549 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.2451 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 375.1418 | 323.1361 | 56.2307 | 1006.8813 | 25000 | 1.808 | 14.947 | 0.12096 | 14.206 | 28.558 | 233.498 | -1.0479 | 0.65463 | -7.3378e-36 | 52.5073 | 0 | #DIV/0! | 14.958 | 91.617 | 17.056 | 0.249 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.206 | 233.4978 | -3.4761 | #DIV/0! | -3.051 | 0.8777 | 995.5459
2019-12-15 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 66.661 | 11.418 | 219.488 | 0.764 | 19.165 | 20.89 | 101.258 | 1.903 | 2.053 | 23.249 | 0.002 | 192.796 | 2.041 | 0.801 | 479.397 | 10.188 | 19.969 | 446.019 | 0 | 20.555 | 1008.3736 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.2357 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 366.0504 | 323.2639 | 48.4086 | 1008.4301 | 25000 | 1.725 | 14.947 | 0.11541 | 15.112 | 27.722 | 219.488 | -1.0451 | 0.64431 | -7.3378e-36 | 50.0969 | 0 | #DIV/0! | 15.536 | 86.786 | 16.288 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.112 | 219.4884 | -3.4667 | #DIV/0! | -3.0288 | 0.8737 | 994.4328
2019-12-15 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 65.641 | 11.033 | 206.103 | 0.793 | 18.853 | 20.525 | 96.905 | 1.892 | 2.042 | 22.908 | 0.002 | 184.647 | 2.229 | 0 | 469.647 | 10.067 | 19.789 | 434.094 | 0 | 20.654 | 1009.6712 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.2408 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 359.2538 | 323.1723 | 58.647 | 1009.7949 | 25000 | 1.672 | 14.947 | 0.11186 | 16.963 | 30.293 | 206.103 | -0.99304 | 0.58547 | -7.3378e-36 | 48.5577 | 0 | #DIV/0! | 15.892 | 80.487 | 17.656 | 0.206 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.963 | 206.103 | -3.4718 | #DIV/0! | -2.9615 | 0.85302 | 993.1823
2019-12-15 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 65.475 | 12.536 | 194.225 | 0.829 | 18.633 | 20.258 | 96.65 | 1.911 | 2.059 | 22.614 | 0.002 | 177.179 | 2.441 | 0 | 460.334 | 9.924 | 19.958 | 422.495 | 0 | 20.353 | 1010.6862 | 0 | 0 | 37.4859 | 2.1926 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.6393 | 322.6876 | 47.9745 | 1008.8691 | 25000 | 1.625 | 14.947 | 0.10872 | 16.271 | 31.228 | 194.225 | -1.0833 | 0.55284 | -7.3378e-36 | 47.1927 | 0 | #DIV/0! | 15.95 | 75.162 | 17.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.271 | 194.2254 | -3.4236 | #DIV/0! | -2.8731 | 0.83922 | 992.2195
2019-12-15 10:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 57.534 | 14.899 | 183.75 | 0.948 | 18.509 | 20.088 | 94.835 | 1.902 | 2.052 | 22.545 | 0.002 | 171.109 | 2.617 | 0 | 451.502 | 9.697 | 20.046 | 411.23 | 0 | 19.716 | 1011.5759 | 0 | 1946.5312 | 37.4861 | 2.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 346.3105 | 321.8654 | 55.8899 | 1011.2802 | 25000 | 1.579 | 14.947 | 0.10564 | 15.521 | 32.007 | 183.75 | 5.9098 | 0.84579 | -7.3378e-36 | 45.8568 | 20.2689 | -0.036855 | 14.486 | 70.841 | 17.468 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.521 | 183.7503 | 16.8547 | #DIV/0! | 13.9188 | 0.82581 | 991.4628
2019-12-15 11:00 | -2.005 | 1.231 | 0.264 | 47.647 | 16.104 | 175.016 | 0 | 15.717 | 15.911 | 91.459 | 2.047 | 1.947 | 22.061 | 0.002 | 164.473 | 2.707 | 0 | 443.009 | 9.536 | 20.232 | 400.135 | 0 | 18.91 | 1012.5063 | 0 | 25863.6527 | 37.4889 | 3.7279 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 340.0873 | 321.1251 | 59.3258 | 1012.0903 | 25000 | 0.194 | 14.947 | 0.012979 | 11.395 | 33.148 | 175.016 | 132.5647 | 0.81323 | -7.3372e-36 | 5.6341 | 269.3336 | -0.0074443 | 11.234 | 66.202 | 17.79 | 0.217 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.395 | 175.0158 | 264.3743 | #DIV/0! | 214.3022 | 0.8106 | 989.6235
2019-12-15 12:00 | -2.742 | 1.231 | 0.263 | 45.67 | 18.389 | 438.307 | 6.696 | 13.846 | 14.016 | 140.558 | 2.388 | 1.818 | 19.266 | 0.006 | 158.388 | 2.313 | 1.801 | 422.737 | 5.663 | 18.469 | 277.734 | 0 | 34.789 | 1012.2556 | 0 | 43097.7955 | 37.4959 | 4.2369 | 0.26 | -257199.125 | 0 | 333.163 | 319.0026 | 55.2001 | 1015.8661 | 25000 | 0.17 | 14.947 | 0.011374 | 411.914 | 100.049 | 438.307 | 2.456 | 0.7739 | -1783.4408 | 4.9371 | 448.8866 | -0.0061084 | 424.394 | 285.403 | 21.567 | 3.946 | #DIV/0! | #DIV/0! | 411.914 | 438.3069 | 443.4187 | #DIV/0! | 342.2029 | 0.77174 | 1000.4379
2019-12-15 13:00 | 139.139 | 75.194 | 75.692 | 47.858 | 17.572 | 597.27 | 6.769 | 16.584 | 22.215 | 54.743 | 2.374 | 1.817 | 25.455 | -0.973 | 256.424 | 3.259 | 15.773 | 509.89 | 14.037 | 185.495 | 532.262 | 73.16 | 176.316 | 1012.538 | 0 | 41928.8708 | 37.5905 | 9.1587 | 0.26 | 8423.627 | 14.6821 | 350.7345 | 299.7268 | 26.6624 | 35.8073 | 25000 | 5.631 | 14.947 | 0.37673 | 401.142 | 84.431 | 597.27 | 1.4753 | 0.86221 | 58.2632 | 163.5336 | 437.8131 | 0.3178 | 413.478 | 338.985 | 35.99 | 6.668 | #DIV/0! | #DIV/0! | 401.142 | 597.2695 | 353.4601 | #DIV/0! | 303.4947 | 0.85864 | 26.8451
2019-12-15 14:00 | 246.907 | 147.751 | 108.499 | 46.606 | 18.911 | 654.656 | 11.755 | 17.211 | 24.114 | 88.645 | 2.373 | 1.82 | 25.911 | -0.972 | 268.379 | 3.174 | 17.583 | 566.203 | 17.771 | 239.025 | 565.488 | 89.045 | 227.765 | 1012.6635 | 0 | 42286.5818 | 37.6165 | 10.1117 | 0.26 | 6915.7192 | 18.7786 | 381.2422 | 314.5586 | 27.9456 | 36.2413 | 25000 | 6.903 | 14.947 | 0.46183 | 467.077 | 80.734 | 654.656 | 0.92876 | 0.88092 | 47.8005 | 200.4746 | 441.8534 | 0.5588 | 468.686 | 357.369 | 28.636 | 9.49 | #DIV/0! | #DIV/0! | 467.077 | 654.6564 | 283.9909 | #DIV/0! | 248.9682 | 0.87668 | 27.9746
2019-12-15 15:00 | 224.648 | 129.231 | 104.135 | 48.931 | 19.078 | 651.186 | 9.971 | 17.46 | 24.101 | 93.563 | 2.377 | 1.823 | 25.977 | -0.973 | 268.69 | 3.212 | 15.156 | 566.032 | 17.252 | 227.906 | 564.63 | 85.825 | 218.815 | 1012.6016 | 0 | 52020.5892 | 37.8116 | 9.3419 | 0.26 | 7186.8789 | 18.2615 | 382.743 | 320.0135 | 28.0266 | 35.5903 | 25000 | 6.641 | 14.947 | 0.4443 | 443.093 | 80.446 | 651.186 | 1.4134 | 0.87923 | 49.4184 | 192.8657 | 546.3836 | 0.41115 | 447.137 | 354.105 | 30.533 | 8.924 | #DIV/0! | #DIV/0! | 443.093 | 651.186 | 407.8107 | #DIV/0! | 357.4307 | 0.87646 | 26.9292
2019-12-15 16:00 | 230.788 | 135.209 | 104.826 | 56.796 | 16.359 | 652.43 | 10.344 | 17.604 | 24.136 | 98.022 | 2.374 | 1.822 | 26.223 | -0.972 | 268.597 | 3.182 | 15.85 | 565.998 | 17.223 | 230.469 | 564.704 | 86.622 | 221.278 | 1013.5743 | 0 | 61949.268 | 37.8002 | 9.5434 | 0.26 | 7132.292 | 18.2196 | 382.9283 | 321.7101 | 28.7085 | 36.5668 | 25000 | 6.532 | 14.947 | 0.43701 | 450.699 | 80.569 | 652.43 | 1.7198 | 0.8788 | 49.0578 | 189.7002 | 650.4712 | 0.3548 | 453.356 | 353.324 | 28.152 | 9.012 | #DIV/0! | #DIV/0! | 450.699 | 652.4303 | 505.7191 | #DIV/0! | 443.2673 | 0.87651 | 27.9098
2019-12-15 17:00 | 308.318 | 200.791 | 119.14 | 62.93 | 14.676 | 618.242 | 18.295 | 17.907 | 25.731 | 81.767 | 2.375 | 1.821 | 27.645 | -0.969 | 271.992 | 3.272 | 25.631 | 563.741 | 19.657 | 261.144 | 564.533 | 95.156 | 242.565 | 1013.8991 | 0 | 64666.1906 | 37.7998 | 10.2296 | 0.26 | 6585.1997 | 20.88 | 382.2453 | 322.7585 | 30.3263 | 40.3646 | 25000 | 7.824 | 14.947 | 0.52345 | 558.713 | 87.474 | 618.242 | 1.3548 | 0.86154 | 45.2953 | 227.222 | 678.9914 | 0.45408 | 545.104 | 365.026 | 16.27 | 11.367 | #DIV/0! | #DIV/0! | 558.713 | 618.2421 | 467.971 | #DIV/0! | 401.7585 | 0.85851 | 31.1369
2019-12-15 18:00 | 369.996 | 249.729 | 134.678 | 73.626 | 13.29 | 610.527 | 25.026 | 18.383 | 26.774 | 87.926 | 2.378 | 1.824 | 29.129 | -0.966 | 273.548 | 3.529 | 31.481 | 560.898 | 22.355 | 296.923 | 564.822 | 106.931 | 273.81 | 1014.6317 | 0 | 64691.9909 | 37.7943 | 11.1908 | 0.26 | 6562.7275 | 23.6814 | 382.7044 | 322.1826 | 31.6141 | 43.0773 | 25000 | 8.391 | 14.947 | 0.56138 | 660.301 | 92.654 | 610.527 | 1.0375 | 0.85219 | 45.1472 | 243.6886 | 679.1641 | 0.54478 | 646.755 | 393.373 | 16.324 | 13.387 | #DIV/0! | #DIV/0! | 660.301 | 610.527 | 418.2443 | #DIV/0! | 354.7713 | 0.84824 | 34.3571
2019-12-15 19:00 | 373.873 | 249.319 | 135.495 | 76.815 | 12.458 | 612.217 | 24.015 | 18.306 | 26.79 | 91.177 | 2.374 | 1.825 | 29.249 | -0.966 | 274.308 | 3.554 | 31.375 | 561.503 | 22.424 | 297.815 | 564.988 | 107.296 | 275.236 | 1015.3326 | 0 | 65052.3327 | 37.7976 | 11.3004 | 0.26 | 6546.9136 | 23.7971 | 382.7855 | 322.0486 | 32.0202 | 43.4028 | 25000 | 8.484 | 14.947 | 0.56761 | 659.923 | 93.134 | 612.217 | 1.0455 | 0.85184 | 45.0345 | 246.3895 | 683.0061 | 0.54739 | 646.374 | 393.196 | 15.701 | 13.538 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.923 | 612.2174 | 422.387 | #DIV/0! | 358.1308 | 0.84787 | 34.2978
2019-12-15 20:00 | 375.264 | 250.432 | 135.698 | 78.208 | 11.695 | 611.022 | 24.947 | 18.211 | 26.757 | 91.111 | 2.373 | 1.826 | 29.233 | -0.966 | 274.559 | 3.573 | 31.627 | 561.536 | 22.499 | 298.665 | 565.098 | 107.681 | 275.963 | 1015.6256 | 0 | 65420.442 | 37.8029 | 11.2344 | 0.26 | 6530.1245 | 23.8669 | 382.909 | 322.0486 | 32.1026 | 43.4028 | 25000 | 8.546 | 14.947 | 0.57175 | 659.419 | 94.301 | 611.022 | 1.0555 | 0.84964 | 44.9128 | 248.1901 | 686.9665 | 0.54626 | 646.809 | 391.477 | 15.005 | 13.56 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.419 | 611.022 | 425.3001 | #DIV/0! | 359.6621 | 0.84567 | 34.3199
2019-12-15 21:00 | 376.179 | 250.784 | 136.205 | 74.457 | 11.739 | 612.234 | 24.835 | 18.32 | 26.779 | 95.473 | 2.376 | 1.826 | 29.206 | -0.967 | 274.694 | 3.589 | 31.69 | 561.541 | 22.533 | 298.858 | 564.94 | 107.602 | 275.901 | 1015.9504 | 0 | 60576.2058 | 37.7972 | 11.0488 | 0.26 | 6537.6978 | 23.9299 | 382.4305 | 322.0486 | 32.0221 | 43.0773 | 25000 | 8.459 | 14.947 | 0.56593 | 659.3 | 94.541 | 612.234 | 0.92698 | 0.85001 | 44.9717 | 245.6635 | 636.0026 | 0.59147 | 646.096 | 391.841 | 15.748 | 13.557 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.3 | 612.2341 | 374.1698 | #DIV/0! | 316.3906 | 0.84558 | 33.2958
2019-12-15 22:00 | 378.172 | 254.183 | 135.942 | 80.838 | 10.824 | 606.615 | 25.333 | 17.603 | 26.085 | 97.802 | 2.372 | 1.824 | 28.542 | -0.969 | 273.646 | 3.547 | 31.969 | 561.109 | 22.571 | 300.314 | 564.275 | 107.72 | 276.461 | 1016.6618 | 0 | 64660.7647 | 37.7972 | 11.2172 | 0.26 | 6523.8247 | 23.9078 | 382.6427 | 322.0091 | 31.2129 | 41.4497 | 25000 | 8.482 | 14.947 | 0.56747 | 664.575 | 93.938 | 606.615 | 1.0257 | 0.84923 | 44.8762 | 246.3314 | 678.8872 | 0.55705 | 651.35 | 389.101 | 12.987 | 13.625 | #DIV/0! | #DIV/0! | 664.575 | 606.6155 | 413.4874 | #DIV/0! | 349.4561 | 0.84514 | 31.2712
2019-12-15 23:00 | 343.361 | 226.52 | 127.255 | 80.305 | 10.767 | 602.502 | 23.508 | 17.461 | 25.675 | 97.143 | 2.371 | 1.826 | 28.179 | -0.971 | 274.457 | 3.318 | 28.65 | 560.59 | 21.112 | 279.462 | 564.517 | 100.846 | 257.532 | 1017.0696 | 0 | 52855.0388 | 37.7967 | 11.1391 | 0.26 | 6549.416 | 22.3067 | 382.9051 | 321.7564 | 31.2934 | 40.1476 | 25000 | 8.214 | 14.947 | 0.54954 | 607.263 | 91.819 | 602.502 | 0.86715 | 0.85277 | 45.0528 | 238.5483 | 554.9302 | 0.61875 | 596.197 | 371.446 | 13.128 | 12.377 | #DIV/0! | #DIV/0! | 607.263 | 602.5016 | 317.2709 | #DIV/0! | 268.9202 | 0.8476 | 29.1879
2019-12-16 | 332.386 | 217.377 | 126.271 | 79.939 | 10.861 | 606.564 | 21.919 | 17.54 | 25.73 | 93.724 | 2.375 | 1.825 | 28.213 | -0.971 | 273.289 | 3.251 | 28.899 | 561.679 | 20.944 | 276.999 | 564.911 | 100.62 | 256.374 | 1017.0802 | 0 | 50819.2192 | 37.7911 | 11.2385 | 0.26 | 6553.6533 | 22.2079 | 382.2415 | 321.7101 | 30.5992 | 40.7986 | 25000 | 8.19 | 14.947 | 0.54794 | 589.421 | 91.196 | 606.564 | 0.8527 | 0.855 | 45.0887 | 237.8513 | 533.4757 | 0.62306 | 575.379 | 365.949 | 13.815 | 12.026 | #DIV/0! | #DIV/0! | 589.421 | 606.5641 | 304.8603 | #DIV/0! | 259.0249 | 0.84965 | 29.141
2019-12-16 01:00 | 340.328 | 228.982 | 121.739 | 80.788 | 10.862 | 603.419 | 23.941 | 17.09 | 24.706 | 129.238 | 2.382 | 1.822 | 27.079 | -0.973 | 271.477 | 3.27 | 27.23 | 564.67 | 19.912 | 266.656 | 565.039 | 96.831 | 247.012 | 1017.2479 | 0 | 49461.9978 | 37.7909 | 11.6722 | 0.26 | 6720.999 | 21.1939 | 383.696 | 322.9562 | 29.9602 | 36.5668 | 25000 | 7.616 | 14.947 | 0.50953 | 614.924 | 90.198 | 603.419 | 0.75075 | 0.85653 | 46.2403 | 221.1813 | 519.2253 | 0.65545 | 603.363 | 370.279 | 13.497 | 12.634 | #DIV/0! | #DIV/0! | 614.924 | 603.4188 | 278.571 | #DIV/0! | 236.9308 | 0.85052 | 27.1819
2019-12-16 02:00 | 252.949 | 153.963 | 109.805 | 80.953 | 10.822 | 649.591 | 13.172 | 16.722 | 23.84 | 87.023 | 2.381 | 1.823 | 26.23 | -0.978 | 270.595 | 3.223 | 18.233 | 565.656 | 18.063 | 240.868 | 565.121 | 89.485 | 228.875 | 1017.6663 | 0 | 48100.9024 | 37.7884 | 10.952 | 0.26 | 6918.6724 | 19.1459 | 382.5205 | 323.2089 | 28.4402 | 35.5903 | 25000 | 7.118 | 14.947 | 0.47622 | 474.176 | 83.196 | 649.591 | 1.1038 | 0.87592 | 47.6033 | 206.7186 | 504.905 | 0.50098 | 473.176 | 349.966 | 21.685 | 9.716 | #DIV/0! | #DIV/0! | 474.176 | 649.5908 | 339.9899 | #DIV/0! | 296.446 | 0.87193 | 21.9016
2019-12-16 03:00 | 256.706 | 156.542 | 109.643 | 79.06 | 11.25 | 647.004 | 13.177 | 16.773 | 23.877 | 82.418 | 2.383 | 1.825 | 26.186 | -0.978 | 269.663 | 3.181 | 17.438 | 567.778 | 18.098 | 240.097 | 565.271 | 89.259 | 228.726 | 1017.8022 | 0 | 48160.5097 | 37.7937 | 11.6361 | 0.26 | 7019.5869 | 19.1246 | 380.8397 | 323.6111 | 28.4152 | 35.8073 | 25000 | 7.104 | 14.947 | 0.47528 | 479.562 | 81.232 | 647.004 | 1.0875 | 0.87863 | 48.2909 | 206.312 | 505.601 | 0.50772 | 478.942 | 348.503 | 21.936 | 9.868 | #DIV/0! | #DIV/0! | 479.562 | 647.0042 | 337.423 | #DIV/0! | 295.0591 | 0.87445 | 21.8987
2019-12-16 04:00 | 246.074 | 148.806 | 108.354 | 79.877 | 11.068 | 650.002 | 10.784 | 16.518 | 23.693 | 78.172 | 2.385 | 1.827 | 25.943 | -0.978 | 269.219 | 3.182 | 17.619 | 566.541 | 17.871 | 237.888 | 563.472 | 88.74 | 226.439 | 1017.8022 | 0 | 46726.6453 | 37.7709 | 10.449 | 0.26 | 6953.4014 | 19.0939 | 380.4881 | 323.532 | 28.229 | 36.4583 | 25000 | 7.175 | 14.947 | 0.48003 | 466.437 | 80.581 | 650.002 | 1.0917 | 0.87982 | 47.8645 | 208.374 | 490.2514 | 0.50193 | 465.516 | 348.369 | 23.571 | 9.53 | #DIV/0! | #DIV/0! | 466.437 | 650.0023 | 330.9966 | #DIV/0! | 289.9627 | 0.87603 | 21.8467
2019-12-16 05:00 | 288.078 | 186.901 | 112.252 | 84.148 | 10.123 | 620.491 | 16.908 | 16.419 | 23.615 | 105.934 | 2.38 | 1.826 | 25.723 | -0.977 | 269.741 | 3.182 | 21.098 | 566.73 | 18.493 | 246.777 | 566.068 | 90.891 | 230.743 | 1017.8022 | 0 | 49764.4564 | 37.5412 | 11.6667 | 0.26 | 6818.915 | 19.5932 | 382.2466 | 323.1848 | 28.1751 | 36.1328 | 25000 | 7.196 | 14.947 | 0.48143 | 532.702 | 84.089 | 620.491 | 0.96928 | 0.86924 | 47.2259 | 208.9838 | 518.9498 | 0.55512 | 519.937 | 346.715 | 13.815 | 10.846 | #DIV/0! | #DIV/0! | 532.702 | 620.4908 | 320.3821 | #DIV/0! | 276.964 | 0.86448 | 22.9795
2019-12-16 06:00 | 291.502 | 187.487 | 115.393 | 85.875 | 9.321 | 625.076 | 17.509 | 16.08 | 23.457 | 131.648 | 2.376 | 1.824 | 25.708 | -0.977 | 269.713 | 3.204 | 23.181 | 567.592 | 18.979 | 254.24 | 565.283 | 93.345 | 237.409 | 1017.8657 | 0 | 53293.2575 | 37.549 | 11.5076 | 0.26 | 6664.1577 | 20.2499 | 381.0682 | 323.1144 | 28.0116 | 35.1562 | 25000 | 7.377 | 14.947 | 0.49354 | 532.131 | 86.928 | 625.076 | 1.0729 | 0.86528 | 46.1445 | 214.2404 | 555.8641 | 0.52441 | 522.025 | 350.982 | 13.603 | 10.833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 532.131 | 625.0763 | 356.8696 | #DIV/0! | 307.2404 | 0.86093 | 22.9918
2019-12-16 07:00 | 299.835 | 196.044 | 114.821 | 88.378 | 10.084 | 616.107 | 18.564 | 16.228 | 23.434 | 116.333 | 2.375 | 1.822 | 25.671 | -0.978 | 270.389 | 3.202 | 23.62 | 565.934 | 18.69 | 250.75 | 565.388 | 91.774 | 234.125 | 1018.6919 | 0 | 64606.8723 | 37.5779 | 11.0865 | 0.26 | 6698.3638 | 19.7914 | 382.3664 | 323.8638 | 28.3861 | 35.5903 | 25000 | 7.206 | 14.947 | 0.4821 | 548.808 | 86.838 | 616.107 | 1.3819 | 0.86232 | 46.3458 | 209.2742 | 674.3857 | 0.4446 | 536.461 | 353.084 | 11.636 | 11.142 | #DIV/0! | #DIV/0! | 548.808 | 616.1069 | 467.2551 | #DIV/0! | 401.3973 | 0.85905 | 21.9972
2019-12-16 08:00 | 307.018 | 197.216 | 118.144 | 85.047 | 10.77 | 616.964 | 18.359 | 16.499 | 24.239 | 97.499 | 2.375 | 1.824 | 26.358 | -0.976 | 271.454 | 3.178 | 25.823 | 565.46 | 19.309 | 260.53 | 565.41 | 94.492 | 241.874 | 1018.8702 | 0 | 66541.6822 | 37.5818 | 11.4056 | 0.26 | 6644.2192 | 20.6412 | 383.0706 | 323.6178 | 29.698 | 37.8689 | 25000 | 7.74 | 14.947 | 0.51783 | 549.366 | 88.4 | 616.964 | 1.434 | 0.86 | 45.9663 | 224.7825 | 694.6554 | 0.44197 | 539.869 | 354.434 | 11.895 | 11.315 | #DIV/0! | #DIV/0! | 549.366 | 616.9635 | 486.0334 | #DIV/0! | 416.3937 | 0.85672 | 23.9877
2019-12-16 09:00 | 382.872 | 257.201 | 137.277 | 89.424 | 10.557 | 609.818 | 24.645 | 17.015 | 25.647 | 93.42 | 2.377 | 1.825 | 28.203 | -0.972 | 274.42 | 3.6 | 32.18 | 559.731 | 22.685 | 301.539 | 564.889 | 108.383 | 277.89 | 1019.4351 | 0 | 44278.9694 | 37.5593 | 11.8636 | 0.26 | 6520.978 | 24.0596 | 381.5483 | 321.7959 | 31.1423 | 41.1241 | 25000 | 8.632 | 14.947 | 0.57751 | 671.022 | 94.199 | 609.818 | 0.47142 | 0.85448 | 45.1407 | 250.6877 | 461.9691 | 0.82878 | 657.449 | 385.489 | 10.469 | 13.888 | #DIV/0! | #DIV/0! | 671.022 | 609.8179 | 192.9045 | #DIV/0! | 163.1064 | 0.84553 | 28.1466
2019-12-16 10:00 | 380.285 | 255.355 | 136.831 | 85.991 | 12.089 | 608.487 | 26.183 | 17.73 | 26.035 | 94.779 | 2.378 | 1.824 | 28.803 | -0.973 | 273.588 | 3.568 | 31.708 | 562.011 | 22.545 | 300.731 | 564.397 | 108.443 | 277.509 | 1019.7281 | 0 | 42355.4382 | 37.5628 | 12.1238 | 0.26 | 6552.0625 | 23.9688 | 384.0584 | 321.686 | 30.2768 | 40.3646 | 25000 | 8.305 | 14.947 | 0.55563 | 668.549 | 93.538 | 608.487 | 0.42886 | 0.85627 | 45.3517 | 241.191 | 441.9415 | 0.86049 | 654.502 | 386.126 | 12.096 | 13.808 | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.549 | 608.4871 | 174.4628 | #DIV/0! | 147.6439 | 0.84628 | 27.1754
2019-12-16 11:00 | 244.143 | 148.923 | 105.055 | 82.229 | 12.864 | 649.265 | 12.527 | 16.643 | 23.433 | 104.044 | 2.377 | 1.824 | 25.658 | -0.981 | 268.897 | 3.18 | 16.229 | 566.438 | 17.366 | 230.655 | 565.097 | 86.682 | 221.019 | 1019.9577 | 0 | 42407.892 | 37.5724 | 10.8203 | 0.26 | 6967.5415 | 18.3203 | 382.1007 | 322.2222 | 27.8643 | 35.1562 | 25000 | 6.79 | 14.947 | 0.45427 | 466.329 | 82.072 | 649.265 | 0.93423 | 0.87825 | 48.2152 | 197.1929 | 442.6017 | 0.55161 | 467.986 | 347.001 | 24.252 | 9.623 | #DIV/0! | #DIV/0! | 466.329 | 649.2653 | 282.8586 | #DIV/0! | 247.103 | 0.87359 | 18.8599
2019-12-16 12:00 | 224.066 | 130.403 | 104.803 | 77.275 | 15.528 | 650.23 | 11.291 | 16.878 | 23.601 | 100.05 | 2.38 | 1.825 | 25.693 | -0.98 | 268.409 | 3.181 | 15.583 | 566.242 | 17.204 | 229.327 | 564.963 | 85.905 | 219.176 | 1019.361 | 0 | 42169.7601 | 37.5855 | 10.7567 | 0.26 | 7150.6152 | 18.1405 | 381.1255 | 322.2222 | 27.8577 | 35.4818 | 25000 | 6.723 | 14.947 | 0.44979 | 445.701 | 80.816 | 650.23 | 1.0321 | 0.88003 | 49.4648 | 195.2471 | 440.2703 | 0.50893 | 448.341 | 343.88 | 25.872 | 8.922 | #DIV/0! | #DIV/0! | 445.701 | 650.2297 | 299.1105 | #DIV/0! | 261.9347 | 0.87571 | 19.8399
2019-12-16 13:00 | 225.689 | 130.989 | 103.742 | 67.554 | 16.149 | 650.908 | 10.095 | 17.717 | 24.26 | 97.872 | 2.379 | 1.825 | 26.243 | -0.978 | 268.352 | 3.175 | 15.885 | 566.401 | 17.249 | 230.175 | 565.099 | 85.87 | 219.793 | 1018.6284 | 0 | 42182.3902 | 37.5679 | 10.6049 | 0.26 | 7194.6968 | 18.2298 | 380.6565 | 322.2222 | 28.2022 | 36.5668 | 25000 | 6.543 | 14.947 | 0.43775 | 447.353 | 80.583 | 650.908 | 1.0255 | 0.88045 | 49.793 | 190.0196 | 440.1961 | 0.5127 | 449.484 | 350.308 | 29.781 | 8.916 | #DIV/0! | #DIV/0! | 447.353 | 650.9077 | 298.6021 | #DIV/0! | 261.635 | 0.8762 | 21.8139
2019-12-16 14:00 | 219.762 | 125.48 | 104.168 | 70.389 | 17.32 | 652.633 | 9.509 | 17.881 | 24.508 | 93.219 | 2.377 | 1.826 | 26.507 | -0.977 | 268.307 | 3.18 | 16.025 | 566.331 | 17.184 | 229.625 | 565.217 | 85.739 | 219.466 | 1017.9276 | 0 | 42677.3905 | 37.5274 | 10.6227 | 0.26 | 7378.0732 | 18.1279 | 380.5555 | 322.2222 | 28.3793 | 37.0009 | 25000 | 6.627 | 14.947 | 0.44337 | 439.341 | 80.549 | 652.633 | 1.0769 | 0.88068 | 51.1173 | 192.4591 | 444.8808 | 0.49398 | 447.981 | 349.266 | 28.708 | 8.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | 439.341 | 652.6331 | 308.7781 | #DIV/0! | 270.6682 | 0.87658 | 22.808
2019-12-16 15:00 | 219.957 | 128.293 | 103.669 | 66.068 | 16.775 | 651.694 | 9.845 | 18.041 | 24.725 | 95.392 | 2.379 | 1.824 | 26.651 | -0.977 | 268.278 | 3.182 | 15.939 | 566.184 | 17.096 | 228.436 | 564.939 | 85.634 | 218.329 | 1017.6663 | 0 | 51691.4528 | 37.595 | 10.9381 | 0.26 | 7134.5166 | 18.1279 | 380.5555 | 322.2617 | 28.495 | 37.3264 | 25000 | 6.684 | 14.947 | 0.44718 | 441.903 | 80.713 | 651.694 | 1.391 | 0.87944 | 49.3409 | 194.1145 | 539.8172 | 0.40747 | 445.5 | 350.064 | 31.575 | 8.777 | #DIV/0! | #DIV/0! | 441.903 | 651.694 | 400.5861 | #DIV/0! | 350.9731 | 0.87615 | 22.8215
2019-12-16 16:00 | 227.441 | 132.747 | 104.488 | 70.084 | 15.8 | 652.232 | 10.271 | 18.051 | 24.87 | 99.345 | 2.381 | 1.824 | 26.688 | -0.976 | 268.457 | 3.235 | 16.466 | 566.444 | 17.25 | 229.485 | 564.106 | 86.316 | 219.78 | 1017.7917 | 0 | 64247.9972 | 37.6235 | 10.9792 | 0.26 | 7159.9141 | 18.2897 | 379.5365 | 322.5145 | 28.5301 | 37.9774 | 25000 | 6.819 | 14.947 | 0.45621 | 447.418 | 81.765 | 652.232 | 1.8084 | 0.87719 | 49.4791 | 198.0351 | 671.4543 | 0.33873 | 454.21 | 350.83 | 28.791 | 8.965 | #DIV/0! | #DIV/0! | 447.418 | 652.2319 | 527.728 | #DIV/0! | 461.5711 | 0.87464 | 23.8209
2019-12-16 17:00 | 375.215 | 250.198 | 134.472 | 76.11 | 14.42 | 604.851 | 23.897 | 18.397 | 26.708 | 159.78 | 2.378 | 1.829 | 28.83 | -0.971 | 273.12 | 3.475 | 31.588 | 560.358 | 22.264 | 296.271 | 562.176 | 106.126 | 271.635 | 1017.6769 | 0 | 65925.8073 | 37.5785 | 11.8437 | 0.26 | 6570.1641 | 23.6183 | 382.7516 | 322.6794 | 31.573 | 41.0156 | 25000 | 8.311 | 14.947 | 0.55603 | 661.47 | 94.072 | 604.851 | 1.0651 | 0.84868 | 45.4579 | 241.3653 | 688.1655 | 0.54524 | 648.408 | 384.513 | 15.117 | 13.63 | #DIV/0! | #DIV/0! | 661.47 | 604.8508 | 426.1237 | #DIV/0! | 359.8491 | 0.84447 | 29.1815
2019-12-16 18:00 | 376.216 | 251.663 | 136.191 | 85.848 | 12.642 | 612.064 | 24.967 | 18.858 | 27.226 | 94.74 | 2.369 | 1.829 | 29.785 | -0.968 | 274.106 | 3.582 | 31.681 | 561.452 | 22.581 | 299.603 | 564.666 | 107.752 | 276.406 | 1017.9593 | 0 | 66042.6739 | 37.467 | 11.8521 | 0.26 | 6557.8555 | 23.9491 | 382.879 | 321.875 | 32.4608 | 44.1623 | 25000 | 8.368 | 14.947 | 0.55984 | 662.301 | 94.835 | 612.064 | 1.0455 | 0.84927 | 45.5078 | 243.0207 | 687.3395 | 0.54735 | 647.901 | 390.767 | 14.964 | 13.672 | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.301 | 612.0635 | 423.8241 | #DIV/0! | 358.1558 | 0.84506 | 32.2258
2019-12-16 19:00 | 376.652 | 252.19 | 136.46 | 87.125 | 12.183 | 611.673 | 24.586 | 18.614 | 27.205 | 91.795 | 2.376 | 1.829 | 29.595 | -0.968 | 274.652 | 3.59 | 31.817 | 561.319 | 22.613 | 299.975 | 565.046 | 107.957 | 276.911 | 1018.127 | 0 | 66123.5046 | 37.4175 | 11.9584 | 0.26 | 6536.2588 | 23.9916 | 382.4157 | 321.875 | 32.336 | 43.8368 | 25000 | 8.591 | 14.947 | 0.57476 | 663.18 | 94.884 | 611.673 | 1.0431 | 0.84914 | 45.418 | 249.497 | 687.2707 | 0.54804 | 649.726 | 391.345 | 14.531 | 13.676 | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.18 | 611.6726 | 423.122 | #DIV/0! | 357.4866 | 0.84488 | 32.208
2019-12-16 20:00 | 377.293 | 252.659 | 136.469 | 85.537 | 12.57 | 611.673 | 25.084 | 18.562 | 27.117 | 92.362 | 2.372 | 1.832 | 29.572 | -0.969 | 274.695 | 3.593 | 31.813 | 561.319 | 22.619 | 300.184 | 565.015 | 107.917 | 277.092 | 1018.5348 | 0 | 66170.3034 | 37.3983 | 11.9273 | 0.26 | 6540.4419 | 23.9808 | 382.3082 | 321.875 | 32.2942 | 43.8368 | 25000 | 8.555 | 14.947 | 0.57236 | 662.849 | 94.969 | 611.673 | 1.0428 | 0.849 | 45.4704 | 248.4515 | 687.4049 | 0.54887 | 649.426 | 391.213 | 14.074 | 13.735 | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.849 | 611.6726 | 422.8183 | #DIV/0! | 357.1713 | 0.84474 | 31.2044
2019-12-16 21:00 | 377.936 | 253.714 | 136.794 | 87.11 | 12.003 | 611.339 | 25.534 | 18.401 | 26.982 | 93.953 | 2.375 | 1.827 | 29.519 | -0.969 | 274.725 | 3.597 | 31.921 | 561.37 | 22.629 | 300.565 | 564.93 | 107.997 | 277.171 | 1018.5242 | 0 | 66207.8502 | 37.3693 | 11.8819 | 0.26 | 6540.7524 | 23.9984 | 382.4982 | 321.9146 | 32.2126 | 43.7283 | 25000 | 8.581 | 14.947 | 0.5741 | 662.681 | 95.073 | 611.339 | 1.0408 | 0.84875 | 45.5079 | 249.2065 | 687.261 | 0.54992 | 650.409 | 390.572 | 13.731 | 13.736 | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.681 | 611.339 | 421.665 | #DIV/0! | 356.0894 | 0.84448 | 31.2188
2019-12-16 22:00 | 377.689 | 253.128 | 136.495 | 85.802 | 12.36 | 611.477 | 25.465 | 18.474 | 27.076 | 97.595 | 2.373 | 1.823 | 29.514 | -0.969 | 274.725 | 3.597 | 31.923 | 561.443 | 22.627 | 300.061 | 564.93 | 107.957 | 277.077 | 1018.3777 | 0 | 62620.2986 | 37.3574 | 12.1511 | 0.26 | 6535.3325 | 24.0058 | 382.4984 | 322.0486 | 32.2839 | 43.5113 | 25000 | 8.602 | 14.947 | 0.5755 | 663.802 | 95 | 611.477 | 0.94736 | 0.8494 | 45.4846 | 249.8164 | 649.8138 | 0.58123 | 649.301 | 390.165 | 13.908 | 13.723 | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.802 | 611.4771 | 384.5347 | #DIV/0! | 324.7927 | 0.84464 | 31.2213
2019-12-16 23:00 | 377.316 | 252.777 | 136.306 | 81.584 | 12.861 | 611.561 | 24.806 | 18.593 | 27.148 | 94.878 | 2.377 | 1.825 | 29.646 | -0.969 | 274.682 | 3.596 | 31.743 | 561.516 | 22.629 | 299.982 | 564.697 | 107.998 | 277.087 | 1018.2418 | 0 | 39177.6555 | 37.3115 | 11.5925 | 0.26 | 6548.8223 | 24.0078 | 382.3 | 322.0486 | 32.3708 | 43.6198 | 25000 | 8.555 | 14.947 | 0.57236 | 663 | 95.037 | 611.561 | 0.34943 | 0.85635 | 45.6346 | 248.4515 | 406.0492 | 0.92924 | 648.508 | 390.045 | 14.234 | 13.73 | #DIV/0! | #DIV/0! | 663 | 611.5614 | 141.6798 | #DIV/0! | 119.6626 | 0.8446 | 31.2048
2019-12-17 | 261.377 | 157.128 | 115.506 | 86.369 | 12.054 | 645.182 | 14.447 | 18.046 | 25.531 | 75.315 | 2.379 | 1.824 | 27.997 | -0.974 | 270.568 | 3.156 | 20.79 | 566.59 | 19.049 | 252.288 | 568.704 | 94.01 | 238.937 | 1018.2312 | 0 | 782.421 | 37.305 | 10.8864 | 0.26 | 6789.2993 | 20.1979 | 384.5677 | 322.1277 | 29.8789 | 40.8673 | 25000 | 7.485 | 14.947 | 0.50077 | 475.835 | 85.101 | 645.182 | -0.52087 | 0.85846 | 47.3186 | 217.3769 | 8.1078 | 32.2376 | 475.586 | 341.933 | 17.73 | 9.857 | #DIV/0! | #DIV/0! | 475.835 | 645.1818 | -159.9066 | #DIV/0! | -138.8146 | 0.8681 | 25.902
2019-12-17 01:00 | 33.7 | 39.912 | 0.264 | 86.384 | 12.185 | 513.791 | 8.207 | 16.925 | 26.076 | 114.022 | 2.365 | 1.822 | 25.781 | -0.969 | 267.093 | 3.4 | 19.094 | 557.915 | 15.88 | 271.068 | 559.767 | 0 | 209.192 | 1018.0847 | 0 | 0 | 37.2936 | 7.0427 | 0.26 | 28841.8301 | 0.087854 | 418.9814 | 321.486 | 32.6322 | 50.9816 | 25000 | 9.151 | 14.947 | 0.61223 | 397.783 | 82.621 | 513.791 | -0.22975 | 0.81082 | 201.0767 | 265.7603 | 0 | #DIV/0! | 411.28 | 318.668 | 32.175 | 5.038 | #DIV/0! | #DIV/0! | 397.783 | 513.7906 | -46.9547 | #DIV/0! | -39.4041 | 0.83919 | 30.6968
2019-12-17 02:00 | -1.251 | 1.231 | 0.263 | 85.725 | 12.14 | 350.08 | 0 | 19.371 | 19.63 | 93.496 | 2.063 | 1.963 | 25.034 | -0.416 | 254.923 | 1.983 | 1.785 | 545.707 | 10.777 | 20.665 | 542.01 | 0 | 21.271 | 1017.9593 | 0 | 0 | 37.2936 | 2.5486 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.5121 | 318.2561 | 37.5924 | 593.862 | 25000 | 0.259 | 14.947 | 0.017328 | 13.244 | 56.264 | 350.08 | -0.81519 | 0.50654 | -7.3757e-36 | 7.5218 | 0 | #DIV/0! | 12.083 | 131.738 | 18.582 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.244 | 350.0803 | -3.7796 | #DIV/0! | -3.1721 | 0.83928 | 573.6968
2019-12-17 03:00 | -0.763 | 1.231 | 0.205 | 88.453 | 11.863 | 324.307 | 0.542 | 19.803 | 21.002 | 97.076 | 1.824 | 1.974 | 24.676 | 0.002 | 244.14 | 1.806 | 1.442 | 533.828 | 11.039 | 20.841 | 520.386 | 0 | 21.241 | 1018.0741 | 0 | 0 | 37.2936 | 2.2336 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 414.5203 | 317.7778 | 51.1791 | 1014.4315 | 25000 | 1.199 | 14.947 | 0.080217 | 11.735 | 34.921 | 324.307 | -0.91036 | 0.69694 | -7.3757e-36 | 34.821 | 0 | #DIV/0! | 11.752 | 135.998 | 18.077 | 0.178 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.735 | 324.307 | -3.4646 | #DIV/0! | -3.0915 | 0.89232 | 984.7355
2019-12-17 04:00 | -0.849 | 1.231 | 0.206 | 90.252 | 10.879 | 296.264 | 0.726 | 20.137 | 21.959 | 98.958 | 1.871 | 2.023 | 24.595 | 0.002 | 234.111 | 1.943 | 1.498 | 522.007 | 11.088 | 21.071 | 501.014 | 0 | 21.649 | 1017.7917 | 0 | 1984.4931 | 37.2936 | 2.2237 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.8187 | 319.4251 | 48.4471 | 1018.54 | 25000 | 1.822 | 14.947 | 0.1219 | 11.31 | 31.424 | 296.264 | 5.1043 | 0.90614 | -7.3757e-36 | 52.9139 | 20.558 | -0.041298 | 10.789 | 122.173 | 16.238 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.31 | 296.2642 | 17.1034 | #DIV/0! | 15.2892 | 0.89393 | 985.1871
2019-12-17 05:00 | -2.527 | 1.231 | 0.263 | 91.899 | 10.291 | 274.456 | 0.806 | 16.544 | 16.731 | 92.205 | 2.382 | 1.825 | 24.141 | 0 | 223.985 | 1.93 | 1.314 | 510.695 | 11.019 | 20.84 | 484.43 | 0 | 21.408 | 1017.6663 | 0 | 28983.0173 | 37.2936 | 3.3443 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.0655 | 320.9066 | 56.3657 | 1017.7299 | 25000 | 0.187 | 14.947 | 0.012511 | 14.065 | 29.423 | 274.456 | 76.5939 | 0.89399 | -7.3757e-36 | 5.4308 | 300.2449 | -0.0084165 | 15.683 | 111.297 | 16.898 | 0.198 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.065 | 274.4563 | 295.6699 | #DIV/0! | 263.9724 | 0.89279 | 983.4193
2019-12-17 06:00 | 3.736 | 10.842 | 0.207 | 92.636 | 9.904 | 407.62 | 7.993 | 13.516 | 13.669 | 84.357 | 2.382 | 1.816 | 19.756 | 0.004 | 213.511 | 2.904 | 1.494 | 483.246 | 14.342 | 26.489 | 345.66 | 0 | 74.75 | 1017.834 | 0 | 53932.6936 | 37.2883 | 7.6044 | 0.26 | 204475.8281 | 0.010914 | 380.1479 | 319.5299 | 56.5633 | 1020.7541 | 25000 | 0.153 | 14.947 | 0.010236 | 413.461 | 92.112 | 407.62 | 3.2052 | 0.77716 | 1425.7472 | 4.4434 | 558.6276 | 0.0066878 | 426.499 | 290.807 | 19.21 | 4.18 | #DIV/0! | #DIV/0! | 413.461 | 407.6196 | 540.1807 | #DIV/0! | 418.1137 | 0.77403 | 994.2159
2019-12-17 07:00 | 173.537 | 96.957 | 87.053 | 92.832 | 10.136 | 644.476 | 9.32 | 15.393 | 21.044 | 70.549 | 2.372 | 1.817 | 24.943 | -0.982 | 260.568 | 3.183 | 14.362 | 542.699 | 14.612 | 196.967 | 549.622 | 74.603 | 189.056 | 1018.2735 | 0 | 66284.1888 | 37.2139 | 9.9965 | 0.26 | 7904.0615 | 15.5177 | 367.0975 | 304.4677 | 27.0204 | 35.5903 | 25000 | 5.651 | 14.947 | 0.37807 | 407.417 | 82.301 | 644.476 | 2.2022 | 0.87447 | 55.2228 | 164.1145 | 685.1931 | 0.25327 | 420.092 | 335.453 | 29.763 | 7.725 | #DIV/0! | #DIV/0! | 407.417 | 644.4763 | 578.2399 | #DIV/0! | 504.3972 | 0.8723 | 17.8403
2019-12-17 08:00 | 312.388 | 204.366 | 118.234 | 93.216 | 9.867 | 605.125 | 20.088 | 16.336 | 23.892 | 85.525 | 2.36 | 1.82 | 26.137 | -0.975 | 270.881 | 3.284 | 24.945 | 559.696 | 19.575 | 259.339 | 564.872 | 94.465 | 241.231 | 1018.7131 | 0 | 66134.4123 | 37.1674 | 10.3929 | 0.26 | 6670.5898 | 20.6601 | 381.2219 | 318.0497 | 29.2204 | 37.1094 | 25000 | 7.556 | 14.947 | 0.50552 | 568.835 | 88.093 | 605.125 | 1.3597 | 0.85758 | 46.6633 | 219.4388 | 682.7906 | 0.45752 | 554.808 | 356.004 | 9.716 | 11.694 | #DIV/0! | #DIV/0! | 568.835 | 605.1249 | 468.0317 | #DIV/0! | 399.8965 | 0.85442 | 25.0344
2019-12-17 09:00 | 371.759 | 248.44 | 132.945 | 92.702 | 10.236 | 593.155 | 24.791 | 17.034 | 25.485 | 88.498 | 2.365 | 1.819 | 27.857 | -0.973 | 273.766 | 3.499 | 31.521 | 553.741 | 22.076 | 294.339 | 559.241 | 104.834 | 270.579 | 1019.1526 | 0 | 55876.6523 | 37.1517 | 11.0012 | 0.26 | 6612.3232 | 23.4223 | 379.5447 | 317.5289 | 30.9512 | 40.2344 | 25000 | 8.451 | 14.947 | 0.5654 | 659.901 | 93.498 | 593.155 | 0.81038 | 0.84766 | 46.2752 | 245.4311 | 576.6432 | 0.6447 | 647.12 | 382.503 | 10.392 | 13.492 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.901 | 593.1552 | 317.202 | #DIV/0! | 267.2019 | 0.84237 | 27.1531
2019-12-17 10:00 | 369.469 | 247.267 | 131.722 | 91.182 | 10.978 | 598.55 | 24.557 | 17.084 | 25.321 | 93.994 | 2.362 | 1.822 | 27.597 | -0.976 | 272.587 | 3.44 | 31.05 | 555.332 | 21.897 | 294.344 | 560.881 | 104.94 | 270.301 | 1019.571 | 0 | 60326.1842 | 37.1314 | 11.0587 | 0.26 | 6530.6797 | 23.2423 | 381.9021 | 317.08 | 30.111 | 39.7352 | 25000 | 8.237 | 14.947 | 0.55108 | 655.949 | 92.919 | 598.55 | 0.92684 | 0.84934 | 45.7288 | 239.2162 | 622.2218 | 0.59379 | 643.993 | 381.08 | 10.462 | 13.433 | #DIV/0! | #DIV/0! | 655.949 | 598.5497 | 363.8959 | #DIV/0! | 307.4048 | 0.84476 | 24.1203
2019-12-17 11:00 | 312.711 | 206.476 | 119.289 | 84.936 | 12.348 | 607.598 | 18.374 | 17.234 | 24.888 | 70.11 | 2.37 | 1.819 | 27.348 | -0.974 | 271.806 | 3.28 | 24.972 | 561.851 | 19.744 | 260.538 | 564.723 | 95.072 | 242.852 | 1019.6752 | 0 | 58318.4414 | 37.1253 | 10.5321 | 0.26 | 6682.7603 | 20.937 | 383.9673 | 320.9259 | 30.3008 | 38.52 | 25000 | 7.654 | 14.947 | 0.51208 | 566.961 | 88.741 | 607.598 | 1.1159 | 0.85784 | 46.8014 | 222.2849 | 601.4145 | 0.51996 | 553.625 | 358.116 | 12.123 | 11.751 | #DIV/0! | #DIV/0! | 566.961 | 607.5984 | 384.4066 | #DIV/0! | 328.263 | 0.85395 | 25.9662
2019-12-17 12:00 | 312.459 | 206.125 | 118.433 | 79.056 | 13.791 | 613.483 | 18.764 | 17.552 | 25.1 | 47.504 | 2.369 | 1.821 | 27.517 | -0.974 | 271.463 | 3.187 | 25.388 | 565.164 | 19.609 | 260.658 | 566.291 | 95.068 | 242.675 | 1019.2251 | 0 | 66175.3225 | 37.1211 | 10.5596 | 0.26 | 6613.6616 | 20.8049 | 382.8331 | 322.064 | 30.8955 | 39.7786 | 25000 | 7.548 | 14.947 | 0.50498 | 567.713 | 87.323 | 613.483 | 1.3371 | 0.86082 | 46.3227 | 219.2065 | 682.3622 | 0.45791 | 553.982 | 356.952 | 13.213 | 11.576 | #DIV/0! | #DIV/0! | 567.713 | 613.4833 | 465.6778 | #DIV/0! | 399.3932 | 0.85766 | 25.988
2019-12-17 13:00 | 314.765 | 201.905 | 121.01 | 72.981 | 13.879 | 611.108 | 17.729 | 17.362 | 25.23 | 64.231 | 2.364 | 1.824 | 27.591 | -0.972 | 272.144 | 3.288 | 25.433 | 563.81 | 20.105 | 262.819 | 564.661 | 95.985 | 244.625 | 1018.6602 | 0 | 51726.7693 | 37.1419 | 10.7863 | 0.26 | 6682.7866 | 21.0851 | 382.2389 | 321.8441 | 31.3408 | 40.408 | 25000 | 7.868 | 14.947 | 0.52639 | 558.01 | 87.342 | 611.108 | 0.94129 | 0.86172 | 46.7807 | 228.4998 | 533.6747 | 0.58981 | 546.386 | 360.663 | 13.453 | 11.632 | #DIV/0! | #DIV/0! | 558.01 | 611.1083 | 320.9836 | #DIV/0! | 275.1072 | 0.85708 | 27.974
2019-12-17 14:00 | 372.42 | 249.729 | 133.462 | 67.071 | 14.241 | 602.279 | 24.63 | 17.53 | 25.781 | 81.618 | 2.365 | 1.825 | 28.089 | -0.973 | 272.926 | 3.461 | 31.317 | 560.706 | 22.149 | 294.648 | 565.107 | 105.491 | 271.753 | 1018.3777 | 0 | 56124.7911 | 37.1549 | 11.3451 | 0.26 | 6594.2505 | 23.471 | 383.2999 | 322.1894 | 30.4375 | 40.1259 | 25000 | 8.251 | 14.947 | 0.55202 | 662.458 | 92.252 | 602.279 | 0.79747 | 0.8521 | 46.1448 | 239.6228 | 579.2535 | 0.64293 | 649.99 | 387.394 | 14.079 | 13.501 | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.458 | 602.2793 | 318.1795 | #DIV/0! | 269.4434 | 0.84683 | 27.1699
2019-12-17 15:00 | 257.098 | 153.612 | 114.308 | 66.197 | 15.155 | 650.296 | 12.161 | 17.219 | 24.402 | 55.78 | 2.371 | 1.822 | 26.797 | -0.975 | 270.591 | 3.207 | 18.483 | 567.152 | 18.689 | 246.78 | 564.86 | 92.616 | 236.795 | 1018.2629 | 0 | 65997.4193 | 37.1774 | 10.7869 | 0.26 | 6835.707 | 19.8251 | 381.7497 | 323.0266 | 29.0856 | 37.2179 | 25000 | 7.183 | 14.947 | 0.48056 | 471.97 | 81.763 | 650.296 | 1.685 | 0.87684 | 47.8054 | 208.6063 | 681.5596 | 0.37722 | 472.525 | 350.002 | 22.806 | 9.792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 471.97 | 650.2963 | 517.161 | #DIV/0! | 452.1371 | 0.87427 | 24.8484
2019-12-17 16:00 | 313.779 | 204.894 | 120.119 | 68.059 | 13.443 | 609.018 | 18.271 | 17.394 | 25.022 | 97.999 | 2.37 | 1.821 | 27.413 | -0.973 | 272.404 | 3.286 | 25.707 | 563.729 | 19.84 | 261.169 | 564.344 | 95.575 | 243.026 | 1018.5453 | 0 | 67083.7923 | 37.174 | 10.6358 | 0.26 | 6657.582 | 20.9763 | 382.4473 | 322.5077 | 30.603 | 39.6918 | 25000 | 7.628 | 14.947 | 0.51034 | 566.199 | 88.815 | 609.018 | 1.3838 | 0.85735 | 46.5641 | 221.5298 | 692.7139 | 0.45297 | 556.269 | 364.142 | 14.311 | 11.657 | #DIV/0! | #DIV/0! | 566.199 | 609.0179 | 477.184 | #DIV/0! | 407.5948 | 0.85417 | 26.9926
2019-12-17 17:00 | 378.92 | 254.418 | 135.732 | 77.893 | 11.969 | 610.579 | 24.707 | 17.533 | 26.059 | 93.952 | 2.371 | 1.823 | 28.562 | -0.971 | 274.062 | 3.564 | 31.559 | 560.419 | 22.538 | 299.026 | 561.931 | 107.271 | 276.846 | 1018.7025 | 0 | 66143.3152 | 37.1661 | 11.6142 | 0.26 | 6553.6904 | 23.8449 | 381.0725 | 321.2133 | 31.4422 | 41.6667 | 25000 | 8.526 | 14.947 | 0.57042 | 667.024 | 93.291 | 610.579 | 1.0235 | 0.85135 | 45.8472 | 247.6093 | 682.8576 | 0.5549 | 653.055 | 388.834 | 12.821 | 13.81 | #DIV/0! | #DIV/0! | 667.024 | 610.5792 | 416.8256 | #DIV/0! | 353.1383 | 0.84721 | 29.1752
2019-12-17 18:00 | 380.956 | 255.59 | 137.628 | 81.217 | 11.249 | 603.306 | 26.344 | 17.432 | 25.984 | 91.966 | 2.365 | 1.827 | 28.601 | -0.971 | 274.68 | 3.601 | 32.017 | 559.835 | 22.662 | 301.767 | 565.451 | 108.268 | 277.923 | 1019.0061 | 0 | 67129.1309 | 37.1737 | 11.8205 | 0.26 | 6583.8979 | 24.1394 | 382.1727 | 321.0378 | 31.6037 | 41.5148 | 25000 | 8.552 | 14.947 | 0.57215 | 668.369 | 94.559 | 603.306 | 1.0559 | 0.8475 | 46.049 | 248.3643 | 693.1782 | 0.54958 | 654.21 | 387.281 | 11.579 | 13.881 | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.369 | 603.3056 | 425.7674 | #DIV/0! | 359.0351 | 0.84327 | 29.2144
2019-12-17 19:00 | 372.354 | 250.198 | 134.471 | 84.146 | 11.002 | 597.721 | 26.711 | 17.384 | 25.92 | 96.659 | 2.365 | 1.827 | 28.484 | -0.972 | 274.058 | 3.539 | 31.991 | 558.274 | 22.185 | 295.966 | 561.889 | 105.784 | 271.946 | 1019.4245 | 0 | 67152.5617 | 37.162 | 12.0256 | 0.26 | 6612.2129 | 23.6828 | 381.1812 | 320.8816 | 31.4759 | 41.3846 | 25000 | 8.536 | 14.947 | 0.57108 | 668.4 | 95.075 | 597.721 | 1.0787 | 0.84526 | 46.2617 | 247.8997 | 693.2003 | 0.53715 | 653.86 | 388.473 | 12.114 | 13.658 | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.4 | 597.7209 | 430.9766 | #DIV/0! | 362.4244 | 0.84094 | 28.2055
2019-12-17 20:00 | 379.156 | 253.128 | 135.788 | 83.185 | 11.464 | 601.369 | 26.945 | 17.393 | 25.979 | 97.289 | 2.362 | 1.828 | 28.459 | -0.972 | 274.527 | 3.558 | 31.968 | 558.749 | 22.483 | 299.753 | 563.897 | 107.583 | 276.28 | 1019.5817 | 0 | 66677.8357 | 37.1563 | 11.9912 | 0.26 | 6598.1001 | 23.8344 | 381.4756 | 320.3916 | 31.3378 | 41.6667 | 25000 | 8.586 | 14.947 | 0.57443 | 668.759 | 94.442 | 601.369 | 1.052 | 0.84728 | 46.17 | 249.3517 | 688.1946 | 0.55094 | 650.26 | 386.218 | 12.18 | 13.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.759 | 601.3694 | 423.0757 | #DIV/0! | 356.6335 | 0.84295 | 28.2077
2019-12-17 21:00 | 383.36 | 255.707 | 136.857 | 84.227 | 11.285 | 606.915 | 26.256 | 17.391 | 26.015 | 97.949 | 2.366 | 1.828 | 28.486 | -0.972 | 275.113 | 3.564 | 31.818 | 559.955 | 22.613 | 303.291 | 563.57 | 108.659 | 279.889 | 1019.8641 | 0 | 65974.2272 | 37.1563 | 11.7067 | 0.26 | 6500.8101 | 24.2105 | 381.7425 | 320.3125 | 31.4152 | 41.6667 | 25000 | 8.624 | 14.947 | 0.57697 | 668.119 | 94.652 | 606.915 | 1.0198 | 0.84834 | 45.4892 | 250.4553 | 680.9325 | 0.56299 | 654.587 | 386.874 | 11.845 | 13.932 | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.119 | 606.9152 | 413.519 | #DIV/0! | 349.0281 | 0.84404 | 28.1801
2019-12-17 22:00 | 372.141 | 248.908 | 135.83 | 81.208 | 11.194 | 595.283 | 26.344 | 17.448 | 26 | 86.103 | 2.37 | 1.829 | 28.547 | -0.972 | 273.897 | 3.573 | 32.409 | 558.252 | 22.481 | 297.725 | 562.989 | 106.679 | 273.47 | 1020.0212 | 0 | 41147.7335 | 37.1561 | 11.6089 | 0.26 | 6538.8457 | 23.8576 | 381.2628 | 320.407 | 31.4311 | 41.6667 | 25000 | 8.552 | 14.947 | 0.57215 | 665.813 | 94.911 | 595.283 | 0.41422 | 0.85109 | 45.7556 | 248.3643 | 424.6911 | 0.87626 | 651.518 | 383.2 | 10.998 | 13.538 | #DIV/0! | #DIV/0! | 665.813 | 595.2834 | 164.1744 | #DIV/0! | 137.9986 | 0.84056 | 28.1782
2019-12-17 23:00 | 374.6 | 251.253 | 131.89 | 79.502 | 11.439 | 598.751 | 25.626 | 17.29 | 25.731 | 91.511 | 2.368 | 1.827 | 28.205 | -0.976 | 272.972 | 3.465 | 31.82 | 556.942 | 21.926 | 293.316 | 560.869 | 104.474 | 269.073 | 1020.2825 | 0 | 856.722 | 37.1532 | 11.4947 | 0.26 | 6598.5391 | 23.2423 | 381.5477 | 320.7697 | 30.205 | 39.2361 | 25000 | 8.441 | 14.947 | 0.56473 | 670.793 | 93.46 | 598.751 | -0.63218 | 0.83651 | 46.1769 | 245.1407 | 8.8417 | 42.3676 | 655.466 | 385.59 | 10.961 | 13.738 | #DIV/0! | #DIV/0! | 670.793 | 598.7508 | -253.906 | #DIV/0! | -214.2735 | 0.84391 | 24.1289
2019-12-18 | 39.188 | 46.476 | -0.774 | 81.531 | 10.886 | 528.217 | 8.498 | 15.722 | 29.553 | 97.834 | 2.05 | 1.962 | 25.315 | -0.966 | 265.947 | 3.54 | 17.871 | 557.052 | 16.337 | 262.527 | 558.396 | 0 | 209.724 | 1020.1254 | 0 | 0 | 37.1532 | 7.5922 | 0.26 | 25151.959 | 0.009846 | 420.6212 | 319.8727 | 33.3738 | 55.7923 | 25000 | 13.831 | 14.947 | 0.92534 | 399.698 | 83.219 | 528.217 | -0.25609 | 0.81672 | 176.0145 | 401.6753 | 0 | #DIV/0! | 412.361 | 317.289 | 30.548 | 5.37 | #DIV/0! | #DIV/0! | 399.698 | 528.2172 | -54.0682 | #DIV/0! | -45.5499 | 0.84245 | 33.6092
2019-12-18 01:00 | -1.732 | 1.235 | 0.263 | 83.623 | 10.656 | 346.109 | 0 | 12.567 | 12.859 | 16.209 | 2.07 | 1.964 | 20.458 | -0.508 | 254.392 | 1.973 | 0 | 544.939 | 10.329 | 18.369 | 540.907 | 0 | 21.3 | 1019.843 | 0 | 0 | 37.153 | 2.9769 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.1031 | 317.5058 | 33.3912 | 506.7725 | 25000 | 0.292 | 14.947 | 0.019536 | 11.193 | 48.908 | 346.109 | -1.0872 | 0.51808 | -7.4036e-36 | 8.4802 | 0 | #DIV/0! | 12.056 | 128.506 | 16.78 | 0.241 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.193 | 346.1088 | -4.2119 | #DIV/0! | -3.6167 | 0.85869 | 482.4272
2019-12-18 02:00 | -0.89 | 1.231 | 0.206 | 81.685 | 10.75 | 320.569 | 0.797 | 13.467 | 14.886 | 97.253 | 1.776 | 1.926 | 18.651 | 0.003 | 243.478 | 1.735 | 0 | 532.949 | 10.338 | 18.442 | 519.155 | 0 | 21.539 | 1019.7387 | 0 | 0 | 37.1504 | 2.3015 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.0368 | 317.0756 | 52.8356 | 1021.4069 | 25000 | 1.419 | 14.947 | 0.094935 | 9.726 | 35.867 | 320.569 | -1.133 | 0.67893 | -7.4041e-36 | 41.2101 | 0 | #DIV/0! | 9.445 | 132.172 | 16.112 | 0.227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.726 | 320.5694 | -3.5325 | #DIV/0! | -3.1373 | 0.88811 | 984.3546
2019-12-18 03:00 | -0.802 | 1.231 | 0.263 | 83.382 | 10.103 | 293.353 | 0.706 | 14.53 | 16.034 | 100.636 | 1.817 | 1.966 | 18.894 | 0.001 | 233.451 | 1.695 | 0 | 521.033 | 10.434 | 18.749 | 499.585 | 0 | 21.652 | 1020.1571 | 0 | 0 | 37.153 | 2.2476 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.5899 | 318.748 | 51.36 | 1020.2592 | 25000 | 1.504 | 14.947 | 0.10062 | 14.743 | 34.798 | 293.353 | -0.80432 | 0.66479 | -7.4036e-36 | 43.6787 | 0 | #DIV/0! | 14.298 | 119.719 | 15.503 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.743 | 293.3531 | -3.4786 | #DIV/0! | -3.066 | 0.88138 | 981.9009
2019-12-18 04:00 | -0.8 | 1.231 | 0.205 | 83.855 | 10.253 | 271.932 | 0.635 | 15.619 | 16.85 | 100.255 | 1.812 | 1.978 | 19.669 | 0.002 | 223.127 | 1.661 | 0 | 509.509 | 10.421 | 18.956 | 482.836 | 0 | 21.666 | 1020.2825 | 0 | 0 | 37.1502 | 2.1951 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 394.0973 | 320.4687 | 50.8681 | 1020.8185 | 25000 | 1.231 | 14.947 | 0.082358 | 15.108 | 32.277 | 271.932 | -0.83394 | 0.66965 | -7.4041e-36 | 35.7503 | 0 | #DIV/0! | 15.22 | 108.932 | 16.705 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.108 | 271.9317 | -3.4261 | #DIV/0! | -3.0194 | 0.88131 | 982.6925
2019-12-18 05:00 | -0.8 | 1.231 | 0.206 | 83.762 | 10.066 | 252.837 | 0.635 | 16.417 | 17.749 | 97.538 | 1.832 | 1.983 | 20.358 | 0.002 | 212.698 | 1.675 | 0 | 498.208 | 10.351 | 19.155 | 468.058 | 0 | 21.571 | 1020.1677 | 0 | 0 | 37.1502 | 2.269 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 383.9102 | 321.6531 | 58.0188 | 1017.449 | 25000 | 1.332 | 14.947 | 0.089115 | 15.806 | 31.398 | 252.837 | -0.87579 | 0.64693 | -7.4041e-36 | 38.6835 | 0 | #DIV/0! | 16.253 | 100.709 | 15.333 | 0.183 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.806 | 252.8367 | -3.4999 | #DIV/0! | -3.0653 | 0.87582 | 982.8032
2019-12-18 06:00 | -0.8 | 1.231 | 0.264 | 83.703 | 10.096 | 235.415 | 0.568 | 16.943 | 18.361 | 99.633 | 1.822 | 1.973 | 20.837 | 0.002 | 202.367 | 1.78 | 0 | 487.425 | 10.265 | 19.373 | 454.762 | 0 | 21.372 | 1020.4608 | 0 | 0 | 37.1504 | 2.249 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 374.3705 | 322.4267 | 54.9093 | 1021.8408 | 25000 | 1.418 | 14.947 | 0.094869 | 16.485 | 29.973 | 235.415 | -0.89672 | 0.64007 | -7.4041e-36 | 41.1811 | 0 | #DIV/0! | 16.619 | 92.833 | 15.463 | 0.109 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.485 | 235.4152 | -3.48 | #DIV/0! | -3.0369 | 0.87268 | 982.4562
2019-12-18 07:00 | -0.8 | 1.231 | 0.263 | 84.426 | 9.683 | 219.882 | 0.352 | 17.278 | 18.719 | 96.038 | 1.82 | 1.985 | 21.177 | 0.002 | 193.296 | 1.939 | 0 | 477.178 | 10.2 | 19.598 | 442.456 | 0 | 21.066 | 1020.7538 | 0 | 0 | 37.1532 | 2.2404 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 365.4834 | 322.743 | 58.2071 | 1020.4725 | 25000 | 1.441 | 14.947 | 0.096407 | 16.497 | 30.796 | 219.882 | -0.95699 | 0.60505 | -7.4035e-36 | 41.849 | 0 | #DIV/0! | 16.072 | 85.651 | 15.904 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.497 | 219.8823 | -3.4714 | #DIV/0! | -2.9852 | 0.85994 | 981.9661
2019-12-18 08:00 | -0.75 | 1.231 | 0.205 | 83 | 9.869 | 205.939 | 0.201 | 17.492 | 18.975 | 97.687 | 1.829 | 1.99 | 21.405 | 0.002 | 184.976 | 2.18 | 0 | 467.257 | 10.11 | 19.842 | 430.471 | 0 | 20.61 | 1021.0468 | 0 | 0 | 37.153 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 358.3348 | 322.554 | 56.8692 | 1021.1271 | 25000 | 1.483 | 14.947 | 0.099217 | 17.1 | 28.116 | 205.939 | -0.98614 | 0.61485 | -7.4036e-36 | 43.0688 | 0 | #DIV/0! | 16.236 | 79.389 | 15.848 | 0.231 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.1 | 205.9389 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9986 | 0.86347 | 981.539
2019-12-18 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 81.825 | 10.109 | 193.725 | 0 | 17.663 | 19.146 | 92.176 | 1.824 | 1.975 | 21.615 | 0.002 | 178.578 | 2.325 | 0 | 457.932 | 9.997 | 19.128 | 418.952 | 0 | 20.177 | 1021.3505 | 0 | 0 | 37.1504 | 2.1965 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 351.6859 | 322.2068 | 48.669 | 1022.4219 | 25000 | 1.483 | 14.947 | 0.099217 | 16.409 | 30.061 | 193.725 | -1.0782 | 0.56795 | -7.4041e-36 | 43.0688 | 0 | #DIV/0! | 15.999 | 74.359 | 15.208 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.409 | 193.7249 | -3.4275 | #DIV/0! | -2.8956 | 0.84483 | 981.054
2019-12-18 10:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 79.061 | 10.393 | 183.545 | 0 | 17.759 | 19.261 | 102.341 | 1.829 | 1.978 | 21.792 | 0.002 | 171.731 | 2.473 | 0 | 449.07 | 9.857 | 19.202 | 407.639 | 0 | 19.135 | 1021.79 | 0 | 0 | 37.153 | 2.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 345.3118 | 321.7651 | 59.5088 | 1021.7745 | 25000 | 1.502 | 14.947 | 0.10049 | 15.912 | 31.195 | 183.545 | -1.169 | 0.52862 | -7.4036e-36 | 43.6206 | 0 | #DIV/0! | 16.862 | 70.668 | 15.886 | 0.213 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.912 | 183.5452 | -3.4142 | #DIV/0! | -2.8339 | 0.83004 | 980.632
2019-12-18 11:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 80.713 | 10.466 | 174.506 | 0.027 | 17.826 | 19.346 | 103.761 | 1.831 | 1.982 | 21.846 | 0.002 | 164.911 | 2.603 | 0 | 440.629 | 9.788 | 19.446 | 396.625 | 0 | 18.511 | 1022.1766 | 0 | 33.6082 | 37.1504 | 2.2237 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 339.0066 | 320.9607 | 57.6237 | 1022.0615 | 25000 | 1.52 | 14.947 | 0.10169 | 15.95 | 31.274 | 174.506 | -1.1166 | 0.37006 | -7.4041e-36 | 44.1433 | 0.34682 | -2.1538 | 17.25 | 65.593 | 15.341 | 0.191 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.95 | 174.5055 | -3.1079 | #DIV/0! | -2.5509 | 0.82079 | 980.287
2019-12-18 12:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 78.219 | 10.931 | 165.492 | 0.024 | 17.864 | 19.391 | 101.333 | 1.838 | 1.988 | 21.846 | 0.001 | 157.928 | 2.73 | 0 | 432.418 | 9.747 | 19.729 | 385.802 | 0 | 17.656 | 1021.8625 | 0 | 0 | 37.1526 | 2.1951 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 332.8009 | 319.9189 | 49.2188 | 1021.701 | 25000 | 1.527 | 14.947 | 0.10216 | 15.226 | 32.479 | 165.492 | -1.3597 | 0.45378 | -7.4037e-36 | 44.3466 | 0 | #DIV/0! | 14.702 | 61.403 | 15.046 | 0.219 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.226 | 165.4918 | -3.4261 | #DIV/0! | -2.7537 | 0.80374 | 979.6069
2019-12-18 13:00 | -0.797 | 1.231 | 0.205 | 76.347 | 11.122 | 158.213 | 0 | 17.863 | 19.299 | 109.436 | 1.835 | 1.986 | 21.846 | 0.001 | 151.452 | 2.993 | 0 | 424.361 | 9.473 | 19.702 | 375.252 | 0 | 16.779 | 1021.2975 | 0 | 2044.9688 | 37.1443 | 2.1832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 326.6963 | 318.6882 | 54.9562 | 1021.1862 | 25000 | 1.436 | 14.947 | 0.096073 | 15.135 | 33.17 | 158.213 | 7.3857 | 0.81338 | -7.4053e-36 | 41.7038 | 21.0997 | -0.037773 | 14.627 | 58.365 | 15.326 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.135 | 158.2134 | 17.6856 | #DIV/0! | 13.9777 | 0.79034 | 980.1257
2019-12-18 14:00 | -2.656 | 1.231 | 0.205 | 74.826 | 11.349 | 149.977 | 0 | 15.574 | 15.819 | 45.055 | 2.386 | 1.821 | 21.455 | 0.002 | 145.825 | 3.069 | 0 | 416.585 | 8.852 | 19.372 | 364.894 | 0 | 15.252 | 1021.0151 | 0 | 26277.5346 | 37.1473 | 4.0364 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 320.3211 | 317.1103 | 49.3273 | 1019.0307 | 25000 | 0.245 | 14.947 | 0.016391 | 14.197 | 33.309 | 149.977 | 124.8731 | 0.78123 | -7.4047e-36 | 7.1152 | 271.1502 | -0.0097953 | 15.397 | 55.393 | 15.2 | 0.269 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.197 | 149.9772 | 265.8831 | #DIV/0! | 206.8318 | 0.7779 | 981.3763
2019-12-18 15:00 | 7.282 | 15.883 | 0.206 | 76.09 | 11.235 | 424.021 | 6.872 | 10.833 | 11.014 | 126.474 | 2.387 | 1.812 | 17.464 | 0.005 | 146.789 | 2.08 | 1.756 | 397.74 | 4.587 | 16.289 | 252.16 | 0 | 18.757 | 1020.8792 | 0 | 54472.4483 | 37.1686 | 5.0549 | 0.26 | 88735.3438 | 0.0067235 | 314.1214 | 314.3782 | 49.4976 | 1024.036 | 25000 | 0.181 | 14.947 | 0.012109 | 419.075 | 97.46 | 424.021 | 3.0472 | 0.77228 | 620.7169 | 5.2565 | 562.4071 | 0.012948 | 432.276 | 291.818 | 15.073 | 4.527 | #DIV/0! | #DIV/0! | 419.075 | 424.0215 | 541.4697 | #DIV/0! | 417.014 | 0.77015 | 991.1173
2019-12-18 16:00 | 144.318 | 80.176 | 73.895 | 79.226 | 10.753 | 601.758 | 7.066 | 15.07 | 20.526 | 15.876 | 2.365 | 1.811 | 24.602 | -0.982 | 255.785 | 3.247 | 16.772 | 500.858 | 13.892 | 180.116 | 523.669 | 73.76 | 168.929 | 1020.8792 | 0 | 67331.7539 | 37.4165 | 9.7607 | 0.26 | 8608.0811 | 14.5213 | 342.1875 | 293.9724 | 25.8487 | 33.2779 | 25000 | 5.456 | 14.947 | 0.36502 | 407.881 | 85.683 | 601.758 | 2.4848 | 0.85986 | 59.8158 | 158.4513 | 699.8114 | 0.20622 | 419.366 | 330.872 | 29.734 | 6.904 | #DIV/0! | #DIV/0! | 407.881 | 601.7579 | 609.8747 | #DIV/0! | 523.036 | 0.85761 | 17.7548
2019-12-18 17:00 | 380.103 | 256.762 | 135.11 | 82.713 | 9.895 | 609.73 | 25.114 | 16.13 | 24.584 | 119.463 | 2.364 | 1.815 | 27.037 | -0.977 | 273.756 | 3.527 | 31.53 | 558.741 | 22.3 | 297.507 | 561.965 | 107.106 | 275.604 | 1020.8897 | 0 | 67968.7924 | 37.4224 | 10.8226 | 0.26 | 6565.4639 | 23.7127 | 381.0593 | 312.3777 | 30.2602 | 38.1173 | 25000 | 8.454 | 14.947 | 0.5656 | 675.287 | 92.146 | 609.73 | 1.0661 | 0.85251 | 45.615 | 245.5183 | 706.543 | 0.53798 | 660.289 | 387.046 | 10.301 | 13.822 | #DIV/0! | #DIV/0! | 675.287 | 609.7296 | 438.9581 | #DIV/0! | 372.6204 | 0.84887 | 23.0976
2019-12-18 18:00 | 384.762 | 258.168 | 137.467 | 83.346 | 9.733 | 608.104 | 25.084 | 16.484 | 25.034 | 90.514 | 2.369 | 1.817 | 27.621 | -0.975 | 274.907 | 3.606 | 31.971 | 560.074 | 22.726 | 301.965 | 564.819 | 108.482 | 279.257 | 1021.0574 | 0 | 68230.3183 | 37.3346 | 11.3565 | 0.26 | 6548.9736 | 24.1233 | 383.6603 | 319.1956 | 30.9896 | 39.4965 | 25000 | 8.55 | 14.947 | 0.57202 | 675.306 | 92.841 | 608.104 | 1.0668 | 0.85118 | 45.6074 | 248.3062 | 707.597 | 0.54376 | 661.065 | 386.114 | 10.29 | 14.007 | #DIV/0! | #DIV/0! | 675.306 | 608.1042 | 438.0726 | #DIV/0! | 371.1907 | 0.84733 | 25.1011
2019-12-18 19:00 | 384.353 | 259.341 | 137.751 | 85.182 | 9.499 | 607.823 | 24.864 | 16.417 | 25.066 | 94.908 | 2.366 | 1.819 | 27.662 | -0.975 | 274.834 | 3.612 | 32.043 | 559.255 | 22.8 | 302.723 | 564.423 | 108.239 | 279.224 | 1021.4864 | 0 | 68380.573 | 37.1467 | 11.3193 | 0.26 | 6567.9077 | 24.1853 | 383.3415 | 320.8217 | 31.0169 | 39.5857 | 25000 | 8.649 | 14.947 | 0.57864 | 676.25 | 92.849 | 607.823 | 1.0581 | 0.85112 | 45.9706 | 251.1814 | 705.5869 | 0.54473 | 662.135 | 385.928 | 9.622 | 13.987 | #DIV/0! | #DIV/0! | 676.25 | 607.8235 | 434.927 | #DIV/0! | 368.4887 | 0.84724 | 25.0847
2019-12-18 20:00 | 389.253 | 260.63 | 138.718 | 85.673 | 9.444 | 606.045 | 24.982 | 16.444 | 25.092 | 88.967 | 2.368 | 1.821 | 27.724 | -0.975 | 274.837 | 3.635 | 32.002 | 560.776 | 23.003 | 304.972 | 563.797 | 109.273 | 281.777 | 1021.79 | 0 | 68308.5963 | 37.1425 | 11.8567 | 0.26 | 6499.9351 | 24.3764 | 384.1252 | 321.3947 | 31.1258 | 39.9306 | 25000 | 8.648 | 14.947 | 0.57858 | 676.486 | 93.045 | 606.045 | 1.0544 | 0.85057 | 45.5 | 251.1523 | 704.7646 | 0.55232 | 662.687 | 386.28 | 8.928 | 14.101 | #DIV/0! | #DIV/0! | 676.486 | 606.045 | 432.2779 | #DIV/0! | 365.9111 | 0.84647 | 25.0801
2019-12-18 21:00 | 389.589 | 261.333 | 138.555 | 85.47 | 9.556 | 606.734 | 26.344 | 16.514 | 25.256 | 96.772 | 2.367 | 1.824 | 27.895 | -0.975 | 274.987 | 3.656 | 32.266 | 561.247 | 23.013 | 305.177 | 565.097 | 109.415 | 281.323 | 1022.2084 | 0 | 49747.237 | 37.1624 | 12.0018 | 0.26 | 6530.0762 | 24.3501 | 384.7839 | 321.6088 | 31.1853 | 40.109 | 25000 | 8.742 | 14.947 | 0.58487 | 676.619 | 93.73 | 606.734 | 0.5851 | 0.85287 | 45.6865 | 253.8823 | 513.535 | 0.75864 | 662.369 | 385.177 | 9.061 | 14.063 | #DIV/0! | #DIV/0! | 676.619 | 606.7344 | 240.2004 | #DIV/0! | 203.0934 | 0.84552 | 25.1038
2019-12-18 22:00 | 384.577 | 258.52 | 137.643 | 85.601 | 9.571 | 600.385 | 26.265 | 16.413 | 25.052 | 93.726 | 2.368 | 1.823 | 27.584 | -0.978 | 274.024 | 3.604 | 32.105 | 559.617 | 22.842 | 303.612 | 564.124 | 108.64 | 280.435 | 1022.3761 | 0 | 66027.6557 | 37.1626 | 11.6257 | 0.26 | 6522.4731 | 24.2132 | 382.346 | 321.9155 | 30.4888 | 39.5496 | 25000 | 8.639 | 14.947 | 0.57798 | 675.483 | 93.486 | 600.385 | 1.0146 | 0.84857 | 45.6331 | 250.891 | 681.5998 | 0.56423 | 661.388 | 382.768 | 10.231 | 13.969 | #DIV/0! | #DIV/0! | 675.483 | 600.3853 | 411.4544 | #DIV/0! | 347.3866 | 0.84429 | 22.0859
2019-12-18 23:00 | 222.091 | 126.769 | 104.092 | 86.448 | 9.318 | 650.368 | 11.14 | 15.425 | 22.33 | 82.857 | 2.37 | 1.823 | 25.374 | -0.978 | 271.393 | 3.215 | 15.751 | 565.432 | 17.274 | 227.784 | 569.019 | 85.546 | 217.832 | 1022.7839 | 0 | 54143.0638 | 37.1657 | 11.1441 | 0.26 | 7303.1094 | 18.1228 | 387.8749 | 321.8055 | 28.9895 | 35.7036 | 25000 | 6.905 | 14.947 | 0.46197 | 442.404 | 80.955 | 650.368 | 1.4634 | 0.87873 | 51.0904 | 200.5327 | 558.9618 | 0.39733 | 446.964 | 340.423 | 23.993 | 8.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | 442.404 | 650.3676 | 421.0484 | #DIV/0! | 368.6384 | 0.87552 | 21.7468
2019-12-19 | 372.016 | 249.377 | 135.083 | 85.926 | 9.479 | 593.066 | 24.835 | 16.204 | 24.575 | 86.775 | 2.366 | 1.823 | 27.327 | -0.977 | 273.908 | 3.554 | 31.791 | 557.688 | 22.419 | 298.415 | 562.202 | 106.357 | 274.412 | 1022.7521 | 0 | 45490.0975 | 37.1689 | 12.0754 | 0.26 | 6519.0972 | 23.8059 | 384.0747 | 320.8044 | 30.413 | 38.4259 | 25000 | 8.371 | 14.947 | 0.56005 | 659.92 | 92.769 | 593.066 | 0.53202 | 0.85215 | 45.6017 | 243.1078 | 469.6715 | 0.79208 | 648.986 | 377.407 | 11.071 | 13.503 | #DIV/0! | #DIV/0! | 659.92 | 593.0662 | 208.2192 | #DIV/0! | 175.6489 | 0.84358 | 23.048
2019-12-19 01:00 | 234.593 | 141.773 | 105.799 | 87.276 | 9.173 | 654.112 | 11.698 | 15.443 | 22.394 | 48.791 | 2.371 | 1.823 | 25.108 | -0.983 | 270.21 | 3.185 | 16.734 | 566.613 | 17.412 | 232.232 | 566.234 | 86.784 | 221.985 | 1022.3444 | 0 | 47690.0172 | 37.1748 | 11.1514 | 0.26 | 7104.7646 | 18.42 | 385.864 | 320.625 | 27.2789 | 34.1098 | 25000 | 6.951 | 14.947 | 0.46504 | 457.322 | 80.277 | 654.112 | 1.1351 | 0.88118 | 49.6906 | 201.8686 | 492.4631 | 0.47637 | 459.694 | 341.146 | 22.084 | 9.311 | #DIV/0! | #DIV/0! | 457.322 | 654.1116 | 339.5385 | #DIV/0! | 297.8683 | 0.87727 | 16.8209
2019-12-19 02:00 | 224.641 | 130.989 | 105.42 | 86.939 | 9.266 | 648.81 | 11.087 | 15.187 | 22.291 | 80.04 | 2.374 | 1.823 | 24.86 | -0.984 | 270.393 | 3.199 | 15.379 | 566.196 | 17.369 | 229.123 | 565.647 | 85.787 | 219.276 | 1022.3444 | 0 | 52166.6655 | 37.1779 | 10.8573 | 0.26 | 7159.2437 | 18.3285 | 385.362 | 322.3437 | 27.2503 | 33.777 | 25000 | 7.104 | 14.947 | 0.47528 | 444.717 | 79.512 | 648.81 | 1.3755 | 0.88071 | 50.0675 | 206.312 | 538.7347 | 0.41698 | 450.394 | 341.085 | 24.199 | 9.024 | #DIV/0! | #DIV/0! | 444.717 | 648.8099 | 396.8884 | #DIV/0! | 348.2496 | 0.87745 | 15.8219
2019-12-19 03:00 | 257.548 | 159.824 | 110.121 | 86.582 | 9.578 | 644.711 | 14.647 | 15.512 | 22.949 | 79.532 | 2.371 | 1.819 | 25.475 | -0.982 | 270.759 | 3.206 | 18.356 | 566.195 | 18.195 | 240.505 | 565.638 | 89.345 | 227.814 | 1022.3232 | 0 | 50097.7625 | 37.1807 | 11.0678 | 0.26 | 6911.8018 | 19.1406 | 386.7203 | 322.8646 | 27.845 | 35.2455 | 25000 | 7.437 | 14.947 | 0.49756 | 483.396 | 80.391 | 644.711 | 1.1119 | 0.87917 | 48.3334 | 215.9829 | 517.4083 | 0.49777 | 482.826 | 345.655 | 18.287 | 10.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 483.396 | 644.7114 | 346.5167 | #DIV/0! | 303.3083 | 0.87531 | 17.8629
2019-12-19 04:00 | 273.746 | 172.835 | 110.958 | 86.37 | 9.353 | 631.778 | 15.873 | 15.429 | 22.929 | 82.007 | 2.37 | 1.82 | 25.56 | -0.981 | 270.88 | 3.214 | 20.673 | 566.803 | 18.362 | 242.892 | 565.17 | 89.831 | 228.497 | 1022.0408 | 0 | 44173.2119 | 37.1809 | 10.7777 | 0.26 | 6894.873 | 19.2814 | 386.7863 | 323.3449 | 27.9514 | 35.4118 | 25000 | 7.5 | 14.947 | 0.50177 | 504.472 | 82.835 | 631.778 | 0.85534 | 0.87387 | 48.2147 | 217.8125 | 456.2223 | 0.60003 | 503.379 | 344.866 | 15.288 | 10.506 | #DIV/0! | #DIV/0! | 504.472 | 631.7781 | 272.6097 | #DIV/0! | 236.8667 | 0.86889 | 18.8835
2019-12-19 05:00 | 276.038 | 174.945 | 112.557 | 86.494 | 9.174 | 629.979 | 15.341 | 15.201 | 22.495 | 110.745 | 2.371 | 1.823 | 25.071 | -0.983 | 269.917 | 3.179 | 22.134 | 565.815 | 18.259 | 245.278 | 566.267 | 90.266 | 230.321 | 1021.9153 | 0 | 52475.561 | 37.184 | 11.2756 | 0.26 | 6801.8452 | 19.3656 | 386.1593 | 323.4086 | 27.8745 | 34.4546 | 25000 | 7.294 | 14.947 | 0.48799 | 506.798 | 85.457 | 629.979 | 1.1144 | 0.86852 | 47.5603 | 211.8299 | 542.0137 | 0.50928 | 495.28 | 342.482 | 9.937 | 10.426 | #DIV/0! | #DIV/0! | 506.798 | 629.9792 | 355.7932 | #DIV/0! | 307.5296 | 0.86435 | 16.889
2019-12-19 06:00 | 258.317 | 160.059 | 109.074 | 87.355 | 8.74 | 645.887 | 14.41 | 14.921 | 22.125 | 109.101 | 2.369 | 1.82 | 25.014 | -0.983 | 269.969 | 3.198 | 18.017 | 566.511 | 17.774 | 238.321 | 564.078 | 88.32 | 226.633 | 1022.0725 | 0 | 66353.5043 | 37.1866 | 10.9719 | 0.26 | 6993.834 | 19.003 | 385.7784 | 322.9456 | 27.0944 | 33.777 | 25000 | 7.204 | 14.947 | 0.48197 | 482.703 | 82.135 | 645.887 | 1.6498 | 0.87549 | 48.8993 | 209.2162 | 685.4057 | 0.37688 | 485.246 | 343.624 | 17.917 | 10.078 | #DIV/0! | #DIV/0! | 482.703 | 645.8872 | 514.3749 | #DIV/0! | 448.9637 | 0.87283 | 16.8707
2019-12-19 07:00 | 307.145 | 203.311 | 117.031 | 87.008 | 8.936 | 606.28 | 18.52 | 15.264 | 22.992 | 99.409 | 2.366 | 1.818 | 25.517 | -0.98 | 271.587 | 3.259 | 24.37 | 563.084 | 19.13 | 253.225 | 563.627 | 92.172 | 235.444 | 1022.3444 | 0 | 62096.3786 | 37.1838 | 11.1828 | 0.26 | 6715.0303 | 20.4239 | 384.4626 | 322.7847 | 28.5197 | 35.87 | 25000 | 7.728 | 14.947 | 0.51703 | 564.608 | 88.025 | 606.28 | 1.2471 | 0.85852 | 46.9535 | 224.434 | 641.3823 | 0.47888 | 553.048 | 351.536 | 9.238 | 11.499 | #DIV/0! | #DIV/0! | 564.608 | 606.2798 | 426.8884 | #DIV/0! | 364.9091 | 0.85481 | 19.9238
2019-12-19 08:00 | 384.199 | 260.943 | 135.612 | 87.461 | 8.6 | 605.441 | 25.67 | 15.745 | 24.109 | 99.011 | 2.368 | 1.818 | 26.713 | -0.979 | 272.282 | 3.57 | 31.666 | 554.277 | 22.364 | 300.132 | 558.589 | 106.744 | 276.709 | 1022.3973 | 0 | 67791.9912 | 37.1835 | 11.9937 | 0.26 | 6564.4336 | 23.8352 | 380.5237 | 320.1042 | 29.6071 | 38.2716 | 25000 | 8.364 | 14.947 | 0.55958 | 675.212 | 92.874 | 605.441 | 1.0452 | 0.85079 | 45.9008 | 242.9045 | 700.2072 | 0.54869 | 664.826 | 381.366 | 8.674 | 14.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 675.212 | 605.4411 | 427.2706 | #DIV/0! | 361.7277 | 0.8466 | 21.069
2019-12-19 09:00 | 358.405 | 238.945 | 128.998 | 86.263 | 8.86 | 591.599 | 23.418 | 15.908 | 24.265 | 97.712 | 2.367 | 1.822 | 26.849 | -0.979 | 273.064 | 3.349 | 29.99 | 555.339 | 21.394 | 284.193 | 560.79 | 101.618 | 261.616 | 1023.1087 | 0 | 67174.9034 | 37.1805 | 12.0023 | 0.26 | 6554.4346 | 22.7257 | 381.6887 | 319.3402 | 30.2951 | 37.4277 | 25000 | 8.357 | 14.947 | 0.55911 | 636.242 | 93.083 | 591.599 | 1.1765 | 0.84681 | 45.8346 | 242.7012 | 693.7765 | 0.5166 | 623.745 | 371.626 | 9.523 | 13.142 | #DIV/0! | #DIV/0! | 636.242 | 591.5992 | 442.8293 | #DIV/0! | 373.1538 | 0.84266 | 21.0065
2019-12-19 10:00 | 389.12 | 262.974 | 138.249 | 84.449 | 9.233 | 605.147 | 25.817 | 16.178 | 24.875 | 93.602 | 2.369 | 1.819 | 27.442 | -0.977 | 274.835 | 3.621 | 32.195 | 559.426 | 22.782 | 304.42 | 565.397 | 108.717 | 280.32 | 1023.527 | 0 | 64942.8119 | 37.1774 | 12.1319 | 0.26 | 6487.2285 | 24.1906 | 384.4396 | 320.1389 | 30.8746 | 39.4965 | 25000 | 8.697 | 14.947 | 0.58186 | 678.658 | 93.961 | 605.147 | 0.96317 | 0.84935 | 45.3684 | 252.5754 | 670.6686 | 0.5802 | 663.577 | 383.582 | 9.019 | 14.178 | #DIV/0! | #DIV/0! | 678.658 | 605.1472 | 395.5629 | #DIV/0! | 334.1438 | 0.84473 | 23.0528
2019-12-19 11:00 | 371.902 | 251.37 | 133.1 | 81.172 | 10.14 | 591.881 | 25.319 | 16.351 | 24.868 | 94.237 | 2.37 | 1.822 | 27.562 | -0.978 | 273.531 | 3.515 | 32.194 | 554.028 | 22.045 | 294.075 | 559.006 | 104.492 | 269.808 | 1023.6207 | 0 | 63075.2992 | 37.1746 | 11.8181 | 0.26 | 6594.2837 | 23.3867 | 381.5515 | 319.6302 | 30.7485 | 39.4073 | 25000 | 8.517 | 14.947 | 0.56981 | 670.917 | 94.419 | 591.881 | 0.97744 | 0.84519 | 46.1206 | 247.3479 | 651.333 | 0.57099 | 656.487 | 379.983 | 9.651 | 13.597 | #DIV/0! | #DIV/0! | 670.917 | 591.8807 | 388.1447 | #DIV/0! | 326.2266 | 0.84048 | 22.0374
2019-12-19 12:00 | 358.691 | 238.359 | 130.315 | 78.882 | 10.483 | 593.562 | 24.586 | 16.39 | 24.556 | 95.193 | 2.365 | 1.824 | 27.177 | -0.978 | 272.657 | 3.396 | 30.544 | 555.113 | 21.602 | 285.499 | 560.894 | 102.473 | 263.189 | 1023.024 | 0 | 57189.5182 | 37.1737 | 11.8657 | 0.26 | 6653.562 | 22.7979 | 381.9021 | 318.0468 | 30.4213 | 38.7948 | 25000 | 8.166 | 14.947 | 0.54633 | 634.391 | 93.436 | 593.562 | 0.90377 | 0.84789 | 46.5362 | 237.1543 | 590.5413 | 0.60739 | 619.901 | 372.616 | 9.705 | 13.088 | #DIV/0! | #DIV/0! | 634.391 | 593.5623 | 340.3168 | #DIV/0! | 286.7454 | 0.84258 | 22.0344
2019-12-19 13:00 | 347.795 | 234.842 | 127.074 | 75.871 | 11.195 | 598.143 | 23.951 | 16.422 | 24.363 | 97.327 | 2.368 | 1.824 | 26.845 | -0.978 | 271.987 | 3.317 | 29.369 | 558.974 | 20.957 | 279.039 | 564.578 | 100.548 | 257.882 | 1022.302 | 0 | 50441.0414 | 37.1618 | 11.846 | 0.26 | 6548.6436 | 22.2377 | 384.6877 | 319.0682 | 30.2035 | 37.3143 | 25000 | 7.941 | 14.947 | 0.53128 | 624.055 | 92.344 | 598.143 | 0.73405 | 0.85201 | 45.8172 | 230.6199 | 520.6882 | 0.66795 | 611.025 | 369.475 | 10.698 | 12.832 | #DIV/0! | #DIV/0! | 624.055 | 598.1426 | 274 | #DIV/0! | 231.6988 | 0.84562 | 22.0363
2019-12-19 14:00 | 264.921 | 163.81 | 112.686 | 76.3 | 11.414 | 642.007 | 14.74 | 16.114 | 23.468 | 71.419 | 2.366 | 1.818 | 25.924 | -0.98 | 270.782 | 3.199 | 19.766 | 566.308 | 18.587 | 245.723 | 566.078 | 91.109 | 233.19 | 1021.7265 | 0 | 49940.1763 | 37.1422 | 10.8155 | 0.26 | 6851.582 | 19.6818 | 386.57 | 321.5162 | 28.5711 | 35.5011 | 25000 | 7.354 | 14.947 | 0.49201 | 489.975 | 83.321 | 642.007 | 1.0828 | 0.87421 | 47.9619 | 213.5724 | 515.2468 | 0.51416 | 487.499 | 344.912 | 17.47 | 10.245 | #DIV/0! | #DIV/0! | 489.975 | 642.0071 | 340.6214 | #DIV/0! | 296.4148 | 0.87022 | 19.8612
2019-12-19 15:00 | 269.861 | 168.498 | 113.664 | 78.989 | 11.072 | 636.011 | 15.516 | 15.861 | 23.352 | 91.603 | 2.371 | 1.822 | 25.656 | -0.981 | 270.56 | 3.21 | 20.515 | 566.709 | 18.505 | 246.352 | 565.557 | 90.482 | 231.81 | 1021.2975 | 0 | 61166.4929 | 36.9945 | 11.1132 | 0.26 | 6860.2061 | 19.6096 | 384.8915 | 323.2263 | 28.1993 | 35.1562 | 25000 | 7.491 | 14.947 | 0.50117 | 499.457 | 84.231 | 636.011 | 1.4133 | 0.87076 | 48.214 | 217.5511 | 628.5628 | 0.42933 | 495.642 | 347.679 | 16.554 | 10.339 | #DIV/0! | #DIV/0! | 499.457 | 636.0108 | 448.9515 | #DIV/0! | 389.4941 | 0.86756 | 18.8908
2019-12-19 16:00 | 265.43 | 163.106 | 112.541 | 80.086 | 10.844 | 640.495 | 14.681 | 15.958 | 23.332 | 96.264 | 2.368 | 1.821 | 25.725 | -0.979 | 270.413 | 3.243 | 19.395 | 565.825 | 18.45 | 244.047 | 564.409 | 90.406 | 230.592 | 1021.0045 | 0 | 66515.693 | 36.9948 | 11.6447 | 0.26 | 6888.6128 | 19.6255 | 384.424 | 323.0179 | 28.5894 | 35.87 | 25000 | 7.374 | 14.947 | 0.49334 | 487.334 | 83.404 | 640.495 | 1.63 | 0.8727 | 48.4133 | 214.1533 | 683.5365 | 0.38832 | 488.467 | 346.405 | 18.532 | 10.194 | #DIV/0! | #DIV/0! | 487.334 | 640.4955 | 508.7862 | #DIV/0! | 442.5327 | 0.86978 | 20.868
2019-12-19 17:00 | 350.216 | 232.967 | 128.384 | 82.051 | 10.764 | 594.728 | 22.198 | 16.386 | 24.584 | 92.971 | 2.371 | 1.827 | 27.197 | -0.976 | 273.051 | 3.383 | 29.92 | 556.245 | 21.168 | 280.879 | 563.153 | 101.005 | 258.901 | 1020.7432 | 0 | 67994.5639 | 36.9974 | 11.9023 | 0.26 | 6669.3086 | 22.4239 | 383.3682 | 320.4742 | 30.2934 | 38.8961 | 25000 | 8.198 | 14.947 | 0.54847 | 625.683 | 91.921 | 594.728 | 1.2198 | 0.84939 | 46.8687 | 238.0836 | 698.7834 | 0.50118 | 612.807 | 372.275 | 11.363 | 12.893 | #DIV/0! | #DIV/0! | 625.683 | 594.728 | 453.9142 | #DIV/0! | 383.7573 | 0.84544 | 24.035
2019-12-19 18:00 | 380.504 | 254.535 | 137.339 | 83.47 | 9.754 | 608.096 | 25.121 | 16.516 | 25.143 | 93.6 | 2.371 | 1.819 | 27.627 | -0.975 | 273.989 | 3.58 | 31.828 | 559.855 | 22.599 | 300.491 | 563.87 | 107.683 | 277.189 | 1020.8897 | 0 | 66557.3281 | 36.995 | 11.9609 | 0.26 | 6542.3916 | 24.0521 | 383.8106 | 320.4813 | 30.9391 | 39.8413 | 25000 | 8.627 | 14.947 | 0.57717 | 671.321 | 94.601 | 608.096 | 1.0226 | 0.84876 | 45.9798 | 250.5425 | 683.9683 | 0.55632 | 656.208 | 387.833 | 12.15 | 13.977 | #DIV/0! | #DIV/0! | 671.321 | 608.0963 | 417.4726 | #DIV/0! | 352.5265 | 0.84443 | 25.1062
2019-12-19 19:00 | 383.248 | 259.927 | 136.705 | 85.049 | 9.198 | 600.942 | 25.07 | 16.271 | 24.871 | 103.956 | 2.368 | 1.822 | 27.423 | -0.975 | 274.08 | 3.569 | 31.787 | 559.778 | 22.537 | 301.257 | 563.598 | 107.979 | 278.573 | 1021.0151 | 0 | 66265.8297 | 37.0009 | 11.8842 | 0.26 | 6583.4438 | 23.9514 | 384.8046 | 320.3839 | 30.7448 | 39.4073 | 25000 | 8.6 | 14.947 | 0.57537 | 674.014 | 93.989 | 600.942 | 1.0104 | 0.84801 | 46.261 | 249.7583 | 681.0812 | 0.56271 | 659.797 | 383.211 | 9.712 | 14.043 | #DIV/0! | #DIV/0! | 674.014 | 600.9415 | 409.2696 | #DIV/0! | 345.259 | 0.8436 | 25.1018
2019-12-19 20:00 | 374.61 | 251.722 | 133.716 | 84.981 | 9.008 | 596.1 | 25.424 | 16.095 | 24.521 | 93.132 | 2.368 | 1.82 | 27.157 | -0.975 | 274.126 | 3.507 | 31.462 | 553.64 | 22.01 | 295.473 | 560.201 | 105.203 | 271.683 | 1020.858 | 0 | 44994.0877 | 37.0037 | 12.2618 | 0.26 | 6548.2222 | 23.3464 | 380.0333 | 318.2436 | 30.474 | 38.9733 | 25000 | 8.426 | 14.947 | 0.56373 | 669.058 | 94.256 | 596.1 | 0.49772 | 0.85108 | 46.0099 | 244.7051 | 462.4854 | 0.80999 | 657.159 | 383.184 | 10.763 | 13.672 | #DIV/0! | #DIV/0! | 669.058 | 596.0997 | 198.5015 | #DIV/0! | 167.1143 | 0.84188 | 25.1147
2019-12-19 21:00 | 368.754 | 249.026 | 131.399 | 84.814 | 8.885 | 595.692 | 24.927 | 15.83 | 24.157 | 97.198 | 2.372 | 1.825 | 26.715 | -0.979 | 272.826 | 3.455 | 31.735 | 555.192 | 21.801 | 290.823 | 559.627 | 103.477 | 267.77 | 1020.5756 | 0 | 57289.4217 | 37.0045 | 12.1608 | 0.26 | 6607.3857 | 23.0795 | 382.3654 | 317.5704 | 29.2675 | 37.4687 | 25000 | 8.327 | 14.947 | 0.5571 | 663.312 | 93.584 | 595.692 | 0.82933 | 0.84852 | 46.4246 | 241.83 | 588.8802 | 0.6262 | 649.109 | 379.354 | 8.864 | 13.551 | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.312 | 595.6917 | 327.6932 | #DIV/0! | 276.2123 | 0.8429 | 21.0918
2019-12-19 22:00 | 245.377 | 150.564 | 105.743 | 83.682 | 9.044 | 648.885 | 12.967 | 14.86 | 21.853 | 81.003 | 2.374 | 1.821 | 24.982 | -0.981 | 269.851 | 3.239 | 16.036 | 565.359 | 17.306 | 230.876 | 565.084 | 86.382 | 221.416 | 1020.4184 | 0 | 44390.8778 | 37.0161 | 10.7979 | 0.26 | 7186.8135 | 18.3171 | 384.6254 | 320.4437 | 27.757 | 33.7891 | 25000 | 6.993 | 14.947 | 0.46785 | 469.08 | 80.814 | 648.885 | 0.96944 | 0.87985 | 50.4799 | 203.0884 | 456.4383 | 0.53759 | 470.867 | 340.478 | 19.755 | 9.756 | #DIV/0! | #DIV/0! | 469.08 | 648.8854 | 295.0765 | #DIV/0! | 258.3267 | 0.87546 | 18.8595
2019-12-19 23:00 | 225.777 | 128.293 | 109.317 | 83.8 | 9.092 | 650.71 | 11.1 | 15.187 | 22.866 | 40.229 | 2.368 | 1.825 | 25.674 | -0.98 | 269.96 | 3.154 | 17.266 | 564.622 | 17.996 | 238.693 | 565.677 | 89.531 | 227.901 | 1020.1148 | 0 | 39560.0236 | 37.0194 | 11.0845 | 0.26 | 7089.4497 | 19.0877 | 385.9394 | 320.6945 | 27.8646 | 36.0894 | 25000 | 7.679 | 14.947 | 0.51375 | 443.64 | 80.277 | 650.71 | 0.92637 | 0.88154 | 49.7917 | 223.011 | 406.802 | 0.555 | 447.731 | 339.068 | 21.84 | 8.97 | #DIV/0! | #DIV/0! | 443.64 | 650.71 | 267.4246 | #DIV/0! | 234.4329 | 0.87663 | 19.8213
2019-12-20 | 255.525 | 157.48 | 108.902 | 85.835 | 8.874 | 646.064 | 14.432 | 14.693 | 21.435 | 93.773 | 2.375 | 1.819 | 24.59 | -0.982 | 269.717 | 3.169 | 17.019 | 566.376 | 17.724 | 238.377 | 564.335 | 88.078 | 227.377 | 1019.6858 | 0 | 817.4291 | 37.0253 | 11.2841 | 0.26 | 6925.7749 | 18.9636 | 384.5839 | 321.9174 | 27.0833 | 32.8969 | 25000 | 6.742 | 14.947 | 0.45106 | 480.279 | 80.25 | 646.064 | -0.5168 | 0.86638 | 48.6344 | 195.7989 | 8.4071 | 30.394 | 477.414 | 339.778 | 18.516 | 9.772 | #DIV/0! | #DIV/0! | 480.279 | 646.0635 | -160.3569 | #DIV/0! | -140.4385 | 0.87579 | 17.9059
2019-12-20 01:00 | 32.68 | 40.029 | -0.37 | 85.196 | 8.934 | 510.028 | 8.322 | 14.315 | 28.278 | 106.593 | 2.046 | 1.946 | 24.942 | -0.967 | 267.441 | 3.454 | 18.359 | 556.356 | 16.059 | 267.301 | 556.75 | 0 | 211.233 | 1019.3716 | 0 | 0 | 37.0281 | 7.7463 | 0.26 | 28937.2461 | 0 | 418.2408 | 321.0708 | 33.4362 | 52.7177 | 25000 | 13.963 | 14.947 | 0.93417 | 403.075 | 81.526 | 510.028 | -0.23239 | 0.80922 | 203.1885 | 405.5088 | 0 | #DIV/0! | 415.986 | 314.405 | 28.253 | 5.104 | #DIV/0! | #DIV/0! | 403.075 | 510.0282 | -47.7753 | #DIV/0! | -40.1386 | 0.84015 | 32.6393
2019-12-20 02:00 | -1.531 | 1.231 | 0.264 | 84.933 | 9.111 | 342.376 | 0 | 12.043 | 12.171 | 99.286 | 2.067 | 1.953 | 20.123 | -0.466 | 254.978 | 2.035 | 0 | 544.753 | 10.512 | 19.42 | 539.002 | 0 | 21.311 | 1018.7961 | 0 | 0 | 37.0283 | 2.983 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.5534 | 317.934 | 34.5973 | 543.6469 | 25000 | 0.128 | 14.947 | 0.0085636 | 11.934 | 46.398 | 342.376 | -1.0314 | 0.53609 | -7.4285e-36 | 3.7173 | 0 | #DIV/0! | 13.038 | 123.356 | 14.917 | 0.205 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.934 | 342.3764 | -4.214 | #DIV/0! | -3.6429 | 0.86448 | 524.148
2019-12-20 03:00 | -0.927 | 1.231 | 0.263 | 85.282 | 9.432 | 318.468 | 0.838 | 12.906 | 14.919 | 95.084 | 1.77 | 1.925 | 18.58 | 0.002 | 244.103 | 1.778 | 0 | 532.667 | 10.584 | 18.987 | 516.09 | 0 | 21.552 | 1018.3671 | 0 | 0 | 37.0318 | 2.4752 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 416.1313 | 317.5087 | 58.6302 | 1017.795 | 25000 | 2.013 | 14.947 | 0.13468 | 10.691 | 31.795 | 318.468 | -1.0885 | 0.69942 | -7.4278e-36 | 58.4609 | 0 | #DIV/0! | 10.256 | 127.145 | 14.374 | 0.178 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.691 | 318.4677 | -3.7061 | #DIV/0! | -3.3361 | 0.90016 | 984.7384
2019-12-20 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.206 | 84.271 | 9.604 | 291.644 | 0.894 | 14.057 | 15.631 | 99.066 | 1.796 | 1.947 | 18.815 | 0.002 | 234.112 | 1.869 | 0 | 520.736 | 10.68 | 19.3 | 496.266 | 0 | 21.123 | 1018.0529 | 0 | 2024.4672 | 37.0412 | 2.3993 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.7474 | 318.9149 | 56.9764 | 1017.6937 | 25000 | 1.574 | 14.947 | 0.10531 | 14.095 | 28.917 | 291.644 | 4.1842 | 0.91299 | -7.4259e-36 | 45.7116 | 20.8302 | -0.043447 | 15.842 | 114.792 | 14.377 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.095 | 291.644 | 17.1999 | #DIV/0! | 15.4945 | 0.90085 | 985.0968
2019-12-20 05:00 | -1.359 | 1.231 | 0.263 | 85.486 | 9.11 | 270.735 | 0.741 | 14.085 | 14.508 | 93.297 | 2.047 | 1.942 | 19.19 | 0.002 | 224.249 | 1.822 | 0 | 509.252 | 10.589 | 19.443 | 479.255 | 0 | 21.639 | 1017.4774 | 0 | 29211.1126 | 37.0521 | 2.8375 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 393.2074 | 320.1909 | 51.6989 | 1016.5509 | 25000 | 0.423 | 14.947 | 0.0283 | 16.302 | 27.353 | 270.735 | 67.1979 | 0.89993 | -7.4237e-36 | 12.2846 | 300.6481 | -0.0045202 | 16.276 | 105.225 | 13.387 | 0.182 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.302 | 270.7352 | 296.5798 | #DIV/0! | 266.6154 | 0.89897 | 985.5062
2019-12-20 06:00 | -3.005 | 1.231 | 0.205 | 85.096 | 9.659 | 435.573 | 7.377 | 12.525 | 12.664 | 66.19 | 2.382 | 1.815 | 17.859 | 0.005 | 211.837 | 2.668 | 0 | 477.825 | 12.098 | 25.006 | 311.458 | 0 | 68.204 | 1017.0485 | 14417.5947 | 44084.2017 | 37.0464 | 4.4994 | 0.26 | -474135.375 | 0.0087032 | 380.8043 | 318.6164 | 58.3781 | 1018.2479 | 25000 | 0.139 | 14.947 | 0.0092995 | 416.393 | 87.443 | 435.573 | 2.4697 | 0.80124 | -3327.5876 | 4.0368 | 453.656 | -0.006624 | 425.728 | 280.498 | 15.523 | 3.982 | 113275.6024 | 573.8287 | 416.393 | 435.5733 | 447.926 | 0.0097774 | 358.0028 | 0.79925 | 995.3733
2019-12-20 07:00 | 172.678 | 96.293 | 85.475 | 84.732 | 9.756 | 649.639 | 8.322 | 15.579 | 21.245 | 78.223 | 2.364 | 1.815 | 25.253 | -0.977 | 259.84 | 3.172 | 14.109 | 538.901 | 14.821 | 195.505 | 549.466 | 74.482 | 186.643 | 1016.7766 | 28067.4277 | 66046.7186 | 37.0468 | 10.5458 | 0.26 | 16137.8164 | 15.4312 | 365.2645 | 303.72 | 27.4233 | 33.2791 | 25000 | 5.666 | 14.947 | 0.37907 | 408.764 | 81.125 | 649.639 | 2.1572 | 0.87738 | 113.2575 | 164.5501 | 679.6728 | 0.25406 | 418.601 | 336.325 | 30.262 | 7.698 | 87176.5765 | 810.6278 | 408.764 | 649.6389 | 572.834 | 0.40494 | 501.3002 | 0.87512 | 22.8072
2019-12-20 08:00 | 274.983 | 175.883 | 108.503 | 82.897 | 10.058 | 631.073 | 14.711 | 15.193 | 22.203 | 96.324 | 2.362 | 1.82 | 25.221 | -0.976 | 268.486 | 3.219 | 18.383 | 564.156 | 17.78 | 236.686 | 563.651 | 87.853 | 224.705 | 1016.766 | 38215.082 | 58501.2624 | 37.0519 | 10.4677 | 0.26 | 13846.0107 | 18.8219 | 382.2923 | 317.5718 | 27.6756 | 34.9609 | 25000 | 7.01 | 14.947 | 0.46899 | 512.878 | 82.706 | 631.073 | 1.2845 | 0.87216 | 97.16 | 203.5821 | 602.1061 | 0.4567 | 507.917 | 349.43 | 15.603 | 10.621 | 56720.5893 | 787.1207 | 512.878 | 631.0726 | 415.7552 | 0.47361 | 361.2681 | 0.86894 | 23.9508
2019-12-20 09:00 | 371.443 | 249.729 | 133.447 | 81.03 | 10.558 | 596.445 | 25.299 | 16.32 | 24.701 | 61.89 | 2.36 | 1.822 | 27.126 | -0.971 | 274.245 | 3.464 | 30.863 | 556.002 | 22.006 | 295.736 | 560.85 | 105.313 | 271.867 | 1016.6406 | 48967.2461 | 43025.6067 | 37.0429 | 11.4932 | 0.26 | 13013.6104 | 23.4493 | 382.809 | 319.4647 | 30.4369 | 38.4983 | 25000 | 8.381 | 14.947 | 0.56071 | 662.213 | 92.071 | 596.445 | 0.45952 | 0.85483 | 91.341 | 243.3982 | 442.7208 | 0.839 | 648.33 | 383.524 | 11.018 | 13.505 | 32548.1865 | 702.5688 | 662.213 | 596.4445 | 181.4985 | 0.47926 | 153.4814 | 0.84563 | 29.2533
2019-12-20 10:00 | 219.314 | 127.707 | 103.768 | 83.037 | 10.601 | 651.224 | 10.93 | 15.997 | 22.878 | 23.077 | 2.361 | 1.819 | 25.583 | -0.976 | 270.36 | 3.158 | 15.504 | 566.699 | 17.108 | 227.335 | 567.28 | 85.306 | 217.333 | 1016.7448 | 32419.4941 | 42879.694 | 37.037 | 10.4343 | 0.26 | 14507.9141 | 18.1746 | 386.1458 | 320.503 | 27.7395 | 36.0569 | 25000 | 6.881 | 14.947 | 0.46036 | 441 | 79.153 | 651.224 | 1.0551 | 0.8825 | 101.8455 | 199.8357 | 441.1492 | 0.49714 | 445.062 | 340.681 | 25.074 | 8.887 | 48987.1092 | 588.3545 | 441 | 651.2242 | 303.008 | 0.44755 | 266.1789 | 0.87845 | 23.8613
2019-12-20 11:00 | 222.466 | 131.341 | 103.889 | 78.059 | 11.006 | 650.25 | 11.519 | 15.503 | 22.154 | 95.478 | 2.37 | 1.821 | 24.824 | -0.979 | 269.158 | 3.171 | 14.667 | 566.447 | 17.152 | 228.045 | 565.282 | 85.219 | 218.407 | 1016.2947 | 32419.4941 | 42992.5865 | 37.0361 | 10.5259 | 0.26 | 14201.0225 | 18.1453 | 385.4167 | 321.3643 | 26.9676 | 33.4201 | 25000 | 6.651 | 14.947 | 0.44497 | 441.883 | 79.947 | 650.25 | 1.0456 | 0.88121 | 99.6937 | 193.1561 | 442.2996 | 0.50298 | 448.507 | 342.544 | 25.07 | 9.004 | 49114.8468 | 597.3324 | 441.883 | 650.2502 | 300.4328 | 0.44238 | 263.495 | 0.87705 | 20.9002
2019-12-20 12:00 | 223.425 | 132.044 | 104.236 | 73.257 | 11.378 | 651.373 | 11.853 | 15.349 | 22.078 | 10.105 | 2.369 | 1.819 | 24.676 | -0.978 | 268.441 | 3.177 | 15.191 | 566.447 | 17.133 | 227.391 | 565.104 | 85.055 | 218.251 | 1015.698 | 32419.4941 | 42884.4169 | 37.0621 | 10.5054 | 0.26 | 14150.1738 | 18.1285 | 385.625 | 321.8784 | 26.9676 | 33.4201 | 25000 | 6.729 | 14.947 | 0.45019 | 444.249 | 79.033 | 651.373 | 1.0331 | 0.88279 | 99.267 | 195.4214 | 441.4963 | 0.50606 | 450.311 | 343.211 | 25.29 | 8.84 | 49025.6424 | 589.3244 | 444.249 | 651.3731 | 298.947 | 0.45473 | 262.6748 | 0.87867 | 21.9157
2019-12-20 13:00 | 222.341 | 129.114 | 104.328 | 69.481 | 12.202 | 651.587 | 11.15 | 15.42 | 22.106 | 31.541 | 2.368 | 1.823 | 24.716 | -0.977 | 268.392 | 3.179 | 15.542 | 566.488 | 17.172 | 228.902 | 565.176 | 85.543 | 218.476 | 1014.8913 | 32839 | 42787.9651 | 37.0682 | 10.9322 | 0.26 | 14577.0928 | 18.1771 | 385.5208 | 322.0452 | 26.969 | 33.4201 | 25000 | 6.686 | 14.947 | 0.44731 | 442.409 | 79.683 | 651.587 | 1.0425 | 0.882 | 102.2451 | 194.1726 | 440.5759 | 0.50466 | 446.569 | 343.517 | 25.105 | 8.95 | 48298.4603 | 587.1581 | 442.409 | 651.5867 | 300.5296 | 0.45046 | 263.7777 | 0.87771 | 22.9143
2019-12-20 14:00 | 222.769 | 131.458 | 103.238 | 69.362 | 13.06 | 651.967 | 11.634 | 15.762 | 22.464 | 50.681 | 2.372 | 1.821 | 24.931 | -0.976 | 268.653 | 3.18 | 14.507 | 566.699 | 17.095 | 227.901 | 565.256 | 85.029 | 218.628 | 1013.2706 | 32419.4941 | 43607.0103 | 37.0737 | 10.8383 | 0.26 | 14178.5898 | 18.1391 | 385.4398 | 321.875 | 27.0102 | 33.7023 | 25000 | 6.702 | 14.947 | 0.44838 | 443.417 | 79.033 | 651.967 | 1.0612 | 0.88291 | 99.4353 | 194.6372 | 449.0756 | 0.49606 | 446.864 | 345.961 | 27.659 | 8.931 | 49867.2819 | 600.2996 | 443.417 | 651.9669 | 306.7792 | 0.44787 | 269.5908 | 0.87878 | 23.9608
2019-12-20 15:00 | 221.998 | 130.52 | 103.927 | 72.289 | 12.109 | 651.029 | 9.832 | 16.058 | 22.856 | 89.334 | 2.37 | 1.823 | 25.149 | -0.975 | 268.661 | 3.182 | 15.088 | 566.447 | 17.084 | 227.311 | 564.574 | 85.289 | 218.894 | 1013.3961 | 32163.4902 | 42918.3222 | 37.0717 | 9.9646 | 0.26 | 14249.7471 | 18.1282 | 385.4398 | 321.8817 | 27.2859 | 34.4293 | 25000 | 6.798 | 14.947 | 0.45481 | 443.301 | 79.427 | 651.029 | 1.0446 | 0.8819 | 99.9397 | 197.4253 | 441.9596 | 0.5023 | 447.894 | 345.693 | 26.656 | 8.921 | 49467.7157 | 596.9502 | 443.301 | 651.0292 | 301.475 | 0.44173 | 264.6943 | 0.878 | 24.9112
2019-12-20 16:00 | 221.888 | 127.004 | 103.642 | 79.615 | 11.481 | 650.05 | 11.059 | 16.11 | 22.924 | 31.789 | 2.369 | 1.821 | 25.224 | -0.975 | 268.36 | 3.177 | 15.195 | 566.427 | 17.115 | 227.978 | 565.224 | 85.1 | 218.058 | 1013.2389 | 32547.4961 | 45391.7791 | 37.0833 | 11.1929 | 0.26 | 14623.1172 | 18.1167 | 385.9144 | 322.2188 | 27.2831 | 34.5812 | 25000 | 6.814 | 14.947 | 0.45588 | 438.94 | 80.303 | 650.05 | 1.1544 | 0.88053 | 102.5263 | 197.8899 | 467.5764 | 0.47455 | 443.676 | 343.468 | 25.19 | 8.867 | 51717.4946 | 612.397 | 438.94 | 650.0504 | 329.3796 | 0.44875 | 288.69 | 0.87647 | 24.9456
2019-12-20 17:00 | 222.924 | 128.645 | 104.204 | 81.891 | 11.116 | 651.703 | 11.615 | 15.889 | 22.627 | 78.177 | 2.369 | 1.823 | 25.062 | -0.975 | 268.221 | 3.18 | 15.538 | 566.372 | 17.14 | 228.379 | 564.627 | 85.244 | 218.856 | 1012.9776 | 32547.4961 | 43488.696 | 37.0874 | 10.7119 | 0.26 | 14445.4199 | 18.159 | 385.2894 | 322.0554 | 27.2485 | 34.5703 | 25000 | 6.738 | 14.947 | 0.45079 | 442.663 | 79.56 | 651.703 | 1.07 | 0.88201 | 101.2692 | 195.6827 | 448.0225 | 0.49757 | 448.259 | 342.251 | 24.61 | 8.933 | 49554.6909 | 597.7676 | 442.663 | 651.7033 | 308.6658 | 0.44498 | 270.9837 | 0.87792 | 24.966
2019-12-20 18:00 | 245.248 | 150.33 | 107.131 | 87.344 | 10.514 | 651.719 | 13.07 | 15.908 | 22.824 | 89.132 | 2.372 | 1.822 | 25.17 | -0.974 | 268.832 | 3.183 | 17.101 | 566.762 | 17.729 | 235.75 | 565.787 | 87.986 | 224.855 | 1013.103 | 35143.0352 | 42408.6111 | 37.1231 | 10.969 | 0.26 | 14053.2227 | 18.672 | 384.4907 | 322.3958 | 27.6415 | 35.0152 | 25000 | 6.916 | 14.947 | 0.4627 | 461.966 | 79.943 | 651.719 | 0.91678 | 0.88202 | 98.425 | 200.8522 | 437.3159 | 0.5608 | 464.106 | 344.485 | 21.751 | 9.504 | 44797.9855 | 588.9171 | 461.966 | 651.7189 | 276.0168 | 0.48044 | 242.1593 | 0.87734 | 25.9991
2019-12-20 19:00 | 226.099 | 132.044 | 104.012 | 89.848 | 10.365 | 650.347 | 11.707 | 15.908 | 22.85 | 95.157 | 2.369 | 1.817 | 25.189 | -0.975 | 268.555 | 3.19 | 15.291 | 566.447 | 17.112 | 229.405 | 565.103 | 85.278 | 218.894 | 1012.9565 | 32419.4941 | 42647.4044 | 37.3745 | 10.2861 | 0.26 | 14281.8145 | 18.1178 | 386.007 | 322.3924 | 27.228 | 34.5812 | 25000 | 6.942 | 14.947 | 0.46444 | 445.521 | 79.777 | 650.347 | 1.0369 | 0.88139 | 99.3532 | 201.6073 | 442.7565 | 0.51066 | 447.455 | 343.781 | 26.304 | 8.783 | 49165.5825 | 586.5541 | 445.521 | 650.3472 | 300.4265 | 0.46149 | 263.5736 | 0.87733 | 24.9688
2019-12-20 20:00 | 223.138 | 128.996 | 104.245 | 90.596 | 10.291 | 651.688 | 11.701 | 15.963 | 22.759 | 35.579 | 2.372 | 1.817 | 25.11 | -0.975 | 268.311 | 3.177 | 15.572 | 566.447 | 17.04 | 228.305 | 565.045 | 85.67 | 218.568 | 1012.8206 | 32291.4922 | 42457.6977 | 37.395 | 10.5891 | 0.26 | 14487.7236 | 18.0712 | 385.5556 | 322.2222 | 27.2212 | 34.0061 | 25000 | 6.796 | 14.947 | 0.45467 | 443.286 | 79.625 | 651.688 | 1.0435 | 0.88196 | 100.7304 | 197.3672 | 441.0289 | 0.50595 | 447.064 | 342.679 | 24.337 | 8.866 | 49167.8785 | 590.9436 | 443.286 | 651.6881 | 301.4439 | 0.44558 | 264.6126 | 0.87782 | 24.972
2019-12-20 21:00 | 228.085 | 133.919 | 104.607 | 92.324 | 9.404 | 651.121 | 11.751 | 15.614 | 22.4 | 96.328 | 2.371 | 1.82 | 24.875 | -0.975 | 268.335 | 3.18 | 15.648 | 566.406 | 17.189 | 228.961 | 564.991 | 85.704 | 218.857 | 1012.7676 | 32675.498 | 42368.6566 | 37.4048 | 9.7753 | 0.26 | 14244.1426 | 18.2118 | 385.4514 | 322.2222 | 27.0779 | 33.4201 | 25000 | 6.786 | 14.947 | 0.454 | 446.099 | 79.755 | 651.121 | 1.0209 | 0.88142 | 99.0109 | 197.0767 | 440.2192 | 0.51812 | 449.868 | 341.287 | 23.28 | 8.968 | 48500.8431 | 590.7869 | 446.099 | 651.1208 | 296.5248 | 0.4551 | 260.2039 | 0.87751 | 24.9746
2019-12-20 22:00 | 222.477 | 130.169 | 103.782 | 93.096 | 9.601 | 649.711 | 11.376 | 15.498 | 22.295 | 93.495 | 2.367 | 1.826 | 24.776 | -0.975 | 268.295 | 3.184 | 15.353 | 566.195 | 17.038 | 227.455 | 565.163 | 85.319 | 217.762 | 1012.0562 | 32163.4902 | 39105.3699 | 37.4271 | 10.3486 | 0.26 | 14331.9961 | 18.0863 | 385.5787 | 322.2222 | 26.9744 | 33.4201 | 25000 | 6.797 | 14.947 | 0.45474 | 440.039 | 79.74 | 649.711 | 0.93053 | 0.88186 | 99.5621 | 197.3962 | 406.5556 | 0.54722 | 447.188 | 340.966 | 23.858 | 8.837 | 45505.0222 | 556.5911 | 440.039 | 649.7115 | 266.0383 | 0.448 | 233.3868 | 0.87727 | 24.983
2019-12-20 23:00 | 222.048 | 127.824 | 104.776 | 92.386 | 10.11 | 653.318 | 11.256 | 15.703 | 22.559 | 97.79 | 2.368 | 1.824 | 24.981 | -0.974 | 268.449 | 3.176 | 15.21 | 566.197 | 17.223 | 228.013 | 565.089 | 85.898 | 218.458 | 1011.6484 | 31651.4824 | 0 | 37.5197 | 10.3889 | 0.26 | 14197.2607 | 18.2808 | 385.5555 | 322.1986 | 27.0463 | 33.7023 | 25000 | 6.856 | 14.947 | 0.45869 | 442.433 | 80.608 | 653.318 | -0.47816 | 0.86659 | 98.3826 | 199.1097 | 0 | #DIV/0! | 446.781 | 344.973 | 26.489 | 8.878 | 0 | 154.9926 | 442.433 | 653.3178 | -138.2128 | 0.43595 | -121.1598 | 0.87662 | 25.9898
2019-12-21 | 41.808 | 49.641 | 0.206 | 91.88 | 10.253 | 534.993 | 8.601 | 15.556 | 25.934 | 102.253 | 2.69 | 2.383 | 25.345 | -0.964 | 267.135 | 3.575 | 18.158 | 557.541 | 16.295 | 255.383 | 558.77 | 0.081 | 203.991 | 1011.5849 | 20899.3184 | 0 | 37.8043 | 9.0762 | 0.26 | 49013.8984 | 0.09846 | 421.0069 | 320.9394 | 31.3404 | 43.9333 | 25000 | 10.378 | 14.947 | 0.69432 | 398.212 | 81.743 | 534.993 | -0.27562 | 0.81927 | 337.0943 | 301.3944 | 0 | #DIV/0! | 410.726 | 321.748 | 31.06 | 5.489 | 0 | 129.9785 | 398.212 | 534.9935 | -58.7173 | 0.26307 | -49.7457 | 0.84721 | 35.8929
2019-12-21 01:00 | -1.441 | 1.231 | 0.264 | 92.049 | 9.957 | 349.166 | 0.129 | 15.031 | 15.24 | 80.638 | 2.069 | 1.964 | 21.443 | -0.46 | 254.678 | 1.742 | 0 | 545.568 | 10.346 | 18.683 | 541.145 | 0 | 20.715 | 1010.7163 | 0 | 0 | 37.7359 | 2.5629 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 407.9641 | 317.9673 | 36.0388 | 546.7786 | 25000 | 0.209 | 14.947 | 0.013983 | 11.324 | 50.074 | 349.166 | -0.95953 | 0.55801 | -7.2892e-36 | 6.0697 | 0 | #DIV/0! | 11.04 | 123.961 | 17.098 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.324 | 349.1658 | -3.7939 | #DIV/0! | -3.2498 | 0.85659 | 534.3427
2019-12-21 02:00 | -0.873 | 1.231 | 0.264 | 93.129 | 9.687 | 323.225 | 0.831 | 15.749 | 17.113 | 98.641 | 1.875 | 2.026 | 21.073 | 0 | 243.764 | 1.601 | 0 | 533.65 | 10.115 | 18.444 | 518.92 | 0 | 21.469 | 1010.0472 | 0 | 0 | 37.7331 | 2.3123 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 419.4364 | 317.7701 | 58.0122 | 1006.4913 | 25000 | 1.364 | 14.947 | 0.091256 | 11.187 | 32.113 | 323.225 | -0.97993 | 0.71402 | -7.2898e-36 | 39.6128 | 0 | #DIV/0! | 11.379 | 129.402 | 15.531 | 0.233 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.187 | 323.2253 | -3.5433 | #DIV/0! | -3.1913 | 0.90065 | 990.868
2019-12-21 03:00 | -0.751 | 1.231 | 0.264 | 92.744 | 9.908 | 295.645 | 0.601 | 16.525 | 18.164 | 98.691 | 1.866 | 2.016 | 20.875 | 0.002 | 233.629 | 1.507 | 0 | 522.007 | 10.323 | 18.624 | 499.716 | 0 | 21.574 | 1010.1514 | 0 | 0 | 37.7331 | 2.2508 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.7274 | 319.1884 | 58.9591 | 1010.634 | 25000 | 1.639 | 14.947 | 0.10965 | 12.585 | 33.602 | 295.645 | -0.93579 | 0.67853 | -7.2898e-36 | 47.5993 | 0 | #DIV/0! | 13.49 | 115.548 | 15.152 | 0.204 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.585 | 295.6446 | -3.4818 | #DIV/0! | -3.0861 | 0.88634 | 992.521
2019-12-21 04:00 | -0.798 | 1.231 | 0.264 | 92.315 | 10.062 | 274.289 | 0.61 | 16.913 | 18.483 | 99.796 | 1.875 | 2.025 | 21.015 | 0.001 | 223.521 | 1.489 | 0 | 510.765 | 10.364 | 18.87 | 483.083 | 0 | 21.572 | 1009.7119 | 0 | 0 | 37.7333 | 2.1932 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 397.2883 | 320.6332 | 49.5949 | 1009.549 | 25000 | 1.57 | 14.947 | 0.10504 | 15.962 | 28.502 | 274.289 | -0.78211 | 0.71095 | -7.2897e-36 | 45.5954 | 0 | #DIV/0! | 15.336 | 105.541 | 15.997 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.962 | 274.2885 | -3.4242 | #DIV/0! | -3.0684 | 0.89609 | 991.9712
2019-12-21 05:00 | -0.749 | 1.231 | 0.264 | 91.812 | 10.127 | 254.939 | 0.65 | 17.214 | 18.75 | 101.298 | 1.889 | 2.039 | 21.107 | 0.002 | 213.373 | 1.548 | 0 | 499.787 | 10.333 | 19.099 | 468.527 | 0 | 21.478 | 1009.2829 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.2751 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 385.9199 | 321.4424 | 59.3626 | 1009.2958 | 25000 | 1.536 | 14.947 | 0.10276 | 15.644 | 31.367 | 254.939 | -0.87911 | 0.64957 | -7.2892e-36 | 44.608 | 0 | #DIV/0! | 15.364 | 96.592 | 15.737 | 0.261 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.644 | 254.9389 | -3.5061 | #DIV/0! | -3.0747 | 0.87696 | 993.4239
2019-12-21 06:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 91.632 | 9.979 | 237.456 | 0.46 | 17.389 | 18.893 | 99.536 | 1.86 | 2.01 | 21.238 | 0.002 | 203.76 | 1.701 | 0 | 489.052 | 10.264 | 19.319 | 455.264 | 0 | 21.288 | 1009.0322 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.2508 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 376.026 | 321.9044 | 47.2982 | 1009.115 | 25000 | 1.504 | 14.947 | 0.10062 | 16.128 | 27.741 | 237.456 | -0.90916 | 0.66957 | -7.2892e-36 | 43.6787 | 0 | #DIV/0! | 15.554 | 88.849 | 15.276 | 0.242 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.128 | 237.4563 | -3.4818 | #DIV/0! | -3.075 | 0.88317 | 993.4837
2019-12-21 07:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 92.615 | 9.31 | 221.558 | 0.251 | 17.472 | 18.985 | 98.99 | 1.857 | 2.007 | 21.244 | 0.001 | 194.715 | 1.856 | 0 | 478.892 | 10.18 | 19.332 | 442.928 | 0 | 20.978 | 1009.2829 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 367.4375 | 322.0192 | 48.329 | 1008.8618 | 25000 | 1.513 | 14.947 | 0.10122 | 15.886 | 26.39 | 221.558 | -0.98667 | 0.66398 | -7.2892e-36 | 43.94 | 0 | #DIV/0! | 15.73 | 82.7 | 14.947 | 0.24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.886 | 221.5579 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0591 | 0.88089 | 992.04
2019-12-21 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.264 | 93.452 | 9.426 | 207.529 | 0 | 17.545 | 18.99 | 97.099 | 1.857 | 2.007 | 21.296 | 0.001 | 186.631 | 2.046 | 0 | 469.122 | 10.072 | 18.724 | 431.141 | 0 | 19.605 | 1009.011 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 359.2815 | 321.7573 | 50.3813 | 1008.9342 | 25000 | 1.445 | 14.947 | 0.096675 | 15.835 | 29.711 | 207.529 | -1.0568 | 0.59612 | -7.2892e-36 | 41.9652 | 0 | #DIV/0! | 15.691 | 76.752 | 15.024 | 0.202 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.835 | 207.5294 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9756 | 0.85683 | 992.0606
2019-12-21 09:00 | -0.545 | 1.231 | 0.263 | 92.027 | 10.707 | 195.377 | 0.04 | 17.54 | 18.886 | 103.548 | 1.857 | 2.019 | 21.299 | 0.002 | 178.962 | 2.241 | 0 | 459.724 | 9.924 | 18.888 | 419.618 | 0 | 20.144 | 1009.011 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0679 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 352.5768 | 321.0923 | 50.2201 | 1009.115 | 25000 | 1.346 | 14.947 | 0.090052 | 16.145 | 26.948 | 195.377 | -1.0458 | 0.63037 | -7.2892e-36 | 39.0901 | 0 | #DIV/0! | 16.422 | 71.487 | 15.017 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.145 | 195.3766 | -3.2989 | #DIV/0! | -2.8439 | 0.86207 | 993.091
2019-12-21 10:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 89.817 | 11.206 | 184.917 | 0.006 | 16.437 | 17.751 | 175.092 | 1.853 | 2.007 | 21.325 | 0.002 | 171.67 | 2.396 | 0 | 450.705 | 9.743 | 18.988 | 408.234 | 0 | 19.444 | 1008.9792 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 344.5769 | 320.5126 | 70.7212 | 1009.115 | 25000 | 1.314 | 14.947 | 0.087911 | 16.272 | 27.016 | 184.917 | -1.0682 | 0.61853 | -7.2892e-36 | 38.1608 | 0 | #DIV/0! | 16.721 | 67.816 | 15.339 | 0.224 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.272 | 184.9171 | -3.2142 | #DIV/0! | -2.7446 | 0.8539 | 993.0888
2019-12-21 11:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 86.492 | 12.594 | 175.784 | 0.186 | 16.19 | 16.668 | 193.324 | 1.859 | 2.01 | 21.333 | 0.002 | 164.712 | 2.535 | 0 | 442.063 | 9.594 | 19.16 | 397.176 | 0 | 18.301 | 1008.508 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 337.8318 | 319.5858 | 75.2731 | 1008.3555 | 25000 | 0.478 | 14.947 | 0.03198 | 16.348 | 29.304 | 175.784 | -1.115 | 0.56609 | -7.2892e-36 | 13.8819 | 0 | #DIV/0! | 16.866 | 64.216 | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.348 | 175.7844 | -3.2041 | #DIV/0! | -2.67 | 0.83329 | 993.7302
2019-12-21 12:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 78.86 | 13.902 | 167.804 | 0.414 | 16.088 | 16.531 | 205.556 | 1.847 | 1.997 | 21.412 | 0.002 | 157.93 | 2.707 | 0 | 434.053 | 9.46 | 19.353 | 386.338 | 0 | 17.714 | 1007.6182 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 331.5318 | 318.341 | 80.1553 | 1007.306 | 25000 | 0.443 | 14.947 | 0.029638 | 16.446 | 27.953 | 167.804 | -1.161 | 0.56641 | -7.2892e-36 | 12.8655 | 0 | #DIV/0! | 14.657 | 61.129 | 16.141 | 0.118 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.446 | 167.8037 | -3.2041 | #DIV/0! | -2.6704 | 0.83342 | 994.833
2019-12-21 13:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 76.474 | 14.226 | 160.543 | 0.85 | 16.058 | 16.507 | 215.128 | 1.866 | 2.017 | 21.412 | 0.002 | 151.5 | 2.936 | 0.92 | 425.909 | 9.249 | 19.39 | 375.757 | 0 | 16.854 | 1006.6138 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 325.2713 | 316.9816 | 84.7172 | 1006.1845 | 25000 | 0.449 | 14.947 | 0.030039 | 16.495 | 32 | 160.543 | -1.21 | 0.48119 | -7.2892e-36 | 13.0397 | 0 | #DIV/0! | 15.359 | 56.703 | 16.587 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.495 | 160.5431 | -3.2041 | #DIV/0! | -2.5655 | 0.80068 | 996.2578
2019-12-21 14:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 77.809 | 13.717 | 153.933 | 0 | 16.044 | 16.481 | 226.561 | 1.869 | 2.019 | 21.399 | 0.002 | 146.081 | 3.094 | 1.626 | 417.982 | 8.938 | 19.328 | 365.539 | 0 | 15.411 | 1005.86 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 318.8759 | 315.678 | 87.9927 | 1005.3889 | 25000 | 0.437 | 14.947 | 0.029237 | 15.683 | 31.595 | 153.933 | -1.3473 | 0.45767 | -7.2892e-36 | 12.6912 | 0 | #DIV/0! | 15.631 | 55.238 | 17.184 | 0.209 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.683 | 153.9325 | -3.2526 | #DIV/0! | -2.585 | 0.79475 | 996.1625
2019-12-21 15:00 | -0.588 | 1.231 | 0.264 | 80.194 | 13.543 | 147.828 | 0.026 | 16 | 16.443 | 233.755 | 1.857 | 2.003 | 21.267 | 0.002 | 145.482 | 3.191 | 0 | 410.352 | 8.592 | 20.15 | 355.678 | 0 | 15.712 | 1004.9084 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 312.5596 | 313.9419 | 89.4411 | 1004.7017 | 25000 | 0.443 | 14.947 | 0.029638 | 15.073 | 33.504 | 147.828 | -1.4425 | 0.40822 | -7.2892e-36 | 12.8655 | 0 | #DIV/0! | 15.029 | 52.473 | 16.917 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.073 | 147.8276 | -3.2142 | #DIV/0! | -2.4858 | 0.77336 | 997.1316
2019-12-21 16:00 | -0.539 | 1.231 | 0.263 | 83.607 | 12.886 | 142.221 | 0.762 | 15.97 | 16.414 | 240.659 | 1.847 | 1.997 | 21.254 | 0.002 | 146.017 | 3.244 | 0 | 402.965 | 8.19 | 19.007 | 346.143 | 0 | 14.068 | 1004.845 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 306.1566 | 312.1764 | 90.2579 | 1004.34 | 25000 | 0.444 | 14.947 | 0.029705 | 15.106 | 30.052 | 142.221 | -1.514 | 0.44167 | -7.2892e-36 | 12.8945 | 0 | #DIV/0! | 14.706 | 50.853 | 17.158 | 0.268 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.106 | 142.2207 | -3.2526 | #DIV/0! | -2.5654 | 0.7887 | 997.9255
2019-12-21 17:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 86.264 | 12.337 | 136.789 | 0.82 | 15.941 | 16.373 | 247.626 | 1.854 | 2.004 | 21.12 | 0.002 | 146.322 | 3.269 | 0 | 395.797 | 7.72 | 18.735 | 336.947 | 0 | 14.251 | 1003.987 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 299.879 | 310.2373 | 90.738 | 1003.8337 | 25000 | 0.432 | 14.947 | 0.028902 | 15.335 | 35.409 | 136.789 | -1.5323 | 0.3241 | -7.2892e-36 | 12.546 | 0 | #DIV/0! | 13.762 | 47.943 | 16.916 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.335 | 136.7886 | -3.2142 | #DIV/0! | -2.3822 | 0.74114 | 998.8367
2019-12-21 18:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 79.377 | 12.882 | 132.078 | 0.581 | 15.883 | 16.309 | 254.365 | 1.852 | 2.002 | 21.083 | 0.002 | 146.317 | 3.265 | 0 | 388.773 | 7.328 | 17.427 | 328.255 | 0 | 13.45 | 1003.4221 | 0 | 0 | 37.7359 | 2.0217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 293.7028 | 308.1539 | 91.1864 | 1003.2189 | 25000 | 0.426 | 14.947 | 0.028501 | 16.35 | 34.452 | 132.078 | -1.5062 | 0.31077 | -7.2892e-36 | 12.3718 | 0 | #DIV/0! | 14.406 | 46.415 | 16.765 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.35 | 132.0782 | -3.2527 | #DIV/0! | -2.4042 | 0.73915 | 999.1613
2019-12-21 19:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 72.515 | 12.781 | 127.529 | 0 | 15.854 | 16.247 | 260.87 | 1.857 | 2.007 | 20.97 | 0.002 | 146.02 | 3.246 | 0 | 381.922 | 6.933 | 18.206 | 319.797 | 0 | 12.945 | 1003.129 | 0 | 0 | 37.7333 | 2.0267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 287.6539 | 306.0412 | 91.9098 | 1002.7849 | 25000 | 0.393 | 14.947 | 0.026293 | 15.228 | 32.444 | 127.529 | -1.6775 | 0.32675 | -7.2897e-36 | 11.4134 | 0 | #DIV/0! | 15.251 | 44.307 | 16.363 | 0.248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.228 | 127.5288 | -3.2577 | #DIV/0! | -2.4289 | 0.7456 | 998.8745
2019-12-21 20:00 | -0.588 | 1.231 | 0.263 | 85.541 | 11.962 | 123.179 | 0.63 | 15.868 | 16.208 | 162.192 | 1.849 | 1.998 | 20.886 | 0.002 | 145.653 | 3.196 | 0 | 375.348 | 6.55 | 17.926 | 311.772 | 0 | 12.441 | 1002.8043 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0256 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 281.7607 | 303.7842 | 92.5268 | 1002.3508 | 25000 | 0.34 | 14.947 | 0.022747 | 14.846 | 31.119 | 123.179 | -1.7808 | 0.33165 | -7.2892e-36 | 9.8742 | 0 | #DIV/0! | 14.891 | 42.943 | 16.078 | 0.256 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.846 | 123.1791 | -3.2566 | #DIV/0! | -2.4339 | 0.74737 | 999.8261
2019-12-21 21:00 | -0.539 | 1.231 | 0.206 | 79.359 | 12.47 | 119.345 | 0.623 | 15.839 | 16.19 | 167.349 | 1.843 | 1.992 | 20.823 | 0.002 | 145.062 | 3.11 | 0 | 368.797 | 6.144 | 17.082 | 303.938 | 0 | 11.969 | 1002.1351 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0307 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 275.8108 | 301.4979 | 92.4375 | 1001.6636 | 25000 | 0.351 | 14.947 | 0.023483 | 14.998 | 37.407 | 119.345 | -1.8222 | 0.16951 | -7.2892e-36 | 10.1936 | 0 | #DIV/0! | 14.659 | 41.244 | 16.079 | 0.155 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.998 | 119.3451 | -3.2617 | #DIV/0! | -2.2394 | 0.68656 | 1000.4871
2019-12-21 22:00 | -0.588 | 1.231 | 0.263 | 83.993 | 11.63 | 115.585 | 0 | 15.839 | 16.185 | 172.446 | 1.861 | 2.01 | 20.712 | 0.002 | 144.459 | 3.047 | 0 | 362.4 | 5.784 | 17.242 | 296.367 | 0 | 11.518 | 1002.2288 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.1187 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 270.2165 | 299.0674 | 92.1245 | 1001.302 | 25000 | 0.346 | 14.947 | 0.023148 | 14.866 | 32.186 | 115.585 | -1.9494 | 0.24228 | -7.2892e-36 | 10.0484 | 0 | #DIV/0! | 14.54 | 40.555 | 16.367 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.866 | 115.5849 | -3.3497 | #DIV/0! | -2.4169 | 0.72154 | 999.7717
2019-12-21 23:00 | -0.539 | 1.231 | 0.205 | 88.101 | 11.986 | 112.175 | 0.923 | 15.824 | 16.165 | 177.605 | 1.866 | 2.016 | 20.66 | 0.002 | 143.761 | 2.98 | 0 | 356.198 | 5.458 | 15.967 | 289.231 | 0 | 11.319 | 1001.6533 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.1368 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 264.6465 | 296.6367 | 91.6339 | 1001.302 | 25000 | 0.341 | 14.947 | 0.022814 | 14.373 | 34.383 | 112.175 | -2.0888 | 0.16145 | -7.2892e-36 | 9.9032 | 0 | #DIV/0! | 14.095 | 38.702 | 16.05 | 0.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.373 | 112.1749 | -3.3677 | #DIV/0! | -2.3355 | 0.69349 | 1001.2688
2019-12-22 | -0.588 | 1.231 | 0.205 | 83.205 | 12.094 | 109.212 | 0.842 | 15.795 | 16.135 | 182.144 | 1.866 | 2.015 | 20.649 | 0.002 | 143.197 | 2.915 | 0 | 350.199 | 5.164 | 15.694 | 282.302 | 0 | 10.692 | 1001.2031 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.1368 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 259.2975 | 294.2356 | 90.9724 | 1001.0488 | 25000 | 0.34 | 14.947 | 0.022747 | 12.012 | 36.72 | 109.212 | -2.5672 | 0.080155 | -7.2892e-36 | 9.8742 | 0 | #DIV/0! | 12.663 | 37.204 | 15.774 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.012 | 109.212 | -3.3678 | #DIV/0! | -2.2354 | 0.66377 | 1001.6383
2019-12-22 01:00 | -0.59 | 1.231 | 0.205 | 75.327 | 12.268 | 106.637 | 0.052 | 15.795 | 16.106 | 186.675 | 1.782 | 1.923 | 20.536 | 0.002 | 142.515 | 2.844 | 0 | 344.238 | 4.877 | 15.78 | 275.861 | 0 | 10.314 | 1000.6064 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0498 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 254.055 | 291.9492 | 90.3397 | 1000.3616 | 25000 | 0.311 | 14.947 | 0.020807 | 12.579 | 33.491 | 106.637 | -2.4458 | 0.16296 | -7.2892e-36 | 9.032 | 0 | #DIV/0! | 12.606 | 36.354 | 15.487 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.579 | 106.6371 | -3.2808 | #DIV/0! | -2.2504 | 0.68593 | 1001.4448
2019-12-22 02:00 | -0.539 | 1.231 | 0.205 | 86.173 | 11.162 | 104.168 | 0.76 | 15.795 | 16.077 | 191.074 | 1.869 | 2.019 | 20.455 | 0.002 | 141.727 | 2.755 | 0 | 338.564 | 4.602 | 15.044 | 269.409 | 0 | 9.946 | 999.9162 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9832 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 248.9419 | 289.5187 | 89.7045 | 999.4937 | 25000 | 0.282 | 14.947 | 0.018867 | 13.608 | 34.066 | 104.168 | -2.2675 | 0.1461 | -7.2892e-36 | 8.1898 | 0 | #DIV/0! | 13.479 | 34.803 | 15.791 | 0.203 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.608 | 104.168 | -3.2142 | #DIV/0! | -2.1631 | 0.67297 | 1002.8462
2019-12-22 03:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 84.616 | 11.866 | 101.84 | 0.836 | 15.795 | 16.042 | 159.658 | 1.848 | 2.014 | 20.418 | 0.002 | 140.808 | 2.664 | 0 | 332.92 | 4.355 | 14.73 | 263.407 | 0 | 9.472 | 999.759 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0651 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 243.7162 | 287.0881 | 88.8983 | 999.132 | 25000 | 0.247 | 14.947 | 0.016525 | 13.838 | 35.359 | 101.84 | -2.3389 | 0.070337 | -7.2892e-36 | 7.1733 | 0 | #DIV/0! | 13.783 | 34.322 | 15.302 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.838 | 101.84 | -3.2961 | #DIV/0! | -2.1517 | 0.6528 | 1003.0803
2019-12-22 04:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 75.398 | 14.173 | 99.794 | 0.89 | 15.766 | 16.015 | 163.862 | 1.841 | 1.99 | 20.307 | 0.002 | 139.8 | 2.567 | 0 | 327.421 | 4.116 | 13.628 | 257.686 | 0 | 9.03 | 999.4449 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9923 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 238.6927 | 284.7164 | 88.0974 | 998.8788 | 25000 | 0.249 | 14.947 | 0.016659 | 12.866 | 35.243 | 99.794 | -2.5104 | 0.075286 | -7.2892e-36 | 7.2314 | 0 | #DIV/0! | 15.668 | 33.323 | 16.798 | 0.257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.866 | 99.7941 | -3.2233 | #DIV/0! | -2.085 | 0.64684 | 1003.4501
2019-12-22 05:00 | -0.537 | 1.231 | 0.205 | 68.056 | 15.13 | 97.925 | 0 | 15.766 | 16.009 | 167.846 | 1.872 | 2.023 | 20.247 | 0.002 | 138.83 | 2.467 | 0 | 322.004 | 3.882 | 14.204 | 252.11 | 0 | 8.867 | 998.8694 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 233.8326 | 282.5742 | 87.1911 | 998.4447 | 25000 | 0.243 | 14.947 | 0.016257 | 13.541 | 34.692 | 97.925 | -2.453 | 0.063915 | -7.2892e-36 | 7.0571 | 0 | #DIV/0! | 12.972 | 32.367 | 17.415 | 0.206 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.541 | 97.9247 | -3.2526 | #DIV/0! | -2.1003 | 0.64573 | 1003.1342
2019-12-22 06:00 | -0.537 | 1.231 | 0.206 | 65.641 | 14.554 | 96.02 | 0 | 15.766 | 16 | 171.994 | 1.865 | 2.015 | 20.165 | 0.002 | 137.766 | 2.372 | 0 | 316.554 | 3.658 | 14.027 | 246.758 | 0 | 8.772 | 998.4615 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0317 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 229.2796 | 280.2025 | 86.3705 | 998.2639 | 25000 | 0.234 | 14.947 | 0.015655 | 12.102 | 33.081 | 96.02 | -2.8078 | 0.08685 | -7.2892e-36 | 6.7957 | 0 | #DIV/0! | 12.989 | 31.959 | 17.113 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.102 | 96.02 | -3.2627 | #DIV/0! | -2.1387 | 0.65548 | 1003.5439
2019-12-22 07:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 77.045 | 13.425 | 94.256 | 0 | 15.795 | 16.006 | 175.786 | 1.855 | 2.005 | 20.134 | 0.002 | 136.779 | 2.284 | 1.228 | 311.262 | 3.443 | 14.427 | 240.072 | 0 | 8.529 | 998.4298 | 0 | 0 | 37.7361 | 2.0752 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 224.9698 | 278.0898 | 85.2881 | 998.0107 | 25000 | 0.211 | 14.947 | 0.014117 | 12.088 | 32.303 | 94.256 | -2.9018 | 0.079538 | -7.2892e-36 | 6.1278 | 0 | #DIV/0! | 13.165 | 31.91 | 16.442 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.088 | 94.2563 | -3.3062 | #DIV/0! | -2.1731 | 0.65728 | 1003.5758
2019-12-22 08:00 | -0.537 | 1.231 | 0.264 | 61.786 | 16.315 | 92.81 | 0 | 15.795 | 16.009 | 179.523 | 1.859 | 2.009 | 20.076 | 0.002 | 135.658 | 2.178 | 1.482 | 306.135 | 3.234 | 14.115 | 231.553 | 0 | 8.114 | 997.9691 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9923 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 221.1522 | 275.8623 | 84.1661 | 997.3235 | 25000 | 0.214 | 14.947 | 0.014317 | 12.354 | 32.131 | 92.81 | -2.8112 | 0.093498 | -7.2892e-36 | 6.2149 | 0 | #DIV/0! | 13.282 | 30.598 | 16.139 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.354 | 92.8101 | -3.2233 | #DIV/0! | -2.1074 | 0.6538 | 1004.0391
2019-12-22 09:00 | -0.537 | 1.231 | 0.263 | 60.329 | 16.973 | 91.188 | 0 | 15.795 | 16.006 | 183.451 | 1.853 | 2.003 | 20.018 | 0.002 | 134.317 | 2.067 | 1.681 | 300.953 | 3.063 | 13.79 | 222.632 | 0 | 7.735 | 997.2894 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9731 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 217.6061 | 273.7789 | 83.2652 | 996.7087 | 25000 | 0.211 | 14.947 | 0.014117 | 12.329 | 31.371 | 91.188 | -2.85 | 0.10454 | -7.2892e-36 | 6.1278 | 0 | #DIV/0! | 12.162 | 30.493 | 18.182 | 0.234 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.329 | 91.1876 | -3.2041 | #DIV/0! | -2.1018 | 0.65598 | 1004.7234
2019-12-22 10:00 | -0.487 | 1.231 | 0.206 | 58.915 | 17.488 | 89.636 | 0 | 15.795 | 16.177 | 187.407 | 0.594 | 0.347 | 19.958 | 0.002 | 133.094 | 1.958 | 1.843 | 295.977 | 2.802 | 13.747 | 213.7 | 0 | 7.492 | 997.3106 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9297 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 213.9731 | 271.725 | 82.3471 | 996.781 | 25000 | 0.382 | 14.947 | 0.025557 | 13.933 | 30.22 | 89.636 | -2.5308 | 0.13437 | -7.2892e-36 | 11.0939 | 0 | #DIV/0! | 13.639 | 29.562 | 18.015 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.933 | 89.6356 | -3.1607 | #DIV/0! | -2.0951 | 0.66286 | 1004.702
2019-12-22 11:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 59.881 | 18.274 | 87.872 | 0 | 15.825 | 16.026 | 190.788 | 0.517 | 0.335 | 19.878 | 0.002 | 131.866 | 1.846 | 1.814 | 291.018 | 2.602 | 13.781 | 205.115 | 0 | 7.363 | 997.4661 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9691 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 210.4098 | 269.7859 | 81.4791 | 996.7087 | 25000 | 0.201 | 14.947 | 0.013448 | 14.513 | 31.6 | 87.872 | -2.5094 | 0.065135 | -7.2892e-36 | 5.8374 | 0 | #DIV/0! | 13.22 | 29.415 | 18.99 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.513 | 87.8719 | -3.2001 | #DIV/0! | -2.0493 | 0.64039 | 1004.5455
2019-12-22 12:00 | -0.485 | 1.231 | 0.206 | 57.668 | 18.663 | 86.249 | 0 | 15.868 | 16.07 | 194.851 | 0.435 | 0.338 | 19.873 | 0.002 | 130.406 | 1.745 | 1.786 | 286.154 | 2.446 | 12.721 | 197.242 | 0 | 7.171 | 995.8437 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 206.9276 | 267.7025 | 80.6268 | 995.2619 | 25000 | 0.202 | 14.947 | 0.013514 | 13.008 | 33.553 | 86.249 | -2.8614 | -0.014512 | -7.2892e-36 | 5.8664 | 0 | #DIV/0! | 11.773 | 30.159 | 19.687 | 0.227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.008 | 86.2494 | -3.2103 | #DIV/0! | -1.9614 | 0.61097 | 1006.182
2019-12-22 13:00 | -0.485 | 1.231 | 0.264 | 53.999 | 18.921 | 84.768 | 0 | 15.839 | 16.11 | 198.26 | 0.352 | 0.34 | 19.821 | 0.002 | 129.166 | 1.643 | 1.912 | 281.345 | 2.291 | 13.052 | 190.034 | 0 | 6.945 | 994.0961 | 0 | 0 | 37.7361 | 1.9792 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 203.4894 | 265.5898 | 79.8666 | 993.345 | 25000 | 0.271 | 14.947 | 0.018131 | 13.453 | 34.149 | 84.768 | -2.8151 | -0.050572 | -7.2892e-36 | 7.8703 | 0 | #DIV/0! | 13.746 | 29.354 | 19.692 | 0.252 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.453 | 84.7679 | -3.2102 | #DIV/0! | -1.917 | 0.59715 | 1007.9509
2019-12-22 14:00 | -0.485 | 1.231 | 0.263 | 53.603 | 18.57 | 83.181 | 0 | 15.883 | 16.136 | 201.365 | 0.33 | 0.341 | 19.821 | 0.002 | 127.993 | 1.546 | 1.881 | 276.669 | 2.174 | 12.94 | 183.507 | 0 | 6.915 | 992.4949 | 0 | 0 | 37.7359 | 1.8923 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 200.0872 | 263.3623 | 79.0721 | 991.8621 | 25000 | 0.253 | 14.947 | 0.016926 | 12.284 | 32.914 | 83.181 | -3.0567 | -0.0039572 | -7.2892e-36 | 7.3475 | 0 | #DIV/0! | 12.634 | 28.943 | 19.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.284 | 83.1807 | -3.1233 | #DIV/0! | -1.8875 | 0.60431 | 1009.5769
2019-12-22 15:00 | -0.434 | 1.231 | 0.206 | 55.845 | 17.988 | 81.664 | 0 | 15.883 | 16.154 | 205.209 | 0.317 | 0.34 | 19.818 | 0.002 | 126.501 | 1.453 | 1.905 | 272.048 | 2.056 | 12.536 | 177.721 | 0 | 6.575 | 991.125 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9177 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 196.8627 | 261.3083 | 78.3541 | 990.5599 | 25000 | 0.271 | 14.947 | 0.018131 | 13.342 | 32.788 | 81.664 | -2.8899 | -0.026969 | -7.2898e-36 | 7.8703 | 0 | #DIV/0! | 12.742 | 28.405 | 19.594 | 0.18 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.342 | 81.6639 | -3.1487 | #DIV/0! | -1.8845 | 0.5985 | 1010.9724
2019-12-22 16:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 71.966 | 16.517 | 80.041 | 0 | 15.927 | 16.176 | 208.398 | 0.31 | 0.338 | 19.792 | 0.002 | 125.214 | 1.359 | 1.964 | 267.506 | 1.919 | 12.35 | 172.51 | 0 | 6.208 | 990.9467 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.8782 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 193.526 | 259.3692 | 77.4939 | 990.0174 | 25000 | 0.249 | 14.947 | 0.016659 | 11.413 | 25.201 | 80.041 | -3.4036 | 0.20476 | -7.2898e-36 | 7.2314 | 0 | #DIV/0! | 12.479 | 28.393 | 19.76 | 0.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.413 | 80.0414 | -3.1092 | #DIV/0! | -2.1303 | 0.68515 | 1011.1543
2019-12-22 17:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 93.894 | 14.474 | 78.101 | 0 | 15.942 | 16.18 | 211.667 | 0.305 | 0.336 | 19.794 | 0.002 | 123.706 | 1.269 | 1.78 | 263.077 | 1.784 | 11.913 | 167.806 | 0 | 6.127 | 990.3289 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.8681 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 190.4562 | 257.2859 | 76.6798 | 989.7642 | 25000 | 0.238 | 14.947 | 0.015923 | 12.524 | 21.555 | 78.101 | -3.1684 | 0.30518 | -7.2898e-36 | 6.9119 | 0 | #DIV/0! | 12.02 | 28.345 | 19.927 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.524 | 78.1014 | -3.0991 | #DIV/0! | -2.2438 | 0.72401 | 1011.7851
2019-12-22 18:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 89.853 | 14.112 | 76.585 | 0.623 | 15.956 | 16.198 | 214.772 | 0.302 | 0.334 | 19.818 | 0.002 | 122.302 | 1.175 | 1.862 | 258.601 | 1.696 | 11.161 | 163.543 | 0 | 5.936 | 989.3244 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9166 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 187.3925 | 255.2319 | 75.8328 | 988.5706 | 25000 | 0.242 | 14.947 | 0.016191 | 12.031 | 27.636 | 76.585 | -3.4162 | 0.077302 | -7.2898e-36 | 7.0281 | 0 | #DIV/0! | 12.413 | 27.604 | 19.099 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.031 | 76.5847 | -3.1476 | #DIV/0! | -2.0118 | 0.63915 | 1013.4506
2019-12-22 19:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 72.789 | 13.418 | 75.35 | 0.143 | 15.985 | 16.224 | 217.849 | 0.301 | 0.33 | 19.794 | 0.002 | 120.73 | 1.087 | 1.842 | 254.378 | 1.6 | 11.273 | 159.599 | 0 | 5.666 | 988.7294 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9702 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 184.4233 | 253.3222 | 74.9476 | 989.1132 | 25000 | 0.239 | 14.947 | 0.01599 | 12.735 | 28.261 | 75.35 | -3.336 | 0.024653 | -7.2898e-36 | 6.941 | 0 | #DIV/0! | 11.525 | 27.684 | 19.706 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.735 | 75.3501 | -3.2012 | #DIV/0! | -2.0005 | 0.62494 | 1013.5685
2019-12-22 20:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 72.706 | 12.245 | 74.01 | 0.785 | 15.985 | 16.242 | 221.117 | 0.3 | 0.326 | 19.818 | 0.002 | 119.628 | 0.995 | 1.379 | 250.157 | 1.552 | 10.843 | 156.056 | 0 | 5.544 | 989.8169 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9358 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 181.5248 | 251.4125 | 74.1177 | 989.7642 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 11.726 | 28.84 | 74.01 | -3.649 | -0.0024553 | -7.2898e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 12.134 | 26.733 | 17.946 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.726 | 74.0098 | -3.1668 | #DIV/0! | -1.9328 | 0.61032 | 1013.1119
2019-12-22 21:00 | -0.483 | 1.231 | 0.206 | 80.56 | 12.529 | 73.163 | 0.935 | 16 | 16.268 | 224.031 | 0.299 | 0.323 | 19.794 | 0.002 | 115.31 | 0.27 | 1.357 | 246 | 1.511 | 10.239 | 152.813 | 0 | 5.223 | 989.7957 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 178.5613 | 249.5322 | 72.8073 | 989.3302 | 25000 | 0.268 | 14.947 | 0.01793 | 13.176 | 27.595 | 73.163 | -3.2757 | 0.032486 | -7.2898e-36 | 7.7832 | 0 | #DIV/0! | 12.637 | 25.852 | 17.013 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.176 | 73.1632 | -3.1577 | #DIV/0! | -1.9667 | 0.62283 | 1013.2873
2019-12-22 22:00 | -0.434 | 1.231 | 0.264 | 68.859 | 13.12 | 72.034 | 0.913 | 16.044 | 16.286 | 226.888 | 0.298 | 0.321 | 19.818 | 0.002 | 106.831 | 0.275 | 1.559 | 242.054 | 1.443 | 9.408 | 149.753 | 0 | 4.88 | 989.4815 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.9217 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 175.4659 | 247.7961 | 69.261 | 988.3898 | 25000 | 0.242 | 14.947 | 0.016191 | 13.128 | 28.95 | 72.034 | -3.3338 | -0.029281 | -7.2898e-36 | 7.0281 | 0 | #DIV/0! | 13.247 | 25.702 | 17.391 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.128 | 72.0345 | -3.1527 | #DIV/0! | -1.8856 | 0.5981 | 1013.5868
2019-12-22 23:00 | -0.432 | 1.231 | 0.264 | 67.873 | 13.155 | 70.941 | 0.848 | 16.044 | 16.312 | 229.361 | 0.297 | 0.318 | 19.794 | 0.002 | 105.298 | 0.327 | 0.9 | 238.05 | 1.383 | 9.279 | 146.885 | 0 | 4.991 | 988.8954 | 0 | 0 | 37.7333 | 1.9257 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 172.3647 | 246.06 | 68.2552 | 988.1005 | 25000 | 0.268 | 14.947 | 0.01793 | 12.426 | 29.206 | 70.941 | -3.581 | -0.055719 | -7.2897e-36 | 7.7832 | 0 | #DIV/0! | 12.393 | 25.167 | 16.227 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.426 | 70.941 | -3.1567 | #DIV/0! | -1.8571 | 0.58831 | 1014.1213
2019-12-23 | -0.483 | 1.231 | 0.264 | 65.91 | 12.519 | 69.989 | 0.996 | 16.073 | 16.326 | 232.162 | 0.297 | 0.318 | 19.821 | 0.002 | 105.923 | 0.335 | 0 | 234.14 | 1.275 | 9.11 | 144.207 | 0 | 4.81 | 988.2882 | 0 | 0 | 37.7359 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 169.2747 | 244.3238 | 67.4987 | 987.7749 | 25000 | 0.253 | 14.947 | 0.016926 | 14.329 | 27.424 | 69.989 | -3.1487 | -0.0051234 | -7.2892e-36 | 7.3475 | 0 | #DIV/0! | 13.593 | 25.099 | 16.748 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.329 | 69.9887 | -3.1577 | #DIV/0! | -1.9204 | 0.60817 | 1014.8971
2019-12-23 01:00 | -0.434 | 1.231 | 0.264 | 70.487 | 12.033 | 68.93 | 0.745 | 16.088 | 16.345 | 235.02 | 0.297 | 0.323 | 19.823 | 0.002 | 106.069 | 0.34 | 0 | 230.337 | 1.169 | 22.804 | 141.696 | 0 | 4.67 | 987.4514 | 0 | 0 | 37.7333 | 1.9267 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 166.6061 | 242.6171 | 66.7959 | 987.16 | 25000 | 0.257 | 14.947 | 0.017194 | 12.417 | 30.447 | 68.93 | -3.6894 | -0.13306 | -7.2897e-36 | 7.4637 | 0 | #DIV/0! | 12.644 | 24.703 | 16.983 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.417 | 68.9305 | -3.1578 | #DIV/0! | -1.7629 | 0.55829 | 1015.4997
2019-12-23 02:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 75.438 | 11.778 | 67.943 | 0.072 | 16.103 | 16.378 | 237.877 | 0.297 | 0.321 | 19.852 | 0.002 | 105.816 | 0.332 | 0 | 226.645 | 1.081 | 22.804 | 139.327 | 0 | 4.767 | 987.1795 | 0 | 0 | 37.7359 | 1.9702 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 164.2646 | 241.0546 | 66.0272 | 986.9792 | 25000 | 0.275 | 14.947 | 0.018398 | 11.874 | 31.397 | 67.943 | -3.968 | -0.20171 | -7.2892e-36 | 7.9865 | 0 | #DIV/0! | 12.396 | 24.725 | 17.935 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.874 | 67.9428 | -3.2012 | #DIV/0! | -1.7219 | 0.53789 | 1015.087
2019-12-23 03:00 | -0.432 | 1.231 | 0.206 | 76.054 | 11.292 | 67.061 | 0.818 | 16.117 | 16.418 | 240.734 | 0.297 | 0.318 | 19.876 | 0.002 | 105.596 | 0.32 | 0 | 222.994 | 1.003 | 22.804 | 137.097 | 0 | 4.73 | 987.1901 | 0 | 0 | 37.7331 | 1.8822 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 162.1323 | 239.4921 | 65.2212 | 986.9792 | 25000 | 0.301 | 14.947 | 0.020138 | 12.366 | 29.451 | 67.061 | -3.7541 | -0.11066 | -7.2898e-36 | 8.7415 | 0 | #DIV/0! | 12.547 | 24.717 | 16.047 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.366 | 67.061 | -3.1132 | #DIV/0! | -1.746 | 0.56083 | 1015.8439
2019-12-23 04:00 | -0.432 | 1.231 | 0.263 | 74.32 | 11.386 | 66.109 | 0.846 | 16.122 | 16.564 | 243.399 | 0.307 | 0.32 | 19.922 | 0 | 104.606 | 0.279 | 0 | 219.435 | 0.924 | 22.804 | 134.972 | 0 | 4.532 | 987.326 | 0 | 1591.6282 | 37.7331 | 1.9591 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 159.8985 | 237.9002 | 64.312 | 982.7538 | 25000 | 0.442 | 14.947 | 0.029571 | 13.022 | 33.286 | 66.109 | 15.673 | 0.56034 | -7.2898e-36 | 12.8364 | 16.6825 | -0.025895 | 12.674 | 23.959 | 16.47 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.022 | 66.1087 | 13.4924 | #DIV/0! | 6.699 | 0.4965 | 1013.7052
2019-12-23 05:00 | -2.501 | 1.231 | 0.206 | 65.834 | 11.728 | 63.775 | 0 | 14.989 | 15.117 | -38.43 | 2.02 | 1.909 | 19.522 | 0.001 | 100.596 | 0.134 | 0 | 215.962 | 0.814 | 8.06 | 132.925 | 0 | 4.437 | 987.326 | 0 | 21452.3851 | 37.7331 | 3.7749 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 156.5082 | 236.223 | 52.7472 | 986.9792 | 25000 | 0.128 | 14.947 | 0.0085636 | 12.177 | 25.752 | 63.775 | 283.0914 | 0.60302 | -7.2898e-36 | 3.7173 | 224.8513 | -0.011123 | 12.33 | 23.242 | 16.762 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.177 | 63.775 | 219.8454 | #DIV/0! | 131.073 | 0.59621 | 1013.8495
2019-12-23 06:00 | -3.102 | 1.231 | 0.264 | 70.852 | 11.393 | 406.738 | 5.875 | 12.571 | 12.726 | 99.407 | 2.38 | 1.811 | 16.644 | 0.004 | 97.263 | 0.161 | 0 | 212.08 | 0.559 | 7.079 | 118.287 | 0.003 | 5.143 | 987.3155 | 12305.5625 | 31993.6989 | 37.7331 | 4.4408 | 0.26 | -203576.4531 | 0 | 152.8948 | 234.3434 | 50.2343 | 990.5906 | 25000 | 0.155 | 14.947 | 0.01037 | 407.606 | 57.016 | 406.738 | 1.9885 | 0.86168 | -1402.7445 | 4.5015 | 335.3392 | -0.0092503 | 403.604 | 247.356 | 13.044 | 4.008 | 98103.6812 | 496.1411 | 407.606 | 406.7378 | 329.6672 | 0.0073946 | 283.455 | 0.85982 | 1022.9861
2019-12-23 07:00 | 29.758 | 38.951 | 0.26 | 73.112 | 11.149 | 502.909 | 8.121 | 13.982 | 19.027 | 102.229 | 2.37 | 1.813 | 35.66 | -0.936 | 234.004 | 3.168 | 15.891 | 393.936 | 14.405 | 149.395 | 457.62 | 1.103 | 123.721 | 987.2007 | 17955.2734 | 61631.7969 | 38.6645 | 8.5482 | 0.26 | 29064.3516 | 0 | 246.5608 | 230.1505 | 34.8076 | 50.4712 | 25000 | 5.045 | 14.947 | 0.33753 | 392.179 | 98.387 | 502.909 | 3.1153 | 0.80705 | 195.4439 | 146.5152 | 661.9334 | 0.044956 | 405.565 | 322.416 | 33.154 | 4.875 | 132716.4472 | 774.6896 | 392.179 | 502.9085 | 614.4336 | 0.24305 | 494.2288 | 0.80436 | 65.3675
2019-12-23 08:00 | 269.629 | 174.242 | 104.792 | 73.725 | 10.749 | 628.692 | 16.234 | 15.105 | 21.802 | 121.832 | 2.364 | 1.814 | 24.721 | -0.946 | 263.389 | 3.261 | 20.436 | 562.817 | 17.201 | 230.333 | 563.205 | 85.479 | 218.39 | 987.4937 | 37447.0703 | 62307.3805 | 38.575 | 10.1007 | 0.26 | 6885.9756 | 18.3619 | 372.974 | 275.1499 | 27.1859 | 32.9499 | 25000 | 6.697 | 14.947 | 0.44805 | 503.83 | 86.412 | 628.692 | 1.5258 | 0.86537 | 46.4122 | 194.492 | 667.6416 | 0.40385 | 491.742 | 351.998 | 14.061 | 10.109 | 64184.1834 | 829.8382 | 503.83 | 628.6917 | 483.2986 | 0.50281 | 416.8707 | 0.86255 | 55.5979
2019-12-23 09:00 | 366.892 | 244.65 | 131.744 | 72.843 | 11.762 | 611.303 | 24.029 | 16.736 | 25.012 | 81.691 | 2.365 | 1.818 | 27.435 | -0.942 | 272.763 | 3.444 | 29.901 | 559.974 | 21.77 | 290.955 | 564.552 | 104.825 | 268.248 | 987.7761 | 48455.2383 | 62256.6856 | 38.4643 | 10.3753 | 0.26 | 6547.5645 | 23.1946 | 382.3257 | 315.4564 | 30.4784 | 39.2253 | 25000 | 8.276 | 14.947 | 0.55369 | 646.364 | 90.834 | 611.303 | 1.038 | 0.85508 | 44.2584 | 240.3488 | 665.1826 | 0.55157 | 634.272 | 391.602 | 13.17 | 13.151 | 49419.9891 | 911.3085 | 646.364 | 611.3032 | 410.1575 | 0.48818 | 349.2117 | 0.85141 | 60.1818
2019-12-23 10:00 | 365.246 | 244.337 | 132.152 | 58.364 | 16.268 | 611.127 | 23.766 | 17.097 | 25.515 | 86.936 | 2.364 | 1.816 | 27.845 | -0.942 | 273.757 | 3.458 | 30.008 | 561.127 | 21.906 | 291.358 | 565.041 | 104.966 | 269.59 | 987.9121 | 48455.2383 | 62158.5509 | 38.4148 | 10.5812 | 0.26 | 6551.3936 | 23.2447 | 384.2264 | 320.5964 | 30.8963 | 40.7444 | 25000 | 8.418 | 14.947 | 0.56319 | 644.986 | 91.425 | 611.127 | 1.036 | 0.85418 | 44.3413 | 244.4727 | 663.2804 | 0.55067 | 631.656 | 391.797 | 13.77 | 13.129 | 49278.6641 | 907.0108 | 644.986 | 611.1268 | 408.3621 | 0.49 | 347.271 | 0.8504 | 60.1569
2019-12-23 11:00 | 365.654 | 244.923 | 132.168 | 67.991 | 14.57 | 611.034 | 24.044 | 17.263 | 25.628 | 91.069 | 2.367 | 1.819 | 28.019 | -0.941 | 273.875 | 3.461 | 30.096 | 561.538 | 21.896 | 291.311 | 564.93 | 104.965 | 269.651 | 987.8592 | 48455.2383 | 61989.3565 | 38.3812 | 10.7944 | 0.26 | 6538.5342 | 23.2784 | 384.2843 | 322.0042 | 31.0587 | 40.7986 | 25000 | 8.365 | 14.947 | 0.55964 | 644.685 | 91.38 | 611.034 | 1.0286 | 0.85433 | 44.293 | 242.9335 | 660.8969 | 0.55327 | 631.095 | 392.578 | 14.828 | 13.142 | 49101.5828 | 904.9042 | 644.685 | 611.0338 | 405.1794 | 0.49012 | 344.585 | 0.85045 | 61.2151
2019-12-23 12:00 | 364.648 | 244.103 | 131.861 | 56.093 | 15.38 | 611.673 | 24.288 | 17.257 | 25.663 | 95.404 | 2.36 | 1.817 | 27.99 | -0.94 | 273.919 | 3.459 | 30.018 | 561.582 | 21.897 | 290.985 | 564.933 | 104.797 | 269.221 | 987.1372 | 48199.2344 | 61985.2357 | 38.4314 | 10.6888 | 0.26 | 6527.4346 | 23.2149 | 384.4676 | 322.3413 | 31.0362 | 40.7986 | 25000 | 8.406 | 14.947 | 0.56239 | 643.152 | 91.245 | 611.673 | 1.0344 | 0.85465 | 44.1601 | 244.1242 | 661.7156 | 0.55106 | 629.35 | 391.838 | 14.389 | 13.059 | 49423.5305 | 904.1076 | 643.152 | 611.6726 | 406.9236 | 0.49097 | 346.2218 | 0.85083 | 62.3151
2019-12-23 13:00 | 364.715 | 244.044 | 132.219 | 55.673 | 14.646 | 611.673 | 24.059 | 17.205 | 25.511 | 96.299 | 2.365 | 1.82 | 27.971 | -0.94 | 273.919 | 3.467 | 29.945 | 561.707 | 21.906 | 291.174 | 564.986 | 104.797 | 269.128 | 986.5511 | 48199.2344 | 62351.57 | 38.4496 | 10.9672 | 0.26 | 6536.5542 | 23.2618 | 384.7145 | 322.3958 | 30.9896 | 40.7986 | 25000 | 8.306 | 14.947 | 0.5557 | 643.412 | 91.454 | 611.673 | 1.0441 | 0.85437 | 44.2008 | 241.2201 | 665.9427 | 0.54767 | 629.007 | 391.856 | 14.589 | 13.046 | 49739.2476 | 907.3183 | 643.412 | 611.6726 | 410.9313 | 0.49164 | 349.4913 | 0.85049 | 62.3382
2019-12-23 14:00 | 365.414 | 243.516 | 132.229 | 53.071 | 14.748 | 611.469 | 23.839 | 17.348 | 25.573 | 94.307 | 2.366 | 1.819 | 28.038 | -0.94 | 273.746 | 3.47 | 29.906 | 561.693 | 21.921 | 291.128 | 564.913 | 104.9 | 269.387 | 986.092 | 48199.2344 | 63078.9876 | 38.4479 | 11.2601 | 0.26 | 6531.9819 | 23.266 | 384.755 | 322.634 | 31.0587 | 40.7986 | 25000 | 8.225 | 14.947 | 0.55028 | 643.455 | 91.508 | 611.469 | 1.0647 | 0.85426 | 44.1719 | 238.8677 | 673.6815 | 0.54241 | 628.713 | 391.409 | 14.912 | 13.042 | 50317.2584 | 914.0108 | 643.455 | 611.4694 | 418.9056 | 0.49185 | 356.215 | 0.85035 | 62.3537
2019-12-23 15:00 | 371.622 | 249.26 | 132.895 | 63.913 | 11.887 | 609.273 | 25.377 | 18.328 | 26.726 | 90.2 | 2.364 | 1.824 | 28.957 | -0.939 | 273.74 | 3.512 | 30.622 | 561.277 | 22.093 | 293.707 | 564.89 | 105.689 | 271.25 | 987.2007 | 49223.25 | 63017.1283 | 38.44 | 11.4837 | 0.26 | 6535.2495 | 23.4285 | 384.6219 | 322.743 | 31.4509 | 42.8783 | 25000 | 8.398 | 14.947 | 0.56185 | 649.942 | 91.814 | 609.273 | 1.0408 | 0.85339 | 44.203 | 243.8919 | 672.8837 | 0.55228 | 636.507 | 388.798 | 11.022 | 13.39 | 49212.1396 | 920.8109 | 649.942 | 609.2725 | 412.1397 | 0.49002 | 350.0329 | 0.84931 | 63.4212
2019-12-23 16:00 | 370.542 | 248.381 | 132.706 | 53.516 | 12.152 | 610.182 | 26.256 | 17.967 | 26.31 | 91.46 | 2.374 | 1.825 | 28.765 | -0.94 | 274.081 | 3.499 | 30.448 | 560.746 | 22.039 | 292.624 | 564.457 | 105.324 | 270.83 | 987.5043 | 48967.2461 | 63173.2008 | 38.3879 | 11.1395 | 0.26 | 6539.5322 | 23.3698 | 384.591 | 322.3857 | 31.5976 | 42.1369 | 25000 | 8.343 | 14.947 | 0.55817 | 650.124 | 91.966 | 610.182 | 1.0439 | 0.85323 | 44.2921 | 242.2946 | 673.6344 | 0.55006 | 636.296 | 388.49 | 12.567 | 13.246 | 49524.6137 | 916.4899 | 650.124 | 610.1824 | 414.1141 | 0.49441 | 351.6991 | 0.84928 | 62.4188
2019-12-23 17:00 | 370.942 | 248.791 | 132.94 | 55.458 | 11.645 | 609.706 | 25.949 | 17.671 | 26.014 | 92.928 | 2.373 | 1.824 | 28.541 | -0.941 | 274.022 | 3.5 | 30.352 | 560.887 | 22.058 | 293.261 | 564.93 | 105.352 | 270.857 | 987.9756 | 49223.25 | 63261.9767 | 38.3788 | 11.8315 | 0.26 | 6530.7861 | 23.3961 | 384.7473 | 322.1031 | 31.3838 | 41.6848 | 25000 | 8.343 | 14.947 | 0.55817 | 651.516 | 91.966 | 609.706 | 1.0417 | 0.85336 | 44.2433 | 242.2946 | 674.4211 | 0.55002 | 637.521 | 387.619 | 12.433 | 13.278 | 49324.5736 | 915.4096 | 651.516 | 609.7062 | 413.7987 | 0.49598 | 351.3826 | 0.84916 | 61.3289
2019-12-23 18:00 | 371.456 | 249.26 | 133.198 | 54.111 | 11.688 | 609.53 | 25.495 | 17.739 | 26.129 | 96.923 | 2.37 | 1.83 | 28.579 | -0.941 | 273.864 | 3.508 | 30.659 | 560.733 | 22.099 | 293.471 | 564.93 | 105.474 | 271.005 | 988.8442 | 49223.25 | 63298.936 | 38.3801 | 11.5592 | 0.26 | 6533.8076 | 23.4143 | 384.7801 | 322.1677 | 31.4345 | 41.6667 | 25000 | 8.39 | 14.947 | 0.56132 | 651.997 | 92.134 | 609.53 | 1.0418 | 0.85295 | 44.2623 | 243.6596 | 674.8384 | 0.55044 | 638.758 | 388.03 | 11.698 | 13.305 | 49355.0926 | 918.4485 | 651.997 | 609.5298 | 414.019 | 0.49414 | 351.4377 | 0.84884 | 61.2447
2019-12-23 19:00 | 372.297 | 250.286 | 133.526 | 57.244 | 11.514 | 609.433 | 26.022 | 18.102 | 26.472 | 90.093 | 2.373 | 1.825 | 28.944 | -0.941 | 273.784 | 3.514 | 30.53 | 560.733 | 22.121 | 294.141 | 565.159 | 105.676 | 271.351 | 989.5873 | 49223.25 | 63285.6891 | 38.3825 | 11.7763 | 0.26 | 6531.061 | 23.467 | 384.755 | 322.2222 | 31.6603 | 42.9145 | 25000 | 8.37 | 14.947 | 0.55998 | 653.619 | 92.748 | 609.433 | 1.036 | 0.85204 | 44.2409 | 243.0788 | 674.7392 | 0.55176 | 639.542 | 388.155 | 11.795 | 13.346 | 49347.8389 | 920.7169 | 653.619 | 609.4328 | 412.6768 | 0.49265 | 349.8727 | 0.84781 | 61.2309
2019-12-23 20:00 | 371.498 | 249.495 | 133.947 | 50.803 | 11.723 | 609.522 | 23.59 | 17.859 | 26.22 | 93.826 | 2.368 | 1.825 | 28.858 | -0.943 | 274.168 | 3.517 | 30.584 | 560.972 | 22.141 | 293.974 | 564.93 | 105.728 | 271.631 | 990.4241 | 48967.2461 | 60193.5518 | 38.3807 | 11.5472 | 0.26 | 6535.6221 | 23.5318 | 384.7724 | 322.2222 | 31.6209 | 41.7209 | 25000 | 8.361 | 14.947 | 0.55938 | 652.76 | 92.857 | 609.522 | 0.95684 | 0.85214 | 44.2738 | 242.8174 | 641.7425 | 0.57889 | 639.528 | 387.974 | 12.315 | 13.319 | 47179.9638 | 890.0166 | 652.76 | 609.5217 | 380.7001 | 0.48986 | 322.7029 | 0.84766 | 58.9553
2019-12-23 21:00 | 373.954 | 250.393 | 134.486 | 54.693 | 11.25 | 607.947 | 24.85 | 17.615 | 25.95 | 93.225 | 2.366 | 1.825 | 28.59 | -0.943 | 274.212 | 3.518 | 30.59 | 561.255 | 22.177 | 294.097 | 564.93 | 105.73 | 271.798 | 990.7065 | 49223.25 | 45475.0723 | 38.404 | 11.8619 | 0.26 | 6531.3032 | 23.5659 | 384.8129 | 322.1031 | 31.3665 | 41.2507 | 25000 | 8.335 | 14.947 | 0.55764 | 654.608 | 92.762 | 607.947 | 0.56 | 0.85513 | 44.2178 | 242.0623 | 485.1178 | 0.77085 | 640.665 | 388.328 | 11.194 | 13.313 | 35479.6555 | 735.4586 | 654.608 | 607.9469 | 222.8629 | 0.48848 | 188.8579 | 0.84742 | 59.015
2019-12-23 22:00 | 259.087 | 160.41 | 110.418 | 56.485 | 10.815 | 636.904 | 14.608 | 17.562 | 25.17 | 56.218 | 2.367 | 1.818 | 27.514 | -0.949 | 270.84 | 3.185 | 19.209 | 564.752 | 18.293 | 241.94 | 566.217 | 89.696 | 228.553 | 990.8637 | 35399.0391 | 41877.2978 | 38.4034 | 10.8317 | 0.26 | 6750.7437 | 19.3904 | 386.1147 | 322.5251 | 29.6491 | 37.4892 | 25000 | 7.608 | 14.947 | 0.509 | 478.973 | 83.832 | 636.904 | 0.90307 | 0.87336 | 45.7041 | 220.949 | 446.731 | 0.57996 | 476.984 | 342.496 | 14.625 | 9.642 | 45431.5043 | 608.3938 | 478.973 | 636.9044 | 275.4894 | 0.48185 | 239.2282 | 0.86838 | 52.2404
2019-12-23 23:00 | 221.066 | 128.762 | 103.615 | 57.338 | 10.444 | 651.759 | 10.886 | 15.684 | 22.355 | 92.392 | 2.375 | 1.822 | 24.992 | -0.953 | 268.902 | 3.185 | 15.067 | 566.026 | 17.138 | 225.329 | 565.193 | 84.671 | 215.852 | 991.1673 | 31651.4824 | 38010.1976 | 38.4182 | 10.5663 | 0.26 | 7089.248 | 18.117 | 384.7839 | 322.743 | 27.3102 | 33.5829 | 25000 | 6.671 | 14.947 | 0.44631 | 434.639 | 80.216 | 651.759 | 0.94008 | 0.88162 | 47.9774 | 193.737 | 405.634 | 0.54499 | 440.344 | 344.389 | 24.556 | 8.793 | 46136.3039 | 559.0834 | 434.639 | 651.7591 | 266.3058 | 0.43979 | 233.5299 | 0.87692 | 47.9454
2019-12-24 | 236.239 | 144.821 | 103.179 | 55.529 | 10.689 | 651.655 | 12.084 | 15.297 | 21.952 | 90.584 | 2.374 | 1.821 | 24.644 | -0.954 | 268.476 | 3.179 | 15.337 | 565.988 | 16.977 | 226.183 | 565.233 | 84.76 | 216.804 | 991.5857 | 33607.0117 | 780.1771 | 38.4276 | 10.4681 | 0.26 | 7022.0903 | 18.0597 | 384.9615 | 322.5048 | 26.8647 | 33.4201 | 25000 | 6.655 | 14.947 | 0.44524 | 453.8 | 78.685 | 651.655 | -0.49696 | 0.86999 | 47.5113 | 193.2723 | 8.3279 | 28.3673 | 454.682 | 344.809 | 22.881 | 9.077 | 892.0852 | 167.5347 | 453.8 | 651.6553 | -146.9612 | 0.46049 | -129.2162 | 0.87925 | 46.9627
2019-12-24 01:00 | 34.559 | 39.912 | 0.263 | 55.713 | 10.62 | 521.576 | 8.63 | 14.842 | 25.644 | 106.681 | 2.7 | 2.386 | 24.769 | -0.944 | 267.074 | 3.352 | 18.098 | 557.715 | 15.824 | 262.791 | 559.809 | 0 | 206.876 | 991.7428 | 18979.2891 | 0 | 37.9769 | 8.9401 | 0.26 | 28176.7715 | 0 | 418.75 | 320.8473 | 30.4745 | 42.9388 | 25000 | 10.802 | 14.947 | 0.72269 | 391.606 | 81.194 | 521.576 | -0.23918 | 0.80946 | 192.9056 | 313.7081 | 0 | #DIV/0! | 404.181 | 319.264 | 29.858 | 5.021 | 0 | 127.3303 | 391.606 | 521.5759 | -48.8521 | 0.22654 | -41.2472 | 0.84433 | 56.9619
2019-12-24 02:00 | -1.432 | 1.231 | 0.206 | 50.904 | 10.94 | 345.073 | 0.982 | 14.611 | 14.885 | 88.899 | 2.07 | 1.963 | 21.195 | -0.497 | 254.676 | 1.6 | 0 | 545.81 | 10.436 | 18.479 | 541.909 | 0 | 21.303 | 992.0781 | 0 | 0 | 37.5386 | 2.8506 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 408.6326 | 317.2116 | 33.4562 | 491.875 | 25000 | 0.274 | 14.947 | 0.018331 | 11.36 | 45.938 | 345.073 | -1.0412 | 0.5586 | -7.3275e-36 | 7.9574 | 0 | #DIV/0! | 12.416 | 122.313 | 18.042 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.36 | 345.0733 | -4.0816 | #DIV/0! | -3.5383 | 0.86687 | 507.5189
2019-12-24 03:00 | -0.819 | 1.231 | 0.264 | 53.942 | 10.443 | 317.69 | 0.523 | 15.232 | 16.454 | 101.978 | 1.823 | 1.972 | 20.423 | 0.002 | 243.874 | 1.626 | 0 | 533.788 | 10.732 | 18.73 | 519.765 | 0 | 21.489 | 992.8621 | 0 | 0 | 37.5482 | 2.3468 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 421.3687 | 317.6673 | 50.1447 | 990.9144 | 25000 | 1.222 | 14.947 | 0.081756 | 11.354 | 27.513 | 317.69 | -0.99188 | 0.7483 | -7.3257e-36 | 35.4889 | 0 | #DIV/0! | 10.221 | 126.113 | 15.88 | 0.211 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.354 | 317.6905 | -3.5778 | #DIV/0! | -3.2679 | 0.9134 | 1009.7355
2019-12-24 04:00 | -0.749 | 1.231 | 0.264 | 54.446 | 10.077 | 286.787 | 0.027 | 15.946 | 17.562 | 101.89 | 1.858 | 2.007 | 20.418 | 0.002 | 233.659 | 1.596 | 0 | 522.02 | 10.915 | 19.158 | 500.126 | 0 | 21.557 | 992.486 | 0 | 0 | 37.5604 | 2.2698 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 411.0828 | 319.577 | 51.1429 | 990.3212 | 25000 | 1.616 | 14.947 | 0.10812 | 14.823 | 26.626 | 286.787 | -0.82351 | 0.73597 | -7.3233e-36 | 46.9313 | 0 | #DIV/0! | 15.066 | 108.987 | 15.252 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.823 | 286.7874 | -3.5008 | #DIV/0! | -3.1757 | 0.90716 | 1009.6135
2019-12-24 05:00 | -0.798 | 1.231 | 0.264 | 57.064 | 9.648 | 263.594 | 0.005 | 16.44 | 18.006 | 100.981 | 1.858 | 2.007 | 20.707 | 0.002 | 223.584 | 1.81 | 0 | 510.696 | 10.945 | 19.451 | 483.454 | 0 | 21.032 | 992.9467 | 0 | 0 | 37.5596 | 2.2373 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 398.0617 | 321.4627 | 58.4201 | 992.6794 | 25000 | 1.566 | 14.947 | 0.10477 | 15.929 | 23.272 | 263.594 | -0.82602 | 0.75125 | -7.3234e-36 | 45.4792 | 0 | #DIV/0! | 16.493 | 99.85 | 14.849 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.929 | 263.5941 | -3.4683 | #DIV/0! | -3.1621 | 0.91171 | 1009.1227
2019-12-24 06:00 | -0.8 | 1.231 | 0.263 | 57.546 | 9.688 | 240.669 | 0 | 16.771 | 18.376 | 103.891 | 1.865 | 2.016 | 20.967 | 0.002 | 213.367 | 1.848 | 0 | 499.646 | 10.873 | 19.709 | 468.734 | 0 | 20.802 | 993.6793 | 0 | 0 | 37.5487 | 2.2786 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 388.0786 | 322.9649 | 54.3724 | 995.8188 | 25000 | 1.605 | 14.947 | 0.10738 | 16.024 | 24.591 | 240.669 | -0.91006 | 0.70869 | -7.3256e-36 | 46.6119 | 0 | #DIV/0! | 16.708 | 87.21 | 14.496 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.024 | 240.6692 | -3.5096 | #DIV/0! | -3.151 | 0.89782 | 1008.3736
2019-12-24 07:00 | -0.749 | 1.231 | 0.206 | 56.447 | 9.667 | 221.528 | 0 | 16.99 | 18.616 | 100.331 | 1.853 | 1.984 | 21.123 | 0.003 | 203.812 | 1.997 | 0 | 488.915 | 10.741 | 19.937 | 455.208 | 0 | 21.094 | 994.4542 | 0 | 0 | 37.5495 | 2.2128 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 377.7217 | 323.6352 | 58.7451 | 994.8641 | 25000 | 1.626 | 14.947 | 0.10878 | 16.075 | 22.32 | 221.528 | -0.96707 | 0.71813 | -7.3254e-36 | 47.2218 | 0 | #DIV/0! | 16.857 | 80.757 | 13.095 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.075 | 221.5278 | -3.4438 | #DIV/0! | -3.0968 | 0.89925 | 1008.5934
2019-12-24 08:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 58.183 | 9.718 | 204.793 | 0 | 17.121 | 18.771 | 101.048 | 1.867 | 2.016 | 21.211 | 0.002 | 194.758 | 2.149 | 0 | 478.796 | 10.536 | 20.095 | 442.516 | 0 | 20.315 | 995.7411 | 0 | 0 | 37.55 | 2.2261 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 369.0865 | 323.9704 | 59.1435 | 995.6887 | 25000 | 1.65 | 14.947 | 0.11039 | 15.193 | 24.456 | 204.793 | -1.1111 | 0.66463 | -7.3253e-36 | 47.9188 | 0 | #DIV/0! | 15.845 | 73.932 | 13.394 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.193 | 204.7926 | -3.4571 | #DIV/0! | -3.0443 | 0.88058 | 1006.2856
2019-12-24 09:00 | -0.747 | 1.231 | 0.205 | 57.394 | 9.758 | 191.862 | 0 | 17.18 | 18.78 | 101.809 | 1.86 | 2.011 | 21.252 | 0.002 | 186.365 | 2.318 | 0 | 468.976 | 10.467 | 20.403 | 430.189 | 0 | 19.746 | 996.5991 | 0 | 0 | 37.5474 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 360.968 | 324.1198 | 58.4044 | 996.4265 | 25000 | 1.6 | 14.947 | 0.10704 | 14.514 | 23.639 | 191.862 | -1.2471 | 0.65242 | -7.3258e-36 | 46.4667 | 0 | #DIV/0! | 16.767 | 69.192 | 13.159 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.514 | 191.8618 | -3.4728 | #DIV/0! | -3.0449 | 0.87679 | 1005.4193
2019-12-24 10:00 | -0.747 | 1.231 | 0.206 | 54.994 | 10.298 | 178.331 | 0.013 | 17.209 | 18.755 | 100.104 | 1.858 | 2.007 | 21.238 | 0.002 | 178.255 | 2.577 | 0 | 459.761 | 10.288 | 19.572 | 418.199 | 0 | 19.005 | 997.1534 | 0 | 0 | 37.5495 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 353.706 | 323.9342 | 58.8099 | 997.8588 | 25000 | 1.546 | 14.947 | 0.10343 | 14.823 | 24.999 | 178.331 | -1.3137 | 0.60453 | -7.3254e-36 | 44.8984 | 0 | #DIV/0! | 15.19 | 63.791 | 12.727 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.823 | 178.3311 | -3.4728 | #DIV/0! | -2.9859 | 0.85982 | 1004.8735
2019-12-24 11:00 | -0.747 | 1.231 | 0.263 | 52.671 | 10.717 | 168.012 | 0 | 17.224 | 18.709 | 102.637 | 1.863 | 2.013 | 21.268 | 0.002 | 170.534 | 2.841 | 0 | 450.832 | 10.01 | 19.639 | 406.521 | 0 | 18.215 | 997.3 | 0 | 2093.6917 | 37.55 | 2.2418 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 346.266 | 323.5508 | 57.4157 | 995.6019 | 25000 | 1.485 | 14.947 | 0.099351 | 15.074 | 25.612 | 168.012 | 7.2516 | 0.86414 | -7.3253e-36 | 43.1269 | 21.8384 | -0.034206 | 14.549 | 59.202 | 13.009 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.074 | 168.0117 | 18.3656 | #DIV/0! | 15.5659 | 0.84756 | 1004.7127
2019-12-24 12:00 | -2.422 | 1.231 | 0.206 | 51.708 | 11.046 | 157.412 | 0 | 14.623 | 14.766 | 62.189 | 2.388 | 1.827 | 20.7 | 0.002 | 162.437 | 2.875 | 0 | 442.3 | 9.687 | 19.737 | 395.174 | 0 | 17.557 | 997.4888 | 0 | 24984.3881 | 37.5474 | 3.8783 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 339.3644 | 322.6466 | 47.8154 | 997.121 | 25000 | 0.143 | 14.947 | 0.0095671 | 14.375 | 26.366 | 157.412 | 112.9016 | 0.83501 | -7.3258e-36 | 4.153 | 260.5827 | -0.0092946 | 13.761 | 54.8 | 14.271 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.375 | 157.4119 | 255.4732 | #DIV/0! | 212.6825 | 0.8325 | 1004.5225
2019-12-24 13:00 | 9.249 | 16.352 | 0.262 | 49.365 | 11.256 | 412.911 | 6.271 | 13.626 | 13.612 | 72.178 | 2.377 | 1.815 | 18.387 | 0.004 | 154.901 | 2.148 | 0 | 422.198 | 5.377 | 18.03 | 268.104 | 0 | 21.4 | 998.158 | 15825.6162 | 40360.6103 | 37.6096 | 7.1723 | 0.26 | 91175.5234 | 0.010006 | 334.3894 | 320.7494 | 59.0357 | 998.9091 | 25000 | -0.014 | 14.947 | -0.00093664 | 407.888 | 90.869 | 412.911 | 2.3639 | 0.78383 | 630.3083 | -0.40658 | 421.6517 | 0.021935 | 421.521 | 295.763 | 17.431 | 4.326 | 95917.0203 | 542.6231 | 407.888 | 412.9105 | 398.1269 | 0.11317 | 310.5118 | 0.77993 | 1012.2121
2019-12-24 14:00 | 133.545 | 73.67 | 69.304 | 48.567 | 11.472 | 595.006 | 7.223 | 19.675 | 25.714 | 13.363 | 2.362 | 1.814 | 27.696 | -0.956 | 254.304 | 3.308 | 12.129 | 505.332 | 13.712 | 175.325 | 524.706 | 74.091 | 161.218 | 998.1066 | 23843.3633 | 45537.3285 | 38.4551 | 8.7729 | 0.26 | 8815.9482 | 14.3605 | 347.6996 | 300.1651 | 28.8934 | 37.0081 | 25000 | 6.039 | 14.947 | 0.40403 | 398.136 | 85.731 | 595.006 | 1.7053 | 0.85898 | 59.6058 | 175.3826 | 486.4281 | 0.27454 | 411.28 | 331.285 | 31.416 | 6.486 | 73443.5472 | 610.6489 | 398.136 | 595.0062 | 403.9854 | 0.35647 | 345.7773 | 0.85592 | 44.4048
2019-12-24 15:00 | 223.601 | 130.403 | 102.611 | 49.768 | 10.93 | 651.826 | 9.758 | 16.032 | 22.7 | 75.554 | 2.362 | 1.815 | 25.223 | -0.96 | 266.482 | 3.177 | 14.954 | 565.861 | 16.864 | 224.883 | 563.587 | 84.578 | 215.862 | 999.2047 | 32547.4961 | 51060.2949 | 38.4564 | 10.035 | 0.26 | 7211.9932 | 17.8872 | 381.7033 | 313.7064 | 27.6331 | 34.3822 | 25000 | 6.668 | 14.947 | 0.44611 | 443.814 | 78.779 | 651.826 | 1.4 | 0.88206 | 48.7596 | 193.6498 | 545.4427 | 0.40994 | 446.503 | 348.14 | 24.05 | 8.761 | 60330.1049 | 686.1651 | 443.814 | 651.8262 | 405.0049 | 0.4638 | 356.0563 | 0.87914 | 40.4266
2019-12-24 16:00 | 251.846 | 150.447 | 109.867 | 47.622 | 10.724 | 648.4 | 12.352 | 16.132 | 23.323 | 82.897 | 2.365 | 1.816 | 25.527 | -0.959 | 270.038 | 3.232 | 17.485 | 565.765 | 18.134 | 239.893 | 565.112 | 89.103 | 228.529 | 999.4042 | 35655.043 | 57812.5817 | 38.4564 | 11.5263 | 0.26 | 7029.9775 | 19.1609 | 385.066 | 319.7811 | 27.5408 | 35.1924 | 25000 | 7.191 | 14.947 | 0.4811 | 467.171 | 81.175 | 648.4 | 1.5041 | 0.8779 | 47.529 | 208.8386 | 617.5729 | 0.4078 | 467.547 | 350.702 | 19.276 | 9.518 | 62354.7791 | 762.275 | 467.171 | 648.4004 | 455.5999 | 0.49057 | 398.5618 | 0.87481 | 41.5378
2019-12-24 17:00 | 372.983 | 251.253 | 132.536 | 49.682 | 10.169 | 607.118 | 24.352 | 16.594 | 24.47 | 97.303 | 2.364 | 1.818 | 26.942 | -0.957 | 272.15 | 3.442 | 30.536 | 558.686 | 21.833 | 292.589 | 560.354 | 104.146 | 269.432 | 1000.2833 | 49479.2539 | 63161.8702 | 38.4396 | 11.7851 | 0.26 | 6568.168 | 23.136 | 385.2182 | 321.3542 | 30.475 | 37.5506 | 25000 | 7.876 | 14.947 | 0.52693 | 662.33 | 91.93 | 607.118 | 1.0231 | 0.8528 | 44.4262 | 228.7322 | 674.421 | 0.55304 | 649.002 | 387.6 | 11.097 | 13.365 | 49069.3676 | 921.9045 | 662.33 | 607.1183 | 411.3831 | 0.49215 | 349.0912 | 0.84858 | 44.0605
2019-12-24 18:00 | 373.273 | 252.894 | 133.313 | 49.931 | 9.925 | 608.113 | 23.813 | 17.113 | 25.604 | 93.736 | 2.365 | 1.819 | 27.974 | -0.955 | 273.238 | 3.528 | 31.505 | 558.73 | 22.045 | 295.206 | 564.399 | 105.768 | 272.118 | 1001.1519 | 49735.2578 | 64380.152 | 38.4254 | 11.321 | 0.26 | 6577.3848 | 23.3999 | 383.7558 | 320.9867 | 30.7967 | 40.2127 | 25000 | 8.491 | 14.947 | 0.56807 | 660.514 | 91.964 | 608.113 | 1.053 | 0.85271 | 44.5049 | 246.5928 | 687.1761 | 0.5432 | 650.247 | 385.261 | 10.589 | 13.469 | 49740.0421 | 935.2601 | 660.514 | 608.1135 | 422.9613 | 0.49365 | 358.9973 | 0.84877 | 46.0434
2019-12-24 19:00 | 376.436 | 256.059 | 133.887 | 51.289 | 9.81 | 601.724 | 23.927 | 17.189 | 25.734 | 91.77 | 2.366 | 1.822 | 28.149 | -0.955 | 273.888 | 3.516 | 30.878 | 558.784 | 22.318 | 294.349 | 563.513 | 105.907 | 272.22 | 1001.8421 | 50247.2656 | 51112.5677 | 38.382 | 11.3492 | 0.26 | 6580.8457 | 23.6422 | 384.3872 | 320.435 | 31.1921 | 41.1386 | 25000 | 8.545 | 14.947 | 0.57169 | 663.787 | 92.952 | 601.724 | 0.69486 | 0.85159 | 44.5787 | 248.161 | 544.9454 | 0.69078 | 650.492 | 385.71 | 9.567 | 13.605 | 39042.9912 | 797.6362 | 663.787 | 601.7236 | 277.537 | 0.49233 | 234.6643 | 0.84552 | 46.0163
2019-12-24 20:00 | 377.545 | 254.418 | 134.809 | 50.533 | 9.862 | 605.592 | 24.117 | 16.683 | 25.321 | 90.22 | 2.368 | 1.817 | 27.759 | -0.957 | 274.079 | 3.545 | 31.384 | 558.529 | 22.375 | 296.855 | 565.416 | 106.492 | 274.744 | 1001.9568 | 49991.2617 | 41854.9465 | 38.3949 | 11.5192 | 0.26 | 6519.3066 | 23.7309 | 384.863 | 320.9047 | 30.5227 | 39.4821 | 25000 | 8.638 | 14.947 | 0.57791 | 664.42 | 92.505 | 605.592 | 0.44849 | 0.85641 | 44.147 | 250.8619 | 446.3936 | 0.84577 | 650.644 | 386.832 | 9.897 | 13.629 | 32145.9584 | 705.1967 | 664.42 | 605.5916 | 180.4563 | 0.48485 | 152.8914 | 0.84725 | 43.9745
2019-12-24 21:00 | 219.473 | 128.293 | 103.543 | 48.73 | 10.058 | 651.255 | 10.784 | 15.784 | 22.647 | 50.083 | 2.375 | 1.819 | 25.341 | -0.962 | 268.667 | 3.187 | 15.307 | 565.746 | 17.082 | 226.368 | 565.727 | 85.316 | 217.639 | 1001.685 | 31907.4863 | 41294.3594 | 38.4038 | 10.2895 | 0.26 | 7098.4341 | 18.0887 | 385.9958 | 321.4154 | 27.8248 | 34.4401 | 25000 | 6.863 | 14.947 | 0.45916 | 436.16 | 80.382 | 651.255 | 1.063 | 0.88064 | 48.0575 | 199.313 | 440.5172 | 0.49822 | 442.887 | 342.58 | 24.301 | 8.687 | 49701.8762 | 585.2992 | 436.16 | 651.2545 | 301.9345 | 0.45275 | 264.6681 | 0.87657 | 38.3489
2019-12-24 22:00 | 231.199 | 138.374 | 104.163 | 49.23 | 9.965 | 653.79 | 12.117 | 15.273 | 22.003 | 91.308 | 2.375 | 1.819 | 24.798 | -0.964 | 268.905 | 3.182 | 14.776 | 566.067 | 17.05 | 227.872 | 564.76 | 85.177 | 217.978 | 1001.7273 | 33095.0039 | 42973.912 | 38.3517 | 10.7046 | 0.26 | 7093.0034 | 18.1248 | 385.1482 | 321.5278 | 26.928 | 33.4201 | 25000 | 6.73 | 14.947 | 0.45026 | 449.029 | 79.492 | 653.79 | 1.0516 | 0.88249 | 48.086 | 195.4504 | 457.812 | 0.50501 | 452.472 | 342.191 | 23.508 | 9.015 | 49799.7544 | 606.0104 | 449.029 | 653.7897 | 308.7332 | 0.46547 | 271.1956 | 0.87841 | 36.378
2019-12-24 23:00 | 220.932 | 128.41 | 102.76 | 49.699 | 9.894 | 649.312 | 11.228 | 15.124 | 22.025 | 94.244 | 2.378 | 1.819 | 24.711 | -0.965 | 268.509 | 3.184 | 14.373 | 566.273 | 16.995 | 225.306 | 565 | 84.668 | 215.729 | 1002.2288 | 32035.4883 | 46315.9219 | 38.0639 | 10.5431 | 0.26 | 7197.7012 | 17.9939 | 384.7814 | 321.7115 | 26.9013 | 33.4201 | 25000 | 6.901 | 14.947 | 0.4617 | 438.853 | 80.098 | 649.312 | 1.2309 | 0.88024 | 49.1648 | 200.4165 | 489.7118 | 0.45115 | 445.333 | 343.615 | 25.141 | 8.702 | 55031.5476 | 633.3647 | 438.853 | 649.3124 | 350.759 | 0.45438 | 307.4898 | 0.87664 | 35.3178
2019-12-25 | 225.293 | 132.044 | 103.28 | 49.284 | 9.532 | 650.977 | 11.443 | 15.191 | 22.07 | 98.018 | 2.372 | 1.815 | 24.732 | -0.964 | 268.749 | 3.195 | 15.031 | 565.972 | 17.116 | 226.872 | 565.027 | 85.018 | 217.273 | 1001.6638 | 32419.4941 | 55553.4023 | 37.9223 | 10.5584 | 0.26 | 7214.937 | 18.1151 | 384.6213 | 322.0486 | 27.1349 | 33.7023 | 25000 | 6.879 | 14.947 | 0.46023 | 444.739 | 79.671 | 650.977 | 1.5287 | 0.88046 | 49.4666 | 199.7776 | 585.1974 | 0.38499 | 447.065 | 342.943 | 23.941 | 8.914 | 64982.8398 | 734.601 | 444.739 | 650.9772 | 442.5952 | 0.4522 | 388.4272 | 0.87761 | 36.3555
2019-12-25 01:00 | 303.69 | 200.85 | 113.313 | 48.645 | 9.489 | 611.555 | 18.117 | 15.62 | 23.022 | 106.549 | 2.37 | 1.814 | 25.355 | -0.962 | 270.059 | 3.215 | 23.596 | 563.816 | 18.709 | 248.582 | 564.582 | 90.531 | 231.795 | 1001.4237 | 41287.1289 | 59711.8767 | 37.5729 | 11.0252 | 0.26 | 6746.1929 | 19.8192 | 384.3036 | 321.9874 | 28.1557 | 35.0984 | 25000 | 7.402 | 14.947 | 0.49522 | 556.023 | 85.203 | 611.555 | 1.2097 | 0.86431 | 46.6828 | 214.9664 | 623.2081 | 0.4873 | 545.147 | 352.582 | 10.377 | 11.256 | 54340.1606 | 814.8414 | 556.023 | 611.5551 | 411.333 | 0.49776 | 354.0252 | 0.86068 | 38.6451
2019-12-25 02:00 | 315.253 | 206.711 | 118.472 | 45.866 | 9.896 | 602.9 | 18.828 | 15.513 | 23.62 | 95.349 | 2.367 | 1.818 | 26.267 | -0.959 | 270.632 | 3.316 | 25.99 | 560.645 | 19.748 | 260.578 | 564.22 | 94.237 | 241.446 | 1001.7892 | 42055.1406 | 54820.9216 | 37.4301 | 11.5437 | 0.26 | 6632.2671 | 20.9504 | 384.7135 | 320.7979 | 29.5234 | 36.2703 | 25000 | 8.107 | 14.947 | 0.54238 | 569.76 | 88.526 | 602.9 | 1.0239 | 0.85783 | 46.0696 | 235.4408 | 569.9861 | 0.55309 | 556.467 | 360.791 | 10.431 | 11.677 | 48791.8958 | 782.0903 | 569.76 | 602.9004 | 351.7317 | 0.48032 | 300.0854 | 0.85317 | 41.7107
2019-12-25 03:00 | 303.53 | 202.725 | 113.358 | 45.762 | 9.723 | 608.557 | 19.179 | 15.459 | 23.098 | 85.871 | 2.372 | 1.82 | 25.812 | -0.959 | 271.795 | 3.217 | 22.86 | 564.248 | 18.705 | 247.297 | 565.209 | 90.846 | 230.714 | 1001.2242 | 41031.125 | 51306.8883 | 37.0654 | 10.8669 | 0.26 | 6676.7217 | 19.8462 | 385.1688 | 319.795 | 28.3319 | 35.4962 | 25000 | 7.639 | 14.947 | 0.51107 | 554.185 | 86.341 | 608.557 | 0.93301 | 0.86286 | 46.8347 | 221.8493 | 528.2532 | 0.57459 | 542.795 | 352.475 | 9.325 | 11.47 | 46348.0264 | 734.4908 | 554.185 | 608.5568 | 314.6613 | 0.48287 | 270.0177 | 0.85812 | 41.7496
2019-12-25 04:00 | 267.444 | 168.498 | 110.715 | 46.398 | 9.385 | 632.003 | 16.103 | 15.165 | 22.726 | 75.712 | 2.373 | 1.819 | 25.4 | -0.96 | 271.118 | 3.213 | 19.756 | 565.65 | 18.315 | 241.277 | 565.114 | 89.169 | 227.929 | 1000.9418 | 36935.0625 | 52755.1727 | 36.9701 | 11.0723 | 0.26 | 6822.0581 | 19.4106 | 385.6436 | 321.9849 | 27.8497 | 35.0622 | 25000 | 7.561 | 14.947 | 0.50585 | 493.643 | 83.69 | 632.003 | 1.161 | 0.87151 | 47.9775 | 219.584 | 541.7681 | 0.49365 | 490.166 | 345.126 | 14.216 | 10.241 | 52805.2508 | 717.4607 | 493.643 | 632.0026 | 362.1976 | 0.47429 | 314.2355 | 0.86758 | 40.6158
2019-12-25 05:00 | 287.41 | 188.542 | 110.795 | 46.702 | 9.165 | 616.434 | 17.084 | 15.158 | 22.62 | 95.275 | 2.377 | 1.818 | 25.399 | -0.96 | 271.363 | 3.231 | 21.753 | 565.219 | 18.233 | 242.071 | 565.433 | 88.691 | 225.781 | 1000.8059 | 39751.1055 | 43113.1294 | 36.9701 | 11.0313 | 0.26 | 6786.6484 | 19.3452 | 384.6747 | 322.4595 | 27.708 | 34.7222 | 25000 | 7.462 | 14.947 | 0.49923 | 531.592 | 84.568 | 616.434 | 0.74209 | 0.86876 | 47.7285 | 216.7089 | 442.7494 | 0.64915 | 520.481 | 348.311 | 10.787 | 10.856 | 40096.9405 | 626.6429 | 531.592 | 616.4344 | 243.1763 | 0.49168 | 209.815 | 0.86281 | 40.6619
2019-12-25 06:00 | 225.61 | 127.473 | 106.403 | 45.008 | 9.089 | 651.59 | 10.807 | 15.225 | 22.219 | 25.405 | 2.376 | 1.822 | 25.174 | -0.962 | 269.773 | 3.171 | 15.535 | 566.264 | 17.573 | 233.535 | 565.809 | 87.132 | 222.182 | 1000.8376 | 32291.4922 | 43233.4708 | 36.9437 | 10.9696 | 0.26 | 7100.6704 | 18.6089 | 384.3972 | 321.3146 | 27.509 | 34.3461 | 25000 | 6.994 | 14.947 | 0.46792 | 440.152 | 79.024 | 651.59 | 1.0643 | 0.88293 | 49.9726 | 203.1174 | 443.6682 | 0.50851 | 444.242 | 341.548 | 23.07 | 8.883 | 49462.1196 | 593.483 | 440.152 | 651.5896 | 305.2254 | 0.44222 | 268.2083 | 0.87872 | 38.3827
2019-12-25 07:00 | 239.291 | 147.868 | 104.283 | 46.708 | 8.823 | 648.364 | 12.322 | 14.371 | 21.428 | 95.924 | 2.382 | 1.819 | 24.39 | -0.964 | 268.772 | 3.182 | 15.176 | 565.985 | 17.103 | 227.439 | 564.649 | 85.353 | 217.873 | 1001.3089 | 34631.0273 | 42942.5969 | 36.9174 | 10.8389 | 0.26 | 7106.0889 | 18.1266 | 382.6443 | 321.5278 | 26.6604 | 32.8921 | 25000 | 7.057 | 14.947 | 0.47213 | 458.797 | 79.672 | 648.364 | 0.94687 | 0.88167 | 50.0465 | 204.947 | 440.3687 | 0.54339 | 462.66 | 343.817 | 21.566 | 9.447 | 45777.6555 | 594.8664 | 458.797 | 648.3643 | 281.6619 | 0.47211 | 247.0507 | 0.87712 | 36.4009
2019-12-25 08:00 | 225.722 | 134.505 | 103.455 | 45.78 | 8.654 | 651.089 | 11.399 | 13.949 | 20.609 | 97.63 | 2.378 | 1.817 | 24.232 | -0.965 | 268.606 | 3.178 | 15.028 | 566.022 | 16.904 | 226.572 | 564.945 | 84.899 | 216.713 | 1002.1351 | 32839 | 43488.3453 | 36.9505 | 11.0198 | 0.26 | 7145.124 | 17.9128 | 382.3337 | 321.6619 | 26.5076 | 32.5521 | 25000 | 6.66 | 14.947 | 0.44557 | 444.091 | 78.844 | 651.089 | 1.0405 | 0.88318 | 50.2762 | 193.4175 | 446.3659 | 0.50569 | 448.013 | 341.399 | 23.862 | 9.052 | 48933.1929 | 597.9075 | 444.091 | 651.089 | 300.841 | 0.45278 | 264.4105 | 0.8789 | 35.3273
2019-12-25 09:00 | 236.61 | 142.711 | 104.839 | 44.772 | 9.612 | 650.774 | 11.985 | 14.109 | 20.896 | 92.017 | 2.373 | 1.818 | 24.279 | -0.965 | 268.297 | 3.189 | 16.033 | 566.139 | 17.273 | 231.199 | 564.53 | 86.537 | 221.445 | 1002.2816 | 33863.0156 | 42655.635 | 37.0018 | 10.4518 | 0.26 | 7069.8721 | 18.3068 | 382.4807 | 321.942 | 26.5395 | 32.5521 | 25000 | 6.787 | 14.947 | 0.45407 | 455.853 | 79.588 | 650.774 | 0.96159 | 0.88203 | 49.6778 | 197.1058 | 438.4259 | 0.53968 | 460.082 | 341.76 | 21.526 | 9.385 | 46609.351 | 597.9196 | 455.853 | 650.7739 | 285.2631 | 0.45645 | 250.3762 | 0.8777 | 35.3429
2019-12-25 10:00 | 270.51 | 171.897 | 108.741 | 43.223 | 10.438 | 633.189 | 15.685 | 14.149 | 21.061 | 116.609 | 2.378 | 1.821 | 24.319 | -0.966 | 268.333 | 3.189 | 19.486 | 565.934 | 17.75 | 237.817 | 563.035 | 87.586 | 223.959 | 1002.407 | 37703.0742 | 43003.6559 | 37.0296 | 11.0513 | 0.26 | 6899.605 | 18.8801 | 382.9703 | 322.0486 | 26.6004 | 32.6461 | 25000 | 6.912 | 14.947 | 0.46243 | 502.804 | 83.628 | 633.189 | 0.81474 | 0.87332 | 48.4449 | 200.736 | 442.3361 | 0.61155 | 498.609 | 347.472 | 15.322 | 10.349 | 42235.5455 | 617.4907 | 502.804 | 633.189 | 259.3878 | 0.48002 | 225.1293 | 0.86793 | 34.4575
2019-12-25 11:00 | 224.46 | 130.637 | 104.315 | 40.366 | 11.328 | 650.67 | 11.622 | 14.454 | 21.217 | 96.918 | 2.377 | 1.815 | 24.425 | -0.965 | 268.26 | 3.185 | 15.156 | 565.956 | 17.022 | 227.11 | 564.266 | 85.136 | 217.538 | 1002.2711 | 32675.498 | 48497.3386 | 37.0534 | 10.943 | 0.26 | 7200.6675 | 18.211 | 382.9282 | 321.9816 | 26.6961 | 32.9861 | 25000 | 6.763 | 14.947 | 0.45247 | 442.076 | 80.294 | 650.67 | 1.2431 | 0.88026 | 50.5264 | 196.4088 | 499.1643 | 0.44967 | 449.96 | 345.282 | 24.986 | 8.932 | 54995.0724 | 648.1974 | 442.076 | 650.6699 | 357.5842 | 0.44952 | 313.4577 | 0.8766 | 35.3304
2019-12-25 12:00 | 223.064 | 132.747 | 103.936 | 42.979 | 10.72 | 651.332 | 11.52 | 14.839 | 21.709 | 94.547 | 2.376 | 1.819 | 24.836 | -0.963 | 268.879 | 3.218 | 15.111 | 564.965 | 17.048 | 226.707 | 564.376 | 85.165 | 216.871 | 1002.2076 | 32291.4922 | 43402.5657 | 37.0898 | 11.3532 | 0.26 | 7021.7705 | 18.0428 | 383.7499 | 321.6739 | 27.1586 | 33.2682 | 25000 | 6.87 | 14.947 | 0.45962 | 441.338 | 79.88 | 651.332 | 1.0543 | 0.88179 | 49.2227 | 199.5163 | 447.1647 | 0.49884 | 446.738 | 344.031 | 24.793 | 8.91 | 49851.9252 | 599.5257 | 441.338 | 651.3324 | 303.0648 | 0.44777 | 265.8964 | 0.87736 | 37.3478
2019-12-25 13:00 | 221.505 | 132.044 | 104.383 | 42.857 | 11.835 | 649.43 | 10.842 | 15.576 | 22.414 | 58.462 | 2.374 | 1.822 | 25.029 | -0.963 | 269.766 | 3.204 | 15.129 | 565.895 | 17.133 | 227.866 | 565.48 | 85.449 | 217.488 | 1001.3602 | 32419.4941 | 42547.2058 | 37.1847 | 11.0906 | 0.26 | 7087.1484 | 18.1773 | 384.2438 | 321.6223 | 27.5883 | 34.2882 | 25000 | 6.838 | 14.947 | 0.45748 | 442.496 | 79.242 | 649.43 | 1.0312 | 0.88238 | 49.5543 | 198.5869 | 439.4733 | 0.50402 | 446.636 | 344.827 | 24.953 | 8.849 | 48801.0015 | 587.4563 | 442.496 | 649.4296 | 296.3384 | 0.45358 | 260.18 | 0.87798 | 37.3542
2019-12-25 14:00 | 219.901 | 129.231 | 103.269 | 42.682 | 12.532 | 650.49 | 11.245 | 15.737 | 22.612 | 98.947 | 2.376 | 1.822 | 25.029 | -0.963 | 268.545 | 3.182 | 14.904 | 565.909 | 16.897 | 225.636 | 565.029 | 84.737 | 216.074 | 1000.9947 | 32419.4941 | 42657.5322 | 37.1146 | 11.7372 | 0.26 | 7206.1421 | 17.9578 | 384.6113 | 321.9816 | 27.1651 | 34.2882 | 25000 | 6.875 | 14.947 | 0.45996 | 438.908 | 79.387 | 650.49 | 1.0466 | 0.88257 | 50.4814 | 199.6615 | 439.7826 | 0.50002 | 442.498 | 344.362 | 26.598 | 8.851 | 48835.3534 | 585.4043 | 438.908 | 650.4903 | 298.8146 | 0.45093 | 262.3466 | 0.87796 | 37.3832
2019-12-25 15:00 | 224.46 | 132.396 | 103.237 | 43.846 | 11.655 | 652.914 | 11.259 | 15.742 | 22.609 | 94.26 | 2.379 | 1.819 | 25.01 | -0.964 | 268.174 | 3.183 | 15.209 | 566.07 | 16.938 | 226.285 | 564.897 | 84.624 | 216.797 | 1001.5596 | 32547.4961 | 42787.9317 | 37.0939 | 11.044 | 0.26 | 7114.0444 | 17.9396 | 383.6854 | 321.875 | 27.1287 | 34.2882 | 25000 | 6.867 | 14.947 | 0.45942 | 440.614 | 79.628 | 652.914 | 1.0339 | 0.88241 | 49.864 | 199.4291 | 440.8814 | 0.50912 | 444.852 | 343.854 | 25.724 | 8.943 | 48764.8317 | 590.2599 | 440.614 | 652.9144 | 297.4417 | 0.45214 | 261.1662 | 0.87804 | 36.3526
2019-12-25 16:00 | 224.558 | 132.278 | 103.136 | 46.254 | 10.978 | 651.035 | 11.711 | 15.524 | 22.269 | 94.344 | 2.377 | 1.816 | 24.833 | -0.964 | 268.163 | 3.182 | 15.436 | 566.012 | 16.938 | 226.212 | 564.988 | 84.672 | 217.086 | 1001.8738 | 32675.498 | 42987.7747 | 37.0833 | 11.4668 | 0.26 | 7125.2314 | 17.9597 | 383.6966 | 321.942 | 27.0481 | 34.1001 | 25000 | 6.745 | 14.947 | 0.45126 | 440.071 | 79.59 | 651.035 | 1.0439 | 0.88226 | 49.9568 | 195.886 | 442.813 | 0.50712 | 445.197 | 343.49 | 24.888 | 8.906 | 48786.6058 | 588.9959 | 440.071 | 651.0351 | 299.0682 | 0.45624 | 262.5066 | 0.87775 | 36.3577
2019-12-25 17:00 | 222.328 | 130.872 | 103.445 | 46.893 | 10.618 | 649.428 | 11.077 | 14.908 | 21.74 | 96.687 | 2.373 | 1.819 | 24.653 | -0.965 | 268.236 | 3.185 | 15.331 | 566.28 | 16.952 | 227.567 | 564.961 | 84.86 | 217.412 | 1002.4388 | 32675.498 | 42818.7802 | 37.068 | 11.0616 | 0.26 | 7127.2026 | 17.9699 | 383.7754 | 321.9816 | 26.8846 | 33.4201 | 25000 | 6.832 | 14.947 | 0.45708 | 441.564 | 79.569 | 649.428 | 1.0425 | 0.88185 | 49.9912 | 198.4127 | 440.8907 | 0.50427 | 445.765 | 343.286 | 24.512 | 8.914 | 48574.8194 | 587.7787 | 441.564 | 649.4282 | 298.9571 | 0.45312 | 262.3283 | 0.87748 | 35.305
2019-12-25 18:00 | 224.379 | 131.575 | 103.316 | 50.132 | 10.11 | 651.288 | 11.36 | 15.026 | 21.873 | 94.835 | 2.371 | 1.817 | 24.637 | -0.965 | 268.248 | 3.183 | 15.444 | 566.232 | 17.009 | 228.24 | 564.985 | 85.57 | 218.002 | 1002.7106 | 33095.0039 | 43091.3235 | 37.0263 | 10.6582 | 0.26 | 7224.0259 | 18.0132 | 383.8702 | 321.942 | 26.8116 | 33.4201 | 25000 | 6.847 | 14.947 | 0.45809 | 441.433 | 79.35 | 651.288 | 1.0468 | 0.88233 | 50.7273 | 198.8483 | 443.1984 | 0.50627 | 448.306 | 342.288 | 24.854 | 8.958 | 48210.1221 | 586.8781 | 441.433 | 651.2878 | 300.9651 | 0.46019 | 264.2969 | 0.87816 | 35.3054
2019-12-25 19:00 | 223.556 | 130.637 | 102.519 | 51.712 | 9.793 | 650.257 | 11.349 | 14.941 | 21.745 | 93.187 | 2.373 | 1.82 | 24.536 | -0.965 | 268.144 | 3.182 | 15.185 | 565.954 | 16.904 | 226.553 | 564.992 | 84.831 | 216.275 | 1002.753 | 32675.498 | 42873.8278 | 37.0183 | 10.7358 | 0.26 | 7155.2793 | 17.9199 | 383.6902 | 321.9816 | 26.8933 | 33.4201 | 25000 | 6.804 | 14.947 | 0.45521 | 441.957 | 79.406 | 650.257 | 1.0421 | 0.88211 | 50.2555 | 197.5995 | 440.8656 | 0.50708 | 446.304 | 343.332 | 24.22 | 8.969 | 48572.0579 | 590.7782 | 441.957 | 650.2571 | 299.4929 | 0.44848 | 262.9203 | 0.87789 | 35.3035
2019-12-25 20:00 | 222.821 | 132.747 | 103.81 | 55.767 | 9.373 | 652.104 | 10.999 | 15.002 | 21.955 | 90.786 | 2.372 | 1.821 | 24.747 | -0.966 | 268.089 | 3.185 | 15.32 | 566.002 | 16.968 | 226.92 | 565.307 | 84.71 | 216.037 | 1003.2968 | 32675.498 | 42792.1557 | 37.0046 | 10.3651 | 0.26 | 7119.2749 | 18.1108 | 383.7866 | 321.942 | 26.8859 | 33.3261 | 25000 | 6.953 | 14.947 | 0.46518 | 440.926 | 78.718 | 652.104 | 1.0321 | 0.88336 | 50.0212 | 201.9267 | 439.8625 | 0.50657 | 446.614 | 341.2 | 23.711 | 8.904 | 48461.5362 | 585.9542 | 440.926 | 652.104 | 296.7504 | 0.45901 | 260.9285 | 0.87929 | 34.2639
2019-12-25 21:00 | 224.542 | 131.927 | 103.165 | 56.155 | 9.136 | 651.666 | 10.774 | 14.805 | 21.568 | 95.934 | 2.375 | 1.82 | 24.575 | -0.966 | 268.316 | 3.188 | 14.81 | 566.144 | 17.025 | 226.993 | 564.834 | 85.061 | 216.654 | 1003.3179 | 32839 | 43546.7595 | 36.9886 | 10.8519 | 0.26 | 7161.2544 | 17.9834 | 383.6902 | 321.9816 | 26.799 | 33.0802 | 25000 | 6.763 | 14.947 | 0.45247 | 440.628 | 79.558 | 651.666 | 1.061 | 0.88212 | 50.3378 | 196.4088 | 447.4266 | 0.50185 | 444.796 | 341.63 | 23.444 | 8.942 | 49049.4758 | 592.7641 | 440.628 | 651.6663 | 304.6478 | 0.4579 | 267.4551 | 0.87792 | 34.2554
2019-12-25 22:00 | 224.609 | 131.927 | 104.002 | 56.239 | 9.549 | 651.355 | 10.686 | 14.709 | 21.757 | 93.236 | 2.377 | 1.818 | 24.659 | -0.966 | 268.571 | 3.2 | 14.789 | 566.086 | 17.009 | 226.637 | 564.815 | 85.051 | 217.161 | 1003.6003 | 32839 | 42717.504 | 36.9854 | 10.3736 | 0.26 | 7158.4238 | 18.0269 | 382.9362 | 321.942 | 26.8883 | 33.4201 | 25000 | 7.048 | 14.947 | 0.47153 | 441.74 | 79.736 | 651.355 | 1.0307 | 0.88172 | 50.3223 | 204.6857 | 438.8676 | 0.51179 | 446.096 | 341.678 | 23.596 | 9.046 | 48111.1851 | 589.7804 | 441.74 | 651.3555 | 296.5671 | 0.44994 | 260.2625 | 0.87758 | 34.2426
2019-12-25 23:00 | 226.18 | 134.505 | 102.846 | 53.785 | 9.752 | 651.776 | 10.489 | 15.08 | 21.742 | 94.556 | 2.378 | 1.819 | 24.714 | -0.966 | 268.387 | 3.186 | 15.224 | 566.081 | 16.918 | 227.204 | 564.88 | 85.14 | 217.181 | 1003.7574 | 32839 | 42914.4753 | 36.983 | 10.7267 | 0.26 | 7031.5166 | 17.9577 | 383.3574 | 321.9816 | 26.9324 | 33.4201 | 25000 | 6.662 | 14.947 | 0.44571 | 446.475 | 79.781 | 651.776 | 1.0159 | 0.88188 | 49.4334 | 193.4756 | 440.8626 | 0.51304 | 447.939 | 342.405 | 24.028 | 9.007 | 48329.8912 | 590.6534 | 446.475 | 651.7758 | 295.6308 | 0.45591 | 259.444 | 0.87759 | 34.2304
2019-12-26 | 224.488 | 132.161 | 103.544 | 58.106 | 9.203 | 650.386 | 10.281 | 14.857 | 21.483 | 96.451 | 2.373 | 1.818 | 24.721 | -0.967 | 268.101 | 3.178 | 15.291 | 566.149 | 16.932 | 227.097 | 564.703 | 85.147 | 217.111 | 1004.0293 | 32839 | 43564.9413 | 36.9799 | 10.7347 | 0.26 | 7206.0361 | 17.9456 | 383.7593 | 321.942 | 26.8217 | 33.3261 | 25000 | 6.626 | 14.947 | 0.4433 | 442.773 | 79.664 | 650.386 | 1.0578 | 0.88168 | 50.6645 | 192.4301 | 447.5079 | 0.50164 | 447.355 | 341.859 | 23.511 | 8.938 | 49058.3914 | 593.6113 | 442.773 | 650.3864 | 304.6124 | 0.45731 | 267.3011 | 0.87751 | 33.2076
2019-12-26 01:00 | 221.494 | 129.465 | 103.242 | 62.174 | 8.854 | 650.585 | 10.549 | 14.798 | 21.655 | 94.635 | 2.377 | 1.819 | 24.582 | -0.967 | 268.151 | 3.196 | 15 | 565.949 | 17.074 | 226.411 | 564.811 | 85.05 | 216.748 | 1004.0505 | 32547.4961 | 45129.0294 | 36.9817 | 10.8901 | 0.26 | 7160.1606 | 18.1056 | 383.9233 | 322.0486 | 26.8179 | 33.0802 | 25000 | 6.857 | 14.947 | 0.45875 | 440.236 | 79.421 | 650.585 | 1.1286 | 0.8819 | 50.3396 | 199.1387 | 463.5965 | 0.47777 | 444.929 | 342.341 | 23.46 | 8.859 | 51277.285 | 608.8083 | 440.236 | 650.5848 | 323.2413 | 0.45336 | 283.7813 | 0.87792 | 33.2159
2019-12-26 02:00 | 222.334 | 131.341 | 103.378 | 57.887 | 8.774 | 650.444 | 10.33 | 14.784 | 21.563 | 98.4 | 2.378 | 1.821 | 24.714 | -0.967 | 268.463 | 3.181 | 15.445 | 566.139 | 16.951 | 227.299 | 565.182 | 84.92 | 217.484 | 1004.3329 | 32547.4961 | 43566.012 | 36.9703 | 10.6276 | 0.26 | 7127.5317 | 18.0902 | 383.8799 | 322.0486 | 26.8166 | 33.4201 | 25000 | 6.779 | 14.947 | 0.45354 | 442.122 | 79.718 | 650.444 | 1.0621 | 0.88156 | 50.1255 | 196.8735 | 447.4028 | 0.49694 | 444.019 | 343.053 | 23.775 | 8.966 | 49486.1459 | 598.1156 | 442.122 | 650.444 | 305.4342 | 0.44875 | 268.0004 | 0.87744 | 33.1991
2019-12-26 03:00 | 238.611 | 143.648 | 107.035 | 60.635 | 8.761 | 648.337 | 10.535 | 14.681 | 21.657 | 98.895 | 2.376 | 1.82 | 24.73 | -0.967 | 268.656 | 3.179 | 16.36 | 566.018 | 17.679 | 234.133 | 565.317 | 87.827 | 222.748 | 1004.4794 | 33607.0117 | 42944.6898 | 36.9791 | 10.674 | 0.26 | 6926.8701 | 18.6456 | 384.166 | 322.1156 | 26.8996 | 33.3261 | 25000 | 6.976 | 14.947 | 0.46672 | 453.999 | 79.981 | 648.337 | 0.97438 | 0.88106 | 48.7029 | 202.5947 | 441.1262 | 0.54091 | 455.868 | 342.189 | 20.411 | 9.389 | 47253.665 | 603.4539 | 453.999 | 648.3367 | 286.8041 | 0.45365 | 251.4231 | 0.87664 | 33.2011
2019-12-26 04:00 | 223.683 | 130.872 | 103.175 | 59.958 | 8.776 | 650.667 | 9.861 | 14.505 | 21.185 | 94.96 | 2.375 | 1.82 | 24.631 | -0.967 | 268.387 | 3.184 | 15.189 | 565.803 | 16.965 | 226.857 | 565.124 | 84.693 | 216.713 | 1004.5942 | 32547.4961 | 42868.7331 | 36.9847 | 10.7375 | 0.26 | 7153.1875 | 17.9643 | 383.8574 | 322.0881 | 26.8444 | 32.9861 | 25000 | 6.68 | 14.947 | 0.44691 | 439.66 | 79.39 | 650.667 | 1.0445 | 0.88222 | 50.2864 | 193.9983 | 440.4135 | 0.50789 | 445.435 | 341.085 | 22.92 | 8.907 | 48713.0716 | 588.2606 | 439.66 | 650.6666 | 298.8038 | 0.45213 | 262.3459 | 0.87799 | 33.1747
2019-12-26 05:00 | 223.633 | 131.927 | 103.026 | 57.56 | 8.745 | 651.368 | 10.271 | 14.315 | 21.065 | 95.096 | 2.371 | 1.82 | 24.453 | -0.968 | 268.316 | 3.178 | 14.88 | 565.788 | 16.944 | 227.242 | 565.046 | 84.664 | 216.75 | 1004.3541 | 32839 | 43317.2739 | 36.9974 | 11.4493 | 0.26 | 7167.9707 | 17.9456 | 383.4539 | 321.875 | 26.7826 | 32.9861 | 25000 | 6.75 | 14.947 | 0.4516 | 443.064 | 79.284 | 651.368 | 1.0457 | 0.88273 | 50.3731 | 196.0313 | 445.1737 | 0.50235 | 444.132 | 341.134 | 23.777 | 8.886 | 48802.5046 | 587.1908 | 443.064 | 651.3677 | 301.7973 | 0.46226 | 265.0629 | 0.87828 | 32.1905
2019-12-26 06:00 | 225.777 | 132.747 | 104.12 | 59.504 | 8.715 | 650.184 | 10.462 | 14.388 | 21.275 | 91.868 | 2.373 | 1.819 | 24.479 | -0.968 | 268.418 | 3.172 | 15.28 | 565.583 | 17.133 | 227.513 | 564.217 | 85.197 | 217.592 | 1004.7831 | 32675.498 | 43412.638 | 37.0006 | 10.7082 | 0.26 | 7094.8677 | 18.1277 | 383.9088 | 321.942 | 26.794 | 32.9861 | 25000 | 6.887 | 14.947 | 0.46076 | 443.495 | 80.2 | 650.184 | 1.0499 | 0.88086 | 49.855 | 200.01 | 446.1932 | 0.50601 | 447.338 | 343.306 | 22.877 | 9.076 | 49159.019 | 602.3056 | 443.495 | 650.1841 | 302.7381 | 0.44313 | 265.3954 | 0.87665 | 32.1828
2019-12-26 07:00 | 222.368 | 130.286 | 103.339 | 59.162 | 8.72 | 651.356 | 10.028 | 14.388 | 21.285 | 94.267 | 2.376 | 1.818 | 24.476 | -0.968 | 268.236 | 3.183 | 15.138 | 566.25 | 17.072 | 227.086 | 564.928 | 85.164 | 216.455 | 1005.1185 | 32547.4961 | 42812.3757 | 37.003 | 10.684 | 0.26 | 7163.856 | 18.0756 | 383.3141 | 322.0486 | 26.7764 | 32.9861 | 25000 | 6.897 | 14.947 | 0.46143 | 440.677 | 79.853 | 651.356 | 1.042 | 0.88163 | 50.3365 | 200.3004 | 440.0522 | 0.50532 | 444.966 | 340.323 | 23.432 | 8.918 | 48673.1163 | 587.6621 | 440.677 | 651.3564 | 299.0824 | 0.45147 | 262.4162 | 0.8774 | 32.1579
2019-12-26 08:00 | 234.409 | 138.491 | 105.522 | 60.372 | 8.507 | 650.424 | 9.94 | 14.433 | 21.353 | 93.333 | 2.375 | 1.82 | 24.472 | -0.969 | 268.278 | 3.178 | 15.841 | 565.823 | 17.355 | 231.31 | 564.817 | 86.467 | 221.287 | 1005.9764 | 33863.0156 | 42905.5902 | 37.0085 | 10.9597 | 0.26 | 7154.8428 | 18.2998 | 383.2931 | 321.9816 | 26.7826 | 33.0802 | 25000 | 6.92 | 14.947 | 0.46297 | 453.885 | 79.835 | 650.424 | 0.98783 | 0.8817 | 50.2657 | 200.9683 | 441.0753 | 0.53145 | 456.907 | 341.941 | 20.907 | 9.229 | 46891.0149 | 592.5345 | 453.885 | 650.4236 | 291.6245 | 0.46024 | 255.8297 | 0.87726 | 31.1234
2019-12-26 09:00 | 222.862 | 131.575 | 103.223 | 60.682 | 9.289 | 650.393 | 9.427 | 14.745 | 21.61 | 91.309 | 2.37 | 1.819 | 24.653 | -0.97 | 268.217 | 3.179 | 15.296 | 565.788 | 16.958 | 226.744 | 564.932 | 84.784 | 216.706 | 1006.5836 | 32839 | 41427.7224 | 37.017 | 10.9257 | 0.26 | 7187.0723 | 17.9581 | 383.38 | 321.942 | 26.794 | 33.4201 | 25000 | 6.865 | 14.947 | 0.45929 | 441.072 | 79.512 | 650.393 | 0.98818 | 0.88228 | 50.4806 | 199.371 | 425.9805 | 0.52317 | 444.701 | 340.368 | 23.632 | 8.939 | 46698.4309 | 570.8671 | 441.072 | 650.3929 | 283.4797 | 0.45783 | 248.8237 | 0.87775 | 30.0855
2019-12-26 10:00 | 221.674 | 129.817 | 103.311 | 60.279 | 9.911 | 651.526 | 9.875 | 14.778 | 21.418 | 23.723 | 2.373 | 1.816 | 24.665 | -0.97 | 268.163 | 3.182 | 15.271 | 566.128 | 16.953 | 227.621 | 564.987 | 85.269 | 216.775 | 1007.4099 | 32547.4961 | 40999.31 | 36.995 | 11.1643 | 0.26 | 7159.5908 | 17.9716 | 383.2015 | 321.9816 | 26.8292 | 33.4201 | 25000 | 6.64 | 14.947 | 0.44424 | 440.691 | 79.527 | 651.526 | 0.97639 | 0.88261 | 50.3175 | 192.8367 | 421.3244 | 0.52614 | 445.655 | 340.758 | 23.645 | 8.908 | 46601.6759 | 569.0675 | 440.691 | 651.5256 | 280.343 | 0.44962 | 246.1237 | 0.87794 | 30.0741
2019-12-26 11:00 | 223.049 | 130.989 | 103.048 | 49.792 | 11.976 | 651.659 | 9.729 | 14.99 | 21.728 | 94.967 | 2.374 | 1.82 | 24.784 | -0.97 | 268.205 | 3.182 | 15.423 | 565.813 | 16.98 | 227.052 | 564.928 | 85.313 | 217.504 | 1007.5353 | 32675.498 | 41367.8069 | 38.4865 | 10.8832 | 0.26 | 7191.0718 | 18.0302 | 383.3446 | 321.875 | 26.9927 | 33.6082 | 25000 | 6.738 | 14.947 | 0.45079 | 442.349 | 79.805 | 651.659 | 1.042 | 0.88182 | 48.5801 | 195.6828 | 442.2509 | 0.50435 | 447.517 | 344.329 | 25.488 | 8.701 | 48724.6852 | 579.3682 | 442.349 | 651.6587 | 300.3786 | 0.46951 | 263.5931 | 0.87754 | 30.066
2019-12-26 12:00 | 223.252 | 130.403 | 103.341 | 47.643 | 12.757 | 652.066 | 10.212 | 15.537 | 22.292 | 91.51 | 2.367 | 1.821 | 24.948 | -0.969 | 268.205 | 3.19 | 15.472 | 565.651 | 16.987 | 227.131 | 564.819 | 85.314 | 217.857 | 1007.3676 | 32291.4922 | 46543.1622 | 38.6686 | 10.7919 | 0.26 | 7147.8594 | 18.0187 | 383.2272 | 321.875 | 27.2065 | 34.3822 | 25000 | 6.755 | 14.947 | 0.45193 | 442.994 | 79.82 | 652.066 | 1.2419 | 0.88116 | 48.0608 | 196.1765 | 499.9325 | 0.44656 | 447.744 | 344.605 | 25.437 | 8.706 | 55734.7078 | 640.8791 | 442.994 | 652.0658 | 358.7374 | 0.46219 | 314.8242 | 0.87759 | 31.0884
2019-12-26 13:00 | 236.543 | 143.414 | 105.392 | 46.569 | 12.845 | 651.505 | 11.546 | 16.229 | 23.149 | 96.232 | 2.37 | 1.823 | 25.369 | -0.967 | 268.981 | 3.196 | 16.201 | 565.914 | 17.379 | 231.364 | 564.838 | 86.708 | 221.636 | 1006.9809 | 33607.0117 | 50579.9473 | 38.6735 | 10.6997 | 0.26 | 7034.9805 | 18.4071 | 383.7303 | 322.0761 | 27.8844 | 35.0984 | 25000 | 6.92 | 14.947 | 0.46297 | 456.114 | 80.573 | 651.505 | 1.3099 | 0.87964 | 47.2958 | 200.9683 | 543.3618 | 0.43533 | 459.562 | 346.961 | 23.755 | 9.147 | 58205.1881 | 694.1887 | 456.114 | 651.5046 | 389.2478 | 0.4703 | 341.1089 | 0.87633 | 33.1513
2019-12-26 14:00 | 268.215 | 166.974 | 111.404 | 46.788 | 12.688 | 639.714 | 14.212 | 16.642 | 24.074 | 88.25 | 2.375 | 1.821 | 26.109 | -0.965 | 270.659 | 3.226 | 18.844 | 565.798 | 18.441 | 242.43 | 564.769 | 90.137 | 229.035 | 1007.3057 | 37191.0664 | 57657.4922 | 38.7833 | 11.0061 | 0.26 | 6938.8975 | 19.4533 | 383.642 | 322.5969 | 28.9386 | 36.6464 | 25000 | 7.432 | 14.947 | 0.49722 | 492.265 | 82.689 | 639.714 | 1.4073 | 0.87387 | 46.5178 | 215.8377 | 621.1514 | 0.4318 | 491.216 | 349.609 | 18.168 | 9.92 | 60125.8664 | 773.7803 | 492.265 | 639.7145 | 443.1716 | 0.50505 | 385.8873 | 0.87074 | 35.2434
2019-12-26 15:00 | 265.98 | 162.989 | 112.54 | 45.135 | 12.542 | 641.125 | 13.846 | 16.753 | 24.312 | 86.593 | 2.375 | 1.821 | 26.816 | -0.964 | 271.136 | 3.259 | 20.644 | 564.51 | 18.722 | 245.282 | 564.587 | 90.48 | 230.697 | 1008.0277 | 36679.0586 | 43229.4479 | 38.8462 | 11.0681 | 0.26 | 6841.7905 | 19.6756 | 383.576 | 322.5145 | 29.6332 | 37.7025 | 25000 | 7.559 | 14.947 | 0.50572 | 483.317 | 83.938 | 641.125 | 0.94368 | 0.87385 | 45.7925 | 219.526 | 466.4726 | 0.57019 | 481.942 | 348.971 | 16.666 | 9.934 | 45783.6511 | 629.2584 | 483.317 | 641.1254 | 292.4156 | 0.48387 | 254.1315 | 0.86908 | 36.2107
2019-12-26 16:00 | 355.84 | 241.289 | 127.919 | 45.048 | 11.647 | 598.258 | 22.906 | 16.672 | 25.054 | 98.022 | 2.372 | 1.824 | 27.381 | -0.968 | 270.108 | 3.306 | 30.123 | 560.255 | 21.311 | 283.322 | 563.208 | 101.233 | 260.936 | 1008.6456 | 47687.2266 | 44915.4937 | 38.848 | 11.558 | 0.26 | 6586.9653 | 22.3756 | 385.6888 | 321.875 | 28.7712 | 38.1221 | 25000 | 8.382 | 14.947 | 0.56078 | 646.349 | 91.476 | 598.258 | 0.59956 | 0.85436 | 44.085 | 243.4272 | 484.6877 | 0.73416 | 633.504 | 377.967 | 12.041 | 12.85 | 36590.0018 | 722.6291 | 646.349 | 598.2579 | 231.8407 | 0.49164 | 196.3914 | 0.8471 | 32.4629
2019-12-26 17:00 | 263.686 | 166.857 | 107.341 | 43.804 | 10.509 | 635.552 | 14.696 | 15.599 | 22.591 | 99.68 | 2.373 | 1.823 | 25.14 | -0.971 | 268.847 | 3.231 | 18.61 | 565.83 | 17.68 | 235.565 | 565.162 | 87.459 | 223.588 | 1009.6077 | 36679.0586 | 61791.5399 | 38.847 | 10.4871 | 0.26 | 6942.9072 | 18.5906 | 383.9953 | 321.942 | 27.3071 | 34.6282 | 25000 | 6.992 | 14.947 | 0.46779 | 492.664 | 82.002 | 635.552 | 1.5631 | 0.87368 | 46.4683 | 203.0593 | 666.7824 | 0.39546 | 491.457 | 347.508 | 17.93 | 9.927 | 65443.7916 | 826.0841 | 492.664 | 635.5522 | 489.4385 | 0.49565 | 426.2886 | 0.87097 | 29.1483
2019-12-26 18:00 | 336.569 | 229.802 | 118.672 | 44.35 | 9.631 | 600.35 | 21.661 | 14.991 | 22.127 | 160.031 | 2.375 | 1.821 | 25.161 | -0.969 | 270.779 | 3.265 | 26.715 | 563.297 | 19.595 | 261.742 | 565.216 | 94.434 | 242.955 | 1009.7436 | 45383.1914 | 64620.3173 | 38.8428 | 11.0822 | 0.26 | 6661.623 | 20.7326 | 384.5693 | 321.4453 | 28.0919 | 35.0405 | 25000 | 7.136 | 14.947 | 0.47742 | 616.232 | 90.652 | 600.35 | 1.2335 | 0.85258 | 44.5905 | 207.2413 | 697.2321 | 0.48272 | 602.241 | 368.299 | 11.016 | 12.224 | 55307.6034 | 910.4119 | 616.232 | 600.35 | 456.3479 | 0.5061 | 387.44 | 0.849 | 31.3739
2019-12-26 19:00 | 381.391 | 256.996 | 135.963 | 46.203 | 9.05 | 606.614 | 24.703 | 15.739 | 24.397 | 97.535 | 2.369 | 1.822 | 26.876 | -0.966 | 273.612 | 3.577 | 32 | 559.112 | 22.502 | 299.035 | 564.318 | 107.064 | 275.491 | 1009.7859 | 50247.2656 | 64708.1322 | 38.8053 | 12.0098 | 0.26 | 6538.0459 | 23.8365 | 384.8259 | 320.6872 | 30.3781 | 38.0425 | 25000 | 8.658 | 14.947 | 0.57925 | 669.968 | 93.339 | 606.614 | 1.0543 | 0.85033 | 43.8057 | 251.4427 | 697.5053 | 0.54679 | 656.877 | 385.429 | 9.668 | 13.61 | 49973.2484 | 948.9302 | 669.968 | 606.6144 | 428.4998 | 0.49381 | 362.5668 | 0.84613 | 34.5149
2019-12-26 20:00 | 383.056 | 258.11 | 136.42 | 49.122 | 8.666 | 607.535 | 23.78 | 15.892 | 24.702 | 92.527 | 2.37 | 1.822 | 27.168 | -0.965 | 274.252 | 3.6 | 31.773 | 559.978 | 22.561 | 300.077 | 564.941 | 107.568 | 276.991 | 1010.3085 | 50503.2695 | 62564.7579 | 38.6445 | 11.6837 | 0.26 | 6524.8667 | 23.9627 | 385.5834 | 321.0739 | 30.6173 | 38.9685 | 25000 | 8.81 | 14.947 | 0.58942 | 671.522 | 93.574 | 607.535 | 0.9849 | 0.85033 | 43.8992 | 255.8571 | 671.6074 | 0.57036 | 658.361 | 384.503 | 9.077 | 13.645 | 47873.8648 | 922.4009 | 671.522 | 607.5354 | 401.814 | 0.49581 | 339.9254 | 0.84598 | 35.4779
2019-12-26 21:00 | 383.209 | 258.168 | 136.654 | 45.983 | 8.533 | 607.263 | 26.256 | 15.889 | 24.458 | 95.747 | 2.372 | 1.824 | 27.143 | -0.965 | 274.326 | 3.603 | 31.842 | 559.858 | 22.608 | 300.75 | 564.813 | 107.593 | 277.111 | 1010.0684 | 50503.2695 | 60362.3275 | 38.7292 | 11.6095 | 0.26 | 6536.0723 | 23.9746 | 385.2075 | 321.1805 | 30.6096 | 38.7225 | 25000 | 8.569 | 14.947 | 0.57329 | 671.331 | 93.403 | 607.263 | 0.93115 | 0.85075 | 43.8785 | 248.858 | 649.3848 | 0.59011 | 658.924 | 384.522 | 8.925 | 13.645 | 46289.7803 | 901.1383 | 671.331 | 607.2635 | 379.6076 | 0.49502 | 321.22 | 0.84619 | 35.5759
2019-12-26 22:00 | 307.287 | 199.326 | 118.769 | 50.769 | 8.065 | 606.705 | 17.377 | 15.706 | 23.774 | 77.631 | 2.373 | 1.828 | 26.398 | -0.966 | 271.638 | 3.104 | 26.473 | 559.708 | 19.622 | 260.332 | 563.996 | 94.144 | 241.556 | 1010.5397 | 40775.1211 | 63782.2425 | 38.7982 | 11.4713 | 0.26 | 6605.2876 | 20.8526 | 382.1811 | 320.4431 | 29.2067 | 38.5923 | 25000 | 8.068 | 14.947 | 0.53977 | 552.342 | 87.731 | 606.705 | 1.4222 | 0.8588 | 44.2643 | 234.3082 | 687.3986 | 0.44703 | 540.929 | 351.109 | 8.326 | 11.027 | 60689.8235 | 871.1778 | 552.342 | 606.705 | 476.6013 | 0.50516 | 407.6836 | 0.8554 | 34.2341
2019-12-26 23:00 | 285.559 | 181.626 | 113.571 | 54.164 | 7.669 | 620.415 | 16.821 | 15.1 | 22.815 | 72.779 | 2.376 | 1.828 | 25.633 | -0.971 | 271.978 | 3.223 | 22.639 | 561.721 | 18.622 | 247.383 | 565.336 | 90.376 | 230.779 | 1011.3765 | 38727.0898 | 39562.8592 | 38.8024 | 11.1502 | 0.26 | 6796.6875 | 19.7267 | 382.5231 | 319.2708 | 28.2263 | 36.8924 | 25000 | 7.715 | 14.947 | 0.51616 | 517.653 | 85.996 | 620.415 | 0.72752 | 0.8677 | 45.542 | 224.0565 | 426.4257 | 0.66966 | 507.034 | 344.008 | 8.04 | 10.467 | 39639.7621 | 600.4548 | 517.653 | 620.4152 | 233.6496 | 0.49516 | 201.2633 | 0.86139 | 29.1588
2019-12-27 | 379.904 | 255.941 | 134.494 | 55.507 | 7.537 | 592.273 | 26.11 | 15.219 | 23.515 | 94.657 | 2.378 | 1.823 | 26.165 | -0.968 | 271.658 | 3.496 | 32.052 | 556.845 | 22.133 | 297.037 | 561.31 | 105.656 | 273.17 | 1011.6907 | 50247.2656 | 957.9729 | 38.7708 | 11.73 | 0.26 | 6576.2588 | 23.4941 | 384.0217 | 319.8071 | 28.4815 | 35.952 | 25000 | 8.296 | 14.947 | 0.55503 | 673.789 | 92.577 | 592.273 | -0.64489 | 0.83623 | 44.1009 | 240.9297 | 10.317 | 36.8229 | 660.494 | 382.679 | 8.434 | 13.568 | 739.1718 | 279.2108 | 673.789 | 592.2726 | -257.3538 | 0.477 | -217.1275 | 0.84369 | 32.4682
2019-12-27 01:00 | 34.882 | 42.374 | 0.263 | 56.332 | 7.417 | 513.287 | 8.19 | 13.427 | 24.044 | 82.418 | 2.708 | 2.389 | 24.464 | -0.967 | 267.352 | 3.478 | 18.165 | 556.049 | 16.186 | 260.971 | 556.906 | 0.562 | 207.858 | 1012.2344 | 19363.2949 | 0 | 38.7534 | 9.0354 | 0.26 | 28079.2012 | 0.049089 | 420.3125 | 319.5201 | 28.9931 | 44.6181 | 25000 | 10.617 | 14.947 | 0.71031 | 401.824 | 81.373 | 513.287 | -0.24926 | 0.80766 | 188.386 | 308.3354 | 0 | #DIV/0! | 413.261 | 314.341 | 28.246 | 5.094 | 0 | 128.702 | 401.824 | 513.2867 | -51.4094 | 0.23527 | -43.2593 | 0.84147 | 32.8671
2019-12-27 02:00 | -1.427 | 1.231 | 0.206 | 57.789 | 7.3 | 330.69 | 0 | 13.503 | 13.761 | 99.48 | 2.067 | 1.961 | 20.886 | -0.499 | 254.813 | 1.761 | 0 | 544.257 | 9.951 | 18.284 | 537.613 | 0 | 21.603 | 1012.2556 | 0 | 0 | 38.7503 | 2.8718 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 406.9149 | 316.9709 | 33.4684 | 507.5071 | 25000 | 0.258 | 14.947 | 0.017261 | 12.634 | 43.148 | 330.69 | -0.98201 | 0.56513 | -7.0984e-36 | 7.4927 | 0 | #DIV/0! | 11.205 | 111.618 | 13.488 | 0.232 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.634 | 330.6897 | -4.1028 | #DIV/0! | -3.5675 | 0.86952 | 494.9343
2019-12-27 03:00 | -0.871 | 1.231 | 0.263 | 56.777 | 7.189 | 302.852 | 0.383 | 14.071 | 15.363 | 97.705 | 1.801 | 1.951 | 19.329 | 0 | 243.854 | 1.615 | 0 | 532.132 | 10.501 | 18.728 | 512.731 | 0 | 21.739 | 1012.538 | 0 | 1956.7306 | 38.7494 | 2.3457 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 417.6172 | 316.2679 | 48.0613 | 1010.4073 | 25000 | 1.292 | 14.947 | 0.086439 | 10.796 | 24.576 | 302.852 | 5.3477 | 0.92845 | -7.0986e-36 | 37.5218 | 21.0617 | -0.041355 | 10.933 | 117.022 | 11.72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.796 | 302.852 | 17.4849 | #DIV/0! | 16.0661 | 0.91885 | 987.9909
2019-12-27 04:00 | -1.46 | 1.231 | 0.206 | 54.269 | 6.868 | 273.1 | 0.008 | 14.578 | 16.078 | 142.514 | 1.253 | 1.4 | 19.296 | 0.003 | 233.711 | 1.723 | 0 | 520.135 | 10.603 | 19.148 | 492.13 | 0 | 21.362 | 1012.6423 | 0 | 27982.6882 | 38.7494 | 3.2952 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.5636 | 317.6842 | 55.9402 | 1014.3625 | 25000 | 1.5 | 14.947 | 0.10035 | 15.988 | 36.484 | 273.1 | 67.9453 | 0.86788 | -7.0986e-36 | 43.5625 | 301.1975 | -0.0048473 | 15.59 | 102.787 | 12.016 | 0.218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.988 | 273.0995 | 296.6707 | #DIV/0! | 257.0383 | 0.86641 | 990.4859
2019-12-27 05:00 | -2.847 | 1.231 | 0.261 | 51.99 | 6.587 | 432.84 | 7.253 | 10.113 | 10.293 | 122.766 | 2.385 | 1.819 | 17.564 | 0.004 | 222.207 | 2.716 | 0 | 488.19 | 13.978 | 25.597 | 352.332 | 0 | 71.475 | 1012.2874 | 14481.5957 | 41173.6239 | 38.7849 | 4.3419 | 0.26 | -251529.8594 | 0 | 390.8812 | 317.0958 | 50.5642 | 1017.6831 | 25000 | 0.18 | 14.947 | 0.012043 | 417.222 | 82.985 | 432.84 | 2.4255 | 0.81016 | -1686.1636 | 5.2275 | 443.588 | -0.0064181 | 428.01 | 278.928 | 15.194 | 3.826 | 110272.1572 | 544.7408 | 417.222 | 432.8397 | 438.0148 | 0.011534 | 354.0379 | 0.80828 | 998.9708
2019-12-27 06:00 | 173.372 | 98.168 | 85.501 | 49.276 | 6.228 | 645.005 | 8.19 | 13.963 | 19.892 | -1.834 | 2.368 | 1.813 | 24.833 | -0.975 | 260.447 | 3.19 | 14.457 | 535.973 | 14.683 | 194.822 | 547.049 | 74.764 | 185.62 | 1012.967 | 27939.4258 | 62766.9009 | 38.7991 | 9.9649 | 0.26 | 8008.1006 | 15.4923 | 365.4189 | 304.0288 | 26.7344 | 32.1398 | 25000 | 5.929 | 14.947 | 0.39667 | 408.421 | 80.83 | 645.005 | 2.1574 | 0.87684 | 53.6637 | 172.188 | 676.4727 | 0.25629 | 418.934 | 331.001 | 26.653 | 7.545 | 87163.6237 | 796.5164 | 408.421 | 645.0054 | 568.3401 | 0.43023 | 497.1172 | 0.87468 | 24.8811
2019-12-27 07:00 | 222.233 | 128.645 | 103.52 | 51.95 | 5.981 | 648.636 | 10.007 | 12.578 | 18.943 | 63.837 | 2.37 | 1.81 | 23.9 | -0.975 | 267.864 | 3.21 | 14.193 | 564.51 | 16.986 | 225.646 | 564.18 | 85.045 | 217.072 | 1012.9776 | 32419.4941 | 65008.5934 | 38.794 | 10.0585 | 0.26 | 7193.0815 | 18.0043 | 382.3606 | 317.3493 | 26.5882 | 31.9372 | 25000 | 6.365 | 14.947 | 0.42584 | 444.167 | 78.373 | 648.636 | 1.9501 | 0.8813 | 48.2085 | 184.8502 | 700.5397 | 0.31723 | 449.827 | 339.978 | 20.339 | 8.716 | 77790.936 | 834.6318 | 444.167 | 648.6357 | 561.8359 | 0.47158 | 493.9509 | 0.87917 | 24.926
2019-12-27 08:00 | 386.232 | 261.451 | 136.535 | 57.861 | 4.984 | 604.94 | 25.311 | 12.819 | 21.566 | 67.165 | 2.37 | 1.816 | 24.515 | -0.972 | 274.879 | 3.559 | 31.773 | 556.432 | 22.44 | 299.789 | 561.324 | 106.98 | 276.139 | 1013.1348 | 51271.2812 | 65669.4251 | 38.6581 | 11.2164 | 0.26 | 6560.5762 | 23.8895 | 382.2469 | 318.3681 | 28.9696 | 33.695 | 25000 | 8.747 | 14.947 | 0.5852 | 679.883 | 90.82 | 604.94 | 1.0516 | 0.85366 | 44.124 | 254.0275 | 705.1814 | 0.54771 | 667.031 | 380.171 | 6.56 | 13.763 | 49514.1314 | 952.8514 | 679.883 | 604.9399 | 432.5138 | 0.50246 | 367.5804 | 0.84987 | 28.3451
2019-12-27 09:00 | 385.5 | 261.177 | 136.201 | 49.065 | 6.32 | 604.562 | 25.685 | 13.472 | 22.093 | 96.484 | 2.367 | 1.817 | 25.085 | -0.971 | 273.801 | 3.581 | 31.756 | 556.603 | 22.451 | 299.525 | 560.675 | 106.995 | 276.287 | 1013.4172 | 51015.2773 | 65830.334 | 38.5842 | 11.4591 | 0.26 | 6557.417 | 23.8722 | 383.4732 | 318.4028 | 29.2831 | 34.9754 | 25000 | 8.621 | 14.947 | 0.57677 | 677.528 | 91.741 | 604.562 | 1.0569 | 0.85217 | 44.1872 | 250.3682 | 705.5585 | 0.54638 | 663.661 | 380.833 | 6.968 | 13.772 | 49789.2156 | 955.9004 | 677.528 | 604.5617 | 432.9222 | 0.4994 | 367.2274 | 0.84825 | 29.3602
2019-12-27 10:00 | 386.276 | 261.06 | 137.041 | 48.656 | 7.708 | 605.468 | 24.791 | 14.658 | 23.263 | 90.731 | 2.366 | 1.818 | 25.89 | -0.97 | 274.932 | 3.604 | 31.609 | 557.978 | 22.608 | 300.794 | 563.152 | 107.515 | 277.544 | 1013.5637 | 51015.2773 | 66387.6302 | 38.4612 | 11.2051 | 0.26 | 6533.8789 | 24.0017 | 383.953 | 319.375 | 29.858 | 36.5958 | 25000 | 8.605 | 14.947 | 0.5757 | 677.528 | 92.067 | 605.468 | 1.0653 | 0.85174 | 44.1694 | 249.9035 | 709.2631 | 0.54462 | 662.997 | 381.106 | 7.158 | 13.801 | 50050.6386 | 960.7432 | 677.528 | 605.4675 | 436.9977 | 0.49845 | 370.5485 | 0.84794 | 30.3406
2019-12-27 11:00 | 385.635 | 259.575 | 137.01 | 46.073 | 9.326 | 606.55 | 25.509 | 14.974 | 23.688 | 96.794 | 2.366 | 1.816 | 26.318 | -0.969 | 274.872 | 3.59 | 31.463 | 558.939 | 22.613 | 300.544 | 564.284 | 107.684 | 277.252 | 1013.6467 | 51015.2773 | 65885.9099 | 38.0674 | 11.093 | 0.26 | 6577.0854 | 24.0009 | 384.3412 | 320.0926 | 29.9792 | 37.0298 | 25000 | 8.714 | 14.947 | 0.58299 | 675.742 | 91.812 | 606.55 | 1.0394 | 0.85247 | 44.9214 | 253.0691 | 696.6962 | 0.55352 | 661.288 | 383.058 | 8.525 | 13.803 | 49163.825 | 948.3285 | 675.742 | 606.5497 | 426.028 | 0.49698 | 361.5413 | 0.84863 | 31.3721
2019-12-27 12:00 | 383.902 | 258.403 | 136.907 | 42.271 | 10.506 | 607.64 | 25.358 | 15.27 | 23.762 | 91.46 | 2.366 | 1.818 | 26.556 | -0.969 | 274.872 | 3.584 | 31.044 | 559.723 | 22.599 | 300.274 | 564.985 | 107.747 | 277.417 | 1012.9141 | 50503.2695 | 66215.636 | 37.8991 | 11.4738 | 0.26 | 6523.0322 | 23.9899 | 384.8211 | 320.625 | 30.1645 | 37.4638 | 25000 | 8.492 | 14.947 | 0.56814 | 673.577 | 91.748 | 607.64 | 1.0438 | 0.85296 | 44.7501 | 246.6218 | 697.087 | 0.55072 | 658.695 | 384.995 | 9.132 | 13.812 | 49690.1165 | 955.9371 | 673.577 | 607.6402 | 427.2104 | 0.48873 | 362.7055 | 0.84901 | 31.3906
2019-12-27 13:00 | 366.963 | 244.103 | 134.242 | 37.501 | 10.226 | 595.976 | 24.656 | 15.432 | 23.888 | 89.191 | 2.369 | 1.821 | 26.712 | -0.967 | 274.846 | 3.532 | 30.509 | 558.04 | 22.105 | 293.879 | 562.496 | 105.246 | 270.763 | 1012.1815 | 47687.2266 | 61838.8035 | 37.7904 | 11.5116 | 0.26 | 6462.3428 | 23.4779 | 384.9325 | 320.4977 | 30.3178 | 38.0353 | 25000 | 8.456 | 14.947 | 0.56573 | 647.762 | 90.712 | 595.976 | 1.0194 | 0.85212 | 44.4613 | 245.5763 | 649.1422 | 0.5653 | 635.057 | 374.627 | 9.438 | 13.148 | 49004.9894 | 896.8849 | 647.762 | 595.9762 | 393.5278 | 0.48495 | 333.6298 | 0.84779 | 33.4169
2019-12-27 14:00 | 384.425 | 259.399 | 135.46 | 36.777 | 10.773 | 603.891 | 26.388 | 15.386 | 23.949 | 89.67 | 2.371 | 1.819 | 26.4 | -0.969 | 273.865 | 3.522 | 30.973 | 561.021 | 22.464 | 300.016 | 564.708 | 107.365 | 276.942 | 1011.4913 | 50759.2734 | 65697.1657 | 37.7849 | 11.3663 | 0.26 | 6529.8301 | 23.7576 | 384.5626 | 321.1342 | 29.6998 | 38.0787 | 25000 | 8.563 | 14.947 | 0.57289 | 671.319 | 90.786 | 603.891 | 1.033 | 0.85364 | 44.9321 | 248.6838 | 689.5445 | 0.55751 | 656.966 | 384.292 | 9.817 | 13.784 | 48904.5638 | 942.0191 | 671.319 | 603.8906 | 418.7789 | 0.49576 | 355.822 | 0.84967 | 31.4688
2019-12-27 15:00 | 378.757 | 254.183 | 135.367 | 35.298 | 10.568 | 599.981 | 26.403 | 15.283 | 23.757 | 88.092 | 2.373 | 1.818 | 26.341 | -0.968 | 273.191 | 3.534 | 31.728 | 558.302 | 22.335 | 297.522 | 562.774 | 106.823 | 274.415 | 1011.3553 | 49991.2617 | 65986.2857 | 37.7934 | 11.8095 | 0.26 | 6530.625 | 23.7175 | 383.9655 | 320.3704 | 29.8222 | 37.1672 | 25000 | 8.474 | 14.947 | 0.56694 | 670.864 | 91.815 | 599.981 | 1.0602 | 0.85109 | 44.9274 | 246.0991 | 692.7357 | 0.54676 | 657.219 | 385.185 | 9.756 | 13.666 | 49885.6852 | 950.4366 | 670.864 | 599.9814 | 426.7434 | 0.48537 | 361.4387 | 0.84697 | 32.4889
2019-12-27 16:00 | 382.73 | 258.403 | 136.675 | 36.881 | 9.607 | 598.974 | 26.359 | 15.294 | 23.881 | 89.303 | 2.374 | 1.823 | 26.48 | -0.967 | 274.153 | 3.57 | 31.696 | 558.962 | 22.518 | 298.794 | 563.305 | 107.271 | 275.298 | 1011.3871 | 50759.2734 | 66025.1601 | 37.858 | 11.3797 | 0.26 | 6542.8735 | 23.8939 | 383.8995 | 320.3125 | 30.2058 | 37.4855 | 25000 | 8.587 | 14.947 | 0.5745 | 672.232 | 92.176 | 598.974 | 1.0544 | 0.85013 | 44.935 | 249.3808 | 694.3276 | 0.55122 | 657.567 | 385.182 | 10.177 | 13.721 | 49243.7971 | 944.2139 | 672.232 | 598.9744 | 424.5452 | 0.49725 | 359.2118 | 0.84611 | 33.5016
2019-12-27 17:00 | 384.534 | 259.458 | 137.436 | 41.563 | 8.42 | 607.098 | 26.125 | 14.731 | 23.514 | 97.395 | 2.372 | 1.821 | 26.191 | -0.968 | 274.359 | 3.588 | 31.816 | 559.247 | 22.596 | 300.179 | 564.532 | 107.561 | 276.676 | 1011.7949 | 50759.2734 | 65873.4278 | 38.0208 | 11.6939 | 0.26 | 6518.2349 | 23.9696 | 384.4329 | 320.9606 | 29.9846 | 36.7549 | 25000 | 8.783 | 14.947 | 0.58761 | 673.549 | 92.21 | 607.098 | 1.0383 | 0.85218 | 44.574 | 255.073 | 695.7113 | 0.55272 | 660.583 | 383.124 | 8.174 | 13.795 | 49341.9301 | 950.4043 | 673.549 | 607.0979 | 424.5593 | 0.49341 | 360.0745 | 0.84811 | 32.4652
2019-12-27 18:00 | 385.114 | 259.868 | 137.244 | 39.557 | 7.842 | 606.486 | 26.388 | 14.595 | 23.3 | 87.611 | 2.372 | 1.815 | 26.061 | -0.968 | 274.359 | 3.596 | 31.743 | 559.028 | 22.584 | 300.046 | 564.294 | 107.56 | 276.984 | 1011.7949 | 50759.2734 | 66982.0606 | 38.0911 | 11.6004 | 0.26 | 6530.1104 | 23.9612 | 384.3142 | 320.6828 | 29.8479 | 36.4583 | 25000 | 8.705 | 14.947 | 0.58239 | 674.618 | 91.951 | 606.486 | 1.0687 | 0.85231 | 44.5729 | 252.8077 | 708.7273 | 0.54339 | 660.822 | 382.011 | 8.077 | 13.795 | 50265.0663 | 962.5066 | 674.618 | 606.4856 | 437.2586 | 0.49475 | 370.9649 | 0.84839 | 32.4739
2019-12-27 19:00 | 387.387 | 260.161 | 137.98 | 38.207 | 7.555 | 604.996 | 26.418 | 14.608 | 23.239 | 92.998 | 2.376 | 1.82 | 26.023 | -0.968 | 274.468 | 3.617 | 32.156 | 559.244 | 22.677 | 301.213 | 563.403 | 107.618 | 277.51 | 1011.8161 | 50759.2734 | 67076.5672 | 38.3145 | 11.9182 | 0.26 | 6518.2939 | 24.0567 | 384.1449 | 320.6597 | 29.8743 | 36.4583 | 25000 | 8.631 | 14.947 | 0.57744 | 675.726 | 92.98 | 604.996 | 1.0807 | 0.85035 | 44.2327 | 250.6586 | 713.8911 | 0.54264 | 660.792 | 382.407 | 7.654 | 13.815 | 50631.2975 | 969.1482 | 675.726 | 604.996 | 441.8118 | 0.49335 | 373.9111 | 0.84631 | 32.4742
2019-12-27 20:00 | 388.905 | 262.974 | 137.74 | 41.59 | 7.039 | 600.738 | 25.128 | 14.506 | 23.158 | 93.516 | 2.374 | 1.816 | 26.022 | -0.968 | 274.616 | 3.629 | 32.166 | 558.991 | 22.694 | 301.798 | 562.884 | 107.974 | 278.009 | 1012.0985 | 50759.2734 | 66551.3653 | 37.6243 | 11.4916 | 0.26 | 6485.2847 | 24.0782 | 383.9626 | 320.4977 | 29.8269 | 36.1835 | 25000 | 8.652 | 14.947 | 0.57885 | 676.449 | 93.16 | 600.738 | 1.0362 | 0.84904 | 44.816 | 251.2685 | 695.5419 | 0.55914 | 663.425 | 382.102 | 6.994 | 13.999 | 49329.921 | 961.5816 | 676.449 | 600.738 | 421.0763 | 0.48653 | 355.7775 | 0.84492 | 32.4224
2019-12-27 21:00 | 387.179 | 261.177 | 137.656 | 43.963 | 6.724 | 604.977 | 24.689 | 14.209 | 22.931 | 93.139 | 2.377 | 1.819 | 25.762 | -0.969 | 274.359 | 3.615 | 32.261 | 557.96 | 22.668 | 300.843 | 562.823 | 107.581 | 276.912 | 1012.2344 | 51015.2773 | 59435.5781 | 37.7417 | 11.7135 | 0.26 | 6512.8354 | 24.0359 | 383.3714 | 319.838 | 29.719 | 35.5903 | 25000 | 8.722 | 14.947 | 0.58353 | 677.371 | 93.119 | 604.977 | 0.85463 | 0.85106 | 44.8664 | 253.3014 | 623.1115 | 0.62136 | 662.989 | 379.857 | 6.756 | 13.946 | 43971.1718 | 882.6079 | 677.371 | 604.9767 | 350.2208 | 0.49058 | 296.3144 | 0.84608 | 31.391
2019-12-27 22:00 | 387.455 | 261.392 | 137.443 | 43.283 | 6.459 | 604.908 | 25.963 | 14.028 | 22.752 | 93.181 | 2.381 | 1.817 | 25.563 | -0.969 | 273.895 | 3.593 | 32.185 | 557.066 | 22.648 | 301.104 | 562.847 | 107.347 | 277.12 | 1012.2556 | 51015.2773 | 50149.6368 | 37.9971 | 11.5348 | 0.26 | 6517.1377 | 24.0367 | 382.8192 | 319.6296 | 29.5611 | 34.9031 | 25000 | 8.724 | 14.947 | 0.58366 | 677.962 | 93.04 | 604.908 | 0.62518 | 0.85281 | 44.5944 | 253.3595 | 529.3165 | 0.73199 | 663.586 | 379.991 | 6.479 | 13.909 | 37352.3261 | 789.4567 | 677.962 | 604.9081 | 256.3897 | 0.49035 | 216.9547 | 0.84619 | 31.4308
2019-12-27 23:00 | 236.946 | 138.198 | 109.674 | 43.468 | 6.334 | 649.944 | 11.106 | 13.18 | 20.398 | 53.58 | 2.383 | 1.818 | 24.238 | -0.974 | 270.84 | 3.254 | 17.626 | 565.579 | 17.969 | 238.299 | 564.796 | 88.984 | 227.723 | 1012.5063 | 33607.0117 | 39091.2461 | 38.0743 | 10.8712 | 0.26 | 7015.9551 | 19.1155 | 385.0413 | 320.5902 | 27.5988 | 33.1453 | 25000 | 7.218 | 14.947 | 0.48291 | 449.928 | 80.395 | 649.944 | 0.90404 | 0.88119 | 47.9103 | 209.6227 | 413.4362 | 0.57311 | 454.961 | 336.2 | 18.22 | 9.113 | 44287.4885 | 561.1756 | 449.928 | 649.9435 | 264.3668 | 0.46561 | 231.666 | 0.87631 | 25.9636
2019-12-28 | 315.297 | 211.516 | 115.599 | 46.022 | 6.248 | 602.995 | 19.619 | 12.898 | 20.477 | 118.578 | 2.383 | 1.816 | 23.99 | -0.975 | 269.414 | 3.217 | 23.93 | 563.766 | 19.012 | 253.318 | 565.057 | 92.034 | 235.189 | 1012.2239 | 42311.1445 | 859.4324 | 37.9369 | 11.1676 | 0.26 | 6628.8389 | 20.0257 | 384.3823 | 321.794 | 26.4323 | 32.4146 | 25000 | 7.579 | 14.947 | 0.50706 | 576.446 | 88.822 | 602.995 | -0.61459 | 0.84457 | 45.4307 | 220.1068 | 9.0567 | 34.8136 | 563.373 | 351.059 | 7.048 | 11.623 | 770.5818 | 220.0439 | 576.446 | 602.9955 | -213.6271 | 0.48773 | -182.1593 | 0.8527 | 25.1863
2019-12-28 01:00 | 33.27 | 40.967 | -0.774 | 48.282 | 6.036 | 507.383 | 8 | 12.314 | 25.993 | 98.535 | 2.044 | 1.94 | 24.276 | -0.961 | 265.116 | 3.515 | 17.794 | 555.81 | 16.078 | 258.059 | 556.043 | 0 | 203.678 | 1012.088 | 19363.2949 | 0 | 37.7559 | 8.4298 | 0.26 | 28688.8496 | 0.13745 | 418.6664 | 320.7407 | 30.7047 | 45.6861 | 25000 | 13.679 | 14.947 | 0.91517 | 404.687 | 81.132 | 507.383 | -0.24057 | 0.80719 | 197.5611 | 397.261 | 0 | #DIV/0! | 415.331 | 312.379 | 25.477 | 5.136 | 0 | 129.7116 | 404.687 | 507.3828 | -49.3968 | 0.22873 | -41.4981 | 0.8401 | 38.8412
2019-12-28 02:00 | -1.421 | 1.231 | 0.263 | 49.654 | 5.947 | 330.425 | 0 | 10.681 | 10.866 | 97.363 | 2.074 | 1.957 | 19.467 | -0.549 | 253.866 | 1.997 | 0 | 543.967 | 10.674 | 19.102 | 537.05 | 0 | 21.627 | 1012.0985 | 0 | 0 | 37.6873 | 2.7975 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.5455 | 317.4508 | 31.8979 | 459.0712 | 25000 | 0.185 | 14.947 | 0.012377 | 10.576 | 45.874 | 330.425 | -1.1528 | 0.54566 | -7.2986e-36 | 5.3727 | 0 | #DIV/0! | 10.428 | 111.383 | 12.027 | 0.237 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.576 | 330.4247 | -4.0285 | #DIV/0! | -3.4692 | 0.86117 | 445.6088
2019-12-28 03:00 | -0.921 | 1.231 | 0.206 | 48.22 | 5.574 | 304.415 | 0.366 | 11.742 | 12.867 | 94.994 | 1.442 | 1.589 | 17.36 | 0.002 | 242.658 | 1.8 | 0 | 531.739 | 10.873 | 19.082 | 512.132 | 0 | 21.77 | 1012.2239 | 0 | 0 | 37.6873 | 2.3336 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 415.743 | 317.1388 | 52.1991 | 1013.889 | 25000 | 1.125 | 14.947 | 0.075266 | 10.882 | 25.016 | 304.415 | -1.076 | 0.76204 | -7.2986e-36 | 32.6719 | 0 | #DIV/0! | 9.343 | 117.096 | 12.188 | 0.245 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.882 | 304.4147 | -3.5646 | #DIV/0! | -3.2716 | 0.91782 | 990.2576
2019-12-28 04:00 | -0.803 | 1.231 | 0.263 | 48.831 | 5.088 | 279.248 | 0.322 | 12.392 | 14.033 | 94.023 | 1.456 | 1.602 | 17.211 | 0.002 | 232.454 | 1.827 | 0 | 519.447 | 11.044 | 19.478 | 491.455 | 0 | 21.823 | 1012.0456 | 0 | 0 | 37.6886 | 2.2403 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.6551 | 319.0485 | 54.4771 | 1013.7877 | 25000 | 1.641 | 14.947 | 0.10979 | 14.963 | 23.712 | 279.248 | -0.83078 | 0.76055 | -7.2984e-36 | 47.6574 | 0 | #DIV/0! | 15.384 | 107.367 | 10.115 | 0.211 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.963 | 279.2484 | -3.4713 | #DIV/0! | -3.1766 | 0.91508 | 990.3891
2019-12-28 05:00 | -0.8 | 1.231 | 0.206 | 49.909 | 4.774 | 256.591 | 0.023 | 13.403 | 14.668 | 94.765 | 1.479 | 1.628 | 17.613 | 0.002 | 221.972 | 1.811 | 0 | 507.573 | 11.065 | 19.777 | 473.701 | 0 | 21.757 | 1011.4913 | 0 | 2015.5988 | 37.6891 | 2.2357 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 392.9462 | 320.7437 | 51.2153 | 1010.8655 | 25000 | 1.265 | 14.947 | 0.084632 | 15.44 | 20.749 | 256.591 | 4.4513 | 0.92823 | -7.2983e-36 | 36.7377 | 21.1017 | -0.037912 | 15.446 | 95.996 | 11.414 | 0.222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.44 | 256.5915 | 17.6351 | #DIV/0! | 16.209 | 0.91913 | 990.6391
2019-12-28 06:00 | -1.713 | 1.231 | 0.263 | 52.031 | 4.557 | 236.007 | 0 | 12.676 | 12.834 | 97.687 | 2.012 | 1.898 | 17.654 | 0.002 | 211.676 | 1.944 | 0 | 495.744 | 10.92 | 19.961 | 458.428 | 0 | 21.601 | 1011.3553 | 0 | 28734.7411 | 37.6873 | 3.1373 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 381.2691 | 321.7424 | 56.2211 | 1011.3862 | 25000 | 0.158 | 14.947 | 0.010571 | 15.345 | 20.406 | 236.007 | 81.8569 | 0.91444 | -7.2986e-36 | 4.5886 | 300.8153 | -0.0056945 | 15.101 | 86.603 | 10.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.345 | 236.0069 | 296.4469 | #DIV/0! | 270.8152 | 0.91354 | 990.7497
2019-12-28 07:00 | -3.582 | 1.231 | 0.197 | 55.331 | 4.319 | 427.725 | 7.273 | 6.298 | 6.664 | 57.802 | 2.404 | 1.799 | 15.126 | 0.006 | 201.282 | 2.929 | 0 | 463.766 | 11.386 | 24.176 | 322.286 | 0 | 45.817 | 1011.3765 | 14737.5996 | 41620.3193 | 37.6873 | 5.0183 | 0.26 | -203511.5781 | 0.0077208 | 370.0112 | 320.8506 | 53.0182 | 1016.555 | 25000 | 0.366 | 14.947 | 0.024487 | 418.298 | 88.186 | 427.725 | 2.4003 | 0.79621 | -1404.0009 | 10.6292 | 435.7105 | -0.0082211 | 431.292 | 275.648 | 11.879 | 3.925 | 106432.372 | 541.5475 | 418.298 | 427.7251 | 429.4613 | 0.010983 | 340.9172 | 0.79383 | 1001.8887
2019-12-28 08:00 | 173.946 | 96.586 | 87.344 | 57.878 | 4.115 | 636.275 | 7.106 | 10.334 | 16.094 | 75.887 | 2.373 | 1.808 | 22.994 | -0.977 | 259.059 | 3.194 | 15.243 | 535.165 | 14.672 | 198.625 | 548.424 | 75.053 | 190.109 | 1011.6484 | 27811.4238 | 47880.6178 | 38.2501 | 10.1565 | 0.26 | 7878.4048 | 15.5073 | 362.9019 | 303.0108 | 24.5802 | 29.4777 | 25000 | 5.76 | 14.947 | 0.38536 | 411.111 | 79.558 | 636.275 | 1.5368 | 0.87804 | 53.5524 | 167.28 | 508.7334 | 0.34192 | 419.913 | 327.857 | 24.349 | 7.579 | 65852.0902 | 637.9015 | 411.111 | 636.2754 | 401.9912 | 0.40942 | 351.7271 | 0.87496 | 22.896
2019-12-28 09:00 | 220.92 | 126.418 | 104.214 | 53.809 | 4.701 | 648.452 | 9.741 | 11.434 | 18.152 | 80.141 | 2.367 | 1.812 | 23.196 | -0.976 | 268.011 | 3.177 | 14.041 | 564.67 | 17.088 | 227.024 | 565.018 | 85.237 | 218.19 | 1011.7013 | 32291.4922 | 42016.6491 | 38.4756 | 10.1571 | 0.26 | 7291.7104 | 18.1858 | 382.6302 | 317.1131 | 25.8997 | 30.6472 | 25000 | 6.718 | 14.947 | 0.44945 | 441.601 | 78.158 | 648.452 | 1.0912 | 0.88326 | 49.274 | 195.1019 | 449.0596 | 0.49196 | 448.289 | 337.507 | 20.56 | 8.691 | 50063.1678 | 589.858 | 441.601 | 648.4521 | 312.4845 | 0.45577 | 274.8207 | 0.87947 | 23.953
2019-12-28 10:00 | 224.389 | 131.81 | 104.314 | 52.058 | 6.91 | 651.023 | 10.673 | 11.884 | 18.89 | 49.737 | 2.374 | 1.812 | 23.537 | -0.975 | 269.764 | 3.177 | 15.491 | 567.234 | 17.073 | 227.08 | 566.549 | 85.232 | 216.605 | 1012.381 | 32839 | 41435.4203 | 38.5109 | 10.5427 | 0.26 | 7187.6997 | 18.1078 | 383.6593 | 320.463 | 26.2993 | 31.1174 | 25000 | 7.006 | 14.947 | 0.46872 | 443.315 | 77.6 | 651.023 | 1.0426 | 0.88484 | 48.5265 | 203.4659 | 443.2546 | 0.50623 | 449.1 | 335.805 | 20.272 | 8.73 | 48592.1219 | 578.5587 | 443.315 | 651.0225 | 300.9017 | 0.47472 | 265.0353 | 0.8808 | 24.9574
2019-12-28 11:00 | 223.687 | 129.582 | 103.459 | 50.289 | 6.6 | 651.744 | 11.179 | 11.666 | 18.316 | 84.497 | 2.373 | 1.816 | 23.212 | -0.977 | 269.258 | 3.183 | 14.254 | 566.213 | 17.015 | 226.594 | 565.621 | 85.284 | 217.963 | 1012.3387 | 32675.498 | 41461.6342 | 38.5113 | 10.787 | 0.26 | 7209.8032 | 17.9967 | 384.159 | 321.1805 | 25.8189 | 30.816 | 25000 | 6.65 | 14.947 | 0.44491 | 443.237 | 78.463 | 651.744 | 1.0495 | 0.88375 | 48.6753 | 193.1271 | 443.5394 | 0.50432 | 449.046 | 337.398 | 20.719 | 8.763 | 48866.6373 | 583.1099 | 443.237 | 651.7439 | 303.1703 | 0.46289 | 266.6719 | 0.87961 | 22.9734
2019-12-28 12:00 | 227.956 | 133.802 | 103.131 | 52.226 | 6.972 | 650.394 | 11.289 | 12.004 | 18.597 | 91.302 | 2.374 | 1.816 | 23.528 | -0.976 | 269.092 | 3.185 | 14.234 | 566.084 | 16.919 | 227.194 | 565.123 | 85.299 | 217.443 | 1011.7526 | 33095.0039 | 41428.0486 | 38.5143 | 10.4405 | 0.26 | 7208.0732 | 17.9355 | 384.5232 | 321.1805 | 26.0161 | 31.2138 | 25000 | 6.593 | 14.947 | 0.44109 | 445.122 | 78.21 | 650.394 | 1.0327 | 0.88381 | 48.6598 | 191.4717 | 443.2148 | 0.51432 | 451.906 | 337.565 | 20.596 | 8.767 | 48211.9083 | 578.6925 | 445.122 | 650.3943 | 298.9725 | 0.47834 | 263.0209 | 0.87975 | 23.9889
2019-12-28 13:00 | 222.768 | 129.817 | 103.202 | 50.93 | 7.747 | 650.96 | 11.28 | 12.566 | 19.178 | 97.02 | 2.375 | 1.814 | 23.791 | -0.975 | 268.965 | 3.18 | 14.04 | 565.9 | 16.928 | 226.873 | 564.968 | 85.266 | 217.59 | 1011.1665 | 32291.4922 | 41174.6417 | 38.5144 | 10.6386 | 0.26 | 7182.291 | 17.9355 | 384.4653 | 321.2346 | 26.1843 | 32.1181 | 25000 | 6.612 | 14.947 | 0.44236 | 442.647 | 78.296 | 650.96 | 1.0413 | 0.88384 | 48.4857 | 192.0235 | 440.5041 | 0.50571 | 449.398 | 338.594 | 21.28 | 8.758 | 49109.3723 | 585.4226 | 442.647 | 650.9601 | 300.0486 | 0.4549 | 263.9594 | 0.87972 | 25.0028
2019-12-28 14:00 | 223.358 | 131.223 | 103.722 | 38.026 | 9.67 | 650.402 | 11.525 | 12.621 | 19.236 | 93.116 | 2.374 | 1.811 | 23.859 | -0.975 | 268.707 | 3.183 | 14.424 | 566.303 | 16.923 | 226.788 | 564.854 | 84.759 | 217.582 | 1010.6016 | 32547.4961 | 47049.7762 | 38.5204 | 10.2418 | 0.26 | 7164.1743 | 17.9605 | 384.3821 | 321.3542 | 26.3075 | 32.1181 | 25000 | 6.615 | 14.947 | 0.44256 | 442.436 | 78.584 | 650.402 | 1.2579 | 0.8825 | 48.3558 | 192.1106 | 503.4377 | 0.44367 | 447.465 | 339.857 | 23.017 | 8.735 | 55684.0342 | 640.8247 | 442.436 | 650.4016 | 361.9728 | 0.47058 | 318.2381 | 0.87918 | 25.0231
2019-12-28 15:00 | 222.419 | 130.755 | 103.903 | 43.461 | 9.461 | 649.744 | 11.198 | 13.212 | 19.86 | 98.265 | 2.376 | 1.817 | 24.112 | -0.974 | 269.714 | 3.214 | 14.743 | 564.851 | 17.091 | 227.742 | 564.12 | 85.461 | 218.236 | 1010.372 | 32419.4941 | 43659.2147 | 38.5506 | 10.4811 | 0.26 | 7156.1421 | 18.1297 | 385.3839 | 321.5162 | 27.0224 | 32.3833 | 25000 | 6.648 | 14.947 | 0.44477 | 444.213 | 79.439 | 649.744 | 1.1305 | 0.88154 | 48.2637 | 193.069 | 467.5252 | 0.47574 | 448.043 | 342.554 | 23.162 | 8.723 | 51916.0066 | 608.7295 | 444.213 | 649.744 | 326.2891 | 0.46295 | 286.3964 | 0.87774 | 26.0215
2019-12-28 16:00 | 252.466 | 155.253 | 108.793 | 58.423 | 5.832 | 644.3 | 13.714 | 13.597 | 20.651 | 66.086 | 2.376 | 1.817 | 24.43 | -0.974 | 269.896 | 3.22 | 16.261 | 565.32 | 17.882 | 236.8 | 564.332 | 88.51 | 224.526 | 1010.9581 | 35399.0391 | 46262.724 | 38.4755 | 10.5828 | 0.26 | 6913.375 | 18.9357 | 384.4503 | 321.875 | 27.1676 | 32.4556 | 25000 | 7.054 | 14.947 | 0.47193 | 473.899 | 80.224 | 644.3 | 1.0762 | 0.87937 | 46.7174 | 204.8599 | 494.4397 | 0.51061 | 478.444 | 342.661 | 16.447 | 9.658 | 50283.369 | 655.6392 | 473.899 | 644.2999 | 328.6038 | 0.47473 | 287.6883 | 0.87549 | 26.0719
2019-12-28 17:00 | 241.475 | 143.297 | 107.914 | 63.722 | 5.521 | 652.328 | 11.048 | 12.003 | 18.619 | 72.674 | 2.379 | 1.817 | 23.499 | -0.976 | 269.416 | 3.175 | 15.175 | 566.261 | 17.475 | 234.836 | 564.049 | 88.189 | 225.57 | 1011.523 | 34375.0234 | 50130.9573 | 38.5441 | 10.6039 | 0.26 | 7096.3691 | 18.5188 | 383.5705 | 321.875 | 26.1976 | 31.25 | 25000 | 6.616 | 14.947 | 0.44263 | 456.719 | 78.209 | 652.328 | 1.285 | 0.88334 | 47.8687 | 192.1397 | 536.7368 | 0.44989 | 463.353 | 340.015 | 19.131 | 9.288 | 56210.9443 | 684.0406 | 456.719 | 652.3277 | 382.8358 | 0.47575 | 336.9369 | 0.88011 | 23.9886
2019-12-28 18:00 | 349.063 | 236.132 | 123.882 | 56.304 | 5.372 | 590.729 | 22.564 | 12.648 | 20.709 | 142.434 | 2.378 | 1.813 | 23.796 | -0.975 | 271.643 | 3.282 | 28.013 | 558.14 | 20.33 | 271.144 | 560.503 | 97.506 | 250.495 | 1011.8478 | 46663.2109 | 56438.2679 | 38.2853 | 10.6947 | 0.26 | 6621.4888 | 21.557 | 381.6608 | 321.713 | 27.4465 | 31.6479 | 25000 | 8.061 | 14.947 | 0.53931 | 636.006 | 91.038 | 590.729 | 0.94058 | 0.85042 | 44.9673 | 234.1049 | 600.2105 | 0.58157 | 623.446 | 364.814 | 5.659 | 12.645 | 46305.382 | 829.3824 | 636.006 | 590.7294 | 353.384 | 0.49608 | 298.9233 | 0.84589 | 25.2708
2019-12-28 19:00 | 289.624 | 191.004 | 109.04 | 57.485 | 5.061 | 613.221 | 17.106 | 12.833 | 19.967 | 99.08 | 2.378 | 1.814 | 24.021 | -0.973 | 270.769 | 3.237 | 21.572 | 565.465 | 17.803 | 238.466 | 565.553 | 87.268 | 221.756 | 1012.5698 | 40007.1094 | 46523.9269 | 38.2734 | 10.2354 | 0.26 | 6861.9902 | 18.9716 | 384.7968 | 320.8141 | 26.723 | 32.6847 | 25000 | 7.134 | 14.947 | 0.47729 | 541.018 | 84.233 | 613.221 | 0.8843 | 0.86727 | 46.6151 | 207.1832 | 494.6187 | 0.58555 | 528.859 | 343.216 | 7.178 | 10.887 | 44507.7704 | 678.1273 | 541.018 | 613.2206 | 293.3791 | 0.49644 | 253.0802 | 0.86264 | 27.123
2019-12-28 20:00 | 315.717 | 208.352 | 117.456 | 57.338 | 4.767 | 602.918 | 19.365 | 12.9 | 20.967 | 79.845 | 2.38 | 1.818 | 24.268 | -0.974 | 270.306 | 3.206 | 25.865 | 558.282 | 19.209 | 257.202 | 564.316 | 93.378 | 237.679 | 1013.1241 | 42311.1445 | 43936.8802 | 38.2582 | 10.8412 | 0.26 | 6675.1191 | 20.4936 | 384.1508 | 320.1581 | 27.4199 | 32.7209 | 25000 | 8.067 | 14.947 | 0.53971 | 568.853 | 87.466 | 602.918 | 0.72232 | 0.86101 | 45.3637 | 234.2791 | 466.9291 | 0.67616 | 560.797 | 348.079 | 4.736 | 11.531 | 39728.1779 | 667.8192 | 568.853 | 602.9179 | 247.7358 | 0.49598 | 211.7965 | 0.85493 | 26.1633
2019-12-28 21:00 | 239.04 | 143.297 | 107.482 | 54.322 | 4.573 | 647.808 | 11.509 | 12.416 | 19.462 | 92.402 | 2.378 | 1.814 | 23.93 | -0.977 | 269.216 | 3.214 | 16.287 | 565.002 | 17.614 | 233.277 | 564.152 | 86.769 | 223.09 | 1013.3024 | 33863.0156 | 43092.9408 | 38.249 | 10.3141 | 0.26 | 7055.7183 | 18.634 | 385.057 | 321.5702 | 26.5111 | 32.1181 | 25000 | 7.046 | 14.947 | 0.4714 | 461.663 | 80.374 | 647.808 | 1.0173 | 0.88 | 47.9618 | 204.6276 | 457.8499 | 0.52209 | 463.664 | 337.616 | 17.025 | 9.294 | 48674.3354 | 614.2936 | 461.663 | 647.8076 | 304.2386 | 0.46217 | 266.4917 | 0.87593 | 22.9588
2019-12-28 22:00 | 224.961 | 131.223 | 104.809 | 54.203 | 3.991 | 649.788 | 10.47 | 11.97 | 18.764 | 97.621 | 2.377 | 1.813 | 23.751 | -0.978 | 269.201 | 3.202 | 14.483 | 565.239 | 17.171 | 227.449 | 565.031 | 85.521 | 217.979 | 1013.8885 | 32839 | 43554.4562 | 38.2458 | 10.198 | 0.26 | 7243.7505 | 18.2086 | 384.757 | 322.0486 | 26.2217 | 31.8528 | 25000 | 6.794 | 14.947 | 0.45454 | 445.609 | 79.441 | 649.788 | 1.1096 | 0.8815 | 49.2439 | 197.3091 | 462.7157 | 0.48618 | 450.47 | 336.038 | 19.12 | 8.819 | 50725.5505 | 602.8494 | 445.609 | 649.788 | 321.2946 | 0.46607 | 282.0142 | 0.87774 | 21.925
2019-12-28 23:00 | 224.066 | 130.403 | 104.138 | 53.055 | 3.708 | 651.3 | 9.978 | 11.692 | 18.385 | 96.484 | 2.379 | 1.817 | 23.565 | -0.978 | 269.465 | 3.185 | 14.391 | 566.107 | 17.12 | 227.509 | 564.947 | 85.478 | 217.429 | 1014.4428 | 32291.4922 | 38800.3838 | 38.2458 | 10.2421 | 0.26 | 7165.4258 | 18.1324 | 384.8018 | 321.9946 | 26.0844 | 31.25 | 25000 | 6.693 | 14.947 | 0.44778 | 444.449 | 78.531 | 651.3 | 0.93814 | 0.88381 | 48.7115 | 194.3759 | 412.2088 | 0.54357 | 450.509 | 333.23 | 19.644 | 8.863 | 45954.8777 | 561.1822 | 444.449 | 651.2996 | 271.5635 | 0.45026 | 238.8197 | 0.87942 | 21.9022
2019-12-29 | 232.905 | 136.967 | 106.407 | 52.918 | 3.534 | 651.722 | 9.862 | 11.704 | 18.465 | 85.419 | 2.378 | 1.813 | 23.53 | -0.978 | 269.333 | 3.184 | 15.309 | 566.04 | 17.486 | 233.829 | 565.302 | 87.1 | 223.047 | 1014.5894 | 33351.0078 | 1003.0819 | 38.2156 | 10.4375 | 0.26 | 7085.0137 | 18.5701 | 384.89 | 321.767 | 26.0581 | 31.25 | 25000 | 6.761 | 14.947 | 0.45233 | 451.503 | 78.843 | 651.722 | -0.46476 | 0.86903 | 48.2029 | 196.3507 | 10.6482 | 21.8728 | 456.228 | 334.393 | 17.402 | 9.056 | 1149.3924 | 167.938 | 451.503 | 651.7217 | -136.7562 | 0.44952 | -120.212 | 0.87902 | 21.8965
2019-12-29 01:00 | 48.305 | 55.385 | 0.264 | 52.317 | 3.451 | 534.425 | 7.509 | 12.023 | 21.095 | 101.268 | 2.01 | 1.907 | 24.029 | -0.97 | 267.643 | 3.751 | 15.825 | 555.267 | 16.664 | 216.015 | 555.062 | 10.37 | 193.112 | 1014.757 | 21411.3262 | 0 | 38.2545 | 7.4802 | 0.26 | 21944.8418 | 0 | 420.4427 | 320.4148 | 28.2263 | 39.4322 | 25000 | 9.072 | 14.947 | 0.60694 | 407.775 | 81.988 | 534.425 | -0.28847 | 0.82587 | 149.15 | 263.466 | 0 | #DIV/0! | 421.561 | 312.094 | 22.752 | 5.728 | 0 | 132.794 | 407.775 | 534.4252 | -62.8652 | 0.28307 | -53.2208 | 0.84659 | 29.7841
2019-12-29 02:00 | -1.442 | 1.231 | 0.205 | 53.635 | 3.109 | 323.059 | 0 | 10.343 | 10.624 | 82.058 | 2.068 | 1.954 | 19.076 | -0.604 | 254.9 | 2.013 | 0 | 543.217 | 10.426 | 18.733 | 535.403 | 0 | 21.712 | 1015.186 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.6654 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 404.7018 | 317.3949 | 30.6177 | 407.5842 | 25000 | 0.281 | 14.947 | 0.0188 | 11.908 | 43.956 | 323.059 | -1.0128 | 0.56933 | -7.1909e-36 | 8.1607 | 0 | #DIV/0! | 11.709 | 98.533 | 10.352 | 0.208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.908 | 323.0588 | -3.8964 | #DIV/0! | -3.3663 | 0.86394 | 390.0763
2019-12-29 03:00 | -0.877 | 1.231 | 0.264 | 55.307 | 2.977 | 299.362 | 0.111 | 11.343 | 12.631 | 97.07 | 1.731 | 1.88 | 16.893 | 0.003 | 243.708 | 1.821 | 0 | 530.943 | 10.414 | 18.751 | 509.831 | 0 | 21.868 | 1015.4791 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.338 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.6321 | 316.9897 | 48.4168 | 1015.625 | 25000 | 1.288 | 14.947 | 0.086171 | 13.996 | 22.7 | 299.362 | -0.85182 | 0.78015 | -7.1909e-36 | 37.4057 | 0 | #DIV/0! | 14.858 | 107.49 | 8.567 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.996 | 299.3616 | -3.569 | #DIV/0! | -3.2984 | 0.92417 | 987.8191
2019-12-29 04:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 55.507 | 2.937 | 274.503 | 0 | 12.12 | 13.688 | 95.717 | 1.758 | 1.907 | 16.803 | 0 | 233.128 | 1.857 | 0 | 518.63 | 10.637 | 19.223 | 488.916 | 0 | 21.875 | 1015.7615 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.2892 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 403.238 | 318.8103 | 47.772 | 1015.9192 | 25000 | 1.568 | 14.947 | 0.1049 | 16.046 | 17.653 | 274.503 | -0.79919 | 0.8161 | -7.1909e-36 | 45.5373 | 0 | #DIV/0! | 15.594 | 99.063 | 8.475 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.046 | 274.5027 | -3.5202 | #DIV/0! | -3.2938 | 0.93569 | 984.4831
2019-12-29 05:00 | -0.852 | 1.231 | 0.264 | 56.688 | 2.724 | 251.488 | 0.042 | 13.032 | 14.349 | 96.151 | 1.755 | 1.905 | 17.24 | 0.002 | 221.805 | 1.902 | 0 | 506.575 | 10.752 | 18.71 | 470.693 | 0 | 21.718 | 1015.8869 | 0 | 0 | 38.2489 | 2.2932 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 389.6298 | 320.4668 | 50.483 | 1016.6992 | 25000 | 1.317 | 14.947 | 0.088111 | 16.032 | 16.59 | 251.488 | -0.8741 | 0.81114 | -7.1915e-36 | 38.2479 | 0 | #DIV/0! | 15.637 | 88.468 | 8.037 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.032 | 251.4881 | -3.5242 | #DIV/0! | -3.2918 | 0.93403 | 986.371
2019-12-29 06:00 | -0.802 | 1.231 | 0.205 | 59.966 | 2.477 | 230.767 | 0 | 13.723 | 15.046 | 94.49 | 1.773 | 1.923 | 17.729 | 0.001 | 210.848 | 1.965 | 0 | 494.77 | 10.773 | 19.911 | 455.042 | 0 | 21.491 | 1015.7827 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.2454 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 378.8384 | 321.6025 | 49.1084 | 1013.8227 | 25000 | 1.323 | 14.947 | 0.088513 | 15.214 | 18.441 | 230.767 | -0.99018 | 0.77432 | -7.1909e-36 | 38.4221 | 0 | #DIV/0! | 14.196 | 78.436 | 7.461 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.214 | 230.7674 | -3.4764 | #DIV/0! | -3.1986 | 0.92009 | 985.447
2019-12-29 07:00 | -0.8 | 1.231 | 0.264 | 60.54 | 2.32 | 212.793 | 0 | 14.18 | 15.608 | 101.608 | 1.779 | 1.928 | 18.156 | 0.002 | 200.852 | 2.049 | 0 | 483.362 | 10.748 | 20.231 | 441.052 | 0 | 20.674 | 1016.201 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.2357 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 368.2457 | 322.2174 | 59.9492 | 1015.9927 | 25000 | 1.428 | 14.947 | 0.095538 | 15.438 | 17.68 | 212.793 | -1.0553 | 0.76602 | -7.1909e-36 | 41.4715 | 0 | #DIV/0! | 15.907 | 72.384 | 7.658 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.438 | 212.7935 | -3.4667 | #DIV/0! | -3.1786 | 0.91691 | 986.0254
2019-12-29 08:00 | -0.85 | 1.231 | 0.205 | 61.123 | 2.227 | 196.905 | 0.003 | 14.478 | 15.896 | 100.829 | 1.788 | 1.937 | 18.443 | 0.001 | 191.626 | 2.204 | 0 | 472.54 | 10.865 | 20.669 | 428.255 | 0 | 20.789 | 1016.39 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.3282 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 359.9562 | 322.5646 | 51.2044 | 1017.5743 | 25000 | 1.418 | 14.947 | 0.094869 | 15.921 | 17.22 | 196.905 | -1.1354 | 0.74714 | -7.1909e-36 | 41.1811 | 0 | #DIV/0! | 15.768 | 66.906 | 7.682 | 0.125 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.921 | 196.905 | -3.5592 | #DIV/0! | -3.248 | 0.91255 | 984.8611
2019-12-29 09:00 | -0.802 | 1.231 | 0.264 | 59.399 | 2.928 | 184.187 | 0 | 14.686 | 16.158 | 99.715 | 1.782 | 1.939 | 18.671 | 0.002 | 183.297 | 2.412 | 0 | 462.344 | 10.864 | 19.987 | 416.032 | 0 | 20.298 | 1017.1119 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.303 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 351.8664 | 322.743 | 58.1521 | 1016.2723 | 25000 | 1.472 | 14.947 | 0.098481 | 15.304 | 21.245 | 184.187 | -1.2537 | 0.66886 | -7.1909e-36 | 42.7493 | 0 | #DIV/0! | 15.954 | 62.747 | 7.151 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.304 | 184.1871 | -3.534 | #DIV/0! | -3.1264 | 0.88465 | 985.1423
2019-12-29 10:00 | -0.7 | 1.231 | 0.205 | 55.23 | 4.319 | 173.154 | 0 | 14.842 | 16.289 | 102.182 | 1.789 | 1.938 | 18.835 | 0.002 | 175.51 | 2.626 | 0 | 452.57 | 10.751 | 21.327 | 404.405 | 0 | 19.637 | 1017.6451 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.3044 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 346.8364 | 322.4898 | 59.9661 | 1020.8879 | 25000 | 1.447 | 14.947 | 0.096809 | 15.329 | 22.865 | 173.154 | -1.332 | 0.62075 | -7.1909e-36 | 42.0233 | 0 | #DIV/0! | 15.247 | 57.215 | 7.915 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.329 | 173.1538 | -3.5354 | #DIV/0! | -3.0686 | 0.86795 | 984.6261
2019-12-29 11:00 | -0.595 | 1.231 | 0.205 | 49.725 | 5.881 | 163.382 | 0.049 | 13.791 | 14.993 | 166.68 | 1.806 | 1.956 | 18.808 | 0.002 | 168.099 | 2.808 | 0 | 443.414 | 10.512 | 20.338 | 393.087 | 0 | 18.807 | 1017.4774 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.1162 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 336.4087 | 321.8846 | 69.8674 | 1017.6214 | 25000 | 1.202 | 14.947 | 0.080417 | 14.71 | 22.955 | 163.382 | -1.3927 | 0.61797 | -7.1909e-36 | 34.9081 | 0 | #DIV/0! | 14.479 | 53.142 | 8.076 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.71 | 163.3824 | -3.3472 | #DIV/0! | -2.8769 | 0.8595 | 984.8359
2019-12-29 12:00 | -0.64 | 1.231 | 0.205 | 46.044 | 6.201 | 154.903 | 0.164 | 13.577 | 14.051 | 187.496 | 1.793 | 1.942 | 18.808 | 0.002 | 160.996 | 2.977 | 0 | 434.419 | 10.333 | 20.395 | 382.263 | 0 | 17.817 | 1017.0062 | 0 | 0 | 38.2519 | 2.127 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 329.2245 | 321.0214 | 73.7925 | 1016.5364 | 25000 | 0.474 | 14.947 | 0.031712 | 16.709 | 24.111 | 154.903 | -1.2974 | 0.5754 | -7.1909e-36 | 13.7658 | 0 | #DIV/0! | 14.796 | 50.261 | 7.882 | 0.233 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.709 | 154.9027 | -3.358 | #DIV/0! | -2.8353 | 0.84435 | 985.4037
2019-12-29 13:00 | -0.642 | 1.231 | 0.264 | 43.785 | 6.742 | 147.483 | 2.462 | 13.594 | 13.992 | 198.255 | 1.78 | 1.93 | 18.846 | 0.002 | 154.524 | 3.134 | 0 | 425.807 | 10.119 | 19.396 | 371.653 | 0 | 16.94 | 1016.1482 | 0 | 1975.6291 | 38.2519 | 2.0879 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 322.6653 | 319.8954 | 79.0662 | 1015.6684 | 25000 | 0.398 | 14.947 | 0.026627 | 15.856 | 25.885 | 147.483 | 7.5575 | 0.84303 | -7.1909e-36 | 11.5586 | 20.9921 | -0.030583 | 16.333 | 46.278 | 8.589 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.856 | 147.4829 | 17.6732 | #DIV/0! | 14.5713 | 0.82449 | 988.4716
2019-12-29 14:00 | -2.343 | 1.231 | 0.264 | 42.784 | 7.109 | 138.697 | 0.821 | 12.749 | 12.943 | 3.773 | 2.014 | 1.905 | 18.956 | 0.001 | 148.562 | 3.23 | 0 | 417.393 | 9.621 | 19.188 | 361.487 | 0 | 16.043 | 1015.5939 | 0 | 25468.9753 | 38.2519 | 3.3725 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 318.0635 | 318.5113 | 57.237 | 1015.496 | 25000 | 0.194 | 14.947 | 0.012979 | 16.138 | 24.746 | 138.697 | 118.8485 | 0.82382 | -7.1909e-36 | 5.6341 | 270.6213 | -0.0086579 | 15.046 | 43.321 | 9.975 | 0.232 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.138 | 138.6974 | 266.0185 | #DIV/0! | 218.5555 | 0.82158 | 986.4276
2019-12-29 15:00 | -2.637 | 1.231 | 0.205 | 42.078 | 6.844 | 424.962 | 6.755 | 11.388 | 11.483 | -0.33 | 2.385 | 1.811 | 16.298 | 0.004 | 148.197 | 2.079 | 1.753 | 392.997 | 4.095 | 14.478 | 248.783 | 0 | 16.156 | 1015.4896 | 14929.6025 | 41078.7708 | 38.2489 | 4.1319 | 0.26 | -280033.0938 | 0 | 317.2982 | 315.9966 | 56.2973 | 1015.9736 | 25000 | 0.095 | 14.947 | 0.0063558 | 421.579 | 74.751 | 424.962 | 2.4062 | 0.82577 | -1903.5485 | 2.759 | 436.4492 | -0.0060419 | 434.22 | 275.704 | 10.889 | 3.969 | 105241.7214 | 542.8396 | 421.579 | 424.9621 | 431.0864 | 0.011015 | 355.258 | 0.8241 | 995.3064
2019-12-29 16:00 | 138.733 | 78.125 | 67.253 | 43.354 | 5.849 | 590.646 | 7.99 | 19.391 | 25.407 | 123.681 | 2.372 | 1.813 | 27.038 | -0.976 | 255.311 | 3.202 | 16.4 | 492.088 | 14.105 | 175.202 | 518.571 | 75.347 | 147.726 | 1015.9186 | 24739.377 | 58373.0592 | 38.2006 | 8.8063 | 0.26 | 8953.9766 | 14.6745 | 345.4193 | 298.1219 | 27.8578 | 36.8924 | 25000 | 6.016 | 14.947 | 0.40249 | 409.807 | 83.435 | 590.646 | 2.1999 | 0.86104 | 60.9424 | 174.7147 | 619.4121 | 0.22398 | 422.45 | 324.951 | 24.633 | 6.803 | 90134.9959 | 751.341 | 409.807 | 590.6461 | 532.481 | 0.35696 | 457.2623 | 0.85874 | 23.8112
2019-12-29 17:00 | 223.236 | 130.169 | 103.49 | 46.354 | 4.707 | 649.298 | 10.496 | 12.198 | 18.858 | 72.694 | 2.373 | 1.811 | 23.934 | -0.979 | 267.49 | 3.219 | 14.558 | 564.212 | 16.994 | 225.938 | 564.498 | 85.054 | 217.02 | 1016.1799 | 32839 | 54569.3867 | 38.194 | 10.1521 | 0.26 | 7259.6338 | 17.9717 | 381.9133 | 310.6481 | 27.0383 | 31.5394 | 25000 | 6.66 | 14.947 | 0.44557 | 447.266 | 79.547 | 649.298 | 1.5104 | 0.88026 | 49.4189 | 193.4175 | 578.9506 | 0.38559 | 451.986 | 340.334 | 20.012 | 8.96 | 63467.8991 | 726.3729 | 447.266 | 649.2977 | 438.6293 | 0.45238 | 384.892 | 0.87749 | 20.8813
2019-12-29 18:00 | 385.024 | 262.564 | 135.408 | 47.728 | 3.892 | 600.748 | 24.718 | 12.776 | 21.427 | 83.838 | 2.372 | 1.812 | 24.226 | -0.976 | 272.35 | 3.502 | 31.524 | 552.945 | 22.337 | 298.975 | 557.583 | 106.108 | 274.151 | 1016.0969 | 51271.2812 | 54405.9557 | 38.1849 | 11.2083 | 0.26 | 6586.8516 | 23.6551 | 379.824 | 317.7083 | 27.6567 | 33.2465 | 25000 | 8.651 | 14.947 | 0.57878 | 684.477 | 90.661 | 600.748 | 0.73762 | 0.85446 | 44.8497 | 251.2395 | 577.0788 | 0.66719 | 669.802 | 378.139 | 4.142 | 13.842 | 40519.4441 | 833.6678 | 684.477 | 600.7484 | 303.3067 | 0.49507 | 257.5335 | 0.84909 | 24.2087
2019-12-29 19:00 | 312.603 | 205.89 | 117.769 | 48.048 | 3.454 | 598.696 | 18.821 | 12.205 | 20.029 | 85.233 | 2.375 | 1.817 | 23.906 | -0.978 | 271.217 | 3.24 | 24.68 | 559.305 | 19.258 | 256.784 | 564.651 | 93.581 | 238.213 | 1016.8083 | 42311.1445 | 51317.7074 | 38.1817 | 10.8576 | 0.26 | 6689.7285 | 20.4126 | 385.7338 | 319.0104 | 27.2104 | 32.1181 | 25000 | 7.824 | 14.947 | 0.52345 | 572.349 | 87.173 | 598.696 | 0.95584 | 0.85907 | 45.554 | 227.222 | 544.2776 | 0.57434 | 560.238 | 347.036 | 3.777 | 11.555 | 46309.2968 | 744.5586 | 572.349 | 598.6959 | 327.5299 | 0.49371 | 279.84 | 0.8544 | 22.0444
2019-12-29 20:00 | 313.678 | 207.297 | 116.542 | 51.46 | 2.978 | 598.862 | 18.227 | 11.894 | 19.46 | 103.531 | 2.375 | 1.816 | 23.889 | -0.979 | 270.827 | 3.203 | 24.666 | 564.094 | 19.127 | 254.477 | 566.231 | 92.774 | 237.137 | 1017.2267 | 42055.1406 | 56030.5243 | 38.1938 | 10.7195 | 0.26 | 6679.3696 | 20.1899 | 385.995 | 320.5729 | 27.092 | 32.1181 | 25000 | 7.566 | 14.947 | 0.50619 | 572.951 | 88.339 | 598.862 | 1.0971 | 0.85657 | 45.4691 | 219.7293 | 594.4493 | 0.52768 | 560.794 | 342.839 | 3.077 | 11.499 | 50885.9899 | 792.6664 | 572.951 | 598.8622 | 376.4329 | 0.49803 | 320.9047 | 0.85249 | 21.021
2019-12-29 21:00 | 277.381 | 178.93 | 110.207 | 52.56 | 2.752 | 623.019 | 15.495 | 11.907 | 19.08 | 54.022 | 2.375 | 1.819 | 23.767 | -0.979 | 271.571 | 3.235 | 20.43 | 565.662 | 18.251 | 239.722 | 562.326 | 87.811 | 224.48 | 1017.3627 | 38727.0898 | 41822.7631 | 38.1909 | 10.0172 | 0.26 | 6837.0298 | 19.2092 | 383.7858 | 320.2257 | 27.8486 | 32.1181 | 25000 | 7.173 | 14.947 | 0.4799 | 520.638 | 81.499 | 623.019 | 0.78532 | 0.87414 | 46.5458 | 208.3159 | 443.6803 | 0.62518 | 515.295 | 340.576 | 8.691 | 10.393 | 41243.7114 | 614.9185 | 520.638 | 623.0187 | 254.7329 | 0.49677 | 221.4107 | 0.86919 | 20.9609
2019-12-29 22:00 | 250.747 | 146.93 | 111.01 | 52.493 | 2.594 | 646.346 | 13.011 | 11.82 | 19.119 | 89.796 | 2.372 | 1.813 | 23.901 | -0.98 | 270.452 | 3.2 | 19.907 | 565.651 | 18.306 | 244.89 | 567.924 | 91.242 | 232.004 | 1017.3732 | 34887.0312 | 54589.3857 | 38.1878 | 11.4359 | 0.26 | 6910.9893 | 19.524 | 386.6538 | 320.1389 | 26.7959 | 32.1181 | 25000 | 7.299 | 14.947 | 0.48833 | 467.254 | 84.249 | 646.346 | 1.393 | 0.8731 | 47.0531 | 211.9751 | 579.0698 | 0.43302 | 466.395 | 332.801 | 11.682 | 9.509 | 59754.3282 | 731.3454 | 467.254 | 646.3457 | 420.7036 | 0.47299 | 365.8665 | 0.86965 | 19.9131
2019-12-29 23:00 | 224.194 | 129.348 | 104.147 | 53.436 | 2.496 | 649.969 | 11.081 | 12.195 | 18.989 | 99.634 | 2.376 | 1.819 | 23.865 | -0.981 | 269.589 | 3.196 | 14.465 | 564.63 | 17.127 | 226.861 | 564.547 | 85.615 | 217.598 | 1017.5092 | 32675.498 | 55345.3962 | 38.1848 | 10.21 | 0.26 | 7277.1504 | 18.2421 | 385.0861 | 320.9202 | 26.4097 | 32.1759 | 25000 | 6.794 | 14.947 | 0.45454 | 441.806 | 79.295 | 649.969 | 1.5583 | 0.88072 | 49.5501 | 197.3091 | 587.0423 | 0.3819 | 451.182 | 335.136 | 18.224 | 8.976 | 64676.9764 | 736.2893 | 441.806 | 649.969 | 447.4843 | 0.44787 | 392.8921 | 0.878 | 18.8786
2019-12-30 | 315.535 | 208.586 | 117.884 | 53.428 | 2.371 | 596.019 | 18.549 | 13.057 | 21.058 | 93.3 | 2.381 | 1.813 | 24.15 | -0.979 | 271.101 | 3.249 | 25.033 | 557.373 | 19.323 | 257.474 | 563.52 | 93.191 | 238.033 | 1017.5092 | 42055.1406 | 58710.9356 | 38.1848 | 10.9719 | 0.26 | 6670.7554 | 20.5241 | 385.6611 | 319.618 | 27.3495 | 32.4942 | 25000 | 8.001 | 14.947 | 0.53529 | 573.059 | 88.432 | 596.019 | 1.1804 | 0.85556 | 45.4212 | 232.3624 | 622.7397 | 0.50669 | 561.709 | 345.088 | 3.706 | 11.536 | 53307.7001 | 823.8144 | 573.059 | 596.0193 | 403.182 | 0.49589 | 343.3613 | 0.85163 | 21.0219
2019-12-30 01:00 | 311.961 | 210.344 | 112.222 | 53.171 | 2.359 | 599.151 | 19.751 | 11.958 | 19.295 | 80.659 | 2.377 | 1.812 | 24.004 | -0.979 | 271.975 | 3.3 | 23.538 | 564.013 | 18.456 | 245.005 | 565.606 | 89.08 | 227.71 | 1017.5197 | 42311.1445 | 60806.3424 | 38.1968 | 10.4131 | 0.26 | 6787.5542 | 19.5449 | 384.0027 | 318.2292 | 27.1734 | 32.1181 | 25000 | 7.337 | 14.947 | 0.49087 | 577.86 | 85.269 | 599.151 | 1.2258 | 0.86109 | 46.2018 | 213.0787 | 645.1693 | 0.48353 | 566.261 | 345.802 | 3.535 | 11.549 | 54893.5652 | 845.057 | 577.86 | 599.1508 | 424.4121 | 0.50005 | 364.0114 | 0.85768 | 21.047
2019-12-30 02:00 | 306.399 | 198.271 | 117.055 | 55.846 | 2.183 | 601.267 | 17.985 | 11.948 | 19.814 | 86.193 | 2.375 | 1.811 | 24.097 | -0.978 | 271.563 | 3.289 | 24.671 | 558.04 | 19.379 | 256.678 | 564.544 | 93.112 | 237.739 | 1017.6769 | 40775.1211 | 61303.9105 | 38.1819 | 10.9328 | 0.26 | 6653.1123 | 20.5168 | 381.73 | 317.1875 | 27.7232 | 32.2338 | 25000 | 7.866 | 14.947 | 0.52626 | 554.522 | 87.12 | 601.267 | 1.3226 | 0.85861 | 45.3045 | 228.4418 | 650.1939 | 0.47124 | 543.161 | 339.474 | 2.182 | 11.292 | 57405.0569 | 847.7683 | 554.522 | 601.2672 | 440.9902 | 0.48742 | 377.0933 | 0.85511 | 22.0068
2019-12-30 03:00 | 345.735 | 235.429 | 122.934 | 59.988 | 1.678 | 587.987 | 22.579 | 12.048 | 20.79 | 83.916 | 2.376 | 1.819 | 24.133 | -0.978 | 272.49 | 3.304 | 28.482 | 549.316 | 20.299 | 270.545 | 556.803 | 96.785 | 249.293 | 1017.9382 | 46407.207 | 62874.6905 | 38.1666 | 11.4323 | 0.26 | 6654.9292 | 21.508 | 374.7669 | 314.7278 | 28.0928 | 32.8704 | 25000 | 8.742 | 14.947 | 0.58487 | 625.709 | 89.31 | 587.987 | 1.1408 | 0.85214 | 45.335 | 253.8822 | 666.5872 | 0.51866 | 615.567 | 353.6 | 2.825 | 12.643 | 51709.944 | 888.9364 | 625.709 | 587.9869 | 419.7259 | 0.50176 | 355.9733 | 0.84811 | 22.1026
2019-12-30 04:00 | 334.764 | 224.059 | 122.192 | 57.23 | 1.755 | 590.899 | 20.996 | 12.089 | 20.403 | 99.688 | 2.371 | 1.813 | 23.878 | -0.979 | 271.753 | 3.301 | 27.309 | 553.417 | 20.301 | 267.829 | 560.218 | 96.424 | 246.182 | 1017.8022 | 44359.1758 | 63700.6969 | 38.1695 | 11.7863 | 0.26 | 6604.4287 | 21.4598 | 378.3876 | 314.2284 | 27.671 | 32.1181 | 25000 | 8.314 | 14.947 | 0.55623 | 603.316 | 89.609 | 590.899 | 1.233 | 0.85231 | 44.9876 | 241.4524 | 675.3949 | 0.49566 | 587.971 | 350.119 | 1.97 | 12.18 | 54812.1425 | 890.5623 | 603.316 | 590.8988 | 439.5494 | 0.49679 | 372.8925 | 0.84835 | 21.0673
2019-12-30 05:00 | 370.706 | 252.425 | 128.802 | 58.662 | 1.549 | 583.778 | 24.987 | 12.004 | 20.565 | 98.62 | 2.377 | 1.817 | 23.836 | -0.978 | 272.478 | 3.334 | 31.067 | 546.207 | 21.185 | 285.11 | 553.218 | 100.33 | 260.242 | 1017.8022 | 48711.2422 | 54360.0117 | 38.1816 | 11.5389 | 0.26 | 6545.7109 | 22.3649 | 373.4168 | 312.6138 | 27.9452 | 32.1759 | 25000 | 8.561 | 14.947 | 0.57276 | 669.735 | 92.199 | 583.778 | 0.79948 | 0.84769 | 44.5735 | 248.6257 | 576.5418 | 0.64298 | 654.943 | 366.305 | 1.809 | 13.403 | 42609.2705 | 831.0691 | 669.735 | 583.7777 | 312.5778 | 0.48685 | 263.2109 | 0.84207 | 22.1592
2019-12-30 06:00 | 370.221 | 252.542 | 128.334 | 59.797 | 1.551 | 585.791 | 24.747 | 11.74 | 20.299 | 93.684 | 2.376 | 1.818 | 23.994 | -0.978 | 271.317 | 3.319 | 31.901 | 546.978 | 21.272 | 287.186 | 551.133 | 100.792 | 261.151 | 1017.8234 | 48711.2422 | 67280.0847 | 38.1817 | 11.1123 | 0.26 | 6545.501 | 22.5571 | 375.2358 | 312.6205 | 28.0663 | 32.4942 | 25000 | 8.559 | 14.947 | 0.57262 | 667.883 | 91.917 | 585.791 | 1.15 | 0.84687 | 44.5719 | 248.5676 | 713.5745 | 0.51883 | 656.17 | 363.576 | 1.783 | 13.346 | 52736.6633 | 962.3567 | 667.883 | 585.7912 | 449.9204 | 0.49283 | 379.3228 | 0.84309 | 22.1534
2019-12-30 07:00 | 371.35 | 255.004 | 127.279 | 57.16 | 2.001 | 585.016 | 26 | 11.823 | 20.077 | 132.957 | 2.375 | 1.818 | 24.091 | -0.979 | 272.285 | 3.378 | 30.263 | 558.562 | 20.894 | 278.814 | 560.32 | 99.905 | 257.584 | 1018.127 | 49479.2539 | 67425.9121 | 38.1817 | 10.6666 | 0.26 | 6625.6802 | 22.1484 | 381.6678 | 318.5007 | 28.1262 | 32.4653 | 25000 | 8.254 | 14.947 | 0.55222 | 678.773 | 93.467 | 585.016 | 1.1319 | 0.84394 | 45.1179 | 239.7099 | 715.1212 | 0.51928 | 665.895 | 367.593 | 2.362 | 13.511 | 52030.6212 | 967.838 | 678.773 | 585.0165 | 449.4509 | 0.49192 | 377.6426 | 0.84023 | 21.1666
2019-12-30 08:00 | 392.934 | 267.311 | 137.477 | 56.567 | 2.272 | 600.724 | 26.681 | 13.431 | 22.237 | 93.776 | 2.373 | 1.818 | 25.187 | -0.975 | 274.432 | 3.631 | 32.966 | 553.785 | 22.759 | 303.407 | 559.004 | 107.67 | 278.029 | 1018.5242 | 52039.293 | 67348.0932 | 38.1787 | 11.5438 | 0.26 | 6540.2324 | 24.1089 | 379.5213 | 316.863 | 29.3617 | 34.7801 | 25000 | 8.806 | 14.947 | 0.58915 | 690.759 | 93.498 | 600.724 | 1.0492 | 0.84838 | 44.5395 | 255.7409 | 714.2394 | 0.55014 | 676.487 | 374.741 | 2.163 | 14.113 | 49410.0072 | 971.8051 | 690.759 | 600.7244 | 435.3849 | 0.49832 | 367.6204 | 0.84436 | 25.2056
2019-12-30 09:00 | 393.256 | 266.725 | 137.932 | 55.983 | 2.627 | 600.833 | 25.626 | 13.846 | 22.606 | 98.764 | 2.373 | 1.82 | 25.5 | -0.975 | 274.55 | 3.647 | 33.043 | 554.481 | 22.798 | 303.47 | 559.782 | 107.957 | 278.13 | 1018.4095 | 51783.2891 | 67271.3621 | 38.1787 | 11.468 | 0.26 | 6533.313 | 24.1823 | 379.8992 | 317.0819 | 29.6444 | 35.3299 | 25000 | 8.76 | 14.947 | 0.58607 | 689.972 | 93.724 | 600.833 | 1.0499 | 0.84801 | 44.4924 | 254.405 | 713.425 | 0.55122 | 675.516 | 375.157 | 2.98 | 14.101 | 49597.6614 | 973.1701 | 689.972 | 600.8331 | 435.2321 | 0.49583 | 367.3401 | 0.84401 | 25.1817
2019-12-30 10:00 | 393.015 | 266.374 | 138.014 | 54.64 | 3.088 | 601.322 | 26.11 | 14.344 | 23.077 | 92.037 | 2.374 | 1.818 | 25.87 | -0.975 | 274.52 | 3.646 | 33.106 | 554.945 | 22.799 | 303.36 | 560.139 | 107.976 | 278.38 | 1018.7131 | 52039.293 | 67126.6777 | 38.1726 | 11.4762 | 0.26 | 6538.7388 | 24.1942 | 380.3805 | 317.5574 | 29.8759 | 36.5162 | 25000 | 8.733 | 14.947 | 0.58426 | 688.742 | 93.61 | 601.322 | 1.0477 | 0.84834 | 44.5364 | 253.6209 | 711.7781 | 0.55216 | 675.091 | 376.58 | 3.188 | 14.088 | 49239.7367 | 968.2021 | 688.742 | 601.3215 | 433.9275 | 0.49857 | 366.3767 | 0.84433 | 25.1863
2019-12-30 11:00 | 392.478 | 266.022 | 137.934 | 53.054 | 3.722 | 601.986 | 26.403 | 14.652 | 23.386 | 94.679 | 2.371 | 1.82 | 26.165 | -0.975 | 274.683 | 3.643 | 32.724 | 555.385 | 22.779 | 303.365 | 560.554 | 108.119 | 278.456 | 1019.1104 | 51783.2891 | 67016.8906 | 38.1695 | 11.4684 | 0.26 | 6548.3799 | 24.1942 | 380.7988 | 317.7536 | 29.9987 | 36.8924 | 25000 | 8.734 | 14.947 | 0.58433 | 687.339 | 93.388 | 601.986 | 1.0466 | 0.84887 | 44.6057 | 253.6499 | 710.5565 | 0.55235 | 673.16 | 377.75 | 3.52 | 14.061 | 49398.2412 | 968.9298 | 687.339 | 601.9863 | 433.0663 | 0.49644 | 365.8832 | 0.84487 | 25.1837
2019-12-30 12:00 | 391.645 | 265.41 | 137.897 | 50.682 | 4.457 | 602.556 | 25.934 | 14.799 | 23.474 | 96.557 | 2.372 | 1.821 | 26.24 | -0.974 | 274.607 | 3.64 | 32.9 | 555.824 | 22.808 | 303.641 | 561.057 | 108.119 | 278.414 | 1018.9321 | 51527.2852 | 66793.4207 | 38.1665 | 11.588 | 0.26 | 6544.8579 | 24.1815 | 381.1526 | 318.1009 | 30.1145 | 36.9502 | 25000 | 8.675 | 14.947 | 0.58038 | 686.024 | 93.564 | 602.556 | 1.043 | 0.84879 | 44.5853 | 251.9365 | 708.1305 | 0.55307 | 672.237 | 378.824 | 3.394 | 14.034 | 49474.173 | 969.1621 | 686.024 | 602.556 | 431.1326 | 0.4933 | 364.1869 | 0.84472 | 26.1833
2019-12-30 13:00 | 390.705 | 264.654 | 137.836 | 47.74 | 5.291 | 603.492 | 27.253 | 14.963 | 23.596 | 94.989 | 2.372 | 1.817 | 26.378 | -0.974 | 274.579 | 3.637 | 32.763 | 556.569 | 22.769 | 303.237 | 561.761 | 108.124 | 278.371 | 1018.3566 | 51271.2812 | 66675.0351 | 38.1544 | 11.6587 | 0.26 | 6535.9102 | 24.1638 | 381.4998 | 318.4708 | 30.2302 | 37.3264 | 25000 | 8.633 | 14.947 | 0.57757 | 684.197 | 94.207 | 603.492 | 1.0422 | 0.84801 | 44.5384 | 250.7167 | 706.6512 | 0.5529 | 669.996 | 379.091 | 5.307 | 14.02 | 49617.3367 | 968.3628 | 684.197 | 603.4922 | 430.3387 | 0.4919 | 363.1614 | 0.8439 | 26.2334
2019-12-30 14:00 | 390.062 | 263.404 | 137.857 | 45.462 | 6.073 | 604.143 | 27.56 | 15.223 | 23.806 | 96.657 | 2.366 | 1.822 | 26.657 | -0.973 | 274.579 | 3.634 | 32.584 | 557.253 | 22.769 | 302.793 | 562.404 | 108.16 | 278.657 | 1017.9593 | 51271.2812 | 66040.487 | 38.1542 | 11.3141 | 0.26 | 6529.3633 | 24.1638 | 382.3598 | 318.9689 | 30.3188 | 37.2106 | 25000 | 8.583 | 14.947 | 0.57423 | 682.534 | 93.784 | 604.143 | 1.0312 | 0.84879 | 44.494 | 249.2646 | 699.9235 | 0.55729 | 669.031 | 380.539 | 5.979 | 13.966 | 49144.9503 | 959.2565 | 682.534 | 604.1433 | 425.2056 | 0.49322 | 359.1987 | 0.84476 | 27.2617
2019-12-30 15:00 | 388.434 | 263.443 | 136.949 | 45.236 | 6.547 | 601.685 | 27.531 | 14.538 | 23.161 | 98.958 | 2.37 | 1.821 | 26.016 | -0.974 | 274.048 | 3.579 | 32.152 | 555.647 | 22.769 | 302.367 | 561.747 | 107.833 | 278.25 | 1018.0741 | 51271.2812 | 66501.25 | 38.1573 | 11.7531 | 0.26 | 6542.2622 | 23.992 | 381.0294 | 319.2935 | 29.8351 | 36.5162 | 25000 | 8.623 | 14.947 | 0.57691 | 681.395 | 92.855 | 601.685 | 1.048 | 0.84978 | 44.5784 | 250.4263 | 704.8626 | 0.55108 | 668.389 | 379.785 | 6.336 | 13.877 | 49491.7472 | 958.6233 | 681.395 | 601.6851 | 429.6665 | 0.49804 | 363.3582 | 0.84567 | 26.2482
2019-12-30 16:00 | 387.759 | 261.861 | 137.993 | 40.875 | 7.241 | 605.853 | 26.418 | 14.796 | 23.363 | 93.872 | 2.373 | 1.821 | 26.21 | -0.974 | 274.864 | 3.615 | 31.87 | 558.154 | 22.769 | 302.616 | 563.278 | 108.215 | 278.46 | 1017.8445 | 51015.2773 | 66719.0691 | 38.1573 | 11.6158 | 0.26 | 6531.2485 | 24.1112 | 383.1525 | 319.4897 | 30.0206 | 36.8345 | 25000 | 8.567 | 14.947 | 0.57316 | 678.787 | 92.902 | 605.853 | 1.0546 | 0.85066 | 44.5033 | 248.8 | 707.1719 | 0.54832 | 665.617 | 383.258 | 7.315 | 13.913 | 49903.0701 | 966.8082 | 678.787 | 605.8526 | 433.6949 | 0.49119 | 367.192 | 0.84666 | 26.2248
2019-12-30 17:00 | 388.466 | 262.74 | 137.954 | 43.385 | 6.472 | 605.002 | 27.292 | 14.562 | 23.333 | 90.204 | 2.373 | 1.823 | 26.138 | -0.974 | 275.092 | 3.619 | 31.978 | 557.795 | 22.769 | 303.276 | 563.114 | 108.185 | 278.777 | 1018.4624 | 51271.2812 | 67030.8073 | 38.1573 | 11.4541 | 0.26 | 6523.6729 | 24.1513 | 383.0388 | 319.7463 | 29.9261 | 36.4583 | 25000 | 8.771 | 14.947 | 0.58681 | 682.028 | 93.086 | 605.002 | 1.0573 | 0.85008 | 44.4517 | 254.7245 | 710.4761 | 0.54677 | 667.899 | 381.217 | 6.908 | 13.937 | 49885.9008 | 967.5137 | 682.028 | 605.0021 | 436.2821 | 0.49459 | 369.1554 | 0.84614 | 26.2316
2019-12-30 18:00 | 390.373 | 264.381 | 138.284 | 46.452 | 5.388 | 603.889 | 27.278 | 14.37 | 23.185 | 94.88 | 2.371 | 1.819 | 25.938 | -0.975 | 274.738 | 3.64 | 32.77 | 556.996 | 22.802 | 303.471 | 562.276 | 108.299 | 278.602 | 1019.4669 | 51527.2852 | 67564.6727 | 38.1513 | 11.9129 | 0.26 | 6537.334 | 24.2006 | 382.2682 | 319.3537 | 29.919 | 36.4583 | 25000 | 8.815 | 14.947 | 0.58975 | 685.106 | 93.388 | 603.889 | 1.0628 | 0.84943 | 44.5518 | 256.0023 | 716.0214 | 0.5452 | 670.938 | 379.445 | 5.45 | 13.985 | 50025.4798 | 972.8695 | 685.106 | 603.8891 | 439.7276 | 0.49589 | 371.7261 | 0.84536 | 25.1968
2019-12-30 19:00 | 393.251 | 265.67 | 138.761 | 50.365 | 4.312 | 601.754 | 26.33 | 14.086 | 22.869 | 99.502 | 2.378 | 1.822 | 25.762 | -0.976 | 274.711 | 3.657 | 32.881 | 556.982 | 22.897 | 304.437 | 561.72 | 108.669 | 279.85 | 1020.1783 | 51783.2891 | 67781.9583 | 38.1572 | 12.041 | 0.26 | 6529.3721 | 24.2613 | 382.0221 | 318.818 | 29.756 | 36.3426 | 25000 | 8.783 | 14.947 | 0.58761 | 686.984 | 93.385 | 601.754 | 1.0661 | 0.84894 | 44.4906 | 255.073 | 718.4365 | 0.54737 | 672.854 | 378.72 | 4.093 | 14.106 | 49946.0604 | 979.0478 | 686.984 | 601.7545 | 440.7258 | 0.49351 | 372.3301 | 0.84481 | 24.1486
2019-12-30 20:00 | 393.955 | 266.022 | 139.263 | 51.389 | 3.878 | 598.962 | 26.242 | 13.864 | 22.594 | 92.715 | 2.378 | 1.818 | 25.593 | -0.977 | 274.725 | 3.658 | 32.988 | 556.659 | 22.922 | 305.163 | 561.677 | 108.752 | 280.286 | 1020.6179 | 51527.2852 | 67454.0227 | 38.1573 | 12.1307 | 0.26 | 6524.709 | 24.2908 | 381.5408 | 319.2255 | 29.6095 | 35.5903 | 25000 | 8.73 | 14.947 | 0.58406 | 688.323 | 93.169 | 598.962 | 1.0595 | 0.84865 | 44.4587 | 253.5338 | 714.9619 | 0.55102 | 673.36 | 376.468 | 3.858 | 14.093 | 49951.4537 | 977.2038 | 688.323 | 598.9619 | 436.8091 | 0.49227 | 368.8632 | 0.84445 | 23.1301
2019-12-30 21:00 | 394.379 | 268.913 | 138.968 | 51.509 | 3.54 | 599.301 | 24.894 | 13.869 | 22.661 | 91.928 | 2.375 | 1.816 | 25.687 | -0.978 | 275.138 | 3.655 | 32.577 | 556.073 | 22.883 | 305.641 | 561.386 | 109.2 | 280.906 | 1021.0151 | 52039.293 | 67309.6247 | 38.1573 | 11.9726 | 0.26 | 6549.5928 | 24.3033 | 381.4815 | 318.8103 | 29.6822 | 35.5324 | 25000 | 8.792 | 14.947 | 0.58821 | 689.413 | 93.06 | 599.301 | 1.0469 | 0.8489 | 44.6283 | 255.3343 | 713.4314 | 0.55279 | 675.652 | 377.196 | 4.052 | 14.185 | 49354.1095 | 974.6498 | 689.413 | 599.3012 | 432.5459 | 0.49605 | 365.3796 | 0.84472 | 22.0857
2019-12-30 22:00 | 393.273 | 266.608 | 138.295 | 51.616 | 3.42 | 601.436 | 27.033 | 13.69 | 22.433 | 95.625 | 2.374 | 1.819 | 25.361 | -0.978 | 274.825 | 3.652 | 32.825 | 555.487 | 22.847 | 304.097 | 560.51 | 108.325 | 278.935 | 1020.8897 | 51783.2891 | 57994.7589 | 38.1573 | 11.7181 | 0.26 | 6542.2905 | 24.243 | 380.8661 | 318.0328 | 29.4702 | 35.1562 | 25000 | 8.743 | 14.947 | 0.58493 | 690.028 | 93.098 | 601.436 | 0.81053 | 0.85042 | 44.5785 | 253.9113 | 614.7008 | 0.63978 | 675.073 | 376.663 | 3.168 | 14.085 | 42734.3059 | 876.4936 | 690.028 | 601.4362 | 336.3748 | 0.49361 | 284.3063 | 0.84521 | 22.136
2019-12-30 23:00 | 391.898 | 266.608 | 137.14 | 49.063 | 3.686 | 598.884 | 26.564 | 13.648 | 22.569 | 92.124 | 2.376 | 1.819 | 25.422 | -0.978 | 273.517 | 3.599 | 32.994 | 553.538 | 22.674 | 303.186 | 559.839 | 107.817 | 278.441 | 1021.0256 | 51783.2891 | 38988.2862 | 38.1573 | 11.9913 | 0.26 | 6534.9097 | 24.0539 | 379.7101 | 317.8592 | 29.5104 | 34.809 | 25000 | 8.921 | 14.947 | 0.59684 | 687.776 | 92.341 | 598.884 | 0.32689 | 0.85842 | 44.5282 | 259.0807 | 413.2465 | 0.94834 | 674.184 | 374.714 | 3.284 | 14.029 | 28729.1021 | 675.7452 | 687.776 | 598.8841 | 134.6472 | 0.49272 | 113.8861 | 0.84581 | 22.1225
2019-12-31 | 223.558 | 130.286 | 106.537 | 48.191 | 3.527 | 651.327 | 11.001 | 12.664 | 19.609 | 56.007 | 2.379 | 1.818 | 24.073 | -0.983 | 269.875 | 3.196 | 16.846 | 565.651 | 17.512 | 230.743 | 565.972 | 86.333 | 218.98 | 1021.0151 | 32291.4922 | 984.5708 | 38.1573 | 10.9341 | 0.26 | 7108.7642 | 18.5835 | 384.5572 | 318.185 | 26.5914 | 32.3206 | 25000 | 6.945 | 14.947 | 0.46464 | 443.426 | 79.341 | 651.327 | -0.45283 | 0.86707 | 48.4384 | 201.6944 | 10.4357 | 21.4224 | 445.4 | 331.836 | 19.291 | 8.809 | 1163.4196 | 161.8853 | 443.426 | 651.3272 | -130.7844 | 0.44516 | -114.8529 | 0.87819 | 16.8314
2019-12-31 01:00 | 40.465 | 48.938 | 0.205 | 53.162 | 2.528 | 517.979 | 8.322 | 11.606 | 20.462 | 93.093 | 2.393 | 1.82 | 23.926 | -0.983 | 267.115 | 3.596 | 17.353 | 555.421 | 16.414 | 246.329 | 555.346 | 0 | 204.285 | 1020.8792 | 20259.3086 | 0 | 38.1543 | 9.0011 | 0.26 | 25157.5801 | 0 | 417.9471 | 319.5998 | 28.972 | 37.6992 | 25000 | 8.856 | 14.947 | 0.59249 | 411.64 | 81.643 | 517.979 | -0.27173 | 0.81339 | 171.4348 | 257.193 | 0 | #DIV/0! | 422.431 | 309.108 | 21.818 | 5.426 | 0 | 132.1145 | 411.64 | 517.9793 | -57.9391 | 0.2575 | -48.8068 | 0.84238 | 16.7892
2019-12-31 02:00 | -1.519 | 1.236 | 0.264 | 53.226 | 2.054 | 320.602 | 0.058 | 10.96 | 11.609 | 92.674 | 2.061 | 1.952 | 19.062 | -0.413 | 254.913 | 1.867 | 0 | 543.04 | 10.789 | 18.866 | 534.815 | 0 | 21.802 | 1020.8897 | 0 | 0 | 38.1542 | 2.6563 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 405.9834 | 316.9705 | 36.881 | 607.6191 | 25000 | 0.649 | 14.947 | 0.04342 | 11.896 | 44.64 | 320.602 | -1.0205 | 0.56153 | -7.2093e-36 | 18.848 | 0 | #DIV/0! | 9.544 | 98.919 | 7.95 | 0.233 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.896 | 320.6024 | -3.8923 | #DIV/0! | -3.3503 | 0.86076 | 575.0213
2019-12-31 03:00 | -0.927 | 1.231 | 0.263 | 53.658 | 1.925 | 296.388 | 0.439 | 12.077 | 13.621 | 95.418 | 1.766 | 1.923 | 17.911 | 0.002 | 243.58 | 1.737 | 0 | 530.337 | 10.938 | 19.223 | 508.082 | 0 | 21.947 | 1021.0574 | 0 | 0 | 38.1573 | 2.3623 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 413.631 | 316.7101 | 57.9282 | 1020.833 | 25000 | 1.544 | 14.947 | 0.1033 | 14.295 | 21.612 | 296.388 | -0.8481 | 0.78715 | -7.2087e-36 | 44.8403 | 0 | #DIV/0! | 15.414 | 109.544 | 7.797 | 0.228 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.295 | 296.388 | -3.5933 | #DIV/0! | -3.3313 | 0.92708 | 981.7578
2019-12-31 04:00 | -0.905 | 1.231 | 0.205 | 48.069 | 1.796 | 275.465 | 0.85 | 12.749 | 14.542 | 94.387 | 1.801 | 1.952 | 17.631 | 0.002 | 232.982 | 1.596 | 0 | 517.654 | 11.035 | 19.557 | 486.701 | 0.04 | 21.942 | 1021.4864 | 0 | 0 | 38.1543 | 2.3934 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 401.7494 | 318.4461 | 58.0913 | 1020.4954 | 25000 | 1.793 | 14.947 | 0.11996 | 16.437 | 21.294 | 275.465 | -0.80048 | 0.7724 | -7.2093e-36 | 52.0717 | 0 | #DIV/0! | 14.882 | 104.483 | 8.033 | 0.185 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.437 | 275.4652 | -3.6244 | #DIV/0! | -3.3442 | 0.9227 | 981.7404
2019-12-31 05:00 | -0.905 | 1.231 | 0.264 | 59.432 | 0.773 | 254.909 | 0.994 | 13.325 | 14.842 | 95.233 | 1.814 | 1.965 | 17.699 | 0.002 | 221.472 | 1.56 | 0 | 505.376 | 11.003 | 19.78 | 468.142 | 0 | 21.766 | 1021.7582 | 0 | 2249.7687 | 38.1542 | 2.3465 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 390.4012 | 319.9609 | 47.9456 | 1021.4117 | 25000 | 1.517 | 14.947 | 0.10149 | 15.548 | 20.346 | 254.909 | 5.1135 | 0.92847 | -7.2093e-36 | 44.0562 | 23.8439 | -0.037955 | 15.433 | 95.189 | 7.126 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.548 | 254.9093 | 20.2665 | #DIV/0! | 18.6488 | 0.92018 | 981.6175
2019-12-31 06:00 | -1.358 | 1.231 | 0.264 | 50.292 | 1.222 | 236.106 | 0.882 | 13.407 | 14.859 | 94.223 | 2.037 | 1.927 | 17.634 | 0.002 | 211.306 | 1.661 | 0 | 493.39 | 10.814 | 19.961 | 452.273 | 0.04 | 21.497 | 1021.7688 | 0 | 29022.1315 | 38.1542 | 2.8224 | 0.26 | -1.0579e-33 | 0 | 378.3878 | 320.9549 | 59.375 | 1022.7137 | 25000 | 1.452 | 14.947 | 0.097143 | 15.872 | 19.575 | 236.106 | 80.9971 | 0.91786 | -7.2093e-36 | 42.1685 | 307.5882 | -0.004415 | 14.133 | 87.316 | 7.916 | 0.211 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.872 | 236.1058 | 303.5344 | #DIV/0! | 278.3694 | 0.91709 | 981.4996
2019-12-31 07:00 | 12.794 | 20.454 | 0.264 | 50.851 | 1.227 | 410.971 | 7.443 | 10.412 | 10.635 | 56.424 | 2.378 | 1.809 | 15.993 | 0.006 | 201.792 | 2.792 | 0 | 459.683 | 10.53 | 23.494 | 321.026 | 0 | 37.92 | 1021.8942 | 16803.2559 | 42685.4802 | 38.1542 | 7.0961 | 0.26 | 64439.207 | 0.0078405 | 368.2201 | 319.4569 | 53.5269 | 1028.9734 | 25000 | 0.223 | 14.947 | 0.014919 | 422.576 | 87.025 | 410.971 | 2.4463 | 0.79172 | 439.1175 | 6.4763 | 452.3978 | 0.02828 | 435.796 | 288.343 | 10.887 | 4.481 | 96923.5994 | 565.9102 | 422.576 | 410.9706 | 424.8473 | 0.145 | 334.8843 | 0.78825 | 991.6692
2019-12-31 08:00 | 182.109 | 104.967 | 87.847 | 56.473 | 0.609 | 649.414 | 8.083 | 15.451 | 21.267 | 73.516 | 2.36 | 1.816 | 25.565 | -0.983 | 260.774 | 3.177 | 14.586 | 539.97 | 14.894 | 199.519 | 548.727 | 75.723 | 190.43 | 1021.7688 | 28963.4414 | 64115.5966 | 38.1482 | 9.7619 | 0.26 | 7886.0918 | 15.8898 | 363.6736 | 303.7064 | 26.9136 | 33.3876 | 25000 | 5.816 | 14.947 | 0.38911 | 415.604 | 80.42 | 649.414 | 2.0922 | 0.87827 | 53.7478 | 168.9063 | 679.4153 | 0.26804 | 429.751 | 327.258 | 21.762 | 7.923 | 84447.662 | 812.0741 | 415.604 | 649.4145 | 564.6868 | 0.4243 | 494.7586 | 0.87616 | 16.7705
2019-12-31 09:00 | 223.306 | 130.637 | 104.715 | 49.475 | 2.202 | 649.727 | 10.168 | 12.187 | 18.816 | 99.603 | 2.363 | 1.812 | 23.807 | -0.984 | 268.808 | 3.177 | 14.149 | 564.812 | 17.094 | 227.726 | 564.174 | 85.813 | 218.592 | 1021.9153 | 32839 | 64551.1384 | 38.1481 | 9.9444 | 0.26 | 7153.4004 | 18.344 | 379.3759 | 317.5251 | 26.6146 | 32.2989 | 25000 | 6.629 | 14.947 | 0.4435 | 448.492 | 79.779 | 649.727 | 1.865 | 0.87942 | 48.7543 | 192.5172 | 684.0293 | 0.32646 | 454.723 | 335.517 | 18.702 | 8.89 | 74987.2291 | 823.554 | 448.492 | 649.7265 | 543.4475 | 0.46638 | 476.7188 | 0.87721 | 15.8142
2019-12-31 10:00 | 373.444 | 254.183 | 131.392 | 35.775 | 6.121 | 586.125 | 25.919 | 13.824 | 22.224 | 69.879 | 2.362 | 1.815 | 25.377 | -0.98 | 273.163 | 3.462 | 32.145 | 548.552 | 21.851 | 291.155 | 553.354 | 102.821 | 265.804 | 1022.0408 | 49735.2578 | 65311.4773 | 38.1481 | 11.0096 | 0.26 | 6614.1738 | 23.1776 | 375.9973 | 315.7957 | 29.0256 | 34.8597 | 25000 | 8.4 | 14.947 | 0.56199 | 675.432 | 91.795 | 586.125 | 1.0783 | 0.84732 | 45.0791 | 243.95 | 692.0864 | 0.53959 | 665.216 | 373.386 | 5.265 | 13.49 | 50095.4703 | 942.4596 | 675.432 | 586.1248 | 426.8937 | 0.49302 | 360.0366 | 0.84339 | 20.0779
2019-12-31 11:00 | 386.621 | 262.857 | 136.098 | 34.225 | 8.001 | 601.84 | 26.491 | 13.027 | 21.629 | 88.82 | 2.367 | 1.816 | 24.746 | -0.98 | 274.373 | 3.57 | 31.349 | 554.89 | 22.322 | 299.942 | 560.61 | 107.057 | 276.169 | 1021.8413 | 51015.2773 | 65044.0677 | 38.1451 | 11.1458 | 0.26 | 6551.3398 | 23.7839 | 378.5706 | 315.2874 | 29.028 | 33.9916 | 25000 | 8.602 | 14.947 | 0.5755 | 685.902 | 92.456 | 601.84 | 1.0058 | 0.85039 | 44.6544 | 249.8164 | 689.1982 | 0.56097 | 669.434 | 380.421 | 6.905 | 13.962 | 48634.7191 | 951.3403 | 685.902 | 601.8403 | 415.1957 | 0.49027 | 351.4122 | 0.84638 | 20.0934
2019-12-31 12:00 | 390.275 | 262.974 | 138.266 | 35.966 | 7.899 | 604.971 | 27.531 | 13.44 | 22.077 | 91.752 | 2.373 | 1.818 | 24.983 | -0.978 | 274.758 | 3.604 | 31.919 | 555.415 | 22.597 | 303.107 | 561.719 | 108.634 | 279.285 | 1020.9622 | 52039.293 | 55326.7099 | 38.1572 | 11.4081 | 0.26 | 6609.3984 | 24.1743 | 378.5223 | 317.0071 | 29.0787 | 33.865 | 25000 | 8.637 | 14.947 | 0.57784 | 684.422 | 92.435 | 604.971 | 0.75361 | 0.8526 | 45.0359 | 250.8329 | 586.4194 | 0.66552 | 671.573 | 379.575 | 6.857 | 13.947 | 40567.611 | 838.3842 | 684.422 | 604.9708 | 312.0372 | 0.49962 | 264.3604 | 0.84721 | 22.1455
2019-12-31 13:00 | 371.15 | 252.952 | 131.464 | 32.232 | 8.028 | 591.266 | 26.541 | 13.737 | 22.107 | 90.604 | 2.378 | 1.821 | 24.939 | -0.979 | 272.469 | 3.445 | 32.028 | 550.566 | 21.764 | 290.856 | 557.126 | 103.325 | 265.778 | 1020.0831 | 49479.2539 | 44135.153 | 38.1573 | 11.0642 | 0.26 | 6576.7295 | 23.0843 | 378.595 | 315.8208 | 28.6663 | 34.1291 | 25000 | 8.37 | 14.947 | 0.55998 | 672.127 | 91.178 | 591.266 | 0.51278 | 0.85373 | 44.8132 | 243.0788 | 467.7994 | 0.7934 | 656.634 | 375.958 | 7.507 | 13.361 | 34036.0406 | 718.224 | 672.127 | 591.2662 | 203.7833 | 0.4917 | 172.3582 | 0.84579 | 21.1365
2019-12-31 14:00 | 296.846 | 191.707 | 115.401 | 29.34 | 9.809 | 616.208 | 18.173 | 13.155 | 20.774 | 74.464 | 2.38 | 1.817 | 24.251 | -0.98 | 271.109 | 3.211 | 22.914 | 566.126 | 18.871 | 251.084 | 564.923 | 92.081 | 234.425 | 1019.2251 | 40007.1094 | 62115.187 | 38.1573 | 10.7431 | 0.26 | 6705.002 | 20.0064 | 382.2917 | 320.4063 | 27.3839 | 32.6895 | 25000 | 7.619 | 14.947 | 0.50973 | 541.456 | 84.168 | 616.208 | 1.3665 | 0.86655 | 45.6872 | 221.2685 | 658.3742 | 0.45088 | 530.064 | 344.997 | 8.485 | 10.996 | 59243.1527 | 845.7261 | 541.456 | 616.2077 | 455.9239 | 0.49181 | 393.6493 | 0.86341 | 19.979
2019-12-31 15:00 | 228.409 | 129.348 | 110.065 | 27.131 | 9.989 | 654.6 | 10.652 | 12.774 | 19.619 | 79.763 | 2.374 | 1.814 | 24.244 | -0.981 | 270.455 | 3.228 | 15.186 | 566.425 | 18.09 | 240.692 | 567.103 | 90.862 | 231.551 | 1018.6708 | 32291.4922 | 66128.3933 | 38.1543 | 10.9589 | 0.26 | 6990.4141 | 19.1913 | 379.7839 | 321.9546 | 27.1142 | 33.1561 | 25000 | 6.845 | 14.947 | 0.45795 | 442.109 | 80.977 | 654.6 | 1.9369 | 0.87867 | 47.6358 | 198.7902 | 700.8558 | 0.3259 | 448.533 | 339.136 | 21.459 | 8.745 | 78134.5383 | 838.4874 | 442.109 | 654.5996 | 560.5485 | 0.46538 | 491.2064 | 0.8763 | 18.8489
2019-12-31 16:00 | 385.306 | 259.604 | 136.99 | 28.376 | 8.555 | 607.185 | 24.527 | 14.599 | 23.065 | 85.428 | 2.375 | 1.819 | 25.914 | -0.976 | 274.945 | 3.569 | 31.529 | 558.205 | 22.549 | 300.293 | 563.71 | 107.79 | 276.811 | 1018.5031 | 50759.2734 | 66521.6999 | 38.1573 | 11.4436 | 0.26 | 6521.0967 | 23.9134 | 380.978 | 320.4837 | 29.2779 | 34.8597 | 25000 | 8.466 | 14.947 | 0.5664 | 678.175 | 91.62 | 607.185 | 1.054 | 0.85298 | 44.4341 | 245.8668 | 705.0793 | 0.54647 | 664.888 | 383.85 | 8.162 | 13.811 | 50006.3424 | 962.6585 | 678.175 | 607.1851 | 434.0319 | 0.49109 | 368.5394 | 0.84911 | 24.1455
2019-12-31 17:00 | 387.651 | 261.919 | 137.743 | 37.918 | 7.14 | 605.453 | 25.612 | 12.841 | 21.642 | 91.114 | 2.378 | 1.819 | 24.723 | -0.976 | 275.061 | 3.6 | 31.546 | 558.645 | 22.678 | 301.751 | 563.377 | 108.188 | 278.276 | 1018.0953 | 51015.2773 | 66753.9089 | 38.1513 | 11.6262 | 0.26 | 6532.5918 | 24.0467 | 381.5654 | 319.8544 | 29.1281 | 33.8433 | 25000 | 8.801 | 14.947 | 0.58881 | 679.983 | 91.455 | 605.453 | 1.0539 | 0.85289 | 44.5195 | 255.5957 | 707.4293 | 0.54797 | 666.122 | 382.78 | 7.401 | 13.881 | 49921.2322 | 965.2603 | 679.983 | 605.4528 | 433.8839 | 0.49291 | 368.3449 | 0.84895 | 24.1818
2019-12-31 18:00 | 389.546 | 263.678 | 137.875 | 36.367 | 4.975 | 601.003 | 25.392 | 12.123 | 20.988 | 93.396 | 2.38 | 1.82 | 24.227 | -0.977 | 275.126 | 3.6 | 31.721 | 557.802 | 22.754 | 302.286 | 562.689 | 108.713 | 278.807 | 1018.0741 | 51015.2773 | 66517.4928 | 38.1421 | 11.7605 | 0.26 | 6543.6816 | 24.0625 | 380.9722 | 319.3649 | 28.7796 | 32.8378 | 25000 | 8.865 | 14.947 | 0.5931 | 683.094 | 90.566 | 601.003 | 1.0457 | 0.85333 | 44.6057 | 257.4544 | 704.7553 | 0.55274 | 668.766 | 380.324 | 6.009 | 13.974 | 49732.5383 | 967.5749 | 683.094 | 601.0026 | 429.3166 | 0.48987 | 364.6225 | 0.84931 | 23.1696
2019-12-31 19:00 | 389.309 | 263.326 | 137.833 | 33.949 | 5.517 | 604.3 | 25.656 | 12.174 | 21.1 | 91.401 | 2.384 | 1.817 | 24.33 | -0.977 | 275.014 | 3.602 | 31.62 | 557.656 | 22.706 | 301.572 | 562.616 | 108.14 | 278.084 | 1017.7811 | 51271.2812 | 66391.8229 | 38.142 | 11.8396 | 0.26 | 6531.3101 | 24.0625 | 380.8044 | 318.9863 | 28.7802 | 32.7004 | 25000 | 8.926 | 14.947 | 0.59718 | 683.478 | 91.191 | 604.3 | 1.0369 | 0.85316 | 44.5215 | 259.2259 | 703.422 | 0.55345 | 668.728 | 380.639 | 6.078 | 13.954 | 49390.5948 | 961.9714 | 683.478 | 604.2996 | 428.2561 | 0.49338 | 363.631 | 0.8491 | 23.1826
2019-12-31 20:00 | 388.5 | 261.542 | 138.069 | 26.743 | 6.561 | 605.118 | 25.451 | 12.66 | 21.523 | 96.392 | 2.381 | 1.819 | 24.654 | -0.976 | 274.906 | 3.613 | 31.906 | 557.912 | 22.731 | 302.562 | 563.444 | 108.179 | 277.821 | 1017.5092 | 51015.2773 | 66466.3164 | 38.142 | 11.4955 | 0.26 | 6528.7275 | 24.0934 | 381.2587 | 319.3504 | 28.9519 | 32.9861 | 25000 | 8.863 | 14.947 | 0.59296 | 680.831 | 92.086 | 605.118 | 1.0466 | 0.85177 | 44.5039 | 257.3963 | 704.2112 | 0.55168 | 667.221 | 381.602 | 7.745 | 13.904 | 49694.1415 | 962.5964 | 680.831 | 605.1177 | 431.1736 | 0.49215 | 365.5584 | 0.84782 | 24.1921
2019-12-31 21:00 | 388.415 | 261.099 | 138.126 | 26.98 | 6.632 | 605.181 | 25.733 | 12.646 | 21.576 | 90.354 | 2.376 | 1.818 | 24.638 | -0.975 | 274.717 | 3.623 | 32.454 | 558.095 | 22.748 | 302.289 | 563.645 | 108.29 | 278.001 | 1017.4774 | 51015.2773 | 59567.6827 | 38.142 | 11.8257 | 0.26 | 6513.6733 | 24.1131 | 381.632 | 319.729 | 28.9963 | 33.431 | 25000 | 8.93 | 14.947 | 0.59744 | 680.386 | 92.064 | 605.181 | 0.86992 | 0.85274 | 44.4013 | 259.3421 | 631.1201 | 0.61544 | 666.843 | 382.492 | 7.282 | 13.897 | 44536.3157 | 891.3971 | 680.386 | 605.1815 | 358.1957 | 0.48968 | 303.7045 | 0.84787 | 25.2081
2019-12-31 22:00 | 388.268 | 263.443 | 137.141 | 34.659 | 5.265 | 602.752 | 26.081 | 12.516 | 21.315 | 92.857 | 2.379 | 1.818 | 24.285 | -0.975 | 274.037 | 3.585 | 32.559 | 556.48 | 22.568 | 302.688 | 562.04 | 107.789 | 277.308 | 1017.0485 | 51271.2812 | 42616.3178 | 38.142 | 11.9479 | 0.26 | 6512.6582 | 23.9658 | 379.209 | 318.7958 | 28.7867 | 33.5467 | 25000 | 8.799 | 14.947 | 0.58868 | 681.736 | 92.255 | 602.752 | 0.42862 | 0.85667 | 44.3944 | 255.5376 | 451.5203 | 0.85991 | 668.068 | 379.536 | 6.296 | 13.923 | 31703.3814 | 712.9521 | 681.736 | 602.7524 | 176.1295 | 0.49075 | 149.1717 | 0.84694 | 25.2279
2019-12-31 23:00 | 219.986 | 124.425 | 105.234 | 42.595 | 3.457 | 651.455 | 10.679 | 11.54 | 18.438 | 38.333 | 2.382 | 1.818 | 23.664 | -0.978 | 269.991 | 3.191 | 16.863 | 565.514 | 17.444 | 228.256 | 564.526 | 85.129 | 216.252 | 1016.7448 | 31651.4824 | 43556.7451 | 38.142 | 10.7998 | 0.26 | 7172.9751 | 18.2342 | 381.5471 | 318.7187 | 26.8094 | 31.6732 | 25000 | 6.898 | 14.947 | 0.4615 | 435.796 | 79.776 | 651.455 | 1.1492 | 0.88147 | 48.8955 | 200.3294 | 461.4841 | 0.47669 | 441.894 | 333.523 | 19.81 | 8.591 | 52488.625 | 601.9285 | 435.796 | 651.4553 | 326.2595 | 0.45136 | 286.3062 | 0.87754 | 21.8674
2020-01-01 | 235.015 | 141.187 | 105.488 | 40.426 | 3.873 | 653.377 | 11.872 | 11.445 | 17.992 | 99.707 | 2.381 | 1.811 | 23.358 | -0.981 | 269.498 | 3.19 | 15.266 | 566.374 | 17.227 | 230.276 | 564.555 | 86.537 | 220.545 | 1016.3265 | 33863.0156 | 43095.2423 | 37.6268 | 10.4087 | 0.26 | 7094.5728 | 18.2091 | 381.3634 | 320.884 | 25.9838 | 30.9643 | 25000 | 6.547 | 14.947 | 0.43801 | 456.432 | 79.744 | 653.377 | 1.002 | 0.88206 | 49.0233 | 190.1358 | 450.4261 | 0.52176 | 461.687 | 337.198 | 18.386 | 9.342 | 47885.1018 | 607.677 | 456.432 | 653.3772 | 298.8305 | 0.45714 | 262.3585 | 0.87795 | 18.9157
2020-01-01 01:00 | 220.302 | 127.355 | 104.994 | 43.443 | 4.555 | 652.343 | 11.004 | 11.773 | 18.35 | 92.527 | 2.379 | 1.812 | 23.558 | -0.98 | 269.218 | 3.175 | 14.384 | 566.581 | 17.036 | 226.992 | 564.761 | 85.655 | 217.465 | 1016.1482 | 32291.4922 | 44070.3652 | 37.2452 | 10.8635 | 0.26 | 7211.6372 | 18.1541 | 381.4516 | 321.781 | 25.9838 | 31.25 | 25000 | 6.577 | 14.947 | 0.44002 | 439.525 | 79.194 | 652.343 | 1.1081 | 0.88261 | 50.3428 | 191.007 | 455.9467 | 0.48317 | 445.806 | 336.482 | 20.823 | 8.919 | 50830.9823 | 606.6491 | 439.525 | 652.343 | 317.7282 | 0.4408 | 279.1563 | 0.8786 | 19.8976
2020-01-01 02:00 | 231.686 | 137.084 | 104.657 | 46.265 | 4.619 | 650.272 | 11.956 | 12.04 | 18.676 | 97.436 | 2.382 | 1.813 | 23.605 | -0.98 | 269.11 | 3.197 | 14.644 | 566.801 | 17.139 | 228.71 | 564.547 | 85.997 | 218.674 | 1015.5939 | 33351.0078 | 42829.1257 | 37.2391 | 10.285 | 0.26 | 7117.1255 | 18.1772 | 381.217 | 322.0173 | 26.0089 | 31.5466 | 25000 | 6.636 | 14.947 | 0.44397 | 451.093 | 79.64 | 650.272 | 1.0079 | 0.88165 | 49.6912 | 192.7205 | 443.0324 | 0.52295 | 453.8 | 338.557 | 20.931 | 9.149 | 47822.1437 | 594.5339 | 451.093 | 650.2724 | 295.6636 | 0.45867 | 259.453 | 0.87753 | 19.9275
2020-01-01 03:00 | 225.779 | 132.161 | 104.187 | 38.593 | 6.707 | 650.786 | 11.293 | 12.347 | 19.041 | 99.176 | 2.381 | 1.815 | 23.801 | -0.979 | 269.345 | 3.188 | 14.45 | 566.467 | 17.142 | 227.724 | 565.368 | 85.568 | 217.757 | 1015.405 | 32675.498 | 42504.1033 | 37.2795 | 10.2357 | 0.26 | 7133.126 | 18.1964 | 381.3507 | 322.0486 | 26.2654 | 32.2664 | 25000 | 6.694 | 14.947 | 0.44785 | 448.574 | 78.766 | 650.786 | 1.02 | 0.88299 | 49.7489 | 194.4049 | 440.1477 | 0.51296 | 452.656 | 338.745 | 22.095 | 8.995 | 48492.9667 | 592.3226 | 448.574 | 650.7862 | 297.7511 | 0.44866 | 261.7136 | 0.87897 | 20.914
2020-01-01 04:00 | 227.711 | 133.568 | 104.423 | 28.12 | 8.647 | 652.491 | 13.612 | 14.123 | 20.837 | 96.186 | 2.382 | 1.82 | 24.205 | -0.978 | 268.998 | 3.183 | 14.704 | 565.963 | 17.013 | 228.227 | 565.258 | 85.99 | 217.885 | 1014.683 | 32675.498 | 42354.0203 | 37.363 | 10.3706 | 0.26 | 7130.8486 | 18.0698 | 380.9955 | 321.9063 | 26.6688 | 32.5521 | 25000 | 6.714 | 14.947 | 0.44919 | 445.975 | 79.072 | 652.491 | 1.016 | 0.88292 | 49.6218 | 194.9858 | 439.5765 | 0.51802 | 452.347 | 341.261 | 24.173 | 8.991 | 48430.0289 | 591.6716 | 445.975 | 652.491 | 295.6379 | 0.45119 | 259.8111 | 0.87882 | 21.9765
2020-01-01 05:00 | 219.952 | 127.004 | 103.095 | 31.806 | 8.599 | 651.256 | 10.813 | 14.078 | 20.629 | 95.824 | 2.377 | 1.819 | 24.307 | -0.978 | 268.871 | 3.191 | 14.489 | 566.211 | 17.002 | 226.653 | 565.111 | 84.934 | 217.315 | 1014.1921 | 32163.4902 | 42095.8387 | 37.4697 | 10.5147 | 0.26 | 7184.1865 | 18.0449 | 381.0135 | 321.5905 | 26.5852 | 32.7004 | 25000 | 6.551 | 14.947 | 0.43828 | 440.987 | 79.083 | 651.256 | 1.0468 | 0.88267 | 49.8506 | 190.252 | 438.1441 | 0.50201 | 447.739 | 341.371 | 23.827 | 8.782 | 49040.6641 | 585.5384 | 440.987 | 651.2565 | 300.6256 | 0.44576 | 264.12 | 0.87857 | 21.9259
2020-01-01 06:00 | 223.848 | 129.465 | 103.28 | 37.508 | 7.576 | 651.012 | 10.901 | 13.548 | 20.176 | 98.901 | 2.377 | 1.824 | 24.274 | -0.978 | 268.899 | 3.186 | 14.688 | 566.089 | 16.969 | 227.896 | 565.046 | 85.063 | 217.41 | 1014.8824 | 32547.4961 | 42173.9118 | 37.6098 | 9.8413 | 0.26 | 7189.3564 | 17.9996 | 381.0185 | 321.5278 | 26.5336 | 32.8378 | 25000 | 6.628 | 14.947 | 0.44343 | 442.525 | 79.089 | 651.012 | 1.0458 | 0.88236 | 49.7007 | 192.4882 | 440.5978 | 0.50806 | 449.084 | 338.955 | 22.697 | 8.85 | 48733.457 | 585.9934 | 442.525 | 651.0116 | 301.2913 | 0.45474 | 264.6887 | 0.87851 | 21.9128
2020-01-01 07:00 | 224.463 | 129.7 | 103.196 | 40.987 | 6.667 | 650.169 | 10.787 | 13.669 | 20.273 | 92.515 | 2.381 | 1.82 | 24.193 | -0.978 | 268.531 | 3.191 | 14.851 | 566.219 | 16.964 | 227.864 | 565.046 | 85.029 | 217.2 | 1015.0183 | 32675.498 | 42205.6319 | 37.7437 | 10.6264 | 0.26 | 7224.2832 | 17.9861 | 381.0714 | 321.8123 | 26.5367 | 32.5521 | 25000 | 6.604 | 14.947 | 0.44183 | 443.253 | 78.974 | 650.169 | 1.0485 | 0.88266 | 49.765 | 191.7912 | 442.499 | 0.50726 | 450.429 | 337.085 | 21.68 | 8.866 | 48752.0131 | 586.9829 | 443.253 | 650.1689 | 302.1726 | 0.45539 | 265.4686 | 0.87853 | 21.9073
2020-01-01 08:00 | 224.034 | 129.465 | 103.305 | 44.802 | 6.668 | 650.286 | 9.465 | 13.904 | 20.524 | 94.194 | 2.383 | 1.817 | 24.318 | -0.979 | 268.825 | 3.188 | 14.714 | 565.674 | 16.967 | 228.046 | 565.046 | 85.538 | 217.147 | 1015.1241 | 32547.4961 | 41962.2855 | 37.8095 | 10.3242 | 0.26 | 7226.3999 | 17.9861 | 380.9706 | 321.5905 | 26.5719 | 32.5521 | 25000 | 6.62 | 14.947 | 0.4429 | 442.327 | 78.985 | 650.286 | 1.0462 | 0.88257 | 49.693 | 192.2558 | 440.7143 | 0.50834 | 448.297 | 337.021 | 21.407 | 8.808 | 48746.341 | 583.4742 | 442.327 | 650.2865 | 300.9253 | 0.4582 | 264.3741 | 0.87854 | 20.8818
2020-01-01 09:00 | 232.009 | 138.022 | 104.369 | 47.23 | 6.749 | 653.242 | 9.465 | 13.902 | 20.542 | 93.211 | 2.384 | 1.817 | 24.293 | -0.98 | 268.438 | 3.185 | 15.166 | 566.056 | 16.974 | 227.968 | 565.046 | 85.515 | 217.771 | 1016.5364 | 33607.0117 | 41683.9811 | 37.8412 | 10.4121 | 0.26 | 7120.7251 | 17.9861 | 380.8019 | 321.8123 | 26.6493 | 32.7004 | 25000 | 6.64 | 14.947 | 0.44424 | 453.081 | 79.034 | 653.242 | 0.97889 | 0.88321 | 48.9252 | 192.8367 | 438.1588 | 0.52951 | 458.493 | 338.666 | 20.62 | 9.122 | 46935.794 | 586.9861 | 453.081 | 653.2425 | 289.725 | 0.46431 | 254.6717 | 0.87901 | 19.8596
2020-01-01 10:00 | 224.633 | 130.637 | 103.423 | 45.079 | 7.808 | 650.838 | 9.709 | 14.115 | 20.747 | 94.457 | 2.383 | 1.819 | 24.4 | -0.981 | 268.558 | 3.186 | 15.015 | 565.665 | 16.984 | 227.976 | 565.046 | 85.556 | 217.364 | 1017.269 | 32419.4941 | 41768.6261 | 37.9996 | 10.0635 | 0.26 | 7148.1167 | 17.9935 | 380.8928 | 321.5905 | 26.6618 | 32.9861 | 25000 | 6.632 | 14.947 | 0.4437 | 446.859 | 79.083 | 650.838 | 1.0322 | 0.88243 | 48.9087 | 192.6043 | 440.8863 | 0.5095 | 446.568 | 338.134 | 21.104 | 8.698 | 48957.9071 | 580.0425 | 446.859 | 650.8381 | 300.1858 | 0.4668 | 263.7103 | 0.87849 | 18.8574
2020-01-01 11:00 | 220.813 | 127.941 | 103.315 | 41.966 | 9.045 | 649.805 | 9.963 | 14.341 | 20.978 | 91.157 | 2.381 | 1.819 | 24.491 | -0.981 | 268.451 | 3.188 | 14.954 | 565.641 | 16.994 | 227.5 | 565.046 | 85.434 | 217.321 | 1017.9805 | 32291.4922 | 41614.5082 | 38.1253 | 10.1551 | 0.26 | 7215.9697 | 18.0111 | 380.9556 | 321.8123 | 26.7807 | 33.1344 | 25000 | 6.637 | 14.947 | 0.44404 | 443.614 | 79.195 | 649.805 | 1.0498 | 0.88208 | 49.2101 | 192.7495 | 440.7129 | 0.50104 | 449.166 | 339.162 | 23.873 | 8.762 | 49132.651 | 584.7545 | 443.614 | 649.8054 | 302.6171 | 0.45347 | 265.7354 | 0.87812 | 18.8489
2020-01-01 12:00 | 224.442 | 131.106 | 104.101 | 40.342 | 10.171 | 650.521 | 10.212 | 14.439 | 21.309 | 88.182 | 2.382 | 1.817 | 24.57 | -0.981 | 268.705 | 3.18 | 14.812 | 566.195 | 17.074 | 227.45 | 565.046 | 85.499 | 217.561 | 1018.3671 | 32291.4922 | 43173.3718 | 38.1451 | 10.4283 | 0.26 | 7145.9136 | 18.1848 | 381.0664 | 321.875 | 26.916 | 33.4201 | 25000 | 6.87 | 14.947 | 0.45962 | 447.145 | 79.463 | 650.521 | 1.0861 | 0.88175 | 48.7071 | 199.5163 | 457.4589 | 0.49063 | 451.254 | 340.468 | 22.938 | 8.84 | 50999.5605 | 606.908 | 447.145 | 650.5207 | 315.9245 | 0.45056 | 277.3335 | 0.87785 | 18.8463
2020-01-01 13:00 | 222.739 | 130.637 | 104.498 | 37.806 | 9.9 | 650.057 | 10.941 | 14.29 | 21.226 | 95.887 | 2.379 | 1.819 | 24.513 | -0.981 | 268.571 | 3.186 | 15.24 | 565.812 | 17.114 | 228.056 | 564.357 | 85.481 | 217.992 | 1018.0741 | 32291.4922 | 41628.9606 | 38.1426 | 10.5915 | 0.26 | 7142.6143 | 18.1131 | 380.9178 | 321.875 | 26.9268 | 33.2718 | 25000 | 6.936 | 14.947 | 0.46404 | 444.694 | 80.067 | 650.057 | 1.0372 | 0.88103 | 48.6879 | 201.433 | 441.0654 | 0.505 | 450.689 | 342.734 | 23.409 | 8.775 | 49171.9427 | 588.2376 | 444.694 | 650.0573 | 299.837 | 0.45297 | 262.9062 | 0.87683 | 18.8654
2020-01-01 14:00 | 225.75 | 133.333 | 103.575 | 36.825 | 10.806 | 651.648 | 11.736 | 13.663 | 20.361 | 93.794 | 2.381 | 1.817 | 24.294 | -0.981 | 268.604 | 3.191 | 14.961 | 566.224 | 17.083 | 228.519 | 565.21 | 85.378 | 218.211 | 1017.7917 | 32419.4941 | 45448.1376 | 38.1546 | 9.8315 | 0.26 | 7084.1489 | 18.0531 | 381.1766 | 322.0173 | 26.582 | 32.8378 | 25000 | 6.698 | 14.947 | 0.44812 | 447.976 | 79.177 | 651.648 | 1.1596 | 0.88193 | 48.2741 | 194.5211 | 481.6824 | 0.46867 | 451.885 | 341.524 | 24.337 | 8.829 | 53488.0792 | 628.367 | 447.976 | 651.6484 | 338.5181 | 0.46001 | 297.387 | 0.8785 | 18.8856
2020-01-01 15:00 | 221.943 | 131.106 | 103.984 | 35.443 | 10.645 | 651.707 | 11.431 | 13.458 | 20.155 | 95.244 | 2.38 | 1.817 | 24.178 | -0.981 | 269.099 | 3.192 | 14.759 | 565.963 | 17.159 | 227.903 | 564.584 | 85.697 | 217.894 | 1017.6874 | 32291.4922 | 44937.8078 | 38.1573 | 10.406 | 0.26 | 7102.083 | 18.178 | 380.841 | 321.6218 | 26.5673 | 32.7004 | 25000 | 6.697 | 14.947 | 0.44805 | 448.162 | 79.401 | 651.707 | 1.1463 | 0.88184 | 48.3929 | 194.492 | 476.307 | 0.46597 | 448.429 | 343.849 | 23.886 | 8.839 | 53100.8296 | 625.6409 | 448.162 | 651.7072 | 334.7951 | 0.45077 | 294.0051 | 0.87816 | 18.8819
2020-01-01 16:00 | 265.137 | 163.106 | 111.884 | 37.167 | 9.338 | 641.831 | 14.3 | 13.563 | 20.627 | 90.17 | 2.378 | 1.821 | 24.408 | -0.98 | 270.485 | 3.199 | 18.679 | 566.125 | 18.138 | 244.757 | 564.503 | 90.133 | 230.933 | 1018.1376 | 36935.0625 | 43288.6429 | 38.1472 | 10.9316 | 0.26 | 6937.6221 | 19.3863 | 380.6906 | 322.0968 | 27.0488 | 32.9861 | 25000 | 7.064 | 14.947 | 0.4726 | 488.903 | 81.951 | 641.831 | 0.90718 | 0.87704 | 47.2847 | 205.1503 | 458.7059 | 0.57801 | 488.674 | 344.384 | 16.681 | 9.955 | 44709.3168 | 619.5128 | 488.903 | 641.8308 | 284.6683 | 0.48711 | 248.321 | 0.87232 | 19.9235
2020-01-01 17:00 | 243.446 | 147.751 | 108.059 | 40.821 | 7.808 | 653.085 | 11.584 | 13.146 | 20.02 | 94.672 | 2.38 | 1.824 | 24.241 | -0.981 | 270.47 | 3.191 | 16.026 | 565.978 | 17.539 | 235.92 | 565.319 | 88.081 | 225.611 | 1018.7343 | 34375.0234 | 44568.5623 | 38.1451 | 10.6694 | 0.26 | 7016.1055 | 18.5864 | 380.868 | 322.08 | 26.74 | 32.6895 | 25000 | 6.874 | 14.947 | 0.45989 | 463.483 | 79.216 | 653.085 | 1.0368 | 0.88269 | 47.8223 | 199.6324 | 472.2421 | 0.51551 | 466.127 | 339.295 | 19.506 | 9.454 | 49456.5938 | 629.9347 | 463.483 | 653.0845 | 313.8215 | 0.4674 | 275.7567 | 0.87871 | 18.8651
2020-01-01 18:00 | 250.425 | 151.853 | 109.118 | 42.387 | 6.908 | 647.474 | 12.176 | 12.698 | 19.763 | 101.651 | 2.381 | 1.822 | 24.132 | -0.982 | 270.013 | 3.19 | 16.538 | 565.993 | 17.894 | 238.342 | 564.113 | 89.161 | 227.232 | 1019.4774 | 34887.0312 | 42199.7566 | 38.1652 | 10.6905 | 0.26 | 6930.5669 | 18.9399 | 380.787 | 321.9063 | 26.5398 | 32.2664 | 25000 | 7.065 | 14.947 | 0.47267 | 470.582 | 80.393 | 647.474 | 0.93484 | 0.88033 | 47.2144 | 205.1794 | 447.3787 | 0.55976 | 475.095 | 342.027 | 18.383 | 9.663 | 46165.0989 | 613.5812 | 470.582 | 647.4745 | 284.8354 | 0.46192 | 249.4689 | 0.87584 | 17.8695
2020-01-01 19:00 | 227.555 | 132.513 | 106.177 | 44.248 | 6.275 | 650.844 | 9.789 | 12.593 | 19.333 | 95.495 | 2.381 | 1.817 | 23.988 | -0.983 | 270.062 | 3.18 | 15.036 | 566.007 | 17.385 | 232.567 | 565.504 | 87.116 | 221.325 | 1020.3248 | 32675.498 | 41925.2539 | 38.167 | 10.6247 | 0.26 | 7146.3135 | 18.4741 | 381.1574 | 321.875 | 26.5507 | 32.4038 | 25000 | 6.74 | 14.947 | 0.45093 | 448.896 | 79.089 | 650.844 | 1.0315 | 0.88262 | 48.6819 | 195.7408 | 444.489 | 0.51195 | 453.134 | 337.855 | 20.338 | 8.918 | 48971.2615 | 593.4429 | 448.896 | 650.844 | 301.3513 | 0.45367 | 264.7318 | 0.87848 | 16.8228
2020-01-01 20:00 | 224.166 | 130.755 | 104.322 | 45.71 | 5.691 | 651.043 | 9.758 | 12.016 | 18.581 | 95.165 | 2.385 | 1.817 | 23.765 | -0.985 | 269.336 | 3.186 | 14.605 | 566.125 | 17.101 | 228.447 | 565.108 | 85.539 | 218.65 | 1020.775 | 32419.4941 | 41857.2867 | 38.1539 | 10.8238 | 0.26 | 7148.1523 | 18.11 | 381.2037 | 321.5905 | 26.1933 | 31.8215 | 25000 | 6.565 | 14.947 | 0.43922 | 444.244 | 78.911 | 651.043 | 1.0443 | 0.88299 | 48.7112 | 190.6585 | 443.6158 | 0.50532 | 450.946 | 335.713 | 20.731 | 8.796 | 49261.0087 | 588.0148 | 444.244 | 651.0433 | 302.0372 | 0.45722 | 265.428 | 0.87879 | 14.8365
2020-01-01 21:00 | 221.535 | 127.238 | 103.698 | 49.255 | 4.653 | 651.373 | 8.571 | 11.64 | 18.35 | 96.039 | 2.381 | 1.816 | 23.636 | -0.986 | 269.19 | 3.191 | 14.576 | 566.33 | 17.001 | 227.586 | 565.138 | 85.383 | 217.138 | 1021.3293 | 32291.4922 | 42443.1464 | 38.1562 | 10.083 | 0.26 | 7275.2642 | 18.022 | 381.1458 | 321.8123 | 26.0253 | 31.25 | 25000 | 6.71 | 14.947 | 0.44892 | 441.358 | 78.777 | 651.373 | 1.0871 | 0.88284 | 49.5743 | 194.8696 | 449.8528 | 0.49246 | 448.872 | 335.122 | 20.451 | 8.769 | 50151.6053 | 593.6316 | 441.358 | 651.3731 | 312.5319 | 0.45264 | 274.7342 | 0.87906 | 13.8236
2020-01-01 22:00 | 226.261 | 130.872 | 104.543 | 47.257 | 4.772 | 651.02 | 9.377 | 12.126 | 18.663 | 97.974 | 2.378 | 1.818 | 23.693 | -0.986 | 268.92 | 3.185 | 15.063 | 566.081 | 17.156 | 229.768 | 564.988 | 85.68 | 219.634 | 1021.5076 | 32291.4922 | 40670.5672 | 38.1447 | 10.5545 | 0.26 | 7129.1504 | 18.156 | 381.3387 | 321.875 | 26.1253 | 31.25 | 25000 | 6.537 | 14.947 | 0.43735 | 445.591 | 78.958 | 651.02 | 0.998 | 0.88298 | 48.5934 | 189.8454 | 430.9352 | 0.52505 | 452.463 | 334.538 | 20.492 | 8.876 | 48042.5833 | 581.2029 | 445.591 | 651.0204 | 289.5089 | 0.44866 | 254.3961 | 0.87872 | 13.8322
2020-01-01 23:00 | 222.071 | 128.645 | 104.89 | 47.751 | 4.667 | 649.009 | 9.198 | 12.175 | 18.771 | 96.742 | 2.38 | 1.817 | 23.871 | -0.986 | 268.498 | 3.184 | 14.977 | 566.183 | 17.131 | 228.114 | 564.198 | 85.863 | 218.412 | 1022.0619 | 32839 | 883.1991 | 37.09 | 11.1013 | 0.26 | 7333.064 | 18.1914 | 381.4275 | 322.0173 | 26.0055 | 31.5466 | 25000 | 6.596 | 14.947 | 0.44129 | 442.516 | 79.749 | 649.009 | -0.4549 | 0.86571 | 51.4047 | 191.5588 | 9.0994 | 24.405 | 448.721 | 336.937 | 20.769 | 9.085 | 997.5279 | 163.6046 | 442.516 | 649.0095 | -130.647 | 0.43719 | -114.5933 | 0.87712 | 13.8222

## HRSG
2019-09-03
2020-01-02
Date | Θερμοκρασία Νερό Συμπυκνωτή (C) | Θερμοκρσία Νερού μετά τις ανλίες Συμπηκνωματος | Πίεση Νερού μετά τις ανλίες Συμπηκνωματος (bar) | Ροή Νερού μετά τις ανλίες Συμπηκνωματος (t/h) | ΘΕΡΜΟΚΡ. Νερού πριν τον PREHEATER (HRSG) | ΘΕΡΜΟΚΡ. Νερού ΜΕΤΑ τον PREHEATER (HRSG) | Θερμοκρ. Νερού Στο FWT | ΠΙΕΣΗ Νερού Στο FWT | ΡΟΗ Νερού Μετά τον Preaheater Στο Δοχείο LP | Θερμοκρ Νερού Δοχείο LP | Πίεση Νερού Δοχείο LP | Θερμοκρ Μετά τον Superheater LP | ΠΙΕΣΗ Μετά τον Superheater LP | ΡΟΗ Μετά τον Superheater LP | Πιεση Μετά Τροφοδ. Αντλιά Μεση Πιεση | Θερμοκρα Μετά Τροφοδ. Αντλιά Μεση Πιεση | Θερμοκρ Μετά Economizer Μεση Πιεση | ΡΟΗ Μετά Economizer Μεση Πιεση | ΡΟΗ ΠΡΟΣ ΘΕΡΜΑΣΗ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗ | ΘΕΡΜΟΚΡ ΑΤΜΟΥ ΜΕΤΑ SUPERHEATER | ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ ΜΕΤΑ SUPERHEATER | ΘΕΡΜΟΚΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (IP+CRH) | ΘΕΡΜΟΚΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (IP+CRH) KAI META REAHEATER | ΡΟΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (IP+CRH) KAI META REAHEATER | ΡΟΗ ΜΕΤΑ Τροφοδ Αντλια προς υψηλή Πισεη | ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑ Τροφοδ Αντλια προς υψηλή Πισεη | ΘΕΡΜΟΚΡ ΜΕΤΑ Τροφοδ Αντλια προς υψηλή Πισεη | Θερμοκρ Νρου μετά Economizer Υψηλής | θερμοκρα δοχειου υψηλής πιεσης | πιεση δοχειου υψηλής πιεσης | θερμοκρασια Υψηλής μετά Νο1 Superhetater ΥΨΗΛΗΣ | θερμοκρασια Υψηλής μετά Νο1 Superhetater ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΆ DESUPERHEATER | Θερμοκρ Ατμου HP προς Στροβιλο | πιεση Ατμου HP προς Στροβιλο | ροη Ατμου HP προς Στροβιλο
| 13MAG10CT001 | 11LCA50CT001 | 11LCA50CP001 | 11LCA60CF001 | 11LCA60CT002 | 11LCA70CT001 | 11LAA10CT901 | 11LAA10CP901 | 11LCA90CF001 | 11HAD80CT901 | 11HAD80CP901 | 11LBA80CT001 | 11LBA80CP001 | 11LBA80CF001 | 11LAB50CP001 | 11LAB50CT001 | 11HAC50CT901 | 11HAC50CF001 | 11EKT50CF001 | 11HAD50CP901 | 11HAD50CT901 | 11HAH50CT010 | 11HAH50CP010 | 11LBC20CT001 | 11LBB10CT001 | 11LBB10CF001 | 11LAB20CF001 | 11LAB20CP001 | 11LAB20CT001 | 11HAC10CT001 | 11HAD10CT901 | 11HAD10CP901 | 11HAH10CT001B | 11HAH10CT901 | 11LBA10CT003 | 11LBA10CP002 | 11LBA10CF001
2019-09-03 | 36.072 | 42.604 | 16.557 | 379.585 | 60.152 | 152.366 | 149.082 | 3.71 | 29.748 | 149.791 | 3.752 | 271.823 | 3.415 | 29.6942 | 45.2015 | 147.8344 | 218.6131 | 40.9615 | 27.6642 | 23.1611 | 221.6564 | 303.0643 | 22.9927 | 328.546 | 564.4203 | 290.1122 | 269.9112 | 154.8471 | 150.532 | 313.4412 | 319.778 | 111.5806 | 493.6008 | 437.9686 | 561.6655 | 104.4399 | 269.0925
2019-09-03 01:00 | 32.174 | 39.749 | 17.471 | 295.043 | 59.427 | 142.462 | 144.007 | 2.942 | 16.412 | 147.02 | 3.404 | 269.401 | 3.172 | 17.97 | 48.7546 | 143.4636 | 211.4694 | 25.0095 | 21.4251 | 18.9179 | 211.6349 | 293.8916 | 18.7754 | 345.2991 | 577.1943 | 235.223 | 219.3918 | 164.2187 | 144.6384 | 301.7858 | 314.9072 | 93.5844 | 496.1325 | 343.2392 | 562.751 | 88.5763 | 224.9868
2019-09-03 02:00 | 32.087 | 39.29 | 17.419 | 307.025 | 59.27 | 141.747 | 143.163 | 2.933 | 19.111 | 146.979 | 3.394 | 269.075 | 3.179 | 17.301 | 48.8376 | 143.4568 | 210.3864 | 25.7965 | 21.4526 | 18.764 | 211.3792 | 292.6355 | 18.6634 | 342.3733 | 578.6325 | 233.0514 | 222.5211 | 164.6199 | 144.8325 | 300.5085 | 294.3304 | 93.5841 | 497.4098 | 346.5201 | 564.3533 | 88.0576 | 222.4509
2019-09-03 03:00 | 31.471 | 39.009 | 17.488 | 300.772 | 59.273 | 141.434 | 143.089 | 2.934 | 19.071 | 146.864 | 3.38 | 268.619 | 3.174 | 16.8875 | 49.0843 | 142.5953 | 209.5754 | 24.3138 | 22.2509 | 18.5799 | 210.888 | 291.53 | 18.405 | 342.8055 | 578.6349 | 230.5836 | 218.4491 | 164.7264 | 144.207 | 299.7201 | 317.13 | 92.1437 | 496.8994 | 341.4868 | 563.4644 | 87.1166 | 220.3058
2019-09-03 04:00 | 31.461 | 38.757 | 17.551 | 287.994 | 58.838 | 141.233 | 144.165 | 2.954 | 18.273 | 147.008 | 3.405 | 268.492 | 3.162 | 17.6394 | 49.0385 | 142.3837 | 210.3633 | 23.6839 | 22.839 | 18.6177 | 211.0111 | 292.408 | 18.5275 | 343.2479 | 579.4618 | 232.5005 | 215.6398 | 164.9906 | 144.4546 | 300.4537 | 316.5148 | 93.0623 | 498.2498 | 340.2579 | 562.8311 | 87.8399 | 222.1607
2019-09-03 05:00 | 32.316 | 39.636 | 17.433 | 308.379 | 60.558 | 141.241 | 143.811 | 2.988 | 17.101 | 147.147 | 3.426 | 268.781 | 3.16 | 17.5211 | 49.0738 | 142.7907 | 210.3833 | 22.4646 | 24.0381 | 18.8788 | 211.4221 | 292.4511 | 18.6865 | 342.8571 | 573.7168 | 235.872 | 226.4389 | 165.2513 | 144.7684 | 300.4035 | 319.312 | 93.9161 | 497.4754 | 342.6404 | 562.9186 | 88.6545 | 225.0437
2019-09-03 06:00 | 32.21 | 39.795 | 17.551 | 299.032 | 60.417 | 145.193 | 144.951 | 3.246 | 14.656 | 147.035 | 3.409 | 269.3 | 3.188 | 22.2229 | 48.3956 | 143.169 | 213.1136 | 25.4148 | 25.2853 | 19.9528 | 213.6941 | 295.0583 | 19.8745 | 330.233 | 571.453 | 249.5703 | 232.256 | 163.2886 | 145.61 | 303.8115 | 306.7381 | 97.7982 | 494.4821 | 386.9326 | 561.718 | 92.7489 | 234.7996
2019-09-03 07:00 | 33.04 | 39.677 | 16.819 | 361.016 | 59.015 | 151.376 | 148.301 | 3.575 | 31.097 | 149.002 | 3.639 | 271.379 | 3.344 | 27.3983 | 47.1062 | 148.3598 | 217.557 | 38.2254 | 26.9173 | 22.1885 | 219.8994 | 302.6899 | 21.9105 | 324.8605 | 561.1083 | 270.8875 | 242.2029 | 160.1954 | 150.8696 | 312.593 | 306.4214 | 106.0189 | 489.613 | 427.8258 | 561.9349 | 100.405 | 252.3122
2019-09-03 08:00 | 33.607 | 39.862 | 16.584 | 372.49 | 59.435 | 151.799 | 149.498 | 3.707 | 31.887 | 150.024 | 3.752 | 273.039 | 3.423 | 30.1699 | 45.1241 | 148.8848 | 218.6888 | 42.4256 | 27.9546 | 23.2411 | 221.434 | 304.2434 | 22.9669 | 326.105 | 560.067 | 288.3013 | 263.3134 | 154.8891 | 150.932 | 314.3864 | 321.1728 | 111.1064 | 492.0774 | 455.3039 | 565.0405 | 104.2241 | 266.6591
2019-09-03 09:00 | 34.394 | 41.003 | 16.674 | 369.088 | 59.73 | 153.336 | 149.738 | 3.761 | 30.841 | 150.204 | 3.801 | 273.344 | 3.473 | 29.8536 | 45.2617 | 149.3 | 220.0967 | 41.5139 | 27.7224 | 23.3651 | 222.2908 | 304.7619 | 23.0878 | 326.2515 | 560.312 | 288.0421 | 264.529 | 155.2537 | 151.183 | 315.0183 | 293.032 | 112.0434 | 490.6743 | 447.0321 | 563.5995 | 105.3318 | 267.4032
2019-09-03 10:00 | 34.638 | 41.171 | 16.606 | 384.064 | 60.252 | 153.525 | 149.258 | 3.739 | 29.226 | 150.173 | 3.79 | 272.695 | 3.455 | 29.8508 | 45.484 | 149.129 | 220.2055 | 41.8455 | 27.4829 | 23.3023 | 222.058 | 304.2996 | 23.0284 | 327.6435 | 562.6893 | 287.9131 | 263.4294 | 155.3861 | 151.1057 | 314.1712 | 296.0199 | 111.4714 | 490.4274 | 445.648 | 562.8185 | 104.6792 | 266.8809
2019-09-03 11:00 | 34.903 | 41.534 | 16.64 | 374.525 | 60.3 | 153.519 | 149.168 | 3.714 | 29.393 | 150.147 | 3.788 | 273.14 | 3.459 | 29.68 | 45.3561 | 148.9092 | 220.2239 | 41.5439 | 27.4183 | 23.2268 | 222.1594 | 304.385 | 22.9542 | 327.8528 | 561.5309 | 286.7006 | 261.2692 | 155.8189 | 150.9158 | 314.3769 | 307.7449 | 111.8803 | 492.2507 | 441.5543 | 562.8145 | 105.4209 | 266.2451
2019-09-03 12:00 | 34.757 | 41.286 | 16.64 | 381.947 | 60.301 | 152 | 148.472 | 3.648 | 28.698 | 149.432 | 3.696 | 273.181 | 3.37 | 28.438 | 45.2869 | 148.8279 | 218.9424 | 41.4966 | 27.1764 | 22.9826 | 221.2991 | 304.3753 | 22.7404 | 328.2475 | 566.0933 | 283.9247 | 262.3931 | 155.489 | 150.8466 | 313.101 | 306.199 | 110.4547 | 493.0864 | 421.2591 | 562.5458 | 103.9043 | 264.1715
2019-09-03 13:00 | 34.72 | 41.403 | 16.674 | 368.957 | 60.306 | 152.078 | 149.28 | 3.639 | 28.959 | 149.453 | 3.733 | 272.887 | 3.404 | 28.6025 | 46.0384 | 148.5796 | 219.8432 | 39.6686 | 26.4544 | 22.9866 | 221.2223 | 304.1758 | 22.6295 | 327.1133 | 564.0378 | 282.8774 | 256.6301 | 156.3004 | 150.6404 | 314.302 | 295.0746 | 109.8966 | 492.1582 | 425.0692 | 562.7686 | 103.8144 | 263.2344
2019-09-03 14:00 | 34.629 | 41.362 | 16.645 | 368.158 | 59.995 | 151.822 | 148.795 | 3.618 | 28.628 | 149.732 | 3.709 | 272.627 | 3.379 | 28.3707 | 45.7202 | 148.1156 | 219.3293 | 39.489 | 26.7211 | 22.9602 | 221.7593 | 303.7713 | 22.9216 | 327.1688 | 565.077 | 285.737 | 260.1097 | 155.8892 | 150.1194 | 314.3427 | 320.8274 | 111.2442 | 490.4659 | 421.801 | 562.6862 | 103.7796 | 265.4859
2019-09-03 15:00 | 34.637 | 41.779 | 16.986 | 336.975 | 60.89 | 146.304 | 147.147 | 3.365 | 25.465 | 147.087 | 3.405 | 270.785 | 3.115 | 24.5889 | 47.6923 | 147.9609 | 215.3773 | 32.5855 | 24.8189 | 21.4245 | 217.9534 | 301.757 | 21.2678 | 336.3095 | 566.9231 | 266.4142 | 231.6184 | 161.9658 | 149.9498 | 308.5763 | 318.0455 | 104.8418 | 496.2098 | 387.3505 | 562.2271 | 99.6103 | 250.8613
2019-09-03 16:00 | 34.644 | 41.503 | 16.537 | 378.843 | 59.002 | 149.278 | 148.195 | 3.617 | 29.773 | 148.802 | 3.65 | 270.955 | 3.286 | 28.1905 | 45.192 | 146.9125 | 218.6125 | 37.9873 | 26.8218 | 22.8741 | 220.6243 | 301.8725 | 22.6793 | 329.7478 | 568.0152 | 284.4804 | 262.5719 | 154.8033 | 149.8708 | 311.0023 | 318.3398 | 109.8604 | 490.3085 | 414.5146 | 561.3285 | 103.8859 | 264.8196
2019-09-03 17:00 | 35.463 | 42.267 | 16.664 | 378.044 | 60.769 | 152.05 | 149.536 | 3.811 | 30.077 | 149.683 | 3.729 | 272.662 | 3.41 | 29.6391 | 45.6291 | 148.6246 | 219.4738 | 40.9668 | 26.5139 | 23.1048 | 221.4518 | 303.2234 | 22.6672 | 326.2515 | 563.3333 | 282.7936 | 258.6315 | 155.4691 | 151.2068 | 313.7452 | 294.9449 | 110.0427 | 491.6581 | 435.4111 | 564.4951 | 103.058 | 262.324
2019-09-03 18:00 | 35.841 | 42.41 | 16.618 | 375.12 | 61.255 | 153.187 | 149.198 | 3.672 | 28.315 | 149.729 | 3.739 | 272.87 | 3.415 | 29.277 | 45.8274 | 148.7402 | 219.4649 | 40.6603 | 26.8632 | 23.0486 | 221.6105 | 303.9096 | 22.8459 | 325.8255 | 562.0656 | 284.8747 | 262.8788 | 156.0552 | 150.9032 | 314.2353 | 184.3033 | 110.5063 | 491.6923 | 436.105 | 562.7729 | 103.9517 | 264.6305
2019-09-03 19:00 | 36.524 | 43.212 | 16.706 | 368.93 | 61.63 | 153.241 | 149.338 | 3.685 | 27.928 | 149.867 | 3.757 | 273.114 | 3.425 | 29.2315 | 45.6337 | 148.7223 | 219.6838 | 41.5926 | 27.1162 | 23.1678 | 221.7324 | 304.1612 | 22.9051 | 326.3655 | 561.7217 | 286.3327 | 263.5283 | 156.6138 | 150.8798 | 314.4963 | 306.1777 | 111.0781 | 491.2479 | 437.8641 | 563.3024 | 104.504 | 265.6382
2019-09-03 20:00 | 37.187 | 43.865 | 16.628 | 366.78 | 62.103 | 153.547 | 149.59 | 3.719 | 28.501 | 150.078 | 3.785 | 273.114 | 3.452 | 29.5773 | 45.3608 | 148.9176 | 219.8303 | 41.56 | 27.2165 | 23.2772 | 222.0394 | 304.398 | 23.0477 | 326.3383 | 561.075 | 287.7273 | 265.9172 | 155.5052 | 151.0019 | 314.6916 | 308.831 | 111.522 | 491.0428 | 441.1417 | 563.1445 | 104.8778 | 266.9955
2019-09-03 21:00 | 36.991 | 43.621 | 16.627 | 376.777 | 61.886 | 153.833 | 149.701 | 3.733 | 29.159 | 150.244 | 3.8 | 273.261 | 3.467 | 29.7957 | 45.1775 | 149.0864 | 219.9518 | 41.655 | 27.4872 | 23.3807 | 222.1206 | 304.7741 | 23.072 | 327.1171 | 560.5499 | 288.7897 | 265.732 | 155.6357 | 151.124 | 314.919 | 305.3906 | 111.6917 | 490.7351 | 444.9824 | 563.3024 | 105.0299 | 267.167
2019-09-03 22:00 | 36.571 | 43.086 | 16.541 | 377.8 | 61.389 | 153.545 | 149.731 | 3.75 | 29.385 | 150.351 | 3.799 | 273.467 | 3.466 | 29.7915 | 45.1967 | 149.1575 | 220.0501 | 42.2585 | 27.5114 | 23.4296 | 222.1417 | 304.9304 | 23.2167 | 327.2012 | 560.6714 | 290.5747 | 268.6313 | 154.9458 | 151.221 | 315.116 | 307.3507 | 112.175 | 490.5983 | 437.1548 | 563.7083 | 105.2451 | 269.502
2019-09-03 23:00 | 35.968 | 42.434 | 16.67 | 359.183 | 61.081 | 152.716 | 148.971 | 3.603 | 28.592 | 149.388 | 3.688 | 273.443 | 3.363 | 28.311 | 45.855 | 149.2107 | 219.5134 | 38.9456 | 26.5225 | 22.8702 | 220.9627 | 302.9601 | 22.4282 | 326.9841 | 564.0324 | 279.5957 | 257.9834 | 157.6503 | 151.2336 | 313.4951 | 305.1248 | 109.3056 | 490.6667 | 427.7233 | 563.2458 | 103.1218 | 259.3535
2019-09-04 | 35.252 | 41.548 | 16.555 | 394.673 | 59.524 | 148.472 | 147.668 | 3.446 | 30.48 | 146.594 | 3.343 | 271.16 | 3.107 | 24.6891 | 45.286 | 147.8334 | 215.5898 | 41.8358 | 24.4996 | 21.4287 | 217.7316 | 300.9045 | 21.2109 | 332.4939 | 566.4957 | 264.7112 | 272.9301 | 154.3549 | 150.3105 | 309.3663 | 319.5444 | 103.8388 | 492.8109 | 378.1771 | 565.7664 | 98.2789 | 249.0873
2019-09-04 01:00 | 33.738 | 40.698 | 16.916 | 248.173 | 64.892 | 141.319 | 143.045 | 2.929 | 0 | 149.792 | 3.741 | 266.924 | 3.547 | 18.0396 | 50.5739 | 140.6212 | 205.4142 | 44.4507 | 12.5849 | 17.8136 | 208.9462 | 285.0133 | 17.7848 | 338.2173 | 553.1624 | 252.5959 | 189.7425 | 169.2308 | 144.8983 | 293.6086 | 319.6771 | 80.7535 | 499.2186 | 471.7644 | 560.3494 | 75.7976 | 203.6241
2019-09-04 02:00 | 29.322 | 35.58 | 19.869 | 25.55 | 69.405 | 72.842 | 139.221 | 2.521 | 0 | 134.525 | 2.099 | 244.786 | 1.96 | 1.7988 | 2.9549 | 132.4542 | 153.7037 | 0 | 0 | 9.9351 | 183.69 | 246.4623 | 10.0336 | 262.8816 | 503.7155 | 20.0625 | 7.5582 | 35.8979 | 143.7089 | 268.121 | 320.7597 | 67.911 | 402.3008 | 438.1895 | 546.2013 | 67.746 | 20.5164
2019-09-04 03:00 | 29.281 | 31.019 | 20.249 | 26.9 | 90.456 | 77.685 | 138.631 | 2.48 | 0 | 132.465 | 1.907 | 222.971 | 1.775 | 1.6271 | 2.6776 | 123.1048 | 149.0756 | 0 | 0 | 10.0508 | 184.0507 | 227.5397 | 10.1471 | 262.732 | 477.8205 | 19.6705 | 7.493 | 36.0821 | 160.2506 | 266.9733 | 313.2634 | 68.0176 | 369.2992 | 421.8969 | 528.8989 | 67.8242 | 20.321
2019-09-04 04:00 | 30.481 | 32.208 | 20.243 | 28.245 | 97.489 | 87.196 | 138.269 | 2.444 | 0 | 131.587 | 1.865 | 204.227 | 1.724 | 1.6332 | 2.6446 | 114.8606 | 145.4465 | 0 | 0 | 9.7669 | 182.9093 | 219.0326 | 9.8577 | 242.2668 | 449.6866 | 19.6796 | 7.4596 | 36.6288 | 168.9202 | 268.91 | 296.033 | 67.1385 | 347.7988 | 407.88 | 512.9461 | 66.9189 | 21.0016
2019-09-04 05:00 | 31.677 | 33.414 | 20.219 | 28.239 | 101.745 | 90.738 | 137.921 | 2.408 | 0 | 132.529 | 1.897 | 189.275 | 1.782 | 1.6772 | 2.5957 | 107.7116 | 142.8449 | 0 | 0 | 9.454 | 181.6198 | 213.7288 | 9.5516 | 232.9392 | 422.0202 | 19.669 | 5.2515 | 36.1989 | 177.6526 | 270.0152 | 320.2792 | 65.2237 | 330.0032 | 392.3441 | 498.5313 | 64.9824 | 20.8211
2019-09-04 06:00 | 32.047 | 33.587 | 20.241 | 26.911 | 95.291 | 97.302 | 137.11 | 2.336 | 0 | 132.723 | 1.93 | 179.633 | 1.816 | 1.7153 | 55.4315 | 103.1851 | 143.9319 | 0 | 0 | 9.2059 | 180.5202 | 211.8614 | 9.2815 | 225.3362 | 395.9678 | 19.7298 | 15.0633 | 177.9254 | 149.5282 | 271.2828 | 305.3851 | 62.5789 | 316.1455 | 375.6471 | 485.399 | 62.3169 | 21.3392
2019-09-04 07:00 | 28 | 28.189 | 20.44 | 52.008 | 70.024 | 122.116 | 142.352 | 2.746 | 0 | 140.356 | 2.674 | 212.259 | 2.516 | 2.5428 | 55.2494 | 140.8468 | 168.696 | 0 | 2.175 | 11.243 | 188.1315 | 229.4869 | 11.1859 | 282.1734 | 310.8425 | 27.7356 | 19.9803 | 177.9609 | 145.2053 | 248.4982 | 295.2704 | 44.0705 | 317.6258 | 315.931 | 351.7616 | 43.2918 | 66.0191
2019-09-04 08:00 | 30.183 | 37.086 | 17.033 | 288.491 | 61.042 | 142.112 | 142.817 | 2.91 | 19.063 | 146.334 | 3.366 | 262.607 | 3.151 | 13.6671 | 50.2009 | 143.8751 | 201.0379 | 28.2476 | 19.9059 | 15.2312 | 201.7993 | 282.4538 | 15.3703 | 325.9259 | 559.6284 | 192.1983 | 193.4618 | 168.0708 | 147.1004 | 292.94 | 305.9007 | 78.1234 | 497.265 | 317.5092 | 559.4667 | 73.8982 | 186.3844
2019-09-04 09:00 | 31.266 | 38.718 | 17.484 | 302.634 | 59.874 | 140.421 | 141.11 | 2.713 | 16.59 | 146.73 | 3.377 | 269.05 | 3.17 | 16.0195 | 49.0833 | 141.498 | 209.6133 | 26.3619 | 22.4356 | 18.3665 | 211.0381 | 292.8852 | 18.2885 | 343.1068 | 578.3505 | 228.9611 | 218.7872 | 165.5058 | 142.6723 | 300.9626 | 318.3441 | 91.6995 | 497.5755 | 342.4259 | 563.072 | 86.7601 | 219.4969
2019-09-04 10:00 | 31.753 | 39.09 | 17.452 | 300.548 | 59.316 | 140.12 | 140.693 | 2.696 | 17.658 | 146.674 | 3.375 | 269.484 | 3.153 | 15.7597 | 48.9316 | 140.8344 | 208.7139 | 26.2722 | 21.9234 | 18.4129 | 210.4937 | 291.5547 | 18.2735 | 343.777 | 579.3961 | 228.7595 | 219.1139 | 165.1404 | 142.3204 | 299.2734 | 313.9986 | 92.131 | 497.8015 | 338.9658 | 563.6382 | 86.8037 | 219.3106
2019-09-04 11:00 | 31.981 | 39.325 | 17.472 | 300.953 | 59.578 | 139.842 | 140.676 | 2.728 | 17.799 | 146.604 | 3.348 | 269.304 | 3.153 | 15.9526 | 48.901 | 139.9756 | 208.9605 | 26.1845 | 22.186 | 18.442 | 210.6894 | 290.9345 | 18.3076 | 343.3447 | 579.4872 | 229.5466 | 219.7008 | 164.9756 | 142.0732 | 298.798 | 322.0701 | 92.048 | 497.5332 | 339.2841 | 564.0224 | 86.9339 | 219.815
2019-09-04 12:00 | 32.581 | 39.861 | 17.432 | 301.779 | 60.161 | 139.927 | 140.857 | 2.716 | 17.175 | 146.64 | 3.353 | 269.016 | 3.149 | 16.0719 | 48.8521 | 140.016 | 208.9784 | 25.9173 | 22.3746 | 18.3411 | 210.4777 | 291.1806 | 18.2991 | 343.741 | 579.3276 | 230.2232 | 222.3974 | 164.6825 | 142.1535 | 299.0563 | 322.2337 | 91.9322 | 497.4359 | 339.1421 | 563.5552 | 86.8962 | 220.8984
2019-09-04 13:00 | 32.579 | 40.022 | 17.437 | 300.119 | 60.195 | 139.988 | 140.981 | 2.711 | 17.019 | 146.594 | 3.352 | 268.913 | 3.147 | 16.0679 | 48.7662 | 140.0733 | 208.9646 | 26.5622 | 21.9784 | 18.385 | 210.3786 | 291.329 | 18.3016 | 344.0408 | 579.0656 | 230.6292 | 222.5047 | 164.8046 | 142.3174 | 299.0965 | 309.2982 | 91.8919 | 497.5095 | 338.9749 | 563.3036 | 86.8962 | 220.5966
2019-09-04 14:00 | 32.033 | 39.27 | 17.424 | 305.696 | 59.619 | 139.95 | 141.157 | 2.705 | 16.878 | 146.584 | 3.35 | 268.913 | 3.151 | 16.0154 | 48.6943 | 140.0328 | 208.9687 | 24.8932 | 21.8768 | 18.3647 | 210.3842 | 291.3328 | 18.2807 | 343.834 | 578.9744 | 229.8057 | 220.8273 | 164.6642 | 142.4171 | 299.0389 | 321.6452 | 91.8333 | 497.386 | 339.0824 | 563.37 | 86.8217 | 220.1777
2019-09-04 15:00 | 31.897 | 39.54 | 17.47 | 298.097 | 59.988 | 139.903 | 141.795 | 2.842 | 16.218 | 146.609 | 3.352 | 268.626 | 3.149 | 16.2407 | 48.8763 | 140.6629 | 209.0859 | 25.1536 | 21.886 | 18.3557 | 210.4428 | 291.2351 | 18.2846 | 343.5918 | 578.9744 | 230.255 | 221.8904 | 164.8352 | 142.8673 | 298.9988 | 320.6961 | 91.8425 | 497.1676 | 339.1838 | 563.37 | 86.8039 | 220.2273
2019-09-04 16:00 | 32.172 | 39.833 | 17.507 | 304.253 | 60.3 | 140.473 | 142.569 | 2.938 | 16.891 | 146.64 | 3.359 | 268.307 | 3.151 | 16.9758 | 49.1528 | 141.8787 | 209.6174 | 23.3195 | 21.5957 | 18.5586 | 210.4793 | 291.3722 | 18.464 | 342.9026 | 578.8946 | 231.2581 | 220.4968 | 164.9267 | 144.011 | 299.2864 | 294.6234 | 92.4359 | 497.3386 | 339.2674 | 563.2097 | 87.4728 | 220.7932
2019-09-04 17:00 | 32.287 | 39.834 | 17.485 | 303.993 | 60.26 | 140.933 | 143.099 | 2.952 | 17.707 | 146.773 | 3.364 | 268.23 | 3.156 | 17.0352 | 49.1331 | 142.2222 | 209.9268 | 25.6338 | 21.7398 | 18.529 | 210.5823 | 291.5751 | 18.3041 | 342.4515 | 578.8832 | 230.9537 | 220.8823 | 165.1038 | 144.6373 | 299.5447 | 312.573 | 91.8347 | 497.4359 | 338.7585 | 563.077 | 86.7824 | 221.1992
2019-09-04 18:00 | 32.354 | 39.717 | 17.446 | 291.405 | 60.256 | 140.714 | 143.083 | 2.95 | 17.52 | 146.9 | 3.361 | 268.445 | 3.155 | 16.9357 | 49.1284 | 142.2222 | 209.7786 | 26.0543 | 21.7574 | 18.5173 | 211.2362 | 291.622 | 18.4424 | 340.7543 | 578.8946 | 230.3766 | 220.6167 | 165.1465 | 144.6597 | 299.5849 | 310.8344 | 91.7311 | 497.2151 | 340.3026 | 563.3175 | 86.6362 | 219.4138
2019-09-04 19:00 | 32.368 | 39.873 | 17.535 | 300.139 | 60.487 | 140.77 | 143.241 | 2.944 | 17.33 | 146.692 | 3.363 | 268.163 | 3.159 | 16.7633 | 49.2184 | 142.1818 | 209.6703 | 23.8894 | 21.5456 | 18.3229 | 210.5055 | 291.6259 | 18.3183 | 342.6754 | 578.8832 | 230.3737 | 219.6008 | 165.7696 | 144.6994 | 299.5273 | 321.6819 | 91.702 | 497.1439 | 338.7761 | 563.3561 | 86.7239 | 220.0965
2019-09-04 20:00 | 34.449 | 41.369 | 16.916 | 365.595 | 60.487 | 152.399 | 150.496 | 3.891 | 24.71 | 149.565 | 3.691 | 272.487 | 3.375 | 29.6386 | 46.0554 | 149.304 | 219.827 | 41.1821 | 26.2667 | 22.9677 | 221.032 | 303.5159 | 22.6654 | 323.199 | 560.3776 | 282.0129 | 259.6424 | 156.6414 | 151.0933 | 313.8614 | 307.8104 | 109.5975 | 491.1041 | 440.3358 | 560.9492 | 103.0817 | 261.0177
2019-09-04 21:00 | 34.438 | 41.145 | 16.635 | 370.582 | 60.198 | 153.301 | 149.383 | 3.677 | 27.082 | 149.844 | 3.744 | 272.777 | 3.408 | 29.4251 | 45.5315 | 148.7858 | 219.3926 | 40.6282 | 27.1048 | 23.1355 | 221.6312 | 304.1151 | 22.8729 | 325.7875 | 561.1206 | 285.4228 | 262.5686 | 156.2184 | 150.8971 | 314.3888 | 310.6229 | 110.8086 | 490.9544 | 441.0555 | 563.2234 | 104.3683 | 264.8091
2019-09-04 22:00 | 33.615 | 40.234 | 16.831 | 352.371 | 58.953 | 151.35 | 149.065 | 3.626 | 26.906 | 149.252 | 3.745 | 272.098 | 3.427 | 29.2629 | 46.3173 | 148.0963 | 219.1987 | 37.4358 | 26.9782 | 23.2186 | 221.6259 | 303.3115 | 22.9328 | 326.3736 | 562.1912 | 286.6261 | 256.8674 | 157.5186 | 150.2422 | 312.8667 | 305.8415 | 111.1998 | 489.7023 | 430.1282 | 561.6313 | 104.4756 | 266.1899
2019-09-04 23:00 | 31.406 | 38.675 | 17.413 | 301.221 | 59.268 | 140.312 | 142.399 | 2.872 | 16.836 | 146.773 | 3.359 | 269.296 | 3.137 | 16.5687 | 49.1909 | 142.1832 | 209.8352 | 26.2669 | 20.7906 | 18.4607 | 210.5526 | 291.5903 | 18.4199 | 343.9357 | 579.3704 | 230.2004 | 219.5492 | 164.751 | 144.7863 | 299.6189 | 117.0747 | 92.1022 | 496.0884 | 340.2571 | 564.2711 | 86.9527 | 219.905
2019-09-05 | 30.932 | 38.62 | 16.901 | 247.605 | 62.412 | 139.451 | 141.762 | 2.87 | 0 | 148.683 | 3.637 | 268.434 | 3.383 | 18.4365 | 51.7363 | 141.2237 | 204.2125 | 12.619 | 12.4557 | 17.6723 | 207.9216 | 284.7375 | 17.6117 | 334.9206 | 553.8746 | 267.2455 | 192.281 | 169.3601 | 144.2369 | 293.2845 | 103.4706 | 78.6366 | 497.906 | 464.1758 | 559.8402 | 73.6298 | 208.1485
2019-09-05 01:00 | 29.007 | 36.001 | 20.073 | 24.144 | 72.301 | 76.574 | 142.472 | 2.838 | 0 | 132.586 | 1.918 | 244.604 | 1.778 | 1.6209 | 3.0608 | 133.7842 | 151.3472 | 0 | 0 | 9.6681 | 182.3604 | 248.2377 | 9.602 | 270.6021 | 482.6879 | 19.7732 | 10.6678 | 36.3413 | 145.7003 | 270.1508 | 105.2541 | 68.1232 | 396.7421 | 434.9984 | 542.1246 | 67.8008 | 20.3477
2019-09-05 02:00 | 29.369 | 31.04 | 20.254 | 24.147 | 86.809 | 76.089 | 141.771 | 2.803 | 0 | 132.254 | 1.892 | 223.16 | 1.771 | 1.6253 | 3.0119 | 124.4888 | 147.4598 | 0 | 0 | 9.8407 | 183.2352 | 231.1641 | 9.9495 | 261.4338 | 461.4201 | 19.7816 | 10.596 | 35.4009 | 160.9537 | 268.718 | 106.951 | 67.5551 | 369.9347 | 422.1727 | 520.9462 | 67.3385 | 20.1289
2019-09-05 03:00 | 30.398 | 31.903 | 20.223 | 24.143 | 94.885 | 85.827 | 141.381 | 2.761 | 0 | 132.583 | 1.89 | 203.827 | 1.777 | 1.6628 | 2.9631 | 116.4742 | 143.6827 | 0 | 0 | 9.7916 | 183.013 | 220.838 | 9.8777 | 249.422 | 436.0907 | 19.9616 | 10.5436 | 35.0916 | 170.0517 | 268.5812 | 106.951 | 65.7073 | 348.332 | 407.9419 | 502.4665 | 65.4542 | 20.9437
2019-09-05 04:00 | 31.379 | 32.84 | 20.229 | 26.983 | 101.047 | 90.147 | 140.973 | 2.721 | 0 | 132.78 | 1.91 | 187.848 | 1.761 | 1.696 | 2.9143 | 109.3389 | 141.2023 | 0 | 0 | 9.6694 | 182.4962 | 214.6097 | 9.7448 | 240.3021 | 410.6951 | 20.1045 | 9.0946 | 34.4607 | 177.9119 | 268.2296 | 106.951 | 63.0562 | 330.7693 | 392.5737 | 486.0718 | 62.8109 | 20.7902
2019-09-05 05:00 | 32.214 | 33.54 | 20.212 | 28.286 | 106.486 | 92.801 | 140.61 | 2.683 | 0 | 132.196 | 1.884 | 176.863 | 1.772 | 1.7044 | 2.8735 | 103.203 | 140.1969 | 0 | 0 | 9.5151 | 181.8613 | 211.745 | 9.5983 | 233.1219 | 387.3382 | 20.2405 | 7.4034 | 33.4188 | 182.9789 | 266.0297 | 106.1128 | 60.1235 | 316.3121 | 376.4597 | 471.5805 | 59.8206 | 21.0303
2019-09-05 06:00 | 32.046 | 33.543 | 20.111 | 39.977 | 97.314 | 99.799 | 139.43 | 2.526 | 0 | 133.156 | 1.995 | 172.175 | 1.865 | 1.7359 | 55.3851 | 99.1923 | 144.2582 | 0 | 0 | 9.3194 | 181.0547 | 210.0025 | 9.3941 | 227.1099 | 366.1801 | 20.4692 | 13.1541 | 177.4801 | 133.5036 | 223.8828 | 305.0721 | 56.9195 | 305.3566 | 359.9196 | 458.6752 | 56.7106 | 20.6265
2019-09-05 07:00 | 27.928 | 27.502 | 19.352 | 175.502 | 56.447 | 122.045 | 140.271 | 2.623 | 0 | 139.071 | 2.527 | 209.068 | 2.382 | 2.3407 | 55.0525 | 141.9684 | 164.7384 | 0 | 2.1613 | 9.3382 | 181.1204 | 229.8608 | 9.431 | 252.5845 | 296.8454 | 22.1532 | 94.787 | 176.5873 | 145.068 | 245.0096 | 322.1576 | 40.2784 | 305.8364 | 302.9004 | 331.2056 | 39.9186 | 26.9798
2019-09-05 08:00 | 31.009 | 38.484 | 17.075 | 281.369 | 61.865 | 141.392 | 143.05 | 2.937 | 23.227 | 146.996 | 3.398 | 262.691 | 3.133 | 14.0822 | 50.7534 | 143.989 | 200.4552 | 25.3779 | 20.1254 | 14.9776 | 200.9742 | 282.8203 | 14.8464 | 316.7277 | 554.1603 | 190.2295 | 198.7533 | 168.2051 | 147.3069 | 292.3612 | 322.4258 | 77.0867 | 494.0921 | 335.4284 | 552.7352 | 73.0967 | 182.2578
2019-09-05 09:00 | 34.792 | 41.248 | 16.628 | 369.741 | 60.017 | 151.225 | 147.775 | 3.407 | 35.497 | 148.777 | 3.664 | 272.365 | 3.339 | 27.0214 | 45.7815 | 147.5501 | 218.3469 | 40.1853 | 27.1114 | 22.2189 | 219.365 | 303.0018 | 21.8832 | 324.3742 | 559.9658 | 272.85 | 251.1942 | 156.9081 | 148.8461 | 312.586 | 314.023 | 107.072 | 493.1104 | 427.5764 | 562.7668 | 100.7023 | 254.5979
2019-09-05 10:00 | 35.134 | 41.517 | 16.531 | 388.262 | 60.209 | 151.987 | 147.907 | 3.498 | 33.893 | 149.711 | 3.743 | 273.523 | 3.418 | 28.839 | 44.9064 | 147.6391 | 218.9947 | 41.6381 | 27.6815 | 23.1658 | 221.8154 | 304.3647 | 22.9275 | 325.7021 | 560.2166 | 286.0063 | 268.3317 | 155.573 | 149.3895 | 314.3354 | 319.6248 | 111.3048 | 490.6577 | 444.4249 | 563.37 | 104.6948 | 266.1677
2019-09-05 11:00 | 35.081 | 41.141 | 16.627 | 375.095 | 58.969 | 150.745 | 146.963 | 3.485 | 32.267 | 149.321 | 3.674 | 273.153 | 3.359 | 28.8596 | 44.7815 | 146.187 | 217.7786 | 42.2513 | 27.6676 | 23.0026 | 221.1454 | 303.3119 | 22.7955 | 328.2905 | 563.5647 | 285.621 | 268.3232 | 154.7897 | 149.3269 | 314.0643 | 321.0659 | 110.9572 | 491.661 | 440.5866 | 565.9351 | 104.118 | 265.8475
2019-09-05 12:00 | 33.049 | 40.429 | 17.465 | 302.504 | 61.07 | 139.633 | 140.654 | 2.705 | 15.085 | 146.584 | 3.338 | 269.285 | 3.14 | 15.7412 | 48.7521 | 140.7201 | 208.5272 | 27.238 | 22.1545 | 18.427 | 210.482 | 291.4326 | 18.3264 | 344.129 | 578.6411 | 228.6934 | 221.4306 | 164.7436 | 142.5298 | 299.4793 | 320.2209 | 91.9847 | 498.5071 | 338.7339 | 563.9951 | 86.8777 | 219.1559
2019-09-05 13:00 | 33.291 | 40.906 | 17.438 | 304.27 | 60.887 | 139.955 | 140.902 | 2.713 | 15.773 | 146.594 | 3.355 | 269.206 | 3.154 | 16.2672 | 48.8449 | 139.968 | 208.9493 | 25.89 | 22.1966 | 18.3932 | 210.4598 | 291.282 | 18.3163 | 343.6542 | 578.7137 | 230.6971 | 222.576 | 164.8555 | 142.2271 | 298.9988 | 322.5848 | 91.9541 | 497.094 | 339.4044 | 563.1185 | 86.9499 | 220.815
2019-09-05 14:00 | 33.397 | 41.021 | 17.419 | 300.418 | 60.908 | 140.03 | 141.054 | 2.726 | 16.432 | 146.584 | 3.359 | 269.018 | 3.155 | 16.2934 | 48.9622 | 140.1183 | 209.0843 | 25.0667 | 22.279 | 18.3876 | 210.4457 | 291.282 | 18.3082 | 343.8017 | 578.812 | 231.5546 | 222.4332 | 164.7894 | 142.4298 | 298.9988 | 305.6351 | 91.9825 | 497.1767 | 339.8655 | 562.9443 | 86.9597 | 220.783
2019-09-05 15:00 | 33.778 | 41.379 | 17.417 | 299.269 | 61.05 | 140 | 141.095 | 2.729 | 16.525 | 146.625 | 3.352 | 269.011 | 3.154 | 16.0627 | 48.8742 | 140.1259 | 209.0277 | 26.9421 | 21.9747 | 18.3889 | 210.4487 | 291.282 | 18.2955 | 343.7441 | 578.9744 | 230.3784 | 222.6903 | 164.8708 | 142.4503 | 298.9988 | 321.4174 | 91.9392 | 497.265 | 338.7369 | 562.9304 | 86.8943 | 220.7909
2019-09-05 16:00 | 33.986 | 41.471 | 17.485 | 300.149 | 61.396 | 140.044 | 141.129 | 2.734 | 16.3 | 146.604 | 3.353 | 268.917 | 3.156 | 16.3397 | 48.7619 | 140.0733 | 208.9095 | 24.4086 | 22.2972 | 18.3932 | 210.4598 | 291.282 | 18.3066 | 343.834 | 578.7949 | 231.3996 | 222.1618 | 164.9115 | 142.4908 | 298.9988 | 318.081 | 91.9264 | 497.1823 | 339.9352 | 563.0631 | 86.8982 | 221.1446
2019-09-05 17:00 | 33.709 | 41.203 | 17.436 | 300.771 | 61.294 | 140.073 | 141.096 | 2.729 | 16.611 | 146.604 | 3.358 | 268.913 | 3.153 | 16.1993 | 48.8205 | 140.0733 | 208.822 | 25.2831 | 22.041 | 18.3932 | 210.4598 | 291.282 | 18.3095 | 344.1562 | 578.7222 | 230.7542 | 222.6118 | 165.0692 | 142.4703 | 298.9988 | 310.0765 | 91.8853 | 497.094 | 339.2866 | 563.077 | 86.8571 | 220.1324
2019-09-05 18:00 | 33.788 | 41.451 | 17.711 | 289.697 | 61.931 | 141.612 | 142.032 | 2.808 | 16.693 | 146.986 | 3.418 | 269.572 | 3.203 | 19.3408 | 48.5596 | 141.2612 | 210.1336 | 28.0345 | 23.1256 | 19.3004 | 212.4661 | 293.1709 | 19.2257 | 341.0162 | 576.3771 | 241.4491 | 218.6822 | 164.229 | 143.2115 | 302.6959 | 305.0685 | 96.64 | 499.9114 | 346.2515 | 560.158 | 91.3635 | 231.2301
2019-09-05 19:00 | 36.289 | 42.862 | 16.601 | 375.878 | 61.541 | 153.189 | 149.989 | 3.709 | 34.12 | 149.758 | 3.739 | 272.666 | 3.411 | 29.6028 | 45.5189 | 149.1814 | 219.7656 | 40.5463 | 27.0395 | 23.1062 | 221.6058 | 303.8633 | 22.8066 | 324.6886 | 559.6843 | 285.2289 | 260.9354 | 156.4713 | 151.5697 | 314.3644 | 316.597 | 110.8454 | 491.0883 | 444.2918 | 563.077 | 104.293 | 264.7192
2019-09-05 20:00 | 36.51 | 43.038 | 16.66 | 381.723 | 61.617 | 153.727 | 149.573 | 3.71 | 31.575 | 150.043 | 3.776 | 273.462 | 3.446 | 29.6705 | 45.5189 | 149.005 | 219.641 | 42.3299 | 27.3942 | 23.1771 | 221.8598 | 304.4005 | 23.0562 | 325.3633 | 560.6505 | 286.3305 | 260.8138 | 156.0055 | 151.107 | 314.7253 | 305.6409 | 111.4789 | 490.7693 | 440.5015 | 563.077 | 105.0923 | 264.9753
2019-09-05 21:00 | 36.36 | 43.041 | 16.649 | 370.701 | 61.424 | 153.827 | 149.635 | 3.719 | 30.934 | 150.112 | 3.785 | 273.323 | 3.458 | 29.663 | 45.4578 | 149.0598 | 219.7509 | 42.3156 | 27.2797 | 23.3651 | 221.9972 | 304.5324 | 23.0916 | 325.2747 | 560.6149 | 287.5376 | 266.3962 | 155.6436 | 151.198 | 314.8485 | 321.9778 | 112.0172 | 490.7693 | 444.2979 | 563.1649 | 104.9713 | 266.96
2019-09-05 22:00 | 36.468 | 43.054 | 16.552 | 376.731 | 61.355 | 153.946 | 149.738 | 3.725 | 31.199 | 150.271 | 3.805 | 273.142 | 3.474 | 29.7666 | 45.235 | 149.1456 | 220.1832 | 42.0568 | 27.6027 | 23.3487 | 222.258 | 304.884 | 23.0752 | 325.2411 | 560.1733 | 287.9013 | 263.913 | 155.6525 | 151.183 | 315.2286 | 313.6984 | 111.8834 | 490.7047 | 447.3663 | 563.2821 | 105.6094 | 267.2405
2019-09-05 23:00 | 36.431 | 43.013 | 16.534 | 368.339 | 61.399 | 153.993 | 149.757 | 3.751 | 30.182 | 150.311 | 3.81 | 273.183 | 3.473 | 29.8684 | 45.5507 | 149.2552 | 220.1172 | 42.1995 | 27.5159 | 23.3455 | 222.2464 | 304.801 | 23.072 | 325.1862 | 559.9312 | 288.2152 | 267.7734 | 155.5556 | 151.221 | 315.1627 | 308.3006 | 111.9094 | 490.5983 | 445.2721 | 563.1209 | 105.5114 | 267.3319
2019-09-06 | 35.919 | 42.392 | 16.385 | 389.507 | 60.195 | 151.203 | 148.493 | 3.586 | 30.478 | 148.123 | 3.527 | 271.331 | 3.28 | 26.8645 | 44.9817 | 147.7421 | 217.5182 | 41.4519 | 26.0825 | 22.1685 | 219.5014 | 302.7272 | 21.917 | 328.0779 | 564.5565 | 273.1651 | 268.5072 | 154.5788 | 150.2667 | 312.0579 | 294.6707 | 107.2415 | 492.7117 | 419.4506 | 565.7117 | 100.9239 | 255.5057
2019-09-06 01:00 | 33.44 | 40.826 | 17.109 | 228.255 | 65.235 | 141.281 | 143.62 | 2.984 | 0 | 149.236 | 3.633 | 266.315 | 3.391 | 19.5851 | 51.9885 | 140.7823 | 205.2747 | 2.1311 | 12.5669 | 17.5507 | 208.4135 | 283.3066 | 17.4579 | 335.097 | 553.1868 | 266.7054 | 194.1458 | 169.5647 | 145.1 | 293.7566 | 305.6148 | 79.475 | 498.9744 | 474.3297 | 558.267 | 74.3754 | 210.5613
2019-09-06 02:00 | 28.598 | 34.802 | 19.909 | 24.035 | 70.004 | 70.312 | 138.585 | 2.459 | 0 | 134.853 | 2.113 | 243.946 | 2.001 | 1.8073 | 2.8907 | 131.3597 | 150.2064 | 0 | 0 | 9.9923 | 183.6347 | 247.4977 | 10.0806 | 266.9507 | 496.8454 | 19.8942 | 7.5631 | 37.149 | 142.5364 | 268.9811 | 320.6 | 69.2059 | 400.9671 | 436.1938 | 545.0038 | 69.0136 | 20.861
2019-09-06 03:00 | 28.489 | 30.246 | 20.239 | 25.496 | 90.437 | 77.639 | 138.038 | 2.423 | 0 | 132.906 | 1.947 | 221.571 | 1.82 | 1.7287 | 2.6376 | 121.3988 | 145.7019 | 0 | 0 | 10.1087 | 184.2494 | 229.3228 | 10.2065 | 262.6839 | 473.6942 | 19.8687 | 7.5005 | 36.5719 | 158.3592 | 267.6435 | 296.3712 | 69.1327 | 372.9915 | 422.0472 | 526.533 | 68.9355 | 20.5664
2019-09-06 04:00 | 29.566 | 31.065 | 20.193 | 28.187 | 97.56 | 86.821 | 137.654 | 2.385 | 0 | 131.848 | 1.851 | 202.526 | 1.718 | 1.715 | 2.5805 | 112.6506 | 142.3916 | 0 | 0 | 9.9078 | 183.4523 | 220.3663 | 9.9952 | 248.6023 | 446.8998 | 19.8977 | 5.2771 | 36.8598 | 168.095 | 269.4595 | 306.6033 | 67.9221 | 351.9481 | 408.2047 | 509.9603 | 67.7318 | 20.6999
2019-09-06 05:00 | 30.849 | 32.409 | 20.208 | 28.184 | 102.165 | 90.137 | 137.094 | 2.348 | 0 | 131.401 | 1.794 | 190.263 | 1.703 | 1.6606 | 2.5399 | 105.2195 | 139.8746 | 0 | 0 | 9.6899 | 182.5881 | 215.0966 | 9.7784 | 239.3802 | 420.2422 | 19.9558 | 5.2535 | 36.1762 | 176.8862 | 270.5468 | 320.4277 | 65.6843 | 333.7652 | 393.3446 | 494.9737 | 65.4656 | 20.8331
2019-09-06 06:00 | 31.498 | 32.611 | 20.206 | 28.185 | 91.804 | 93.463 | 136.478 | 2.269 | 3.537 | 132.546 | 1.933 | 181.392 | 1.806 | 1.8133 | 55.1521 | 100.6973 | 139.7869 | 0 | 0 | 9.5379 | 181.6511 | 212.5684 | 9.6275 | 232.7481 | 395.4623 | 20.1835 | 15.0753 | 177.4284 | 148.779 | 271.2386 | 305.4443 | 63.0008 | 319.305 | 377.4038 | 481.5173 | 62.6716 | 20.9147
2019-09-06 07:00 | 27.959 | 28.211 | 20.166 | 41.392 | 79.609 | 121.123 | 144.598 | 3.099 | 0 | 140.284 | 2.66 | 211.757 | 2.505 | 2.8777 | 55.2869 | 144.7619 | 161.5699 | 0 | 2.3335 | 11.0037 | 188.1086 | 229.7736 | 11.2153 | 280.3826 | 311.917 | 27.0028 | 18.4758 | 178.4493 | 147.0357 | 242.0513 | 306.3319 | 44.3773 | 320.4876 | 318.1239 | 351.0037 | 43.383 | 68.6228
2019-09-06 08:00 | 31.471 | 38.63 | 17.142 | 281.481 | 62.537 | 142.473 | 142.912 | 2.931 | 17.9 | 146.598 | 3.374 | 263.257 | 3.148 | 14.577 | 50.4075 | 143.865 | 200.9309 | 23.093 | 20.2276 | 15.1382 | 201.3455 | 283.37 | 15.0804 | 321.5659 | 558.1907 | 190.8913 | 201.2962 | 168.5551 | 146.9975 | 292.0609 | 305.5834 | 77.5301 | 497.0138 | 336.9841 | 556.9824 | 73.5531 | 184.919
2019-09-06 09:00 | 34.972 | 41.214 | 16.681 | 370.647 | 60.088 | 150.896 | 147.715 | 3.484 | 38.429 | 149.368 | 3.696 | 272.788 | 3.367 | 29.1499 | 46.0787 | 148.9171 | 218.2851 | 40.4457 | 27.8703 | 22.8376 | 221.0456 | 304.0076 | 22.5872 | 325.4182 | 560.6197 | 281.9345 | 250.5045 | 157.5092 | 150.1794 | 313.602 | 313.9855 | 110.3308 | 491.218 | 448.727 | 563.0004 | 103.034 | 263.325
2019-09-06 10:00 | 35.412 | 41.702 | 16.527 | 397.773 | 60.457 | 152.685 | 148.003 | 3.52 | 34.218 | 149.962 | 3.769 | 273.649 | 3.439 | 29.1317 | 44.9195 | 147.8394 | 219.2812 | 41.9212 | 28.3498 | 23.3133 | 222.0567 | 304.6642 | 23.0627 | 326.2515 | 559.8932 | 287.3988 | 269.2566 | 154.2623 | 149.5116 | 314.718 | 298.595 | 111.9927 | 490.4402 | 447.7021 | 563.499 | 105.3155 | 267.5027
2019-09-06 11:00 | 35.42 | 41.699 | 16.487 | 387.208 | 60.201 | 152.319 | 148.095 | 3.531 | 31.597 | 149.853 | 3.748 | 273.61 | 3.426 | 28.9076 | 44.9837 | 147.6682 | 219.234 | 42.3188 | 28.1108 | 23.2429 | 221.9036 | 304.6322 | 22.9961 | 326.2515 | 560.7222 | 286.7199 | 267.7822 | 154.8413 | 149.5113 | 314.5315 | 305.0373 | 111.7436 | 490.6239 | 442.6862 | 563.3525 | 105.0421 | 266.9935
2019-09-06 12:00 | 35.619 | 42.037 | 16.541 | 384.546 | 60.217 | 151.702 | 148.159 | 3.546 | 30.018 | 149.849 | 3.754 | 273.602 | 3.425 | 28.758 | 44.8596 | 147.8844 | 219.2308 | 43.0461 | 28.0528 | 23.2656 | 221.9706 | 304.5986 | 23.001 | 326.4073 | 561.8704 | 286.2333 | 268.4204 | 154.569 | 149.4599 | 314.5299 | 308.6658 | 111.8233 | 490.9274 | 441.7461 | 563.1534 | 105.1367 | 267.0521
2019-09-06 13:00 | 35.976 | 42.545 | 16.577 | 388.719 | 60.566 | 151.981 | 149.174 | 3.694 | 29.741 | 149.932 | 3.758 | 273.156 | 3.425 | 29.5286 | 45.1616 | 148.7909 | 219.3008 | 42.2325 | 27.993 | 23.2465 | 221.878 | 304.6002 | 22.9925 | 326.1294 | 561.3447 | 286.386 | 269.1483 | 154.884 | 150.7229 | 314.5299 | 295.2917 | 111.743 | 490.7949 | 439.526 | 562.6899 | 105.0406 | 266.4577
2019-09-06 14:00 | 36.378 | 42.872 | 16.545 | 376.719 | 61.143 | 152.454 | 149.372 | 3.684 | 30.447 | 149.907 | 3.758 | 273.114 | 3.428 | 29.2262 | 45.0327 | 148.8403 | 219.304 | 42.5614 | 27.9219 | 23.2186 | 221.8509 | 304.4369 | 22.9604 | 326.1952 | 561.7094 | 286.1671 | 263.5871 | 154.9904 | 150.8376 | 314.4331 | 305.917 | 111.5223 | 491.1239 | 437.3306 | 563.077 | 104.9084 | 266.4546
2019-09-06 15:00 | 36.923 | 43.276 | 16.561 | 383.848 | 61.505 | 152.579 | 149.345 | 3.687 | 29.608 | 149.906 | 3.751 | 273.114 | 3.425 | 29.2179 | 45.1737 | 148.7426 | 219.129 | 41.1866 | 27.7918 | 23.2478 | 221.8099 | 304.4032 | 22.9883 | 326.2749 | 561.7094 | 286.225 | 268.0659 | 154.5374 | 150.7937 | 314.4323 | 304.7683 | 111.696 | 491.4231 | 438.479 | 563.1995 | 105.1129 | 266.4894
2019-09-06 16:00 | 36.858 | 43.78 | 16.566 | 366.495 | 60.634 | 150.588 | 148.479 | 3.636 | 29.979 | 149.225 | 3.75 | 272.578 | 3.423 | 28.9053 | 45.8711 | 147.5824 | 218.6579 | 37.7756 | 27.7328 | 23.1715 | 221.7237 | 302.972 | 22.9175 | 329.2316 | 566.6017 | 286.5837 | 262.335 | 156.746 | 150.0508 | 314.626 | 308.2392 | 111.4652 | 493.9068 | 429.2308 | 562.8072 | 104.0469 | 266.7771
2019-09-06 17:00 | 35.346 | 42.866 | 17.612 | 288.222 | 63.21 | 142.066 | 144.305 | 3.011 | 15.813 | 146.974 | 3.394 | 269.063 | 3.177 | 17.8314 | 49.1628 | 142.9942 | 210.8769 | 24.9566 | 21.9553 | 18.7432 | 211.4495 | 293.3521 | 18.6988 | 344.304 | 577.2037 | 235.3812 | 218.118 | 164.9628 | 145.51 | 299.7625 | 294.6702 | 93.5873 | 499.1799 | 342.9525 | 560.7307 | 88.9084 | 224.6002
2019-09-06 18:00 | 36.861 | 43.697 | 16.579 | 369.267 | 62.205 | 152.946 | 149.864 | 3.744 | 34.307 | 149.907 | 3.769 | 272.912 | 3.416 | 29.7084 | 45.4141 | 149.142 | 219.6632 | 43.341 | 27.3602 | 23.1369 | 221.6717 | 303.9566 | 22.8971 | 324.8053 | 560.2944 | 285.6566 | 265.4513 | 155.0955 | 151.0738 | 314.2551 | 314.1944 | 111.1131 | 490.7873 | 443.8144 | 562.1868 | 104.4484 | 265.1627
2019-09-06 19:00 | 37.081 | 43.725 | 16.579 | 377.358 | 62.245 | 153.688 | 149.553 | 3.704 | 31.899 | 150.138 | 3.788 | 273.208 | 3.455 | 29.615 | 45.7875 | 148.9999 | 219.765 | 41.4548 | 27.9919 | 23.3075 | 222.0423 | 304.6094 | 23.0357 | 325.465 | 560.6838 | 287.6633 | 259.4982 | 156.7155 | 151.0881 | 314.9309 | 300.3728 | 111.7961 | 490.8457 | 443.8228 | 563.077 | 105.106 | 266.9517
2019-09-06 20:00 | 36.909 | 43.355 | 16.616 | 376.202 | 62.061 | 153.742 | 149.706 | 3.742 | 29.839 | 150.268 | 3.808 | 273.451 | 3.473 | 29.8487 | 45.3266 | 149.1353 | 219.7441 | 40.6263 | 28.1133 | 23.254 | 222.2745 | 304.8262 | 22.9782 | 325.8947 | 561.056 | 289.1942 | 268.912 | 154.823 | 151.1851 | 315.1803 | 307.6516 | 112.4946 | 490.7693 | 446.019 | 563.2675 | 105.8022 | 267.443
2019-09-06 21:00 | 36.464 | 43.096 | 16.643 | 380.28 | 61.587 | 153.823 | 149.837 | 3.755 | 30.586 | 150.346 | 3.822 | 273.602 | 3.491 | 29.9353 | 45.3236 | 149.2929 | 219.8672 | 41.7273 | 28.2782 | 23.5216 | 222.4698 | 305.055 | 23.185 | 326.0026 | 561.2745 | 290.6 | 265.0746 | 154.8491 | 151.2963 | 315.3654 | 127.4927 | 112.6322 | 490.6747 | 440.1517 | 563.663 | 105.9689 | 269.5021
2019-09-06 22:00 | 36.145 | 42.644 | 16.562 | 379.359 | 61.172 | 153.993 | 149.689 | 3.737 | 30.068 | 150.39 | 3.831 | 273.46 | 3.489 | 29.6789 | 45.3473 | 149.3529 | 220 | 40.0018 | 28.2057 | 23.5064 | 222.4755 | 305.0121 | 23.2561 | 325.5681 | 560.4521 | 288.2104 | 259.2468 | 155.2369 | 151.4041 | 315.3011 | 105.0365 | 112.4729 | 490.5038 | 438.5305 | 563.5201 | 105.7957 | 268.6664
2019-09-06 23:00 | 36.042 | 42.555 | 16.562 | 380.746 | 61.143 | 154.023 | 149.845 | 3.76 | 31.542 | 150.409 | 3.828 | 273.309 | 3.486 | 30.0739 | 45.2416 | 149.3529 | 220 | 43.0421 | 28.1633 | 23.4622 | 222.3767 | 304.9025 | 23.1922 | 325.3381 | 559.8291 | 289.6041 | 267.9364 | 154.8326 | 151.4041 | 315.2137 | 105.2541 | 112.4598 | 490.3329 | 449.7435 | 563.2711 | 105.7009 | 268.5211
2019-09-07 | 35.612 | 41.872 | 16.404 | 396.143 | 59.951 | 150.117 | 148.463 | 3.556 | 31.766 | 147.572 | 3.453 | 271.41 | 3.15 | 25.788 | 44.695 | 147.8012 | 216.6789 | 42.395 | 25.7297 | 21.851 | 219.0462 | 302.5478 | 21.7301 | 330.4901 | 566.1789 | 270.3373 | 276.8133 | 153.7241 | 150.3832 | 311.87 | 105.2541 | 106.334 | 492.914 | 401.5538 | 565.519 | 100.1249 | 253.0683
2019-09-07 01:00 | 32.551 | 39.549 | 16.963 | 243.967 | 63.248 | 141.01 | 141.651 | 2.911 | 3.544 | 147.982 | 3.554 | 266.598 | 3.298 | 19.1427 | 51.7379 | 140.8264 | 204.5026 | 20.7047 | 12.8395 | 17.5824 | 207.6184 | 285.3502 | 17.4418 | 330.1064 | 555.641 | 271.6855 | 193.5632 | 170.2076 | 144.5051 | 294.0128 | 106.951 | 79.2033 | 498.4615 | 463.4371 | 559.5042 | 73.4833 | 209.2708
2019-09-07 02:00 | 28.629 | 34.792 | 19.897 | 28.206 | 68.09 | 72.129 | 137.468 | 2.373 | 0 | 132.813 | 1.94 | 244.602 | 1.808 | 1.768 | 2.5988 | 131.3395 | 148.8919 | 0 | 0 | 10.0803 | 184.3828 | 249.1542 | 10.1685 | 266.6127 | 496.1089 | 19.6898 | 7.5586 | 36.5165 | 143.5558 | 269.7566 | 322.3105 | 69.3086 | 400.3111 | 433.8162 | 544.9709 | 68.9778 | 20.1769
2019-09-07 03:00 | 28.884 | 30.632 | 20.234 | 28.209 | 89.175 | 76.429 | 137.3 | 2.349 | 0 | 131.536 | 1.837 | 221.962 | 1.702 | 1.761 | 2.557 | 121.739 | 145.1266 | 0 | 0 | 10.1262 | 184.3336 | 230.0159 | 10.2179 | 263.9184 | 471.8475 | 19.8793 | 5.3033 | 36.3255 | 159.4528 | 267.5702 | 321.3994 | 69.25 | 371.7618 | 419.2587 | 526.2027 | 69.0794 | 20.519
2019-09-07 04:00 | 30.083 | 31.723 | 20.21 | 28.209 | 96.6 | 85.483 | 136.907 | 2.313 | 0 | 131.133 | 1.798 | 202.251 | 1.666 | 1.6269 | 2.5256 | 113.8421 | 141.4578 | 0 | 0 | 9.8507 | 183.2333 | 220.829 | 9.9451 | 245.4861 | 444.9193 | 19.8437 | 5.2751 | 36.0833 | 168.9138 | 269.3236 | 313.6175 | 68.0906 | 350.7328 | 405.636 | 509.403 | 67.9045 | 20.8835
2019-09-07 05:00 | 31.28 | 32.957 | 20.229 | 28.205 | 101.132 | 88.888 | 136.548 | 2.283 | 0 | 131.495 | 1.815 | 186.393 | 1.679 | 1.6583 | 2.4767 | 106.8034 | 138.7029 | 0 | 0 | 9.5888 | 182.159 | 215.3313 | 9.6771 | 236.2835 | 418.1554 | 19.8732 | 5.252 | 35.7787 | 177.4643 | 270.3981 | 321.6394 | 65.895 | 332.8661 | 390.9982 | 494.191 | 65.7072 | 21.3783
2019-09-07 06:00 | 32.444 | 33.985 | 20.216 | 28.198 | 106.108 | 93.615 | 136.193 | 2.247 | 0 | 131.879 | 1.833 | 174.265 | 1.733 | 1.6977 | 2.4349 | 100.3651 | 137.1565 | 0 | 0 | 9.3727 | 181.2129 | 212.8045 | 9.461 | 228.5348 | 393.1814 | 19.9839 | 5.2363 | 34.5679 | 182.5604 | 269.1757 | 294.0883 | 63.1173 | 318.5865 | 375.3308 | 480.5495 | 62.8937 | 20.961
2019-09-07 07:00 | 33.352 | 34.746 | 20.206 | 28.189 | 108.914 | 96.581 | 135.861 | 2.215 | 0 | 132.45 | 1.941 | 166.258 | 1.779 | 1.7401 | 2.4105 | 94.4383 | 136.2863 | 0 | 0 | 9.1878 | 180.4719 | 211.4421 | 9.271 | 221.7129 | 370.8812 | 20.1421 | 5.2286 | 32.9785 | 184.9238 | 266.1115 | 296.0609 | 59.8654 | 307.9383 | 358.8258 | 468.0393 | 59.6435 | 20.9038
2019-09-07 08:00 | 34.139 | 35.463 | 20.211 | 28.176 | 110.641 | 100.948 | 135.553 | 2.184 | 0 | 134.41 | 2.088 | 161.296 | 1.956 | 2.2772 | 2.3861 | 89.0864 | 135.881 | 0 | 0 | 9.0254 | 179.7791 | 210.1671 | 9.1185 | 218.4337 | 351.3323 | 20.3265 | 5.2249 | 31.1171 | 185.9381 | 262.4131 | 318.9908 | 56.3265 | 299.6679 | 342.0112 | 456.1433 | 56.0293 | 20.5855
2019-09-07 09:00 | 34.765 | 36.001 | 20.206 | 28.16 | 112.27 | 105.054 | 135.247 | 2.157 | 0 | 135.837 | 2.232 | 159.376 | 2.1 | 1.8437 | 2.3546 | 84.4112 | 135.6423 | 0 | 0 | 8.923 | 179.3136 | 208.464 | 9.0083 | 216.0421 | 334.7684 | 20.5542 | 5.2241 | 25.4407 | 186.1335 | 250.6862 | 311.9158 | 52.5336 | 293.0793 | 326.0378 | 444.6053 | 52.2467 | 19.7719
2019-09-07 10:00 | 35.335 | 36.093 | 20.154 | 28.144 | 114.252 | 108.059 | 134.832 | 2.125 | 0 | 137.67 | 2.394 | 158.586 | 2.26 | 2.5589 | 2.3128 | 79.923 | 135.2102 | 0 | 0 | 8.8045 | 178.8199 | 206.6631 | 8.8907 | 211.1697 | 319.3246 | 20.7589 | 5.2251 | 23.5157 | 185.873 | 244.7972 | 296.0571 | 48.687 | 287.1111 | 310.5162 | 433.2917 | 48.3551 | 19.3318
2019-09-07 11:00 | 35.561 | 51.248 | 0.039 | 28.128 | 116.642 | 110.463 | 134.314 | 2.071 | 0 | 139.474 | 2.551 | 159.4 | 2.427 | 1.9461 | 2.2884 | 76.3601 | 134.9463 | 0 | 0 | 8.6542 | 178.1147 | 204.7646 | 8.7439 | 207.3284 | 305.4373 | 20.8892 | 5.2269 | 21.8568 | 185.3337 | 240.1781 | 321.507 | 44.7317 | 281.7726 | 296.4053 | 422.1605 | 44.4206 | 19
2019-09-07 12:00 | 35.541 | 40.757 | 0 | 28.112 | 118.817 | 112.797 | 133.941 | 2.034 | 0 | 140.79 | 2.714 | 160.312 | 2.59 | 1.9922 | 2.257 | 72.9394 | 134.393 | 0 | 0 | 8.443 | 177.2478 | 202.7556 | 8.5341 | 203.5888 | 293.0309 | 20.9558 | 5.2295 | 20.3459 | 184.5584 | 235.9217 | 307.0223 | 40.8896 | 276.5282 | 285.7784 | 411.0644 | 40.5517 | 19.0114
2019-09-07 13:00 | 35.473 | 43.377 | 0 | 28.096 | 120.895 | 115.119 | 133.328 | 1.994 | 0 | 142.645 | 2.897 | 159.864 | 2.757 | 2.2441 | 2.1728 | 69.817 | 133.649 | 0 | 0 | 8.2757 | 176.4372 | 200.3696 | 8.3658 | 200.4728 | 281.9292 | 21.0386 | 9.0631 | 18.9279 | 183.6691 | 231.9469 | 295.4488 | 37.2735 | 270.8623 | 277.2634 | 399.981 | 36.8532 | 17.9958
2019-09-07 14:00 | 35.488 | 35.926 | 20.313 | 27.028 | 99.206 | 115.736 | 131.835 | 1.84 | 0 | 142.812 | 2.98 | 163.747 | 2.843 | 2.6006 | 54.9206 | 64.8826 | 134.881 | 0 | 0 | 8.0758 | 175.5078 | 197.8092 | 8.1635 | 197.1641 | 271.8218 | 21.0505 | 14.2062 | 177.7371 | 128.5714 | 214.2683 | 187.026 | 33.6537 | 265.1109 | 270.1729 | 389.0168 | 33.0991 | 17.879
2019-09-07 15:00 | 29.906 | 29.864 | 20.332 | 35.238 | 109.389 | 125.43 | 141.46 | 2.743 | 0 | 137.235 | 2.319 | 200.41 | 2.181 | 2.9748 | 55.0924 | 140.5384 | 165.4099 | 0 | 2.0122 | 6.5055 | 167.6386 | 214.1465 | 6.4518 | 208.6284 | 245.1282 | 19.4661 | 11.9566 | 178.0464 | 142.3362 | 209.3564 | 132.7448 | 26.7094 | 257.151 | 256.1398 | 262.2711 | 26.2877 | 20.7181
2019-09-07 16:00 | 31.366 | 40.415 | 17.299 | 249.668 | 66.315 | 146.631 | 144.142 | 3.073 | 33.505 | 147.312 | 3.435 | 261.246 | 3.275 | 11.9185 | 51.58 | 144.6816 | 201.5385 | 35.0483 | 18.3299 | 14.3563 | 198.8838 | 280.6078 | 14.2222 | 295.3409 | 537.4128 | 172.1935 | 157.5313 | 172.3623 | 148.1544 | 291.346 | 304.5919 | 75.6809 | 483.02 | 368.6646 | 536.5392 | 72.4298 | 162.8911
2019-09-07 17:00 | 32.857 | 40.211 | 17.317 | 303.366 | 60.898 | 140.407 | 141.358 | 2.778 | 17.728 | 146.634 | 3.352 | 268.288 | 3.161 | 16.4208 | 48.7669 | 140.8113 | 208.8068 | 26.0026 | 22.4629 | 18.3484 | 210.4453 | 290.9559 | 18.3032 | 340.4348 | 578.2108 | 229.7192 | 221.1873 | 164.8691 | 143.5524 | 299.0498 | 304.8133 | 92.1153 | 497.2507 | 340.9769 | 562.2825 | 87.2503 | 220.5189
2019-09-07 18:00 | 33.243 | 40.645 | 17.272 | 304.998 | 60.836 | 140.293 | 141.231 | 2.763 | 18.097 | 146.703 | 3.355 | 269.265 | 3.159 | 16.3118 | 48.7424 | 140.3489 | 208.9277 | 29.113 | 21.1239 | 18.5476 | 210.7861 | 291.4389 | 18.4593 | 341.401 | 578.7863 | 230.7509 | 222.9211 | 164.6907 | 142.5848 | 299.2557 | 304.4525 | 92.3127 | 497.5071 | 341.7155 | 563.3146 | 87.216 | 220.7208
2019-09-07 19:00 | 33.434 | 40.751 | 17.272 | 298.49 | 60.867 | 140.244 | 141.274 | 2.737 | 16.828 | 146.591 | 3.355 | 269.011 | 3.151 | 16.3356 | 48.7667 | 140.1623 | 209.0073 | 25.4816 | 22.229 | 18.5006 | 210.7868 | 291.4183 | 18.4037 | 343.6786 | 578.9744 | 231.1183 | 220.8632 | 164.6744 | 142.4908 | 299.2302 | 320.4343 | 92.5641 | 497.3362 | 339.9614 | 563.37 | 87.4444 | 220.6333
2019-09-07 20:00 | 33.653 | 41.019 | 17.357 | 299.225 | 61.546 | 140.673 | 141.758 | 2.775 | 16.705 | 146.642 | 3.345 | 269.48 | 3.15 | 16.2354 | 49.0849 | 140.4006 | 209.7588 | 25.8615 | 22.2515 | 18.447 | 210.8676 | 292.6178 | 18.3694 | 344.1908 | 576.7724 | 231.0054 | 221.3235 | 165.1756 | 142.9296 | 300.4758 | 311.1927 | 92.3873 | 498.4615 | 339.2316 | 562.6406 | 87.2394 | 221.0434
2019-09-07 21:00 | 33.967 | 40.838 | 17.177 | 310.178 | 59.743 | 141.319 | 143.358 | 2.976 | 26.308 | 146.933 | 3.381 | 268.742 | 3.16 | 17.5753 | 49.009 | 144.2569 | 210.9818 | 24.7173 | 22.3101 | 18.6211 | 211.5471 | 292.5682 | 18.5504 | 343.7741 | 579.6995 | 233.0645 | 218.3806 | 164.7665 | 146.8573 | 300.1034 | 306.8691 | 92.3817 | 499.1181 | 343.9875 | 567.1053 | 87.6849 | 222.5015
2019-09-07 22:00 | 33.232 | 40.72 | 17.277 | 299.852 | 61.024 | 140.552 | 142.756 | 2.956 | 19.915 | 146.713 | 3.366 | 268.597 | 3.17 | 17.2637 | 49.2536 | 142.4729 | 209.4034 | 25.1677 | 22.1307 | 18.4518 | 210.5591 | 291.8193 | 18.3736 | 342.1215 | 578.3704 | 231.9354 | 218.7126 | 164.9886 | 144.7711 | 299.8196 | 312.8635 | 92.1075 | 496.7711 | 339.8293 | 564.0322 | 87.4997 | 221.3398
2019-09-07 23:00 | 33.355 | 40.916 | 17.322 | 295.352 | 61.653 | 141.882 | 143.103 | 2.864 | 17.303 | 147.183 | 3.415 | 270.025 | 3.22 | 16.7479 | 49.6099 | 141.0023 | 210.7654 | 24.4924 | 22.0377 | 18.637 | 211.2869 | 293.1284 | 18.5479 | 341.1778 | 575.9487 | 231.7487 | 218.3203 | 165.0773 | 144.3667 | 301.2143 | 305.9514 | 92.6383 | 494.7284 | 341.1939 | 561.3734 | 87.4539 | 221.3757
2019-09-08 | 34.795 | 41.768 | 16.699 | 366.825 | 60.451 | 152.268 | 149.672 | 3.739 | 25.248 | 149.832 | 3.752 | 273.887 | 3.395 | 29.3274 | 45.8895 | 145.9874 | 219.4274 | 41.5554 | 28.6299 | 23.2283 | 221.6487 | 304.33 | 23.0237 | 324.0873 | 557.2847 | 288.0337 | 255.3702 | 156.7367 | 148.1502 | 314.8792 | 306.0957 | 111.1907 | 488.718 | 443.1467 | 561.1998 | 104.8199 | 265.9377
2019-09-08 01:00 | 34.986 | 41.557 | 16.544 | 369.129 | 59.921 | 153.312 | 148.005 | 3.513 | 30.133 | 149.645 | 3.788 | 273.317 | 3.424 | 29.0168 | 45.6383 | 147.2582 | 219.1714 | 41.412 | 27.6016 | 23.1223 | 222.2838 | 303.6465 | 22.8488 | 325.4029 | 558.567 | 285.5439 | 262.3354 | 156.5236 | 149.3834 | 313.8763 |  | 110.5798 | 488.756 | 444.9023 | 560.6338 | 104.1029 | 264.4535
2019-09-08 02:00 | 35.202 | 41.577 | 16.484 | 379.065 | 59.698 | 153.154 | 148.024 | 3.595 | 31.273 | 149.994 | 3.75 | 273.885 | 3.422 | 29.9923 | 45.3871 | 147.8008 | 219.9032 | 40.7138 | 27.7798 | 23.3817 | 222.6121 | 304.6178 | 23.1009 | 325.6502 | 558.7036 | 289.9088 | 265.4356 | 155.4978 | 149.6434 | 314.4032 |  | 111.864 | 489.0516 | 449.5933 | 563.4254 | 105.647 | 268.8289
2019-09-08 03:00 | 34.885 | 41.419 | 16.586 | 372.971 | 60.002 | 150.994 | 146.922 | 3.439 | 29.982 | 148.942 | 3.648 | 273.225 | 3.323 | 28.1981 | 45.6256 | 146.9326 | 218.3182 | 40.4364 | 27.5364 | 22.7892 | 220.7101 | 303.61 | 22.525 | 325.9982 | 561.8804 | 280.7571 | 259.1053 | 156.685 | 148.9798 | 313.2162 |  | 109.4891 | 492.282 | 436.3065 | 563.79 | 102.7743 | 261.777
2019-09-08 04:00 | 35.114 | 41.67 | 16.475 | 375.196 | 60.318 | 153.482 | 148.625 | 3.593 | 29.42 | 149.98 | 3.765 | 274.185 | 3.439 | 29.8384 | 45.2948 | 147.6815 | 219.1176 | 41.0284 | 28.3188 | 23.5546 | 221.9591 | 304.0567 | 23.08 | 325.6868 | 559.5176 | 290.8208 | 260.5228 | 155.3654 | 149.7431 | 314.8767 |  | 112.3177 | 490.161 | 444.8134 | 562.5192 | 105.4406 | 270.1276
2019-09-08 05:00 | 35.045 | 41.686 | 16.487 | 382.224 | 60.398 | 153.335 | 148.339 | 3.587 | 29.468 | 150.425 | 3.841 | 273.941 | 3.431 | 29.848 | 44.998 | 147.79 | 219.6895 | 40.8822 | 28.2932 | 23.619 | 222.8894 | 304.4435 | 23.3888 | 326.8514 | 560.5512 | 292.2662 | 269.678 | 154.4295 | 149.7046 | 314.5529 |  | 113.4665 | 491.2669 | 443.2346 | 562.5256 | 106.5369 | 272.3586
2019-09-08 06:00 | 35.013 | 41.487 | 16.616 | 350.922 | 60.511 | 150.694 | 145.958 | 3.407 | 27.752 | 148.327 | 3.573 | 271.559 | 3.268 | 28.1186 | 46.6667 | 145.4837 | 217.1714 | 40.0334 | 26.8576 | 22.3394 | 219.3829 | 301.6864 | 22.0855 | 325.8391 | 564.9314 | 276.0391 | 251.2016 | 158.3435 | 147.8653 | 312.2355 |  | 107.5881 | 495.5583 | 440.488 | 563.2064 | 100.6627 | 257.092
2019-09-08 07:00 | 33.578 | 40.685 | 17.174 | 319.61 | 60.203 | 142.053 | 143.681 | 3.022 | 20.343 | 147.026 | 3.396 | 269.173 | 3.169 | 17.4964 | 48.6377 | 143.4487 | 210.9302 | 30.8847 | 20.8201 | 18.6786 | 211.4082 | 292.5438 | 18.6859 | 339.8535 | 578.1349 | 232.1716 | 229.1906 | 163.5653 | 146.0863 | 300.0733 |  | 92.9986 | 497.4217 | 346.8224 | 563.5588 | 87.9131 | 221.9576
2019-09-08 08:00 | 32.89 | 40.128 | 17.201 | 307.196 | 59.766 | 140.905 | 143.536 | 3.027 | 23.24 | 147.002 | 3.404 | 269.205 | 3.178 | 17.3258 | 48.7885 | 142.7378 | 210.5749 | 26.2226 | 22.4789 | 18.9847 | 211.7503 | 292.4496 | 18.7894 | 340.5388 | 578.4615 | 235.9155 | 226.5387 | 164.5874 | 145.3543 | 300.2213 |  | 94.1659 | 496.4198 | 349.6093 | 563.3488 | 88.6154 | 223.8333
2019-09-08 09:00 | 32.378 | 39.853 | 17.319 | 296.564 | 60.258 | 141.091 | 143.377 | 2.984 | 18.124 | 146.731 | 3.367 | 268.438 | 3.16 | 17.1087 | 49.0585 | 142.5424 | 209.8362 | 25.3984 | 22.0351 | 18.5539 | 211.1107 | 291.8953 | 18.473 | 342.9986 | 578.4843 | 231.8817 | 217.5426 | 165.0356 | 144.9094 | 299.8888 |  | 92.8012 | 497.1154 | 342.1282 | 563.5165 | 87.5976 | 221.2734
2019-09-08 10:00 | 32.456 | 39.712 | 17.284 | 302.114 | 60.207 | 141.4 | 142.59 | 2.93 | 16.693 | 146.713 | 3.37 | 268.617 | 3.158 | 17.6449 | 48.9908 | 142.0106 | 210.4579 | 23.9711 | 23.1131 | 18.8041 | 210.8156 | 292.2317 | 18.6935 | 342.5185 | 578.9744 | 235.2564 | 222.5195 | 164.8464 | 144.4394 | 300.3392 |  | 93.1117 | 498.6159 | 341.3268 | 563.4538 | 88.1478 | 224.7507
2019-09-08 11:00 | 33.328 | 40.946 | 17.201 | 313.587 | 60.581 | 141.62 | 144.093 | 3.049 | 17.467 | 146.816 | 3.377 | 269.004 | 3.162 | 18.0962 | 48.5254 | 142.8544 | 211.4377 | 23.098 | 23.8486 | 19.1633 | 212.2863 | 293.2587 | 19.0246 | 340.689 | 578.9288 | 238.7198 | 227.2717 | 163.8499 | 145.2106 | 301.2888 |  | 94.7317 | 497.4359 | 346.1909 | 563.4954 | 89.5469 | 227.3495
2019-09-08 12:00 | 33.832 | 41.485 | 17.179 | 307.022 | 60.788 | 142.549 | 143.543 | 2.926 | 20.41 | 147.156 | 3.408 | 269.491 | 3.183 | 18.0261 | 48.3159 | 142.3308 | 211.3228 | 27.0313 | 22.347 | 19.4042 | 213.6449 | 293.7878 | 19.289 | 340.1821 | 577.4891 | 239.6278 | 225.0033 | 163.406 | 144.6317 | 301.8966 |  | 95.8818 | 497.4288 | 352.9922 | 563.5377 | 90.7904 | 227.9765
2019-09-08 13:00 | 33.906 | 41.051 | 17.014 | 318.427 | 60.42 | 141.89 | 144.551 | 3.198 | 23.001 | 147.085 | 3.423 | 269.884 | 3.192 | 20.3157 | 48.4921 | 143.6174 | 211.6767 | 28.5898 | 23.4798 | 19.9101 | 213.998 | 294.2837 | 19.7768 | 339.555 | 577.0841 | 247.7996 | 231.9133 | 163.431 | 146.3773 | 302.347 |  | 97.8689 | 496.9492 | 357.3545 | 562.6179 | 92.7118 | 235.0046
2019-09-08 14:00 | 33.471 | 40.682 | 17.262 | 307.05 | 60.544 | 141.87 | 143.585 | 3.07 | 20.384 | 146.785 | 3.395 | 268.834 | 3.167 | 18.8028 | 48.8354 | 142.569 | 211.2357 | 27.7368 | 22.6564 | 19.2379 | 212.1333 | 292.756 | 19.079 | 341.6694 | 578.8561 | 239.0871 | 222.8465 | 164.3135 | 145.2495 | 300.3562 |  | 94.8826 | 498.7845 | 348.4754 | 562.5519 | 89.5885 | 227.9661
2019-09-08 15:00 | 33.842 | 41.543 | 17.315 | 296.864 | 61.783 | 141.538 | 143.541 | 2.992 | 17.011 | 146.793 | 3.376 | 268.527 | 3.161 | 17.4445 | 49.16 | 142.3419 | 210.4363 | 24.57 | 22.1143 | 18.688 | 211.3121 | 291.8736 | 18.6319 | 342.5478 | 578.6268 | 232.8242 | 219.1987 | 165.0665 | 145.1073 | 300.2458 |  | 92.8001 | 497.4502 | 342.0096 | 563.6842 | 87.7714 | 222.019
2019-09-08 16:00 | 34.407 | 42.081 | 17.24 | 302.588 | 61.686 | 141.928 | 143.191 | 2.92 | 17.017 | 146.973 | 3.373 | 269.099 | 3.163 | 17.8612 | 48.6713 | 142.6748 | 210.4712 | 23.6525 | 23.6962 | 19.2571 | 212.6924 | 292.3782 | 19.0769 | 342.0912 | 578.3319 | 239.7897 | 226.4408 | 163.8134 | 145.177 | 301.9183 |  | 95.1691 | 498.4378 | 345.5707 | 562.827 | 90.1634 | 228.0976
2019-09-08 17:00 | 34.608 | 42.013 | 17.167 | 313.372 | 61.587 | 142.161 | 143.798 | 3.106 | 17.413 | 146.913 | 3.392 | 269.301 | 3.172 | 18.5057 | 48.6705 | 142.906 | 211.1931 | 26.4892 | 22.9497 | 19.2017 | 212.7714 | 292.7988 | 19.0942 | 342.0729 | 579.198 | 241.6059 | 230.5876 | 164.3522 | 145.2527 | 301.4516 |  | 95.6644 | 496.7426 | 350.4892 | 562.9703 | 90.1101 | 229.5072
2019-09-08 18:00 | 34.727 | 41.921 | 17.108 | 317.223 | 61.588 | 142.85 | 145.442 | 3.2 | 19.187 | 147.115 | 3.419 | 269.688 | 3.185 | 19.824 | 48.516 | 143.0257 | 213.0923 | 26.7206 | 23.8272 | 19.9205 | 214.3575 | 294.1765 | 19.7722 | 337.3039 | 576.2736 | 247.774 | 233.0896 | 163.5167 | 146.4529 | 304.0835 |  | 98.2471 | 496.1794 | 356.8908 | 563.6435 | 92.8168 | 234.6763
2019-09-08 19:00 | 35.07 | 42.648 | 17.259 | 301.08 | 62.099 | 143.162 | 144.51 | 3.102 | 17.052 | 147.041 | 3.425 | 269.791 | 3.186 | 19.2491 | 48.6582 | 143.9967 | 212.0183 | 26.67 | 22.5694 | 19.5488 | 214.013 | 295.485 | 19.463 | 338.6418 | 576.4434 | 243.9042 | 225.9204 | 163.5927 | 145.895 | 303.2985 |  | 96.8165 | 496.8735 | 355.5822 | 562.4493 | 91.5393 | 231.8298
2019-09-08 20:00 | 35.154 | 42.576 | 17.038 | 326.03 | 61.409 | 146.251 | 147.651 | 3.472 | 22.536 | 148.004 | 3.534 | 270.465 | 3.25 | 24.0475 | 47.9877 | 146.5202 | 215.0512 | 33.2697 | 24.752 | 20.6886 | 216.1166 | 298.4401 | 20.546 | 328.9648 | 568.3301 | 256.6108 | 233.4079 | 161.1887 | 148.5152 | 307.7977 |  | 100.9262 | 495.368 | 392.6557 | 562.3232 | 95.644 | 240.7902
2019-09-08 21:00 | 36.358 | 42.982 | 16.586 | 377.088 | 61.458 | 152.682 | 149.081 | 3.734 | 31.672 | 150.003 | 3.721 | 272.199 | 3.392 | 30.1444 | 45.3815 | 148.1237 | 219.1342 | 40.6811 | 27.5288 | 23.233 | 221.68 | 303.7331 | 22.959 | 325.9897 | 561.9093 | 287.9706 | 269.4396 | 155.5417 | 150.5147 | 313.6938 |  | 110.8396 | 492.3685 | 448.8601 | 565.1597 | 104.1419 | 266.3384
2019-09-08 22:00 | 35.454 | 42.017 | 16.702 | 362.807 | 60.364 | 147.881 | 146.868 | 3.394 | 25.534 | 147.571 | 3.465 | 270.497 | 3.172 | 23.8162 | 44.7782 | 145.9956 | 215.5311 | 39.7528 | 24.9734 | 21.1408 | 217.278 | 298.981 | 20.9892 | 329.4261 | 567.1282 | 262.4498 | 273.919 | 154.1776 | 148.9709 | 308.0612 |  | 103.1548 | 490.5257 | 388.5592 | 562.6848 | 97.5219 | 247.0342
2019-09-08 23:00 | 33.453 | 40.987 | 17.316 | 300.055 | 60.867 | 141.374 | 142.848 | 3.019 | 15.274 | 147.063 | 3.367 | 268.846 | 3.165 | 17.0997 | 48.9607 | 142.8376 | 210.558 | 23.6877 | 22.7313 | 18.712 | 211.5325 | 291.7946 | 18.6132 | 342.299 | 579.2308 | 232.8879 | 222.6478 | 164.9412 | 144.7726 | 299.6549 |  | 92.6265 | 497.3575 | 341.588 | 563.3846 | 87.873 | 222.117
2019-09-09 | 33.139 | 40.621 | 17.287 | 294.93 | 60.806 | 141.443 | 143.572 | 2.978 | 15.467 | 146.871 | 3.366 | 268.62 | 3.165 | 17.3784 | 49.142 | 142.5861 | 210.3586 | 28.3745 | 20.5061 | 18.6071 | 210.9585 | 291.6969 | 18.4804 | 341.8885 | 578.9269 | 233.397 | 219.4287 | 164.881 | 144.7578 | 299.5425 |  | 92.9322 | 496.491 | 342.0879 | 563.5369 | 87.6828 | 222.8627
2019-09-09 01:00 | 33.249 | 40.869 | 17.346 | 295.303 | 60.654 | 141.901 | 143.536 | 3.013 | 16.026 | 146.918 | 3.382 | 268.781 | 3.161 | 17.3734 | 48.8965 | 142.7546 | 209.7802 | 22.4341 | 22.9972 | 18.8474 | 211.5895 | 291.8934 | 18.699 | 341.7332 | 578.9744 | 234.8116 | 220.7319 | 164.5757 | 145.0895 | 299.7672 |  | 93.4005 | 495.7574 | 341.3548 | 562.814 | 88.4632 | 224.2083
2019-09-09 02:00 | 33.728 | 41.161 | 17.235 | 305.184 | 61.359 | 143.227 | 144.984 | 3.089 | 17.209 | 147.095 | 3.423 | 269.699 | 3.187 | 19.3299 | 48.4101 | 144.083 | 211.5794 | 27.9994 | 23.5852 | 19.4303 | 213.0616 | 293.9051 | 19.3072 | 340.4556 | 576.1162 | 242.558 | 225.3561 | 163.3915 | 146.0476 | 302.2036 |  | 96.5348 | 495.9297 | 350.3325 | 561.9097 | 91.294 | 231.0273
2019-09-09 03:00 | 33.757 | 40.869 | 16.928 | 341.125 | 59.829 | 144.664 | 146.414 | 3.372 | 21.766 | 147.329 | 3.476 | 269.89 | 3.186 | 20.5713 | 47.6516 | 145.558 | 212.6886 | 33.6998 | 24.0786 | 20.0397 | 214.5688 | 296.4314 | 19.952 | 334.7985 | 570.9478 | 248.2772 | 241.4377 | 160.7535 | 147.6658 | 305.0517 |  | 98.8104 | 495.1168 | 358.0037 | 564.2133 | 92.6669 | 234.4327
2019-09-09 04:00 | 33.304 | 40.52 | 17.064 | 326.411 | 59.768 | 142.466 | 145.091 | 3.196 | 21.314 | 147.261 | 3.442 | 269.729 | 3.178 | 20.0244 | 48.1541 | 144.8718 | 212.2888 | 27.3865 | 24.4106 | 19.785 | 213.7048 | 295.9984 | 19.7059 | 338.6845 | 574.9009 | 246.5875 | 233.4772 | 162.6188 | 147.5805 | 303.3431 |  | 98.0833 | 497.5598 | 357.4217 | 563.5853 | 92.1274 | 233.4405
2019-09-09 05:00 | 32.795 | 40.056 | 17.177 | 312.169 | 59.768 | 142.891 | 144.704 | 3.066 | 20.293 | 147.163 | 3.412 | 270.177 | 3.181 | 19.454 | 48.3158 | 143.8315 | 212.2625 | 26.8512 | 23.1959 | 19.702 | 214.0132 | 295.6337 | 19.563 | 338.7763 | 576.5594 | 245.5246 | 228.4212 | 162.7259 | 145.6044 | 303.7753 |  | 97.5102 | 496.9687 | 357.6053 | 563.5165 | 92.0234 | 233.0146
2019-09-09 06:00 | 32.941 | 40.125 | 17.077 | 320.572 | 60.516 | 144.739 | 146.713 | 3.371 | 20.721 | 147.637 | 3.468 | 270.361 | 3.217 | 21.7092 | 48.2204 | 145.267 | 213.7531 | 30.0759 | 24.836 | 20.247 | 214.962 | 297.1754 | 20.0859 | 331.8165 | 569.9187 | 250.9435 | 232.094 | 162.4678 | 147.4376 | 305.8224 |  | 99.4904 | 495.3554 | 381.5847 | 563.2056 | 93.7964 | 237.4276
2019-09-09 07:00 | 33.772 | 40.641 | 16.75 | 375.668 | 60.325 | 149.121 | 148.371 | 3.587 | 30.823 | 148.154 | 3.539 | 270.619 | 3.223 | 26.6767 | 46.2027 | 146.6585 | 215.9803 | 40.1152 | 26.8967 | 21.7729 | 218.4237 | 299.9477 | 21.5506 | 326.2036 | 563.8306 | 268.7239 | 248.2775 | 158.5267 | 149.4524 | 310.86 |  | 105.2232 | 493.1795 | 417.647 | 563.1636 | 98.6736 | 250.7399
2019-09-09 08:00 | 32.916 | 40.173 | 17.094 | 330.156 | 59.687 | 144.908 | 144.164 | 3.086 | 20.957 | 147.537 | 3.459 | 270.993 | 3.206 | 21.4658 | 47.7981 | 143.8559 | 213.3588 | 29.3658 | 26.5113 | 20.2198 | 215.061 | 295.6731 | 20.0582 | 334.4965 | 572.0012 | 251.78 | 239.1699 | 161.7216 | 145.7032 | 304.8329 |  | 99.572 | 496.2561 | 371.7917 | 563.4477 | 94.2945 | 238.3468
2019-09-09 09:00 | 32.706 | 40.031 | 17.285 | 311.412 | 60.501 | 141.374 | 142.211 | 2.863 | 17.122 | 146.858 | 3.398 | 269.237 | 3.16 | 18.0658 | 48.5157 | 142.7299 | 211.1894 | 26.5095 | 22.8586 | 19.2784 | 212.2512 | 292.7348 | 19.1797 | 341.2267 | 577.0427 | 240.3336 | 228.725 | 163.7817 | 144.0334 | 301.1217 |  | 95.6088 | 498.2517 | 349.1917 | 563.4213 | 89.751 | 228.4895
2019-09-09 10:00 | 32.617 | 39.998 | 17.132 | 315.62 | 60.463 | 141.74 | 142.113 | 2.865 | 17.515 | 146.822 | 3.374 | 269.588 | 3.166 | 17.816 | 48.4395 | 141.195 | 211.4856 | 27.5085 | 23.2092 | 19.252 | 211.9715 | 292.8514 | 19.1538 | 340.949 | 578.6197 | 239.8066 | 229.9186 | 164.1341 | 143.5618 | 300.9901 |  | 95.0145 | 496.8438 | 349.1653 | 562.5422 | 90.3676 | 228.2888
2019-09-09 11:00 | 32.586 | 39.973 | 17.181 | 312.643 | 60.003 | 142.989 | 143.115 | 2.956 | 16.037 | 147.063 | 3.427 | 269.399 | 3.161 | 19.9157 | 48.2873 | 141.809 | 211.9681 | 27.6041 | 23.8363 | 19.9114 | 213.2549 | 294.2979 | 19.7154 | 339.5231 | 575.6121 | 247.8569 | 233.9967 | 162.9223 | 143.7476 | 303.8735 |  | 98.2452 | 498.0936 | 357.4664 | 562.0122 | 92.9837 | 235.5773
2019-09-09 12:00 | 32.655 | 40.131 | 17.158 | 309.678 | 59.9 | 142.077 | 142.485 | 2.917 | 17.55 | 146.935 | 3.386 | 270.085 | 3.177 | 18.118 | 48.3578 | 141.9455 | 211.58 | 26.0279 | 22.7412 | 19.3908 | 212.9497 | 294.07 | 19.2191 | 340.5644 | 578.4117 | 240.247 | 226.8115 | 163.2355 | 143.9866 | 302.1723 |  | 95.9776 | 497.5936 | 350.9348 | 564.0074 | 90.634 | 228.5454
2019-09-09 13:00 | 33.138 | 40.43 | 17.095 | 318.927 | 60.041 | 142.214 | 143.411 | 2.993 | 20.019 | 147.122 | 3.421 | 270.15 | 3.176 | 19.8379 | 48.2138 | 142.499 | 212.3266 | 26.6777 | 23.4918 | 19.9756 | 214.2578 | 295.2462 | 19.7986 | 338.6949 | 575.9473 | 248.5077 | 232.4773 | 162.3945 | 144.6734 | 303.6457 |  | 98.2612 | 497.8044 | 357.9847 | 563.1917 | 92.9146 | 236.1148
2019-09-09 14:00 | 33.536 | 40.535 | 17.213 | 307.06 | 60.388 | 142.569 | 143.961 | 3.057 | 19.349 | 146.95 | 3.395 | 270.143 | 3.183 | 18.5121 | 48.4611 | 143.1697 | 212.2662 | 27.378 | 22.5401 | 19.3826 | 213.1155 | 294.2694 | 19.3653 | 339.6401 | 578.4715 | 241.2639 | 225.9251 | 163.2334 | 145.3816 | 302.2841 |  | 96.3822 | 497.0674 | 353.7138 | 563.0574 | 91.1177 | 229.4447
2019-09-09 15:00 | 33.391 | 40.811 | 17.197 | 305.165 | 60.548 | 141.473 | 143.785 | 3.028 | 19.567 | 146.917 | 3.384 | 269.09 | 3.176 | 18.0431 | 48.6366 | 143.0672 | 211.0545 | 26.9643 | 21.7158 | 18.96 | 212.0553 | 293.2845 | 18.87 | 341.6544 | 578.9644 | 236.8488 | 223.3838 | 164.4256 | 145.3785 | 301.1149 |  | 94.3883 | 497.8044 | 347.4155 | 564.055 | 89.0681 | 226.1132
2019-09-09 16:00 | 33.149 | 40.753 | 17.285 | 296.095 | 61.111 | 141.02 | 143.554 | 2.982 | 16.907 | 146.86 | 3.374 | 268.306 | 3.162 | 17.2073 | 49.0718 | 142.6211 | 210.1342 | 25.4164 | 22.1501 | 18.587 | 210.8858 | 292.1815 | 18.4963 | 342.3443 | 578.4583 | 232.4104 | 221.8064 | 165.303 | 145.0488 | 300.0882 |  | 92.6912 | 496.9098 | 340.8075 | 563.5678 | 87.4999 | 221.784
2019-09-09 17:00 | 33.287 | 40.846 | 17.258 | 301.161 | 61.116 | 140.992 | 143.699 | 2.982 | 16.367 | 146.86 | 3.37 | 268.337 | 3.16 | 17.4054 | 49.0547 | 142.6683 | 209.952 | 25.8492 | 21.4878 | 18.6817 | 211.3872 | 292.6129 | 18.5916 | 341.4164 | 578.3039 | 234.0476 | 222.1954 | 164.3321 | 145.1496 | 300.5408 |  | 93.2362 | 497.1994 | 342.2864 | 562.8792 | 87.9059 | 223.2068
2019-09-09 18:00 | 33.614 | 41.11 | 17.323 | 294.052 | 61.172 | 141.488 | 143.547 | 2.996 | 17.18 | 146.868 | 3.382 | 268.739 | 3.169 | 17.5742 | 48.7446 | 142.7106 | 210.6073 | 26.9238 | 22.3865 | 18.6458 | 211.3208 | 291.8437 | 18.5708 | 342.3352 | 578.9644 | 233.1235 | 222.0493 | 165.0883 | 145.0733 | 299.9377 |  | 93.4035 | 496.5285 | 344.1284 | 563.6472 | 88.0718 | 223.0349
2019-09-09 19:00 | 33.942 | 41.438 | 17.187 | 304.499 | 61.036 | 142.853 | 144.298 | 3.083 | 18.342 | 147.017 | 3.405 | 268.859 | 3.169 | 18.6648 | 48.4235 | 143.3993 | 212.1334 | 25.8887 | 23.4523 | 19.3054 | 212.9632 | 293.688 | 19.21 | 340.8011 | 578.3307 | 240.2542 | 226.645 | 163.1918 | 145.6258 | 301.9694 |  | 95.7397 | 496.0527 | 350.0005 | 563.4054 | 90.5722 | 228.7606
2019-09-09 20:00 | 34.576 | 41.739 | 17.053 | 338.034 | 61.049 | 146.498 | 147.703 | 3.475 | 21.32 | 147.975 | 3.522 | 270.04 | 3.244 | 23.9394 | 47.8104 | 145.4323 | 215.5133 | 34.4424 | 24.7051 | 20.7954 | 216.414 | 297.8196 | 20.6281 | 328.7859 | 567.553 | 257.9021 | 239.2585 | 160.8802 | 147.9209 | 307.2464 |  | 101.4148 | 495.8544 | 401.0367 | 562.4591 | 96.4898 | 242.1673
2019-09-09 21:00 | 35.358 | 42.066 | 16.446 | 373.476 | 60.622 | 152.421 | 149.651 | 3.752 | 31.285 | 149.967 | 3.709 | 271.668 | 3.381 | 30.2091 | 45.4431 | 148.1039 | 218.0949 | 42.4119 | 27.6997 | 23.1756 | 221.7115 | 301.7217 | 22.9595 | 326.0272 | 560.6294 | 287.3601 | 264.9341 | 154.9451 | 151.0526 | 313.0955 |  | 111.2601 | 492.867 | 452.0592 | 564.1319 | 104.2298 | 266.3163
2019-09-09 22:00 | 33.705 | 40.879 | 17.167 | 299.501 | 60.548 | 140.41 | 142.505 | 2.836 | 18.312 | 146.864 | 3.395 | 269.426 | 3.162 | 16.9662 | 48.6576 | 141.9999 | 209.7722 | 29.5574 | 19.7735 | 18.5541 | 210.7537 | 292.0286 | 18.5834 | 342.2748 | 578.0427 | 230.6441 | 221.341 | 164.3871 | 144.5065 | 300.2474 |  | 92.3826 | 497.4416 | 346.6768 | 565.3842 | 87.2683 | 220.7729
2019-09-09 23:00 | 33.173 | 40.752 | 17.306 | 296.151 | 60.836 | 140.952 | 141.716 | 2.79 | 17.31 | 146.68 | 3.359 | 269.206 | 3.161 | 16.8095 | 48.9328 | 140.7326 | 209.173 | 25.7891 | 22.7503 | 18.6178 | 210.986 | 291.4788 | 18.4642 | 341.5676 | 578.9744 | 230.9019 | 218.952 | 165.1345 | 143.1312 | 299.7737 |  | 92.5327 | 497.4834 | 340.7693 | 564.3533 | 87.5827 | 221.0486
2019-09-10 | 32.75 | 40.351 | 17.292 | 301.172 | 60.729 | 140.303 | 141.658 | 2.814 | 15.872 | 146.648 | 3.357 | 268.95 | 3.158 | 16.76 | 48.8636 | 140.6593 | 209.1417 | 22.6321 | 23.1519 | 18.6098 | 211.0577 | 292.2567 | 18.5425 | 342.4481 | 578.6464 | 233.5487 | 223.523 | 164.7164 | 143.1013 | 299.9691 |  | 92.9513 | 496.9231 | 341.2421 | 563.1015 | 87.9271 | 222.7056
2019-09-10 01:00 | 31.829 | 39.407 | 16.992 | 230.164 | 63.535 | 140.993 | 141.477 | 2.813 | 2.955 | 148.712 | 3.614 | 267.158 | 3.348 | 19.2756 | 51.7331 | 140.1172 | 205.1173 | 0 | 13.1328 | 17.4818 | 208.2829 | 284.0928 | 17.2926 | 332.6984 | 556.0684 | 270.7034 | 195.1521 | 169.9868 | 142.4556 | 293.7436 |  | 79.6093 | 499.1919 | 468.8767 | 559.8169 | 74.9089 | 211.1272
2019-09-10 02:00 | 30.208 | 37.353 | 20.148 | 28.234 | 58.418 | 74.715 | 139.32 | 2.553 | 0 | 133.128 | 1.973 | 244.276 | 1.842 | 1.782 | 2.8697 | 134.266 | 150.765 | 0 | 0 | 10.2059 | 185.055 | 249.8401 | 10.1883 | 256.3642 | 492.7446 | 20.147 | 5.3423 | 36.1949 | 143.0203 | 270.9631 |  | 69.1941 | 400.202 | 433.5531 | 544.6008 | 69.0075 | 20.1907
2019-09-10 03:00 | 30.487 | 31.883 | 20.369 | 28.293 | 54.799 | 77.073 | 135.79 | 2.205 | 0 | 132.353 | 1.915 | 221.343 | 1.786 | 1.7814 | 2.4314 | 124.4444 | 146.723 | 0 | 0 | 10.1001 | 184.2439 | 232.2744 | 10.1839 | 248.2406 | 465.7961 | 19.8111 | 5.3008 | 35.9605 | 159.1918 | 268.0245 |  | 69.1331 | 372.1367 | 419.2649 | 525.5492 | 68.9357 | 20.5647
2019-09-10 04:00 | 31.732 | 33.534 | 20.347 | 28.352 | 44.869 | 81.653 | 133.05 | 1.945 | 0 | 131.915 | 1.879 | 201.23 | 1.732 | 1.8063 | 2.1923 | 115.9862 | 142.5961 | 0 | 0 | 9.6094 | 182.2376 | 221.907 | 9.6928 | 230.6166 | 437.501 | 19.6777 | 5.2706 | 35.9073 | 170.5128 | 270.0635 |  | 67.8565 | 350.2188 | 404.6713 | 508.5755 | 67.6625 | 21.3596
2019-09-10 05:00 | 33.094 | 34.357 | 20.371 | 28.353 | 79.802 | 82.647 | 132.474 | 1.913 | 0 | 131.761 | 1.875 | 185.577 | 1.747 | 1.6847 | 2.149 | 108.9283 | 139.6023 | 0 | 0 | 9.2109 | 180.5867 | 216.6333 | 9.3012 | 222.2756 | 410.2184 | 19.6162 | 5.2492 | 35.3361 | 178.7136 | 270.3704 |  | 65.5045 | 332.8094 | 389.3669 | 493.5558 | 65.2788 | 21.4853
2019-09-10 06:00 | 34.231 | 35.536 | 20.387 | 28.353 | 96.864 | 83.18 | 132.166 | 1.885 | 0 | 132.287 | 1.879 | 174.083 | 1.787 | 1.7141 | 2.1098 | 102.2674 | 137.4751 | 0 | 0 | 8.8915 | 179.2066 | 214.2197 | 8.9769 | 217.5374 | 385.7343 | 19.6429 | 5.2348 | 34.2204 | 183.0891 | 268.768 |  | 62.6577 | 318.7351 | 373.2916 | 479.9707 | 62.3739 | 21.5386
2019-09-10 07:00 | 35.278 | 36.864 | 20.355 | 28.353 | 102.749 | 86.993 | 131.961 | 1.865 | 0 | 132.715 | 1.932 | 165.074 | 1.821 | 1.7527 | 2.0805 | 95.8079 | 136.0476 | 0 | 0 | 8.6291 | 178.0438 | 212.5237 | 8.7209 | 214.3701 | 364.1595 | 19.7362 | 5.2273 | 32.5954 | 185.1553 | 265.2914 |  | 59.205 | 307.9808 | 356.6397 | 467.4665 | 58.9523 | 21.4329
2019-09-10 08:00 | 36.624 | 38.063 | 20.365 | 28.352 | 105.197 | 88.075 | 131.673 | 1.84 | 0 | 134.89 | 2.1 | 159.611 | 1.984 | 2.4443 | 2.0561 | 90.2006 | 135.2157 | 0 | 0 | 8.403 | 177.0477 | 210.9608 | 8.494 | 211.6037 | 345.1104 | 19.857 | 0 | 28.4467 | 185.7921 | 257.578 |  | 55.4563 | 299.5686 | 339.8195 | 455.466 | 55.1697 | 21.1811
2019-09-10 09:00 | 38.44 | 39.684 | 20.36 | 28.35 | 107.367 | 92.405 | 131.382 | 1.816 | 0 | 136.155 | 2.237 | 158.1 | 2.11 | 1.8657 | 2.0317 | 85.6961 | 134.7569 | 0 | 0 | 8.1986 | 176.1158 | 209.1912 | 8.2892 | 209.1168 | 328.4253 | 19.9647 | 0 | 24.6385 | 185.5557 | 247.3769 |  | 51.4386 | 292.7971 | 324.1895 | 443.8181 | 51.1562 | 20.2333
2019-09-10 10:00 | 40.777 | 41.938 | 20.286 | 28.348 | 109.279 | 90.495 | 131.011 | 1.789 | 0 | 138.139 | 2.451 | 158.516 | 2.321 | 1.9157 | 2.0269 | 81.6963 | 134.2019 | 0 | 0 | 7.9812 | 175.1095 | 207.2663 | 8.0762 | 206.4867 | 313.7951 | 20.0294 | 5.2275 | 22.9704 | 185.1382 | 243.4853 |  | 47.3522 | 287.0594 | 309.3293 | 432.4471 | 46.9861 | 20.2532
2019-09-10 11:00 | 32.552 | 32.748 | 20.382 | 27.014 | 108.536 | 114.822 | 134.416 | 2.114 | 0 | 138.744 | 2.469 | 159.582 | 2.361 | 1.9441 | 54.8265 | 116.5029 | 146.5867 | 0 | 0 | 7.4116 | 172.4857 | 208.0496 | 7.5416 | 206.925 | 300.7429 | 20.3351 | 16.9959 | 178.2396 | 132.222 | 209.3227 |  | 42.2614 | 287.094 | 293.9684 | 421.1381 | 42.1296 | 19.5354
2019-09-10 12:00 | 40.606 | 49.986 | 18.249 | 143.847 | 100.092 | 155.751 | 146.708 | 3.302 | 23.807 | 149.419 | 3.669 | 245.787 | 3.419 | 26.1965 | 54.827 | 144.5844 | 211.5648 | 0 | 0 | 16.658 | 205.8589 | 270.4609 | 16.3516 | 288.4819 | 468.1762 | 122.632 | 88.6795 | 175.9748 | 149.1392 | 281.7522 |  | 75.0356 | 451.9872 | 447.4116 | 452.3795 | 74.1085 | 98.6415
2019-09-10 13:00 | 35.466 | 42.744 | 17.239 | 209.035 | 99.512 | 153.412 | 122.176 | 1.109 | 11.157 | 146.93 | 3.386 | 270.816 | 3.166 | 18.4894 | 52.5519 | 121.5459 | 211.3099 | 31.6361 | 0 | 16.7995 | 205.7531 | 283.6829 | 16.4728 | 295.4845 | 468.9633 | 177.6522 | 155.7777 | 173.9261 | 124.9648 | 294.3109 |  | 80.8654 | 440.7028 | 439.936 | 473.0174 | 78.528 | 143.0751
2019-09-10 14:00 | 31.535 | 40.658 | 17.616 | 279.614 | 65.507 | 144.766 | 144.893 | 3.12 | 3.382 | 146.922 | 3.383 | 267.874 | 3.186 | 17.2418 | 49.6398 | 142.7398 | 204.4918 | 24.9075 | 25.9825 | 17.4572 | 207.996 | 286.8376 | 17.5134 | 342.5096 | 577.1884 | 218.6782 | 213.3913 | 165.6706 | 145.4377 | 296.1242 |  | 89.011 | 501.6692 | 329.2871 | 563.2059 | 84.3645 | 211.8179
2019-09-10 15:00 | 35.497 | 41.96 | 16.517 | 375.826 | 60.783 | 150.528 | 147.269 | 3.562 | 30.241 | 148.806 | 3.628 | 272.446 | 3.3 | 28.6378 | 45.2747 | 146.9283 | 217.9941 | 41.083 | 27.3393 | 22.8625 | 220.4488 | 301.3933 | 22.565 | 326.5771 | 563.1242 | 284.1513 | 268.7717 | 155.1556 | 149.5908 | 311.6002 |  | 110.0015 | 492.7494 | 440.5373 | 565.4322 | 103.9512 | 264.5994
2019-09-10 16:00 | 35.535 | 42.276 | 16.56 | 377.307 | 60.803 | 150.362 | 148.553 | 3.586 | 33.061 | 149.548 | 3.663 | 273.017 | 3.364 | 28.2923 | 45.6789 | 147.3353 | 218.9082 | 37.5461 | 28.1278 | 23.15 | 220.968 | 302.9668 | 22.9488 | 327.3126 | 562.4261 | 286.8292 | 262.6811 | 155.4182 | 149.8983 | 313.8084 |  | 110.8899 | 490.2379 | 424.476 | 562.873 | 104.9475 | 266.3026
2019-09-10 17:00 | 35.89 | 42.317 | 16.545 | 378.215 | 60.565 | 152.337 | 148.436 | 3.491 | 33.776 | 149.563 | 3.719 | 273.114 | 3.389 | 28.7168 | 45.1751 | 147.1092 | 218.9434 | 41.5191 | 27.4739 | 23.1313 | 221.6183 | 304.2778 | 22.8488 | 326.3858 | 561.3704 | 285.4918 | 267.9749 | 155.3724 | 149.317 | 314.3416 |  | 110.9176 | 491.2555 | 440.4477 | 563.0196 | 104.4569 | 265.2796
2019-09-10 18:00 | 36.261 | 42.72 | 16.456 | 384.391 | 60.974 | 152.469 | 149.267 | 3.676 | 31.567 | 149.817 | 3.745 | 273.115 | 3.413 | 29.2969 | 45.162 | 148.3413 | 219.2969 | 42.8636 | 27.5712 | 23.1903 | 221.7554 | 304.3799 | 22.9898 | 326.4937 | 561.1971 | 286.2172 | 266.4386 | 155.6641 | 150.5223 | 314.4287 |  | 111.6552 | 491.1144 | 438.2432 | 563.077 | 104.6731 | 266.5858
2019-09-10 19:00 | 36.716 | 43.199 | 16.469 | 385.678 | 61.424 | 152.498 | 148.233 | 3.544 | 30.677 | 149.905 | 3.763 | 273.221 | 3.425 | 29.2304 | 44.9947 | 147.7384 | 219.2681 | 42.1182 | 27.7139 | 23.2885 | 221.8641 | 304.5796 | 22.9771 | 326.3757 | 560.6852 | 287.307 | 267.8845 | 155.0061 | 149.9628 | 314.6205 |  | 111.6215 | 490.7759 | 445.0658 | 564.0574 | 105.1414 | 267.4653
2019-09-10 20:00 | 36.643 | 43.173 | 16.538 | 371.166 | 61.172 | 153.084 | 148.616 | 3.555 | 29.598 | 149.906 | 3.736 | 273.788 | 3.39 | 29.1053 | 45.1335 | 147.5946 | 219.2315 | 41.9062 | 28.0876 | 23.3455 | 221.2505 | 304.8596 | 22.9958 | 326.6138 | 560.6838 | 288.4618 | 266.0132 | 155.2597 | 149.5849 | 314.5334 |  | 111.6993 | 489.9312 | 442.149 | 562.2957 | 105.1561 | 268.0947
2019-09-10 21:00 | 36.435 | 43.032 | 16.52 | 371.983 | 61.14 | 153.905 | 149.652 | 3.738 | 30.968 | 150.32 | 3.805 | 273.215 | 3.463 | 29.877 | 45.5899 | 148.9274 | 219.8773 | 43.1093 | 27.5841 | 23.4317 | 222.2425 | 304.8683 | 23.1455 | 326.6178 | 560.6838 | 289.7473 | 264.6618 | 155.5796 | 151.1098 | 315.3773 |  | 112.1056 | 489.9146 | 441.1028 | 562.8523 | 105.3718 | 268.7533
2019-09-10 22:00 | 36.152 | 42.753 | 16.413 | 383.753 | 60.989 | 154.139 | 149.769 | 3.747 | 30.561 | 150.444 | 3.806 | 273.405 | 3.468 | 29.8674 | 45.2529 | 149.2408 | 219.9979 | 41.9191 | 27.8179 | 23.4451 | 222.3295 | 305.0593 | 23.1728 | 326.1376 | 560.1724 | 290.131 | 266.203 | 154.8537 | 151.3216 | 315.409 |  | 112.269 | 489.5793 | 442.1474 | 562.7611 | 105.5509 | 269.5604
2019-09-10 23:00 | 35.578 | 42.155 | 16.479 | 387.485 | 60.85 | 154.095 | 148.876 | 3.644 | 32.308 | 150.474 | 3.83 | 273.312 | 3.493 | 29.893 | 45.0267 | 148.4222 | 220.0719 | 43.2619 | 27.9779 | 23.5464 | 222.588 | 305.1526 | 23.2846 | 325.8893 | 559.4891 | 290.6472 | 266.8108 | 155.0366 | 150.5924 | 315.1266 |  | 112.8297 | 490.0755 | 451.2373 | 563.2153 | 106.1298 | 268.9676
2019-09-11 | 35.038 | 41.85 | 16.394 | 386.515 | 60.249 | 154.022 | 149.792 | 3.768 | 30.855 | 150.585 | 3.847 | 273.493 | 3.507 | 30.3242 | 44.8538 | 149.278 | 220.3965 | 42.769 | 27.9781 | 23.3905 | 222.5937 | 305.1005 | 23.1342 | 325.6451 | 559.1463 | 290.5782 | 269.5973 | 154.7699 | 151.3913 | 315.3984 |  | 112.2424 | 489.9179 | 456.347 | 563.1389 | 105.5041 | 269.21
2019-09-11 01:00 | 34.775 | 41.385 | 16.466 | 377.53 | 60.204 | 153.078 | 149.344 | 3.735 | 30.263 | 150.521 | 3.835 | 272.768 | 3.402 | 30.0595 | 45.4823 | 149.284 | 219.9719 | 41.2632 | 27.6437 | 23.4211 | 222.5412 | 303.8409 | 23.1011 | 326.2414 | 559.9976 | 290.1866 | 261.6874 | 155.933 | 151.066 | 315.5974 |  | 112.2815 | 490.4174 | 441.877 | 563.6549 | 105.1989 | 268.586
2019-09-11 02:00 | 32.907 | 40.294 | 17.317 | 304.123 | 60.41 | 140.7 | 143.475 | 2.906 | 20.548 | 146.713 | 3.373 | 269.668 | 3.175 | 17.3937 | 48.9459 | 143.1355 | 209.472 | 23.1131 | 22.5478 | 18.6417 | 211.351 | 291.7338 | 18.6783 | 343.5306 | 577.7009 | 232.2732 | 221.0934 | 164.7219 | 145.3114 | 299.4568 |  | 92.9377 | 497.0769 | 343.2351 | 563.694 | 87.9818 | 221.9955
2019-09-11 03:00 | 32.35 | 39.731 | 17.244 | 297.373 | 60.123 | 140.524 | 142.818 | 2.928 | 20.167 | 146.737 | 3.358 | 268.84 | 3.156 | 16.8083 | 48.7027 | 141.9292 | 210.4396 | 25.7828 | 21.8183 | 18.6549 | 211.424 | 291.3113 | 18.5261 | 342.7849 | 578.9449 | 230.6795 | 218.3643 | 165.409 | 144.2898 | 299.9253 |  | 92.5965 | 496.9231 | 340.5213 | 562.9695 | 87.4396 | 220.7928
2019-09-11 04:00 | 32.195 | 39.682 | 17.317 | 299.415 | 59.915 | 140.564 | 142.915 | 2.939 | 18.164 | 146.737 | 3.363 | 268.596 | 3.153 | 16.8691 | 49.04 | 141.9243 | 209.7782 | 23.293 | 22.5365 | 18.644 | 210.4852 | 291.6362 | 18.51 | 342.0669 | 578.8034 | 232.1675 | 219.8598 | 165.3612 | 144.4302 | 299.7395 |  | 92.5685 | 496.9231 | 339.4704 | 563.3618 | 86.8889 | 221.355
2019-09-11 05:00 | 31.709 | 39.219 | 17.357 | 293.93 | 59.738 | 140.516 | 142.87 | 2.931 | 17.259 | 146.744 | 3.364 | 268.303 | 3.157 | 16.8546 | 49.1998 | 141.851 | 209.5747 | 24.3755 | 21.8858 | 18.4518 | 210.8644 | 291.3236 | 18.478 | 342.6316 | 578.8328 | 230.044 | 218.1947 | 164.7032 | 144.2755 | 299.3228 |  | 92.337 | 497.0257 | 340.3436 | 563.6321 | 87.1683 | 220.2468
2019-09-11 06:00 | 31.666 | 39.083 | 17.237 | 313.009 | 59.433 | 141.142 | 142.85 | 2.945 | 18.686 | 146.807 | 3.36 | 268.23 | 3.165 | 16.9735 | 49.1626 | 142.1929 | 209.2628 | 24.7226 | 22.5991 | 18.7197 | 211.2416 | 293.1932 | 18.6198 | 341.0435 | 578.6505 | 233.4427 | 226.4945 | 164.5543 | 144.768 | 300.1829 |  | 92.8988 | 498.0342 | 342.6431 | 563.8942 | 88.0864 | 222.2191
2019-09-11 07:00 | 31.829 | 38.955 | 17.377 | 296.763 | 58.509 | 140.033 | 142.388 | 2.846 | 18.986 | 146.577 | 3.365 | 268.742 | 3.151 | 16.3111 | 49.5808 | 141.5922 | 211.4604 | 21.1211 | 20.9664 | 18.9025 | 211.4613 | 293.1705 | 18.7896 | 337.2812 | 575.6696 | 232.3976 | 213.1144 | 165.6037 | 143.0679 | 300.6498 |  | 92.6207 | 495.2682 | 356.5976 | 562.7595 | 87.2332 | 220.6568
2019-09-11 08:00 | 31.899 | 39.632 | 17.273 | 297.842 | 59.517 | 142.356 | 142.536 | 2.826 | 18.103 | 146.922 | 3.381 | 269.646 | 3.161 | 17.3637 | 48.7334 | 140.8303 | 209.8653 | 23.3549 | 23.8263 | 18.8205 | 211.7176 | 292.4591 | 18.7155 | 342.3504 | 578.9136 | 235.165 | 222.3836 | 164.5769 | 143.2718 | 301.8749 |  | 93.7787 | 497.8557 | 344.6696 | 563.9272 | 88.688 | 224.4079
2019-09-11 09:00 | 32.321 | 39.382 | 17.085 | 319.441 | 59.142 | 142.821 | 143.493 | 2.984 | 19.8 | 147.158 | 3.407 | 270.33 | 3.192 | 19.3755 | 47.933 | 142.1685 | 212.073 | 28.0932 | 24.2717 | 19.7393 | 213.5697 | 295.5067 | 19.6969 | 337.9225 | 575.2972 | 247.3632 | 234.5551 | 163.9479 | 144.4475 | 303.8492 |  | 98.3077 | 497.265 | 359.5979 | 563.7229 | 92.849 | 234.1368
2019-09-11 10:00 | 32.192 | 39.563 | 17.234 | 304.735 | 59.916 | 140.92 | 141.482 | 2.846 | 13.687 | 146.775 | 3.385 | 269.89 | 3.168 | 17.7861 | 48.6807 | 141.1087 | 210.7639 | 25.8278 | 22.5932 | 19.1616 | 212.1568 | 292.7346 | 19.0639 | 341.4578 | 578.774 | 239.0054 | 226.5132 | 163.9829 | 143.3496 | 300.9174 |  | 95.16 | 497.2417 | 349.4354 | 563.3989 | 89.9196 | 227.5432
2019-09-11 11:00 | 32.21 | 39.719 | 17.303 | 300.506 | 60.176 | 140.666 | 141.242 | 2.787 | 15.787 | 146.75 | 3.363 | 269.402 | 3.162 | 16.5597 | 48.7687 | 140.381 | 210.639 | 22.961 | 22.2084 | 18.6594 | 211.3275 | 292.1701 | 18.5795 | 341.4696 | 578.9036 | 232.5126 | 219.8256 | 164.9573 | 142.9372 | 300.5627 |  | 92.7236 | 497.1406 | 343.465 | 563.4298 | 88.1109 | 221.7074
2019-09-11 12:00 | 32.336 | 39.849 | 17.292 | 300.631 | 59.922 | 140.733 | 142.481 | 2.918 | 17.599 | 146.817 | 3.374 | 269.231 | 3.168 | 17.0749 | 48.7264 | 140.757 | 210.5417 | 23.2153 | 22.4101 | 18.9435 | 211.2613 | 292.1227 | 18.7401 | 342.8517 | 578.8741 | 236.0365 | 225.3479 | 164.9369 | 143.8146 | 300.4388 |  | 93.8095 | 497.5522 | 344.2114 | 563.1636 | 88.6087 | 224.9171
2019-09-11 13:00 | 32.489 | 40.049 | 17.216 | 304.222 | 60.054 | 141.092 | 143.475 | 2.993 | 18.519 | 146.903 | 3.385 | 268.987 | 3.166 | 17.7185 | 48.7359 | 142.6422 | 210.9943 | 26.7875 | 21.8138 | 18.9937 | 211.7614 | 292.7445 | 18.8264 | 341.4598 | 578.7621 | 235.4196 | 224.3757 | 164.0773 | 144.884 | 301.0281 |  | 94.2097 | 498.1975 | 344.4098 | 563.4009 | 88.9941 | 225.2771
2019-09-11 14:00 | 32.46 | 40.005 | 17.097 | 314.346 | 60.182 | 141.312 | 143.766 | 3.074 | 18.949 | 146.872 | 3.392 | 268.987 | 3.173 | 18.3996 | 48.6325 | 143.1551 | 210.8995 | 25.8716 | 22.8924 | 19.3305 | 212.846 | 292.4955 | 19.2846 | 341.9681 | 578.4615 | 241.1516 | 228.5544 | 163.7815 | 145.5698 | 300.9513 |  | 95.8269 | 497.537 | 350.8811 | 563.046 | 90.8526 | 229.3548
2019-09-11 15:00 | 32.763 | 40.337 | 17.247 | 292.998 | 60.796 | 141.485 | 143.042 | 2.986 | 16.912 | 146.811 | 3.381 | 268.864 | 3.152 | 17.1509 | 49.1 | 142.3297 | 210.7241 | 25.3811 | 21.2377 | 18.6292 | 211.6213 | 292.2589 | 18.5268 | 341.753 | 578.4615 | 231.8079 | 218.1622 | 164.5258 | 145.0712 | 300.4871 |  | 92.6644 | 497.0242 | 343.2212 | 563.372 | 87.6959 | 221.5283
2019-09-11 16:00 | 33.311 | 40.829 | 17.269 | 297.968 | 61.14 | 141.246 | 143.379 | 2.994 | 18.164 | 146.921 | 3.374 | 268.816 | 3.166 | 17.2566 | 48.8795 | 142.5397 | 211.105 | 24.9584 | 21.5053 | 18.7555 | 211.7141 | 292.7356 | 18.738 | 341.3852 | 578.886 | 233.6768 | 221.2095 | 164.0904 | 144.9654 | 301.1752 |  | 93.5186 | 496.6975 | 343.5318 | 562.7261 | 88.4726 | 223.3209
2019-09-11 17:00 | 33.25 | 40.632 | 17.188 | 302.143 | 60.298 | 141.238 | 143.971 | 3.011 | 18.38 | 146.878 | 3.385 | 268.742 | 3.173 | 18.3017 | 48.7709 | 143.0379 | 210.7546 | 27.8363 | 22.3718 | 18.8832 | 212.1908 | 292.9426 | 18.7682 | 341.0345 | 579.0627 | 238.2848 | 227.7814 | 164.1297 | 145.1343 | 301.0732 |  | 94.8046 | 497.4359 | 347.1349 | 562.4908 | 88.884 | 226.7132
2019-09-11 18:00 | 33.718 | 41.01 | 17.127 | 314.521 | 60.632 | 141.459 | 144.312 | 3.137 | 20.101 | 147.152 | 3.414 | 269.451 | 3.182 | 19.3851 | 48.3448 | 143.6777 | 212.0229 | 28.0285 | 23.1238 | 19.6502 | 213.7444 | 294.8 | 19.5318 | 338.8517 | 578.603 | 244.747 | 229.6251 | 162.7969 | 146.0663 | 302.868 |  | 97.1677 | 497.4825 | 355.948 | 562.5775 | 91.8779 | 232.3388
2019-09-11 19:00 | 34.016 | 41.331 | 17.223 | 311.119 | 60.902 | 141.671 | 144.169 | 3.055 | 18.747 | 146.933 | 3.381 | 268.816 | 3.175 | 18.2827 | 48.8143 | 143.4774 | 210.975 | 26.3044 | 22.584 | 19.2552 | 212.0666 | 293.8605 | 19.1504 | 341.9629 | 578.6619 | 240.2276 | 228.3553 | 164.4533 | 145.6349 | 301.4444 |  | 95.3951 | 497.7545 | 350.4157 | 562.9882 | 90.2759 | 227.6905
2019-09-11 20:00 | 33.612 | 41.53 | 17.301 | 305.838 | 61.802 | 143.137 | 144.655 | 3.075 | 21.044 | 147.306 | 3.399 | 269.548 | 3.209 | 18.1783 | 48.8821 | 143.1648 | 211.7277 | 28.5319 | 22.0166 | 19.2853 | 213.362 | 293.351 | 19.2452 | 338.3644 | 575.8737 | 238.9244 | 224.9896 | 164.1437 | 146.2637 | 302.534 |  | 95.28 | 496.3281 | 350.2123 | 561.7862 | 89.9338 | 226.9235
2019-09-11 21:00 | 33.483 | 40.829 | 17.227 | 313.938 | 60.68 | 141.216 | 143.335 | 3.01 | 16.016 | 146.734 | 3.375 | 268.864 | 3.161 | 18.1004 | 48.805 | 142.4908 | 210.0159 | 24.7749 | 22.9395 | 19.0693 | 212.0622 | 292.7513 | 18.9787 | 340.9246 | 578.8471 | 238.3691 | 225.4413 | 164.5828 | 145.0753 | 300.8989 |  | 94.2293 | 497.4953 | 346.0013 | 563.6667 | 89.0734 | 226.8903
2019-09-11 22:00 | 32.917 | 40.414 | 17.306 | 309.169 | 60.376 | 140.921 | 142.323 | 2.895 | 16.459 | 146.707 | 3.37 | 268.669 | 3.167 | 17.1885 | 48.871 | 141.9438 | 209.753 | 25.9661 | 22.8708 | 18.7188 | 210.712 | 291.9414 | 18.6212 | 342.5536 | 578.9744 | 233.4058 | 222.3352 | 164.9783 | 144.1472 | 300.0828 |  | 92.9881 | 497.5475 | 341.3408 | 563.7106 | 88.0675 | 222.7808
2019-09-11 23:00 | 32.662 | 40.132 | 17.354 | 298.015 | 60.256 | 140.671 | 141.708 | 2.823 | 16.427 | 146.673 | 3.361 | 268.938 | 3.156 | 17.5566 | 48.8403 | 140.3517 | 209.3883 | 24.5901 | 22.9194 | 18.8203 | 211.3006 | 291.567 | 18.7755 | 343.0498 | 578.9744 | 235.4998 | 219.407 | 164.0663 | 143.1989 | 299.5944 |  | 93.9927 | 497.4953 | 341.4131 | 563.8608 | 88.7228 | 225.4499
2019-09-12 | 31.597 | 39.893 | 16.933 | 227.154 | 64.357 | 141.737 | 141.424 | 2.768 | 2.955 | 148.04 | 3.527 | 267.259 | 3.324 | 19.0616 | 51.9841 | 139.6951 | 206.1701 | 0 | 12.6745 | 17.453 | 208.0674 | 284.752 | 17.2322 | 324.7863 | 545.4701 | 267.8295 | 194.5683 | 169.2164 | 142.3031 | 293.8139 |  | 76.8865 | 490.6411 | 474.0782 | 557.7803 | 71.7813 | 204.7937
2019-09-12 01:00 | 28.562 | 35.233 | 20.144 | 20.857 | 81.607 | 75.483 | 137.31 | 2.314 | 0 | 136.456 | 2.274 | 244.511 | 2.138 | 1.8515 | 2.7731 | 130.2502 | 150.2677 | 0 | 0 | 10.0363 | 183.5984 | 246.9593 | 10.1292 | 264.0434 | 494.2979 | 19.5289 | 7.5648 | 35.8413 | 141.9601 | 269.0372 |  | 69.163 | 399.6795 | 434.7623 | 543.3523 | 68.9622 | 20.7509
2019-09-12 02:00 | 28.782 | 30.304 | 20.385 | 20.859 | 91.228 | 79.159 | 136.783 | 2.301 | 0 | 134.303 | 2.064 | 222.409 | 1.939 | 1.6758 | 2.5391 | 120.6838 | 145.643 | 0 | 0 | 9.7941 | 182.9217 | 230.0041 | 9.8837 | 249.0842 | 468.951 | 19.5659 | 5.3066 | 34.9274 | 157.6109 | 268.1221 |  | 69.0018 | 369.9514 | 419.8667 | 523.7183 | 68.8289 | 20.8142
2019-09-12 03:00 | 29.891 | 31.58 | 20.395 | 24.083 | 98.797 | 89.078 | 136.344 | 2.26 | 0 | 133.363 | 2.021 | 203.253 | 1.888 | 1.6854 | 2.4658 | 112.3831 | 142.7218 | 0 | 0 | 9.4516 | 181.5819 | 220.2131 | 9.5389 | 233.8717 | 441.8767 | 19.4921 | 5.2741 | 35.1418 | 169.7376 | 269.4554 |  | 67.5651 | 347.2392 | 404.7947 | 506.4921 | 67.3714 | 20.9634
2019-09-12 04:00 | 31.298 | 32.922 | 20.357 | 24.077 | 103.498 | 91.578 | 135.962 | 2.224 | 0 | 133.396 | 2.017 | 187.779 | 1.858 | 1.7216 | 2.4176 | 105.2878 | 140.2763 | 0 | 0 | 9.1674 | 180.3804 | 215.1854 | 9.2536 | 225.1872 | 414.906 | 19.5039 | 5.2501 | 34.8677 | 178.5057 | 269.5971 |  | 65.2247 | 329.8452 | 388.6729 | 491.4396 | 64.9938 | 21.4228
2019-09-12 05:00 | 32.393 | 33.818 | 20.397 | 24.068 | 107.821 | 95.335 | 135.595 | 2.189 | 0 | 133.674 | 2.007 | 176.697 | 1.867 | 1.75 | 2.3926 | 99.0957 | 139.0049 | 0 | 0 | 8.9387 | 179.4128 | 212.9372 | 9.0322 | 219.3981 | 390.592 | 19.6152 | 5.2346 | 33.9072 | 183.3834 | 267.2616 |  | 62.2528 | 316.2808 | 371.5578 | 477.9487 | 62.0219 | 21.4421
2019-09-12 06:00 | 32.794 | 34.103 | 20.329 | 44.286 | 83.852 | 97.937 | 133.473 | 2.025 | 4.126 | 134.792 | 2.102 | 171.953 | 1.974 | 1.7849 | 55.3595 | 91.9048 | 138.8156 | 0 | 0 | 8.7078 | 178.3096 | 211.5325 | 8.8024 | 215.5385 | 368.0401 | 19.7493 | 98.9229 | 177.3911 | 175.3358 | 260.8059 |  | 58.7494 | 306.0022 | 354.2303 | 465.5312 | 58.5344 | 20.8375
2019-09-12 07:00 | 28.266 | 27.821 | 20.28 | 119.083 | 68.376 | 125.748 | 142.588 | 2.781 | 0 | 140.465 | 2.672 | 208.998 | 2.525 | 3.0066 | 54.7751 | 142.7919 | 167.9229 | 0 | 2.0975 | 10.3516 | 185.0507 | 227.2527 | 10.3443 | 262.8816 | 298.6791 | 23.9532 | 75.4799 | 177.2589 | 146.2202 | 247.6013 |  | 40.6436 | 307.3077 | 302.8694 | 332.5755 | 39.3573 | 37.5063
2019-09-12 08:00 | 29.999 | 37.028 | 17.52 | 265.808 | 59.239 | 142.184 | 143.148 | 2.925 | 17.909 | 146.46 | 3.327 | 262.145 | 3.221 | 13.7361 | 50.7315 | 144.1427 | 203.8241 | 26.2767 | 20.1203 | 15.4921 | 202.5553 | 282.9955 | 15.3939 | 329.7863 | 561.5404 | 194.7438 | 188.7211 | 168.9133 | 146.6367 | 294.0388 |  | 79.4245 | 497.2666 | 318.7457 | 560.3152 | 75.0125 | 188.9687
2019-09-12 09:00 | 33.526 | 40.299 | 16.265 | 392.484 | 57.748 | 152.083 | 148.088 | 3.556 | 41.006 | 149.726 | 3.685 | 270.454 | 3.38 | 29.6961 | 44.936 | 146.2024 | 218.6005 | 44.2147 | 28.4111 | 23.006 | 220.9505 | 302.6736 | 22.9809 | 325.271 | 559.458 | 287.827 | 268.1602 | 154.0022 | 149.5893 | 312.5763 |  | 111.8132 | 492.4492 | 461.2139 | 565.3386 | 104.52 | 266.8314
2019-09-12 10:00 | 32.21 | 39.502 | 17.245 | 299.427 | 59.71 | 140.304 | 140.509 | 2.724 | 17.967 | 146.652 | 3.357 | 269.416 | 3.156 | 15.8399 | 48.8344 | 139.9571 | 209.0888 | 26.9829 | 21.0423 | 18.3173 | 210.4415 | 291.5197 | 18.3043 | 343.9757 | 579.3447 | 228.9761 | 221.7037 | 164.7772 | 142.2985 | 299.0392 |  | 91.8889 | 497.7863 | 339.6386 | 562.7106 | 86.6705 | 219.0674
2019-09-12 11:00 | 32.071 | 39.484 | 17.295 | 306.753 | 60.011 | 139.774 | 140.548 | 2.729 | 14.184 | 146.645 | 3.349 | 269.304 | 3.156 | 16.1889 | 48.827 | 139.7629 | 209.0458 | 25.8049 | 22.6797 | 18.4813 | 210.6116 | 291.3401 | 18.4076 | 343.834 | 578.8651 | 230.7945 | 221.9145 | 164.621 | 141.9444 | 298.9988 |  | 92.3111 | 497.1519 | 339.0846 | 563.37 | 87.5422 | 221.3241
2019-09-12 12:00 | 32.002 | 39.572 | 17.212 | 298.818 | 59.887 | 139.911 | 140.804 | 2.726 | 14.413 | 146.621 | 3.356 | 269.304 | 3.158 | 16.1302 | 48.8588 | 140.0201 | 209.0968 | 26.5077 | 22.4146 | 18.5005 | 210.6367 | 291.3797 | 18.4506 | 343.6803 | 578.9127 | 231.1729 | 221.5165 | 164.8021 | 142.2177 | 298.9988 |  | 92.381 | 497.2071 | 339.0743 | 563.37 | 87.818 | 221.1587
2019-09-12 13:00 | 31.897 | 39.175 | 17.333 | 301.856 | 59.647 | 139.812 | 140.882 | 2.719 | 15.861 | 146.591 | 3.351 | 269.304 | 3.158 | 16.1708 | 48.8287 | 140.0733 | 209.0119 | 24.4246 | 22.3679 | 18.4907 | 210.6589 | 291.3797 | 18.4423 | 343.6213 | 579.0836 | 231.1949 | 222.3974 | 165.0173 | 142.3077 | 299.056 |  | 92.3758 | 497.378 | 340.7152 | 563.3553 | 86.9617 | 221.3321
2019-09-12 14:00 | 32.021 | 39.357 | 17.318 | 299.908 | 59.77 | 140.125 | 142.002 | 2.857 | 17.231 | 146.68 | 3.359 | 268.814 | 3.152 | 16.5448 | 48.8083 | 140.8297 | 209.1191 | 26.5745 | 21.841 | 18.4813 | 210.6106 | 291.3797 | 18.4041 | 343.5779 | 579.0361 | 230.6478 | 223.3308 | 164.9293 | 143.3977 | 299.1537 |  | 92.2763 | 497.3229 | 340.7129 | 563.2381 | 87.2684 | 220.503
2019-09-12 15:00 | 32.217 | 39.584 | 17.285 | 301.717 | 59.955 | 140.736 | 142.513 | 2.874 | 17.341 | 146.731 | 3.374 | 268.636 | 3.156 | 16.7871 | 48.8873 | 141.9563 | 209.797 | 24.2734 | 22.3066 | 18.5006 | 210.6155 | 291.67 | 18.4219 | 342.7625 | 578.9744 | 230.8712 | 221.1174 | 164.9842 | 143.8153 | 299.5949 |  | 92.381 | 497.378 | 339.3177 | 563.37 | 87.3348 | 221.2119
2019-09-12 16:00 | 32.263 | 39.836 | 17.329 | 302.322 | 60.259 | 140.764 | 143.028 | 2.927 | 18.057 | 146.785 | 3.369 | 268.375 | 3.16 | 16.9568 | 48.9735 | 142.2222 | 210.0134 | 24.5871 | 21.6516 | 18.5014 | 210.739 | 291.752 | 18.4035 | 341.9197 | 578.9744 | 231.1252 | 219.3017 | 165.1114 | 144.4644 | 299.7634 |  | 92.3844 | 497.2099 | 339.8629 | 563.3553 | 87.1443 | 220.3958
2019-09-12 17:00 | 32.263 | 39.909 | 17.307 | 293.873 | 60.514 | 140.675 | 143.028 | 2.932 | 17.956 | 146.751 | 3.366 | 268.327 | 3.167 | 17.1017 | 49.0452 | 142.2222 | 209.9634 | 25.0353 | 21.4123 | 18.562 | 210.8386 | 291.6728 | 18.4597 | 341.5849 | 578.8651 | 232.0641 | 219.2112 | 165.1384 | 144.6774 | 299.6253 |  | 92.4883 | 497.094 | 339.3538 | 563.2527 | 87.1824 | 221.3601
2019-09-12 18:00 | 32.721 | 40.727 | 17.199 | 316.482 | 61.003 | 146.832 | 146.842 | 3.441 | 19.352 | 148.062 | 3.552 | 270.295 | 3.203 | 25.4918 | 48.4738 | 143.8675 | 215.5944 | 26.9703 | 27.8164 | 21.4077 | 217.6974 | 297.5513 | 21.2241 | 330.6664 | 570.5861 | 266.0559 | 240.7208 | 162.2405 | 145.7869 | 306.6868 |  | 104.1172 | 494.1437 | 392.2432 | 561.8124 | 97.949 | 249.4989
2019-09-12 19:00 | 34.237 | 41.098 | 16.484 | 367.758 | 58.659 | 151.807 | 149.809 | 3.878 | 25.609 | 149.794 | 3.644 | 270.892 | 3.31 | 29.9896 | 45.5502 | 149.0854 | 219.0497 | 42.0848 | 27.4085 | 22.7152 | 220.5272 | 301.6481 | 22.5717 | 324.5686 | 564.5496 | 284.0929 | 260.0339 | 154.9336 | 151.0103 | 312.3325 |  | 109.4889 | 492.4797 | 441.7808 | 562.5377 | 102.9737 | 262.5988
2019-09-12 20:00 | 35.843 | 42.754 | 16.674 | 365.464 | 60.907 | 153.068 | 149.839 | 3.789 | 24.696 | 150.244 | 3.81 | 272.671 | 3.452 | 30.0809 | 45.3868 | 149.6394 | 219.9964 | 40.7115 | 27.7402 | 23.3923 | 222.3906 | 304.9166 | 22.9359 | 324.5882 | 560.7455 | 288.8673 | 265.266 | 155.3236 | 151.2269 | 314.722 |  | 111.1647 | 491.2762 | 439.9851 | 562.9711 | 104.4984 | 267.4763
2019-09-12 21:00 | 36.072 | 42.556 | 16.505 | 376.641 | 61.037 | 153.755 | 149.818 | 3.764 | 27.084 | 150.575 | 3.817 | 273.664 | 3.503 | 29.8079 | 45.2625 | 149.2536 | 220.2625 | 42.4283 | 27.7482 | 23.6272 | 222.5706 | 305.2707 | 23.3456 | 325.6071 | 561.2108 | 289.8835 | 267.0176 | 155.2808 | 151.2761 | 315.7303 |  | 113.2113 | 490.3015 | 439.9183 | 563.5165 | 106.4048 | 269.7879
2019-09-12 22:00 | 35.943 | 42.534 | 16.467 | 366.606 | 60.882 | 153.7 | 149.978 | 3.764 | 29.442 | 150.538 | 3.83 | 273.735 | 3.488 | 30.0186 | 45.0128 | 149.1478 | 220.5012 | 41.3406 | 27.6654 | 23.4111 | 222.2012 | 304.9518 | 23.1758 | 324.9167 | 561.9896 | 291.3337 | 264.3421 | 155.3212 | 151.2032 | 315.3982 |  | 112.7085 | 489.0052 | 438.6256 | 563.6996 | 105.7596 | 270.2655
2019-09-12 23:00 | 35.066 | 41.231 | 16.7 | 356.838 | 59.982 | 144.534 | 147.065 | 3.367 | 29.371 | 145.846 | 3.234 | 269.73 | 2.971 | 20.7997 | 47.4481 | 148.1528 | 213.1777 | 37.9195 | 22.37 | 20.5291 | 215.6745 | 299.66 | 20.4086 | 338.7697 | 570.7512 | 254.1685 | 237.867 | 160.3175 | 150.0882 | 306.5882 |  | 101.4945 | 494.541 | 361.4286 | 563.4066 | 95.8114 | 241.9587
2019-09-13 | 32.27 | 39.111 | 16.807 | 251.322 | 63.614 | 141.026 | 143.535 | 2.968 | 0 | 149.393 | 3.718 | 266.372 | 3.493 | 19.3378 | 51.3274 | 141.0798 | 204.4689 | 25.0136 | 12.5194 | 17.5727 | 208.4741 | 283.958 | 17.6313 | 335.5718 | 549.7607 | 264.5129 | 190.8791 | 169.6253 | 145.1726 | 293.9845 |  | 80.8145 | 497.4359 | 476.519 | 558.3788 | 76.0837 | 207.119
2019-09-13 01:00 | 28.894 | 35.005 | 19.934 | 28.256 | 62.21 | 76.508 | 141.326 | 2.735 | 0 | 134.501 | 2.084 | 245.395 | 1.955 | 1.7931 | 3.059 | 135.218 | 156.5523 | 0 | 0 | 10.0278 | 183.9312 | 249.8266 | 10.1234 | 256.028 | 489.4904 | 19.6906 | 7.5527 | 36.544 | 144.622 | 271.4919 |  | 69.3158 | 399.4512 | 435.145 | 543.4703 | 69.0837 | 20.9283
2019-09-13 02:00 | 29.025 | 31.004 | 20.386 | 28.27 | 91.927 | 78.557 | 141.184 | 2.742 | 0 | 133.385 | 1.991 | 223.707 | 1.853 | 1.6509 | 2.9478 | 125.4594 | 151.7661 | 0 | 0 | 9.7265 | 182.7559 | 233.7121 | 9.8144 | 242.7891 | 464.4445 | 19.5467 | 5.2997 | 33.6752 | 160.04 | 270.0174 |  | 69.0364 | 372.8205 | 419.7475 | 523.0745 | 68.7972 | 20.3849
2019-09-13 03:00 | 30.523 | 32.406 | 20.381 | 28.267 | 99.433 | 88.97 | 140.848 | 2.705 | 0 | 133.135 | 1.966 | 204.012 | 1.829 | 1.6776 | 2.9163 | 117.4682 | 147.0993 | 0 | 0 | 9.4247 | 181.4897 | 223.9565 | 9.5114 | 229.8079 | 438.7518 | 19.534 | 5.2649 | 34.7248 | 173.0769 | 269.8489 |  | 67.2132 | 353.0826 | 404.3656 | 505.3229 | 66.992 | 20.5564
2019-09-13 04:00 | 31.855 | 33.822 | 20.387 | 28.26 | 103.34 | 92.68 | 140.479 | 2.668 | 0 | 133.521 | 2 | 188.193 | 1.862 | 1.7202 | 2.8675 | 110.5232 | 142.4664 | 0 | 0 | 9.1495 | 180.3044 | 218.6518 | 9.2319 | 221.8301 | 414.3745 | 19.5575 | 5.2421 | 34.2643 | 181.0024 | 268.309 |  | 64.4188 | 337.6828 | 387.6139 | 489.9706 | 64.2083 | 21.1611
2019-09-13 05:00 | 32.045 | 33.501 | 20.43 | 28.249 | 106.602 | 96.891 | 139.51 | 2.62 | 0 | 133.817 | 2.032 | 180.132 | 1.902 | 1.7442 | 2.758 | 103.9426 | 139.2746 | 0 | 0 | 8.8315 | 178.963 | 216.5327 | 8.9215 | 217.7661 | 391.8736 | 19.5599 | 5.2298 | 28.1072 | 184.7719 | 256.7684 |  | 61.3082 | 325.5125 | 371.2595 | 476.2556 | 61.0512 | 21.049
2019-09-13 06:00 | 26.962 | 26.802 | 20.441 | 73.298 | 74.957 | 124.029 | 145.759 | 3.22 | 0 | 140.859 | 2.689 | 210.549 | 2.571 | 2.7798 | 55.2214 | 146.4669 | 162.2093 | 0 | 2.1818 | 10.812 | 186.6332 | 229.1575 | 10.9133 | 280.0855 | 312.0879 | 27.4965 | 50.5192 | 176.9231 | 150.5106 | 250.7057 |  | 43.1985 | 318.5185 | 318.4206 | 346.0343 | 42.022 | 68.1204
2019-09-13 07:00 | 28.733 | 35.516 | 17.463 | 291.129 | 58.618 | 140.654 | 143.173 | 2.918 | 25.503 | 146.611 | 3.341 | 263.571 | 3.165 | 13.5781 | 50.6316 | 143.9083 | 202.8834 | 25.9478 | 20.67 | 15.4315 | 202.3718 | 282.9444 | 15.435 | 328.9932 | 559.5852 | 194.3685 | 187.9832 | 169.2104 | 146.5681 | 293.222 |  | 78.9088 | 496.3081 | 318.5012 | 559.1415 | 74.9067 | 188.5397
2019-09-13 08:00 | 30.332 | 37.559 | 17.205 | 313.827 | 58.05 | 141.593 | 142.406 | 2.83 | 16.746 | 147.113 | 3.468 | 270.501 | 3.203 | 17.5921 | 48.6528 | 141.0029 | 211.0152 | 28.115 | 22.93 | 19.2455 | 212.894 | 294.2244 | 19.2523 | 337.814 | 575.5474 | 239.0014 | 228.5036 | 163.7668 | 143.5779 | 301.8883 |  | 96.3145 | 496.8151 | 352.7828 | 563.4974 | 90.8121 | 229.1208
2019-09-13 09:00 | 32.718 | 39.236 | 16.416 | 384.521 | 57.915 | 153.491 | 148.628 | 3.578 | 34.9 | 150.314 | 3.795 | 273.895 | 3.479 | 30.0269 | 44.652 | 149.011 | 219.8483 | 44.0771 | 28.4115 | 23.4424 | 222.287 | 305.1559 | 23.1859 | 325.3511 | 558.2137 | 289.6537 | 269.0571 | 154.823 | 150.6726 | 315.2506 |  | 112.8345 | 491.8873 | 464.834 | 563.4391 | 106.2967 | 268.9093
2019-09-13 10:00 | 33.335 | 39.881 | 16.379 | 384.667 | 58.408 | 153.26 | 149.283 | 3.725 | 33.143 | 150.288 | 3.776 | 273.626 | 3.502 | 29.7802 | 44.5783 | 148.8509 | 219.9768 | 43.1631 | 28.3779 | 23.5581 | 222.7808 | 305.4099 | 23.3476 | 325.3083 | 561.2132 | 290.9689 | 272.7286 | 153.7467 | 150.5064 | 315.3824 |  | 113.0688 | 490.1672 | 450.453 | 562.8458 | 106.2043 | 269.8626
2019-09-13 11:00 | 33.807 | 40.249 | 16.409 | 377.916 | 58.486 | 153.157 | 149.59 | 3.723 | 32.013 | 150.194 | 3.795 | 273.211 | 3.456 | 29.818 | 44.8677 | 149.1412 | 219.8202 | 44.1929 | 28.0152 | 23.4454 | 222.2899 | 304.7929 | 23.1628 | 325.6075 | 561.7509 | 289.039 | 269.2805 | 154.4338 | 150.9768 | 314.8338 |  | 112.5923 | 490.5261 | 449.8412 | 563.7411 | 105.8345 | 268.9713
2019-09-13 12:00 | 31.793 | 38.879 | 17.123 | 322.275 | 58.495 | 139.511 | 142.805 | 2.917 | 22.181 | 147.088 | 3.387 | 269.793 | 3.165 | 17.2249 | 48.1929 | 143.0326 | 211.3723 | 20.6655 | 25.0844 | 19.362 | 212.8912 | 293.7553 | 19.2152 | 343.9848 | 576.9816 | 240.6628 | 235.3596 | 163.5284 | 145.041 | 301.4053 |  | 95.8911 | 495.0428 | 349.5153 | 563.427 | 90.5915 | 229.1054
2019-09-13 13:00 | 31.865 | 38.538 | 16.373 | 402.19 | 57.418 | 147.033 | 147.402 | 3.429 | 26.909 | 147.732 | 3.463 | 270.199 | 3.191 | 22.8496 | 44.6948 | 144.7478 | 216.1777 | 38.3904 | 27.3614 | 21.3443 | 217.5063 | 299.9756 | 20.9709 | 335.8364 | 570.2786 | 265.6449 | 280.0485 | 153.4188 | 146.6006 | 308.8459 |  | 104.9192 | 495.0517 | 375.4416 | 563.2234 | 98.671 | 251.5206
2019-09-13 14:00 | 31.765 | 39.533 | 16.989 | 337.181 | 59.692 | 146.443 | 146.415 | 3.278 | 18.435 | 147.965 | 3.511 | 270.379 | 3.194 | 23.9618 | 47.6156 | 143.4041 | 214.6357 | 29.0653 | 28.0316 | 21.0975 | 217.0732 | 297.3949 | 20.8635 | 333.6996 | 570.8149 | 262.8019 | 244.2257 | 160.928 | 146.1086 | 308.1144 |  | 103.2813 | 495.9085 | 384.5702 | 563.1701 | 96.9797 | 247.4707
2019-09-13 15:00 | 31.391 | 38.548 | 17.269 | 295.751 | 59.382 | 140.057 | 141.678 | 2.827 | 14.304 | 146.731 | 3.379 | 268.972 | 3.163 | 16.2586 | 48.9378 | 141.9916 | 208.9817 | 24.5684 | 21.9012 | 18.4199 | 210.5413 | 291.5338 | 18.3846 | 344.6604 | 579.0513 | 229.9819 | 220.5343 | 165.201 | 144.1087 | 299.9702 |  | 92.2112 | 498.4359 | 338.6443 | 564.9084 | 87.27 | 220.1565
2019-09-13 16:00 | 31.274 | 38.553 | 17.283 | 306.563 | 58.891 | 140.175 | 141.848 | 2.822 | 18.401 | 146.67 | 3.363 | 268.552 | 3.161 | 16.3368 | 48.9616 | 141.6361 | 209.1942 | 26.4122 | 21.9108 | 18.3834 | 210.4346 | 291.3168 | 18.2988 | 343.7736 | 579.0684 | 230.5723 | 222.1766 | 165.0175 | 143.8339 | 298.9988 |  | 91.9697 | 497.4359 | 338.1702 | 563.4473 | 86.9744 | 220.556
2019-09-13 17:00 | 31.272 | 38.388 | 17.291 | 299.484 | 58.958 | 140.784 | 142.266 | 2.894 | 18.833 | 146.792 | 3.37 | 268.523 | 3.163 | 16.5231 | 48.7643 | 141.9552 | 209.7608 | 25.3371 | 21.8381 | 18.5163 | 210.9158 | 292.2303 | 18.4347 | 344.0178 | 578.4359 | 230.9637 | 221.0457 | 164.7057 | 144.1506 | 300.0638 |  | 92.4883 | 497.4957 | 339.7237 | 562.7473 | 87.4693 | 220.6835
2019-09-13 18:00 | 31.315 | 38.62 | 17.076 | 322.001 | 58.837 | 140.402 | 143.97 | 3.062 | 21.578 | 147.037 | 3.394 | 269.764 | 3.174 | 19.2826 | 48.1849 | 142.8349 | 211.925 | 28.9724 | 23.3281 | 19.6595 | 213.8677 | 295.1467 | 19.6153 | 340.6269 | 577.4701 | 245.2017 | 232.9712 | 163.1853 | 145.1073 | 302.1295 |  | 97.7852 | 497.4274 | 356.3727 | 564.0586 | 92.5018 | 233.3993
2019-09-13 19:00 | 31.684 | 38.861 | 17.125 | 318.009 | 58.917 | 143.545 | 144.748 | 3.153 | 18.456 | 147.461 | 3.436 | 270.071 | 3.196 | 19.5051 | 48.1149 | 143.358 | 212.7627 | 29.1761 | 23.321 | 19.829 | 214.0734 | 296.0834 | 19.7152 | 337.6669 | 574.7068 | 245.9158 | 232.8283 | 161.6644 | 145.9779 | 304.4404 |  | 98.4587 | 496.9146 | 357.8395 | 562.6797 | 93.1645 | 233.0527
2019-09-13 20:00 | 32.218 | 39.344 | 16.954 | 330.531 | 59.427 | 147.391 | 148.466 | 3.54 | 21.947 | 148.228 | 3.555 | 271.41 | 3.278 | 25.8221 | 47.8123 | 146.1488 | 215.6215 | 35.368 | 25.8404 | 21.4691 | 217.9789 | 299.3676 | 21.3065 | 328.1892 | 567.0656 | 265.587 | 238.8621 | 161.6527 | 148.1628 | 309.1854 |  | 104.5978 | 494.2273 | 408.8434 | 563.8519 | 98.3729 | 249.0223
2019-09-13 21:00 | 31.862 | 38.788 | 16.786 | 347.593 | 58.197 | 146.785 | 147.372 | 3.368 | 24.654 | 147.93 | 3.512 | 271.069 | 3.22 | 23.9676 | 47.1062 | 146.7271 | 214.9711 | 34.7961 | 25.5279 | 21.2677 | 217.4607 | 299.9756 | 21.0615 | 329.3282 | 567.3462 | 262.7961 | 244.6818 | 160.757 | 149.3474 | 308.7993 |  | 103.675 | 494.3134 | 392.555 | 564.0814 | 97.6522 | 246.9089
2019-09-13 22:00 | 30.944 | 37.854 | 16.844 | 345.955 | 57.14 | 145.43 | 146.157 | 3.305 | 24.563 | 147.482 | 3.439 | 270.054 | 3.208 | 22.5516 | 46.4713 | 145.8125 | 214.2515 | 36.0702 | 24.3981 | 20.6906 | 216.1646 | 297.7319 | 20.5026 | 332.9688 | 569.5542 | 256.37 | 257.9648 | 157.8755 | 148.16 | 307.1247 |  | 101.2347 | 492.2279 | 377.4451 | 566.0474 | 95.4354 | 241.4303
2019-09-13 23:00 | 29.861 | 36.962 | 17.26 | 307.989 | 59.051 | 140.088 | 142.757 | 2.904 | 18.801 | 146.7 | 3.359 | 268.98 | 3.161 | 16.7855 | 48.6919 | 142.2159 | 210.3351 | 24.3335 | 21.7994 | 18.6862 | 211.8092 | 292.3098 | 18.7591 | 343.7969 | 578.9146 | 232.3977 | 221.5414 | 164.9303 | 144.6222 | 300.452 |  | 92.9567 | 497.1168 | 343.0524 | 563.1539 | 87.5991 | 221.7548
2019-09-14 | 29.601 | 37.406 | 17.294 | 291.495 | 57.118 | 141.538 | 143.358 | 2.956 | 17.564 | 147.21 | 3.435 | 269.312 | 3.171 | 19.2169 | 49.5191 | 142.5617 | 210.1108 | 25.5854 | 23.6821 | 19.2798 | 212.2848 | 293.8521 | 19.1062 | 340.158 | 576.3361 | 240.0167 | 215.9071 | 166.6544 | 144.1385 | 301.5175 |  | 96.2323 | 493.6434 | 345.9637 | 560.5861 | 90.8034 | 229.7072
2019-09-14 01:00 | 30.035 | 37.324 | 16.943 | 237.599 | 60.928 | 140.93 | 142.524 | 2.967 | 0 | 148.796 | 3.644 | 268.893 | 3.385 | 19.5267 | 51.7766 | 141.0417 | 205.4786 | 10.2956 | 12.9047 | 17.6239 | 208.5258 | 285.2454 | 17.4725 | 332.7228 | 552.8206 | 271.4204 | 196.1763 | 169.3071 | 144.0273 | 293.7866 |  | 78.6895 | 496.4673 | 468.4872 | 559.5238 | 73.685 | 208.8435
2019-09-14 02:00 | 25.333 | 31.015 | 20.032 | 28.259 | 66.872 | 68.884 | 133.585 | 1.994 | 0 | 135.271 | 2.163 | 243.875 | 2.021 | 1.7725 | 2.2853 | 128.7248 | 150.0878 | 0 | 0 | 9.6203 | 182.2701 | 245.4286 | 9.8136 | 260.8911 | 496.0924 | 19.7268 | 9.2709 | 35.6532 | 140.6419 | 267.9111 |  | 69.1941 | 401.1966 | 434.8908 | 544.171 | 68.9882 | 20.3312
2019-09-14 03:00 | 25.087 | 26.496 | 20.419 | 28.26 | 87.769 | 71.198 | 133.838 | 2.027 | 0 | 133.076 | 1.965 | 221.103 | 1.841 | 1.6486 | 2.2416 | 119.4997 | 145.481 | 0 | 0 | 9.4014 | 181.5204 | 229.4881 | 9.5131 | 245.9136 | 472.053 | 19.1943 | 7.511 | 34.4322 | 155.5987 | 267.2804 |  | 68.979 | 374.2165 | 421.1613 | 525.0687 | 68.7407 | 20.9054
2019-09-14 04:00 | 26.349 | 28.116 | 20.428 | 28.255 | 95.15 | 83.986 | 133.526 | 2 | 0 | 131.918 | 1.879 | 200.722 | 1.734 | 1.6562 | 2.212 | 110.9218 | 141.5318 | 0 | 0 | 9.1792 | 180.4928 | 220.9524 | 9.265 | 232.9216 | 447.0051 | 19.2029 | 5.279 | 34.5859 | 167.6017 | 269.1419 |  | 67.2622 | 353.9886 | 406.2273 | 508.0952 | 67.056 | 20.6513
2019-09-14 05:00 | 28.106 | 29.771 | 20.421 | 28.248 | 100.01 | 87.803 | 133.156 | 1.97 | 0 | 131.685 | 1.845 | 184.567 | 1.712 | 1.6796 | 2.1683 | 103.8978 | 138.0115 | 0 | 0 | 8.9851 | 179.6344 | 216.0521 | 9.0713 | 223.344 | 422.2582 | 19.2841 | 5.2553 | 34.4617 | 176.7449 | 268.8645 |  | 64.5736 | 337.9137 | 389.6804 | 493.3228 | 64.35 | 20.5185
2019-09-14 06:00 | 29.871 | 31.428 | 20.4 | 28.239 | 104.781 | 91.001 | 132.744 | 1.935 | 0 | 131.902 | 1.873 | 172.783 | 1.74 | 1.7118 | 2.1439 | 97.5173 | 135.0949 | 0 | 0 | 8.8093 | 178.8153 | 213.4419 | 8.8874 | 218.1215 | 399.2573 | 19.3958 | 5.2411 | 33.2871 | 181.5381 | 266.3857 |  | 61.5385 | 324.9938 | 373.2526 | 479.992 | 61.2784 | 20.9015
2019-09-14 07:00 | 31.372 | 32.904 | 20.384 | 28.228 | 107.459 | 95.428 | 132.362 | 1.9 | 0 | 132.895 | 1.954 | 163.846 | 1.819 | 1.7566 | 2.1144 | 91.6875 | 132.8571 | 0 | 0 | 8.6353 | 178.0807 | 211.879 | 8.7167 | 213.7933 | 377.9487 | 19.5584 | 5.2334 | 26.5883 | 183.3374 | 251.9205 |  | 58.1071 | 315.0141 | 356.9148 | 467.5821 | 57.8297 | 20.8325
2019-09-14 08:00 | 32.575 | 34.094 | 20.387 | 28.216 | 109.395 | 99.972 | 131.908 | 1.864 | 0 | 134.617 | 2.095 | 158.164 | 1.973 | 2.2966 | 2.0706 | 86.5138 | 131.0961 | 0 | 0 | 8.4876 | 177.3803 | 210.3161 | 8.5685 | 210.5966 | 358.2643 | 19.7426 | 0 | 24.7069 | 183.9452 | 247.237 |  | 54.2326 | 306.6899 | 341.3905 | 455.6982 | 53.9812 | 20.0656
2019-09-14 09:00 | 33.581 | 35.019 | 20.406 | 28.204 | 111.379 | 103.21 | 131.474 | 1.825 | 0 | 136.693 | 2.292 | 155.45 | 2.156 | 1.6819 | 2.0462 | 82.1278 | 129.6136 | 0 | 0 | 8.3228 | 176.6709 | 208.737 | 8.4139 | 207.4309 | 340.6429 | 19.9121 | 0 | 23.0812 | 184.0802 | 243.1093 |  | 50.1944 | 299.1036 | 327.2914 | 444.1809 | 49.9231 | 19.996
2019-09-14 10:00 | 34.654 | 35.627 | 20.375 | 28.19 | 112.259 | 103.341 | 131.064 | 1.792 | 0 | 138.405 | 2.456 | 154.785 | 2.32 | 1.7319 | 2.0218 | 78.4362 | 128.0688 | 0 | 0 | 8.1781 | 176.042 | 206.8919 | 8.2708 | 204.7072 | 324.3601 | 20.0782 | 0 | 21.532 | 183.8346 | 238.7898 |  | 45.6917 | 291.9618 | 314.8709 | 432.9753 | 45.3861 | 18.9736
2019-09-14 11:00 | 34.833 | 41.154 | 0.02 | 28.172 | 112.599 | 104.451 | 130.766 | 1.765 | 0 | 140.099 | 2.631 | 155.222 | 2.499 | 1.539 | 1.9923 | 75.3122 | 127.3613 | 0 | 0 | 8.0565 | 175.4516 | 205.1879 | 8.1353 | 202.1002 | 309.0887 | 20.2299 | 5.2337 | 19.3301 | 183.3605 | 232.4745 |  | 40.7393 | 284.8142 | 303.3321 | 422.0451 | 40.4005 | 18.4174
2019-09-14 12:00 | 34.754 | 38.401 | 0 | 28.156 | 113.239 | 108.175 | 130.275 | 1.724 | 0 | 141.806 | 2.809 | 155.642 | 2.679 | 1.8211 | 1.9383 | 72.5896 | 127.3234 | 0 | 0 | 7.8675 | 174.552 | 202.553 | 7.9472 | 199.2818 | 295.3001 | 20.2993 | 5.2338 | 16.9765 | 183.3205 | 224.9499 |  | 36.1475 | 277.2639 | 293.2249 | 411.4326 | 35.7853 | 17.5536
2019-09-14 13:00 | 34.583 | 39.577 | 0 | 28.143 | 114.59 | 111.634 | 129.712 | 1.682 | 0 | 143.464 | 2.99 | 155.371 | 2.855 | 1.8665 | 1.8753 | 69.7771 | 127.2448 | 0 | 0 | 7.6137 | 173.3986 | 198.7038 | 7.6979 | 196.1905 | 283.1248 | 19.6806 | 5.2189 | 13.6493 | 187.8122 | 215.0552 |  | 32.0869 | 269.4825 | 284.3763 | 401.0432 | 31.7109 | 15.9756
2019-09-14 14:00 | 34.298 | 38.742 | 0 | 28.134 | 117.974 | 101.539 | 129.212 | 1.642 | 0 | 145.06 | 3.166 | 155.063 | 3.034 | 1.6546 | 1.8457 | 67.2572 | 127.0621 | 0 | 0 | 7.1618 | 170.954 | 193.4232 | 7.2369 | 191.3607 | 271.6646 | 18.3644 | 9.0237 | 11.7721 | 190.2071 | 208.3532 |  | 28.7105 | 261.8134 | 276.6096 | 391.0598 | 28.2536 | 15.5521
2019-09-14 15:00 | 34.12 | 36.614 | 0 | 28.126 | 121.248 | 100.287 | 128.801 | 1.607 | 0 | 146.071 | 3.282 | 145.817 | 3.155 | 2.4075 | 1.802 | 65.1706 | 127.95 | 0 | 0 | 6.7691 | 169.0389 | 189.1836 | 6.8632 | 187.329 | 261.0946 | 17.9799 | 10.3984 | 11.6375 | 193.5706 | 203.6101 |  | 25.7796 | 254.8316 | 269.3192 | 381.2527 | 25.3408 | 15.3907
2019-09-14 16:00 | 33.891 | 35.059 | 0 | 28.12 | 123.523 | 117.904 | 128.328 | 1.571 | 0 | 146.67 | 3.353 | 145.679 | 3.226 | 2.9728 | 1.7776 | 62.9648 | 130.7272 | 0 | 0 | 6.4046 | 167.0944 | 185.1364 | 6.4956 | 183.1736 | 251.6343 | 17.7214 | 10.394 | 11.086 | 194.3088 | 199.1591 |  | 23.2433 | 248.0033 | 262.413 | 371.7449 | 22.7855 | 14.0963
2019-09-14 17:00 | 33.715 | 34.44 | 0 | 28.111 | 128.121 | 121.497 | 127.837 | 1.534 | 0 | 147.073 | 3.401 | 146.07 | 3.277 | 2.2261 | 1.7532 | 60.9768 | 130.5827 | 0 | 0 | 6.0637 | 165.1528 | 181.7209 | 6.1558 | 179.592 | 242.861 | 17.504 | 10.4032 | 10.2418 | 192.922 | 195.6014 |  | 21.0655 | 241.7144 | 255.7501 | 362.5878 | 20.6217 | 13.6023
2019-09-14 18:00 | 33.57 | 34.175 | 0 | 25.418 | 131.009 | 126.373 | 127.422 | 1.502 | 0 | 147.225 | 3.436 | 146.695 | 3.293 | 2.0024 | 1.7287 | 59.2226 | 129.8782 | 0 | 0 | 5.7373 | 163.3294 | 178.6943 | 5.8313 | 176.4169 | 235.1216 | 16.8336 | 11.6506 | 9.4482 | 190.2615 | 192.2288 |  | 19.1616 | 235.8292 | 249.4949 | 353.6752 | 18.7136 | 13.7989
2019-09-14 19:00 | 33.754 | 33.954 | 20.311 | 27.019 | 54.649 | 88.571 | 126.244 | 1.437 | 0 | 146.678 | 3.36 | 157.226 | 3.231 | 1.9535 | 1.6653 | 56.637 | 130.5435 | 0 | 0 | 5.4093 | 161.3998 | 175.4731 | 5.5091 | 173.4866 | 227.9845 | 17.2479 | 12.789 | 8.6831 | 187.0574 | 190.9393 |  | 17.3368 | 230.0824 | 243.5917 | 344.9588 | 16.8294 | 12.5562
2019-09-14 20:00 | 27.271 | 26.894 | 20.662 | 22.632 | 89.164 | 110.999 | 131.78 | 1.834 | 0 | 128.136 | 1.589 | 176.569 | 1.451 | 1.8807 | 54.9371 | 132.1856 | 151.4186 | 0 | 2.1155 | 4.1668 | 152.8024 | 187.1336 | 4.1462 | 181.907 | 204.2507 | 16.6382 | 16.1016 | 178.7154 | 134.8737 | 191.9414 |  | 13.4917 | 222.0757 | 223.3603 | 245.6812 | 13.0923 | 12.6631
2019-09-14 21:00 | 35.185 | 42.203 | 17.612 | 218.948 | 68.708 | 148.304 | 146.159 | 3.365 | 34.46 | 146.833 | 3.391 | 259.862 | 3.199 | 16.0764 | 52.8938 | 145.7545 | 202.4514 | 17.2311 | 18.2804 | 13.7631 | 197.6696 | 279.4491 | 13.5552 | 292.8877 | 530.4896 | 161.1892 | 149.49 | 173.199 | 149.419 | 290.5983 |  | 74.7423 | 483.6657 | 406.6911 | 530.8128 | 71.2157 | 149.1076
2019-09-14 22:00 | 31.22 | 38.709 | 17.217 | 305.969 | 59.041 | 141.696 | 141.403 | 2.787 | 18.306 | 147.42 | 3.415 | 268.711 | 3.16 | 16.3874 | 49.132 | 140.9166 | 209.1436 | 27.1801 | 21.846 | 18.4255 | 210.5696 | 291.7544 | 18.2579 | 340.858 | 575.3546 | 228.5496 | 220.2099 | 164.4347 | 143.4519 | 300.3552 |  | 91.8784 | 499.4549 | 343.1787 | 559.4783 | 87.0548 | 218.7899
2019-09-14 23:00 | 30.824 | 37.953 | 17.246 | 296.331 | 58.833 | 140.606 | 141.791 | 2.75 | 15.343 | 146.682 | 3.377 | 269.329 | 3.154 | 16.0965 | 48.7184 | 139.7713 | 209.1054 | 25.4057 | 22.2451 | 18.4472 | 211.3733 | 293.0911 | 18.4563 | 342.0831 | 578.1757 | 230.0686 | 221.9397 | 164.058 | 142.3352 | 300.5589 |  | 92.4252 | 495.7947 | 340.3039 | 563.1967 | 87.5214 | 220.6755
2019-09-15 | 30.789 | 38.064 | 17.359 | 299.028 | 58.544 | 140.504 | 141.715 | 2.712 | 14.848 | 146.877 | 3.363 | 269.304 | 3.183 | 15.6773 | 49.1157 | 139.6334 | 208.9057 | 26.0959 | 22.2869 | 18.4782 | 210.6298 | 292.9739 | 18.4017 | 342.4634 | 575.6646 | 229.7498 | 221.4015 | 165.6744 | 142.7732 | 300.4399 |  | 92.4015 | 497.5287 | 341.3968 | 562.8486 | 87.4741 | 220.2052
2019-09-15 01:00 | 30.805 | 37.671 | 17.058 | 321.055 | 56.654 | 139.368 | 141.347 | 2.732 | 28.248 | 146.584 | 3.37 | 269.626 | 3.153 | 16.332 | 48.6305 | 141.8234 | 208.9616 | 27.9741 | 23.1291 | 18.4713 | 210.5327 | 292.2288 | 18.3931 | 347.2235 | 578.4103 | 230.3885 | 221.7126 | 164.3656 | 144.5173 | 300.4564 |  | 92.5708 | 499.7161 | 342.3314 | 566.4254 | 87.2088 | 221.0338
2019-09-15 02:00 | 30.176 | 37.287 | 17.279 | 301.833 | 58.1 | 140.797 | 140.942 | 2.725 | 21.412 | 146.966 | 3.403 | 269.496 | 3.159 | 16.0887 | 48.7432 | 139.8475 | 209.2826 | 25.9925 | 22.471 | 18.4833 | 210.8757 | 291.4812 | 18.3872 | 342.9775 | 577.8012 | 230.6061 | 221.5526 | 164.8399 | 142.5519 | 300.1654 |  | 92.7992 | 496.9076 | 341.3294 | 561.6475 | 87.4723 | 220.9603
2019-09-15 03:00 | 30.362 | 37.925 | 17.271 | 297.969 | 56.919 | 143.637 | 143.996 | 3.026 | 20.744 | 147.503 | 3.482 | 270.896 | 3.184 | 22.2527 | 48.1768 | 142.8108 | 212.4027 | 27.8027 | 24.9214 | 20.2135 | 215.0177 | 297.466 | 20.0598 | 330.6878 | 571.9658 | 251.4384 | 221.0686 | 163.9749 | 144.7699 | 306.3774 |  | 99.3459 | 494.805 | 396.0134 | 561.9597 | 93.544 | 236.2107
2019-09-15 04:00 | 30.211 | 37.369 | 17.067 | 325.909 | 57.352 | 142.403 | 143.863 | 3.02 | 21.908 | 147.215 | 3.42 | 270.731 | 3.183 | 19.9167 | 48.2059 | 142.9792 | 211.9426 | 27.2443 | 24.1905 | 19.985 | 214.3848 | 295.8901 | 19.854 | 338.1258 | 574.8094 | 248.221 | 230.7708 | 162.4324 | 145.5175 | 304.3614 |  | 98.3246 | 495.9862 | 359.165 | 563.7737 | 92.9457 | 235.8149
2019-09-15 05:00 | 30.049 | 37.5 | 17.201 | 322.978 | 57.703 | 141.925 | 142.923 | 2.905 | 19.953 | 147.114 | 3.411 | 270.672 | 3.176 | 18.3694 | 48.302 | 141.9427 | 212.0513 | 25.5907 | 24.1538 | 19.6347 | 213.4884 | 295.475 | 19.5222 | 339.6825 | 577.9573 | 244.1507 | 231.8457 | 163.1894 | 144.2002 | 303.8193 |  | 97.4741 | 497.3286 | 355.7889 | 563.4335 | 91.8035 | 231.5489
2019-09-15 06:00 | 29.782 | 37.16 | 17.139 | 323.353 | 57.232 | 142.525 | 143.914 | 3.069 | 19.966 | 147.118 | 3.417 | 270.263 | 3.185 | 19.4937 | 48.2129 | 143.2289 | 211.4563 | 28.2115 | 24.2106 | 19.8622 | 213.651 | 295.4286 | 19.8036 | 338.6311 | 576.4017 | 247.5353 | 235.0796 | 162.7177 | 145.2262 | 303.9902 |  | 98.0556 | 497.0504 | 357.0757 | 563.3618 | 92.7315 | 234.6611
2019-09-15 07:00 | 29.565 | 36.804 | 17.27 | 310.481 | 57.491 | 140.024 | 143.206 | 2.943 | 19.282 | 146.652 | 3.372 | 269.268 | 3.176 | 17.3436 | 48.8987 | 142.4094 | 210.8325 | 25.594 | 21.2194 | 18.7205 | 211.3226 | 292.6089 | 18.6258 | 340.7827 | 578.3419 | 233.9165 | 220.5533 | 164.6175 | 145.1776 | 300.5039 |  | 93.1868 | 496.0646 | 346.6156 | 565.5921 | 88.1736 | 222.5432
2019-09-15 08:00 | 29.494 | 36.797 | 17.29 | 304.661 | 57.337 | 140.004 | 142.844 | 2.92 | 20.517 | 146.977 | 3.393 | 269.05 | 3.166 | 17.8373 | 48.6442 | 141.5737 | 210.7143 | 26.1647 | 23.3294 | 18.8803 | 211.461 | 292.4988 | 18.7894 | 341.4461 | 578.6069 | 237.4852 | 225.7202 | 165.1289 | 144.9954 | 300.5742 |  | 93.9316 | 498.3134 | 345.7849 | 562.6187 | 88.8362 | 226.36
2019-09-15 09:00 | 29.896 | 37.267 | 17.198 | 301.339 | 57.786 | 140.962 | 141.939 | 2.863 | 18.685 | 146.86 | 3.36 | 269.79 | 3.166 | 17.9933 | 48.3136 | 141.4408 | 211.0682 | 26.4074 | 21.741 | 18.983 | 211.4557 | 293.8441 | 18.8346 | 340.8642 | 578.6154 | 237.384 | 220.7578 | 163.8787 | 143.5261 | 302.0854 |  | 94.9646 | 497.359 | 348.7571 | 563.4229 | 89.5206 | 226.8765
2019-09-15 10:00 | 30.317 | 37.597 | 17.267 | 298.692 | 58.447 | 140.293 | 141.225 | 2.777 | 16.644 | 146.749 | 3.367 | 269.813 | 3.158 | 16.9954 | 48.7179 | 141.0473 | 209.9386 | 25.9649 | 22.7117 | 18.8432 | 211.9194 | 292.1069 | 18.7394 | 341.8118 | 579.4103 | 234.8432 | 221.6895 | 164.8519 | 143.1716 | 300.2944 |  | 93.8595 | 496.7635 | 342.8473 | 564.313 | 88.8238 | 224.3595
2019-09-15 11:00 | 30.617 | 38.095 | 17.305 | 298.182 | 58.658 | 140.293 | 141.289 | 2.789 | 16.444 | 146.74 | 3.379 | 269.627 | 3.163 | 17.0012 | 48.903 | 140.795 | 210.2332 | 24.46 | 23.0616 | 18.8816 | 211.1675 | 292.2372 | 18.7113 | 341.5196 | 578.9744 | 235.4909 | 223.3526 | 164.9196 | 143.052 | 300.2374 |  | 93.8789 | 496.8234 | 342.9901 | 563.9484 | 88.4968 | 224.7121
2019-09-15 12:00 | 30.695 | 38.078 | 17.315 | 299.528 | 58.842 | 140.293 | 141.329 | 2.784 | 17.397 | 146.891 | 3.356 | 269.461 | 3.166 | 17.1175 | 48.8683 | 140.6783 | 210.0383 | 26.2155 | 22.0743 | 18.8503 | 211.3978 | 292.0743 | 18.675 | 342.9928 | 579.0256 | 234.8996 | 222.112 | 165.2564 | 142.9416 | 299.8264 |  | 93.7644 | 497.1823 | 341.0806 | 562.9866 | 88.3924 | 224.6539
2019-09-15 13:00 | 30.858 | 38.269 | 17.257 | 298.012 | 59.14 | 140.293 | 141.352 | 2.769 | 17.773 | 146.877 | 3.36 | 269.538 | 3.158 | 17.1949 | 48.8194 | 140.8167 | 210.5937 | 25.8338 | 22.0004 | 18.7448 | 211.6838 | 291.7704 | 18.7195 | 343.4496 | 579.3163 | 234.4799 | 219.6604 | 164.5565 | 143.0662 | 300.4723 |  | 93.6752 | 497.094 | 342.926 | 563.1937 | 88.2377 | 224.2884
2019-09-15 14:00 | 31.466 | 38.776 | 17.28 | 299.366 | 59.33 | 140.467 | 141.478 | 2.786 | 17.568 | 146.888 | 3.367 | 269.461 | 3.163 | 16.9971 | 48.9356 | 140.6973 | 210.3826 | 25.9294 | 21.8416 | 18.7087 | 211.1918 | 291.9875 | 18.6305 | 341.5395 | 579.265 | 233.6867 | 218.4136 | 164.9371 | 142.9533 | 299.9186 |  | 93.424 | 497.094 | 342.0835 | 564.1026 | 88.2112 | 223.1936
2019-09-15 15:00 | 31.556 | 38.935 | 17.214 | 307.535 | 59.341 | 141.097 | 141.914 | 2.821 | 18.339 | 146.907 | 3.377 | 269.334 | 3.168 | 17.6004 | 48.7424 | 141.2102 | 210.9768 | 28.6802 | 22.2273 | 18.8982 | 211.8264 | 292.986 | 18.8258 | 341.1223 | 578.8975 | 238.3798 | 223.5865 | 164.3508 | 143.461 | 300.9426 |  | 94.7922 | 497.4245 | 346.0193 | 563.3997 | 89.4892 | 226.0488
2019-09-15 16:00 | 31.669 | 39.086 | 17.193 | 307.495 | 59.398 | 141.525 | 142.216 | 2.811 | 18.986 | 146.849 | 3.379 | 269.304 | 3.166 | 16.821 | 48.7189 | 141.1857 | 210.1832 | 25.9441 | 21.723 | 18.8702 | 211.5674 | 293.6264 | 18.7749 | 342.0533 | 578.5385 | 235.3687 | 224.5632 | 164.3597 | 143.491 | 301.6663 |  | 93.7892 | 497.7778 | 346.7851 | 562.9381 | 88.6414 | 223.8964
2019-09-15 17:00 | 32.151 | 39.481 | 17.214 | 312.956 | 59.632 | 140.97 | 141.839 | 2.882 | 17.732 | 146.757 | 3.395 | 269.236 | 3.157 | 16.9706 | 48.726 | 141.1478 | 211.0745 | 26.3454 | 23.1822 | 19.1635 | 212.4377 | 292.6604 | 18.9792 | 339.8712 | 579.0256 | 237.9359 | 231.2957 | 164.1835 | 143.517 | 300.7936 |  | 94.6653 | 498.0257 | 346.8217 | 563.0053 | 89.4955 | 226.1233
2019-09-15 18:00 | 31.938 | 39.327 | 17.309 | 295.872 | 60.163 | 140.19 | 141.318 | 2.782 | 16.099 | 146.721 | 3.352 | 269.206 | 3.155 | 16.9943 | 48.8832 | 140.7543 | 210.1801 | 26.7273 | 21.7143 | 18.6385 | 211.3914 | 291.6945 | 18.6002 | 341.6009 | 579.2906 | 234.1016 | 220.1337 | 165.0573 | 143.2326 | 299.7298 |  | 92.9148 | 498.5385 | 339.7333 | 562.2805 | 87.9933 | 223.0578
2019-09-15 19:00 | 31.77 | 39.34 | 17.262 | 294.796 | 60.023 | 141.118 | 141.866 | 2.813 | 17.145 | 146.903 | 3.362 | 269.683 | 3.163 | 16.5599 | 48.9284 | 140.502 | 209.8474 | 26.61 | 21.8727 | 18.5415 | 211.0795 | 292.6687 | 18.549 | 342.9196 | 578.6838 | 232.2049 | 219.481 | 165.3626 | 142.965 | 300.8661 |  | 92.9314 | 498.4729 | 343.1656 | 562.5173 | 88.2949 | 221.5793
2019-09-15 20:00 | 32.778 | 40.399 | 17.209 | 304.922 | 61.23 | 145.853 | 144.925 | 3.179 | 24.683 | 148.174 | 3.508 | 271.482 | 3.254 | 24.6887 | 48.5398 | 142.9347 | 214.9922 | 27.6552 | 26.0884 | 20.8645 | 216.5528 | 297.6313 | 20.664 | 327.735 | 571.6809 | 259.6816 | 223.7906 | 164.3904 | 145.1614 | 307.1467 |  | 101.7876 | 495.4413 | 412.1978 | 562.8026 | 95.6604 | 242.5936
2019-09-15 21:00 | 34.443 | 41.411 | 16.643 | 361.651 | 59.708 | 148.127 | 146.961 | 3.42 | 30.581 | 148.302 | 3.507 | 271.433 | 3.261 | 27.1299 | 45.3236 | 145.2489 | 215.5409 | 38.7556 | 26.7992 | 22.1234 | 219.3758 | 300.2002 | 21.8702 | 328.24 | 565.9002 | 274.8123 | 271.5565 | 155.0061 | 147.9678 | 309.8709 |  | 107.1186 | 492.4179 | 424.0507 | 561.7428 | 100.2789 | 256.0478
2019-09-15 22:00 | 33.239 | 40.342 | 17.061 | 313.069 | 59.837 | 141.916 | 144.516 | 3.096 | 20.862 | 146.951 | 3.386 | 269.433 | 3.167 | 17.9803 | 48.714 | 143.1967 | 210.6465 | 28.22 | 21.1136 | 19.0476 | 212.1864 | 294.1183 | 18.8499 | 339.4299 | 578.047 | 236.0814 | 225.8495 | 163.8256 | 146.4121 | 302.178 |  | 94.0978 | 498.7266 | 351.2322 | 563.7574 | 88.8889 | 224.6497
2019-09-15 23:00 | 32.387 | 39.794 | 17.28 | 299.066 | 60.291 | 140.995 | 143.484 | 2.946 | 16.486 | 146.722 | 3.368 | 268.824 | 3.166 | 17.413 | 48.6668 | 142.296 | 210.1139 | 23.3681 | 22.9085 | 18.76 | 210.8971 | 291.7943 | 18.7373 | 342.9124 | 579.2496 | 234.6827 | 220.8752 | 164.8126 | 144.8922 | 299.812 |  | 93.7004 | 498.0057 | 342.0006 | 563.5588 | 88.4408 | 224.2822
2019-09-16 | 32.167 | 39.652 | 16.778 | 235.932 | 63.628 | 141.43 | 143.147 | 2.945 | 0 | 149.261 | 3.662 | 269.586 | 3.398 | 19.5219 | 51.8024 | 140.7686 | 205.8974 | 11.5268 | 12.7003 | 17.8299 | 209.0348 | 284.5401 | 17.6899 | 334.9817 | 552.3932 | 271.9763 | 196.0811 | 169.1446 | 143.9697 | 294.2672 |  | 79.2674 | 497.5689 | 472.8612 | 559.6703 | 74.0762 | 210.3869
2019-09-16 01:00 | 26.931 | 32.567 | 19.928 | 24.044 | 69.801 | 70.017 | 136.287 | 2.274 | 0 | 135.144 | 2.135 | 244.212 | 2.001 | 1.8162 | 2.7539 | 131.4832 | 150.0581 | 0 | 0 | 9.7299 | 182.7225 | 246.1285 | 9.8193 | 259.2929 | 493.2396 | 19.5451 | 7.5617 | 33.9374 | 142.6381 | 267.6166 |  | 69.3022 | 400.784 | 434.5555 | 544.3175 | 69.1663 | 20.8812
2019-09-16 02:00 | 26.848 | 28.593 | 20.44 | 26.884 | 86.829 | 73.855 | 136.273 | 2.25 | 0 | 133.33 | 1.983 | 221.814 | 1.855 | 1.8106 | 2.442 | 122.3443 | 145.9296 | 0 | 0 | 9.6101 | 182.2079 | 229.4032 | 9.711 | 250.9073 | 468.4901 | 19.5949 | 5.3057 | 33.2641 | 157.8033 | 267.7067 |  | 69.2198 | 371.9859 | 420.3874 | 525.0479 | 69.0061 | 20.1465
2019-09-16 03:00 | 28.103 | 29.666 | 20.406 | 28.197 | 93.183 | 75.365 | 136.06 | 2.232 | 0 | 132.256 | 1.893 | 201.914 | 1.764 | 1.6596 | 2.434 | 113.4876 | 142.1514 | 0 | 0 | 9.3716 | 181.2671 | 220.376 | 9.4585 | 234.453 | 441.6904 | 19.608 | 5.2725 | 33.9621 | 170.2686 | 270.3632 |  | 67.9258 | 350.9829 | 405.8766 | 507.9695 | 67.722 | 20.7458
2019-09-16 04:00 | 29.481 | 30.958 | 20.435 | 28.197 | 97.634 | 79.053 | 135.772 | 2.205 | 0 | 131.823 | 1.854 | 186.012 | 1.727 | 1.6795 | 2.4176 | 106.1823 | 139.2084 | 0 | 0 | 9.1136 | 180.1671 | 215.2651 | 9.2052 | 225.928 | 415.1131 | 19.6035 | 5.2482 | 33.9087 | 178.9177 | 269.7805 |  | 65.6218 | 333.0284 | 390.6827 | 492.8359 | 65.4066 | 21.3427
2019-09-16 05:00 | 30.676 | 32.2 | 20.436 | 28.196 | 101.34 | 80.162 | 135.477 | 2.178 | 0 | 132.083 | 1.868 | 174.525 | 1.738 | 1.7036 | 2.3936 | 99.686 | 137.595 | 0 | 0 | 8.8862 | 179.2063 | 212.8909 | 8.979 | 219.7121 | 390.7937 | 19.6704 | 5.2332 | 32.6148 | 183.4655 | 266.5646 |  | 62.7155 | 318.9603 | 374.5743 | 479.1984 | 62.4744 | 21.4897
2019-09-16 06:00 | 31.146 | 32.254 | 20.426 | 28.196 | 104.287 | 87.081 | 134.879 | 2.131 | 0 | 133.914 | 2.037 | 170.651 | 1.884 | 1.769 | 2.2483 | 93.6626 | 137.7036 | 0 | 0 | 8.6739 | 178.189 | 211.4416 | 8.769 | 215.2754 | 368.5963 | 19.7649 | 5.2276 | 26.2853 | 185.3816 | 252.5675 |  | 59.0712 | 308.1721 | 357.9672 | 466.7064 | 58.8327 | 21.3511
2019-09-16 07:00 | 27.284 | 27.1 | 20.523 | 64.009 | 67.46 | 123.613 | 140.716 | 2.674 | 0 | 139.88 | 2.61 | 209.872 | 2.456 | 2.5242 | 54.9676 | 140.077 | 159.3732 | 0 | 2.1864 | 10.1197 | 184.4262 | 227.1062 | 10.2759 | 269.8354 | 297.8205 | 24.4488 | 54.2345 | 177.608 | 143.1957 | 244.7863 |  | 41.1355 | 307.282 | 306.8987 | 335.4986 | 39.7265 | 44.7669
2019-09-16 08:00 | 28.886 | 38.087 | 18.777 | 293.09 | 60.085 | 141.719 | 143.018 | 2.967 | 23.936 | 146.804 | 3.349 | 263.294 | 3.166 | 14.0501 | 51.0053 | 144.262 | 202.5031 | 19.5552 | 20.382 | 15.4487 | 202.3188 | 283.236 | 15.3836 | 328.299 | 560.114 | 194.3329 | 193.5074 | 168.7831 | 147.0085 | 293.014 |  | 78.8205 | 496.4349 | 317.5764 | 558.9043 | 74.5885 | 188.5441
2019-09-16 09:00 | 32.698 | 39.142 | 16.421 | 392.935 | 57.953 | 153.35 | 148.825 | 3.601 | 34.697 | 150.212 | 3.798 | 273.191 | 3.461 | 29.8368 | 44.8189 | 148.8344 | 219.4579 | 43.5644 | 28.8215 | 23.3559 | 222.1922 | 304.7762 | 23.0756 | 324.4871 | 557.5831 | 288.6141 | 265.8906 | 155.0366 | 150.4255 | 314.8078 |  | 112.2643 | 489.2607 | 461.8939 | 563.7396 | 105.5591 | 267.9234
2019-09-16 10:00 | 33.28 | 39.773 | 16.462 | 392.236 | 58.304 | 153.486 | 148.355 | 3.573 | 31.437 | 150.466 | 3.806 | 273.844 | 3.496 | 29.7134 | 44.6513 | 148.6015 | 219.7981 | 43.8931 | 28.4253 | 23.5259 | 222.729 | 305.1453 | 23.3069 | 326.2536 | 559.8804 | 290.3513 | 270.284 | 154.4305 | 149.9522 | 315.1667 |  | 113.2074 | 490.1648 | 452.5703 | 563.2584 | 106.1932 | 269.7922
2019-09-16 11:00 | 33.819 | 40.353 | 16.54 | 386.299 | 58.979 | 152.481 | 148.421 | 3.581 | 30.575 | 150.201 | 3.802 | 274.102 | 3.451 | 29.5408 | 44.6102 | 148.1664 | 218.8212 | 44.428 | 28.3041 | 23.4925 | 222.0777 | 305.0574 | 23.1418 | 325.9649 | 561.7493 | 289.8917 | 271.1052 | 154.3486 | 150.3435 | 313.826 |  | 112.3999 | 489.7013 | 450.4444 | 563.464 | 105.952 | 268.9067
2019-09-16 12:00 | 34.481 | 41.165 | 16.526 | 377.354 | 59.922 | 152.3 | 149.269 | 3.729 | 29.554 | 150.087 | 3.802 | 274.13 | 3.434 | 29.7966 | 45.2167 | 148.5801 | 219.8367 | 42.3171 | 28.008 | 23.4392 | 222.2769 | 304.0917 | 23.0681 | 326.5754 | 559.8148 | 288.11 | 263.525 | 154.884 | 150.9217 | 315.116 |  | 112.1932 | 491.925 | 445.6411 | 563.1119 | 105.5379 | 267.7524
2019-09-16 13:00 | 35.342 | 41.926 | 16.526 | 385.598 | 60.123 | 152.56 | 149.242 | 3.73 | 28.446 | 150.258 | 3.787 | 273.743 | 3.467 | 29.2655 | 44.9929 | 149.1575 | 219.6337 | 44.2361 | 28.0062 | 23.4591 | 222.2656 | 304.9177 | 23.1149 | 326.8227 | 562.1073 | 288.3162 | 266.2283 | 154.2541 | 151.0472 | 315.0943 |  | 112.2355 | 490.5983 | 434.7377 | 563.265 | 105.5236 | 268.7087
2019-09-16 14:00 | 35.561 | 42.013 | 16.49 | 387.173 | 60.376 | 152.658 | 149.265 | 3.704 | 29.057 | 150.107 | 3.778 | 273.348 | 3.45 | 29.5121 | 45.1038 | 149.0229 | 219.5498 | 42.2925 | 27.8234 | 23.2776 | 222.0971 | 304.6537 | 23.0321 | 326.3746 | 560.3732 | 287.2176 | 263.8307 | 154.4547 | 151.0896 | 314.9315 |  | 111.84 | 490.699 | 442.9662 | 562.5784 | 105.1698 | 267.0367
2019-09-16 15:00 | 35.092 | 41.418 | 16.355 | 393 | 60.195 | 151.011 | 147.899 | 3.411 | 30.106 | 148.474 | 3.541 | 273.114 | 3.245 | 26.9128 | 44.5421 | 147.2256 | 217.7143 | 42.7586 | 27.0482 | 22.3297 | 220.1895 | 302.6728 | 22.1236 | 328.3821 | 564.0623 | 275.7638 | 272.9302 | 153.9072 | 150.0346 | 312.8151 |  | 108.4456 | 493.8865 | 419.8535 | 563.241 | 101.8848 | 257.7523
2019-09-16 16:00 | 34.929 | 41.459 | 16.54 | 378.2 | 60.258 | 152.422 | 149.027 | 3.657 | 31.217 | 149.824 | 3.744 | 273.114 | 3.419 | 29.1789 | 45.1608 | 148.4368 | 219.1127 | 41.4312 | 27.4568 | 23.1758 | 221.7539 | 304.3232 | 22.8921 | 325.9252 | 561.1966 | 286.0081 | 265.5426 | 155.4362 | 150.5983 | 314.4681 |  | 111.2595 | 491.0836 | 440.3101 | 563.3525 | 104.7437 | 265.5501
2019-09-16 17:00 | 35.758 | 42.347 | 16.497 | 387.263 | 60.55 | 152.329 | 148.346 | 3.527 | 32.386 | 149.82 | 3.741 | 273.367 | 3.418 | 28.8468 | 45.0578 | 147.5002 | 218.9744 | 42.8531 | 27.655 | 23.2074 | 221.8176 | 304.4358 | 22.9399 | 325.8852 | 561.1918 | 286.46 | 267.4053 | 155.1282 | 150.0112 | 314.6037 |  | 111.4792 | 491.2545 | 440.4186 | 563.241 | 104.849 | 266.2018
2019-09-16 18:00 | 36.038 | 42.539 | 16.613 | 382.506 | 60.883 | 152.683 | 149.143 | 3.683 | 29.643 | 149.993 | 3.756 | 273.399 | 3.44 | 29.2944 | 45.2503 | 148.5598 | 219.478 | 42.2122 | 27.6675 | 23.3247 | 222.0135 | 304.7122 | 22.9975 | 326.3957 | 560.8524 | 286.0553 | 269.5764 | 155.0601 | 150.2289 | 314.6276 |  | 111.8962 | 490.8519 | 443.0203 | 563.51 | 105.4808 | 267.1104
2019-09-16 19:00 | 36.017 | 42.571 | 16.546 | 366.263 | 60.912 | 153.559 | 149.436 | 3.734 | 30.182 | 150.193 | 3.781 | 273.262 | 3.459 | 29.8346 | 45.4579 | 149.0262 | 220.0814 | 42.3359 | 28.0245 | 23.4354 | 222.114 | 304.843 | 23.0386 | 326.4957 | 560.7028 | 288.2511 | 264.0371 | 155.0564 | 150.9656 | 314.9706 |  | 111.8099 | 491.6296 | 445.2549 | 564.4547 | 105.6066 | 267.4551
2019-09-16 20:00 | 35.822 | 42.382 | 16.553 | 385.568 | 60.82 | 153.7 | 148.841 | 3.607 | 30.437 | 150.416 | 3.823 | 273.613 | 3.487 | 29.5768 | 45.0988 | 148.2564 | 220.0239 | 42.7042 | 27.6892 | 23.5102 | 222.5482 | 305.103 | 23.2293 | 325.4748 | 562.0323 | 291.108 | 268.9958 | 155.73 | 150.7255 | 315.6185 |  | 112.7003 | 490.2175 | 442.1758 | 563.7571 | 106.3406 | 269.8874
2019-09-16 21:00 | 35.461 | 42.025 | 16.561 | 387.387 | 60.589 | 153.325 | 148.555 | 3.563 | 30.795 | 150.051 | 3.805 | 273.895 | 3.44 | 29.579 | 45.2879 | 147.9129 | 219.2918 | 43.2546 | 28.128 | 23.3509 | 222.1111 | 304.5847 | 23.0771 | 325.581 | 560.6719 | 290.3544 | 263.1286 | 155.0468 | 149.9003 | 315.2734 |  | 112.1412 | 491.0617 | 449.4241 | 563.44 | 104.9696 | 268.5801
2019-09-16 22:00 | 35.099 | 41.615 | 16.448 | 378.969 | 60.239 | 153.76 | 148.729 | 3.582 | 31.058 | 150.475 | 3.822 | 273.946 | 3.477 | 29.5957 | 45.0999 | 148.0662 | 219.6439 | 41.3952 | 28.2795 | 23.5263 | 222.4274 | 304.9557 | 23.2171 | 325.0285 | 559.8149 | 291.0842 | 267.1696 | 155.2503 | 150.0224 | 315.3852 |  | 112.7839 | 490.1349 | 447.9243 | 563.886 | 106.0908 | 270.7353
2019-09-16 23:00 | 34.882 | 41.407 | 16.564 | 380.424 | 60.044 | 154.283 | 149.493 | 3.747 | 31.07 | 150.532 | 3.837 | 273.739 | 3.496 | 30.0692 | 45.1097 | 149.1543 | 220.2366 | 43.028 | 28.1888 | 23.5604 | 222.5746 | 305.1361 | 23.2734 | 324.9084 | 558.801 | 290.9312 | 265.9874 | 154.5271 | 150.6856 | 315.4948 |  | 112.8678 | 489.9146 | 455.0392 | 563.37 | 106.0468 | 269.38
2019-09-17 | 34.436 | 41.028 | 16.462 | 382.642 | 59.323 | 153.098 | 149.535 | 3.728 | 31.301 | 150.729 | 3.777 | 272.069 | 3.43 | 30.3986 | 44.9479 | 149.7015 | 219.1523 | 42.8189 | 28.27 | 23.4134 | 221.9134 | 303.4142 | 23.1299 | 326.7299 | 559.0494 | 291.2009 | 266.8962 | 154.8313 | 150.3779 | 313.8166 |  | 112.4058 | 491.2051 | 460.4691 | 565.1701 | 105.4128 | 269.5975
2019-09-17 01:00 | 32.292 | 40.241 | 16.852 | 247.539 | 63.614 | 141.198 | 142.65 | 2.944 | 0 | 148.464 | 3.579 | 266.709 | 3.356 | 19.2737 | 51.8437 | 140.5972 | 204.5745 | 12.6715 | 12.0353 | 17.5119 | 208.1599 | 284.2431 | 17.3578 | 329.0598 | 545.6411 | 268.8105 | 194.9353 | 170.0133 | 143.5835 | 293.4701 |  | 77.5906 | 492.9915 | 476.1462 | 559.3041 | 72.8694 | 206.1738
2019-09-17 02:00 | 27.977 | 33.671 | 20.227 | 28.273 | 60.326 | 74.94 | 147.704 | 3.523 | 0 | 133.657 | 1.994 | 245.365 | 1.891 | 1.6719 | 3.8578 | 139.1469 | 153.7551 | 0 | 0 | 9.0024 | 179.7424 | 247.2004 | 9.0159 | 258.3914 | 490.7968 | 18.9896 | 5.3421 | 35.097 | 144.4833 | 271.2677 |  | 69.4082 | 398.6048 | 433.8014 | 543.3199 | 69.2568 | 20.9805
2019-09-17 03:00 | 27.478 | 28.922 | 20.412 | 28.261 | 90.983 | 77.252 | 147.8 | 3.496 | 0 | 132.298 | 1.905 | 223.67 | 1.77 | 1.6276 | 3.6995 | 128.6969 | 149.0515 | 0 | 0 | 9.4389 | 181.5813 | 231.2271 | 9.5385 | 251.0045 | 466.4103 | 19.2729 | 5.299 | 32.9592 | 160.0373 | 270.0464 |  | 69.2902 | 371.2131 | 419.2527 | 523.3417 | 69.1092 | 21.2197
2019-09-17 04:00 | 28.189 | 29.483 | 20.392 | 28.248 | 97.565 | 88.176 | 147.39 | 3.37 | 0 | 132.086 | 1.873 | 206.207 | 1.765 | 1.6376 | 3.4921 | 119.7247 | 144.9174 | 0 | 0 | 9.3705 | 181.2593 | 221.8194 | 9.4603 | 238.0215 | 439.5054 | 19.5433 | 0 | 34.5543 | 173.6874 | 272.4695 |  | 67.6462 | 350.1114 | 405.1812 | 505.8043 | 67.4543 | 21.3971
2019-09-17 05:00 | 26.681 | 26.558 | 20.278 | 41.883 | 86.386 | 119.64 | 151.186 | 3.945 | 0 | 140.954 | 2.722 | 217.924 | 2.572 | 2.2 | 55.6899 | 151.2911 | 167.4045 | 0 | 2.7296 | 11.8844 | 190.6364 | 232.4551 | 11.9927 | 296.9005 | 335.0427 | 27.556 | 23.7682 | 176.34 | 154.3124 | 235.0916 |  | 52.5641 | 346.7465 | 343.3883 | 375.116 | 51.6402 | 75.9183
2019-09-17 06:00 | 29.697 | 38.36 | 18.813 | 288.795 | 60.213 | 142.137 | 142.791 | 2.885 | 27.317 | 146.323 | 3.357 | 263.395 | 3.216 | 13.6672 | 50.715 | 143.6532 | 201.427 | 25.9196 | 19.8271 | 15.326 | 202.0841 | 282.7617 | 15.2801 | 326.1294 | 560.3419 | 192.9421 | 190.3409 | 169.3651 | 146.5561 | 291.9626 |  | 77.938 | 494.2171 | 316.5018 | 555.9393 | 73.7114 | 186.8237
2019-09-17 07:00 | 32.908 | 39.334 | 16.377 | 401.728 | 58.494 | 153.91 | 149.247 | 3.616 | 41.304 | 150.231 | 3.811 | 272.926 | 3.491 | 30.2436 | 44.591 | 149.3521 | 219.1043 | 43.7284 | 28.9919 | 23.5332 | 222.179 | 304.347 | 23.2327 | 325.6682 | 557.1425 | 290.7882 | 272.2019 | 154.2952 | 150.91 | 314.6911 |  | 112.5532 | 490.2303 | 469.0415 | 563.4294 | 105.7734 | 269.5396
2019-09-17 08:00 | 33.223 | 39.719 | 16.395 | 394.435 | 58.735 | 153.707 | 149.054 | 3.583 | 35.857 | 150.585 | 3.843 | 273.988 | 3.497 | 29.8821 | 44.7776 | 148.6545 | 219.656 | 43.7804 | 28.6603 | 23.5665 | 222.7713 | 305.348 | 23.2928 | 326.3838 | 558.2137 | 291.2224 | 268.4852 | 154.7243 | 150.4552 | 315.3325 |  | 112.9444 | 489.5727 | 460.8591 | 563.6333 | 106.2488 | 270.6024
2019-09-17 09:00 | 33.559 | 40.318 | 16.454 | 390.823 | 58.753 | 153.429 | 149.155 | 3.7 | 30.434 | 150.628 | 3.856 | 274.044 | 3.517 | 30.5896 | 44.9817 | 148.7888 | 220.0801 | 42.7173 | 28.5088 | 23.6429 | 222.7257 | 305.3092 | 23.3592 | 325.8191 | 558.6952 | 291.8753 | 267.6994 | 154.6345 | 150.4106 | 315.5067 |  | 113.1268 | 489.6515 | 457.6141 | 563.5165 | 106.2852 | 270.4765
2019-09-17 10:00 | 34.219 | 40.709 | 16.504 | 384.563 | 59.188 | 153.521 | 148.594 | 3.597 | 28.003 | 150.449 | 3.829 | 273.993 | 3.49 | 29.8346 | 44.9588 | 148.1807 | 220.3833 | 42.3777 | 28.2994 | 23.5655 | 222.6049 | 305.1727 | 23.2825 | 326.1481 | 559.131 | 291.0397 | 265.4483 | 154.7042 | 149.9944 | 315.4275 |  | 112.7675 | 489.9539 | 454.5519 | 563.5165 | 106.0838 | 270.0864
2019-09-17 11:00 | 35.213 | 41.81 | 16.511 | 370.883 | 60.005 | 153.639 | 148.61 | 3.588 | 29.391 | 150.355 | 3.816 | 273.853 | 3.479 | 29.6698 | 44.8788 | 148.512 | 220.3663 | 42.5704 | 27.9429 | 23.4937 | 222.4701 | 304.9774 | 23.2203 | 326.2142 | 559.8918 | 289.9897 | 270.8255 | 155.0201 | 150.2778 | 315.2321 |  | 112.4924 | 490.1249 | 450.1943 | 563.4868 | 105.8076 | 269.1825
2019-09-17 12:00 | 35.335 | 41.92 | 16.532 | 382.38 | 60.501 | 153.687 | 149.584 | 3.725 | 30.814 | 150.262 | 3.803 | 273.42 | 3.465 | 29.8729 | 45.3016 | 149.2251 | 220.2485 | 41.7178 | 27.5496 | 23.3738 | 222.2035 | 304.7432 | 23.1092 | 326.0073 | 560.2963 | 288.58 | 267.4327 | 154.9742 | 150.9768 | 314.9972 |  | 111.9359 | 490.3352 | 446.1147 | 563.37 | 105.2758 | 268.2857
2019-09-17 13:00 | 35.094 | 41.688 | 16.517 | 382.012 | 60.501 | 153.258 | 148.818 | 3.54 | 30.597 | 149.981 | 3.77 | 273.207 | 3.431 | 29.2798 | 45.5033 | 149.0069 | 219.852 | 41.7475 | 27.4567 | 23.2243 | 221.8729 | 304.4501 | 22.9602 | 326.1006 | 561.0114 | 286.4706 | 257.5455 | 156.8376 | 150.0303 | 314.7437 |  | 111.3 | 490.7165 | 440.4736 | 563.37 | 104.6832 | 266.6108
2019-09-17 14:00 | 35.555 | 42.3 | 16.518 | 366.205 | 60.696 | 152.713 | 149.27 | 3.669 | 30.605 | 149.823 | 3.752 | 273.216 | 3.42 | 29.4622 | 45.435 | 148.639 | 219.3811 | 41.2862 | 27.2611 | 23.1656 | 221.7232 | 304.2735 | 22.9023 | 326.7111 | 561.7094 | 285.7303 | 260.6755 | 155.6515 | 150.6841 | 314.5088 |  | 111.0093 | 491.1505 | 437.3684 | 563.3403 | 104.4819 | 265.873
2019-09-17 15:00 | 35.559 | 42.412 | 16.511 | 376.559 | 60.48 | 152.032 | 149.117 | 3.639 | 29.476 | 149.728 | 3.734 | 273.067 | 3.407 | 28.9211 | 45.2428 | 148.4811 | 218.9585 | 42.8105 | 27.1317 | 23.1199 | 221.7134 | 304.3511 | 22.8681 | 327.7743 | 562.6266 | 285.2491 | 265.7545 | 155.0583 | 150.6844 | 314.295 |  | 110.8447 | 491.4003 | 433.3087 | 563.3423 | 104.4473 | 265.048
2019-09-17 16:00 | 34.714 | 41.481 | 16.556 | 381.913 | 59.979 | 150.261 | 148.293 | 3.58 | 28.619 | 149.263 | 3.652 | 272.503 | 3.363 | 27.8524 | 45.4445 | 147.8266 | 217.6711 | 41.152 | 26.9599 | 23.0596 | 221.2821 | 303.0927 | 22.8247 | 330.9973 | 566.3248 | 285.293 | 270.3107 | 153.6996 | 150.2347 | 312.7277 |  | 110.7692 | 492.1102 | 415.9087 | 563.6313 | 104.3267 | 265.8339
2019-09-17 17:00 | 34.957 | 41.744 | 16.55 | 368.911 | 58.974 | 147.296 | 147.131 | 3.471 | 27.41 | 147.916 | 3.485 | 272.315 | 3.212 | 27.0259 | 45.6466 | 147.2348 | 215.9899 | 39.707 | 26.6725 | 22.2412 | 219.3128 | 300.8532 | 21.9982 | 331.4683 | 570.4105 | 277.7885 | 259.4309 | 155.9994 | 148.9621 | 310.4725 |  | 107.3482 | 494.9359 | 408.7274 | 561.0016 | 101.4402 | 258.5668
2019-09-17 18:00 | 35.806 | 42.494 | 16.506 | 383.934 | 60.614 | 151.995 | 148.044 | 3.514 | 31.275 | 149.679 | 3.729 | 273.143 | 3.397 | 28.6808 | 45.3924 | 147.9398 | 219.1868 | 41.702 | 27.4023 | 23.126 | 221.6633 | 304.0434 | 22.8559 | 326.5581 | 560.6572 | 285.6361 | 269.7135 | 156.0592 | 149.8698 | 314.1653 |  | 110.8294 | 490.5746 | 441.0913 | 563.287 | 104.3612 | 265.1062
2019-09-17 19:00 | 36.604 | 43.205 | 16.568 | 376.512 | 61.25 | 152.371 | 148.099 | 3.523 | 29.998 | 149.852 | 3.75 | 273.602 | 3.419 | 28.8796 | 44.9817 | 147.3993 | 219.0165 | 41.9282 | 27.7414 | 23.2396 | 221.8689 | 304.4113 | 22.9796 | 327.2283 | 560.9896 | 287.2061 | 269.0166 | 155.1689 | 149.4767 | 314.404 |  | 111.4505 | 490.9815 | 442.3822 | 563.37 | 104.7409 | 266.6601
2019-09-17 20:00 | 36.669 | 43.236 | 16.583 | 373.397 | 61.493 | 153.399 | 149.414 | 3.696 | 29.223 | 150.11 | 3.792 | 273.415 | 3.447 | 29.2989 | 45.3964 | 148.0016 | 219.8352 | 40.6642 | 28.1491 | 23.374 | 222.2099 | 304.7445 | 23.0955 | 326.6639 | 560.4407 | 288.8117 | 260.7453 | 155.58 | 150.4028 | 314.9185 |  | 111.7478 | 490.5689 | 444.6214 | 564.4396 | 105.2487 | 268.0199
2019-09-17 21:00 | 36.256 | 42.816 | 16.54 | 379.734 | 61.309 | 153.93 | 149.943 | 3.762 | 30.18 | 150.474 | 3.814 | 273.258 | 3.486 | 29.9121 | 45.1282 | 149.3529 | 220.1465 | 40.8808 | 27.7767 | 23.5948 | 222.2614 | 304.6528 | 23.3065 | 326.181 | 559.9639 | 291.6125 | 269.5675 | 155.1282 | 151.2464 | 315.0465 |  | 112.4415 | 490.4274 | 443.7549 | 562.3118 | 106.0063 | 270.2952
2019-09-17 22:00 | 35.644 | 42.213 | 16.48 | 379.11 | 60.866 | 154.098 | 149.832 | 3.759 | 29.287 | 150.363 | 3.82 | 273.309 | 3.487 | 29.884 | 45.4674 | 149.3228 | 220.2515 | 41.946 | 27.8819 | 23.4471 | 222.3485 | 304.7733 | 23.1795 | 326.2 | 559.7256 | 289.4867 | 264.5848 | 155.4294 | 151.2917 | 315.0878 |  | 112.059 | 490.227 | 447.5577 | 563.0656 | 105.3773 | 268.2468
2019-09-17 23:00 | 35.452 | 41.993 | 16.549 | 384.275 | 60.653 | 154.244 | 149.975 | 3.759 | 29.809 | 150.457 | 3.829 | 273.309 | 3.443 | 30.061 | 45.1058 | 149.2552 | 220.3456 | 43.1407 | 27.9759 | 23.4914 | 221.953 | 304.7217 | 23.2283 | 326.7454 | 561.4179 | 289.9608 | 263.7804 | 154.7855 | 151.3848 | 315.0465 |  | 112.2055 | 491.5883 | 449.6703 | 563.37 | 105.5368 | 267.7046
2019-09-18 | 34.605 | 41.189 | 16.483 | 388.94 | 59.466 | 152.332 | 149.066 | 3.668 | 30.083 | 148.806 | 3.632 | 271.531 | 3.305 | 28.1281 | 44.9804 | 147.9489 | 218.8026 | 42.3056 | 27.1291 | 22.5912 | 220.4736 | 302.7846 | 22.3403 | 329.2319 | 562.4802 | 278.6277 | 270.2527 | 154.6591 | 150.341 | 313.1696 |  | 108.6255 | 491.583 | 438.7241 | 566.446 | 102.0975 | 258.8531
2019-09-18 01:00 | 32.397 | 39.583 | 16.893 | 235.292 | 63.696 | 141.063 | 143.286 | 2.93 | 0 | 148.797 | 3.622 | 266.434 | 3.385 | 18.9431 | 51.6926 | 140.9448 | 205.9422 | 9.9033 | 12.8336 | 17.5488 | 208.3801 | 284.1494 | 17.514 | 334.0659 | 553.9146 | 268.5021 | 193.9687 | 170.0855 | 144.8859 | 293.9769 |  | 80.0392 | 500.171 | 468.1111 | 558.3737 | 74.7839 | 211.4574
2019-09-18 02:00 | 28.84 | 34.487 | 19.904 | 28.199 | 59.772 | 73.791 | 137.998 | 2.419 | 0 | 132.036 | 1.898 | 245.33 | 1.762 | 1.7245 | 2.7732 | 134.5396 | 153.4117 | 0 | 0 | 9.749 | 182.8475 | 250.4585 | 9.8236 | 260.706 | 493.9361 | 19.4856 | 5.3408 | 35.0962 | 144.3122 | 272.0905 |  | 69.3289 | 400.6948 | 436.5566 | 544.7787 | 69.1376 | 20.3565
2019-09-18 03:00 | 29.28 | 31.118 | 20.237 | 28.242 | 63.588 | 76.828 | 135.864 | 2.179 | 0 | 131.481 | 1.82 | 223.163 | 1.707 | 1.6745 | 2.4499 | 125.2135 | 148.6105 | 0 | 0 | 9.7735 | 182.8844 | 232.4298 | 9.8509 | 249.6075 | 468.9044 | 19.5084 | 5.2988 | 32.6556 | 159.9893 | 269.1116 |  | 69.187 | 372.2833 | 422.0976 | 525.9632 | 68.9953 | 21.107
2019-09-18 04:00 | 30.64 | 32.317 | 20.222 | 28.267 | 82.877 | 76.866 | 135.601 | 2.192 | 0 | 131.108 | 1.796 | 203.82 | 1.699 | 1.6263 | 2.4039 | 117.0717 | 144.3615 | 0 | 0 | 9.5324 | 181.9384 | 222.1918 | 9.6221 | 234.7283 | 441.5608 | 19.5856 | 5.2627 | 33.8117 | 173.4683 | 270.3872 |  | 67.7605 | 350.5876 | 407.7708 | 509.0371 | 67.5689 | 21.3102
2019-09-18 05:00 | 31.361 | 33.315 | 20.129 | 28.305 | 84.86 | 89.231 | 134.441 | 2.192 | 0 | 131.267 | 1.857 | 188.342 | 1.706 | 1.6582 | 55.5556 | 107.0818 | 143.0965 | 0 | 0 | 9.1489 | 180.4849 | 216.5707 | 9.2298 | 224.9692 | 414.7863 | 19.4763 | 16.027 | 179.9756 | 144.302 | 240.254 |  | 65.1483 | 332.0798 | 392.518 | 494.0148 | 64.9324 | 21.2726
2019-09-18 06:00 | 28.921 | 29.499 | 20.147 | 51.991 | 78.266 | 119.442 | 144.137 | 2.981 | 0 | 138.704 | 2.486 | 213.08 | 2.334 | 2.2865 | 55.1482 | 143.5513 | 166.2835 | 0 | 2.4687 | 11.1941 | 188.1867 | 229.9988 | 11.3309 | 289.3348 | 322.906 | 27.8431 | 38.8371 | 177.381 | 146.8026 | 253.304 |  | 47.1662 | 331.3204 | 329.7698 | 362.4323 | 46.2418 | 71.0389
2019-09-18 07:00 | 29.986 | 37.184 | 17.143 | 290.431 | 59.62 | 140.366 | 142.945 | 2.979 | 23.408 | 146.397 | 3.345 | 263.005 | 3.14 | 13.4815 | 50.5006 | 144.1234 | 201.8919 | 26.0767 | 19.9675 | 15.3116 | 201.9935 | 283.6219 | 15.2006 | 328.6935 | 560.2471 | 192.9814 | 196.4752 | 168.4867 | 147.232 | 292.2483 |  | 78.1868 | 495.3405 | 315.778 | 558.8154 | 74.1214 | 187.0992
2019-09-18 08:00 | 31.156 | 38.432 | 17.561 | 295.822 | 59.744 | 141.566 | 141.638 | 2.829 | 15.253 | 147.221 | 3.391 | 269.505 | 3.182 | 15.9081 | 49.4535 | 141.5353 | 208.9003 | 24.3231 | 23.0985 | 18.3676 | 210.7571 | 292.099 | 18.2801 | 343.6352 | 573.5097 | 229.1274 | 221.301 | 165.3419 | 143.2678 | 298.9812 |  | 91.9862 | 495.7747 | 342.4428 | 561.7094 | 87.0933 | 219.8445
2019-09-18 09:00 | 34.025 | 40.638 | 16.576 | 377.497 | 58.868 | 152.143 | 148.944 | 3.548 | 33.237 | 150.004 | 3.764 | 273.1 | 3.425 | 29.3462 | 44.8569 | 148.0233 | 219.0843 | 40.9309 | 28.3484 | 23.2784 | 222.0236 | 304.0374 | 23.016 | 326.4713 | 560.2735 | 287.6858 | 264.918 | 155.5657 | 150.9631 | 313.9916 |  | 111.8169 | 490.0855 | 453.3165 | 562.7387 | 104.9739 | 267.4652
2019-09-18 10:00 | 34.443 | 40.812 | 16.6 | 387.751 | 59.76 | 152.103 | 148.832 | 3.729 | 33.279 | 150.275 | 3.754 | 273.308 | 3.415 | 30.1506 | 45.1938 | 149.2218 | 219.1508 | 42.8951 | 28.0073 | 23.4118 | 222.2677 | 303.7469 | 23.1065 | 327.3323 | 561.0989 | 288.8236 | 266.2327 | 155.1521 | 150.7564 | 314.2292 |  | 111.0846 | 491.2991 | 452.3669 | 565.2476 | 105.4485 | 267.8511
2019-09-18 11:00 | 34.807 | 41.188 | 16.388 | 383.076 | 58.684 | 152.308 | 148.783 | 3.656 | 32.402 | 148.312 | 3.578 | 271.476 | 3.283 | 27.7131 | 44.5467 | 148.2441 | 218.7122 | 42.0266 | 26.7362 | 22.3118 | 220.031 | 302.8846 | 22.0659 | 327.1377 | 562.5895 | 275.8615 | 274.5536 | 153.5409 | 150.4026 | 313.0322 |  | 107.5381 | 491.1001 | 429.591 | 566.0933 | 101.3685 | 256.4636
2019-09-18 12:00 | 32.62 | 39.957 | 17.493 | 292.127 | 60.169 | 141.015 | 141.122 | 2.801 | 13.806 | 146.649 | 3.362 | 268.918 | 3.152 | 16.6159 | 49.0005 | 141.304 | 209.8799 | 24.5419 | 21.858 | 18.4404 | 210.5946 | 291.6294 | 18.3508 | 342.9718 | 579.2479 | 230.9082 | 219.3859 | 165.424 | 142.934 | 299.3246 |  | 91.8152 | 497.5746 | 340.3982 | 564.0172 | 86.7356 | 220.0936
2019-09-18 13:00 | 32.449 | 39.902 | 17.541 | 295.719 | 59.969 | 140.021 | 141.178 | 2.76 | 13.212 | 146.645 | 3.355 | 268.901 | 3.164 | 16.4093 | 49.0975 | 140.6745 | 209.7003 | 27.7212 | 21.7719 | 18.4212 | 210.485 | 291.358 | 18.3324 | 342.8327 | 578.849 | 230.7182 | 220.2085 | 165.7211 | 142.6526 | 299.2918 |  | 91.7878 | 497.094 | 339.8144 | 563.37 | 86.7569 | 220.8112
2019-09-18 14:00 | 32.967 | 40.674 | 17.493 | 288.328 | 60.938 | 140.568 | 142.116 | 2.771 | 15.534 | 146.699 | 3.361 | 268.998 | 3.162 | 16.5375 | 49.1456 | 141.3214 | 209.6437 | 24.1034 | 21.901 | 18.5499 | 210.6639 | 291.6077 | 18.3877 | 342.6374 | 578.6781 | 231.0504 | 218.8898 | 165.5583 | 143.4638 | 299.4215 |  | 92.0604 | 497.094 | 339.9487 | 563.4518 | 87.0325 | 220.631
2019-09-18 15:00 | 33.41 | 40.964 | 17.467 | 301.506 | 61.341 | 140.924 | 143.009 | 2.944 | 17.564 | 146.733 | 3.368 | 268.417 | 3.161 | 16.9029 | 49.2203 | 142.0724 | 209.9003 | 23.8592 | 22.1107 | 18.5571 | 210.6315 | 291.5208 | 18.3725 | 342.5031 | 578.6325 | 231.4039 | 218.6311 | 165.1879 | 144.4831 | 299.552 |  | 92.0065 | 497.094 | 339.9677 | 563.4347 | 86.9648 | 221.0446
2019-09-18 16:00 | 33.542 | 40.832 | 17.506 | 295.233 | 61.355 | 140.947 | 143.075 | 2.956 | 18.311 | 146.791 | 3.37 | 268.242 | 3.161 | 17.1526 | 49.1918 | 142.2635 | 209.8401 | 24.7109 | 21.4156 | 18.5883 | 210.6504 | 291.4774 | 18.3867 | 342.381 | 578.6325 | 231.6526 | 219.9677 | 165.2367 | 144.777 | 299.5849 |  | 92.037 | 497.3485 | 340.2848 | 563.37 | 86.9353 | 220.9506
2019-09-18 17:00 | 33.608 | 40.903 | 17.557 | 301.872 | 61.215 | 140.879 | 143.121 | 2.958 | 18.195 | 146.719 | 3.37 | 268.23 | 3.161 | 17.0386 | 49.0083 | 142.2787 | 209.8869 | 25.0089 | 21.7051 | 18.5885 | 210.6211 | 291.4014 | 18.3704 | 342.4786 | 578.7578 | 231.2796 | 219.8254 | 165.0482 | 144.7834 | 299.7794 |  | 91.9333 | 497.5632 | 340.8508 | 563.2881 | 86.8719 | 221.1164
2019-09-18 18:00 | 33.927 | 41.412 | 17.176 | 325.176 | 62.124 | 144.639 | 146.219 | 3.297 | 18.055 | 147.358 | 3.474 | 269.673 | 3.203 | 20.8091 | 47.9824 | 144.11 | 213.4615 | 29.1341 | 24.5892 | 20.2037 | 214.8181 | 296.4917 | 20.009 | 335.9438 | 571.3687 | 253.0421 | 243.3138 | 162.4242 | 146.0257 | 305.465 |  | 99.39 | 494.9313 | 360.757 | 561.1266 | 93.6707 | 240.3306
2019-09-18 19:00 | 35.62 | 42.211 | 16.53 | 374.711 | 59.941 | 151.101 | 148.357 | 3.644 | 31.409 | 149.062 | 3.627 | 272.757 | 3.309 | 29.3393 | 45.286 | 148.5614 | 218.414 | 40.9561 | 27.0872 | 22.9311 | 221.3663 | 301.7863 | 22.6625 | 327.3477 | 561.8091 | 284.8771 | 263.4879 | 155.114 | 149.593 | 311.7915 |  | 110.0176 | 492.7066 | 441.7957 | 565.7792 | 103.4797 | 265.2634
2019-09-18 20:00 | 35.968 | 42.464 | 16.586 | 379.46 | 61.064 | 153.38 | 149.143 | 3.64 | 33.319 | 150.055 | 3.777 | 273.395 | 3.454 | 29.7196 | 45.7448 | 148.5647 | 220.1862 | 42.5554 | 27.6269 | 23.3172 | 222.0632 | 304.455 | 23.0573 | 326.1158 | 560.85 | 286.9357 | 262.2601 | 156.9902 | 150.7218 | 314.804 |  | 111.9297 | 490.1838 | 449.1253 | 563.7265 | 105.1624 | 267.1716
2019-09-18 21:00 | 35.826 | 42.638 | 16.594 | 381.571 | 60.845 | 153.785 | 149.599 | 3.726 | 29.813 | 150.27 | 3.8 | 273.293 | 3.46 | 29.913 | 45.7143 | 149.053 | 220.0234 | 42.0152 | 27.9508 | 23.3367 | 222.1054 | 304.6878 | 23.0671 | 325.4918 | 559.9335 | 288.466 | 259.4735 | 156.6544 | 151.0935 | 315.0183 |  | 112.0879 | 490.4274 | 453.0953 | 563.3065 | 105.3792 | 268.6705
2019-09-18 22:00 | 33.924 | 40.429 | 16.575 | 368.213 | 59.594 | 152.721 | 148.914 | 3.689 | 29.331 | 149.852 | 3.741 | 271.541 | 3.405 | 29.6844 | 45.2514 | 147.8037 | 218.8502 | 41.3197 | 27.6689 | 23.164 | 221.4826 | 302.9493 | 22.8919 | 327.4385 | 562.8707 | 286.3787 | 265.4193 | 155.1404 | 150.3423 | 313.3468 |  | 111.4892 | 492.6788 | 449.1847 | 565.964 | 104.627 | 266.7245
2019-09-18 23:00 | 30.649 | 38.554 | 17.723 | 289.869 | 60.109 | 140.595 | 143.498 | 2.916 | 12.104 | 147.049 | 3.424 | 270.732 | 3.214 | 16.2536 | 49.1945 | 143.4505 | 210.9353 | 23.8228 | 21.4194 | 18.5689 | 211.2514 | 293.2357 | 18.4087 | 343.1388 | 577.1306 | 228.7119 | 215.6039 | 166.8061 | 144.5083 | 300.8266 |  | 92.3508 | 496.4313 | 340.6145 | 563.3882 | 86.1178 | 218.6901
2019-09-19 | 33.324 | 39.852 | 16.558 | 384.232 | 57.16 | 152.14 | 149.495 | 3.76 | 31.067 | 149.839 | 3.703 | 269.54 | 3.415 | 30.2654 | 45.2015 | 148.3976 | 218.603 | 42.7516 | 28.1239 | 23.1278 | 221.067 | 302.3712 | 22.886 | 326.7314 | 563.0433 | 289.1434 | 266.9034 | 155.355 | 150.8376 | 312.9868 |  | 111.1226 | 493.7435 | 455.8021 | 566.6135 | 104.3971 | 267.4038
2019-09-19 01:00 | 30.516 | 37.28 | 16.938 | 244.357 | 62.509 | 140.522 | 142.664 | 2.898 | 0 | 149.413 | 3.721 | 266.314 | 3.495 | 18.7115 | 52.1612 | 140.591 | 205.4457 | 15.7179 | 12.4132 | 17.8364 | 208.9401 | 284.1433 | 17.7527 | 335.6939 | 553.3101 | 263.0887 | 192.0766 | 170.4302 | 143.4128 | 293.5362 |  | 80.2344 | 499.3163 | 474.0924 | 557.9573 | 75.3309 | 210.1869
2019-09-19 02:00 | 27.819 | 34.989 | 19.941 | 28.201 | 60.661 | 69.278 | 136.242 | 2.251 | 0 | 131.292 | 1.786 | 245.151 | 1.655 | 1.5619 | 2.5934 | 133.6974 | 153.8048 | 0 | 0 | 10.4866 | 185.9726 | 249.2477 | 10.6692 | 269.0544 | 494.3097 | 20.7058 | 7.5529 | 35.0641 | 144.5067 | 267.5322 |  | 69.4615 | 401.5117 | 436.5672 | 544.547 | 69.2715 | 20.4399
2019-09-19 03:00 | 28.141 | 29.944 | 20.218 | 28.204 | 87.027 | 74.984 | 136.351 | 2.259 | 0 | 130.224 | 1.725 | 223.316 | 1.6 | 1.5734 | 2.4689 | 124.57 | 149.0905 | 0 | 0 | 10.266 | 184.8934 | 230.6429 | 10.3585 | 254.1834 | 468.6154 | 20.1771 | 5.3056 | 33.5368 | 157.8687 | 267.8533 |  | 69.3663 | 372.006 | 421.4806 | 525.4213 | 69.1537 | 20.9088
2019-09-19 04:00 | 29.246 | 30.864 | 20.221 | 28.206 | 95.146 | 84.48 | 135.934 | 2.222 | 0 | 130.782 | 1.743 | 203.774 | 1.606 | 1.6157 | 2.4176 | 116.2945 | 144.6131 | 0 | 0 | 9.7341 | 182.7583 | 220.2686 | 9.8251 | 236.1434 | 442.0439 | 19.9228 | 5.271 | 34.2898 | 170.7841 | 269.825 |  | 68.0735 | 350.2034 | 407.1644 | 508.3326 | 67.9064 | 21.3628
2019-09-19 05:00 | 30.004 | 32.145 | 20.226 | 28.27 | 98.417 | 86.671 | 135.178 | 2.042 | 3.949 | 131.426 | 1.809 | 190.304 | 1.664 | 1.6537 | 2.2341 | 108.4319 | 143.0791 | 0 | 0 | 9.3195 | 180.863 | 215.0878 | 9.4012 | 226.3069 | 415.1394 | 19.9317 | 5.246 | 33.8953 | 179.9654 | 271.3934 |  | 65.5955 | 332.4573 | 391.847 | 493.1092 | 65.3884 | 21.5007
2019-09-19 06:00 | 27.333 | 27.367 | 20.492 | 36.281 | 81.38 | 117.778 | 139.841 | 2.571 | 0 | 139.891 | 2.608 | 213.919 | 2.462 | 2.4653 | 55.2446 | 139.4521 | 162.3838 | 0 | 2.334 | 11.3895 | 189.1815 | 231.6283 | 11.4676 | 287.8266 | 322.792 | 27.6525 | 16.045 | 177.7445 | 141.9607 | 228.1807 |  | 48.6133 | 331.9713 | 328.7912 | 362.7839 | 46.7334 | 70.2604
2019-09-19 07:00 | 29.183 | 36.604 | 17.396 | 294.431 | 59.452 | 141.893 | 143.672 | 2.978 | 22.659 | 146.74 | 3.332 | 263.544 | 3.156 | 13.5877 | 50.525 | 144.2649 | 202.0049 | 26.6009 | 20.7036 | 15.3562 | 202.3672 | 282.4071 | 15.3214 | 329.7401 | 561.9891 | 193.5278 | 194.5031 | 168.6145 | 147.2502 | 293.1777 |  | 78.6676 | 496.2413 | 317.2988 | 558.8628 | 74.6752 | 187.7979
2019-09-19 08:00 | 32.66 | 39.03 | 16.502 | 397.996 | 58.409 | 152.64 | 148.987 | 3.618 | 38.802 | 150.2 | 3.81 | 273.155 | 3.466 | 30.0551 | 44.9622 | 149.1046 | 219.0871 | 43.6552 | 28.4902 | 23.363 | 222.1465 | 304.3148 | 23.1106 | 324.8922 | 557.1248 | 289.1474 | 268.9276 | 154.6398 | 150.7194 | 314.5147 |  | 112.2808 | 490.3248 | 463.3395 | 561.9597 | 105.4164 | 268.365
2019-09-19 09:00 | 34.439 | 41.082 | 16.503 | 389.051 | 59.151 | 152.635 | 148.555 | 3.588 | 28.558 | 150.291 | 3.808 | 273.993 | 3.474 | 29.5537 | 44.8417 | 147.9352 | 219.3592 | 44.8318 | 28.6299 | 23.4825 | 222.4514 | 305.1073 | 23.2037 | 326.1864 | 559.048 | 290.1975 | 262.4474 | 155.8608 | 150.086 | 315.1182 |  | 112.7066 | 489.9146 | 455.7743 | 563.5165 | 105.9292 | 269.6061
2019-09-19 10:00 | 34.679 | 41.256 | 16.554 | 392.011 | 59.309 | 152.835 | 148.345 | 3.55 | 25.932 | 150.135 | 3.788 | 273.947 | 3.457 | 29.3478 | 44.6657 | 147.5946 | 219.3588 | 43.5727 | 28.1862 | 23.4481 | 222.3139 | 305.055 | 23.151 | 326.4767 | 559.6682 | 289.4467 | 271.5012 | 154.193 | 149.8311 | 315.0661 |  | 112.5259 | 489.9487 | 450.05 | 563.4738 | 105.6996 | 269.28
2019-09-19 11:00 | 34.534 | 41.077 | 16.584 | 385.182 | 59.457 | 153.079 | 148.23 | 3.558 | 29.778 | 150.129 | 3.788 | 273.895 | 3.451 | 29.3733 | 44.4023 | 147.5946 | 219.3222 | 42.722 | 28.1233 | 23.4189 | 222.2378 | 305.0096 | 23.1591 | 326.3546 | 559.8291 | 289.1458 | 265.4173 | 153.8969 | 149.6444 | 315.0682 |  | 112.4542 | 490.1197 | 449.5065 | 563.37 | 105.7582 | 269.2361
2019-09-19 12:00 | 34.404 | 40.97 | 16.563 | 389.517 | 59.469 | 152.801 | 148.17 | 3.545 | 32.141 | 150.137 | 3.788 | 274.031 | 3.455 | 29.2692 | 44.8894 | 147.6242 | 219.3411 | 42.6542 | 28.1355 | 23.4478 | 222.2116 | 305.0932 | 23.1569 | 326.4225 | 561.5884 | 288.9174 | 270.4979 | 154.4566 | 149.6337 | 315.1138 |  | 112.5111 | 490.359 | 452.2661 | 563.37 | 105.941 | 268.2005
2019-09-19 13:00 | 34.375 | 41.07 | 16.583 | 390.816 | 59.515 | 152.684 | 148.49 | 3.561 | 30.798 | 150.224 | 3.798 | 274.097 | 3.464 | 28.8478 | 44.9878 | 148.1359 | 219.5255 | 43.4356 | 27.7532 | 23.3203 | 222.3385 | 305.205 | 23.0351 | 326.8568 | 561.924 | 287.4091 | 272.3143 | 154.7136 | 149.6912 | 315.2614 |  | 112.3858 | 490.6325 | 437.0956 | 563.4554 | 105.6551 | 267.8006
2019-09-19 14:00 | 34.694 | 41.418 | 16.552 | 367.276 | 60.084 | 153.055 | 149.434 | 3.723 | 29.676 | 150.116 | 3.789 | 273.766 | 3.451 | 29.9525 | 45.4345 | 149.0984 | 219.7444 | 42.004 | 27.3537 | 23.2822 | 222.0973 | 305.0167 | 23.0084 | 325.0498 | 561.0057 | 287.4416 | 264.2345 | 155.2157 | 150.9575 | 315.2636 |  | 111.657 | 490.4274 | 443.3065 | 564.3041 | 105.1157 | 267.9116
2019-09-19 15:00 | 35.141 | 41.815 | 16.723 | 378.55 | 60.559 | 152.987 | 149.476 | 3.683 | 28.425 | 150.086 | 3.764 | 273.55 | 3.429 | 28.7407 | 45.422 | 148.9326 | 219.8169 | 40.3388 | 27.2032 | 23.211 | 221.7075 | 304.8596 | 22.9569 | 327.6598 | 563.6705 | 286.3976 | 267.7039 | 155.4618 | 151.017 | 315.1659 |  | 111.5061 | 491.5214 | 423.0335 | 565.0061 | 105.1587 | 267.1469
2019-09-19 16:00 | 35.178 | 41.867 | 16.658 | 379.414 | 60.623 | 153.06 | 149.446 | 3.704 | 29.472 | 150.092 | 3.78 | 273.421 | 3.452 | 29.7472 | 45.418 | 148.8053 | 219.6317 | 42.2531 | 27.2636 | 23.304 | 221.8447 | 304.7237 | 23.0466 | 326.6585 | 563.5992 | 286.9069 | 265.2601 | 155.7787 | 150.9351 | 315.116 |  | 111.4451 | 490.7009 | 442.1331 | 563.315 | 104.9374 | 266.5852
2019-09-19 17:00 | 35.278 | 41.42 | 16.597 | 366.635 | 59.619 | 150.83 | 148.607 | 3.621 | 28.192 | 149.685 | 3.654 | 271.672 | 3.332 | 28.5928 | 45.7037 | 148.7874 | 218.2356 | 40.2018 | 27.3229 | 23.009 | 220.6512 | 303.0246 | 22.7563 | 328.9235 | 567.2283 | 283.6706 | 260.1676 | 156.683 | 150.0725 | 313.499 |  | 110.5348 | 491.5898 | 422.6557 | 562.6373 | 104.2051 | 264.945
2019-09-19 18:00 | 35.933 | 42.532 | 16.59 | 381.693 | 60.951 | 153.326 | 149.455 | 3.695 | 31.815 | 150.172 | 3.795 | 273.489 | 3.453 | 29.7011 | 45.2161 | 149.0598 | 219.7021 | 43.0158 | 27.6093 | 23.3872 | 222.2014 | 304.2144 | 23.1238 | 327.2639 | 562.3666 | 287.6781 | 263.8844 | 155.58 | 150.9473 | 315.0118 |  | 111.9629 | 490.5983 | 444.175 | 564.0366 | 105.361 | 266.5848
2019-09-19 19:00 | 36.239 | 42.966 | 16.547 | 373.053 | 60.938 | 151.989 | 148.703 | 3.691 | 30.619 | 149.913 | 3.755 | 271.912 | 3.395 | 29.5186 | 44.9211 | 149.119 | 218.6375 | 42.8182 | 27.7558 | 23.2429 | 221.683 | 302.6906 | 22.9791 | 326.6942 | 561.736 | 287.8674 | 266.0517 | 154.4623 | 151.0379 | 313.5226 |  | 111.7319 | 491.9158 | 440.2183 | 564.2491 | 104.7711 | 267.9746
2019-09-19 20:00 | 36.454 | 42.981 | 16.604 | 380.582 | 61.04 | 153.998 | 149.721 | 3.721 | 29.726 | 150.485 | 3.807 | 272.951 | 3.473 | 30.1067 | 45.2605 | 149.2552 | 220.4217 | 43.398 | 27.7862 | 23.2718 | 222.5548 | 304.9931 | 23.0147 | 326.5958 | 561.2427 | 289.0843 | 262.5425 | 155.8437 | 151.223 | 315.4644 |  | 111.57 | 490.0095 | 446.5873 | 563.1356 | 105.0914 | 268.7432
2019-09-19 21:00 | 36.226 | 42.79 | 16.552 | 370.03 | 61.284 | 154.288 | 149.911 | 3.763 | 29.626 | 150.467 | 3.82 | 273.982 | 3.481 | 30.2733 | 45.2233 | 149.3735 | 220.21 | 43.879 | 27.7007 | 23.4289 | 222.4235 | 304.8531 | 23.1496 | 324.3163 | 559.9478 | 290.4005 | 264.4777 | 155.7387 | 151.3733 | 315.2772 |  | 112.334 | 490.2754 | 445.8191 | 562.381 | 105.1045 | 269.4785
2019-09-19 22:00 | 34.341 | 40.746 | 16.465 | 383.534 | 59.318 | 153.962 | 150.39 | 3.789 | 30.563 | 150.874 | 3.882 | 274.264 | 3.539 | 30.8249 | 44.8718 | 148.9454 | 219.041 | 44.5075 | 28.5264 | 23.6114 | 222.9835 | 305.361 | 23.3193 | 326.4957 | 556.3741 | 290.1349 | 263.3255 | 155.2597 | 151.0036 | 315.5963 |  | 112.9862 | 489.5727 | 477.2942 | 564.2931 | 106.5163 | 268.4006
2019-09-19 23:00 | 32.609 | 39.181 | 16.707 | 368.896 | 58.468 | 145.885 | 146.012 | 3.291 | 23.209 | 147.003 | 3.421 | 271.039 | 3.167 | 20.101 | 46.5446 | 145.9958 | 212.2262 | 39.4179 | 24.7007 | 20.0823 | 214.7856 | 297.3661 | 19.8998 | 334.9142 | 568.2051 | 249.3306 | 253.8145 | 158.486 | 147.8212 | 306.2519 |  | 99.0843 | 494.1185 | 356.3248 | 561.4726 | 93.7729 | 236.5658
2019-09-20 | 30.354 | 37.346 | 17.104 | 231.684 | 61.355 | 141.172 | 142.891 | 2.917 | 2.957 | 148.382 | 3.638 | 267.168 | 3.37 | 18.9207 | 52.0716 | 141.3317 | 205.4167 | 0 | 13.7171 | 17.5336 | 208.2804 | 284.1905 | 17.3424 | 331.5507 | 549.2929 | 270.9132 | 193.6431 | 169.8936 | 144.7732 | 293.694 |  | 79.393 | 497.7778 | 475.0214 | 558.9406 | 73.8071 | 210.7255
2019-09-20 01:00 | 27.344 | 33.213 | 19.919 | 28.253 | 55.134 | 68.146 | 133.593 | 2.003 | 2.521 | 128.021 | 1.531 | 243.562 | 1.432 | 1.7687 | 2.3961 | 128.6773 | 146.1783 | 0 | 0 | 9.682 | 182.5243 | 246.2015 | 9.7622 | 269.7184 | 490.2457 | 19.7075 | 0 | 35.237 | 140.1769 | 267.1731 |  | 69.255 | 398.2796 | 434.7446 | 543.5311 | 69.0663 | 21.1427
2019-09-20 02:00 | 27.552 | 29.271 | 20.195 | 28.261 | 62.508 | 71.12 | 132.283 | 1.898 | 1.698 | 127.491 | 1.524 | 218.547 | 1.398 | 1.6599 | 2.1392 | 118.4392 | 141.5538 | 0 | 0 | 9.7045 | 182.5715 | 226.3753 | 9.8003 | 258.8622 | 468.2051 | 19.5434 | 0 | 33.6284 | 156.034 | 266.7392 |  | 68.9936 | 368.2997 | 420.0583 | 522.9402 | 68.7863 | 21.2532
2019-09-20 03:00 | 28.62 | 30.248 | 20.196 | 28.265 | 79.095 | 70.178 | 132.227 | 1.89 | 1.699 | 126.995 | 1.486 | 196.474 | 1.344 | 1.6686 | 2.105 | 109.304 | 138.2825 | 0 | 0 | 9.5287 | 181.9572 | 216.7126 | 9.6106 | 246.1263 | 442.4452 | 19.6345 | 0 | 33.9167 | 167.7343 | 268.6792 |  | 67.3784 | 345.8777 | 405.1478 | 504.9043 | 67.177 | 20.9368
2019-09-20 04:00 | 29.629 | 31.086 | 20.246 | 28.269 | 87.64 | 70.994 | 131.87 | 1.859 | 1.7 | 127.116 | 1.47 | 178.967 | 1.338 | 1.5699 | 2.0611 | 101.2586 | 135.104 | 0 | 0 | 9.3371 | 181.144 | 211.2916 | 9.4231 | 236.1228 | 416.2909 | 19.7179 | 0 | 33.6148 | 176.8107 | 268.7744 |  | 64.7982 | 328.5043 | 389.4108 | 489.2994 | 64.5733 | 21.3673
2019-09-20 05:00 | 30.584 | 31.925 | 20.244 | 28.273 | 92.726 | 74.996 | 131.507 | 1.828 | 1.701 | 127.784 | 1.521 | 166.284 | 1.39 | 1.6092 | 2.0366 | 94.1728 | 133.4449 | 0 | 0 | 9.1732 | 180.3901 | 208.3788 | 9.2612 | 228.1407 | 391.4765 | 19.8634 | 0 | 32.452 | 181.8128 | 266.2178 |  | 61.7599 | 314.7872 | 372.6294 | 475.2407 | 61.5312 | 20.9656
2019-09-20 06:00 | 31.421 | 32.724 | 20.26 | 28.278 | 96.359 | 79.898 | 131.127 | 1.797 | 1.702 | 128.992 | 1.617 | 157.988 | 1.497 | 1.6583 | 2.0269 | 87.9877 | 132.9475 | 0 | 0 | 9.0327 | 179.8001 | 206.6808 | 9.1206 | 220.1577 | 368.8679 | 20.0779 | 0 | 26.7571 | 183.6623 | 253.2106 |  | 58.315 | 304.3371 | 355.0304 | 462.3672 | 58.0673 | 21.3128
2019-09-20 07:00 | 32.082 | 33.28 | 20.264 | 28.282 | 99.18 | 85.611 | 130.728 | 1.765 | 1.319 | 131.488 | 1.825 | 153.489 | 1.704 | 1.9925 | 1.9829 | 82.0838 | 132.7831 | 0 | 0 | 8.9117 | 179.2905 | 205.3985 | 8.9996 | 214.6577 | 348.4124 | 20.1537 | 0 | 24.5193 | 184.1562 | 247.9501 |  | 54.4864 | 296.4957 | 337.5021 | 450.1038 | 54.294 | 20.6133
2019-09-20 08:00 | 32.692 | 33.844 | 20.198 | 28.285 | 101.997 | 93.353 | 130.378 | 1.735 | 0.761 | 133.842 | 2.052 | 151.934 | 1.925 | 1.1399 | 1.9389 | 76.7679 | 132.9964 | 0 | 0 | 8.7945 | 178.7779 | 204.0133 | 8.8824 | 210.4907 | 329.8701 | 19.5289 | 0 | 22.8021 | 184.2783 | 243.3831 |  | 50.5606 | 289.9776 | 319.3385 | 438.3033 | 50.2449 | 20.6626
2019-09-20 09:00 | 33.285 | 34.435 | 20.225 | 28.288 | 104.453 | 97.923 | 129.994 | 1.703 | 0.762 | 135.865 | 2.238 | 152.197 | 2.087 | 0 | 1.8999 | 72.1414 | 133.326 | 0 | 0 | 8.6772 | 178.3028 | 202.3527 | 8.7652 | 205.5572 | 313.4035 | 18.9856 | 5.2303 | 21.4183 | 184.3712 | 239.1583 |  | 46.3335 | 283.8817 | 302.248 | 426.7305 | 46.0976 | 19.7588
2019-09-20 10:00 | 33.796 | 34.525 | 20.185 | 28.291 | 107.224 | 100.306 | 129.47 | 1.662 | 1.319 | 137.766 | 2.407 | 152.72 | 2.274 | 0.86309 | 1.8657 | 68.3776 | 133.6557 | 0 | 0 | 8.5364 | 177.6527 | 200.2081 | 8.6219 | 202.0942 | 299.0202 | 19.148 | 0 | 19.9751 | 184.2983 | 234.9105 |  | 41.2196 | 281.9594 | 290.3368 | 415.3214 | 40.8396 | 18.7202
2019-09-20 11:00 | 33.992 | 37.131 | 0.011 | 28.292 | 109.66 | 103.198 | 128.938 | 1.619 | 1.523 | 139.197 | 2.57 | 150.758 | 2.43 | 1.244 | 1.8266 | 64.7228 | 133.93 | 0 | 0 | 8.3663 | 176.9478 | 197.3112 | 8.4667 | 198.5623 | 286.3112 | 19.9351 | 0 | 18.233 | 183.8763 | 229.6084 |  | 35.1921 | 273.1223 | 281.3097 | 404.4641 | 34.8031 | 17.785
2019-09-20 12:00 | 33.894 | 36.289 | 0.015 | 28.293 | 111.749 | 105.71 | 128.37 | 1.575 | 1.522 | 141.006 | 2.71 | 152.061 | 2.582 | 1.559 | 1.7778 | 61.6991 | 134.3248 | 0 | 0 | 8.1905 | 176.1111 | 193.545 | 8.2784 | 194.1876 | 274.6706 | 19.4842 | 0 | 16.4743 | 183.0244 | 224.127 |  | 31.657 | 264.5251 | 273.597 | 393.8224 | 31.2879 | 17.3511
2019-09-20 13:00 | 33.753 | 34.54 | 20.35 | 28.294 | 114.204 | 108.739 | 127.719 | 1.526 | 1.315 | 142.125 | 2.863 | 151.036 | 2.715 | 1.8459 | 1.7436 | 58.9146 | 134.4046 | 0 | 0 | 7.9901 | 175.123 | 189.9749 | 8.0702 | 189.935 | 264.1203 | 20.3322 | 0 | 14.6598 | 182.3657 | 218.0955 |  | 28.1658 | 256.8687 | 266.5807 | 383.4783 | 27.7889 | 15.8829
2019-09-20 14:00 | 34.685 | 35.872 | 20.381 | 28.294 | 117.011 | 111.458 | 127.099 | 1.477 | 1.071 | 143.578 | 3 | 146.388 | 2.862 | 2.4872 | 1.7045 | 56.5568 | 134.5063 | 0 | 0 | 7.7037 | 173.7613 | 186.2499 | 7.7952 | 186.3172 | 254.2652 | 20.2633 | 0 | 11.4502 | 183.9252 | 209.0102 |  | 24.4519 | 254.9422 | 260.0196 | 373.4143 | 24.1265 | 15.3959
2019-09-20 15:00 | 36.055 | 28.655 | 0.276 | 28.294 | 119.073 | 114.03 | 126.53 | 1.433 | 1.069 | 144.77 | 3.136 | 144.536 | 2.999 | 1.9237 | 1.6557 | 54.4404 | 134.127 | 0 | 0 | 7.3049 | 171.8271 | 181.6251 | 7.3917 | 182.2007 | 245.0795 | 20.0245 | 0 | 10.3721 | 187.0024 | 200.0145 |  | 21.3887 | 244.0522 | 254.2976 | 364.0585 | 20.9574 | 14.5652
2019-09-20 16:00 | 36.334 | 32.192 | 0.005 | 28.293 | 121.026 | 116.538 | 125.987 | 1.394 | 0.755 | 144.844 | 3.151 | 144.495 | 3.017 | 1.6731 | 1.6215 | 52.4868 | 133.1347 | 0 | 0 | 6.9548 | 170.0168 | 177.1228 | 7.0423 | 178.0452 | 236.8482 | 18.8841 | 0 | 9.8603 | 187.3355 | 196.1689 |  | 19.4982 | 237.1235 | 248.3692 | 354.8087 | 19.0641 | 13.2171
2019-09-20 17:00 | 36.264 | 31.928 | 0 | 28.291 | 126.201 | 119.3 | 125.507 | 1.361 | 0 | 144.959 | 3.159 | 144.567 | 3.018 | 1.937 | 1.5824 | 50.5332 | 131.7185 | 0 | 0 | 6.5924 | 168.1214 | 174.4737 | 6.6891 | 174.6347 | 229.3736 | 18.6387 | 5.2271 | 9.0861 | 185.2641 | 192.3468 |  | 17.7933 | 231.4545 | 242.7351 | 345.9341 | 17.3393 | 13.4016
2019-09-20 18:00 | 36.082 | 30.786 | 0 | 24.125 | 127.394 | 121.695 | 125.067 | 1.327 | 0 | 144.987 | 3.179 | 144.567 | 3.022 | 1.9378 | 1.5482 | 48.604 | 130.2046 | 0 | 0 | 6.2156 | 166.0413 | 171.833 | 6.3082 | 171.7836 | 222.5597 | 18.3207 | 9.0643 | 8.5211 | 183.5686 | 188.8085 |  | 16.3303 | 225.8937 | 237.0188 | 337.3044 | 15.8797 | 12.9027
2019-09-20 19:00 | 35.879 | 29.653 | 0 | 25.586 | 128.244 | 122.981 | 124.622 | 1.295 | 0 | 145.039 | 3.163 | 144.419 | 3.027 | 1.9361 | 1.5238 | 46.9434 | 128.6214 | 0 | 0 | 5.7711 | 163.5645 | 168.5831 | 5.8897 | 168.9416 | 216.6439 | 17.8748 | 9.0751 | 7.9145 | 181.6439 | 185.4795 |  | 14.9978 | 220.6066 | 231.4103 | 329.0327 | 14.543 | 12.7727
2019-09-20 20:00 | 35.66 | 28.879 | 0 | 24.118 | 129.387 | 122.3 | 124.171 | 1.263 | 0 | 144.463 | 3.13 | 144.076 | 2.971 | 2.1508 | 1.4994 | 45.2991 | 127.3736 | 0 | 0 | 5.4415 | 161.4888 | 164.1375 | 5.5237 | 165.4538 | 211.0409 | 17.5405 | 5.2472 | 7.4183 | 179.3292 | 182.6809 |  | 13.8158 | 215.7265 | 226.0887 | 321.0336 | 13.3446 | 11.9853
2019-09-20 21:00 | 35.399 | 28.293 | 0 | 28.27 | 130.041 | 124.627 | 123.716 | 1.233 | 1.062 | 143.999 | 3.047 | 143.611 | 2.929 | 2.5631 | 1.475 | 43.8421 | 127.055 | 0 | 0 | 5.0568 | 159.0629 | 158.4903 | 5.1547 | 162.4227 | 205.8364 | 17.1163 | 5.2535 | 6.8727 | 176.9307 | 180.0159 |  | 12.75 | 211.1577 | 220.7635 | 313.2847 | 12.2853 | 11.5554
2019-09-20 22:00 | 35.156 | 27.861 | 0 | 28.253 | 130.159 | 125.799 | 123.375 | 1.209 | 1.297 | 143.414 | 2.991 | 142.975 | 2.85 | 2.1261 | 1.4359 | 42.4583 | 126.6703 | 0 | 0 | 4.7431 | 157.0021 | 156.0265 | 4.8423 | 159.5827 | 200.9487 | 16.7452 | 0 | 6.3804 | 175.1116 | 177.3558 |  | 11.7879 | 206.6978 | 215.6676 | 305.8594 | 11.2899 | 11.1362
2019-09-20 23:00 | 34.945 | 27.51 | 0 | 28.235 | 130.159 | 126.877 | 123.145 | 1.193 | 1.668 | 142.844 | 2.924 | 142.439 | 2.816 | 2.1137 | 1.4164 | 40.9198 | 126.1026 | 0 | 0 | 4.4585 | 155.0597 | 154.0029 | 4.5624 | 157.0818 | 196.2511 | 16.4113 | 0 | 5.892 | 172.8359 | 174.8696 |  | 10.9059 | 202.4859 | 210.7482 | 298.6734 | 10.393 | 10.4306
2019-09-21 | 34.696 | 27.146 | 0 | 28.217 | 130.163 | 127.567 | 122.97 | 1.182 | 1.826 | 142.297 | 2.863 | 141.877 | 2.731 | 2.0913 | 1.4164 | 39.6337 | 125.8132 | 0 | 0 | 4.2054 | 153.4076 | 152.1346 | 4.3176 | 154.8168 | 192.1098 | 16.1187 | 0 | 5.5179 | 168.398 | 172.5429 |  | 10.0952 | 198.3931 | 206.0774 | 291.7646 | 9.5724 | 10.3667
2019-09-21 01:00 | 34.424 | 26.701 | 0 | 28.199 | 130.281 | 127.836 | 122.826 | 1.172 | 2.108 | 141.685 | 2.792 | 141.217 | 2.663 | 2.6242 | 1.4164 | 38.2011 | 124.7656 | 0 | 0 | 3.9958 | 151.6926 | 150.2787 | 4.0961 | 152.5305 | 188.0456 | 15.8313 | 0 | 4.923 | 163.8344 | 170.4188 |  | 9.3626 | 194.3923 | 201.6001 | 285.0614 | 8.8342 | 9.9985
2019-09-21 02:00 | 34.159 | 26.318 | 0 | 28.18 | 130.277 | 128.103 | 122.661 | 1.157 | 2.107 | 140.964 | 2.718 | 140.46 | 2.588 | 2.053 | 1.3871 | 37.1022 | 123.7289 | 0 | 0 | 3.76 | 149.9443 | 148.5128 | 3.8677 | 150.6532 | 184.1433 | 15.5222 | 0 | 4.5411 | 160.6456 | 168.0806 |  | 8.7061 | 190.6637 | 197.3087 | 278.6877 | 8.135 | 9.6838
2019-09-21 03:00 | 33.854 | 25.94 | 0 | 28.16 | 130.153 | 128.47 | 122.52 | 1.149 | 2.107 | 140.2 | 2.638 | 139.604 | 2.505 | 2.0348 | 1.3675 | 35.7428 | 122.5385 | 0 | 0 | 3.559 | 148.298 | 146.7546 | 3.6541 | 148.6783 | 180.5462 | 15.2633 | 0 | 4.232 | 157.8598 | 165.7133 |  | 8.0863 | 187.0024 | 193.1297 | 272.4843 | 7.479 | 9.3929
2019-09-21 04:00 | 33.634 | 25.494 | 0 | 28.141 | 129.969 | 128.883 | 122.33 | 1.137 | 1.971 | 139.346 | 2.555 | 138.725 | 2.417 | 2.0037 | 1.3529 | 34.4811 | 121.5275 | 0 | 0 | 3.3695 | 146.6378 | 145.0864 | 3.4504 | 146.9566 | 177.0319 | 15.0291 | 0 | 3.8696 | 155.2081 | 163.3655 |  | 7.5031 | 183.2892 | 189.1605 | 266.5421 | 6.9012 | 8.8607
2019-09-21 05:00 | 33.374 | 25.081 | 0 | 28.125 | 129.782 | 129.325 | 122.135 | 1.126 | 1.665 | 138.387 | 2.457 | 137.846 | 2.324 | 2.3416 | 1.3431 | 33.3089 | 120.2088 | 0 | 0 | 3.1587 | 145.2211 | 143.5159 | 3.3225 | 145.3694 | 173.679 | 14.763 | 0 | 3.6176 | 152.5235 | 161.2553 |  | 6.9593 | 179.8671 | 185.3196 | 260.8384 | 6.3891 | 8.7972
2019-09-21 06:00 | 33.122 | 24.7 | 0 | 28.11 | 129.475 | 129.477 | 121.947 | 1.113 | 1.665 | 137.372 | 2.36 | 136.672 | 2.227 | 1.9424 | 1.3431 | 32.153 | 119.0183 | 0 | 0 | 2.956 | 143.2792 | 141.6828 | 3.082 | 143.428 | 170.4312 | 14.414 | 0 | 3.3734 | 150.0201 | 159.2853 |  | 6.4917 | 176.307 | 180.7036 | 255.1839 | 5.8669 | 8.5111
2019-09-21 07:00 | 32.882 | 24.399 | 0 | 28.097 | 129.109 | 129.236 | 121.808 | 1.103 | 1.665 | 136.406 | 2.262 | 135.623 | 2.133 | 2.4176 | 1.3431 | 31.1762 | 117.7802 | 0 | 0 | 2.7977 | 141.5808 | 140.1872 | 2.8927 | 141.7063 | 167.3808 | 14.1823 | 0 | 3.1863 | 147.5376 | 157.3246 |  | 6.1225 | 172.6211 | 177.1511 | 247.0653 | 5.5378 | 7.6584
2019-09-21 08:00 | 32.622 | 24.234 | 0 | 28.085 | 128.74 | 128.749 | 121.692 | 1.095 | 1.665 | 135.312 | 2.168 | 134.573 | 2.034 | 1.8828 | 1.3431 | 30.2239 | 116.5018 | 0 | 0 | 2.5857 | 139.5596 | 137.9762 | 2.6989 | 139.6764 | 164.3761 | 13.9851 | 0 | 2.8889 | 145.3217 | 155.4823 |  | 5.7196 | 169.2023 | 174.0898 | 238.6641 | 5.0772 | 7.9926
2019-09-21 09:00 | 32.378 | 24.245 | 0 | 28.073 | 128.309 | 128.186 | 121.564 | 1.087 | 1.489 | 134.272 | 2.071 | 133.498 | 1.946 | 2.0325 | 1.3284 | 29.5564 | 115.6154 | 0 | 0 | 2.3497 | 137.336 | 135.5824 | 2.456 | 137.3901 | 161.3979 | 13.5741 | 0 | 2.6979 | 143.1237 | 153.6684 |  | 5.3195 | 165.839 | 170.9038 | 229.9335 | 4.6906 | 7.8173
2019-09-21 10:00 | 32.15 | 24.432 | 0 | 28.063 | 127.761 | 127.721 | 121.158 | 1.065 | 1.29 | 133.199 | 1.976 | 132.424 | 1.845 | 1.9974 | 1.2894 | 29.0924 | 114.8388 | 0 | 0 | 2.1845 | 135.3838 | 133.6177 | 2.274 | 135.1587 | 158.6895 | 12.9884 | 0 | 2.5719 | 141.113 | 151.8125 |  | 4.956 | 162.9516 | 167.9223 | 220.6963 | 4.339 | 7.5747
2019-09-21 11:00 | 31.886 | 24.706 | 0 | 28.053 | 127.273 | 127.26 | 120.96 | 1.053 | 0.745 | 132.184 | 1.883 | 131.276 | 1.755 | 1.7947 | 1.2698 | 28.9052 | 114.1355 | 0 | 0 | 2.0802 | 134.1752 | 132.1663 | 2.1752 | 133.4035 | 156.2241 | 12.212 | 0 | 2.3927 | 139.0666 | 150.0678 |  | 4.6264 | 160.198 | 165.0181 | 211.3867 | 3.9914 | 7.3219
2019-09-21 12:00 | 31.692 | 25.048 | 0 | 28.044 | 126.785 | 126.624 | 120.985 | 1.05 | 0.745 | 131.133 | 1.794 | 130.03 | 1.66 | 1.3685 | 1.2698 | 28.7912 | 113.4396 | 0 | 0 | 1.947 | 133.1344 | 130.7478 | 2.0277 | 131.8162 | 153.7322 | 12.3965 | 0 | 2.3238 | 137.0608 | 148.3517 |  | 4.3024 | 157.3476 | 162.151 | 202.4556 | 3.683 | 7.3235
2019-09-21 13:00 | 31.389 | 25.45 | 0 | 28.036 | 126.261 | 126.031 | 120.867 | 1.043 | 0 | 130.052 | 1.702 | 128.834 | 1.566 | 2.0588 | 1.2698 | 28.4965 | 113.1722 | 0 | 0 | 1.8832 | 131.2882 | 129.1244 | 1.9541 | 130.1404 | 151.1681 | 12.2054 | 0 | 2.2056 | 135.1924 | 146.7047 |  | 4.0488 | 154.9729 | 159.3186 | 194.1677 | 3.4095 | 6.9344
2019-09-21 14:00 | 29.138 | 29.128 | 19.524 | 185.205 | 56.618 | 123.531 | 118.669 | 0.939 | 0 | 126.23 | 1.41 | 124.975 | 1.275 | 1.949 | 54.2661 | 110.0576 | 132.02 | 0 | 0 | 1.6902 | 131.6873 | 129.4587 | 1.9522 | 128.6966 | 148.9003 | 12.4125 | 157.2777 | 176.6331 | 115.9273 | 145.0862 |  | 3.7862 | 152.6159 | 156.5373 | 186.6561 | 3.0847 | 6.6049
2019-09-21 15:00 | 22.572 | 22.798 | 20.45 | 28.388 | 76.328 | 90.916 | 122.555 | 1.152 | 11.856 | 108.623 | 0.382 | 130.319 | 0.23 | 1.4033 | 54.5748 | 120.5309 | 122.4949 | 0 | 2.2246 | 1.1225 | 121.0519 | 136.8096 | 1.2022 | 135.306 | 149.7721 | 10.561 | 9.3334 | 178.8093 | 124.142 | 146.1752 |  | 4.3194 | 151.4256 | 154.3275 | 147.4743 | 3.0965 | 7.0808
2019-09-21 16:00 | 27.889 | 35.351 | 17.424 | 226.9 | 65.258 | 149.651 | 146.691 | 3.368 | 27.766 | 146.606 | 3.351 | 258.115 | 3.162 | 16.0878 | 53.8462 | 146.2597 | 200.2672 | 16.9444 | 16.0884 | 14.1385 | 198.24 | 278.6391 | 13.9162 | 302.1978 | 493.57 | 93.5482 | 142.4426 | 172.8327 | 149.797 | 289.2275 |  | 71.5437 | 457.6383 | 383.9683 | 490.1545 | 69.2357 | 126.5201
2019-09-21 17:00 | 28.686 | 36.251 | 17.296 | 301.538 | 57.794 | 141.924 | 142.495 | 2.915 | 14.409 | 146.724 | 3.383 | 267.672 | 3.159 | 16.9655 | 48.8903 | 142.4684 | 208.3804 | 26.2078 | 23.605 | 18.2143 | 209.9308 | 290.0556 | 18.1587 | 335.9091 | 578.4615 | 227.2817 | 219.0524 | 164.7694 | 144.8066 | 298.741 |  | 91.4483 | 497.0712 | 341.0537 | 561.8331 | 86.606 | 218.9895
2019-09-21 18:00 | 29.322 | 36.787 | 17.391 | 303.573 | 58.784 | 141.038 | 141.323 | 2.765 | 8.688 | 147.037 | 3.403 | 270.253 | 3.211 | 16.3479 | 48.7589 | 141.4012 | 209.3724 | 27.0263 | 23.1833 | 18.6893 | 211.121 | 292.9214 | 18.6618 | 341.5379 | 575.9328 | 233.1056 | 221.9823 | 165.9133 | 143.0108 | 300.9976 |  | 93.2534 | 495.9511 | 343.9587 | 561.2345 | 88.9966 | 223.2965
2019-09-21 19:00 | 30.909 | 37.32 | 16.624 | 361.226 | 55.689 | 146.868 | 147.209 | 3.396 | 24.391 | 147.8 | 3.485 | 273.351 | 3.164 | 26.1501 | 47.0867 | 146.1718 | 214.0025 | 40.08 | 28.3866 | 21.3517 | 217.1649 | 298.6017 | 21.1565 | 325.9897 | 564.8958 | 267.3933 | 231.292 | 161.3431 | 147.4054 | 307.3268 |  | 103.9081 | 496.2505 | 427.2182 | 560.5034 | 97.3932 | 248.1911
2019-09-21 20:00 | 31.742 | 38.354 | 16.392 | 392.541 | 56.654 | 153.471 | 149.97 | 3.804 | 32.873 | 150.529 | 3.843 | 274.35 | 3.501 | 30.5771 | 44.5133 | 149.4522 | 219.7906 | 44.5939 | 28.8264 | 23.672 | 222.7843 | 305.3762 | 23.3824 | 324.7191 | 558.6411 | 292.4612 | 269.6681 | 154.1781 | 151.4213 | 315.39 |  | 113.3922 | 490.4331 | 465.9758 | 563.3105 | 106.7644 | 270.676
2019-09-21 21:00 | 31.572 | 38.076 | 16.451 | 392.937 | 56.769 | 153.796 | 149.378 | 3.622 | 30.631 | 150.685 | 3.858 | 274.835 | 3.513 | 30.1116 | 44.6907 | 148.3891 | 219.9551 | 44.366 | 28.7257 | 23.7604 | 223.0062 | 305.641 | 23.4649 | 325.0895 | 558.282 | 293.4764 | 271.9845 | 153.6933 | 150.6797 | 315.7021 |  | 113.8152 | 489.9649 | 461.9706 | 563.473 | 107.1746 | 272.0541
2019-09-21 22:00 | 31.192 | 37.552 | 16.385 | 388.403 | 56.838 | 154.076 | 149.228 | 3.667 | 31.252 | 150.761 | 3.874 | 275.132 | 3.532 | 30.5665 | 44.8845 | 148.963 | 220.4158 | 42.7701 | 28.3863 | 23.8549 | 223.1524 | 305.7702 | 23.532 | 324.5187 | 557.718 | 294.5603 | 267.634 | 154.322 | 151.1676 | 316.0345 |  | 113.9772 | 489.3428 | 464.7769 | 563.4135 | 107.2397 | 272
2019-09-21 23:00 | 30.646 | 37.597 | 16.35 | 390.734 | 55.967 | 153.479 | 150.049 | 3.768 | 30.961 | 150.437 | 3.83 | 273.51 | 3.473 | 30.5862 | 44.4597 | 147.761 | 219.3061 | 43.5038 | 28.6876 | 23.779 | 222.6313 | 304.1395 | 23.355 | 325.8187 | 560.5529 | 294.4571 | 265.4343 | 153.7938 | 149.8939 | 314.537 |  | 113.431 | 491.8911 | 467.2551 | 565.4762 | 106.6642 | 272.0807
2019-09-22 | 28.353 | 36.034 | 17.391 | 292.734 | 57.169 | 140.996 | 141.688 | 2.737 | 14.92 | 146.976 | 3.397 | 271.01 | 3.164 | 15.8627 | 49.1314 | 141.7048 | 210.1028 | 25.7825 | 22.3542 | 18.5722 | 211.123 | 292.9661 | 18.4916 | 340.8585 | 577.9942 | 228.3988 | 215.6976 | 165.4413 | 143.3504 | 300.7154 |  | 92.4912 | 496.1083 | 338.4615 | 564.0012 | 87.4751 | 219.454
2019-09-22 01:00 | 28.384 | 36.058 | 17.326 | 315.712 | 57.414 | 140.011 | 142.21 | 2.764 | 19.525 | 147.086 | 3.467 | 272.163 | 3.172 | 17.3176 | 49.2096 | 140.7967 | 210.7034 | 27.522 | 22.5751 | 19.1922 | 212.3502 | 295.2388 | 19.1068 | 339.8525 | 573.797 | 238.4244 | 222.1831 | 165.68 | 143.4354 | 302.8129 |  | 95.2471 | 494.6581 | 345.0031 | 562.8654 | 90.1151 | 227.7902
2019-09-22 02:00 | 28.724 | 36.057 | 17.229 | 306.851 | 57.08 | 143.13 | 145.912 | 3.188 | 24.761 | 147.599 | 3.47 | 271.554 | 3.19 | 20.6127 | 48.9169 | 144.407 | 213.2444 | 27.9642 | 24.1474 | 19.9993 | 214.2491 | 296.2613 | 19.8578 | 332.4786 | 568.6217 | 246.7716 | 221.2935 | 164.6013 | 146.7564 | 305.5198 |  | 98.42 | 494.9054 | 374.6749 | 564.7375 | 92.0908 | 232.3742
2019-09-22 03:00 | 28.401 | 35.92 | 17.416 | 292.74 | 56.716 | 141.057 | 143.71 | 2.972 | 21.926 | 147.013 | 3.401 | 271.033 | 3.197 | 19.9376 | 49.418 | 142.8288 | 212.0391 | 25.6838 | 22.2848 | 19.199 | 212.6168 | 293.9277 | 19.0693 | 337.2711 | 575.0601 | 239.6441 | 204.2855 | 166.3239 | 145.7382 | 302.4319 |  | 94.7802 | 497.3699 | 369.2857 | 562.295 | 89.9012 | 226.7976
2019-09-22 04:00 | 27.848 | 35.047 | 17.204 | 316.769 | 55.842 | 140.043 | 141.836 | 2.769 | 19.908 | 146.675 | 3.395 | 270.815 | 3.164 | 17.2943 | 48.5215 | 141.0159 | 210.8242 | 27.3892 | 22.2018 | 19.1442 | 212.2751 | 292.3028 | 19.0429 | 340.6299 | 577.7987 | 238.3894 | 227.9416 | 164.1521 | 143.3886 | 301.1381 |  | 95.0427 | 498.4877 | 347.7088 | 564.7538 | 89.9048 | 227.0939
2019-09-22 05:00 | 27.589 | 34.988 | 17.19 | 305.586 | 56.233 | 141.243 | 143.557 | 2.975 | 17.329 | 146.743 | 3.407 | 270.395 | 3.158 | 18.5462 | 48.5907 | 142.1764 | 210.5914 | 26.7958 | 22.8448 | 19.2887 | 212.5669 | 293.6252 | 19.1864 | 338.2968 | 578.9952 | 241.7297 | 227.7871 | 163.8872 | 144.2956 | 301.1583 |  | 95.6448 | 497.5862 | 354.0767 | 563.2886 | 90.5788 | 229.5233
2019-09-22 06:00 | 27.959 | 35.325 | 17.287 | 303.701 | 56.072 | 142.509 | 143.979 | 3.006 | 18.329 | 146.993 | 3.399 | 270.58 | 3.176 | 18.1355 | 48.6272 | 142.5988 | 211.8089 | 28.857 | 22.2374 | 19.1603 | 212.12 | 294.1061 | 19.0343 | 339.5552 | 576.9793 | 239.1932 | 223.2731 | 164.3281 | 144.979 | 302.994 |  | 94.7631 | 496.9285 | 351.451 | 562.8344 | 89.9258 | 226.6908
2019-09-22 07:00 | 27.955 | 35.314 | 17.376 | 298.356 | 56.451 | 139.131 | 141.41 | 2.719 | 19.172 | 146.873 | 3.364 | 270.372 | 3.17 | 16.4271 | 49.1299 | 140.6702 | 209.4762 | 23.5713 | 22.9278 | 18.4134 | 210.5196 | 291.8505 | 18.3104 | 341.6076 | 577.3143 | 229.9128 | 216.4104 | 165.5471 | 142.605 | 299.0387 |  | 91.9075 | 496.4046 | 340.0142 | 564.464 | 87.2306 | 219.7118
2019-09-22 08:00 | 28.197 | 35.543 | 17.286 | 292.642 | 57.692 | 141.104 | 142.751 | 2.915 | 19.408 | 146.941 | 3.392 | 271.105 | 3.21 | 18.1042 | 48.86 | 141.1648 | 210.353 | 24.4842 | 23.7909 | 19.1281 | 212.0216 | 292.7181 | 18.9452 | 339.8611 | 576.4255 | 238.3495 | 216.1152 | 164.4895 | 143.4626 | 301.1688 |  | 94.8613 | 494.7066 | 343.5429 | 562.4107 | 89.9288 | 227.3993
2019-09-22 09:00 | 30.588 | 37.419 | 16.43 | 389.282 | 57.321 | 152.539 | 148.742 | 3.598 | 31.322 | 150.271 | 3.805 | 274.209 | 3.462 | 29.7922 | 45.4579 | 146.31 | 218.8041 | 43.4356 | 29.5773 | 23.2222 | 222.121 | 301.5205 | 23.1336 | 325.0579 | 558.3349 | 289.7363 | 267.3672 | 155.447 | 148.9502 | 314.4509 |  | 112.5275 | 491.655 | 445.5471 | 560.9832 | 106.0806 | 269.6828
2019-09-22 10:00 | 29.81 | 37.138 | 17.575 | 282.191 | 57.667 | 144.864 | 145.198 | 3.12 | 25.51 | 148.209 | 3.541 | 272.772 | 3.293 | 24.1797 | 50.1099 | 145.8206 | 212.1734 | 21.7757 | 26.626 | 21.0644 | 217.0705 | 299.4899 | 20.9133 | 328.1288 | 564.9705 | 259.8694 | 195.9901 | 166.7222 | 147.4564 | 309.7436 |  | 102.6169 | 491.3091 | 433.402 | 559.5605 | 96.2865 | 242.0525
2019-09-22 11:00 | 30.204 | 37.344 | 16.904 | 345.795 | 57.17 | 149.104 | 146.574 | 3.348 | 29.096 | 148.474 | 3.617 | 272.821 | 3.291 | 26.9448 | 47.4237 | 146.693 | 216.2124 | 39.168 | 27.3226 | 21.6132 | 218.0053 | 300.6962 | 21.3485 | 323.8485 | 561.0256 | 266.8605 | 226.209 | 162.9121 | 148.3435 | 310.8247 |  | 104.009 | 492.2313 | 436.1761 | 564.6199 | 97.6947 | 247.7518
2019-09-22 12:00 | 29.973 | 38.173 | 17.299 | 299.991 | 60.928 | 145.905 | 144.699 | 3.066 | 22.192 | 148.018 | 3.502 | 272.674 | 3.224 | 24.1563 | 48.2121 | 143.9771 | 214.13 | 31.7799 | 24.9485 | 20.3537 | 215.1403 | 296.6884 | 20.1719 | 324.9984 | 569.898 | 252.155 | 227.6429 | 162.9833 | 145.746 | 306.6089 |  | 98.8645 | 495.1282 | 407.967 | 564.6602 | 93.1087 | 234.8731
2019-09-22 13:00 | 30.026 | 37.145 | 16.806 | 351.55 | 57.474 | 148.185 | 146.465 | 3.376 | 27.831 | 148.373 | 3.545 | 272.479 | 3.231 | 25.8799 | 48.1685 | 146.0171 | 215.9133 | 35.8124 | 27.541 | 21.5771 | 218.3132 | 300.2899 | 21.365 | 324.3247 | 562.6596 | 266.2453 | 217.8476 | 164.3468 | 148.0383 | 310.6647 |  | 104.3086 | 492.7009 | 423.547 | 562.672 | 98.3252 | 248.3927
2019-09-22 14:00 | 30.552 | 37.288 | 16.593 | 374.349 | 56.66 | 145.28 | 146.198 | 3.332 | 26.051 | 147.117 | 3.459 | 272.088 | 3.197 | 20.4952 | 46.0256 | 146.1897 | 213.0108 | 38.7664 | 24.9158 | 20.591 | 216.5699 | 298.5104 | 20.4354 | 335.8567 | 569.1364 | 255.2435 | 258.7241 | 157.1429 | 148.5226 | 307.0085 |  | 101.6606 | 494.3262 | 356.7725 | 564.7916 | 95.9902 | 242.4207
2019-09-22 15:00 | 30.612 | 38.057 | 16.96 | 333.598 | 57.542 | 146.446 | 146.958 | 3.433 | 23.46 | 147.994 | 3.467 | 271.355 | 3.212 | 23.54 | 48.3517 | 146.5885 | 214.7971 | 31.0376 | 26.4253 | 20.7647 | 216.4718 | 296.8363 | 20.546 | 327.118 | 568.697 | 258.2991 | 225.4393 | 163.2479 | 148.1588 | 305.9722 |  | 101.6548 | 494.188 | 398.9907 | 562.6577 | 95.6793 | 242.2684
2019-09-22 16:00 | 29.995 | 37.489 | 16.864 | 358.202 | 57.356 | 146.551 | 147.908 | 3.504 | 22.163 | 147.649 | 3.43 | 270.232 | 3.174 | 23.9277 | 47.4286 | 145.4407 | 214.4379 | 37.1406 | 26.4949 | 20.8032 | 216.8171 | 296.2842 | 20.8164 | 327.542 | 566.9985 | 259.8035 | 234.2905 | 161.6402 | 148.5051 | 307.1489 |  | 102.0596 | 493.1624 | 401.3187 | 563.7448 | 95.974 | 243.7076
2019-09-22 17:00 | 30.19 | 37.836 | 17.37 | 285.462 | 58.332 | 141.676 | 143.197 | 2.92 | 13.909 | 146.976 | 3.39 | 270.232 | 3.168 | 17.7473 | 49.1538 | 143.0818 | 210.8701 | 26.91 | 22.0173 | 18.6851 | 211.2019 | 293.8032 | 18.5805 | 342.9483 | 577.2346 | 233.1671 | 217.7195 | 164.5573 | 144.7111 | 300.8266 |  | 93.1693 | 497.5034 | 342.3889 | 563.4412 | 88.0944 | 223.4068
2019-09-22 18:00 | 31.234 | 38.524 | 17.017 | 330.742 | 58.436 | 148.611 | 149.004 | 3.612 | 25.453 | 148.405 | 3.603 | 271.013 | 3.309 | 26.4063 | 48.2865 | 146.1945 | 215.1534 | 36.3376 | 26.8465 | 21.6504 | 218.2789 | 299.9486 | 21.3626 | 324.9695 | 564.7349 | 267.8988 | 231.9813 | 162.8205 | 148.586 | 310.3958 |  | 104.2181 | 493.7209 | 422.3191 | 563.7302 | 98.6135 | 250.2491
2019-09-22 19:00 | 31.615 | 38.242 | 16.989 | 351.849 | 58.139 | 147.026 | 147.758 | 3.534 | 25.208 | 148.362 | 3.482 | 272.3 | 3.173 | 25.7081 | 47.79 | 147.1062 | 214.8626 | 37.4371 | 27.3164 | 21.2676 | 217.0775 | 299.5095 | 21.024 | 326.1405 | 565.6197 | 264.2311 | 226.0939 | 163.0647 | 149.5572 | 309.3184 |  | 102.7993 | 494.1539 | 418.309 | 561.4973 | 97.4117 | 246.1263
2019-09-22 20:00 | 32.8 | 39.68 | 16.475 | 387.587 | 58.446 | 153.734 | 149.264 | 3.646 | 33.979 | 150.558 | 3.83 | 274.266 | 3.502 | 30.2421 | 44.9021 | 148.591 | 220.0641 | 42.9672 | 28.382 | 23.5851 | 222.6254 | 305.0598 | 23.2795 | 324.8345 | 558.3011 | 291.8996 | 266.7577 | 154.7555 | 150.7143 | 315.2593 |  | 112.9025 | 489.9146 | 462.0534 | 562.4184 | 106.1058 | 269.6979
2019-09-22 21:00 | 32.787 | 39.462 | 16.416 | 387.485 | 58.511 | 153.208 | 148.501 | 3.636 | 31.372 | 150.269 | 3.786 | 274.357 | 3.467 | 30.2896 | 45.0849 | 147.5556 | 219.2033 | 44.1458 | 28.4158 | 23.566 | 222.2155 | 304.4944 | 23.2174 | 324.8603 | 559.2755 | 292.8097 | 269.733 | 155.0061 | 149.5838 | 314.9857 |  | 112.6573 | 490.4939 | 462.359 | 564.1376 | 106.1076 | 269.6382
2019-09-22 22:00 | 31.305 | 38.172 | 16.953 | 351.889 | 59.551 | 145.654 | 145.706 | 3.243 | 21.728 | 147.311 | 3.447 | 272.279 | 3.196 | 21.0886 | 47.0452 | 145.3562 | 213.731 | 36.5588 | 24.7588 | 20.5211 | 215.9361 | 298.2039 | 20.3426 | 330.0276 | 566.8968 | 253.687 | 236.3647 | 161.7827 | 147.4451 | 307.5858 |  | 100.6049 | 493.7699 | 369.7558 | 561.5132 | 94.68 | 240.1012
2019-09-22 23:00 | 30.126 | 37.607 | 17.269 | 309.281 | 58.439 | 141.601 | 143.725 | 2.989 | 19.297 | 146.77 | 3.421 | 270.409 | 3.212 | 17.2787 | 48.6918 | 143.1709 | 210.0251 | 26.9085 | 21.7644 | 18.914 | 212.5092 | 294.4976 | 19.0155 | 338.8302 | 575.9835 | 235.082 | 224.0725 | 163.9139 | 145.6451 | 302.9284 |  | 94.0726 | 497.4374 | 350.8181 | 564.0294 | 88.3914 | 223.2787
2019-09-23 | 30.118 | 37.937 | 17.281 | 300.038 | 58.662 | 142.286 | 145.134 | 3.212 | 27.058 | 147.648 | 3.494 | 270.475 | 3.167 | 21.4334 | 49.6296 | 143.8761 | 212.4528 | 25.385 | 23.3262 | 19.6525 | 213.2247 | 294.7196 | 19.6011 | 331.4611 | 572.8113 | 243.9994 | 209.4606 | 166.3131 | 147.0815 | 302.9788 |  | 96.2027 | 497.2133 | 379.3456 | 566.5934 | 90.7858 | 229.5301
2019-09-23 01:00 | 29.63 | 37.121 | 16.97 | 225.165 | 62.232 | 141.704 | 143.164 | 3 | 3.464 | 148.957 | 3.636 | 267.285 | 3.341 | 19.7848 | 52.3891 | 141.4754 | 205.8974 | 0 | 12.3305 | 17.3466 | 207.7397 | 285.8539 | 17.1477 | 327.1062 | 541.7094 | 266.8074 | 194.5378 | 170.0352 | 144.031 | 293.5209 |  | 76.7473 | 489.0598 | 478.9452 | 557.4637 | 71.7133 | 203.3676
2019-09-23 02:00 | 25.493 | 31.598 | 20.022 | 28.278 | 55.828 | 71.867 | 140.839 | 2.68 | 0 | 133.223 | 1.989 | 244.11 | 1.859 | 1.7708 | 2.989 | 134.7177 | 155.0423 | 0 | 0 | 10.4286 | 185.1927 | 250.3541 | 10.5269 | 266.8017 | 489.0843 | 20.3644 | 0 | 35.7143 | 144.6674 | 271.9857 |  | 69.501 | 397.6068 | 432.9157 | 541.9889 | 69.3072 | 21.0701
2019-09-23 03:00 | 25.115 | 26.85 | 20.45 | 28.265 | 72.078 | 77.802 | 140.535 | 2.672 | 0 | 132.017 | 1.87 | 221.727 | 1.741 | 1.7723 | 2.8751 | 124.071 | 150.3885 | 0 | 0 | 10.3312 | 185.1656 | 232.8594 | 10.4302 | 254.8392 | 463.9316 | 20.1851 | 0 | 35.8354 | 161.0714 | 270.6146 |  | 69.3691 | 369.4359 | 417.076 | 521.138 | 69.184 | 21.3094
2019-09-23 04:00 | 26.218 | 27.896 | 20.405 | 28.269 | 86.087 | 76.923 | 140.223 | 2.64 | 0 | 131.496 | 1.81 | 202.448 | 1.682 | 1.7903 | 2.8441 | 115.3956 | 145.7343 | 0 | 0 | 9.9857 | 183.8025 | 222.5711 | 10.0793 | 238.5179 | 436.934 | 20.1037 | 0 | 36.6453 | 172.5885 | 271.3526 |  | 67.9581 | 347.9772 | 402.5324 | 503.033 | 67.7835 | 20.9993
2019-09-23 05:00 | 27.383 | 28.54 | 20.454 | 28.272 | 92.616 | 78.003 | 139.687 | 2.596 | 0 | 132.103 | 1.896 | 190.541 | 1.759 | 1.6767 | 2.7081 | 107.9983 | 141.7445 | 0 | 0 | 9.6277 | 182.2552 | 216.759 | 9.6973 | 228.8747 | 410.6419 | 20.2055 | 0 | 35.5515 | 180.459 | 273.7938 |  | 65.5809 | 330.5983 | 387.0645 | 487.3279 | 65.3324 | 21.5017
2019-09-23 06:00 | 24.759 | 25.16 | 20.489 | 28.364 | 112.289 | 121.298 | 149.25 | 3.683 | 1.06 | 141.691 | 2.798 | 215.439 | 2.649 | 2.231 | 55.4811 | 146.9156 | 168.2472 | 0 | 2.7279 | 12.1612 | 191.9742 | 231.5695 | 12.2672 | 285.1675 | 318.6895 | 27.8623 | 25.0179 | 176.173 | 147.5641 | 234.672 |  | 48.1807 | 329.7436 | 326.6231 | 352.9593 | 47.173 | 71.8483
2019-09-23 07:00 | 28.237 | 35.194 | 17.678 | 273.179 | 57.387 | 140.407 | 143.053 | 2.861 | 32.005 | 146.757 | 3.362 | 264.255 | 3.142 | 13.7179 | 50.9312 | 143.4193 | 202.8502 | 22.866 | 21.2489 | 15.4921 | 203.0714 | 283.2659 | 15.4758 | 324.6975 | 561.5117 | 195.1542 | 184.5016 | 169.536 | 146.3283 | 292.9945 |  | 78.8462 | 490.9455 | 319.9268 | 553.4066 | 74.5479 | 189.0107
2019-09-23 08:00 | 29.915 | 37.455 | 17.296 | 306.913 | 58.504 | 140.993 | 142.529 | 2.904 | 14.506 | 146.886 | 3.387 | 270.91 | 3.193 | 17.683 | 48.8859 | 141.1336 | 210.4239 | 24.8914 | 24.3826 | 19.0264 | 211.8861 | 293.0737 | 18.8946 | 342.016 | 576.1325 | 237.2997 | 222.1475 | 165.1336 | 143.1147 | 301.1025 |  | 94.6367 | 498.3284 | 347.5172 | 562.847 | 89.5242 | 227.4911
2019-09-23 09:00 | 33.173 | 39.801 | 16.383 | 389.93 | 58.227 | 153.315 | 150.701 | 3.811 | 35.877 | 150.729 | 3.871 | 274.226 | 3.518 | 30.6543 | 44.633 | 150.0296 | 219.8706 | 44.1693 | 28.4517 | 23.5948 | 222.4709 | 304.8278 | 23.2845 | 325.3643 | 557.0143 | 293.1892 | 269.7121 | 154.1985 | 151.6517 | 315.0726 |  | 113.0498 | 490.4169 | 469.1406 | 563.1909 | 106.4153 | 270.7685
2019-09-23 10:00 | 33.987 | 40.71 | 16.441 | 392.523 | 58.299 | 153.536 | 149.949 | 3.777 | 31.186 | 150.513 | 3.837 | 274.248 | 3.506 | 30.3236 | 44.5399 | 149.5173 | 220.1465 | 43.7461 | 28.869 | 23.5991 | 222.6926 | 305.1526 | 23.3336 | 326.4116 | 558.1111 | 291.6973 | 271.8553 | 153.9926 | 151.3779 | 315.0617 |  | 113.0391 | 489.5727 | 459.327 | 563.6109 | 106.2182 | 270.8284
2019-09-23 11:00 | 33.286 | 39.867 | 16.416 | 376.506 | 58.331 | 153.345 | 149.662 | 3.662 | 29.47 | 150.447 | 3.828 | 274.406 | 3.494 | 29.8146 | 44.2576 | 149.31 | 220.1329 | 43.1526 | 28.6279 | 23.5677 | 222.6231 | 305.091 | 23.3005 | 326.4197 | 558.5698 | 290.9253 | 268.9075 | 154.0735 | 151.221 | 315.0183 |  | 112.9115 | 489.6733 | 457.4243 | 563.5165 | 106.1307 | 270.7875
2019-09-23 12:00 | 33.581 | 40.236 | 16.452 | 392.939 | 58.612 | 153.395 | 149.907 | 3.757 | 29.981 | 150.428 | 3.824 | 274.241 | 3.486 | 30.0055 | 44.6642 | 149.2981 | 219.9599 | 43.5215 | 28.013 | 23.5324 | 222.4551 | 304.9934 | 23.2541 | 326.2515 | 558.9658 | 290.6095 | 274.947 | 154.0646 | 151.2804 | 314.9098 |  | 112.7531 | 489.9649 | 456.922 | 563.5165 | 105.9482 | 269.9006
2019-09-23 13:00 | 33.882 | 40.27 | 16.53 | 388.929 | 58.88 | 153.3 | 149.842 | 3.753 | 30.512 | 150.331 | 3.807 | 274.09 | 3.468 | 29.7831 | 45.5678 | 149.31 | 219.6933 | 43.4681 | 28.2403 | 23.4351 | 222.3042 | 304.8341 | 23.1616 | 326.2895 | 559.3704 | 289.6042 | 261.1065 | 156.4103 | 151.2838 | 314.7687 |  | 112.369 | 490.1862 | 452.2659 | 563.4644 | 105.5948 | 269.3259
2019-09-23 14:00 | 34.206 | 40.694 | 16.548 | 391.13 | 59.162 | 153.052 | 149.096 | 3.728 | 30.576 | 150.201 | 3.796 | 274.09 | 3.463 | 29.7593 | 44.882 | 149.1266 | 219.5885 | 42.3255 | 27.9339 | 23.3744 | 222.2039 | 304.7003 | 23.1089 | 326.5256 | 559.5955 | 288.7897 | 274.7582 | 154.0764 | 151.0726 | 314.671 |  | 112.0962 | 490.4777 | 450.7129 | 563.37 | 105.3977 | 268.8107
2019-09-23 15:00 | 34.467 | 40.929 | 16.434 | 387.17 | 59.43 | 152.922 | 149.627 | 3.722 | 30.416 | 150.141 | 3.785 | 274.03 | 3.454 | 29.7341 | 44.9568 | 149.005 | 219.4778 | 44.1319 | 28.0637 | 23.3455 | 222.1406 | 304.6642 | 23.0788 | 326.786 | 559.8832 | 288.6508 | 266.1835 | 154.7745 | 150.9751 | 314.6276 |  | 111.9957 | 490.5983 | 451.3736 | 563.37 | 105.3289 | 269.2498
2019-09-23 16:00 | 34.393 | 40.878 | 16.524 | 375.044 | 59.486 | 152.894 | 149.579 | 3.711 | 30.474 | 150.157 | 3.788 | 273.993 | 3.454 | 29.6477 | 44.9664 | 148.9741 | 219.4829 | 44.0311 | 28.0497 | 23.3455 | 222.0947 | 304.6026 | 23.072 | 326.5798 | 559.9459 | 288.2996 | 270.8973 | 154.4479 | 150.9785 | 314.5733 |  | 111.9603 | 490.5983 | 449.8524 | 563.37 | 105.2898 | 268.1242
2019-09-23 17:00 | 34.236 | 40.674 | 16.469 | 388.783 | 59.275 | 153.029 | 149.696 | 3.727 | 30.353 | 150.16 | 3.792 | 273.993 | 3.457 | 29.6972 | 44.6426 | 148.9931 | 219.4412 | 43.2299 | 28.4972 | 23.3583 | 222.1435 | 304.6897 | 23.087 | 326.4197 | 559.775 | 288.8547 | 267.7229 | 154.2328 | 151.0345 | 314.5842 |  | 112.0809 | 490.548 | 452.5273 | 563.37 | 105.2974 | 268.492
2019-09-23 18:00 | 34.167 | 40.625 | 16.453 | 383.821 | 59.083 | 153.159 | 149.816 | 3.753 | 31.034 | 150.261 | 3.81 | 273.993 | 3.468 | 29.8747 | 45.6654 | 149.2004 | 219.5554 | 44.1347 | 28.2622 | 23.402 | 222.2563 | 304.7619 | 23.1298 | 326.2515 | 559.4957 | 289.1105 | 265.0464 | 155.3114 | 151.1896 | 314.7361 |  | 112.2805 | 490.377 | 453.4338 | 563.37 | 105.4537 | 269.4489
2019-09-23 19:00 | 34.144 | 40.694 | 16.481 | 386.739 | 58.923 | 153.232 | 149.885 | 3.758 | 30.727 | 150.349 | 3.815 | 273.993 | 3.481 | 29.8659 | 44.7743 | 149.2552 | 219.9158 | 44.6114 | 28.2392 | 23.4441 | 222.3717 | 304.8235 | 23.1741 | 326.1376 | 559.0912 | 289.8286 | 264.1813 | 154.633 | 151.2804 | 314.823 |  | 112.3361 | 490.2061 | 455.0428 | 563.37 | 105.5913 | 269.6305
2019-09-23 20:00 | 34.074 | 40.673 | 16.605 | 380.679 | 59.04 | 153.62 | 150.085 | 3.779 | 31.236 | 150.51 | 3.837 | 274.053 | 3.495 | 30.2697 | 45.5922 | 149.2981 | 220.2615 | 42.3441 | 28.1069 | 23.5095 | 222.474 | 304.8596 | 23.2313 | 325.7333 | 559.0285 | 290.9988 | 264.5596 | 156.166 | 151.4025 | 315.04 |  | 112.4744 | 490.0855 | 456.0249 | 563.37 | 105.7068 | 270.2754
2019-09-23 21:00 | 33.959 | 40.517 | 16.484 | 386.568 | 59.195 | 153.936 | 150.035 | 3.781 | 30.827 | 150.538 | 3.843 | 274.15 | 3.5 | 30.2073 | 45.127 | 149.3957 | 220.1056 | 44.0256 | 28.1964 | 23.5337 | 222.4965 | 304.9828 | 23.2441 | 325.4728 | 559.037 | 290.559 | 270.6107 | 155.0519 | 151.5246 | 315.2679 |  | 112.6374 | 490.0855 | 456.1769 | 563.37 | 105.8852 | 269.5238
2019-09-23 22:00 | 33.808 | 40.331 | 16.539 | 385.766 | 59.181 | 154.038 | 150.099 | 3.782 | 31.106 | 150.541 | 3.843 | 274.188 | 3.502 | 30.3357 | 44.8296 | 149.4505 | 220.023 | 42.5372 | 28.4409 | 23.5333 | 222.5197 | 305.055 | 23.2487 | 325.641 | 558.8034 | 291.1165 | 266.7707 | 154.1921 | 151.5873 | 315.2571 |  | 112.609 | 490.0352 | 456.8686 | 563.37 | 105.8572 | 269.8446
2019-09-23 23:00 | 33.566 | 40.097 | 16.511 | 387.642 | 59.008 | 154.021 | 149.81 | 3.788 | 30.941 | 150.338 | 3.815 | 274.128 | 3.473 | 30.2443 | 45.0097 | 149.4505 | 219.5006 | 42.8207 | 28.5501 | 23.458 | 222.2206 | 305.055 | 23.1723 | 326.4213 | 559.9426 | 290.7933 | 267.655 | 154.65 | 151.5576 | 315.2137 |  | 112.3035 | 490.6192 | 457.2979 | 564.5388 | 105.5774 | 269.765
2019-09-24 | 30.984 | 38.061 | 17.425 | 287.215 | 58.786 | 139.109 | 141.614 | 2.754 | 22.333 | 146.579 | 3.374 | 270.083 | 3.145 | 16.9286 | 49.0892 | 141.8353 | 208.6907 | 24.8102 | 23.2147 | 18.4698 | 210.6337 | 292.3633 | 18.3891 | 344.7948 | 579.1697 | 231.2403 | 217.4879 | 165.1923 | 144.5554 | 298.7944 |  | 92.2336 | 495.5603 | 340.2319 | 565.5495 | 87.0587 | 220.7016
2019-09-24 01:00 | 29.543 | 36.952 | 16.914 | 232.625 | 61.52 | 140.253 | 142.545 | 2.868 | 0 | 149.202 | 3.665 | 269.309 | 3.438 | 18.6986 | 51.9115 | 138.9133 | 204.8908 | 6.1472 | 13.3177 | 17.8169 | 208.7077 | 284.6007 | 17.7387 | 336.0195 | 553.8035 | 268.9048 | 196.0683 | 169.7998 | 144.4695 | 293.2865 |  | 79.6703 | 499.0883 | 467.265 | 558.0321 | 74.9011 | 211.145
2019-09-24 02:00 | 26.04 | 32.55 | 19.958 | 28.272 | 65.778 | 74.191 | 141.213 | 2.741 | 0 | 136.335 | 2.257 | 244.648 | 2.125 | 1.8501 | 3.0065 | 134.162 | 160.8791 | 0 | 0 | 10.6321 | 186.2032 | 249.9547 | 10.7011 | 264.6607 | 491.5369 | 20.6935 | 0 | 35.7444 | 144.8545 | 271.5247 |  | 69.1508 | 398.5401 | 434.7955 | 543.7774 | 68.909 | 20.9604
2019-09-24 03:00 | 26.059 | 27.743 | 20.432 | 28.283 | 81.583 | 75.267 | 141.136 | 2.736 | 0 | 134.18 | 2.067 | 222.073 | 1.938 | 1.8351 | 2.9404 | 124.2417 | 156.0306 | 0 | 0 | 10.331 | 185.2029 | 232.5903 | 10.4376 | 249.8576 | 465.9097 | 20.2055 | 0 | 35.4933 | 160.9339 | 270.4548 |  | 69.0079 | 370.1016 | 419.4496 | 524.0635 | 68.8048 | 21.1941
2019-09-24 04:00 | 27.297 | 28.812 | 20.409 | 28.283 | 91.477 | 75.515 | 140.749 | 2.697 | 0 | 133.256 | 2.023 | 203.09 | 1.877 | 1.6862 | 2.8844 | 115.7604 | 151.313 | 0 | 0 | 9.9476 | 183.6067 | 222.2934 | 10.0386 | 236.2328 | 438.6943 | 20.0803 | 0 | 35.9748 | 172.5275 | 271.2161 |  | 67.6701 | 348.433 | 404.9189 | 506.5074 | 67.4822 | 20.9092
2019-09-24 05:00 | 28.299 | 29.512 | 20.33 | 48.982 | 102.196 | 81.949 | 139.432 | 2.62 | 0 | 134.684 | 2.092 | 188.19 | 1.939 | 1.7564 | 2.7194 | 108.0626 | 147.5206 | 0 | 0 | 9.6019 | 182.1432 | 216.7436 | 9.6841 | 226.3168 | 411.9065 | 20.1553 | 0 | 35.13 | 180.6498 | 273.1125 |  | 65.3889 | 330.8914 | 389.4855 | 490.9364 | 65.0308 | 21.0782
2019-09-24 06:00 | 26.203 | 26.314 | 20.411 | 36.937 | 97.375 | 120.301 | 146.984 | 3.339 | 0 | 140.411 | 2.671 | 213.873 | 2.54 | 2.4872 | 55.5041 | 144.7387 | 167.823 | 0 | 2.2527 | 11.7031 | 190.3196 | 232.4287 | 11.7812 | 285.3785 | 318.6325 | 27.8007 | 28.7602 | 176.6014 | 145.1215 | 219.8779 |  | 46.9597 | 329.0462 | 326.0378 | 356.0061 | 45.8901 | 72.4122
2019-09-24 07:00 | 29.63 | 36.471 | 17.081 | 278.15 | 58.364 | 141.875 | 143.015 | 2.923 | 25.212 | 146.821 | 3.407 | 264.065 | 3.158 | 13.6346 | 50.8832 | 143.921 | 200.2803 | 24.6615 | 21.3228 | 15.326 | 201.9505 | 283.336 | 15.1936 | 322.5207 | 558.6725 | 193.3588 | 189.6991 | 169.3493 | 146.7871 | 292.7446 |  | 77.7778 | 490.8876 | 315.5952 | 553.1205 | 74.2191 | 186.8548
2019-09-24 08:00 | 32.733 | 39.189 | 16.615 | 369.723 | 58.042 | 152.78 | 148.329 | 3.534 | 32.014 | 149.826 | 3.741 | 273.663 | 3.407 | 29.3213 | 45.556 | 147.9278 | 217.7156 | 41.5624 | 28.4348 | 22.8628 | 221.3666 | 302.9277 | 22.7459 | 324.7558 | 557.397 | 284.9494 | 260.5049 | 156.7875 | 149.4899 | 314.0988 |  | 110.5728 | 490.0807 | 449.0827 | 560.9519 | 104.1838 | 265.156
2019-09-24 09:00 | 33.235 | 39.881 | 16.463 | 382.648 | 58.372 | 153.171 | 148.53 | 3.59 | 31.63 | 150.329 | 3.819 | 274.541 | 3.479 | 29.6728 | 44.5887 | 147.9452 | 219.4455 | 44.3085 | 28.4551 | 23.5073 | 222.4722 | 305.0289 | 23.1944 | 326.3858 | 557.9369 | 291.0264 | 271.9756 | 154.5139 | 149.9417 | 315.0085 |  | 112.5877 | 489.9079 | 461.801 | 563.3862 | 105.689 | 269.6805
2019-09-24 10:00 | 33.458 | 40.033 | 16.406 | 391.847 | 58.486 | 153.187 | 148.703 | 3.612 | 30.769 | 150.361 | 3.821 | 274.676 | 3.491 | 29.9395 | 44.6614 | 148.2491 | 219.2131 | 45.5403 | 28.7947 | 23.5116 | 222.5032 | 305.055 | 23.2301 | 326.8498 | 558.3956 | 291.3358 | 269.0742 | 154.5136 | 150.2279 | 315.1149 |  | 112.7488 | 489.586 | 458.574 | 563.0965 | 106.209 | 270.1815
2019-09-24 11:00 | 33.582 | 40.246 | 16.464 | 391.666 | 58.584 | 153.534 | 149.854 | 3.775 | 30.566 | 150.473 | 3.835 | 274.413 | 3.491 | 29.8571 | 45.0263 | 149.0077 | 219.8971 | 44.1182 | 28.5571 | 23.5023 | 222.5242 | 305.055 | 23.2628 | 326.2963 | 558.4226 | 290.7404 | 263.6193 | 154.6842 | 151.0189 | 315.0194 |  | 112.7753 | 489.4084 | 455.4158 | 563.637 | 105.8273 | 269.8923
2019-09-24 12:00 | 33.411 | 39.921 | 16.516 | 375.242 | 58.702 | 153.276 | 149.961 | 3.764 | 31.257 | 150.364 | 3.817 | 274.135 | 3.484 | 29.9289 | 44.8352 | 149.3127 | 219.6621 | 43.6847 | 28.2472 | 23.4552 | 222.3612 | 304.8726 | 23.2052 | 326.4286 | 558.8305 | 289.9906 | 268.4731 | 154.6521 | 151.3485 | 314.8251 |  | 112.268 | 490.0589 | 455.2834 | 563.523 | 105.6039 | 268.6448
2019-09-24 13:00 | 33.6 | 40.169 | 16.566 | 391.83 | 58.926 | 153.191 | 149.92 | 3.743 | 30.399 | 150.306 | 3.813 | 274.09 | 3.469 | 29.7246 | 44.7892 | 149.2552 | 219.4998 | 43.8658 | 28.3683 | 23.397 | 222.2336 | 304.6772 | 23.1502 | 326.1294 | 559.1453 | 288.6657 | 267.1147 | 154.5435 | 151.221 | 314.823 |  | 112.0879 | 490.2498 | 451.9279 | 563.3765 | 105.4177 | 268.1577
2019-09-24 14:00 | 34.013 | 40.529 | 16.465 | 384.284 | 59.129 | 153.187 | 149.955 | 3.744 | 30.47 | 150.333 | 3.817 | 274.038 | 3.472 | 29.9319 | 44.9965 | 149.2552 | 219.5876 | 42.6785 | 28.218 | 23.4131 | 222.2711 | 304.7554 | 23.1502 | 326.107 | 559.2113 | 288.9182 | 267.1677 | 154.2292 | 151.221 | 314.823 |  | 112.0836 | 490.585 | 452.2476 | 563.5099 | 105.4352 | 268.1917
2019-09-24 15:00 | 34.005 | 40.64 | 16.488 | 387.974 | 59.255 | 153.048 | 149.832 | 3.741 | 30.663 | 150.166 | 3.803 | 273.94 | 3.458 | 29.7418 | 44.8575 | 149.1347 | 219.3293 | 43.5143 | 27.9935 | 23.3486 | 222.1287 | 304.5796 | 23.0984 | 325.9849 | 559.4483 | 288.4681 | 268.8151 | 154.7039 | 151.1335 | 314.7264 |  | 111.8315 | 490.2697 | 449.8769 | 563.3765 | 105.1741 | 267.1886
2019-09-24 16:00 | 34.233 | 40.674 | 16.483 | 382.946 | 59.308 | 153.11 | 149.701 | 3.732 | 30.544 | 150.247 | 3.799 | 273.895 | 3.465 | 29.6831 | 45.1184 | 149.0425 | 219.371 | 43.4303 | 28.1747 | 23.3455 | 222.1246 | 304.5666 | 23.0473 | 325.93 | 559.5922 | 288.3659 | 264.6268 | 154.6668 | 151.0379 | 314.6287 |  | 111.8376 | 490.4207 | 450.3729 | 563.37 | 104.9475 | 267.4335
2019-09-24 17:00 | 34.259 | 40.945 | 16.591 | 389.353 | 59.573 | 153.738 | 150.09 | 3.786 | 31.009 | 150.471 | 3.841 | 274 | 3.494 | 30.1052 | 43.9316 | 149.3985 | 220.0803 | 41.0747 | 27.9296 | 23.4482 | 222.4523 | 304.7489 | 23.2031 | 326.0623 | 559.2231 | 289.808 | 288.7203 | 150.7937 | 151.3295 | 314.9174 |  | 112.2021 | 489.9345 | 456.1069 | 563.5099 | 105.6204 | 268.6993
2019-09-24 18:00 | 35.111 | 41.705 | 16.542 | 370.699 | 59.959 | 154.397 | 150.313 | 3.819 | 31.382 | 150.669 | 3.853 | 274.354 | 3.509 | 30.3335 | 45.3498 | 149.6633 | 220.3474 | 43.2875 | 28.2041 | 23.5557 | 222.5842 | 305.0354 | 23.2821 | 325.6736 | 558.8034 | 291.0747 | 262.4095 | 154.7834 | 151.6192 | 315.4036 |  | 112.4554 | 490.0788 | 457.9395 | 563.3765 | 105.8006 | 269.3394
2019-09-24 19:00 | 34.716 | 41.342 | 16.465 | 383.499 | 59.943 | 154.432 | 150.281 | 3.798 | 32.169 | 150.673 | 3.857 | 274.316 | 3.513 | 30.4679 | 45.3401 | 149.5884 | 220.3663 | 41.8752 | 28.3358 | 23.5791 | 222.6285 | 305.055 | 23.3048 | 325.5657 | 558.7374 | 290.8179 | 263.5943 | 155.2928 | 151.5873 | 315.3125 |  | 112.541 | 489.9212 | 459.7819 | 563.5099 | 105.8429 | 269.1046
2019-09-24 20:00 | 34.5 | 40.998 | 16.552 | 372.036 | 59.471 | 154.779 | 150.456 | 3.829 | 32.624 | 151.057 | 3.907 | 274.09 | 3.548 | 30.5996 | 45.1618 | 149.6861 | 220.7345 | 42.5202 | 28.9382 | 23.7653 | 223.0564 | 305.8755 | 23.4907 | 325.3834 | 558.3685 | 293.8629 | 264.7202 | 154.8535 | 151.704 | 316.1807 |  | 113.0739 | 488.9288 | 459.7244 | 562.2564 | 106.4068 | 271.4681
2019-09-24 21:00 | 33.406 | 39.921 | 16.587 | 383.883 | 58.42 | 154.382 | 150.644 | 3.825 | 31.23 | 150.68 | 3.859 | 274.354 | 3.51 | 30.4433 | 44.8352 | 149.8641 | 220.2671 | 42.3875 | 28.0355 | 23.6633 | 222.6215 | 305.3871 | 23.4037 | 325.4952 | 557.9487 | 291.4763 | 273.4946 | 153.5867 | 151.8315 | 315.4177 |  | 112.9283 | 489.8747 | 463.2285 | 563.4579 | 106.1541 | 269.9297
2019-09-24 22:00 | 33.529 | 39.907 | 16.432 | 389.628 | 59.096 | 154.567 | 150.132 | 3.827 | 32.207 | 150.709 | 3.896 | 273.526 | 3.548 | 30.7223 | 46.105 | 149.4744 | 220.3537 | 43.9534 | 29.2783 | 23.628 | 222.6722 | 305.348 | 23.3268 | 323.3709 | 557.9487 | 294.0096 | 249.7457 | 157.9365 | 151.4523 | 315.7954 |  | 112.8938 | 487.7787 | 457.3764 | 561.2764 | 106.0549 | 272.1369
2019-09-24 23:00 | 32.857 | 39.797 | 16.445 | 390.522 | 58.512 | 153.254 | 148.835 | 3.77 | 30.868 | 149.523 | 3.715 | 270.977 | 3.378 | 29.3164 | 45.3643 | 147.3489 | 219.296 | 43.1825 | 28.5207 | 22.9111 | 221.0754 | 303.5593 | 22.617 | 327.0571 | 560.7184 | 283.1921 | 266.2308 | 155.2503 | 150.1248 | 312.0712 |  | 109.3721 | 492.5123 | 467.8358 | 564.8416 | 102.9209 | 261.0246
2019-09-25 | 30.279 | 37.9 | 17.128 | 317.002 | 58.3 | 140.889 | 144.312 | 3.078 | 16.231 | 146.824 | 3.371 | 270.144 | 3.161 | 18.253 | 47.8415 | 142.3495 | 210.535 | 27.7084 | 24.0415 | 19.2951 | 212.79 | 292.7808 | 19.2391 | 339.6937 | 576.3622 | 241.3873 | 237.6631 | 162.5281 | 144.5498 | 300.3663 |  | 95.5861 | 497.1539 | 348.9402 | 562.8206 | 90.0298 | 229.6426
2019-09-25 01:00 | 29.225 | 36.448 | 16.987 | 239.736 | 61.59 | 141.048 | 142.949 | 2.901 | 1.28 | 149.347 | 3.701 | 267.137 | 3.473 | 18.3861 | 52.5031 | 139.8791 | 203.8723 | 3.4101 | 13.0363 | 17.6821 | 208.4483 | 283.909 | 17.643 | 336.9353 | 549.9968 | 260.4919 | 185.8283 | 170.3907 | 143.0665 | 293.2469 |  | 80 | 497.9731 | 475.0214 | 559.4139 | 74.6667 | 204.437
2019-09-25 02:00 | 29.53 | 35.432 | 19.955 | 28.263 | 72.805 | 73.818 | 140.921 | 2.67 | 0.758 | 135.347 | 2.142 | 245.116 | 2.033 | 1.8142 | 3.1475 | 132.003 | 157.805 | 0 | 0 | 10.3333 | 185.0669 | 249.0191 | 10.2393 | 257.2444 | 486.9449 | 20.3765 | 0 | 35.3167 | 145.2784 | 271.6573 |  | 69.0843 | 397.7881 | 434.4752 | 543.3846 | 68.948 | 21.0425
2019-09-25 03:00 | 30.693 | 32.16 | 20.404 | 28.27 | 92.46 | 80.555 | 140.426 | 2.662 | 0.758 | 133.331 | 1.989 | 222.096 | 1.856 | 1.8057 | 2.866 | 122.6763 | 152.5482 | 0 | 0 | 9.9004 | 183.5673 | 231.5389 | 10.0097 | 247.205 | 462.356 | 19.7489 | 0 | 35.2435 | 161.0617 | 269.8784 |  | 68.9332 | 369.4794 | 418.5406 | 522.9689 | 68.7701 | 20.7988
2019-09-25 04:00 | 32.391 | 33.921 | 20.411 | 28.267 | 99.438 | 89.123 | 140.003 | 2.62 | 0 | 133.324 | 1.989 | 203.229 | 1.855 | 1.6773 | 2.8171 | 114.5657 | 147.8539 | 0 | 0 | 9.6233 | 182.2908 | 221.2605 | 9.7127 | 232.1123 | 435.1982 | 19.7539 | 0 | 35.6878 | 172.1896 | 270.7638 |  | 67.4945 | 347.827 | 403.6112 | 505.055 | 67.3096 | 20.8148
2019-09-25 05:00 | 32.692 | 33.932 | 20.395 | 28.248 | 101.493 | 93.339 | 139.261 | 2.427 | 1.314 | 133.951 | 2.041 | 189.065 | 1.884 | 1.725 | 2.6399 | 106.1492 | 146.1902 | 0 | 0 | 9.3422 | 181.0907 | 215.6135 | 9.4294 | 224.3685 | 408.4786 | 19.7836 | 0 | 34.8759 | 180.3354 | 273.1967 |  | 64.8311 | 330.1086 | 388.0383 | 489.3458 | 64.641 | 21.3614
2019-09-25 06:00 | 26.624 | 26.61 | 20.69 | 28.358 | 96.014 | 122.145 | 145.427 | 3.198 | 2.991 | 141.856 | 2.854 | 216.054 | 2.708 | 2.403 | 55.6202 | 146.3614 | 166.1087 | 0 | 2.2301 | 11.7726 | 190.3912 | 231.2414 | 11.8449 | 282.0513 | 317.7968 | 28.0037 | 10.6762 | 177.0618 | 145.5822 | 229.9878 |  | 46.5476 | 326.735 | 325.4615 | 352.4524 | 45.7707 | 73.695
2019-09-25 07:00 | 28.455 | 35.519 | 17.524 | 285.705 | 57.698 | 142.077 | 143.108 | 2.881 | 28.158 | 146.762 | 3.35 | 264.28 | 3.209 | 13.7442 | 51.0243 | 143.3985 | 201.5123 | 24.8106 | 20.629 | 15.3846 | 202.1462 | 283.4104 | 15.3537 | 322.2052 | 559.5272 | 193.6023 | 189.0768 | 169.8413 | 146.512 | 292.7741 |  | 78.2365 | 491.1341 | 316.4235 | 553.9321 | 74.199 | 187.7969
2019-09-25 08:00 | 30.238 | 37.269 | 17.155 | 319.268 | 57.828 | 143.976 | 144.505 | 3.13 | 21.565 | 147.87 | 3.462 | 271.922 | 3.236 | 19.7708 | 47.8795 | 144.5949 | 210.3256 | 31.6447 | 24.5157 | 19.9028 | 213.7565 | 296.1808 | 19.6069 | 332.2737 | 566.9231 | 243.5144 | 236.0634 | 161.6606 | 146.0218 | 304.2409 |  | 96.6876 | 493.9221 | 368.1777 | 561.9231 | 91.2871 | 231.2452
2019-09-25 09:00 | 31.988 | 38.228 | 16.689 | 359.085 | 57.864 | 150.449 | 147.681 | 3.319 | 31.374 | 148.33 | 3.607 | 273.149 | 3.303 | 26.6165 | 46.2236 | 146.2819 | 217.0443 | 40.8045 | 27.2467 | 21.8378 | 219.6757 | 302.7826 | 21.6086 | 324.2979 | 557.2251 | 269.5251 | 248.0871 | 159.0025 | 148.9591 | 312.7387 |  | 105.3167 | 491.0599 | 451.2149 | 562.5943 | 98.9644 | 250.8771
2019-09-25 10:00 | 32.83 | 39.468 | 16.415 | 393.949 | 58.17 | 153.405 | 150.036 | 3.772 | 36.325 | 150.573 | 3.848 | 274.126 | 3.503 | 30.3297 | 44.8853 | 148.8992 | 220.01 | 43.6825 | 29.0702 | 23.5964 | 222.6784 | 304.932 | 23.3231 | 325.2768 | 557.3001 | 290.9516 | 265.3501 | 153.875 | 150.8079 | 315.186 |  | 112.7522 | 489.6667 | 466.1606 | 563.1812 | 105.9133 | 269.8794
2019-09-25 11:00 | 33.025 | 39.785 | 16.44 | 394.089 | 58.73 | 152.656 | 148.742 | 3.708 | 31.126 | 150.226 | 3.8 | 273.455 | 3.395 | 29.7925 | 45.027 | 148.1683 | 219.6759 | 43.1133 | 29.2688 | 23.4849 | 221.6332 | 304.5286 | 23.1487 | 323.708 | 557.5597 | 290.5719 | 268.7422 | 154.1972 | 149.8115 | 312.6311 |  | 112.2711 | 490.7601 | 454.5727 | 563.9048 | 105.8112 | 270.3085
2019-09-25 12:00 | 33.005 | 39.859 | 16.631 | 363.488 | 58.687 | 149.895 | 148.211 | 3.549 | 26.026 | 148.532 | 3.583 | 272.503 | 3.272 | 27.0355 | 46.3492 | 147.4969 | 216.427 | 40.7147 | 27.2156 | 22.0293 | 219.2342 | 301.4408 | 21.7873 | 325.6013 | 561.5584 | 271.1871 | 252.331 | 158.3028 | 149.3352 | 311.5442 |  | 105.7535 | 492.3694 | 429.9682 | 563.6996 | 99.7454 | 253.2869
2019-09-25 13:00 | 33.224 | 40.306 | 16.664 | 355.748 | 58.826 | 149.778 | 148.23 | 3.562 | 26.078 | 148.551 | 3.58 | 272.527 | 3.269 | 27.1349 | 46.1148 | 147.5615 | 216.311 | 41.8297 | 27.1366 | 21.9754 | 219.1334 | 301.3589 | 21.7397 | 325.6136 | 562.2925 | 271.8519 | 251.6471 | 157.6686 | 149.515 | 311.5018 |  | 105.85 | 492.5499 | 430.7814 | 563.37 | 99.6838 | 253.3023
2019-09-25 14:00 | 33.023 | 39.694 | 16.415 | 401.85 | 58.23 | 147.281 | 146.396 | 3.387 | 25.552 | 147.511 | 3.445 | 272.101 | 3.221 | 22.3299 | 44.5665 | 146.2849 | 214.707 | 45.7355 | 25.9064 | 21.126 | 216.7955 | 298.7491 | 20.8449 | 333.3682 | 567.1461 | 260.4213 | 275.3237 | 153.5409 | 148.2499 | 307.7342 |  | 102.7458 | 494.0424 | 376.2867 | 564.884 | 96.914 | 246.5386
2019-09-25 15:00 | 31.887 | 39.172 | 17.393 | 296.015 | 59.764 | 139.724 | 141.594 | 2.837 | 14.323 | 146.641 | 3.366 | 269.71 | 3.162 | 16.385 | 48.8765 | 141.4294 | 208.5018 | 26.9721 | 22.311 | 18.3292 | 210.5076 | 291.2617 | 18.2414 | 344.4117 | 577.9872 | 230.227 | 221.3603 | 165.0519 | 143.9128 | 299.0843 |  | 92.0879 | 498.0598 | 339.8047 | 565.0399 | 86.8215 | 220.2035
2019-09-25 16:00 | 31.915 | 39.55 | 17.395 | 301.625 | 60.285 | 140.164 | 141.323 | 2.755 | 17.747 | 146.637 | 3.36 | 269.539 | 3.157 | 16.3365 | 49.1518 | 140.5763 | 208.8541 | 24.7137 | 22.2023 | 18.3613 | 210.385 | 291.1654 | 18.269 | 342.1293 | 578.5333 | 230.4382 | 218.1936 | 165.6807 | 143.1312 | 298.9695 |  | 92.0954 | 497.094 | 339.4241 | 563.5165 | 86.6085 | 219.3802
2019-09-25 17:00 | 32.463 | 40.241 | 17.481 | 287.216 | 61.525 | 142.179 | 143.62 | 3.076 | 17.567 | 147.256 | 3.414 | 270.45 | 3.166 | 20.8432 | 49.8308 | 141.8759 | 211.2267 | 24.65 | 23.6656 | 19.521 | 212.9564 | 293.5287 | 19.4278 | 336.6911 | 575.253 | 244.728 | 207.066 | 166.3192 | 144.1148 | 301.7243 |  | 96.7847 | 494.3992 | 376.6325 | 560.8762 | 91.3674 | 231.4602
2019-09-25 18:00 | 34.666 | 41.458 | 16.674 | 365.01 | 60.784 | 152.047 | 149.495 | 3.701 | 29.912 | 148.925 | 3.618 | 271.911 | 3.287 | 29.2529 | 46.1186 | 147.5946 | 218.5853 | 40.1087 | 27.7804 | 22.6376 | 220.6662 | 301.8225 | 22.192 | 324.922 | 561.7232 | 279.9977 | 258.434 | 157.3166 | 150.7326 | 312.1766 |  | 108.8546 | 493.2298 | 435.4201 | 563.9984 | 102.0692 | 260.3662
2019-09-25 19:00 | 34.751 | 41.413 | 16.773 | 346.741 | 60.649 | 151.909 | 149.303 | 3.669 | 26.567 | 149.521 | 3.708 | 272.77 | 3.319 | 29.268 | 46.2316 | 147.5946 | 218.567 | 39.84 | 27.6912 | 22.8767 | 221.1967 | 302.0269 | 22.5953 | 325.4972 | 562.2593 | 282.9843 | 253.2931 | 157.9976 | 149.6541 | 314.2326 |  | 109.1062 | 492.2878 | 443.3876 | 564.1026 | 102.6602 | 262.0678
2019-09-25 20:00 | 34.888 | 41.65 | 16.589 | 371.296 | 60.176 | 153.646 | 150.04 | 3.802 | 28.272 | 150.289 | 3.812 | 273.431 | 3.451 | 30.1257 | 44.1514 | 148.0421 | 220.0511 | 41.2977 | 27.1757 | 23.4772 | 222.4443 | 304.2003 | 23.1248 | 325.0604 | 558.189 | 288.7138 | 286.3059 | 151.5262 | 150.8038 | 314.6496 |  | 111.7558 | 488.7863 | 455.6136 | 561.4725 | 104.9946 | 267.3879
2019-09-25 21:00 | 34.869 | 41.291 | 16.499 | 384.314 | 60.075 | 153.697 | 149.704 | 3.767 | 27.938 | 150.3 | 3.801 | 272.921 | 3.445 | 30.3279 | 45.2428 | 148.5832 | 219.532 | 41.9022 | 28.1633 | 23.4231 | 222.1823 | 304.1111 | 23.1505 | 325.3588 | 559.8179 | 289.8382 | 267.3373 | 155.2198 | 151.2379 | 314.3914 |  | 112.3013 | 491.0079 | 457.2438 | 564.7657 | 105.5301 | 268.2954
2019-09-25 22:00 | 33.968 | 41.056 | 16.806 | 350.262 | 59.812 | 151.328 | 149.122 | 3.569 | 24.041 | 148.676 | 3.613 | 273.753 | 3.305 | 26.8362 | 47.4725 | 148.4152 | 217.3833 | 38.6837 | 26.4013 | 21.8385 | 219.2044 | 302.3887 | 21.839 | 325.3507 | 558.965 | 268.8154 | 244.6854 | 160.3785 | 151.0055 | 312.5229 |  | 105.3815 | 490.4927 | 429.7213 | 561.3345 | 99.9153 | 251.1584
2019-09-25 23:00 | 33.716 | 40.674 | 16.48 | 382.851 | 60.242 | 152.613 | 148.319 | 3.68 | 30.098 | 148.781 | 3.622 | 272.233 | 3.291 | 28.2474 | 44.7619 | 147.7086 | 218.7442 | 43.9944 | 27.2889 | 22.5107 | 220.3997 | 302.7394 | 22.3065 | 327.3423 | 561.7358 | 277.9357 | 275.2045 | 154.243 | 150.4584 | 313.2601 |  | 108.2418 | 492.1165 | 447.2528 | 566.3275 | 101.7933 | 257.7
2019-09-26 | 31.795 | 38.939 | 17.415 | 293.581 | 59.687 | 140.165 | 142.59 | 2.842 | 20.056 | 146.917 | 3.381 | 269.802 | 3.164 | 16.7079 | 49.2607 | 141.8706 | 209.4762 | 24.7448 | 20.9408 | 18.4654 | 210.685 | 291.9037 | 18.3251 | 343.8861 | 579.2332 | 229.6644 | 216.1493 | 165.4033 | 144.2704 | 299.1887 |  | 92.066 | 498.34 | 339.1679 | 564.2086 | 87.3375 | 219.6
2019-09-26 01:00 | 30.194 | 37.629 | 16.783 | 251.721 | 61.152 | 140.087 | 141.719 | 2.903 | 0 | 148.658 | 3.582 | 269.011 | 3.365 | 18.3857 | 51.4937 | 141.3491 | 204.9489 | 23.2989 | 12.8481 | 17.3832 | 207.9422 | 284.0188 | 17.4847 | 333.5775 | 551.7277 | 270.3778 | 197.8175 | 169.6976 | 144.536 | 293.685 |  | 79.7802 | 499.4682 | 468.2387 | 560.0862 | 74.3932 | 211.6256
2019-09-26 02:00 | 30.919 | 36.786 | 20.035 | 28.206 | 60.704 | 73.218 | 139.047 | 2.495 | 0 | 132.961 | 1.959 | 244.208 | 1.82 | 1.7845 | 2.7569 | 133.1116 | 152.8378 | 0 | 0 | 10.3285 | 185.2362 | 250.0312 | 10.4165 | 261.5617 | 491.9001 | 19.9136 | 0 | 35.1196 | 144.4073 | 271.0755 |  | 69.371 | 399.1239 | 433.497 | 544.2062 | 69.1432 | 20.9637
2019-09-26 03:00 | 32.056 | 33.685 | 20.412 | 28.207 | 74.978 | 74.434 | 139.003 | 2.513 | 0 | 131.94 | 1.872 | 221.016 | 1.74 | 1.7716 | 2.7299 | 122.7079 | 148.0412 | 0 | 0 | 10.1931 | 184.6304 | 232.4926 | 10.2838 | 249.6703 | 465.1579 | 19.9663 | 0 | 34.884 | 160.925 | 270.2635 |  | 69.2257 | 370.8405 | 418.9133 | 524.6414 | 69.0618 | 20.7356
2019-09-26 04:00 | 33.77 | 35.363 | 20.404 | 28.212 | 86.733 | 74.577 | 138.642 | 2.484 | 0 | 131.733 | 1.837 | 200.843 | 1.715 | 1.6458 | 2.6836 | 113.6996 | 143.9059 | 0 | 0 | 9.7406 | 182.7879 | 222.3274 | 9.8293 | 231.5579 | 437.4204 | 19.8147 | 0 | 35.4084 | 172.2861 | 271.4354 |  | 67.8709 | 349.6259 | 404.475 | 507.2894 | 67.6742 | 21.2802
2019-09-26 05:00 | 34.252 | 34.821 | 20.313 | 28.206 | 81.319 | 85.999 | 138.063 | 2.42 | 0 | 131.789 | 1.876 | 187.606 | 1.73 | 1.691 | 56.1905 | 105.556 | 140.406 | 0 | 0.59007 | 9.2875 | 180.9895 | 216.5952 | 9.3863 | 223.1148 | 410.6743 | 19.7725 | 10.4895 | 182.8449 | 180.3806 | 273.5611 |  | 65.3188 | 332.0635 | 389.2114 | 491.8607 | 65.0734 | 20.9847
2019-09-26 06:00 | 27.674 | 28.024 | 20.421 | 35.246 | 103.236 | 120.504 | 145.715 | 3.2 | 0 | 141.239 | 2.738 | 214.212 | 2.586 | 2.2224 | 56.0195 | 144.4272 | 160.4077 | 0 | 2.3337 | 11.5035 | 189.3986 | 232.9759 | 11.5165 | 286.6422 | 321.1776 | 28.0532 | 9.2429 | 179.6093 | 146.0562 | 236.044 |  | 47.8114 | 328.3761 | 329.1494 | 356.337 | 46.4306 | 75.3409
2019-09-26 07:00 | 29.808 | 40.075 | 17.055 | 276.729 | 59.101 | 142.764 | 143.065 | 2.947 | 24.691 | 146.507 | 3.371 | 264.038 | 3.163 | 14.082 | 50.359 | 144.0262 | 202.384 | 24.8082 | 20.1443 | 15.3132 | 202.0936 | 283.1608 | 15.2527 | 321.2454 | 558.4965 | 193.1002 | 193.8434 | 168.5389 | 147.2301 | 293.3643 |  | 77.9238 | 490.1994 | 315.6696 | 553.0315 | 74.0313 | 186.5494
2019-09-26 08:00 | 33.596 | 40.13 | 16.674 | 380.356 | 59.214 | 152.219 | 148.688 | 3.526 | 34.007 | 149.739 | 3.735 | 273.976 | 3.376 | 29.4487 | 45.3545 | 149.1575 | 219.4125 | 42.194 | 28.0077 | 23.0183 | 220.899 | 304.1927 | 22.5768 | 325.1445 | 559.0656 | 284.8645 | 252.477 | 157.3056 | 150.1899 | 314.5006 |  | 111.2719 | 492.6116 | 457.2589 | 564.4158 | 104.5424 | 265.6842
2019-09-26 09:00 | 34.163 | 40.713 | 16.44 | 382.085 | 59.457 | 153.801 | 149.747 | 3.772 | 32.829 | 150.445 | 3.827 | 274.472 | 3.489 | 30.1592 | 44.496 | 149.1944 | 219.6984 | 44.0079 | 28.5963 | 23.4963 | 222.4692 | 305.0189 | 23.2283 | 324.9288 | 558.0057 | 289.7849 | 273.224 | 154.1578 | 151.4031 | 315.0623 |  | 112.6557 | 489.9473 | 461.2859 | 563.4384 | 105.9448 | 268.8358
2019-09-26 10:00 | 33.847 | 40.562 | 16.495 | 386.375 | 59.296 | 153.566 | 149.75 | 3.756 | 30.089 | 150.328 | 3.814 | 274.286 | 3.475 | 29.9461 | 44.6893 | 149.2183 | 219.6725 | 43.4046 | 28.2304 | 23.4296 | 222.3275 | 304.9573 | 23.1649 | 325.523 | 558.8262 | 288.7411 | 269.8358 | 153.602 | 151.221 | 315.0183 |  | 112.326 | 490.0746 | 454.6729 | 563.5165 | 105.6581 | 267.9805
2019-09-26 11:00 | 34.087 | 40.702 | 16.465 | 376.052 | 59.408 | 153.483 | 149.834 | 3.747 | 30.469 | 150.299 | 3.817 | 274.286 | 3.479 | 29.9843 | 44.6459 | 149.1944 | 219.7738 | 43.5816 | 28.2712 | 23.4415 | 222.3144 | 304.9212 | 23.1781 | 325.6451 | 559.1681 | 289.5621 | 268.6482 | 153.6176 | 151.221 | 315.0183 |  | 112.4237 | 490.2455 | 453.7125 | 563.383 | 105.6766 | 268.3134
2019-09-26 12:00 | 34.672 | 41.209 | 16.454 | 381.097 | 59.686 | 153.34 | 149.196 | 3.716 | 30.37 | 150.064 | 3.81 | 274.439 | 3.477 | 29.9368 | 44.4978 | 149.1076 | 219.8147 | 43.2916 | 28.0269 | 23.4254 | 222.2952 | 304.7513 | 23.1614 | 325.7469 | 560.1489 | 289.4423 | 269.9059 | 153.8506 | 151.22 | 313.6891 |  | 112.3626 | 490.2564 | 452.1728 | 563.37 | 105.625 | 267.6863
2019-09-26 13:00 | 34.634 | 41.391 | 16.457 | 382.51 | 59.884 | 150.794 | 149.034 | 3.712 | 30.736 | 149.723 | 3.72 | 273.155 | 3.405 | 29.7135 | 45.0183 | 148.1633 | 218.6671 | 42.3904 | 27.9249 | 23.1476 | 221.7103 | 303.2674 | 22.8672 | 325.6841 | 562.3241 | 288.2513 | 270.3565 | 155.2808 | 151.0157 | 313.422 |  | 111.1628 | 492.0499 | 451.0209 | 565.6394 | 104.6797 | 266.4937
2019-09-26 14:00 | 34.635 | 41.292 | 16.6 | 364.178 | 59.992 | 150.408 | 148.804 | 3.567 | 27.04 | 149.161 | 3.631 | 273.884 | 3.305 | 27.1565 | 45.9859 | 147.9818 | 218.201 | 40.2989 | 27.1222 | 22.4691 | 220.4591 | 304.1235 | 22.0853 | 325.5504 | 560.171 | 274.2854 | 254.0768 | 156.7652 | 150.5861 | 314.6783 |  | 107.7249 | 490.5736 | 424.0075 | 562.8139 | 101.8705 | 256.0436
2019-09-26 15:00 | 35.105 | 41.999 | 16.477 | 379.397 | 60.778 | 151.806 | 149.75 | 3.718 | 30.337 | 149.733 | 3.714 | 273.322 | 3.452 | 29.7665 | 44.9573 | 148.2361 | 218.9744 | 42.9365 | 27.7043 | 23.1437 | 222.037 | 303.4354 | 23.0334 | 324.9501 | 559.8291 | 287.697 | 266.565 | 154.823 | 150.6593 | 315.0056 |  | 110.9352 | 490.359 | 448.3396 | 563.3314 | 105.0517 | 266.5918
2019-09-26 16:00 | 35.167 | 41.286 | 16.636 | 379.249 | 60.16 | 151.016 | 148.512 | 3.589 | 29.125 | 148.818 | 3.609 | 273.271 | 3.33 | 27.8253 | 45.3216 | 147.6085 | 217.849 | 40.591 | 27.4912 | 22.5655 | 220.6227 | 303.1195 | 22.338 | 324.9084 | 563.1047 | 277.9612 | 265.5186 | 155.2738 | 149.765 | 313.5276 |  | 108.6264 | 492.0383 | 422.4306 | 563.3065 | 102.8789 | 258.8574
2019-09-26 17:00 | 35.88 | 42.477 | 16.529 | 368.557 | 60.953 | 153.396 | 149.818 | 3.741 | 30.867 | 150.19 | 3.769 | 273.938 | 3.439 | 29.8773 | 43.8095 | 148.4046 | 219.8865 | 41.7975 | 27.0375 | 23.3017 | 221.9143 | 304.2939 | 23.0013 | 324.9084 | 559.8291 | 287.5299 | 289.5135 | 150.4274 | 150.6941 | 315.0183 |  | 111.6219 | 490.6012 | 447.7409 | 563.0151 | 104.8913 | 266.2484
2019-09-26 18:00 | 35.74 | 42.288 | 16.506 | 386.506 | 60.86 | 153.846 | 149.755 | 3.742 | 30.21 | 150.305 | 3.798 | 274.169 | 3.464 | 29.8896 | 44.0293 | 149.0832 | 219.9597 | 42.1816 | 27.4346 | 23.3407 | 222.1377 | 304.7256 | 23.0827 | 325.0166 | 559.7451 | 288.4965 | 279.7574 | 152.1367 | 151.1474 | 315.0645 |  | 111.8722 | 490.6823 | 447.4542 | 563.4742 | 105.3237 | 267.2507
2019-09-26 19:00 | 35.623 | 42.291 | 16.556 | 372.811 | 60.849 | 153.943 | 149.896 | 3.754 | 30.439 | 150.305 | 3.812 | 274.267 | 3.476 | 29.9851 | 45.1893 | 149.218 | 220.033 | 42.1647 | 28.0986 | 23.3946 | 222.2359 | 304.8414 | 23.1368 | 324.9223 | 559.4901 | 289.5895 | 258.4258 | 155.3583 | 151.2453 | 315.116 |  | 112.0961 | 490.5114 | 460.4152 | 563.2657 | 105.4422 | 267.9527
2019-09-26 20:00 | 35.9 | 42.335 | 16.473 | 370.841 | 60.867 | 154.195 | 149.974 | 3.762 | 30.546 | 150.39 | 3.824 | 274.207 | 3.488 | 30.1226 | 44.7878 | 149.3157 | 220.0898 | 42.2069 | 28.0506 | 23.458 | 222.3689 | 304.9391 | 23.1879 | 324.5838 | 559.2322 | 289.7488 | 265.9367 | 155.1266 | 151.3306 | 315.2083 |  | 112.3504 | 490.4274 | 453.6112 | 563.4953 | 105.6879 | 268.2968
2019-09-26 21:00 | 35.712 | 42.246 | 16.442 | 381.315 | 60.867 | 154.424 | 150.126 | 3.775 | 29.827 | 150.475 | 3.833 | 274.188 | 3.491 | 30.3015 | 44.7435 | 149.3529 | 220.0934 | 43.8717 | 28.0356 | 23.4921 | 222.4472 | 304.9573 | 23.2217 | 325.1913 | 558.9772 | 290.3283 | 263.9114 | 155.0584 | 151.4041 | 315.3575 |  | 112.5315 | 490.2536 | 453.9011 | 563.3912 | 105.8587 | 268.2845
2019-09-26 22:00 | 35.216 | 41.854 | 16.736 | 349.776 | 60.867 | 151.16 | 148.461 | 3.555 | 29.81 | 148.668 | 3.605 | 272.632 | 3.274 | 28.2065 | 46.3858 | 149.2924 | 217.0016 | 39.112 | 25.7708 | 22.2348 | 219.7504 | 303.7786 | 22.0871 | 326.1403 | 561.6313 | 272.8324 | 247.8796 | 158.9438 | 150.4232 | 314.3764 |  | 107.0627 | 493.4432 | 443.425 | 566.6667 | 100.8307 | 253.221
2019-09-26 23:00 | 35.343 | 41.826 | 16.454 | 372.062 | 60.068 | 154.374 | 149.97 | 3.766 | 31.515 | 150.424 | 3.829 | 274.273 | 3.494 | 30.1915 | 44.5755 | 148.5896 | 220.1801 | 43.2948 | 28.0036 | 23.3826 | 222.3807 | 304.9706 | 23.2072 | 325.56 | 558.8034 | 289.6867 | 265.1309 | 155.3046 | 150.7317 | 315.3214 |  | 111.8463 | 490.0855 | 456.9072 | 563.5165 | 105.2353 | 267.3764
2019-09-27 | 34.511 | 41.436 | 16.396 | 386.52 | 59.83 | 153.589 | 149.01 | 3.743 | 31.916 | 150.002 | 3.794 | 272.866 | 3.413 | 30.3624 | 44.7619 | 146.8235 | 219.7757 | 43.2493 | 28.3954 | 23.3306 | 222.2038 | 303.3253 | 23.0929 | 325.6911 | 561.4365 | 291.1742 | 263.7554 | 154.5177 | 150.7106 | 314.1077 |  | 112.1363 | 492.2466 | 459.3525 | 566.2209 | 105.1387 | 267.7814
2019-09-27 01:00 | 34.485 | 41.416 | 16.583 | 364.382 | 60.539 | 152.701 | 149.87 | 3.65 | 29.894 | 149.642 | 3.725 | 272.768 | 3.414 | 29.2389 | 45.8262 | 148.3175 | 219.1079 | 41.7617 | 27.3723 | 22.6916 | 221.4585 | 303.3198 | 22.4278 | 323.6325 | 558.2735 | 279.3483 | 255.4333 | 156.6958 | 150.976 | 314.2238 |  | 109.5547 | 491.2821 | 451.6447 | 563.5165 | 103.0232 | 259.2
2019-09-27 02:00 | 34.437 | 41.291 | 16.71 | 372.682 | 60.554 | 152.979 | 149.096 | 3.614 | 28.538 | 148.981 | 3.648 | 273.261 | 3.31 | 28.6717 | 45.0456 | 147.9267 | 217.5832 | 41.9452 | 27.079 | 22.6157 | 220.4054 | 303.2346 | 22.3788 | 323.72 | 560.9824 | 279.2523 | 260.835 | 154.9638 | 150.0272 | 313.3175 |  | 108.9455 | 492.4331 | 443.2551 | 563.6899 | 102.2906 | 258.9304
2019-09-27 03:00 | 33.923 | 41.231 | 16.46 | 391.099 | 60.069 | 152.454 | 148.94 | 3.64 | 27.593 | 148.657 | 3.63 | 271.689 | 3.311 | 27.6232 | 44.7131 | 147.5295 | 218.6949 | 41.6046 | 28.4393 | 22.3712 | 220.2901 | 302.4212 | 22.1608 | 323.0027 | 559.1339 | 276.7896 | 269.9753 | 155.102 | 149.7585 | 313.6942 |  | 107.6557 | 491.51 | 433.8665 | 563.6362 | 101.3102 | 256.4039
2019-09-27 04:00 | 32.956 | 39.795 | 16.817 | 353.838 | 59.616 | 150.608 | 147.793 | 3.528 | 26.936 | 148.389 | 3.553 | 272.568 | 3.241 | 27.2899 | 45.7204 | 147.3342 | 215.4039 | 39.2272 | 26.5761 | 21.9791 | 218.8418 | 301.2308 | 21.6678 | 323.869 | 561.0304 | 269.3929 | 261.3809 | 156.5323 | 149.5845 | 311.6397 |  | 105.5474 | 492.2051 | 437.9686 | 564.2968 | 99.4227 | 250.3957
2019-09-27 05:00 | 31.953 | 38.933 | 16.696 | 353.518 | 58.85 | 145.758 | 146.497 | 3.353 | 23.577 | 147.735 | 3.463 | 271.423 | 3.22 | 20.7834 | 46.4591 | 147.269 | 212.7159 | 37.5565 | 24.6477 | 20.3286 | 215.7708 | 297.496 | 20.2498 | 333.3089 | 564.9741 | 251.6926 | 249.3182 | 159.0049 | 148.7993 | 308.0133 |  | 100.5697 | 493.7762 | 366.5072 | 562.1121 | 94.6161 | 239.05
2019-09-27 06:00 | 32.087 | 39.037 | 16.631 | 366.736 | 58.097 | 149.715 | 148.575 | 3.581 | 28.561 | 148.172 | 3.523 | 272.397 | 3.248 | 27.5717 | 46.2515 | 148.6561 | 215.886 | 39.2989 | 27.9907 | 21.8552 | 218.7313 | 299.7588 | 21.6027 | 326.2458 | 563.5391 | 270.6918 | 242.32 | 159.5849 | 148.6692 | 310.1329 |  | 104.9702 | 494.0295 | 438.0819 | 562.0124 | 98.732 | 251.245
2019-09-27 07:00 | 32.917 | 39.551 | 16.598 | 371.726 | 58.901 | 154.351 | 149.552 | 3.647 | 32.287 | 149.394 | 3.689 | 274.148 | 3.436 | 29.4215 | 45.3227 | 149.6003 | 219.3321 | 40.9854 | 27.9233 | 22.8917 | 221.9427 | 304.8862 | 22.5428 | 323.9024 | 556.9943 | 281.3766 | 258.8749 | 156.9946 | 151.4041 | 315.5429 |  | 109.724 | 490.399 | 457.6394 | 562.6569 | 103.4941 | 260.1084
2019-09-27 08:00 | 32.816 | 39.314 | 16.492 | 386.771 | 58.547 | 154.725 | 150.327 | 3.805 | 31.648 | 150.695 | 3.86 | 274.383 | 3.514 | 30.7114 | 44.836 | 149.6394 | 220.3709 | 44.2474 | 28.4591 | 23.6321 | 222.7027 | 305.1437 | 23.3524 | 324.2633 | 557.322 | 292.4801 | 268.1666 | 154.7687 | 151.5235 | 315.6858 |  | 113.0952 | 489.4359 | 464.3513 | 563.1689 | 106.2858 | 269.9359
2019-09-27 09:00 | 32.869 | 39.321 | 16.63 | 372.059 | 58.535 | 153.429 | 149.604 | 3.657 | 30.114 | 149.493 | 3.756 | 274.511 | 3.385 | 29.4038 | 45.8852 | 149.698 | 219.5558 | 42.5696 | 28.1247 | 22.8764 | 221.6655 | 303.5428 | 22.5958 | 324.2396 | 557.4074 | 283.2074 | 248.6217 | 158.1044 | 150.7492 | 313.7729 |  | 110.2239 | 489.4359 | 456.0405 | 562.543 | 103.1359 | 261.6306
2019-09-27 10:00 | 33.187 | 39.997 | 16.536 | 381.022 | 58.755 | 153.931 | 150.069 | 3.74 | 31.228 | 150.023 | 3.8 | 274.195 | 3.459 | 30.3872 | 44.7253 | 149.418 | 219.2614 | 42.3777 | 28.1144 | 23.3841 | 222.2048 | 304.3452 | 23.1893 | 324.4319 | 558.2621 | 291.8771 | 276.0345 | 154.6093 | 151.2332 | 314.3324 |  | 112.1625 | 491.3163 | 457.917 | 565.1625 | 106.0483 | 269.3522
2019-09-27 11:00 | 33.208 | 39.987 | 16.566 | 378.122 | 58.926 | 153.421 | 149.675 | 3.718 | 30.151 | 150.099 | 3.794 | 273.672 | 3.457 | 29.9113 | 45.1333 | 148.884 | 219.589 | 41.5402 | 28.1385 | 23.1364 | 221.4809 | 303.8518 | 22.8721 | 324.5886 | 559.6724 | 287.6266 | 262.6483 | 155.1282 | 151.102 | 314.2005 |  | 111.3954 | 490.7009 | 453.7543 | 563.6325 | 104.8169 | 266.6643
2019-09-27 12:00 | 33.196 | 40.011 | 16.568 | 369.426 | 58.974 | 152.988 | 149.12 | 3.663 | 28.573 | 149.924 | 3.717 | 273.568 | 3.387 | 29.2159 | 45.0452 | 148.5714 | 219.4332 | 40.8836 | 27.691 | 23.0276 | 221.2744 | 303.7851 | 22.7623 | 324.6177 | 560.3704 | 283.713 | 258.2581 | 155.1282 | 150.7357 | 314.1574 |  | 110.93 | 490.7009 | 446.9892 | 562.9829 | 104.3779 | 263.2234
2019-09-27 13:00 | 33.369 | 40.15 | 16.625 | 370.521 | 59.194 | 152.955 | 149.47 | 3.687 | 29.169 | 149.882 | 3.777 | 273.73 | 3.403 | 29.2047 | 45.1722 | 148.617 | 219.4381 | 42.7931 | 27.6071 | 23.1745 | 221.9249 | 304.0114 | 22.9053 | 325.0424 | 560.812 | 284.6435 | 260.3326 | 155.8323 | 150.7219 | 314.4572 |  | 110.9158 | 491.1795 | 442.5985 | 563.5755 | 104.3601 | 264.913
2019-09-27 14:00 | 33.214 | 40.246 | 16.526 | 369.357 | 59.048 | 152.23 | 148.921 | 3.642 | 28.782 | 150.015 | 3.707 | 272.581 | 3.346 | 29.3374 | 45.0774 | 147.7233 | 218.8421 | 42.1134 | 27.5803 | 22.9958 | 221.2003 | 302.7958 | 22.7321 | 326.7361 | 563.3194 | 285.7089 | 261.2896 | 155.2442 | 150.7326 | 313.4169 |  | 110.8425 | 491.1453 | 436.6504 | 563.0179 | 104.4964 | 265.0537
2019-09-27 15:00 | 32.49 | 39.865 | 17.052 | 325.629 | 59.988 | 146.655 | 146.797 | 3.31 | 22.816 | 147.709 | 3.491 | 271.813 | 3.239 | 22.4658 | 47.2258 | 146.6173 | 214.098 | 30.4153 | 24.5145 | 20.568 | 215.7246 | 298.4745 | 20.3984 | 330.6847 | 567.9164 | 254.0735 | 236.8978 | 161.8371 | 148.3418 | 307.3228 |  | 100.5825 | 494.3647 | 379.6948 | 563.7046 | 95.2576 | 239.2652
2019-09-27 16:00 | 31.963 | 39.373 | 16.932 | 344.399 | 59.019 | 145.236 | 147.202 | 3.438 | 22.721 | 147.678 | 3.479 | 271.234 | 3.237 | 22.167 | 47.265 | 146.4219 | 214.2713 | 34.4631 | 24.9186 | 20.6137 | 215.9655 | 298.1913 | 20.4485 | 329.6389 | 568.7797 | 255.9445 | 240.1963 | 161.0094 | 148.5151 | 307.6793 |  | 100.6712 | 494.849 | 375.6931 | 563.6805 | 94.9821 | 241.0901
2019-09-27 17:00 | 32.111 | 38.723 | 16.708 | 352.434 | 58.106 | 146.259 | 146.562 | 3.48 | 25.865 | 147.556 | 3.434 | 272.289 | 3.174 | 24.7795 | 46.8132 | 147.4333 | 214.3883 | 36.5609 | 25.9633 | 20.9054 | 216.5243 | 298.018 | 20.7429 | 328.4046 | 569.8103 | 259.9378 | 235.2282 | 160.928 | 149.3084 | 307.7509 |  | 101.4528 | 492.8516 | 401.5751 | 560.9536 | 95.8405 | 244.1443
2019-09-27 18:00 | 33.262 | 40.051 | 16.555 | 376.851 | 59.063 | 152.785 | 149.945 | 3.746 | 34.276 | 150.179 | 3.809 | 273.793 | 3.444 | 30.0023 | 45.1235 | 149.7425 | 220.1294 | 41.8356 | 27.4257 | 23.3376 | 222.2554 | 304.5901 | 23.072 | 325.8852 | 560.9924 | 288.3273 | 263.0564 | 155.6573 | 151.8495 | 315.2096 |  | 111.3691 | 491.3837 | 441.3655 | 563.722 | 105.148 | 267.1612
2019-09-27 19:00 | 32.83 | 39.6 | 16.501 | 384.009 | 57.952 | 151.742 | 148.829 | 3.693 | 31.358 | 149.714 | 3.748 | 272.476 | 3.387 | 29.1891 | 44.8467 | 148.7125 | 218.9851 | 41.5573 | 27.7502 | 23.1796 | 221.7082 | 303.2479 | 22.8906 | 327.7652 | 564.7744 | 285.4853 | 267.3879 | 155.2808 | 150.3611 | 314.3206 |  | 111.2406 | 493.7051 | 436.9367 | 563.5735 | 104.4284 | 265.707
2019-09-27 20:00 | 32.819 | 39.393 | 16.511 | 379.611 | 58.24 | 153.245 | 149.594 | 3.725 | 31.016 | 150.086 | 3.803 | 274.326 | 3.447 | 29.8471 | 45.0442 | 148.6702 | 219.711 | 41.1324 | 28.0538 | 23.4153 | 222.0488 | 304.6862 | 23.1425 | 324.9389 | 560.4094 | 287.0236 | 259.9727 | 155.9167 | 150.8476 | 315.1355 |  | 111.3164 | 490.4245 | 448.7325 | 563.3415 | 105.2551 | 265.9536
2019-09-27 21:00 | 32.419 | 39.017 | 16.405 | 393.68 | 57.467 | 151.066 | 148.551 | 3.588 | 30.254 | 148.488 | 3.533 | 272.482 | 3.26 | 26.825 | 44.4968 | 149.1217 | 218.1502 | 43.1328 | 26.2957 | 22.3545 | 219.8811 | 302.9286 | 22.1079 | 324.8914 | 563.2097 | 272.858 | 271.2811 | 153.7241 | 150.0906 | 312.4135 |  | 107.3973 | 493.1913 | 411.4591 | 563.4575 | 100.858 | 254.8526
2019-09-27 22:00 | 32.776 | 39.502 | 16.534 | 367.23 | 58.571 | 153.967 | 149.81 | 3.714 | 31.261 | 150.399 | 3.824 | 273.675 | 3.486 | 29.654 | 46.0643 | 149.1402 | 219.6703 | 42.0687 | 27.8772 | 23.4131 | 222.408 | 304.0749 | 23.1488 | 324.1724 | 558.718 | 286.0658 | 245.5978 | 158.8726 | 151.2227 | 315.5219 |  | 112.2368 | 490.3324 | 448.4028 | 563.311 | 105.5386 | 265.2299
2019-09-27 23:00 | 32.706 | 39.249 | 16.35 | 394.213 | 58.268 | 153.993 | 149.872 | 3.748 | 30.783 | 150.397 | 3.818 | 274.179 | 3.485 | 30.2199 | 43.8339 | 149.3084 | 219.9542 | 44.0549 | 27.6759 | 23.4514 | 222.3714 | 305.0522 | 23.1785 | 324.6846 | 558.3419 | 289.7802 | 281.4651 | 151.9231 | 151.4041 | 315.1768 |  | 112.3761 | 489.9269 | 457.4817 | 563.2825 | 105.7224 | 268.6538
2019-09-28 | 32.591 | 38.819 | 16.45 | 378.918 | 57.066 | 152.666 | 149.082 | 3.71 | 31.339 | 149.961 | 3.751 | 274.284 | 3.418 | 30.1928 | 44.9642 | 147.9202 | 218.8538 | 42.5008 | 28.1688 | 23.2948 | 221.7406 | 305.055 | 23.0213 | 326.7441 | 561.4467 | 289.4463 | 262.0023 | 155.2198 | 150.575 | 313.3484 |  | 111.7843 | 489.5974 | 459.9426 | 565.9811 | 105.1298 | 268.2481
2019-09-28 01:00 | 29.456 | 36.786 | 16.995 | 241.074 | 62.965 | 140.708 | 141.082 | 2.834 | 0 | 149.194 | 3.676 | 267.426 | 3.463 | 18.4548 | 51.6239 | 140.8095 | 203.7063 | 9.1855 | 12.8594 | 17.7641 | 208.8388 | 284.8584 | 17.5844 | 338.1359 | 549.3773 | 264.4392 | 191.9524 | 169.77 | 143.3285 | 293.2967 |  | 79.2098 | 496.4347 | 479.0267 | 558.3837 | 73.9373 | 210.9665
2019-09-28 02:00 | 27.582 | 33.427 | 19.823 | 28.265 | 52.969 | 66.728 | 133.865 | 1.977 | 0 | 127.205 | 1.491 | 244.327 | 1.356 | 1.6025 | 10.5717 | 129.4311 | 147.959 | 0 | 0 | 9.3757 | 181.1641 | 244.3398 | 9.5375 | 261.8487 | 495.1689 | 19.0789 | 5.3408 | 61.5055 | 146.7962 | 267.1023 |  | 69.4265 | 401.3273 | 437.2299 | 544.6202 | 69.2495 | 20.7892
2019-09-28 03:00 | 27.194 | 28.407 | 20.248 | 28.318 | 48.401 | 69.266 | 130.529 | 1.726 | 0 | 125.958 | 1.389 | 222.245 | 1.259 | 1.4805 | 5.5433 | 118.8767 | 143.3552 | 0 | 0 | 1.3404 | 125.2975 | 222.3067 | 1.4182 | 223.3343 | 428.9699 | 8.608 | 5.2565 | 52.673 | 175.7954 | 265.111 |  | 68.7843 | 372.3077 | 421.7104 | 525.712 | 68.5724 | 21.5006
2019-09-28 04:00 | 27.117 | 28.248 | 20.237 | 28.328 | 89.306 | 73.425 | 130.204 | 1.723 | 0 | 124.467 | 1.292 | 201.05 | 1.157 | 1.4653 | 4.6937 | 109.6485 | 138.9349 | 0 | 0 | 0.54916 | 111.7073 | 211.6388 | 0.61696 | 212.7015 | 395.5639 | 7.1205 | 0 | 41.2957 | 180.8115 | 258.1948 |  | 65.5067 | 351.6483 | 402.3535 | 509.013 | 65.2931 | 21.1232
2019-09-28 05:00 | 27.217 | 28.388 | 20.246 | 28.326 | 95.562 | 81.168 | 129.895 | 1.696 | 0 | 123.174 | 1.197 | 182.91 | 1.063 | 1.4614 | 3.8311 | 102.1323 | 134.4062 | 0 | 0 | 0.40673 | 109.1898 | 203.3829 | 0.46756 | 204.1107 | 366.6978 | 7.0278 | 0 | 21.0179 | 177.3702 | 245.1594 |  | 60.6722 | 335.0742 | 383.9679 | 494.2161 | 60.4601 | 20.8085
2019-09-28 06:00 | 27.538 | 28.715 | 20.267 | 28.32 | 98.47 | 84.15 | 129.53 | 1.662 | 0 | 121.794 | 1.106 | 168.452 | 0.978 | 1.4503 | 3.1216 | 95.2164 | 130.0414 | 0 | 0 | 0.38814 | 108.7887 | 198.533 | 0.44933 | 198.5452 | 342.1961 | 7.0259 | 0 | 22.1642 | 172.7174 | 247.243 |  | 55.5455 | 322.0883 | 366.7471 | 481.083 | 55.3048 | 20.4759
2019-09-28 07:00 | 27.898 | 28.985 | 20.241 | 28.308 | 99.964 | 87.867 | 129.167 | 1.635 | 0 | 120.667 | 1.025 | 157.554 | 0.898 | 1.442 | 2.7217 | 88.9582 | 125.6365 | 0 | 0 | 0.34039 | 107.9752 | 194.3121 | 0.42458 | 194.1057 | 321.9292 | 7.0096 | 0 | 20.3537 | 166.2393 | 242.0854 |  | 50.57 | 312.3823 | 350.9341 | 469.0229 | 50.2597 | 19.5424
2019-09-28 08:00 | 27.992 | 29.132 | 20.246 | 28.292 | 101.095 | 91.762 | 128.84 | 1.608 | 0 | 105.123 | 0.218 | 147.684 | 0.112 | 1.0803 | 2.4893 | 83.6767 | 121.5221 | 0 | 0 | 0.32234 | 107.6076 | 190.4776 | 0.41178 | 190.0122 | 304.8828 | 7 | 0 | 17.8643 | 161.6816 | 235.2676 |  | 45.6603 | 304.0578 | 336.7047 | 457.5176 | 45.3571 | 19.4156
2019-09-28 09:00 | 28.186 | 29.293 | 20.255 | 28.276 | 101.834 | 94.393 | 128.583 | 1.589 | 0 | 105.079 | 0.198 | 140.878 | 0.075 | 1.0788 | 2.3042 | 79.405 | 118.5335 | 0 | 0 | 0.32234 | 107.5756 | 187.0741 | 0.40201 | 186.4146 | 290.1088 | 7.0434 | 0 | 15.7583 | 158.0419 | 228.8655 |  | 40.9305 | 296.0228 | 323.7588 | 446.4872 | 40.6263 | 18.7414
2019-09-28 10:00 | 28.241 | 29.083 | 20.278 | 28.26 | 102.155 | 96.406 | 128.274 | 1.567 | 0 | 105.167 | 0.198 | 135.055 | 0.066 | 1.1889 | 2.1372 | 77.0105 | 116.9516 | 0 | 0 | 0.48018 | 107.5182 | 183.3764 | 0.55721 | 182.6254 | 278.5632 | 7.7802 | 0 | 13.9859 | 154.3992 | 221.9002 |  | 36.4835 | 288.0489 | 312.4974 | 435.9498 | 36.1123 | 17.9311
2019-09-28 11:00 | 28.242 | 32.138 | 0.034 | 28.244 | 102.312 | 97.61 | 127.985 | 1.545 | 0 | 104.885 | 0.206 | 130.428 | 0.064 | 1.2194 | 2.0757 | 74.3117 | 115.9015 | 0 | 0 | 1.3709 | 128.2043 | 171.1647 | 1.4524 | 176.0548 | 274.5641 | 9.352 | 0 | 12.7687 | 151.427 | 220.2773 |  | 32.1384 | 280.0118 | 302.7177 | 425.7412 | 31.7896 | 16.2745
2019-09-28 12:00 | 28.268 | 29.632 | 0 | 28.229 | 102.54 | 98.131 | 127.681 | 1.523 | 0 | 105.058 | 0.215 | 125.752 | 0.055 | 1.2907 | 2.0473 | 72.0658 | 114.8311 | 0 | 0 | 0.51944 | 111.2828 | 175.613 | 0.73979 | 175.416 | 258.9857 | 7.5581 | 0 | 9.4238 | 149.6311 | 208.9182 |  | 28.174 | 271.4769 | 294.3183 | 415.9633 | 27.7658 | 15.2278
2019-09-28 13:00 | 28.279 | 34.643 | 0.047 | 28.215 | 103.012 | 98.541 | 127.36 | 1.503 | 0 | 104.936 | 0.2 | 121.099 | 0.059 | 1.3058 | 1.8284 | 69.7767 | 113.9235 | 0 | 0 | 1.6033 | 128.7949 | 164.5602 | 1.7084 | 166.3139 | 255.6297 | 10.8287 | 0 | 8.2672 | 148.5844 | 198.8001 |  | 24.4479 | 263.0322 | 286.5599 | 406.4157 | 24.0026 | 14.5784
2019-09-28 14:00 | 28.324 | 28.805 | 20.445 | 57.377 | 70.815 | 99.552 | 123.284 | 1.242 | 0 | 105.508 | 0.243 | 118.612 | 0.101 | 1.415 | 53.5937 | 120.7082 | 110.7682 | 42.8426 | 0 | 1.7336 | 128.9445 | 155.3833 | 1.7641 | 161.2122 | 248.0006 | 11.2641 | 15.2391 | 179.9771 | 124.3886 | 174.8257 |  | 20.5413 | 254.7945 | 279.2483 | 397.4152 | 20.2163 | 13.7606
2019-09-28 15:00 | 25.347 | 25.512 | 20.522 | 27.059 | 79.548 | 94.916 | 128.364 | 1.496 | 2.504 | 112.333 | 0.547 | 143.687 | 0.407 | 1.4747 | 54.7009 | 126.91 | 131.2637 | 0 | 1.8735 | 2.0541 | 133.719 | 177.4522 | 2.1179 | 178.2889 | 222.2735 | 12.3104 | 9.3111 | 180.4053 | 130.6408 | 184.6988 |  | 15.3053 | 236.8471 | 243.7975 | 294.147 | 14.7536 | 14.192
2019-09-28 16:00 | 30.775 | 39.8 | 17.37 | 232.802 | 64.799 | 145.682 | 146.152 | 3.286 | 39.22 | 146.74 | 3.377 | 260.992 | 3.196 | 15.6517 | 53.0159 | 145.4345 | 201.5202 | 21.4604 | 16.8632 | 15.1003 | 201.3342 | 280.2001 | 14.8864 | 294.6754 | 521.7559 | 134.7288 | 141.3151 | 173.3455 | 149.0334 | 290.6249 |  | 75.4046 | 473.755 | 407.6179 | 520.4689 | 73.4554 | 126.6092
2019-09-28 17:00 | 32.193 | 39.843 | 17.314 | 307.68 | 60.159 | 141.565 | 142.583 | 2.794 | 25.71 | 147.297 | 3.391 | 268.804 | 3.262 | 16.6088 | 48.4082 | 142.812 | 209.6797 | 26.3651 | 22.0525 | 18.4318 | 210.6463 | 292.2434 | 18.3675 | 339.125 | 575.3424 | 229.5355 | 220.7578 | 165.6381 | 143.7385 | 299.8788 |  | 92.714 | 497.3415 | 343.6191 | 561.7196 | 87.1516 | 220.3595
2019-09-28 18:00 | 34.638 | 41.092 | 16.642 | 362.001 | 59.241 | 151.02 | 146.972 | 3.388 | 35.967 | 148.68 | 3.635 | 273.789 | 3.295 | 28.1291 | 45.4932 | 146.8946 | 218.5165 | 39.864 | 26.7765 | 22.6134 | 220.6354 | 303.9067 | 22.2802 | 326.6968 | 561.2346 | 277.9955 | 254.3875 | 157.1123 | 149.3883 | 313.4554 |  | 108.5128 | 491.1648 | 434.8553 | 563.1563 | 101.9141 | 258.8445
2019-09-28 19:00 | 35.185 | 41.832 | 16.449 | 386.917 | 60.058 | 152.353 | 148.06 | 3.544 | 31.342 | 150.077 | 3.73 | 274.969 | 3.446 | 29.0337 | 44.5926 | 147.5946 | 218.8996 | 41.9656 | 28.1767 | 23.3334 | 222.0875 | 304.382 | 23.0808 | 327.0954 | 561.1016 | 288.2744 | 270.0118 | 154.3346 | 149.7558 | 314.4323 |  | 111.9149 | 490.5404 | 444.1133 | 563.1441 | 105.29 | 267.6216
2019-09-28 20:00 | 34.982 | 41.508 | 16.416 | 388.467 | 59.687 | 152.772 | 148.672 | 3.583 | 29.409 | 150.319 | 3.814 | 274.946 | 3.478 | 29.514 | 44.7964 | 147.7477 | 219.5285 | 42.5313 | 28.4407 | 23.542 | 222.7908 | 304.979 | 23.2753 | 326.2162 | 559.981 | 292.5164 | 270.8341 | 154.6217 | 149.8111 | 315.1551 |  | 112.8092 | 490.1985 | 444.25 | 563.1563 | 106.1197 | 271.0789
2019-09-28 21:00 | 34.81 | 41.406 | 16.467 | 376.329 | 59.779 | 153.12 | 148.692 | 3.595 | 29.849 | 150.338 | 3.814 | 274.896 | 3.48 | 29.6533 | 44.3967 | 147.8877 | 219.5382 | 43.9833 | 28.4455 | 23.5426 | 222.5928 | 305.1418 | 23.2692 | 326.1294 | 559.2783 | 290.8774 | 269.0562 | 154.0882 | 149.9055 | 315.2137 |  | 112.9192 | 490.0855 | 454.543 | 563.37 | 106.1875 | 270.4391
2019-09-28 22:00 | 35.142 | 41.696 | 16.506 | 385.62 | 60.13 | 153.941 | 149.667 | 3.743 | 29.587 | 150.568 | 3.845 | 274.85 | 3.505 | 29.9906 | 44.5568 | 148.7549 | 220.0652 | 41.9842 | 28.2847 | 23.6212 | 222.7592 | 305.3263 | 23.3466 | 325.7957 | 559.0314 | 292.2401 | 272.7309 | 154.2897 | 150.8157 | 315.5751 |  | 113.1085 | 489.7422 | 455.3026 | 563.37 | 106.3015 | 270.8525
2019-09-28 23:00 | 34.858 | 41.438 | 16.43 | 377.442 | 60.025 | 154.658 | 150.27 | 3.806 | 31.863 | 150.78 | 3.871 | 274.505 | 3.525 | 30.4826 | 44.4496 | 149.6503 | 220.4332 | 44.3984 | 28.5137 | 23.7109 | 222.8538 | 305.4348 | 23.4205 | 325.6519 | 558.5945 | 292.9248 | 265.8861 | 154.823 | 151.5615 | 315.6948 |  | 113.3272 | 489.4582 | 458.8026 | 563.37 | 106.3845 | 271.4754
2019-09-29 | 34.248 | 40.743 | 16.487 | 384.339 | 58.875 | 153.582 | 148.745 | 3.631 | 30.498 | 150.925 | 3.833 | 273.351 | 3.494 | 30.6745 | 44.5375 | 148.3252 | 219.1801 | 41.9966 | 28.5476 | 23.6381 | 222.4858 | 303.6945 | 23.428 | 325.4185 | 560.6089 | 293.4504 | 277.6681 | 152.6252 | 150.5663 | 314.7082 |  | 113.2555 | 489.9028 | 457.908 | 565.9855 | 106.0993 | 271.5855
2019-09-29 01:00 | 31.242 | 38.91 | 16.91 | 234.733 | 64.535 | 140.748 | 141.872 | 2.873 | 0 | 148.124 | 3.521 | 267.723 | 3.313 | 18.421 | 51.2576 | 139.5744 | 204.7733 | 13.451 | 13.1212 | 17.3976 | 207.7513 | 284.0876 | 17.4872 | 331.2576 | 552.9274 | 271.4567 | 193.8407 | 170.0244 | 142.7384 | 293.5142 |  | 79.2354 | 497.5784 | 468.5577 | 558.2938 | 73.9487 | 210.3109
2019-09-29 02:00 | 27.713 | 33.821 | 20.051 | 28.261 | 57.331 | 70.678 | 137.597 | 2.387 | 0 | 132.572 | 1.892 | 246.004 | 1.769 | 1.6724 | 11.3628 | 133.154 | 151.6561 | 0 | 0 | 10.2915 | 184.9925 | 249.53 | 10.3748 | 273.0265 | 495.8843 | 19.835 | 5.3199 | 62.1001 | 150.1755 | 271.1692 |  | 69.3714 | 400.3346 | 434.5163 | 544.479 | 69.0482 | 20.9343
2019-09-29 03:00 | 28.694 | 30.138 | 20.388 | 28.246 | 81.717 | 73.503 | 137.239 | 2.345 | 0 | 133.103 | 1.922 | 224.887 | 1.79 | 1.6288 | 2.5641 | 123.196 | 147.6877 | 0 | 0 | 11.227 | 188.186 | 232.9362 | 11.2187 | 272.5071 | 467.6969 | 20.8973 | 0 | 34.8863 | 171.0012 | 270.8118 |  | 69.2851 | 372.3051 | 413.4872 | 524.6589 | 69.0909 | 21.3825
2019-09-29 04:00 | 29.756 | 31.495 | 20.375 | 28.247 | 90.239 | 75.974 | 136.948 | 2.317 | 0 | 132.894 | 1.964 | 204.465 | 1.822 | 1.6787 | 2.5206 | 114.5788 | 145.1408 | 0 | 0 | 10.9442 | 187.4784 | 223.1592 | 11.024 | 252.375 | 440.0917 | 20.8957 | 0 | 35.7468 | 178.1167 | 271.9919 |  | 67.6865 | 350.0689 | 400.2286 | 506.7504 | 67.5083 | 21.1249
2019-09-29 05:00 | 30.694 | 32.41 | 20.385 | 28.247 | 95.849 | 78.064 | 136.568 | 2.281 | 0 | 132.851 | 1.917 | 189.588 | 1.81 | 1.6948 | 2.4763 | 107.2385 | 142.2183 | 0 | 0 | 10.587 | 186.1558 | 217.6928 | 10.6801 | 241.8907 | 412.0901 | 20.8938 | 0 | 35.2005 | 185.0909 | 271.1491 |  | 64.6158 | 332.8944 | 385.9503 | 490.8634 | 64.3628 | 21.4823
2019-09-29 06:00 | 30.637 | 32.11 | 20.377 | 28.253 | 82.128 | 87.663 | 135.161 | 2.224 | 0 | 132.45 | 1.955 | 181.75 | 1.796 | 1.708 | 55.5499 | 100.8384 | 142.0728 | 0 | 0 | 10.1795 | 184.5385 | 217.225 | 10.2564 | 233.9923 | 387.2039 | 20.3071 | 14.0668 | 179.5971 | 153.7851 | 265.9271 |  | 61.0825 | 318.5983 | 370.3544 | 476.6667 | 60.6789 | 21.0732
2019-09-29 07:00 | 26.422 | 26.676 | 20.549 | 36.286 | 74.827 | 118.594 | 151.609 | 3.999 | 0 | 137.015 | 2.33 | 213.154 | 2.216 | 2.3881 | 55.87 | 152.1964 | 155.6384 | 0 | 2.1105 | 8.8329 | 179.7887 | 230.261 | 9.0686 | 275.739 | 302.1581 | 24.1833 | 22.7495 | 178.0026 | 156.7282 | 249.4506 |  | 41.1774 | 311.6239 | 311.9801 | 341.0257 | 40.3692 | 61.055
2019-09-29 08:00 | 29.643 | 36.635 | 17.216 | 294.334 | 58.281 | 142.354 | 142.687 | 2.898 | 23.126 | 146.609 | 3.328 | 264.007 | 3.173 | 14.0693 | 50.1343 | 143.6911 | 202.4536 | 25.9855 | 20.8245 | 15.3799 | 202.1328 | 282.6649 | 15.3309 | 325.2747 | 560.0639 | 193.7011 | 190.9507 | 168.5941 | 146.2602 | 292.8449 |  | 78.3996 | 493.5233 | 316.6266 | 554.8191 | 74.3571 | 187.6389
2019-09-29 09:00 | 32.787 | 39.413 | 16.702 | 361.028 | 58.068 | 151.966 | 148.705 | 3.648 | 26.116 | 149.698 | 3.765 | 273.26 | 3.443 | 29.9581 | 45.1282 | 148.3787 | 218.1905 | 41.5283 | 29.4374 | 23.1179 | 221.3731 | 303.455 | 22.8441 | 325.5996 | 559.0244 | 286.0416 | 258.3401 | 156.4713 | 150.2431 | 313.478 |  | 111.3187 | 493.1624 | 453.2744 | 564.07 | 104.2748 | 265.8544
2019-09-29 10:00 | 33.317 | 39.941 | 16.481 | 385.179 | 58.475 | 153.095 | 149.933 | 3.797 | 25.283 | 150.33 | 3.793 | 273.487 | 3.478 | 29.6242 | 44.3386 | 148.5502 | 220.0291 | 43.3194 | 28.9264 | 23.5424 | 222.6813 | 304.6208 | 23.2888 | 327.2253 | 557.3829 | 291.2937 | 274.6739 | 153.8004 | 150.2865 | 314.6351 |  | 112.8638 | 489.1997 | 456.3271 | 563.077 | 105.7827 | 269.8093
2019-09-29 11:00 | 33.929 | 40.645 | 16.526 | 392.537 | 59.014 | 152.467 | 147.486 | 3.585 | 28.516 | 150.03 | 3.783 | 274.035 | 3.446 | 29.6476 | 44.483 | 148.1902 | 218.841 | 43.5758 | 28.583 | 23.3997 | 222.0053 | 303.67 | 23.0851 | 327.0442 | 562.8411 | 290.4095 | 275.6027 | 153.3089 | 149.6373 | 313.7143 |  | 112.3653 | 491.2821 | 458.3423 | 564.7766 | 105.4457 | 268.797
2019-09-29 12:00 | 33.733 | 41.08 | 17.075 | 326.586 | 60.768 | 147.228 | 145.712 | 3.223 | 29.063 | 147.889 | 3.513 | 272.106 | 3.213 | 26.2593 | 46.7643 | 144.9285 | 215.7021 | 32.7589 | 25.7377 | 21.7935 | 218.3022 | 300.8072 | 21.4899 | 325.8242 | 564.429 | 267.8395 | 239.929 | 160.3175 | 147.1749 | 310.0817 |  | 105.2625 | 492.6496 | 430.8281 | 563.8096 | 99.0578 | 249.909
2019-09-29 13:00 | 32.428 | 39.446 | 17.035 | 324.127 | 58.858 | 141.001 | 141.613 | 2.765 | 16.285 | 147.146 | 3.401 | 271.388 | 3.221 | 15.64 | 47.6902 | 140.8446 | 209.8749 | 30.9945 | 21.0925 | 18.7253 | 211.4713 | 293.9267 | 18.7508 | 341.3614 | 575.0297 | 233.1965 | 231.2758 | 163.2434 | 143.0056 | 299.9552 |  | 93.3281 | 496.2337 | 350.0228 | 561.6859 | 88.7717 | 221.8955
2019-09-29 14:00 | 32.244 | 39.874 | 17.22 | 308.958 | 59.035 | 140.728 | 141.264 | 2.662 | 20.431 | 147.17 | 3.378 | 269.983 | 3.17 | 16.035 | 48.3909 | 140.2287 | 208.8804 | 26.7733 | 21.4504 | 18.5492 | 211.266 | 292.4502 | 18.4091 | 345.2527 | 577.4478 | 231.3941 | 222.6545 | 164.8437 | 142.4637 | 300.232 |  | 93.1159 | 497.636 | 343.1698 | 563.6932 | 87.8284 | 221.3477
2019-09-29 15:00 | 31.573 | 38.803 | 17.244 | 305.243 | 59.809 | 139.513 | 140.906 | 2.723 | 18.539 | 146.642 | 3.366 | 269.912 | 3.156 | 15.8685 | 48.1536 | 139.6362 | 208.8401 | 25.3475 | 22.2941 | 18.3758 | 210.5172 | 291.4174 | 18.3413 | 345.7611 | 578.5471 | 230.0933 | 222.0468 | 164.7128 | 141.921 | 299.8082 |  | 92.305 | 496.6287 | 340.9262 | 563.3294 | 87.0061 | 220.7657
2019-09-29 16:00 | 32.2 | 39.551 | 17.341 | 291.518 | 60.761 | 140.842 | 142.203 | 2.766 | 19.122 | 147.232 | 3.426 | 270.838 | 3.22 | 18.6171 | 48.6447 | 140.8702 | 211.1389 | 30.0526 | 21.8528 | 19.2151 | 212.5182 | 294.7679 | 19.1723 | 345.0201 | 574.6335 | 240.0488 | 221.0367 | 165.3362 | 143.0233 | 302.5161 |  | 95.5998 | 496.1001 | 348.311 | 564.2291 | 90.1254 | 229.237
2019-09-29 17:00 | 32.256 | 39.609 | 17.24 | 299.163 | 59.887 | 139.683 | 140.682 | 2.682 | 14.625 | 146.656 | 3.353 | 270.037 | 3.151 | 15.8441 | 48.3549 | 140.1449 | 208.8901 | 26.2828 | 22.3318 | 18.3944 | 210.4201 | 291.5813 | 18.2748 | 344.9186 | 578.0983 | 229.9945 | 222.7397 | 164.7619 | 142.5853 | 299.1534 |  | 91.8727 | 497.6724 | 339.2574 | 563.7151 | 86.9288 | 219.6693
2019-09-29 18:00 | 32.496 | 39.853 | 17.395 | 298.818 | 61.259 | 141.172 | 141.639 | 2.801 | 15.298 | 147.101 | 3.419 | 271.495 | 3.21 | 18.4439 | 48.5549 | 140.9372 | 210.0366 | 29.3058 | 23.7956 | 19.3244 | 212.8249 | 293.0877 | 19.2278 | 343.1447 | 575.759 | 240.8562 | 223.5879 | 165.8141 | 143.0109 | 300.998 |  | 96.3614 | 494.5867 | 342.3834 | 560.5197 | 91.1728 | 230.9832
2019-09-29 19:00 | 34.842 | 41.697 | 16.507 | 372.661 | 60.122 | 152.307 | 148.336 | 3.551 | 32.723 | 149.782 | 3.741 | 274.229 | 3.407 | 28.9399 | 45.1038 | 147.6511 | 219.1213 | 42.3276 | 28.4821 | 23.1204 | 221.9427 | 304.0836 | 22.8678 | 326.9841 | 562.2137 | 287.5319 | 261.3598 | 156.105 | 149.4918 | 313.9368 |  | 111.6484 | 490.7004 | 440.9397 | 563.3203 | 104.9492 | 266.7071
2019-09-29 20:00 | 35.117 | 41.787 | 16.444 | 378.76 | 60.013 | 152.709 | 148.468 | 3.553 | 32.722 | 150.056 | 3.782 | 274.579 | 3.449 | 28.9936 | 44.7293 | 147.6744 | 219.2115 | 42.6907 | 28.4553 | 23.4785 | 222.1753 | 304.7147 | 23.2233 | 326.5161 | 559.9003 | 289.0775 | 267.98 | 154.823 | 149.7176 | 314.6428 |  | 112.2619 | 490.4606 | 447.5493 | 563.0273 | 105.4565 | 268.887
2019-09-29 21:00 | 34.908 | 41.526 | 16.442 | 382.359 | 59.927 | 153.295 | 148.589 | 3.588 | 31.735 | 150.279 | 3.808 | 274.606 | 3.473 | 29.6022 | 44.6713 | 147.8491 | 219.5959 | 42.7474 | 28.6176 | 23.4645 | 222.3658 | 304.9584 | 23.1924 | 325.8615 | 558.9544 | 289.5051 | 264.7044 | 154.357 | 149.8581 | 315.0335 |  | 112.4649 | 490.1876 | 454.0813 | 563.3228 | 105.7294 | 269.2922
2019-09-29 22:00 | 34.837 | 41.366 | 16.478 | 372.3 | 59.988 | 153.845 | 149.523 | 3.709 | 31.189 | 150.437 | 3.827 | 274.566 | 3.488 | 29.6396 | 44.7068 | 148.7158 | 220.0172 | 41.461 | 28.2386 | 23.4904 | 222.513 | 305.055 | 23.2075 | 325.641 | 558.708 | 289.7863 | 264.2333 | 154.9604 | 150.7256 | 315.2663 |  | 112.6816 | 489.9478 | 455.2288 | 563.4184 | 105.9249 | 269.2516
2019-09-29 23:00 | 34.482 | 41.032 | 16.384 | 382.254 | 58.975 | 152.947 | 150.116 | 3.725 | 30.757 | 150.115 | 3.772 | 272.902 | 3.434 | 30.3553 | 44.6698 | 147.8308 | 219.039 | 42.8181 | 28.2769 | 23.3242 | 221.9561 | 303.424 | 23.0503 | 327.5063 | 561.532 | 290.2063 | 264.7202 | 154.4671 | 150.1795 | 313.6194 |  | 112.1754 | 491.7004 | 456.4737 | 566.1847 | 105.4218 | 269.7883
2019-09-30 | 32.78 | 40.706 | 17.207 | 297.004 | 61.073 | 146.807 | 146.457 | 3.347 | 25.685 | 148.628 | 3.562 | 270.926 | 3.248 | 25.786 | 47.3748 | 144.8212 | 213.9133 | 29.9437 | 25.6023 | 20.9642 | 216.5881 | 297.5727 | 20.6673 | 327.8388 | 567.094 | 259.2877 | 246.6101 | 159.707 | 147.1282 | 307.3719 |  | 101.6919 | 495.7506 | 431.6504 | 560.8545 | 95.2254 | 242.0566
2019-09-30 01:00 | 30.952 | 38.084 | 16.786 | 254.919 | 63.233 | 140.7 | 142.496 | 2.863 | 0 | 149.912 | 3.758 | 267.238 | 3.554 | 17.4352 | 49.3284 | 140.6072 | 204.6852 | 44.0423 | 13.5727 | 17.8392 | 209.0024 | 283.5967 | 17.8406 | 338.665 | 556.1539 | 251.884 | 196.2654 | 168.6896 | 143.2341 | 292.7574 |  | 81.7399 | 502.6374 | 459.3407 | 558.4602 | 76.6203 | 204.1898
2019-09-30 02:00 | 27.677 | 33.549 | 20.026 | 28.279 | 67.036 | 68.806 | 138.119 | 2.432 | 0 | 132.374 | 1.912 | 245.819 | 1.783 | 1.5988 | 2.6374 | 133.2344 | 153.4128 | 0 | 0 | 10.0766 | 184.1419 | 248.7885 | 10.1687 | 274.6698 | 496.9205 | 20.223 | 0 | 34.3434 | 143.2205 | 269.9247 |  | 69.3266 | 401.1161 | 436.7244 | 544.6105 | 69.1054 | 20.9209
2019-09-30 03:00 | 28.128 | 29.757 | 20.369 | 28.279 | 88.053 | 75.401 | 137.955 | 2.414 | 0 | 131.099 | 1.791 | 224.092 | 1.663 | 1.5908 | 2.6239 | 124.42 | 148.8516 | 0 | 0 | 10.3557 | 185.1575 | 230.2739 | 10.4436 | 269.9176 | 475.2137 | 20.0814 | 0 | 34.5655 | 160.0511 | 269.4289 |  | 69.3111 | 371.0623 | 421.3282 | 525.5083 | 69.1575 | 20.7051
2019-09-30 04:00 | 29.049 | 30.628 | 20.387 | 28.276 | 95.802 | 84.062 | 137.561 | 2.376 | 0 | 130.666 | 1.762 | 204.371 | 1.63 | 1.6128 | 2.5818 | 116.5882 | 144.4724 | 0 | 0 | 10.2241 | 184.695 | 220.0486 | 10.3192 | 256.1086 | 449.9646 | 20.1801 | 0 | 35.1903 | 171.1844 | 271.342 |  | 68.2241 | 349.1523 | 407.263 | 508.4724 | 68.06 | 21.2863
2019-09-30 05:00 | 29.436 | 30.886 | 20.38 | 28.263 | 92.277 | 88.086 | 136.97 | 2.237 | 0 | 131.122 | 1.773 | 189.292 | 1.641 | 1.6473 | 55.6125 | 109.3242 | 142.7398 | 0 | 0.58985 | 9.9964 | 183.8721 | 214.2504 | 10.096 | 245.9611 | 423.6182 | 20.2346 | 10.4832 | 179.9145 | 181.5154 | 274.2024 |  | 66.1584 | 331.3618 | 392.0289 | 493.1215 | 65.9287 | 21.1302
2019-09-30 06:00 | 26.825 | 26.871 | 20.254 | 39.192 | 96.136 | 117.729 | 141.102 | 2.791 | 3.82 | 140.578 | 2.685 | 215.057 | 2.535 | 2.4351 | 55.7258 | 142.2997 | 164.3865 | 0 | 2.1009 | 12.1207 | 191.6444 | 231.1502 | 12.0635 | 285.5006 | 321.3675 | 27.8282 | 25.6185 | 178.3021 | 143.4669 | 224.8433 |  | 48.956 | 330.1197 | 329.6792 | 355.8333 | 47.4751 | 70.5307
2019-09-30 07:00 | 30.903 | 38.129 | 17.612 | 285.991 | 63.271 | 142.327 | 144.381 | 2.954 | 25.566 | 146.604 | 3.412 | 264.36 | 3.209 | 14.015 | 50.5701 | 144.2112 | 201.7015 | 17.5659 | 20.3014 | 15.3627 | 202.0028 | 283.5721 | 15.3344 | 325.1933 | 557.7455 | 193.1331 | 192.665 | 169.0534 | 147.1232 | 293.138 |  | 78.2879 | 493.9927 | 316.3572 | 555.5341 | 74.1904 | 186.8087
2019-09-30 08:00 | 32.549 | 39.189 | 16.333 | 398.463 | 58.085 | 152.024 | 148.351 | 3.548 | 33.692 | 148.872 | 3.6 | 273.941 | 3.323 | 28.1733 | 44.4933 | 147.5322 | 217.8358 | 43.7623 | 28.2408 | 22.4969 | 220.1772 | 302.5755 | 22.204 | 324.0924 | 557.1918 | 275.3731 | 267.5091 | 154.5788 | 149.8097 | 312.9622 |  | 107.5758 | 491.5211 | 463.1685 | 563.904 | 101.4154 | 254.7118
2019-09-30 09:00 | 33.493 | 40.234 | 16.457 | 387.906 | 58.654 | 153.72 | 149.878 | 3.773 | 31.053 | 150.56 | 3.842 | 274.579 | 3.502 | 30.2448 | 44.4103 | 148.6732 | 219.9327 | 44.8677 | 28.8043 | 23.5756 | 222.6163 | 305.215 | 23.3004 | 325.2177 | 557.5328 | 290.9878 | 267.7144 | 153.4381 | 150.696 | 315.3339 |  | 113.2804 | 489.5304 | 463.2777 | 563.4025 | 106.5182 | 269.7861
2019-09-30 10:00 | 34.048 | 40.71 | 16.535 | 375.276 | 59.114 | 153.773 | 150.099 | 3.782 | 30.675 | 150.567 | 3.839 | 274.499 | 3.503 | 30.2137 | 44.661 | 149.5802 | 220.0497 | 44.3457 | 28.4262 | 23.5658 | 222.6008 | 305.2636 | 23.2913 | 325.3887 | 558.4122 | 290.7155 | 272.9127 | 154.2124 | 151.4805 | 315.2362 |  | 113.1833 | 489.83 | 458.3046 | 563.4351 | 106.4557 | 269.7487
2019-09-30 11:00 | 34.443 | 41.042 | 16.511 | 389.464 | 59.439 | 153.16 | 149.779 | 3.752 | 29.815 | 150.157 | 3.799 | 274.241 | 3.45 | 30.0225 | 44.3726 | 149.2864 | 219.6123 | 43.0349 | 28.3065 | 23.3937 | 222.127 | 304.8284 | 23.1203 | 324.827 | 559.6809 | 288.9148 | 267.0873 | 153.8745 | 151.1752 | 314.9882 |  | 112.49 | 490.944 | 452.5679 | 564.9655 | 105.7268 | 267.8742
2019-09-30 12:00 | 34.609 | 41.135 | 16.459 | 372.406 | 59.458 | 152.744 | 149.564 | 3.722 | 29.846 | 150.131 | 3.788 | 274.348 | 3.453 | 29.2352 | 44.7491 | 148.9622 | 219.6467 | 43.3338 | 28.1692 | 23.3381 | 222.1351 | 304.8463 | 23.0739 | 325.9259 | 561.2203 | 287.4646 | 265.3388 | 153.4799 | 150.9249 | 314.9958 |  | 112.2442 | 490.7673 | 439.0927 | 563.8258 | 105.6525 | 267.2377
2019-09-30 13:00 | 34.474 | 41.051 | 16.537 | 380.554 | 59.271 | 152.507 | 149.398 | 3.73 | 30.015 | 150.21 | 3.746 | 274.303 | 3.464 | 29.4035 | 44.7913 | 148.8637 | 219.7625 | 42.2166 | 28.0062 | 23.3823 | 222.1642 | 304.8596 | 23.1186 | 326.3492 | 562.2213 | 288.0646 | 264.3221 | 155.4945 | 150.8211 | 314.5674 |  | 112.5145 | 491.6277 | 437.8217 | 563.5979 | 105.9868 | 267.4108
2019-09-30 14:00 | 34.364 | 41.34 | 16.709 | 351.296 | 60.219 | 148.095 | 146.121 | 3.263 | 28.168 | 147.588 | 3.528 | 272.327 | 3.212 | 24.2699 | 46.0928 | 146.8783 | 216.4816 | 38.9993 | 24.9197 | 21.4506 | 218.3962 | 300.9158 | 21.3676 | 327.846 | 566.3344 | 265.1751 | 259.0422 | 157.0818 | 148.9834 | 310.4721 |  | 104.865 | 495.0337 | 396.2485 | 562.7513 | 99.0086 | 249.1604
2019-09-30 15:00 | 34.346 | 40.993 | 16.624 | 353.818 | 60.027 | 146.248 | 146.727 | 3.35 | 26.79 | 147.747 | 3.48 | 272.193 | 3.228 | 22.7013 | 45.1038 | 146.4314 | 214.6547 | 39.1345 | 24.4716 | 21.0366 | 217.2299 | 299.4554 | 20.7994 | 330.0076 | 566.7332 | 259.1139 | 274.0376 | 154.5584 | 148.5424 | 309.1407 |  | 102.9519 | 493.8224 | 379.5269 | 564.0863 | 97.0651 | 244.6907
2019-09-30 16:00 | 34.205 | 41.738 | 17.055 | 321.586 | 60.787 | 144.481 | 146.708 | 3.413 | 24.789 | 148.095 | 3.485 | 271.432 | 3.213 | 23.8185 | 48.022 | 146.1384 | 212.5702 | 31.7484 | 25.684 | 20.6122 | 215.6184 | 298.0767 | 20.4039 | 329.3813 | 569.3651 | 258.1308 | 224.4774 | 163.8584 | 148.3008 | 306.045 |  | 101.5968 | 495.2375 | 398.2128 | 562.3769 | 95.8419 | 241.8767
2019-09-30 17:00 | 34.526 | 41.514 | 17.109 | 323.076 | 61.166 | 144.701 | 146.652 | 3.276 | 21.641 | 147.616 | 3.486 | 271.445 | 3.256 | 21.366 | 47.8702 | 144.6143 | 213.1095 | 30.6703 | 24.688 | 20.2887 | 215.1734 | 298.0227 | 20.0897 | 334.2088 | 569.2943 | 249.7947 | 224.7195 | 163.2173 | 147.9876 | 307.1772 |  | 99.6151 | 498.0404 | 374.1629 | 560.9605 | 93.83 | 235.8887
2019-09-30 18:00 | 35.682 | 42.527 | 16.492 | 374.534 | 61.103 | 152.591 | 149.76 | 3.714 | 32.01 | 149.795 | 3.755 | 273.858 | 3.424 | 29.4331 | 44.7399 | 148.7429 | 219.2308 | 42.6041 | 27.6675 | 23.184 | 221.6785 | 304.2198 | 22.8819 | 325.1272 | 559.3789 | 286.0919 | 267.0477 | 154.5594 | 151.2142 | 314.188 |  | 111.6286 | 491.0997 | 446.335 | 563.9658 | 104.9461 | 265.8826
2019-09-30 19:00 | 35.247 | 41.783 | 16.502 | 372.262 | 60.315 | 152.359 | 149.7 | 3.686 | 32.434 | 149.481 | 3.703 | 274.09 | 3.39 | 29.5981 | 44.8352 | 148.6626 | 219.3025 | 42.4187 | 27.8815 | 23.2194 | 221.1702 | 304.7489 | 22.8499 | 326.3438 | 560.8343 | 287.3351 | 269.3759 | 154.5788 | 150.8649 | 314.9304 |  | 111.0079 | 491.5955 | 447.4658 | 564.0342 | 104.9484 | 266.6989
2019-09-30 20:00 | 35.152 | 41.531 | 16.493 | 385.633 | 60.099 | 153.007 | 149.86 | 3.756 | 31.637 | 150.255 | 3.801 | 274.167 | 3.465 | 29.7248 | 44.7782 | 149.0425 | 219.3407 | 41.9796 | 28.1678 | 23.3846 | 222.1593 | 304.7896 | 23.1928 | 325.4759 | 559.6472 | 288.9538 | 263.975 | 154.7619 | 151.0175 | 314.9426 |  | 112.2896 | 490.3533 | 443.281 | 563.0965 | 105.811 | 268.411
2019-09-30 21:00 | 35.545 | 42.04 | 16.46 | 381.324 | 60.178 | 153.365 | 149.932 | 3.757 | 32.333 | 150.31 | 3.81 | 274.188 | 3.474 | 29.9267 | 43.8095 | 149.2552 | 219.4602 | 42.6231 | 27.8555 | 23.3914 | 222.2301 | 304.8319 | 23.1292 | 325.1183 | 559.0936 | 289.2885 | 284.6185 | 151.16 | 151.1973 | 314.9963 |  | 112.5539 | 490.3077 | 453.9543 | 563.37 | 105.7836 | 268.2376
2019-09-30 22:00 | 35.507 | 42.046 | 16.48 | 367.42 | 60.368 | 154.12 | 150.078 | 3.775 | 31.121 | 150.444 | 3.83 | 274.265 | 3.487 | 30.3953 | 45.2096 | 149.3898 | 219.9303 | 42.5035 | 28.0356 | 23.4693 | 222.4015 | 304.9996 | 23.2498 | 324.9769 | 558.9069 | 290.3108 | 262.0315 | 155.6776 | 151.4075 | 315.3211 |  | 112.9558 | 490.1653 | 456.3215 | 563.3407 | 105.9712 | 268.8549
2019-09-30 23:00 | 35.045 | 41.71 | 16.487 | 372.848 | 59.437 | 153.027 | 149.497 | 3.75 | 31.426 | 150.021 | 3.773 | 272.67 | 3.429 | 30.2984 | 46.2759 | 147.9552 | 218.9214 | 44.7252 | 28.6458 | 23.3365 | 221.8456 | 303.4263 | 23.1601 | 327.0167 | 561.783 | 290.2982 | 238.8454 | 160.0733 | 150.5903 | 313.6508 |  | 112.6476 | 491.396 | 457.0722 | 564.2877 | 106.1919 | 268.4532
2019-10-01 | 32.343 | 39.646 | 16.852 | 243.453 | 64.641 | 140.169 | 142.638 | 2.879 | 0 | 149.273 | 3.665 | 267.358 | 3.445 | 18.1877 | 51.2886 | 141.3675 | 203.6526 | 10.5181 | 12.9491 | 17.5878 | 208.1627 | 283.5865 | 17.6215 | 338.0952 | 553.0485 | 259.3145 | 192.4041 | 168.6569 | 143.4605 | 293.3781 |  | 80.6227 | 498.9255 | 474.6136 | 558.7302 | 75.4588 | 203.4281
2019-10-01 01:00 | 28.753 | 34.896 | 20.012 | 28.192 | 68.148 | 67.994 | 137.49 | 2.331 | 0 | 131.321 | 1.821 | 245.811 | 1.685 | 1.6966 | 2.5641 | 131.5193 | 148.6824 | 0 | 0 | 10.0688 | 184.2255 | 247.3466 | 10.1755 | 269.7924 | 495.7835 | 20.0492 | 0 | 33.9673 | 144.0388 | 269.3053 |  | 69.3173 | 401.2992 | 436.2276 | 544.3848 | 69.0815 | 20.7862
2019-10-01 02:00 | 29.31 | 31.028 | 20.403 | 28.203 | 88.156 | 75.666 | 137.121 | 2.333 | 0 | 130.295 | 1.721 | 223.838 | 1.605 | 1.5709 | 2.5547 | 121.8528 | 144.3693 | 0 | 0 | 10.1162 | 184.2679 | 229.4811 | 10.2185 | 264.1541 | 473.4901 | 19.8821 | 0 | 34.6561 | 160.4577 | 268.801 |  | 69.2854 | 371.6899 | 422.1543 | 525.1969 | 69.0946 | 20.6759
2019-10-01 03:00 | 30.468 | 31.966 | 20.367 | 28.204 | 95.669 | 84.132 | 136.727 | 2.295 | 0 | 130.12 | 1.694 | 203.941 | 1.584 | 1.5991 | 2.4846 | 113.4216 | 141.1558 | 0 | 0 | 9.8918 | 183.377 | 220.0377 | 9.9758 | 249.1768 | 447.5734 | 19.8812 | 0 | 34.6235 | 170.4759 | 270.7247 |  | 68.0882 | 349.8575 | 407.7786 | 508.0596 | 67.8997 | 21.2601
2019-10-01 04:00 | 31.27 | 33.074 | 20.383 | 28.2 | 100.634 | 87.108 | 136.359 | 2.26 | 0 | 130.707 | 1.716 | 188.018 | 1.599 | 1.6372 | 2.4233 | 106.2409 | 138.5824 | 0 | 0 | 9.6458 | 182.4326 | 214.6093 | 9.7383 | 240.0958 | 421.2156 | 19.9181 | 0 | 34.3875 | 178.9192 | 271.44 |  | 65.8554 | 331.9838 | 392.6719 | 492.7912 | 65.6355 | 21.511
2019-10-01 05:00 | 31.273 | 32.778 | 20.355 | 28.255 | 92.192 | 94.157 | 136.26 | 2.266 | 0 | 130.41 | 1.805 | 178.293 | 1.657 | 1.4732 | 55.4528 | 106.7839 | 141.1584 | 0 | 0 | 9.3813 | 181.1887 | 212.0304 | 9.4586 | 232.9365 | 396.2821 | 20.1306 | 11.9432 | 180.1166 | 144.1125 | 269.0327 |  | 63.1988 | 317.8209 | 376.1952 | 479.1423 | 63.0248 | 21.6185
2019-10-01 06:00 | 27.301 | 27.585 | 20.405 | 27.046 | 107.094 | 119.309 | 141.499 | 2.779 | 1.982 | 140.007 | 2.592 | 211.488 | 2.473 | 2.568 | 55.4701 | 140.1966 | 161.6815 | 0 | 2.2605 | 11.3458 | 188.7041 | 231.319 | 11.4219 | 281.278 | 310.6173 | 27.0313 | 9.2582 | 179.5075 | 143.332 | 232.7717 |  | 43.9403 | 317.7778 | 316.0989 | 346.9597 | 42.8464 | 72.6322
2019-10-01 07:00 | 29.491 | 36.48 | 17.377 | 291.35 | 59.673 | 140.783 | 142.866 | 2.916 | 25.003 | 146.604 | 3.352 | 264.094 | 3.169 | 13.9692 | 50.1444 | 143.9479 | 201.9601 | 28.0387 | 20.3172 | 15.3029 | 202.1599 | 283.4428 | 15.2506 | 326.2418 | 558.4568 | 193.6875 | 192.3472 | 168.8645 | 147.094 | 292.7133 |  | 78.3268 | 494.4402 | 315.7547 | 557.2894 | 74.5077 | 187.8209
2019-10-01 08:00 | 32.855 | 39.121 | 16.253 | 391.935 | 57.352 | 153.549 | 149.635 | 3.628 | 41.77 | 150.372 | 3.802 | 274.151 | 3.476 | 30.0956 | 45.0549 | 149.6378 | 219.2272 | 42.872 | 29.8272 | 23.4617 | 222.1262 | 305.247 | 23.1795 | 325.6749 | 555.8575 | 291.483 | 254.6644 | 156.8987 | 150.5576 | 314.8319 |  | 112.9638 | 488.9364 | 470.3865 | 563.6956 | 106.428 | 269.9005
2019-10-01 09:00 | 33.624 | 40.271 | 16.458 | 384.891 | 58.654 | 152.853 | 150.122 | 3.754 | 30.659 | 150.372 | 3.816 | 274.427 | 3.485 | 30.0379 | 45.1648 | 149.3094 | 219.7889 | 43.0834 | 28.6171 | 23.4411 | 222.3256 | 304.8588 | 23.1675 | 326.2787 | 558.4274 | 289.522 | 264.0858 | 155.4029 | 151.5232 | 314.9548 |  | 112.3968 | 490.1045 | 457.2162 | 563.7444 | 105.7107 | 268.5406
2019-10-01 10:00 | 33.738 | 40.458 | 16.505 | 377.308 | 58.768 | 152.602 | 149.695 | 3.72 | 26.772 | 150.137 | 3.785 | 274.188 | 3.458 | 29.6666 | 44.6886 | 149.0246 | 219.6225 | 42.8504 | 28.0148 | 23.3423 | 222.1072 | 304.7603 | 23.0782 | 326.7263 | 559.6069 | 288.4016 | 269.596 | 154.9756 | 151.1589 | 314.6707 |  | 111.9907 | 490.3371 | 449.6068 | 563.4839 | 105.405 | 267.6581
2019-10-01 11:00 | 34.081 | 40.653 | 16.441 | 381.24 | 58.977 | 152.711 | 149.476 | 3.712 | 27.789 | 150.01 | 3.776 | 274.138 | 3.441 | 29.4468 | 45.9341 | 148.9269 | 219.5325 | 44.773 | 28.2268 | 23.3065 | 222.0096 | 304.5657 | 23.0418 | 326.4821 | 560.2166 | 288.0621 | 241.3485 | 159.4017 | 151.0353 | 314.5959 |  | 111.798 | 490.3466 | 444.952 | 563.37 | 105.2051 | 267.0385
2019-10-01 12:00 | 34.388 | 41 | 16.531 | 375.533 | 59.509 | 152.673 | 149.269 | 3.687 | 30.061 | 149.937 | 3.759 | 274.04 | 3.426 | 29.2347 | 44.862 | 148.7939 | 219.3493 | 43.4641 | 27.6831 | 23.2186 | 221.8569 | 304.468 | 22.9538 | 326.2583 | 560.6097 | 286.6403 | 263.7567 | 154.7348 | 150.7316 | 314.4754 |  | 111.5273 | 490.6078 | 441.7787 | 563.37 | 104.927 | 265.6943
2019-10-01 13:00 | 34.457 | 41.026 | 16.518 | 381.002 | 59.735 | 152.379 | 149.235 | 3.663 | 30.831 | 149.799 | 3.741 | 273.943 | 3.413 | 29.129 | 44.964 | 148.6338 | 219.155 | 42.6001 | 27.4002 | 23.1361 | 221.6958 | 304.3704 | 22.8743 | 326.394 | 561.265 | 285.761 | 265.0602 | 155.1134 | 150.61 | 314.4005 |  | 111.1849 | 491.1301 | 439.0968 | 563.3374 | 104.589 | 264.731
2019-10-01 14:00 | 34.731 | 41.416 | 16.486 | 377.718 | 59.964 | 152.124 | 149.145 | 3.658 | 30.381 | 149.7 | 3.734 | 273.895 | 3.405 | 28.9173 | 45.0305 | 148.5714 | 218.9321 | 43.0212 | 27.2788 | 23.0992 | 221.5857 | 304.2727 | 22.8536 | 326.7332 | 561.7094 | 285.1749 | 265.7269 | 154.8869 | 150.5495 | 314.28 |  | 111.0161 | 491.3628 | 436.9133 | 563.256 | 104.4741 | 264.6035
2019-10-01 15:00 | 34.853 | 41.487 | 16.554 | 382.497 | 60.195 | 152.014 | 149.094 | 3.652 | 30.081 | 149.677 | 3.728 | 273.895 | 3.399 | 29.0061 | 45.1209 | 148.5362 | 218.9123 | 42.562 | 27.2655 | 23.0807 | 221.5475 | 304.1758 | 22.8255 | 326.6246 | 561.7094 | 284.6018 | 266.1267 | 155.233 | 150.549 | 314.2914 |  | 110.9476 | 491.2821 | 435.6896 | 563.37 | 104.4028 | 264.4225
2019-10-01 16:00 | 34.867 | 41.569 | 16.553 | 383.352 | 60.167 | 152.015 | 149.104 | 3.651 | 29.244 | 149.682 | 3.726 | 273.895 | 3.401 | 28.8854 | 44.8661 | 148.4385 | 218.9744 | 41.6098 | 27.3495 | 23.0775 | 221.5437 | 304.1767 | 22.8143 | 326.7332 | 561.7094 | 284.9326 | 266.7384 | 154.9595 | 150.4889 | 314.2369 |  | 110.9397 | 491.2821 | 437.6696 | 563.3049 | 104.4441 | 264.1828
2019-10-01 17:00 | 35.087 | 41.635 | 16.492 | 376.925 | 60.162 | 152.236 | 149.225 | 3.675 | 29.589 | 149.727 | 3.734 | 273.945 | 3.412 | 29.0649 | 44.9019 | 148.4466 | 218.9967 | 42.0734 | 27.4128 | 23.1263 | 221.625 | 304.2743 | 22.8631 | 326.5975 | 561.4188 | 285.1841 | 265.451 | 155.5849 | 150.551 | 314.3232 |  | 111.1276 | 491.2821 | 439.0822 | 563.1095 | 104.5314 | 264.995
2019-10-01 18:00 | 35.611 | 42.183 | 16.519 | 384.808 | 60.391 | 152.566 | 149.326 | 3.688 | 30.687 | 149.867 | 3.756 | 274.043 | 3.423 | 29.1946 | 44.8506 | 148.642 | 219.1377 | 41.4226 | 27.6512 | 23.1827 | 221.7956 | 304.3728 | 22.9203 | 326.2515 | 560.906 | 286.1504 | 267.0232 | 154.9481 | 150.7346 | 314.5185 |  | 111.4491 | 491.1016 | 441.5289 | 563.1909 | 104.7818 | 265.4932
2019-10-01 19:00 | 35.733 | 42.288 | 16.506 | 377.751 | 60.735 | 152.71 | 149.604 | 3.709 | 29.577 | 150.109 | 3.785 | 274.24 | 3.451 | 29.4848 | 44.7872 | 148.8726 | 219.242 | 43.6768 | 27.8076 | 23.3504 | 222.0542 | 304.569 | 23.0912 | 326.84 | 561.265 | 286.6777 | 269.9979 | 154.6162 | 150.9783 | 314.8433 |  | 111.424 | 490.7597 | 446.1629 | 563.2072 | 105.4509 | 266.2979
2019-10-01 20:00 | 35.878 | 42.52 | 16.46 | 383.861 | 60.867 | 153.267 | 149.852 | 3.761 | 30.362 | 150.311 | 3.817 | 274.383 | 3.475 | 29.6993 | 44.6886 | 149.1656 | 219.4719 | 43.2824 | 28.2365 | 23.4648 | 222.3544 | 304.862 | 23.2011 | 326.2119 | 561.4188 | 289.6152 | 267.5026 | 154.1026 | 151.1635 | 315.3317 |  | 112.6831 | 490.6885 | 444.0135 | 563.2723 | 105.3373 | 268.3365
2019-10-01 21:00 | 36.165 | 42.684 | 16.448 | 375.794 | 60.979 | 154.105 | 150.101 | 3.782 | 29.55 | 150.578 | 3.84 | 274.333 | 3.501 | 30.0517 | 44.865 | 149.3529 | 220.3582 | 42.2293 | 28.0789 | 23.4858 | 222.6414 | 305.1518 | 23.199 | 325.8588 | 560.1311 | 291.3689 | 262.6793 | 154.1694 | 151.5868 | 315.475 |  | 113.0714 | 490.4084 | 441.4103 | 562.2304 | 105.978 | 269.6969
2019-10-01 22:00 | 36.055 | 42.633 | 16.414 | 380.895 | 60.999 | 154.433 | 150.04 | 3.776 | 29.407 | 150.537 | 3.84 | 274.286 | 3.499 | 30.0285 | 44.8396 | 149.3881 | 220.1267 | 42.277 | 28.1572 | 23.5381 | 222.5377 | 305.055 | 23.253 | 325.5749 | 559.2194 | 291.2094 | 269.1326 | 153.2051 | 151.5262 | 315.3545 |  | 112.8562 | 490.0855 | 454.0668 | 563.37 | 105.9976 | 268.8973
2019-10-01 23:00 | 35.854 | 42.304 | 16.451 | 385.001 | 60.086 | 153.488 | 149.596 | 3.787 | 29.837 | 150.336 | 3.805 | 273.062 | 3.466 | 30.1323 | 44.5993 | 149.3447 | 219.6527 | 43.8687 | 28.067 | 23.3856 | 222.2192 | 304.9938 | 23.1028 | 325.7758 | 561.5754 | 290.7118 | 264.675 | 154.2499 | 151.4978 | 314.1201 |  | 112.7001 | 492.1877 | 455.0264 | 564.9717 | 105.3511 | 268.8667
2019-10-02 | 34.992 | 41.922 | 16.466 | 396.376 | 59.207 | 152.87 | 149.091 | 3.737 | 30.332 | 150.142 | 3.768 | 272.788 | 3.435 | 30.1316 | 44.0863 | 147.9652 | 219.2859 | 43.2537 | 28.1501 | 23.3868 | 222.1332 | 303.3989 | 23.1049 | 328.0499 | 561.9991 | 289.7759 | 274.4996 | 152.4217 | 150.9295 | 313.7589 |  | 112.2419 | 492.5242 | 458.5471 | 566.1217 | 105.1111 | 268.2003
2019-10-02 01:00 | 31.041 | 38.265 | 17.042 | 238.534 | 63.846 | 140.839 | 143.294 | 2.949 | 0 | 149.733 | 3.734 | 267.368 | 3.547 | 17.9379 | 51.0379 | 141.2575 | 205.189 | 29.8263 | 12.5231 | 17.7245 | 208.7098 | 284.2127 | 17.8234 | 336.2027 | 550.3134 | 252.468 | 188.805 | 170.3449 | 143.6604 | 293.8515 |  | 80.8373 | 497.151 | 478.3395 | 558.4686 | 75.9951 | 202.0501
2019-10-02 02:00 | 29.774 | 36.796 | 20.248 | 28.221 | 58.506 | 73.001 | 140.356 | 2.651 | 0 | 132.155 | 1.897 | 246.158 | 1.761 | 1.6671 | 2.8675 | 137.4978 | 153.5764 | 0 | 0 | 10.4029 | 185.3946 | 249.4698 | 10.735 | 266.3192 | 493.2388 | 20.6235 | 0 | 34.4045 | 145.2933 | 270.8391 |  | 69.3341 | 400.2487 | 435.7428 | 544.6104 | 69.0999 | 20.9105
2019-10-02 03:00 | 28.566 | 30.208 | 20.357 | 28.321 | 53.961 | 76.596 | 136.729 | 2.298 | 0 | 131.183 | 1.779 | 224.653 | 1.65 | 1.6106 | 2.5457 | 127.8282 | 148.9202 | 0 | 0 | 10.605 | 186.2483 | 232.0575 | 10.7049 | 262.1604 | 467.9295 | 20.316 | 0 | 34.439 | 161.4695 | 269.9769 |  | 69.2804 | 370.6227 | 421.0901 | 525.305 | 69.1248 | 21.1736
2019-10-02 04:00 | 29.377 | 31.077 | 20.423 | 28.358 | 40.035 | 79.477 | 132.874 | 1.946 | 0 | 130.817 | 1.761 | 205.305 | 1.625 | 1.7211 | 2.1424 | 119.3984 | 144.4427 | 0 | 0 | 10.1099 | 184.2768 | 221.8113 | 10.2014 | 242.2569 | 440.9497 | 20.1459 | 0 | 35.1513 | 172.3384 | 272.4346 |  | 68.2201 | 349.7586 | 407.0624 | 508.1443 | 68.0638 | 21.4231
2019-10-02 05:00 | 30.021 | 31.782 | 20.411 | 28.358 | 87.23 | 90.526 | 138.399 | 2.412 | 0 | 131.273 | 1.818 | 189.319 | 1.655 | 1.6622 | 55.7148 | 125.0305 | 147.2073 | 0 | 0 | 8.1172 | 175.7097 | 221.3474 | 8.1921 | 223.8037 | 416.3843 | 18.3587 | 15.1539 | 179.9175 | 138.6313 | 246.7399 |  | 66.3602 | 331.9503 | 391.9618 | 492.7546 | 66.1673 | 21.6419
2019-10-02 06:00 | 25.434 | 25.698 | 20.503 | 36.272 | 100.623 | 116.951 | 149.603 | 3.738 | 0 | 138.214 | 2.411 | 212.582 | 2.217 | 2.3376 | 55.9858 | 149.9428 | 158.7253 | 0 | 1.6529 | 9.7289 | 182.6557 | 227.6784 | 9.8071 | 284.8962 | 321.1206 | 25.1049 | 24.9457 | 179.2046 | 152.5017 | 238.4371 |  | 48.3837 | 329.7999 | 327.6328 | 356.2589 | 47.9674 | 68.1246
2019-10-02 07:00 | 29.479 | 35.868 | 16.925 | 294.083 | 60.073 | 140.44 | 142.489 | 2.875 | 30.366 | 146.494 | 3.358 | 264.592 | 3.162 | 13.5422 | 50.2719 | 143.3964 | 201.3251 | 24.0497 | 19.4255 | 15.2907 | 201.585 | 283.4451 | 15.1865 | 322.9548 | 555.9734 | 192.392 | 198.6887 | 168.6447 | 146.5669 | 293.0697 |  | 78.0445 | 492.9105 | 316.6465 | 554.684 | 73.5307 | 186.0773
2019-10-02 08:00 | 31.583 | 38.187 | 16.59 | 374.438 | 56.91 | 150.859 | 147.749 | 3.395 | 35.504 | 148.981 | 3.642 | 273.883 | 3.331 | 27.2153 | 45.8103 | 147.8877 | 217.0928 | 42.5567 | 27.5242 | 22.1107 | 219.3214 | 302.5788 | 21.8386 | 324.3432 | 557.6069 | 271.8704 | 256.4455 | 158.0144 | 149.0316 | 312.4095 |  | 106.1324 | 491.0037 | 445.6411 | 561.9222 | 99.9409 | 253.2013
2019-10-02 09:00 | 33.075 | 39.616 | 16.491 | 383.464 | 58.227 | 153.067 | 149.415 | 3.75 | 29.091 | 150.244 | 3.81 | 274.425 | 3.478 | 29.9654 | 44.6922 | 148.4097 | 219.6007 | 44.8286 | 28.4801 | 23.4383 | 222.2997 | 304.9128 | 23.1754 | 325.8106 | 558.0342 | 289.879 | 268.3492 | 154.1556 | 150.4854 | 315.0183 |  | 112.5324 | 489.9369 | 458.9278 | 563.2259 | 105.8087 | 268.3688
2019-10-02 10:00 | 33.98 | 40.484 | 16.412 | 381.901 | 58.823 | 152.746 | 149.691 | 3.751 | 28.099 | 150.191 | 3.798 | 274.286 | 3.49 | 30.025 | 44.3769 | 149.1977 | 219.8608 | 43.382 | 28.2826 | 23.4611 | 222.3565 | 304.922 | 23.1874 | 325.8852 | 559.4872 | 289.7126 | 270.9854 | 153.6386 | 151.1386 | 315.097 |  | 112.7239 | 489.9146 | 455.9023 | 563.5165 | 105.7782 | 268.9848
2019-10-02 11:00 | 34.996 | 41.673 | 16.515 | 378.2 | 59.63 | 152.14 | 149.544 | 3.718 | 29.674 | 149.962 | 3.766 | 274.183 | 3.424 | 29.7703 | 43.5409 | 149.0143 | 219.3022 | 40.7235 | 27.3898 | 23.3557 | 221.7949 | 304.5134 | 23.0908 | 325.4267 | 561.1824 | 287.9865 | 290.6949 | 150.1221 | 150.928 | 314.4865 |  | 111.5906 | 491.9953 | 451.1717 | 565.199 | 104.9071 | 266.5869
2019-10-02 12:00 | 35.606 | 41.92 | 16.48 | 387.007 | 59.929 | 152.234 | 149.435 | 3.699 | 30.578 | 149.905 | 3.747 | 274.09 | 3.427 | 28.8529 | 45.4212 | 148.7494 | 219.2628 | 42.045 | 27.8571 | 23.2025 | 221.8105 | 304.4244 | 22.939 | 326.7064 | 561.9516 | 286.1143 | 258.8914 | 156.5934 | 150.6746 | 314.4919 |  | 111.532 | 490.9701 | 433.6053 | 563.221 | 104.9744 | 266.5835
2019-10-02 13:00 | 34.76 | 41.292 | 16.497 | 376.295 | 59.635 | 152.077 | 149.489 | 3.703 | 31.327 | 149.961 | 3.764 | 274.142 | 3.423 | 29.0857 | 44.7525 | 148.7842 | 219.1621 | 42.4993 | 27.8109 | 23.2806 | 221.9836 | 304.5666 | 23.0441 | 327.0879 | 562.5499 | 286.6805 | 265.5551 | 154.4939 | 150.7937 | 314.6086 |  | 111.7135 | 490.7693 | 431.3448 | 562.9304 | 105.1732 | 266.715
2019-10-02 14:00 | 34.835 | 41.341 | 16.458 | 381.947 | 59.572 | 151.821 | 149.534 | 3.718 | 29.861 | 150.018 | 3.769 | 274.188 | 3.424 | 29.1547 | 44.6436 | 148.7494 | 219.2344 | 41.7262 | 27.6146 | 23.3049 | 222.0559 | 304.5666 | 23.0525 | 327.0309 | 562.963 | 287.9666 | 269.9101 | 155.107 | 150.815 | 314.7063 |  | 112.0016 | 490.6206 | 431.4136 | 562.801 | 105.4059 | 267.7521
2019-10-02 15:00 | 34.779 | 41.335 | 16.376 | 373.831 | 59.79 | 150.71 | 148.687 | 3.675 | 29.846 | 149.576 | 3.702 | 272.669 | 3.365 | 28.974 | 44.5166 | 147.8318 | 217.9691 | 42.3753 | 27.6614 | 23.1358 | 221.407 | 303.1484 | 22.8723 | 327.4776 | 564.7841 | 286.8535 | 266.847 | 153.9815 | 150.1457 | 312.9437 |  | 111.4419 | 491.1928 | 429.6337 | 563.431 | 104.657 | 266.6271
2019-10-02 16:00 | 34.346 | 40.974 | 16.615 | 351.687 | 59.844 | 148.464 | 147.857 | 3.502 | 25.475 | 148.207 | 3.553 | 272.484 | 3.259 | 25.9059 | 46.2759 | 147.0346 | 216.2495 | 38.7198 | 25.7479 | 21.7293 | 218.8241 | 301.2107 | 21.5477 | 328.0881 | 565.3206 | 269.3641 | 254.8111 | 158.1197 | 149.3144 | 310.8181 |  | 105.5629 | 492.9169 | 410.5894 | 563.1282 | 99.7544 | 251.9472
2019-10-02 17:00 | 34.663 | 41.233 | 16.799 | 350.85 | 60.233 | 149.781 | 148.788 | 3.553 | 26.446 | 148.644 | 3.62 | 273.275 | 3.33 | 25.7968 | 45 | 147.4156 | 217.5278 | 38.3483 | 26.0183 | 21.9062 | 219.4643 | 302.8078 | 21.7159 | 326.1027 | 562.0808 | 270.0176 | 271.7746 | 154.9328 | 149.9819 | 312.5379 |  | 106.4353 | 490.6358 | 415.4531 | 560.4884 | 100.4636 | 253.0158
2019-10-02 18:00 | 35.608 | 42.253 | 16.491 | 382.731 | 60.577 | 152.497 | 149.832 | 3.699 | 32.313 | 149.966 | 3.765 | 273.988 | 3.43 | 29.3546 | 45.0848 | 148.3989 | 218.7307 | 42.3103 | 27.7886 | 23.2021 | 221.7924 | 304.0152 | 22.9179 | 326.5063 | 560.622 | 287.059 | 263.8642 | 154.9662 | 150.746 | 314.6064 |  | 111.5676 | 490.8747 | 439.2613 | 563.0053 | 105.1878 | 266.134
2019-10-02 19:00 | 35.731 | 42.296 | 16.453 | 387.924 | 59.954 | 152.678 | 149.727 | 3.688 | 32.008 | 149.637 | 3.783 | 273.924 | 3.445 | 29.2827 | 45.0531 | 148.8026 | 219.1336 | 43.5706 | 27.8447 | 23.1215 | 222.0191 | 304.693 | 22.8329 | 326.9363 | 560.4349 | 286.8065 | 276.0194 | 153.5104 | 150.7333 | 314.7082 |  | 111.2513 | 490.5608 | 444.3346 | 562.5625 | 104.6584 | 266.6735
2019-10-02 20:00 | 35.762 | 42.505 | 16.6 | 379.764 | 60.902 | 153.443 | 149.919 | 3.766 | 28.269 | 150.313 | 3.803 | 274.144 | 3.478 | 30.0554 | 44.7131 | 149.0761 | 219.6612 | 42.9881 | 27.6215 | 23.3968 | 222.1897 | 304.6987 | 23.13 | 324.6467 | 559.9226 | 289.7904 | 269.5178 | 154.3956 | 151.219 | 315.0012 |  | 112.0797 | 490.2916 | 446.869 | 563.37 | 105.2807 | 266.7512
2019-10-02 21:00 | 35.929 | 42.628 | 16.569 | 366.387 | 60.919 | 154.105 | 150.001 | 3.767 | 28.067 | 150.338 | 3.82 | 274.188 | 3.487 | 29.9634 | 45.7875 | 149.2552 | 220 | 42.2406 | 28.0901 | 23.424 | 222.2691 | 304.7907 | 23.1284 | 325.2462 | 559.3785 | 289.0938 | 251.4718 | 157.9976 | 151.3585 | 315.1754 |  | 112.1245 | 490.2213 | 452.3426 | 563.37 | 105.5275 | 267.7189
2019-10-02 22:00 | 35.883 | 42.436 | 16.557 | 375.234 | 60.936 | 153.869 | 149.795 | 3.733 | 30.046 | 150.051 | 3.791 | 274.105 | 3.471 | 29.9326 | 45.5189 | 149.0696 | 219.6795 | 43.1 | 27.932 | 23.2856 | 222.0065 | 304.6699 | 22.9663 | 325.3921 | 559.9687 | 289.2926 | 254.885 | 157.0818 | 151.2975 | 314.7977 |  | 111.6085 | 490.4977 | 454.0771 | 563.5979 | 105.5336 | 266.9291
2019-10-02 23:00 | 34.999 | 41.457 | 16.807 | 346.321 | 60.032 | 149.507 | 147.472 | 3.456 | 29.332 | 147.906 | 3.509 | 271.883 | 3.195 | 26.9978 | 46.9678 | 147.4574 | 215.8257 | 38.462 | 24.8116 | 21.6527 | 218.3253 | 300.941 | 21.3138 | 324.2233 | 563.1888 | 266.4769 | 240.7781 | 160.5006 | 150.109 | 310.5006 |  | 104.0393 | 493.8995 | 431.2699 | 565.6132 | 97.8755 | 247.315
2019-10-03 | 32.773 | 40.372 | 17.374 | 291.743 | 60.541 | 140.327 | 142.976 | 2.943 | 13.673 | 146.69 | 3.364 | 269.447 | 3.164 | 16.5878 | 48.8762 | 142.4827 | 208.8799 | 24.1432 | 21.4071 | 18.3748 | 210.2502 | 291.1136 | 18.2869 | 342.8098 | 579.3248 | 228.6855 | 217.028 | 165.7652 | 144.6303 | 299.1364 |  | 91.7539 | 497.4074 | 337.8433 | 563.8389 | 86.6722 | 218.7171
2019-10-03 01:00 | 32.078 | 39.262 | 16.972 | 228.58 | 64.078 | 140.231 | 142.935 | 2.934 | 0 | 148.65 | 3.588 | 269.127 | 3.386 | 18.774 | 51.4164 | 140.4621 | 205.1866 | 9.336 | 12.9 | 17.5153 | 208.3103 | 285.3626 | 17.3111 | 329.8971 | 553.6373 | 270.3765 | 194.2628 | 169.4011 | 144.0741 | 293.6342 |  | 78.8741 | 497.4603 | 469.1856 | 559.7802 | 73.6313 | 208.6067
2019-10-03 02:00 | 28.968 | 36.576 | 20.093 | 28.232 | 74.148 | 75.626 | 141.542 | 2.783 | 0 | 135.504 | 2.196 | 246.192 | 2.071 | 1.8275 | 3.0715 | 136.4532 | 154.0264 | 0 | 0 | 11.0403 | 187.4005 | 252.8612 | 11.0563 | 260.6711 | 490.232 | 20.4812 | 0 | 34.0233 | 145.867 | 273.849 |  | 68.7546 | 398.7593 | 433.4639 | 544.5324 | 68.5385 | 21.4036
2019-10-03 03:00 | 29.3 | 30.918 | 20.391 | 28.253 | 93.186 | 81.661 | 141.646 | 2.791 | 0 | 134.612 | 2.097 | 224.066 | 1.969 | 1.6912 | 2.9887 | 125.6209 | 149.1562 | 0 | 0 | 11.0527 | 187.7307 | 235.9951 | 11.1399 | 258.2382 | 466.8946 | 20.7578 | 0 | 33.6459 | 162.2371 | 271.7509 |  | 68.6929 | 372.2527 | 417.2858 | 525.0843 | 68.4995 | 21.1931
2019-10-03 04:00 | 30.642 | 32.276 | 20.402 | 28.25 | 100.004 | 90.636 | 141.259 | 2.751 | 0 | 134.495 | 2.086 | 204.773 | 1.958 | 1.713 | 2.9474 | 116.1905 | 144.9793 | 0 | 0 | 10.6029 | 186.218 | 226.1442 | 10.69 | 240.7539 | 441.2536 | 20.6128 | 0 | 35.0804 | 175.0887 | 272.2702 |  | 67.5331 | 353.0562 | 402.6005 | 507.7007 | 67.3318 | 20.7781
2019-10-03 05:00 | 30.903 | 32.151 | 20.436 | 28.243 | 103.995 | 94.158 | 140.409 | 2.704 | 0 | 135.063 | 2.135 | 190.053 | 1.989 | 1.7562 | 2.815 | 108.2938 | 142.1215 | 0 | 0 | 10.135 | 184.3995 | 220.5287 | 10.2278 | 230.2057 | 416.903 | 20.5504 | 0 | 34.6653 | 183.0389 | 271.415 |  | 65.2071 | 337.8728 | 387.1273 | 492.1704 | 65.017 | 21.2301
2019-10-03 06:00 | 27.065 | 27.057 | 20.208 | 50.582 | 80.83 | 122.525 | 145.964 | 3.285 | 0 | 142.794 | 2.919 | 215.029 | 2.716 | 2.4237 | 55.7697 | 146.7184 | 163.4742 | 0 | 2.2952 | 11.5775 | 189.7222 | 234.619 | 11.6337 | 288.8391 | 320.2198 | 27.5173 | 33.6912 | 178.808 | 149.8168 | 250.569 |  | 49.0476 | 329.8196 | 331.9514 | 359.4579 | 47.9023 | 67.706
2019-10-03 07:00 | 31.871 | 39.213 | 16.92 | 291.767 | 61.046 | 142.547 | 143.077 | 2.97 | 30.136 | 146.508 | 3.395 | 264.362 | 3.154 | 13.7109 | 49.8755 | 143.6759 | 199.8654 | 26.5878 | 19.2981 | 14.9526 | 201.419 | 282.7979 | 14.9668 | 315.293 | 555.2869 | 187.8096 | 198.6747 | 169.2918 | 146.7332 | 292.4675 |  | 77.5097 | 491.5661 | 323.2557 | 552.4205 | 73.8695 | 184.9489
2019-10-03 08:00 | 32.989 | 40.058 | 16.708 | 357.344 | 59.359 | 149.835 | 148.357 | 3.545 | 26.377 | 149.061 | 3.638 | 272.414 | 3.346 | 26.7266 | 45.9585 | 146.7222 | 215.7801 | 39.9003 | 28.4141 | 21.8636 | 218.8635 | 300.8466 | 21.5705 | 323.4163 | 559.0201 | 269.5905 | 254.6132 | 157.8144 | 148.818 | 311.0243 |  | 105.5022 | 492.3303 | 445.3882 | 562.4518 | 99.4495 | 250.288
2019-10-03 09:00 | 34.276 | 40.724 | 16.483 | 382.498 | 59.147 | 153.171 | 148.596 | 3.594 | 28.675 | 150.181 | 3.802 | 274.552 | 3.462 | 29.5388 | 44.6174 | 147.8128 | 219.3671 | 43.2278 | 28.5544 | 23.3542 | 222.2166 | 304.7793 | 23.0948 | 325.6837 | 558.0555 | 289.1203 | 268.4135 | 154.334 | 149.788 | 314.8816 |  | 112.3004 | 489.8651 | 460.7106 | 563.4587 | 105.4134 | 267.9712
2019-10-03 10:00 | 34.284 | 40.893 | 16.487 | 383.715 | 59.158 | 153.013 | 148.606 | 3.581 | 30.422 | 150.145 | 3.794 | 274.676 | 3.462 | 29.4837 | 44.5185 | 147.8087 | 219.3407 | 42.9778 | 28.4093 | 23.3846 | 222.2528 | 304.8596 | 23.1127 | 325.8852 | 558.7393 | 289.3039 | 271.2092 | 154.0293 | 149.7738 | 314.836 |  | 112.3883 | 489.9421 | 457.0853 | 563.37 | 105.6264 | 267.8926
2019-10-03 11:00 | 34.649 | 41.254 | 16.465 | 388.659 | 59.571 | 152.678 | 148.36 | 3.546 | 30.411 | 150.018 | 3.77 | 274.676 | 3.443 | 29.2288 | 44.7049 | 147.6321 | 219.3407 | 42.9062 | 28.1095 | 23.3162 | 222.0868 | 304.7044 | 23.0379 | 325.9066 | 559.4017 | 287.4793 | 265.7014 | 154.7429 | 149.5475 | 314.7383 |  | 112.0806 | 490.3448 | 451.6555 | 563.37 | 105.431 | 267.0404
2019-10-03 12:00 | 34.879 | 41.369 | 16.608 | 386.289 | 59.821 | 151.618 | 148.191 | 3.55 | 30.348 | 149.581 | 3.728 | 274.425 | 3.39 | 29.1585 | 44.4933 | 147.5157 | 218.7103 | 43.0689 | 27.9949 | 23.1452 | 221.4929 | 303.9658 | 22.8623 | 325.9005 | 559.9359 | 286.8614 | 267.5645 | 154.3956 | 149.5116 | 314.4713 |  | 111.4816 | 491.1444 | 448.9027 | 564.2369 | 104.7702 | 266.7257
2019-10-03 13:00 | 34.534 | 41.058 | 16.459 | 378.269 | 59.829 | 150.213 | 146.643 | 3.524 | 28.424 | 149.378 | 3.712 | 274.216 | 3.333 | 28.9596 | 44.6976 | 147.339 | 217.7418 | 42.0261 | 27.9636 | 23.0526 | 221.4196 | 302.2068 | 22.8934 | 326.5568 | 561.978 | 285.5668 | 261.9062 | 155.1384 | 149.4075 | 314.0936 |  | 110.9542 | 490.8519 | 445.0627 | 564.3398 | 104.4917 | 265.1577
2019-10-03 14:00 | 33.091 | 40.591 | 17.334 | 296.294 | 60.536 | 139.764 | 141.012 | 2.716 | 11.902 | 146.685 | 3.37 | 270.527 | 3.153 | 15.9723 | 48.5755 | 140.3109 | 208.6606 | 26.5699 | 22.4251 | 18.4129 | 210.359 | 291.4164 | 18.3345 | 344.903 | 578.2692 | 230.2756 | 222.061 | 165.0794 | 142.0774 | 298.9988 |  | 92.2595 | 497.6724 | 339.3665 | 563.4644 | 87.4182 | 220.609
2019-10-03 15:00 | 33.165 | 40.843 | 17.302 | 297.388 | 60.786 | 140.065 | 141.141 | 2.726 | 17.814 | 146.61 | 3.367 | 270.14 | 3.154 | 15.9447 | 48.5202 | 139.9338 | 208.4994 | 25.6182 | 22.4622 | 18.4244 | 210.5119 | 291.1844 | 18.3532 | 343.7298 | 578.6918 | 229.0864 | 220.8191 | 164.8857 | 142.347 | 299.5513 |  | 92.1597 | 497.265 | 339.7676 | 563.4481 | 86.7955 | 219.3659
2019-10-03 16:00 | 33.281 | 40.853 | 17.28 | 308.765 | 60.234 | 139.665 | 141.364 | 2.718 | 20.253 | 146.606 | 3.373 | 270.015 | 3.154 | 16.2469 | 48.5857 | 139.7525 | 208.4689 | 25.6493 | 23.3143 | 18.4127 | 210.7527 | 292.464 | 18.3321 | 342.2487 | 578.6325 | 230.2546 | 221.9042 | 164.6941 | 142.9623 | 300.2743 |  | 92.4751 | 497.1619 | 340.8053 | 563.6403 | 86.9128 | 219.8091
2019-10-03 17:00 | 33.634 | 41.188 | 17.429 | 292.194 | 62.078 | 141.403 | 143.003 | 2.947 | 15.817 | 147.042 | 3.419 | 271.526 | 3.216 | 16.6487 | 49.1223 | 141.2656 | 209.81 | 26.0971 | 21.9084 | 18.5057 | 210.9115 | 292.9291 | 18.4095 | 341.2202 | 575.9445 | 230.9295 | 217.9692 | 166.3754 | 143.6286 | 300.9235 |  | 92.3428 | 494.6211 | 340.9781 | 562.6732 | 87.3474 | 220.3157
2019-10-03 18:00 | 34.889 | 41.751 | 16.566 | 378.103 | 60.656 | 153.636 | 149.816 | 3.724 | 33.703 | 150.051 | 3.768 | 273.593 | 3.438 | 29.7315 | 44.995 | 149.2682 | 219.1486 | 42.1047 | 27.4162 | 23.2194 | 221.8334 | 304.274 | 22.9491 | 325.5283 | 560.7265 | 286.1655 | 262.916 | 156.3324 | 151.2735 | 314.5101 |  | 111.5541 | 491.245 | 450.949 | 562.9426 | 104.9478 | 264.8021
2019-10-03 19:00 | 34.579 | 41.139 | 16.628 | 368.78 | 60.07 | 153.553 | 149.844 | 3.703 | 31.273 | 149.769 | 3.791 | 273.895 | 3.455 | 29.5323 | 45.355 | 148.871 | 219.6762 | 42.7618 | 27.6022 | 23.0938 | 222.031 | 304.7798 | 22.8746 | 325.9917 | 560.812 | 286.3196 | 264.3137 | 155.9202 | 150.7708 | 315.2148 |  | 111.4087 | 490.4274 | 446.9841 | 563.1176 | 104.6995 | 265.7382
2019-10-03 20:00 | 34.049 | 40.593 | 16.541 | 381.53 | 59.533 | 153.489 | 149.906 | 3.726 | 28.879 | 150.279 | 3.8 | 273.895 | 3.462 | 29.8269 | 45.401 | 148.9622 | 219.6634 | 41.7474 | 27.9706 | 23.3393 | 222.1789 | 304.8596 | 22.8603 | 325.7943 | 560.171 | 288.778 | 261.3776 | 156.2271 | 151.0226 | 315.3849 |  | 111.4435 | 490.5356 | 447.4262 | 563.1949 | 104.8075 | 267.3391
2019-10-03 21:00 | 34.053 | 40.698 | 16.538 | 374.993 | 59.415 | 153.566 | 149.91 | 3.759 | 28.842 | 150.328 | 3.804 | 274.145 | 3.472 | 29.8108 | 45.1256 | 149.0663 | 219.6629 | 41.523 | 27.9715 | 23.3553 | 222.2554 | 304.7174 | 23.2333 | 325.4436 | 559.1025 | 290.0877 | 265.6253 | 155.3692 | 151.2439 | 315.1884 |  | 111.8529 | 490.5527 | 444.0333 | 563.5043 | 105.2133 | 268.2881
2019-10-03 22:00 | 34.191 | 40.838 | 16.441 | 374.972 | 58.644 | 152.906 | 149.328 | 3.753 | 29.829 | 150.287 | 3.759 | 274.105 | 3.437 | 29.9423 | 45.0243 | 148.0345 | 219.6995 | 43.0586 | 27.7154 | 23.3471 | 221.7847 | 303.7401 | 23.0647 | 325.2903 | 560.2137 | 288.5418 | 263.8056 | 155.7784 | 151.2337 | 314.6748 |  | 111.9182 | 491.5027 | 452.1175 | 565.0454 | 105.2082 | 267.0948
2019-10-03 23:00 | 32.96 | 39.838 | 16.714 | 354.266 | 59.68 | 146.794 | 146.32 | 3.331 | 24.504 | 147.376 | 3.463 | 270.747 | 3.188 | 22.4595 | 45.5189 | 145.5093 | 214.0381 | 38.358 | 25.2445 | 20.7557 | 216.0253 | 298.2636 | 20.4938 | 328.9866 | 566.4388 | 255.4841 | 264.5909 | 156.3899 | 147.9468 | 307.7275 |  | 101.379 | 492.4645 | 387.6414 | 565.2441 | 95.5963 | 241.8797
2019-10-04 | 30.646 | 37.776 | 16.879 | 229.272 | 62.785 | 140.333 | 142.645 | 2.888 | 0 | 148.427 | 3.585 | 267.666 | 3.379 | 18.1167 | 51.5976 | 139.4037 | 203.8685 | 8.485 | 13.08 | 17.5075 | 208.134 | 284.9595 | 17.348 | 333.7403 | 552.6876 | 267.4843 | 195.4073 | 169.6093 | 142.8885 | 293.9354 |  | 79.304 | 498.0952 | 472.3016 | 558.2465 | 74.3648 | 210.6141
2019-10-04 01:00 | 27.486 | 34.321 | 20.206 | 28.228 | 60.165 | 73.279 | 140.146 | 2.628 | 0 | 132.21 | 1.854 | 245.024 | 1.726 | 1.7617 | 2.8607 | 136.5193 | 152.8466 | 0 | 0 | 10.4492 | 184.8301 | 250.2919 | 10.5064 | 261.703 | 490.7142 | 19.9479 | 0 | 34.2491 | 144.333 | 270.1818 |  | 69.2548 | 399.175 | 435.4874 | 543.924 | 69.0338 | 20.9571
2019-10-04 02:00 | 26.432 | 28.07 | 20.383 | 28.32 | 57.879 | 76.183 | 136.081 | 2.237 | 0 | 131.345 | 1.818 | 222.613 | 1.689 | 1.7522 | 2.4257 | 126.7155 | 148.1652 | 0 | 0 | 10.4075 | 185.403 | 231.8106 | 10.4816 | 258.2977 | 466.1539 | 20.1614 | 0 | 34.7375 | 160.2259 | 269.5172 |  | 69.1461 | 371.3454 | 419.7 | 524.0762 | 68.9535 | 21.2022
2019-10-04 03:00 | 27.499 | 28.86 | 20.388 | 28.368 | 51.165 | 80.321 | 133.3 | 1.997 | 0 | 130.898 | 1.788 | 202.002 | 1.659 | 1.7802 | 2.2021 | 118.032 | 143.4229 | 0 | 0 | 10.012 | 183.8611 | 222.0211 | 10.1065 | 242.9831 | 439.175 | 20.0553 | 0 | 35.2869 | 172.0348 | 271.6049 |  | 67.8694 | 350.2808 | 405.5856 | 506.4644 | 67.6641 | 21.4097
2019-10-04 04:00 | 28.643 | 30.134 | 20.408 | 28.369 | 97.581 | 76.619 | 133.203 | 1.977 | 0 | 131.163 | 1.791 | 185.459 | 1.66 | 1.7237 | 2.1739 | 110.6376 | 139.8517 | 0 | 0 | 9.6959 | 182.621 | 215.6529 | 9.781 | 233.4228 | 412.7787 | 20.0474 | 0 | 35.2259 | 179.9615 | 271.9685 |  | 65.5743 | 332.773 | 390.5885 | 490.9177 | 65.364 | 21.5238
2019-10-04 05:00 | 29.654 | 31.036 | 20.39 | 28.366 | 105.368 | 91.892 | 132.923 | 1.95 | 0 | 131.596 | 1.843 | 172.908 | 1.716 | 1.7025 | 2.1494 | 103.8054 | 137.6447 | 0 | 0 | 9.417 | 181.4487 | 213.1087 | 9.5111 | 225.6014 | 388.6825 | 20.1218 | 0 | 33.9352 | 184.077 | 270.4374 |  | 62.7147 | 318.5727 | 374.7396 | 476.9964 | 62.4483 | 21.1085
2019-10-04 06:00 | 30.703 | 32.143 | 20.415 | 28.357 | 106.751 | 93.61 | 132.639 | 1.923 | 0 | 133.091 | 1.99 | 164.447 | 1.858 | 2.0855 | 2.149 | 97.4128 | 136.337 | 0 | 0 | 9.1926 | 180.4818 | 211.5898 | 9.2764 | 219.6808 | 366.8457 | 20.2406 | 0 | 32.4213 | 185.9066 | 267.4583 |  | 59.3724 | 307.9709 | 358.302 | 464.1635 | 59.1453 | 21.4664
2019-10-04 07:00 | 31.65 | 32.842 | 20.438 | 28.343 | 108.26 | 96.716 | 132.327 | 1.896 | 0 | 133.946 | 2.021 | 159.21 | 1.892 | 2.2655 | 2.1011 | 91.3686 | 135.2918 | 0 | 0 | 8.9875 | 179.6687 | 210.3101 | 9.0821 | 216.375 | 347.9677 | 20.398 | 0 | 30.6791 | 186.5356 | 263.8181 |  | 55.6792 | 299.9587 | 341.8286 | 452.0071 | 55.451 | 21.2369
2019-10-04 08:00 | 32.717 | 33.84 | 20.433 | 28.327 | 110.259 | 101.415 | 131.998 | 1.867 | 0 | 135.368 | 2.169 | 156.646 | 2.037 | 1.6536 | 2.0762 | 85.9873 | 134.2051 | 0 | 0 | 8.808 | 178.881 | 208.4316 | 8.8954 | 212.6898 | 331.2166 | 20.5387 | 0 | 27.9445 | 186.2373 | 258.0751 |  | 51.8943 | 293.2133 | 325.9795 | 440.3093 | 51.5935 | 20.8586
2019-10-04 09:00 | 33.955 | 35.112 | 20.406 | 28.309 | 112.166 | 105.232 | 131.49 | 1.828 | 0.759 | 137.423 | 2.343 | 155.026 | 2.212 | 1.7065 | 2.0278 | 81.0794 | 133.0073 | 0 | 0 | 8.6186 | 177.9827 | 206.1697 | 8.7023 | 208.6358 | 315.8874 | 20.6562 | 0 | 24.5588 | 185.4218 | 249.5907 |  | 47.7941 | 287.1729 | 309.8871 | 428.8846 | 47.5004 | 20.1471
2019-10-04 10:00 | 35.818 | 36.952 | 20.376 | 28.287 | 114.163 | 107.918 | 131.095 | 1.797 | 0 | 138.788 | 2.486 | 153.917 | 2.375 | 1.7437 | 2.0269 | 76.4937 | 131.9915 | 0 | 0 | 8.4345 | 177.2191 | 203.8745 | 8.5242 | 205.3925 | 302.3932 | 20.7661 | 0 | 20.5632 | 184.3584 | 239.4963 |  | 43.4663 | 281.8207 | 296.2063 | 417.605 | 43.1355 | 18.7599
2019-10-04 11:00 | 36.829 | 37.598 | 20.294 | 28.363 | 115.62 | 110.512 | 129.508 | 1.679 | 1.686 | 139.84 | 2.534 | 159.33 | 2.437 | 1.5211 | 1.882 | 71.2976 | 132.3234 | 0 | 0 | 8.1848 | 176.0923 | 200.9189 | 8.2728 | 201.8349 | 290.2612 | 20.8361 | 0 | 19.4117 | 183.4704 | 236.097 |  | 39.0128 | 275.9261 | 285.42 | 406.4469 | 38.7848 | 18.7597
2019-10-04 12:00 | 26.449 | 26.331 | 20.307 | 37.976 | 108.333 | 123.077 | 137.424 | 2.306 | 2.111 | 136.356 | 2.247 | 200.168 | 2.094 | 2.8495 | 54.5768 | 135.85 | 161.4194 | 0 | 1.8903 | 6.906 | 169.1889 | 220.727 | 6.8767 | 215.1703 | 252.8775 | 20.524 | 5.3581 | 178.897 | 138.3127 | 215.3195 |  | 30.6456 | 264.3115 | 267.145 | 287.9758 | 29.9878 | 34.6922
2019-10-04 13:00 | 30.931 | 45.766 | 18.286 | 271.519 | 61.676 | 143.713 | 144.391 | 3.087 | 38.339 | 147.369 | 3.367 | 262.042 | 3.209 | 15.9131 | 50.696 | 145.1438 | 201.2576 | 36.956 | 19.0145 | 14.6385 | 200.0703 | 281.2304 | 14.5106 | 297.2505 | 532.9915 | 177.5748 | 168.9734 | 170.4518 | 148.718 | 291.8625 |  | 76.7623 | 474.1189 | 318.5165 | 528.6111 | 73.1038 | 168.0273
2019-10-04 14:00 | 29.68 | 37.08 | 17.36 | 294.663 | 58.207 | 139.617 | 140.847 | 2.714 | 14.032 | 146.676 | 3.369 | 269.118 | 3.167 | 16.196 | 48.364 | 139.9539 | 207.8114 | 25.6459 | 23.5112 | 18.3557 | 210.5267 | 290.5006 | 18.1783 | 342.8242 | 577.9146 | 227.8991 | 218.1607 | 165.018 | 142.2347 | 299.457 |  | 91.6157 | 496.9516 | 340.7986 | 562.924 | 86.512 | 218.5494
2019-10-04 15:00 | 30.331 | 37.595 | 17.34 | 298.564 | 59.192 | 140.161 | 141.244 | 2.713 | 13.72 | 147.11 | 3.438 | 271.303 | 3.233 | 15.8901 | 48.7345 | 140.5299 | 208.7163 | 26.6086 | 22.9408 | 18.5553 | 211.1489 | 292.3947 | 18.4272 | 341.1728 | 575.165 | 230.9437 | 220.3239 | 165.868 | 142.2884 | 301.404 |  | 92.764 | 495.1333 | 342.8043 | 560.606 | 87.6501 | 221.0557
2019-10-04 16:00 | 32.504 | 39.101 | 16.459 | 385.459 | 57.832 | 153.187 | 149.09 | 3.63 | 36.854 | 150.292 | 3.813 | 274.733 | 3.471 | 29.9953 | 44.3712 | 148.2372 | 219.4208 | 45.1467 | 28.9376 | 23.4565 | 222.5427 | 304.906 | 23.1705 | 325.1509 | 556.7389 | 290.7979 | 266.8925 | 153.5909 | 150.3709 | 315.0821 |  | 112.663 | 489.5181 | 467.7026 | 563.1966 | 105.7622 | 268.901
2019-10-04 17:00 | 32.61 | 38.824 | 16.433 | 390.734 | 57.341 | 153.041 | 148.828 | 3.62 | 33.062 | 150.412 | 3.823 | 274.676 | 3.489 | 29.8327 | 44.5788 | 147.9647 | 219.5129 | 43.9663 | 28.8776 | 23.5401 | 222.5369 | 305.0824 | 23.256 | 325.641 | 557.3044 | 290.6673 | 265.7223 | 155.3846 | 149.8077 | 315.1423 |  | 112.8159 | 489.8694 | 466.5442 | 563.4766 | 106.0736 | 268.8901
2019-10-04 18:00 | 32.436 | 38.624 | 16.566 | 385.089 | 57.1 | 153.064 | 148.949 | 3.646 | 29.679 | 150.545 | 3.842 | 274.676 | 3.493 | 29.9555 | 45.5433 | 148.0651 | 219.4763 | 44.7422 | 29.4358 | 23.5754 | 222.6238 | 305.1252 | 23.2951 | 325.5929 | 557.3571 | 291.8308 | 246.6133 | 158.3028 | 149.8962 | 315.1874 |  | 113.2401 | 490.7953 | 467.6755 | 563.37 | 106.5013 | 269.0726
2019-10-04 19:00 | 31.851 | 38.287 | 16.547 | 382.647 | 57.168 | 154.277 | 150.552 | 3.846 | 29.605 | 150.816 | 3.878 | 274.469 | 3.519 | 30.5292 | 44.6141 | 149.2454 | 219.7336 | 44.895 | 29.1452 | 23.6421 | 222.7437 | 305.3635 | 23.3484 | 325.2764 | 557.0546 | 292.6703 | 266.7323 | 154.3788 | 151.0894 | 315.6418 |  | 113.5187 | 489.727 | 468.9909 | 563.4099 | 106.748 | 270.3148
2019-10-04 20:00 | 31.672 | 38.227 | 16.558 | 388.184 | 57.333 | 154.7 | 150.682 | 3.861 | 31.525 | 150.959 | 3.895 | 274.314 | 3.544 | 30.9429 | 44.5367 | 149.9389 | 220.392 | 43.6958 | 28.8664 | 23.7197 | 222.9226 | 305.516 | 23.4314 | 324.8104 | 556.8837 | 293.1806 | 266.6054 | 154.3841 | 151.7891 | 315.8711 |  | 113.4949 | 489.3566 | 470.1123 | 563.5165 | 106.6941 | 270.6388
2019-10-04 21:00 | 31.678 | 38.188 | 16.527 | 392.103 | 57.258 | 154.604 | 150.663 | 3.849 | 32.391 | 150.947 | 3.893 | 274.286 | 3.549 | 30.8971 | 44.5838 | 149.8798 | 220.399 | 43.7232 | 28.83 | 23.7265 | 222.9226 | 305.4731 | 23.4278 | 324.9084 | 556.7916 | 292.9984 | 269.1952 | 153.9458 | 151.7747 | 315.8974 |  | 113.4131 | 489.4017 | 471.1474 | 563.5564 | 106.6234 | 270.4558
2019-10-04 22:00 | 31.429 | 37.771 | 16.509 | 393.257 | 57.032 | 154.457 | 150.664 | 3.849 | 31.948 | 151.011 | 3.9 | 274.286 | 3.561 | 30.6938 | 44.6208 | 149.9004 | 220.4762 | 41.3595 | 28.9469 | 23.7325 | 222.9347 | 305.4457 | 23.4453 | 324.9084 | 556.8443 | 294.6271 | 274.9715 | 152.9304 | 151.8273 | 315.8974 |  | 113.7662 | 489.0242 | 465.4518 | 563.5833 | 107.046 | 272.804
2019-10-04 23:00 | 30.955 | 37.48 | 16.433 | 392.697 | 55.926 | 153.121 | 150.622 | 3.862 | 31.763 | 150.63 | 3.841 | 272.703 | 3.506 | 31.0495 | 44.3124 | 148.5193 | 219.3997 | 44.1267 | 29.0965 | 23.5865 | 222.5201 | 303.742 | 23.3033 | 326.0684 | 558.671 | 292.9085 | 262.8532 | 155.3724 | 151.8883 | 314.1675 |  | 113.4429 | 491.4203 | 473.9208 | 565.6104 | 106.6319 | 270.197
2019-10-05 | 28.6 | 35.935 | 17.585 | 291.499 | 57.893 | 140.006 | 143.483 | 2.847 | 13.42 | 147.182 | 3.432 | 270.325 | 3.23 | 15.7271 | 49.0154 | 143.0639 | 209.0799 | 24.7669 | 22.3748 | 18.2244 | 210.5349 | 292.8232 | 18.207 | 340.2288 | 576.238 | 226.3013 | 214.1625 | 166.5964 | 144.4738 | 301.8145 |  | 91.4845 | 498.2737 | 337.8463 | 563.5613 | 86.4318 | 216.9608
2019-10-05 01:00 | 30.737 | 37.335 | 16.428 | 386.158 | 56.903 | 153.004 | 150.876 | 3.872 | 36.674 | 150.426 | 3.808 | 271.322 | 3.507 | 31.1332 | 44.6296 | 149.428 | 218.7106 | 44.8395 | 28.6753 | 23.5707 | 221.9136 | 303.1671 | 23.2622 | 323.6684 | 556.3086 | 292.5018 | 266.5632 | 154.7862 | 151.9447 | 314.0403 |  | 113.0548 | 491.381 | 478.0464 | 563.8066 | 105.9515 | 269.6808
2019-10-05 02:00 | 29.533 | 36.308 | 16.879 | 339.875 | 56.459 | 147.205 | 146.753 | 3.487 | 24.769 | 147.807 | 3.446 | 271.984 | 3.193 | 26.1612 | 46.0073 | 146.9035 | 213.207 | 38.2345 | 26.5156 | 20.9081 | 216.3462 | 297.5059 | 20.6646 | 325.5268 | 563.8461 | 261.3541 | 263.0504 | 157.1673 | 148.6366 | 307.5408 |  | 101.2719 | 491.1092 | 446.2051 | 565.4709 | 95.3202 | 241.3697
2019-10-05 03:00 | 30.722 | 37.579 | 16.69 | 364.619 | 57.614 | 152.79 | 149.838 | 3.689 | 33.012 | 149.818 | 3.747 | 273.998 | 3.371 | 30.1353 | 45.7463 | 149.1627 | 218.4511 | 45.6639 | 26.981 | 22.8854 | 220.7559 | 303.5187 | 22.5611 | 325.8627 | 556.8972 | 283.3842 | 247.1794 | 157.2344 | 151.649 | 313.6345 |  | 110.5495 | 493.3259 | 464.5071 | 564.4468 | 103.5018 | 262.4136
2019-10-05 04:00 | 29.238 | 36.044 | 16.717 | 377.331 | 56.656 | 148.045 | 147.493 | 3.431 | 27.04 | 147.884 | 3.502 | 270.762 | 3.275 | 24.3748 | 46.105 | 146.8612 | 213.2559 | 40.651 | 26.9027 | 21.0598 | 217.0133 | 298.3611 | 20.731 | 325.641 | 564.6718 | 259.9543 | 244.3607 | 159.2796 | 148.9074 | 308.2096 |  | 102.102 | 495.0349 | 417.1368 | 564.3726 | 95.8224 | 242.7147
2019-10-05 05:00 | 27.862 | 34.802 | 16.982 | 345.371 | 55.747 | 141.685 | 144.418 | 3.087 | 20.259 | 147.033 | 3.386 | 270.529 | 3.18 | 18.017 | 47.1551 | 143.4481 | 210.5662 | 33.366 | 24.639 | 19.4828 | 213.1698 | 293.7593 | 19.354 | 339.8046 | 573.897 | 241.9237 | 236.5307 | 161.6067 | 145.1821 | 302.9255 |  | 96.7803 | 496.8671 | 349.3982 | 562.1314 | 90.5126 | 230.2339
2019-10-05 06:00 | 27.765 | 34.897 | 16.964 | 332.556 | 55.048 | 144.327 | 146.302 | 3.37 | 19.395 | 147.261 | 3.392 | 270.803 | 3.156 | 21.7964 | 47.2513 | 144.9421 | 211.4073 | 35.0441 | 25.7108 | 19.849 | 213.2963 | 292.8861 | 19.6658 | 326.799 | 567.4074 | 246.7647 | 235.5049 | 161.7639 | 146.6161 | 302.5558 |  | 97.5531 | 494.1971 | 397.4754 | 563.9545 | 91.895 | 232.1593
2019-10-05 07:00 | 27.717 | 34.418 | 17.14 | 314.255 | 55.695 | 142.564 | 145.432 | 3.239 | 25.524 | 147.182 | 3.388 | 269.88 | 3.164 | 17.3698 | 48.4249 | 145.5833 | 209.1196 | 30.0962 | 22.6223 | 18.9095 | 211.8214 | 294.5795 | 18.8132 | 338.95 | 574.9573 | 235.1172 | 217.5154 | 163.7363 | 147.7411 | 303.6932 |  | 93.9 | 496.5644 | 350.4571 | 564.4958 | 88.6824 | 223.897
2019-10-05 08:00 | 27.951 | 34.886 | 16.845 | 346.855 | 55.583 | 149.946 | 148.242 | 3.618 | 30.37 | 149.083 | 3.608 | 271.348 | 3.279 | 28.1371 | 46.0562 | 147.8433 | 215.2576 | 41.0337 | 27.5673 | 21.5552 | 217.2935 | 299.1227 | 21.306 | 324.3692 | 560.5398 | 266.2593 | 252.2021 | 158.0586 | 149.0776 | 308.9311 |  | 104.1148 | 493.1444 | 460.8181 | 564.9329 | 97.7973 | 247.3645
2019-10-05 09:00 | 26.692 | 35.399 | 17.579 | 277.406 | 59.214 | 139.612 | 143.052 | 2.943 | 16.537 | 146.827 | 3.397 | 269.941 | 3.2 | 18.5422 | 48.7179 | 144.0917 | 209.3252 | 30.7985 | 21.007 | 18.4764 | 210.6176 | 292.8775 | 18.351 | 333.7403 | 576.2617 | 229.5417 | 213.8439 | 165.6593 | 145.5681 | 300.4803 |  | 91.3309 | 496.7599 | 352.5373 | 564.4445 | 86.3779 | 217.3139
2019-10-05 10:00 | 27.742 | 34.693 | 17.341 | 301.764 | 56.644 | 138.424 | 143.765 | 3.049 | 20.843 | 146.916 | 3.427 | 270.648 | 3.181 | 16.9032 | 49.4811 | 143.9951 | 208.4545 | 20.5844 | 21.5291 | 18.8048 | 211.307 | 293.8217 | 18.7204 | 338.6165 | 574.7471 | 233.0522 | 205.6707 | 167.094 | 145.8935 | 303.357 |  | 92.5275 | 494.5299 | 356.7874 | 562.3834 | 88.4283 | 221.3188
2019-10-05 11:00 | 27.738 | 35.394 | 17.343 | 298.324 | 56.813 | 140.237 | 141.98 | 2.861 | 18.279 | 146.694 | 3.35 | 269.914 | 3.155 | 17.2774 | 48.3325 | 141.6003 | 210.0931 | 25.8064 | 23.4228 | 18.7608 | 210.7404 | 290.9413 | 18.4737 | 341.2044 | 577.9454 | 233.6934 | 218.1238 | 165.7961 | 143.8553 | 299.0378 |  | 93.5231 | 497.0541 | 342.5363 | 562.7025 | 87.652 | 223.5783
2019-10-05 12:00 | 28.491 | 36.122 | 17.071 | 316.798 | 56.796 | 140.83 | 144.578 | 3.096 | 19.266 | 147.207 | 3.412 | 270.932 | 3.176 | 19.3242 | 47.8881 | 142.2385 | 210.7728 | 28.2371 | 24.0943 | 19.3883 | 212.9815 | 293.8477 | 19.2602 | 335.6272 | 574.476 | 243.5882 | 229.695 | 163.396 | 144.9422 | 302.477 |  | 96.4491 | 496.0769 | 358.7928 | 562.6374 | 90.556 | 230.4321
2019-10-05 13:00 | 28.799 | 37.464 | 17.782 | 260.544 | 59.364 | 142.426 | 144.11 | 3.099 | 19.677 | 146.949 | 3.422 | 270.396 | 3.182 | 20.9515 | 49.5482 | 143.7281 | 210.6594 | 20.105 | 23.1049 | 19.2606 | 212.6987 | 293.9352 | 19.2144 | 332.616 | 575.6069 | 240.6375 | 207.3817 | 166.5598 | 146.183 | 303.2099 |  | 95.3114 | 497.7353 | 376.6728 | 565.7176 | 90.1531 | 226.9248
2019-10-05 14:00 | 28.597 | 36.21 | 17.495 | 290.123 | 57.212 | 140.733 | 143.202 | 2.962 | 18.214 | 147.155 | 3.371 | 269.905 | 3.167 | 18.8405 | 48.859 | 142.6121 | 209.919 | 23.8341 | 23.5623 | 18.9172 | 211.3861 | 292.7029 | 18.9398 | 343.8492 | 577.5656 | 236.9564 | 208.8521 | 165.1201 | 144.7395 | 300.9954 |  | 94.6772 | 497.5518 | 346.5425 | 564.134 | 89.7485 | 226.2043
2019-10-05 15:00 | 28.795 | 36.475 | 17.313 | 303.266 | 57.713 | 141.511 | 143.303 | 2.952 | 15.631 | 147.138 | 3.384 | 269.89 | 3.157 | 16.4454 | 48.7616 | 141.6653 | 210.7393 | 25.3248 | 21.6572 | 18.4913 | 210.8015 | 292.885 | 18.4074 | 340.9261 | 577.229 | 230.3304 | 220.8085 | 165.096 | 145.0278 | 301.0704 |  | 92.2589 | 497.3294 | 343.3761 | 563.8608 | 87.1156 | 219.6851
2019-10-05 16:00 | 28.761 | 36.191 | 17.152 | 317.682 | 57.126 | 140.366 | 143.808 | 3.012 | 20.572 | 146.923 | 3.392 | 270.269 | 3.197 | 17.1582 | 47.8452 | 142.1712 | 210.0916 | 27.3425 | 22.4107 | 18.7818 | 211.5222 | 293.4473 | 18.6046 | 336.6985 | 576.8037 | 233.1708 | 223.4348 | 163.2503 | 144.5983 | 301.5464 |  | 92.8547 | 496.1197 | 352.3403 | 563.8645 | 88.0104 | 221.2264
2019-10-05 17:00 | 29.105 | 36.565 | 17.319 | 303.482 | 56.535 | 140.861 | 143.106 | 3.073 | 19.408 | 146.989 | 3.398 | 270.66 | 3.17 | 19.5107 | 48.8368 | 141.7338 | 210.7096 | 27.3115 | 23.1487 | 19.4067 | 212.9478 | 292.4479 | 19.3597 | 337.4237 | 575.5873 | 242.5205 | 216.7544 | 165.7509 | 144.5041 | 302.9442 |  | 96.2787 | 496.3167 | 361.5629 | 562.3626 | 91.1349 | 229.7662
2019-10-05 18:00 | 31.824 | 38.765 | 16.583 | 366.887 | 57.81 | 153.441 | 151.158 | 3.952 | 24.894 | 149.992 | 3.775 | 272.923 | 3.414 | 30.5136 | 45.3094 | 149.9295 | 219.6694 | 42.8647 | 27.8025 | 23.1979 | 221.7257 | 303.8904 | 22.8915 | 324.2464 | 556.7308 | 287.1318 | 260.0273 | 155.2991 | 151.7559 | 314.6081 |  | 111.0072 | 489.9487 | 456.7254 | 560.8194 | 104.28 | 264.7314
2019-10-05 19:00 | 32.382 | 39.206 | 16.577 | 372.943 | 58.522 | 154.132 | 150.384 | 3.804 | 24.63 | 150.45 | 3.83 | 274.115 | 3.48 | 30.2862 | 44.7761 | 149.2579 | 219.9911 | 43.4917 | 28.3183 | 23.4671 | 222.409 | 304.8173 | 23.1515 | 324.9084 | 558.0698 | 290.0121 | 263.2346 | 154.9289 | 151.5619 | 315.1421 |  | 112.2834 | 489.9829 | 461.1248 | 563.3699 | 105.5336 | 267.8417
2019-10-05 20:00 | 32.176 | 38.951 | 16.584 | 382.058 | 57.814 | 154.007 | 150.308 | 3.814 | 30.223 | 150.614 | 3.851 | 274.188 | 3.508 | 30.4417 | 44.6886 | 149.4519 | 220.2519 | 43.6486 | 28.2296 | 23.5582 | 222.5994 | 305.0734 | 23.2777 | 324.9084 | 557.6069 | 290.6348 | 269.299 | 154.8272 | 151.5262 | 315.3244 |  | 112.81 | 489.5727 | 463.708 | 563.5165 | 106.0702 | 268.9391
2019-10-05 21:00 | 32.151 | 38.877 | 16.512 | 388.319 | 57.814 | 154.3 | 150.289 | 3.814 | 32.504 | 150.734 | 3.865 | 274.213 | 3.516 | 30.5375 | 44.7715 | 149.5509 | 220.3583 | 43.6188 | 28.5498 | 23.5795 | 222.6285 | 305.1526 | 23.3214 | 324.9084 | 557.5736 | 291.3027 | 261.4363 | 154.4431 | 151.5847 | 315.4221 |  | 113.0276 | 489.5727 | 464.0072 | 563.3822 | 106.2812 | 269.5191
2019-10-05 22:00 | 32.022 | 38.651 | 16.538 | 385.869 | 57.814 | 154.586 | 150.35 | 3.812 | 31.318 | 150.757 | 3.868 | 274.286 | 3.523 | 30.6863 | 44.7074 | 149.7436 | 220.3458 | 44.4974 | 28.3821 | 23.6466 | 222.8077 | 305.1526 | 23.3358 | 324.8691 | 557.2484 | 291.7714 | 269.7988 | 154.1896 | 151.6458 | 315.5067 |  | 113.0941 | 489.5385 | 465.1448 | 563.37 | 106.3333 | 269.6053
2019-10-05 23:00 | 31.546 | 38.189 | 16.452 | 381.515 | 56.992 | 154.119 | 149.493 | 3.768 | 30.079 | 150.348 | 3.811 | 272.863 | 3.456 | 30.5738 | 44.9032 | 149.6351 | 219.2454 | 43.7225 | 28.4927 | 23.3481 | 222.0866 | 303.7688 | 23.0427 | 326.6682 | 558.9933 | 288.2915 | 260.5515 | 154.416 | 151.6483 | 314.1477 |  | 111.8571 | 491.2808 | 480.2125 | 566.418 | 105.0754 | 265.872
2019-10-06 | 31.022 | 38.095 | 16.656 | 374.367 | 58.032 | 152.744 | 150.453 | 3.895 | 25.297 | 149.607 | 3.718 | 272.46 | 3.375 | 30.1799 | 44.9084 | 149.305 | 218.1687 | 40.9241 | 29.0171 | 22.7307 | 220.8457 | 302.9182 | 22.4143 | 323.6369 | 557.979 | 280.1735 | 268.5138 | 154.2735 | 151.996 | 313.0441 |  | 108.5511 | 490.8589 | 475.5698 | 563.9154 | 101.8217 | 258.7442
2019-10-06 01:00 | 29.993 | 37.06 | 17.386 | 289.178 | 58.059 | 140.863 | 144.165 | 3.023 | 15.509 | 147.149 | 3.433 | 271.083 | 3.215 | 18.2998 | 48.5714 | 144.8758 | 210.783 | 24.9644 | 22.9382 | 18.9862 | 212.6787 | 294.169 | 19.0743 | 341.1233 | 575.7078 | 236.607 | 216.7891 | 165.2815 | 146.6586 | 303.6093 |  | 94.622 | 497.0649 | 350.7232 | 563.0463 | 89.4244 | 225.394
2019-10-06 02:00 | 30.035 | 36.858 | 17.297 | 304.781 | 57.716 | 146.296 | 147.214 | 3.328 | 27.948 | 148.252 | 3.531 | 271.853 | 3.305 | 24.6218 | 47.6313 | 146.0173 | 213.8413 | 27.2246 | 25.5018 | 20.6995 | 216.2976 | 298.285 | 20.5267 | 324.5421 | 562.8624 | 256.2722 | 248.0189 | 161.1874 | 147.948 | 307.9578 |  | 100.5529 | 494.2112 | 430.5983 | 564.0294 | 94.5581 | 238.5755
2019-10-06 03:00 | 29.507 | 37.206 | 17.057 | 335.946 | 58.57 | 147.55 | 147.184 | 3.482 | 24.275 | 148.223 | 3.637 | 270.399 | 3.325 | 27.2473 | 46.1978 | 145.8543 | 214.9892 | 34.5023 | 27.2338 | 20.8532 | 216.0693 | 296.7792 | 20.7711 | 325.4143 | 566.9402 | 260.5777 | 255.1532 | 157.7717 | 147.1143 | 306.6736 |  | 101.572 | 497.284 | 443.2235 | 564.4926 | 95.5736 | 242.3166
2019-10-06 04:00 | 29.669 | 36.677 | 16.722 | 356.121 | 55.739 | 146.896 | 147.685 | 3.517 | 28.292 | 147.648 | 3.485 | 271.249 | 3.289 | 22.876 | 45.641 | 147.6988 | 213.5898 | 40.8994 | 24.7879 | 20.6406 | 216.0695 | 299.1306 | 20.3842 | 328.6935 | 563.8507 | 254.4618 | 264.3239 | 155.7998 | 149.9664 | 309.4677 |  | 100.5128 | 492.4786 | 394.8047 | 563.663 | 95.0393 | 239.735
2019-10-06 05:00 | 29.817 | 36.92 | 16.935 | 351.885 | 57.436 | 151.258 | 149.416 | 3.591 | 26.523 | 149.162 | 3.678 | 272.967 | 3.366 | 26.8112 | 47.5214 | 148.9915 | 217.4366 | 39.154 | 27.3911 | 21.7046 | 218.6248 | 301.1745 | 21.3454 | 323.4853 | 558.1691 | 264.6396 | 222.7829 | 163.1258 | 150.9996 | 311.65 |  | 104.2948 | 490.1107 | 445.7754 | 561.0639 | 97.9639 | 245.9348
2019-10-06 06:00 | 30.31 | 37.055 | 16.531 | 381.99 | 56.212 | 153.536 | 150.415 | 3.817 | 28.694 | 150.642 | 3.853 | 273.396 | 3.502 | 30.3132 | 44.8297 | 148.3913 | 219.2857 | 41.1597 | 30.4833 | 23.5453 | 222.0302 | 304.9764 | 23.271 | 324.9572 | 556.1214 | 291.3063 | 271.0436 | 153.9072 | 149.9028 | 315.362 |  | 113.0962 | 490.0903 | 468.4738 | 562.2239 | 106.3322 | 269.3429
2019-10-06 07:00 | 30.748 | 37.791 | 16.451 | 391.203 | 57.068 | 153.375 | 149.763 | 3.814 | 30.976 | 150.529 | 3.821 | 274.067 | 3.488 | 30.895 | 44.6798 | 149.514 | 219.7295 | 43.3699 | 28.7243 | 23.6051 | 222.4198 | 303.7264 | 23.2347 | 323.8166 | 556.8975 | 294.0866 | 276.0257 | 152.8083 | 151.5893 | 314.6501 |  | 113.3542 | 491.5385 | 468.0547 | 563.5668 | 106.3523 | 271.028
2019-10-06 08:00 | 28.546 | 35.771 | 17.314 | 300.276 | 56.044 | 139.72 | 144.284 | 3.068 | 18.66 | 147.015 | 3.396 | 269.557 | 3.148 | 16.7212 | 48.7505 | 142.6858 | 208.7958 | 24.3481 | 21.6392 | 18.7822 | 211.5264 | 293.752 | 18.7253 | 338.9635 | 575.6669 | 233.8306 | 216.1837 | 164.8439 | 146.2036 | 301.0966 |  | 93.0338 | 495.2974 | 349.8578 | 563.6284 | 88.1105 | 222.0058
2019-10-06 09:00 | 28.137 | 35.868 | 17.498 | 293.99 | 56.85 | 140.51 | 142.891 | 2.894 | 14.619 | 146.697 | 3.355 | 269.9 | 3.164 | 17.1234 | 48.2688 | 141.7534 | 209.2996 | 24.1109 | 22.6211 | 18.5801 | 211.1468 | 291.8885 | 18.4892 | 341.314 | 578.1354 | 231.9108 | 217.9719 | 164.3371 | 144.1585 | 300.0733 |  | 92.8397 | 497.8205 | 340.8694 | 563.5165 | 87.8563 | 221.6904
2019-10-06 10:00 | 28.587 | 36.11 | 17.491 | 296.524 | 57.692 | 140.074 | 142.698 | 2.897 | 15.218 | 146.859 | 3.384 | 270.933 | 3.181 | 16.3731 | 48.958 | 143.1711 | 210.4043 | 24.6236 | 22.8177 | 18.6029 | 210.8047 | 291.4937 | 18.515 | 339.2589 | 575.9459 | 230.5325 | 215.9899 | 166.5013 | 145.0745 | 299.5984 |  | 92.5055 | 498.7393 | 341.346 | 562.0895 | 87.5522 | 219.8976
2019-10-06 11:00 | 29.073 | 36.516 | 17.332 | 295.492 | 57.205 | 139.733 | 142.886 | 2.93 | 18.289 | 146.97 | 3.367 | 270.081 | 3.164 | 17.0853 | 48.3755 | 142.1967 | 210.4629 | 28.1502 | 22.0485 | 18.6448 | 211.2893 | 292.0554 | 18.6295 | 341.9857 | 578.3875 | 231.7073 | 217.829 | 164.7815 | 144.3314 | 299.9675 |  | 92.8681 | 498.1805 | 345.0271 | 563.606 | 87.8631 | 220.649
2019-10-06 12:00 | 28.957 | 36.458 | 17.336 | 296.93 | 57.66 | 140.442 | 143.11 | 2.911 | 18.406 | 146.756 | 3.366 | 269.407 | 3.159 | 16.6705 | 48.5014 | 141.7501 | 210.2822 | 23.1566 | 22.4932 | 18.5377 | 211.2065 | 291.6507 | 18.4435 | 341.1057 | 577.2991 | 230.4846 | 218.1046 | 164.9708 | 144.0334 | 300.3902 |  | 91.9814 | 496.8129 | 340.4791 | 562.5886 | 86.8263 | 219.5892
2019-10-06 13:00 | 28.821 | 36.063 | 17.212 | 305.536 | 57.053 | 141.455 | 143.24 | 2.987 | 19.874 | 146.848 | 3.383 | 269.921 | 3.168 | 18.0573 | 48.2735 | 142.385 | 210.5498 | 29.7378 | 21.4868 | 19.0127 | 211.8432 | 293.5287 | 18.9653 | 341.3694 | 577.379 | 236.474 | 222.8007 | 164.1209 | 144.9956 | 300.6691 |  | 94.3125 | 498.9857 | 349.4965 | 564.9939 | 89.2508 | 225.5571
2019-10-06 14:00 | 28.73 | 36.401 | 17.365 | 306.249 | 57.93 | 141.514 | 143.422 | 2.957 | 16.565 | 147.327 | 3.429 | 270.702 | 3.178 | 17.0483 | 48.3915 | 142.3525 | 210.4153 | 27.8348 | 20.983 | 18.6178 | 210.9216 | 293.0667 | 18.5448 | 340.0404 | 575.359 | 231.5539 | 219.8886 | 165.4223 | 144.5665 | 301.3786 |  | 93.0952 | 495.6125 | 345.8982 | 562.7656 | 88.2065 | 220.6809
2019-10-06 15:00 | 28.628 | 36.367 | 17.276 | 304.064 | 57.925 | 141.618 | 143.308 | 2.966 | 15.372 | 146.853 | 3.374 | 270.405 | 3.196 | 18.5311 | 48.3175 | 142.4013 | 211.1004 | 24.7131 | 23.9065 | 19.1023 | 212.7251 | 293.5809 | 19.0781 | 339.382 | 577.6923 | 240.2377 | 225.0785 | 163.9864 | 144.787 | 301.9292 |  | 95.3068 | 496.7436 | 348.4453 | 561.7001 | 90.5217 | 228.7808
2019-10-06 16:00 | 29.204 | 36.728 | 17.143 | 318.919 | 57.052 | 140.413 | 143.868 | 3.062 | 21.339 | 146.801 | 3.382 | 269.973 | 3.193 | 18.2574 | 47.9234 | 142.8246 | 210.4863 | 31.1075 | 21.9307 | 19.1947 | 212.7141 | 293.7448 | 18.8523 | 334.4322 | 576.7608 | 236.065 | 225.9629 | 164.0754 | 145.9276 | 302.1245 |  | 93.7504 | 496.4103 | 356.5285 | 564.718 | 88.5763 | 223.2746
2019-10-06 17:00 | 28.86 | 35.532 | 16.664 | 365.824 | 54.978 | 143.925 | 145.765 | 3.223 | 20.626 | 146.838 | 3.382 | 269.428 | 3.166 | 18.3618 | 45.1038 | 143.0688 | 214.0189 | 36.8163 | 24.1799 | 19.8049 | 214.3537 | 294.6546 | 19.8038 | 340.0793 | 571.6897 | 248.386 | 274.2162 | 154.6398 | 145.2764 | 305.0909 |  | 98.8955 | 494.9376 | 348.1127 | 561.7767 | 93.5775 | 236.5539
2019-10-06 18:00 | 28.679 | 36.023 | 17.477 | 291.678 | 58.596 | 140.508 | 143.713 | 2.929 | 15.116 | 146.76 | 3.402 | 269.073 | 3.212 | 16.8098 | 48.9503 | 142.2873 | 209.1639 | 28.3031 | 20.4076 | 18.272 | 210.5937 | 291.2775 | 18.2457 | 340.6349 | 577.3466 | 228.0604 | 213.0977 | 166.4082 | 144.8191 | 299.838 |  | 91.368 | 498.8034 | 341.4225 | 564.5191 | 86.4069 | 217.5691
2019-10-06 19:00 | 31.719 | 38.397 | 16.547 | 373.023 | 57.599 | 153.158 | 150.495 | 3.787 | 34.228 | 150.23 | 3.831 | 273.814 | 3.462 | 30.3476 | 44.9336 | 149.5949 | 219.7253 | 41.7774 | 27.523 | 23.3468 | 222.3224 | 304.2814 | 23.0644 | 324.2911 | 558.8196 | 288.7355 | 269.0544 | 154.5177 | 152.0626 | 314.7741 |  | 112.363 | 490.9786 | 458.1655 | 562.433 | 105.2231 | 267.3397
2019-10-06 20:00 | 31.78 | 38.498 | 16.539 | 382.941 | 57.403 | 153.842 | 150.261 | 3.809 | 29.644 | 150.566 | 3.857 | 274.099 | 3.503 | 30.4274 | 44.8969 | 149.39 | 220.0916 | 42.9784 | 28.4527 | 23.5107 | 222.6574 | 304.9239 | 23.2396 | 325.0102 | 557.8557 | 290.6815 | 264.8271 | 154.3437 | 151.4803 | 315.2137 |  | 112.9221 | 489.8091 | 461.2354 | 563.5165 | 105.9213 | 269.1711
2019-10-06 21:00 | 30.864 | 37.62 | 16.615 | 381.872 | 57 | 154.024 | 150.201 | 3.8 | 28.827 | 150.62 | 3.855 | 274.188 | 3.508 | 30.3426 | 44.7661 | 149.4877 | 220.2152 | 42.9964 | 28.3774 | 23.5817 | 222.6126 | 305.1089 | 23.3062 | 325.2408 | 557.5138 | 290.5547 | 271.4297 | 154.373 | 151.5413 | 315.4091 |  | 112.9438 | 489.52 | 462.8311 | 563.5165 | 106.1609 | 269.2142
2019-10-06 22:00 | 30.62 | 37.135 | 16.413 | 372.018 | 56.581 | 153.064 | 149.656 | 3.812 | 30.842 | 150.436 | 3.838 | 273.341 | 3.47 | 30.6211 | 44.4191 | 148.7985 | 219.1117 | 41.9743 | 28.3952 | 23.4472 | 222.3433 | 303.6966 | 23.1834 | 325.1865 | 558.4007 | 292.43 | 276.3334 | 152.9915 | 151.1169 | 314.0354 |  | 112.6299 | 491.3281 | 466.7613 | 564.2369 | 105.5042 | 269.0542
2019-10-06 23:00 | 28.817 | 36.523 | 17.641 | 259.728 | 57.833 | 140.407 | 144.58 | 3.033 | 20.868 | 147.227 | 3.386 | 270.749 | 3.216 | 17.4748 | 50.125 | 145.5824 | 208.9985 | 23.0298 | 20.4841 | 18.7035 | 211.4097 | 295.4193 | 18.4574 | 332.7914 | 575.1171 | 230.9551 | 194.105 | 167.7045 | 147.5819 | 300.9676 |  | 91.4579 | 491.7949 | 359.7833 | 564.6964 | 86.4694 | 218.3378
2019-10-07 | 29.552 | 36.509 | 16.86 | 345.109 | 56.896 | 150.342 | 149.161 | 3.611 | 24.543 | 148.288 | 3.556 | 272.527 | 3.253 | 26.3452 | 46.8254 | 148.2692 | 216.14 | 37.6016 | 26.9207 | 21.5248 | 218.3951 | 300.7277 | 21.1548 | 324.4114 | 559.8659 | 263.892 | 231.0496 | 161.2943 | 150.1988 | 311.0156 |  | 102.8381 | 492.9783 | 440.5876 | 562.5521 | 97.4644 | 243.8316
2019-10-07 01:00 | 29.307 | 35.874 | 17.1 | 315.548 | 56.808 | 142.975 | 145.288 | 3.194 | 22.321 | 146.487 | 3.348 | 270.891 | 3.064 | 17.3508 | 48.2336 | 146.5992 | 210.1832 | 32.6482 | 21.8927 | 19.7439 | 213.7926 | 299.1833 | 19.6369 | 338.1711 | 572.9915 | 243.4329 | 224.3356 | 163.5531 | 149.1597 | 305.0249 |  | 97.711 | 494.1623 | 362.4536 | 561.6005 | 91.4014 | 231.1071
2019-10-07 02:00 | 29.4 | 36.205 | 16.456 | 385.641 | 56.026 | 152.557 | 150.64 | 3.859 | 35.662 | 150.428 | 3.789 | 273.452 | 3.452 | 31.1734 | 44.7025 | 149.5224 | 219.5334 | 43.2032 | 28.8709 | 23.3942 | 222.0771 | 304.8477 | 23.101 | 324.0748 | 556.2119 | 292.732 | 263.6635 | 154.2386 | 151.9498 | 314.3092 |  | 112.6697 | 489.2545 | 475.4294 | 563.2573 | 105.8758 | 269.9412
2019-10-07 03:00 | 29.812 | 36.721 | 16.546 | 369.609 | 56.264 | 152.678 | 149.589 | 3.777 | 28.963 | 150.492 | 3.853 | 272.907 | 3.479 | 30.3919 | 44.9695 | 148.4792 | 219.1218 | 41.664 | 29.2394 | 23.5251 | 221.8571 | 303.549 | 23.2388 | 323.207 | 556.9858 | 292.926 | 267.6405 | 155.0061 | 151.1033 | 315.5911 |  | 112.8668 | 490.3989 | 455.8262 | 560.5482 | 105.7815 | 270.9931
2019-10-07 04:00 | 29.426 | 36.445 | 16.73 | 361.131 | 57.132 | 152.242 | 148.792 | 3.734 | 24.045 | 149.363 | 3.697 | 271.922 | 3.358 | 29.3598 | 45.4904 | 147.5238 | 217.7785 | 41.4579 | 28.5296 | 22.4446 | 220.2341 | 301.0275 | 22.1808 | 322.6157 | 559.7157 | 278.0988 | 257.3068 | 157.4481 | 149.7552 | 311.4691 |  | 107.8055 | 492.5563 | 467.4739 | 563.0729 | 101.246 | 255.9958
2019-10-07 05:00 | 29.711 | 36.459 | 16.822 | 353.123 | 56.356 | 152.614 | 149.442 | 3.711 | 27.213 | 149.695 | 3.733 | 272.944 | 3.414 | 30.1366 | 45.6654 | 148.2005 | 216.4608 | 40.3714 | 28.6365 | 22.7713 | 220.9235 | 302.7228 | 22.5499 | 323.6706 | 557.0085 | 282.48 | 255.4465 | 157.265 | 149.6574 | 312.241 |  | 109.4231 | 492.9701 | 473.9185 | 563.2845 | 102.8917 | 260.0718
2019-10-07 06:00 | 29.268 | 36.702 | 16.689 | 367.621 | 58.486 | 151.13 | 148.286 | 3.622 | 30.688 | 149.448 | 3.707 | 271.528 | 3.335 | 29.1332 | 45.1502 | 146.8696 | 217.5458 | 43.0862 | 27.9994 | 21.8608 | 218.8776 | 299.0174 | 21.66 | 323.0769 | 562.4728 | 271.2645 | 266.1161 | 156.1355 | 146.7793 | 310.7204 |  | 106.0226 | 498.906 | 459.7798 | 565.2259 | 99.5946 | 251.4243
2019-10-07 07:00 | 31.152 | 38.084 | 16.532 | 378.59 | 56.778 | 153.929 | 150.448 | 3.813 | 34.372 | 150.641 | 3.858 | 273.34 | 3.512 | 30.7367 | 44.9782 | 149.3095 | 219.7484 | 41.8896 | 29.5878 | 23.6182 | 222.641 | 304.6189 | 23.3244 | 323.64 | 554.811 | 291.8449 | 261.7027 | 155.6288 | 151.2438 | 315.5382 |  | 113.0614 | 489.415 | 476.8681 | 562.3985 | 106.1619 | 268.3257
2019-10-07 08:00 | 31.668 | 38.397 | 16.456 | 389.198 | 57.436 | 154.709 | 150.548 | 3.842 | 32.498 | 150.981 | 3.9 | 274.311 | 3.549 | 31.0792 | 44.5647 | 149.7436 | 220.3606 | 44.2906 | 29.0628 | 23.7382 | 222.9852 | 305.4457 | 23.4547 | 324.6642 | 555.8557 | 293.509 | 269.817 | 154.1125 | 151.8178 | 315.7021 |  | 113.6606 | 488.8889 | 474.5401 | 563.5934 | 106.8197 | 270.9167
2019-10-07 09:00 | 31.947 | 38.669 | 16.485 | 389.261 | 57.781 | 155.011 | 150.641 | 3.845 | 29.845 | 150.981 | 3.897 | 274.383 | 3.549 | 31.0798 | 44.4742 | 149.7436 | 220.3008 | 44.1458 | 29.0429 | 23.7441 | 222.9807 | 305.4682 | 23.4628 | 324.6839 | 556.0684 | 293.7547 | 268.502 | 153.9957 | 151.891 | 315.7021 |  | 113.6663 | 488.8889 | 474.3648 | 563.5242 | 106.8262 | 271.0131
2019-10-07 10:00 | 32.344 | 38.98 | 16.541 | 383.961 | 58.141 | 155.092 | 150.717 | 3.846 | 30.05 | 150.981 | 3.897 | 274.383 | 3.549 | 30.9692 | 44.5343 | 149.7436 | 220.3797 | 44.9666 | 28.9409 | 23.7382 | 222.9689 | 305.5434 | 23.4365 | 324.806 | 556.0684 | 293.6761 | 268.0265 | 154.3202 | 151.8925 | 315.7178 |  | 113.5629 | 488.9283 | 473.4134 | 563.6553 | 106.7513 | 270.7108
2019-10-07 11:00 | 32.323 | 38.994 | 16.491 | 387.084 | 58.126 | 155.092 | 150.647 | 3.844 | 30.881 | 150.998 | 3.899 | 274.383 | 3.549 | 31.11 | 44.6128 | 149.7436 | 220.3452 | 43.2502 | 29.0876 | 23.7479 | 222.9897 | 305.5434 | 23.4422 | 324.8887 | 556.0684 | 293.6812 | 261.0779 | 155.3724 | 151.8925 | 315.7998 |  | 113.6532 | 489.0204 | 473.7193 | 563.663 | 106.7806 | 270.8657
2019-10-07 12:00 | 32.132 | 38.807 | 16.502 | 386.72 | 58.011 | 155.092 | 150.699 | 3.854 | 31.043 | 151.045 | 3.906 | 274.383 | 3.55 | 31.0274 | 44.5665 | 149.7436 | 220.3875 | 44.5549 | 29.0876 | 23.7596 | 223.0196 | 305.5434 | 23.452 | 324.7666 | 556.0684 | 293.9508 | 265.266 | 153.8462 | 151.8925 | 315.7998 |  | 113.663 | 488.9283 | 473.9805 | 563.663 | 106.8197 | 270.982
2019-10-07 13:00 | 32.044 | 38.649 | 16.475 | 386.832 | 57.671 | 155.149 | 150.682 | 3.86 | 31.159 | 151.065 | 3.909 | 274.383 | 3.555 | 31.1759 | 44.4607 | 149.8141 | 220.4029 | 43.3212 | 28.8235 | 23.7829 | 223.0822 | 305.5659 | 23.5056 | 324.6839 | 556.0684 | 294.295 | 274.7568 | 153.9908 | 151.8925 | 315.8155 |  | 113.8633 | 489.0598 | 474.902 | 563.663 | 107.002 | 271.1006
2019-10-07 14:00 | 31.849 | 38.369 | 16.465 | 379.346 | 57.468 | 155.108 | 150.718 | 3.863 | 31.186 | 151.065 | 3.911 | 274.383 | 3.56 | 31.1528 | 44.2979 | 149.8413 | 220.4607 | 44.7828 | 28.8509 | 23.8125 | 223.1266 | 305.641 | 23.5116 | 324.806 | 556.0684 | 294.2317 | 272.0554 | 153.9849 | 151.9521 | 315.8974 |  | 113.8828 | 489.0598 | 474.2379 | 563.663 | 107.09 | 271.4041
2019-10-07 15:00 | 31.982 | 38.634 | 16.441 | 388.153 | 57.611 | 155.092 | 150.81 | 3.873 | 30.685 | 151.065 | 3.908 | 274.358 | 3.56 | 31.1633 | 44.512 | 149.8413 | 220.4184 | 43.6499 | 29.0213 | 23.8065 | 223.1148 | 305.641 | 23.5028 | 324.8887 | 556.0684 | 294.3714 | 269.0729 | 154.0564 | 151.9536 | 315.8817 |  | 113.7827 | 489.0204 | 474.2342 | 563.5242 | 106.989 | 271.3522
2019-10-07 16:00 | 32.122 | 38.821 | 16.474 | 387.401 | 57.686 | 155.092 | 150.759 | 3.87 | 30.791 | 151.065 | 3.908 | 274.286 | 3.56 | 31.1788 | 44.4576 | 149.9118 | 220.4029 | 44.2569 | 29.1301 | 23.8087 | 223.1176 | 305.641 | 23.5018 | 324.806 | 556.0684 | 294.3129 | 262.1354 | 155.3114 | 152.0131 | 315.7998 |  | 113.8396 | 488.9283 | 474.0924 | 563.6553 | 107.0509 | 271.1214
2019-10-07 17:00 | 32.238 | 38.826 | 16.463 | 387.662 | 57.91 | 155.092 | 150.721 | 3.868 | 31.025 | 151.04 | 3.906 | 274.311 | 3.555 | 31.17 | 44.3223 | 149.8684 | 220.4318 | 44.3438 | 28.8436 | 23.7775 | 223.0506 | 305.6185 | 23.5018 | 324.8691 | 556.0684 | 294.1317 | 271.0649 | 153.5792 | 151.8956 | 315.784 |  | 113.7794 | 489.0204 | 473.35 | 563.663 | 106.9858 | 270.8902
2019-10-07 18:00 | 32.126 | 38.633 | 16.476 | 388.895 | 57.773 | 155.092 | 150.665 | 3.854 | 31.601 | 150.998 | 3.897 | 274.383 | 3.549 | 31.0981 | 44.5683 | 149.8413 | 220.4396 | 44.1913 | 28.786 | 23.7498 | 222.9988 | 305.5434 | 23.4755 | 324.6839 | 556.0684 | 294.4734 | 270.1841 | 154.243 | 151.8925 | 315.7178 |  | 113.7062 | 488.8889 | 474.8535 | 563.5242 | 106.8718 | 270.9468
2019-10-07 19:00 | 31.652 | 38.134 | 16.521 | 382.413 | 57.372 | 153.945 | 150.681 | 3.812 | 30.977 | 150.762 | 3.854 | 274.383 | 3.509 | 31.0948 | 44.7619 | 149.418 | 219.2737 | 44.5424 | 28.8883 | 23.6764 | 222.6199 | 304.4624 | 23.4988 | 324.806 | 556.2089 | 294.3045 | 265.5085 | 154.7619 | 151.8925 | 314.8476 |  | 113.7998 | 490.485 | 474.5261 | 563.5165 | 106.9695 | 270.592
2019-10-07 20:00 | 31.454 | 37.931 | 16.415 | 383.949 | 57.163 | 155.066 | 150.744 | 3.868 | 30.615 | 151.111 | 3.915 | 274.458 | 3.565 | 31.0934 | 44.5924 | 149.749 | 220.707 | 44.5583 | 28.8806 | 23.8945 | 223.2842 | 305.7452 | 23.5771 | 324.9084 | 558.3476 | 294.1403 | 268.6075 | 153.9927 | 151.8925 | 316.0787 |  | 114.183 | 489.3115 | 474.6845 | 563.5165 | 107.5918 | 271.7053
2019-10-07 21:00 | 31.568 | 38.136 | 16.457 | 382.049 | 57.088 | 155.068 | 150.832 | 3.886 | 31.612 | 151.157 | 3.92 | 274.602 | 3.571 | 31.2158 | 44.6011 | 150.0095 | 220.7665 | 41.1238 | 29.1443 | 23.8421 | 223.2438 | 305.7018 | 23.518 | 324.8887 | 555.4746 | 295.4576 | 265.9616 | 154.6642 | 152.2497 | 316.051 |  | 114.2347 | 489.0883 | 466.2278 | 562.1287 | 107.0136 | 272.6903
2019-10-07 22:00 | 31.536 | 37.764 | 16.426 | 394.997 | 57.735 | 153.778 | 149.956 | 3.786 | 31.624 | 149.84 | 3.749 | 274.408 | 3.384 | 28.8291 | 44.4613 | 149.7544 | 219.2849 | 44.9909 | 28.0215 | 22.9416 | 221.3957 | 303.8289 | 22.7487 | 324.7666 | 557.3903 | 281.9335 | 273.862 | 152.8694 | 152.0803 | 314.0491 |  | 109.3354 | 491.8886 | 466.2913 | 565.2099 | 103.2652 | 259.5231
2019-10-07 23:00 | 31.307 | 37.874 | 16.496 | 390.737 | 56.98 | 155.103 | 150.868 | 3.899 | 31.574 | 151.188 | 3.922 | 274.481 | 3.57 | 31.3484 | 44.3712 | 149.9986 | 220.6908 | 44.092 | 29.1005 | 23.908 | 223.2449 | 305.6603 | 23.6168 | 324.6642 | 555.7645 | 295.1975 | 270.7256 | 154.0903 | 152.1352 | 315.911 |  | 114.1921 | 488.8509 | 476.4915 | 563.142 | 107.3526 | 272.201
2019-10-08 | 31.27 | 37.868 | 16.499 | 391.206 | 56.937 | 155.153 | 150.843 | 3.893 | 31.189 | 151.208 | 3.926 | 273.943 | 3.575 | 31.3871 | 44.6378 | 150.2049 | 220.696 | 44.2868 | 29.016 | 23.89 | 223.2767 | 305.641 | 23.5995 | 324.5265 | 555.7265 | 295.3317 | 273.0164 | 154.2667 | 152.1367 | 315.8974 |  | 114.2608 | 488.8889 | 477.0344 | 563.5165 | 107.436 | 272.467
2019-10-08 01:00 | 30.441 | 37.048 | 16.699 | 377.474 | 55.888 | 149.962 | 147.746 | 3.499 | 29.502 | 146.886 | 3.392 | 271.551 | 3.156 | 26.0035 | 45.8486 | 147.8475 | 215.8017 | 40.742 | 26.9051 | 21.4143 | 217.8685 | 301.13 | 21.1502 | 325.1776 | 559.8912 | 265.2589 | 247.0156 | 158.7302 | 150.0361 | 310.1343 |  | 104.0502 | 491.9868 | 420.3571 | 566.4057 | 97.7315 | 246.5814
2019-10-08 02:00 | 27.957 | 35.476 | 17.443 | 293.994 | 56.559 | 139.582 | 141.953 | 2.826 | 12.726 | 146.688 | 3.35 | 269.72 | 3.153 | 16.1426 | 49.0375 | 141.749 | 208.2647 | 24.0152 | 22.8724 | 18.2535 | 210.0152 | 290.7408 | 18.1388 | 342.6625 | 579.3124 | 227.8971 | 217.4817 | 165.9088 | 143.1565 | 298.601 |  | 91.1813 | 495.9948 | 337.682 | 565.1282 | 86.3177 | 217.4237
2019-10-08 03:00 | 27.831 | 35.349 | 17.45 | 291.722 | 56.864 | 139.681 | 142.115 | 2.841 | 15.879 | 146.643 | 3.358 | 269.304 | 3.159 | 16.7497 | 48.8921 | 141.0501 | 208.3883 | 24.9085 | 22.9187 | 18.4029 | 210.6114 | 290.5983 | 18.3118 | 342.4908 | 578.9744 | 229.8526 | 215.7269 | 166.0414 | 143.1192 | 298.5104 |  | 91.9018 | 496.7521 | 338.5707 | 563.9708 | 87.035 | 219.7909
2019-10-08 04:00 | 27.74 | 35.342 | 17.435 | 292.615 | 56.951 | 139.565 | 142.251 | 2.853 | 17.065 | 146.679 | 3.36 | 269.238 | 3.156 | 16.3698 | 48.8629 | 141.0023 | 208.3883 | 25.1477 | 22.3877 | 18.2453 | 209.972 | 290.5983 | 18.1561 | 341.8376 | 578.8879 | 228.277 | 215.9608 | 165.9025 | 143.326 | 298.5104 |  | 91.2241 | 496.8542 | 338.103 | 563.9414 | 86.3323 | 217.9197
2019-10-08 05:00 | 27.944 | 35.499 | 17.409 | 298.189 | 57.021 | 139.393 | 142.227 | 2.861 | 17.241 | 146.664 | 3.359 | 269.206 | 3.154 | 16.3397 | 48.6839 | 140.9046 | 208.3883 | 25.9489 | 21.9354 | 18.3128 | 210.2051 | 290.6485 | 18.2288 | 342.7103 | 578.8034 | 229.2915 | 218.6426 | 165.894 | 143.6881 | 298.6151 |  | 91.9205 | 496.821 | 338.9193 | 563.8096 | 86.7075 | 218.8463
2019-10-08 06:00 | 27.821 | 35.393 | 17.357 | 296.349 | 56.784 | 140.597 | 142.939 | 2.899 | 16.203 | 146.667 | 3.359 | 269.206 | 3.156 | 16.438 | 48.4751 | 140.998 | 209.6514 | 24.7701 | 22.4187 | 18.4371 | 210.7037 | 292.2881 | 18.3864 | 341.2625 | 578.8898 | 229.1994 | 216.6213 | 165.0639 | 143.438 | 300.3815 |  | 91.8512 | 497.1605 | 339.9706 | 563.9708 | 87.1844 | 218.9607
2019-10-08 07:00 | 27.461 | 34.955 | 17.429 | 291.203 | 56.471 | 139.593 | 142.124 | 2.839 | 15.11 | 146.676 | 3.354 | 269.206 | 3.155 | 16.2579 | 48.7844 | 141.1 | 208.4933 | 24.1807 | 22.1238 | 18.2317 | 210.1208 | 290.766 | 18.1672 | 342.2043 | 578.9744 | 228.0938 | 217.4021 | 165.9275 | 143.1624 | 298.7057 |  | 91.326 | 496.9255 | 336.9536 | 563.9414 | 86.4063 | 217.5007
2019-10-08 08:00 | 27.454 | 35.117 | 17.453 | 293.122 | 57.234 | 140.854 | 142.891 | 2.874 | 16.574 | 147.032 | 3.409 | 270.613 | 3.207 | 16.2972 | 49.2048 | 142.2523 | 209.7161 | 23.9561 | 22.5147 | 18.405 | 210.7563 | 292.3445 | 18.356 | 340.3009 | 576.5114 | 228.9448 | 217.0623 | 166.9062 | 143.4545 | 300.3139 |  | 92.0604 | 494.4843 | 338.8002 | 561.7704 | 87.214 | 217.8504
2019-10-08 09:00 | 29.973 | 36.749 | 16.388 | 402.755 | 56.513 | 154.234 | 150.46 | 3.875 | 37.897 | 150.498 | 3.828 | 272.962 | 3.47 | 31.6497 | 44.5828 | 150.3704 | 219.9103 | 44.7264 | 29.7358 | 23.6323 | 222.2184 | 304.8287 | 23.6629 | 324.1534 | 554.1069 | 296.381 | 261.7239 | 155.7387 | 151.8042 | 314.283 |  | 113.978 | 489.6831 | 483.105 | 563.3669 | 106.5672 | 271.8968
2019-10-08 10:00 | 30.489 | 36.898 | 16.531 | 392.453 | 56.556 | 155.287 | 150.439 | 3.858 | 32.3 | 151.081 | 3.898 | 273.535 | 3.553 | 31.6413 | 44.311 | 149.0924 | 220.1654 | 43.9986 | 29.3927 | 23.8211 | 223.0232 | 303.6206 | 23.6503 | 324.6805 | 555.8552 | 297.3301 | 264.7065 | 154.5482 | 151.8841 | 314.6864 |  | 114.3409 | 490.2488 | 474.5116 | 562.895 | 107.4928 | 272.853
2019-10-08 11:00 | 30.111 | 36.819 | 16.729 | 352.459 | 56.504 | 152.994 | 149.015 | 3.629 | 25.955 | 149.079 | 3.643 | 272.549 | 3.314 | 29.4873 | 45.7483 | 148.0586 | 218.2234 | 41.1807 | 27.8806 | 22.5711 | 220.3268 | 302.5695 | 22.3119 | 323.0261 | 556.0565 | 278.2466 | 250.8419 | 157.9365 | 150.2976 | 312.9833 |  | 108.1966 | 491.0912 | 475.6501 | 563.8291 | 101.8271 | 257.827
2019-10-08 12:00 | 30.214 | 37.065 | 16.714 | 363.294 | 56.86 | 152.254 | 148.662 | 3.611 | 26.843 | 148.968 | 3.636 | 272.755 | 3.309 | 29.2934 | 45.4367 | 147.8877 | 217.8709 | 43.0344 | 28.0323 | 22.5319 | 220.3427 | 302.6455 | 22.2719 | 323.5653 | 556.2512 | 278.8786 | 259.3185 | 157.0918 | 150.0382 | 312.8517 |  | 108.4304 | 490.8291 | 471.9833 | 563.6948 | 101.914 | 258.181
2019-10-08 13:00 | 30.377 | 36.807 | 16.511 | 371.223 | 56.144 | 151.484 | 148.114 | 3.578 | 29.502 | 149.223 | 3.677 | 271.174 | 3.272 | 29.1103 | 44.8813 | 148.0098 | 217.3345 | 42.1871 | 28.3741 | 22.6926 | 220.7747 | 301.0171 | 22.4253 | 324.8636 | 559.5326 | 282.1901 | 263.8119 | 155.7387 | 149.1748 | 311.1282 |  | 109.4495 | 492.5275 | 462.4969 | 564.9695 | 102.738 | 261.1478
2019-10-08 14:00 | 30.81 | 37.627 | 16.64 | 376.189 | 57.007 | 151.921 | 148.562 | 3.586 | 31.693 | 148.741 | 3.65 | 272.611 | 3.303 | 29.2329 | 45.1367 | 147.6109 | 217.8584 | 43.1142 | 27.8828 | 22.4747 | 220.1249 | 302.1381 | 22.182 | 323.6766 | 558.472 | 279.1248 | 254.7767 | 155.9066 | 149.61 | 311.7163 |  | 109.0938 | 490.868 | 465.1451 | 563.8218 | 102.2305 | 258.0535
2019-10-08 15:00 | 28.984 | 36.365 | 17.451 | 289.473 | 57.326 | 139.728 | 143.211 | 2.927 | 18.832 | 147.02 | 3.401 | 270.465 | 3.162 | 16.977 | 48.9967 | 143.013 | 209.2299 | 25.0655 | 21.3052 | 18.4972 | 210.8492 | 292.5172 | 18.4315 | 341.8193 | 578.5242 | 230.8343 | 212.187 | 165.8278 | 145.4919 | 299.8779 |  | 92.8703 | 497.2147 | 347.3247 | 565.3615 | 87.2066 | 220.1608
2019-10-08 16:00 | 28.086 | 35.815 | 17.4 | 294.024 | 57.523 | 140.144 | 142.158 | 2.892 | 16.421 | 146.702 | 3.359 | 269.329 | 3.168 | 16.4997 | 48.6935 | 141.0506 | 209.0846 | 25.1536 | 22.2974 | 18.4873 | 210.5371 | 291.6549 | 18.4193 | 343.3456 | 578.8908 | 229.7264 | 216.1413 | 165.6071 | 143.8399 | 299.1942 |  | 92.5598 | 496.7973 | 337.6951 | 563.4774 | 87.0875 | 219.7009
2019-10-08 17:00 | 28.207 | 36.118 | 17.475 | 290.368 | 58.348 | 140.292 | 143.097 | 2.933 | 16.256 | 146.995 | 3.429 | 270.258 | 3.195 | 17.1631 | 48.9497 | 142.4861 | 208.9747 | 26.7692 | 21.5043 | 18.6924 | 211.2197 | 293.4622 | 18.4322 | 342.9159 | 576.1719 | 231.2906 | 216.0173 | 166.6818 | 144.7532 | 299.4872 |  | 93.0661 | 494.706 | 341.5316 | 561.2637 | 87.8053 | 221.2367
2019-10-08 18:00 | 31.251 | 37.795 | 16.484 | 381.09 | 57.336 | 153.334 | 149.795 | 3.796 | 35.551 | 150.53 | 3.775 | 273.16 | 3.427 | 30.629 | 44.5446 | 149.2389 | 219.2786 | 43.8111 | 28.6202 | 23.7993 | 222.8029 | 303.6961 | 23.4903 | 326.1158 | 558.5942 | 294.7183 | 270.873 | 153.9683 | 151.7462 | 313.8739 |  | 114.2979 | 488.1046 | 462.3034 | 563.6498 | 106.8125 | 273.5547
2019-10-08 19:00 | 31.026 | 37.71 | 16.584 | 367.659 | 57.11 | 152.894 | 149.708 | 3.643 | 33.62 | 149.414 | 3.765 | 273.75 | 3.424 | 29.4717 | 45.1111 | 149.0851 | 219.6671 | 39.0953 | 27.7914 | 22.7787 | 221.1689 | 304.1248 | 22.5459 | 325.2191 | 556.4302 | 281.0595 | 261.8275 | 155.4579 | 150.5342 | 314.5266 |  | 110.2782 | 490.529 | 466.0293 | 562.9464 | 103.4027 | 259.7757
2019-10-08 20:00 | 31.285 | 37.817 | 16.45 | 392.97 | 56.874 | 154.924 | 150.619 | 3.845 | 30.937 | 151.194 | 3.917 | 274.775 | 3.567 | 31.1934 | 44.297 | 149.8095 | 220.862 | 43.8361 | 28.8385 | 23.9554 | 223.3654 | 305.8169 | 23.6507 | 324.9868 | 556.4658 | 295.4343 | 276.3233 | 154.3017 | 151.7806 | 316.0863 |  | 114.4467 | 488.8671 | 471.0548 | 563.0541 | 107.6072 | 273.2695
2019-10-08 21:00 | 31.551 | 37.748 | 16.473 | 387.087 | 57.044 | 153.855 | 149.852 | 3.802 | 29.876 | 150.781 | 3.854 | 273.074 | 3.513 | 31.1088 | 44.2197 | 148.9573 | 219.6716 | 44.6916 | 28.8053 | 23.8309 | 222.795 | 304.2187 | 23.4828 | 325.3968 | 555.9971 | 295.8031 | 274.4729 | 154.5442 | 151.1955 | 314.4275 |  | 114.0194 | 490.1877 | 471.8773 | 566.1481 | 107.1264 | 272.9296
2019-10-08 22:00 | 31.185 | 37.711 | 16.609 | 357.096 | 57.143 | 153.156 | 150.027 | 3.637 | 30.808 | 149.869 | 3.714 | 273.591 | 3.413 | 29.444 | 45.7213 | 149.0533 | 218.3639 | 41.0126 | 27.6109 | 22.7896 | 221.1944 | 305.0066 | 22.5341 | 324.8535 | 558.2787 | 280.7607 | 256.4219 | 156.8376 | 151.3119 | 315.4172 |  | 109.9261 | 490.6838 | 465.2762 | 563.1453 | 103.1559 | 260.0123
2019-10-08 23:00 | 31.177 | 37.631 | 16.44 | 377.165 | 56.998 | 154.311 | 150.591 | 3.838 | 33.265 | 151.152 | 3.919 | 274.762 | 3.57 | 31.2418 | 44.1176 | 149.4709 | 221.0196 | 44.3308 | 28.744 | 23.9716 | 223.4245 | 306.019 | 23.6764 | 325.2981 | 556.5646 | 296.2614 | 271.4473 | 153.3792 | 151.877 | 316.2778 |  | 114.6639 | 488.8671 | 472.2865 | 564.8177 | 107.5763 | 273.1706
2019-10-09 | 31.446 | 37.911 | 16.455 | 378.986 | 57.008 | 155.313 | 150.643 | 3.857 | 33.037 | 151.304 | 3.94 | 274.822 | 3.59 | 31.3334 | 44.2796 | 149.6915 | 219.8497 | 44.4059 | 28.6569 | 24.0452 | 223.5668 | 306.1294 | 23.7426 | 325.3378 | 556.8601 | 296.4036 | 278.314 | 152.1367 | 152.056 | 316.2931 |  | 114.7987 | 488.8068 | 471.2134 | 563.1441 | 107.7581 | 273.2404
2019-10-09 01:00 | 31.037 | 38.01 | 16.494 | 384.676 | 56.597 | 153.668 | 150.286 | 3.867 | 27.943 | 150.719 | 3.826 | 274.775 | 3.49 | 31.1291 | 44.6448 | 147.4922 | 220.5963 | 44.8829 | 28.8865 | 23.9753 | 223.357 | 305.0816 | 23.6211 | 324.4532 | 557.6923 | 296.3277 | 266.918 | 154.6638 | 150.428 | 314.4307 |  | 114.1931 | 489.696 | 468.2564 | 560.8366 | 107.6787 | 272.75
2019-10-09 02:00 | 29.323 | 36.779 | 17.057 | 319.411 | 57.415 | 146.963 | 147.023 | 3.37 | 22.527 | 147.461 | 3.476 | 270.7 | 3.196 | 22.5547 | 48.9866 | 145.3668 | 212.3026 | 31.5344 | 24.9986 | 20.6621 | 215.9104 | 296.2077 | 20.3872 | 326.5549 | 564.7985 | 254.6411 | 217.5093 | 165.3846 | 147.4196 | 307.7039 |  | 100.8913 | 492.4184 | 408.04 | 563.8051 | 95.1751 | 238.7231
2019-10-09 03:00 | 29.429 | 36.956 | 17.268 | 314.339 | 57.812 | 145.146 | 146.77 | 3.347 | 23.552 | 147.698 | 3.451 | 270.201 | 3.192 | 22.5088 | 48.3272 | 146.0464 | 211.8826 | 29.0667 | 24.8995 | 20.3077 | 215.3269 | 297.2675 | 20.0967 | 326.9492 | 563.0009 | 250.5585 | 214.763 | 165.293 | 148.7261 | 307.0679 |  | 98.7646 | 493.668 | 400.5263 | 563.9588 | 93.1868 | 234.2598
2019-10-09 04:00 | 29.483 | 36.823 | 17.188 | 305.387 | 57.711 | 146.058 | 147.277 | 3.458 | 22.509 | 147.382 | 3.448 | 270.964 | 3.158 | 24.393 | 47.6648 | 145.0842 | 211.8444 | 32.2037 | 25.4579 | 20.4227 | 215.7599 | 296.7488 | 20.1481 | 323.8095 | 567.2998 | 254.3172 | 234.3342 | 162.0269 | 147.771 | 307.5895 |  | 99.2381 | 493.424 | 429.1209 | 564.1061 | 94.1492 | 238.0091
2019-10-09 05:00 | 28.908 | 36.803 | 17.237 | 324.584 | 57.763 | 145.687 | 146.688 | 3.37 | 18.057 | 147.53 | 3.48 | 270.815 | 3.148 | 23.2354 | 47.5458 | 143.2967 | 213.2065 | 31.5018 | 25.5342 | 20.0795 | 214.8673 | 295.2547 | 19.9203 | 325.4727 | 566.7617 | 250.8508 | 230.1828 | 162.6374 | 146.2961 | 305.7831 |  | 98.6538 | 494.8333 | 410.0489 | 564.5663 | 92.936 | 234.6977
2019-10-09 06:00 | 28.454 | 36.336 | 17.387 | 288.354 | 57.675 | 140.503 | 143.047 | 2.882 | 15.632 | 146.842 | 3.364 | 270.334 | 3.151 | 17.461 | 48.531 | 141.5531 | 209.7248 | 25.259 | 22.7489 | 18.8081 | 210.9873 | 292.9029 | 18.7382 | 342.8629 | 578.9221 | 235.2191 | 220.059 | 164.9491 | 144.1641 | 300.3799 |  | 94.1292 | 497.3837 | 341.4408 | 563.7681 | 88.816 | 224.2611
2019-10-09 07:00 | 28.5 | 36.166 | 17.33 | 303.62 | 57.984 | 141.923 | 143.607 | 3.005 | 19.274 | 147.12 | 3.43 | 270.325 | 3.186 | 19.0836 | 47.9981 | 142.3843 | 211.6231 | 24.8373 | 24.3043 | 19.5009 | 212.9868 | 294.2061 | 19.3906 | 338.4166 | 576.1505 | 243.3951 | 224.5279 | 163.1789 | 144.6096 | 302.906 |  | 96.717 | 496.1509 | 357.1777 | 562.6007 | 90.9472 | 230.9573
2019-10-09 08:00 | 28.769 | 36.186 | 17.033 | 313.665 | 55.939 | 143.524 | 145.316 | 3.175 | 19.991 | 147.337 | 3.463 | 270.759 | 3.209 | 20.5125 | 46.6911 | 144.4046 | 212.5816 | 33.4577 | 24.0915 | 19.8458 | 214.022 | 295.6143 | 19.7173 | 332.9755 | 571.9311 | 246.7404 | 255.5287 | 158.547 | 146.9602 | 304.6345 |  | 97.9722 | 495.5498 | 374.6179 | 563.7363 | 92.3503 | 233.0161
2019-10-09 09:00 | 29.206 | 36.751 | 17.349 | 309.775 | 57.285 | 143.874 | 145.883 | 3.19 | 24.222 | 147.749 | 3.53 | 271.532 | 3.25 | 21.8358 | 49.304 | 145.8494 | 211.6433 | 27.324 | 25.2368 | 20.1023 | 215.0209 | 295.6777 | 19.8279 | 329.7924 | 567.9487 | 246.4389 | 200.6273 | 167.3993 | 148.1048 | 306.1986 |  | 98.1978 | 493.3675 | 390.9716 | 563.0159 | 92.4493 | 231.9189
2019-10-09 10:00 | 29.827 | 37.081 | 17.128 | 335 | 56.329 | 146.56 | 147.19 | 3.379 | 29.182 | 148.127 | 3.502 | 271.471 | 3.206 | 24.3869 | 48.9072 | 146.7301 | 213.5613 | 33.0922 | 25.8234 | 20.7789 | 215.9194 | 297.9468 | 20.5403 | 325.9823 | 564.0269 | 255.3849 | 197.3699 | 166.5446 | 149.7565 | 308.2726 |  | 100.5027 | 494.1539 | 418.2753 | 564.5283 | 94.8213 | 239.1831
2019-10-09 11:00 | 28.953 | 36.394 | 17.142 | 308.376 | 57.326 | 140.763 | 143.254 | 3.047 | 18.867 | 146.904 | 3.383 | 270.415 | 3.181 | 18.8917 | 47.7004 | 143.1399 | 210.935 | 29.7953 | 22.1941 | 19.4391 | 212.9431 | 294.0819 | 19.327 | 339.4522 | 577.1673 | 242.3266 | 232.13 | 162.6984 | 145.4425 | 302.3878 |  | 96.3517 | 497.6282 | 354.906 | 563.4628 | 90.9939 | 230.1151
2019-10-09 12:00 | 28.698 | 36.213 | 17.396 | 294.833 | 57.326 | 140.382 | 142.896 | 2.909 | 14.12 | 146.826 | 3.372 | 269.792 | 3.166 | 17.5773 | 48.3812 | 141.8999 | 209.1767 | 26.1642 | 22.9182 | 18.6637 | 211.0861 | 291.3892 | 18.6446 | 341.0142 | 578.4506 | 234.9899 | 220.38 | 165.4172 | 143.7927 | 299.2343 |  | 94.2211 | 497.735 | 341.0059 | 563.077 | 88.9499 | 224.4154
2019-10-09 13:00 | 29.273 | 36.796 | 17.23 | 304.778 | 57.615 | 139.58 | 143.372 | 2.915 | 17.615 | 146.944 | 3.393 | 269.739 | 3.177 | 17.0122 | 48.657 | 141.6638 | 209.5513 | 25.122 | 23.6488 | 18.9402 | 211.2757 | 291.9525 | 18.8095 | 342.313 | 578.4615 | 236.2686 | 226.8237 | 164.8949 | 144.2971 | 299.7621 |  | 94.3315 | 497.906 | 344.2669 | 563.2414 | 89.0284 | 224.2707
2019-10-09 14:00 | 29.719 | 37.448 | 17.175 | 312.095 | 58.299 | 140.488 | 143.589 | 3.011 | 19.779 | 146.84 | 3.379 | 269.642 | 3.184 | 18.7495 | 48.3571 | 142.0562 | 210.0973 | 24.5441 | 23.5916 | 19.2181 | 212.9195 | 292.2922 | 19.1168 | 341.3899 | 578.1415 | 240.1883 | 224.9693 | 163.4736 | 144.2508 | 300.1527 |  | 96.1507 | 496.6667 | 349.9074 | 563.7811 | 90.3679 | 229.5808
2019-10-09 15:00 | 30.168 | 37.879 | 17.344 | 299.301 | 58.38 | 141.882 | 143.219 | 2.973 | 15.016 | 146.915 | 3.369 | 269.757 | 3.159 | 17.2543 | 48.2726 | 142.7823 | 210.3841 | 26.4858 | 21.744 | 18.759 | 211.7171 | 292.9758 | 18.7147 | 340.2563 | 578.9197 | 232.694 | 218.1223 | 164.5667 | 144.4637 | 300.9826 |  | 93.3014 | 496.9658 | 342.8029 | 564.5137 | 88.6092 | 222.0155
2019-10-09 16:00 | 30.15 | 37.921 | 17.362 | 288.782 | 59.02 | 141.732 | 143.789 | 2.952 | 15.607 | 147.025 | 3.39 | 270.156 | 3.17 | 17.4209 | 48.5607 | 142.2336 | 210.9432 | 24.8522 | 22.2706 | 18.7193 | 211.3552 | 292.6409 | 18.6933 | 342.1599 | 578.4943 | 234.5634 | 218.5004 | 164.0715 | 144.604 | 300.8873 |  | 93.9016 | 497.5214 | 343.4267 | 562.8621 | 87.8528 | 223.5491
2019-10-09 17:00 | 30.242 | 37.769 | 17.18 | 310.074 | 58.633 | 142.335 | 144.969 | 3.054 | 21.12 | 147.369 | 3.457 | 270.113 | 3.18 | 18.0309 | 48.3418 | 143.345 | 212.2897 | 26.1697 | 23.6988 | 19.1998 | 212.3307 | 295.68 | 19.0826 | 338.2598 | 578.4615 | 239.4097 | 228.6777 | 164.292 | 145.2571 | 304.1353 |  | 95.2184 | 496.7244 | 352.9865 | 561.3285 | 89.8203 | 227.5657
2019-10-09 18:00 | 30.672 | 38.504 | 17.172 | 314.386 | 59.502 | 143.204 | 146.038 | 3.164 | 20.314 | 147.812 | 3.463 | 270.316 | 3.221 | 19.8885 | 48.2259 | 145.3494 | 212.7916 | 27.6911 | 23.8419 | 19.6663 | 214.0263 | 297.4525 | 19.5958 | 337.6214 | 574.3262 | 245.0506 | 226.5438 | 163.519 | 146.2982 | 303.9744 |  | 97.6086 | 495.2202 | 359.8943 | 561.5778 | 92.2307 | 232.7754
2019-10-09 19:00 | 31.163 | 38.625 | 17.208 | 309.201 | 58.348 | 143.481 | 145.967 | 3.193 | 18.433 | 147.37 | 3.445 | 270.884 | 3.192 | 19.9466 | 48.3761 | 144.7994 | 212.6131 | 27.6401 | 23.7367 | 19.9577 | 214.4433 | 296.292 | 19.8239 | 335.6697 | 571.6747 | 246.9412 | 225.6205 | 164.2857 | 146.6859 | 304.3386 |  | 98.3904 | 496.359 | 362.243 | 563.7298 | 92.9719 | 234.1767
2019-10-09 20:00 | 31.117 | 38.61 | 16.995 | 340.303 | 59.144 | 145.899 | 147.141 | 3.43 | 22.757 | 147.772 | 3.504 | 271.009 | 3.217 | 22.088 | 48.4493 | 145.967 | 212.4064 | 33.7794 | 24.9555 | 20.3289 | 215.1991 | 297.4315 | 20.1862 | 330.8564 | 565.8386 | 249.9619 | 217.2717 | 164.4689 | 148.3712 | 306.2731 |  | 99.6521 | 494.3172 | 383.9255 | 563.8661 | 93.8035 | 236.4186
2019-10-09 21:00 | 30.729 | 38.004 | 17.121 | 316.109 | 58.602 | 141.975 | 144.891 | 3.138 | 22.511 | 147.136 | 3.413 | 270.486 | 3.163 | 19.9677 | 47.383 | 144.6306 | 211.4264 | 28.4157 | 23.5095 | 19.687 | 213.6611 | 294.9728 | 19.568 | 338.0567 | 575.6223 | 244.826 | 233.9602 | 161.9658 | 147.3182 | 303.6615 |  | 97.415 | 496.6278 | 359.3298 | 564.3492 | 92.0567 | 232.4332
2019-10-09 22:00 | 29.682 | 37.285 | 17.342 | 303.451 | 58.029 | 140.598 | 142.39 | 2.879 | 20.379 | 146.736 | 3.363 | 269.66 | 3.156 | 16.7943 | 48.7549 | 141.6378 | 208.8247 | 24.8799 | 22.22 | 18.5526 | 210.7221 | 291.4025 | 18.4573 | 343.5898 | 578.4312 | 230.3352 | 218.7278 | 165.599 | 144.0518 | 299.2698 |  | 92.4909 | 497.4207 | 340.5098 | 564.1246 | 87.5471 | 220.2609
2019-10-09 23:00 | 29.433 | 37.009 | 17.316 | 295.187 | 58.282 | 140.136 | 142.669 | 2.921 | 17.334 | 146.81 | 3.374 | 269.304 | 3.167 | 16.4642 | 48.5592 | 141.6492 | 209.3662 | 25.7411 | 22.0279 | 18.549 | 210.8463 | 292.2007 | 18.4605 | 341.8038 | 578.1805 | 229.1861 | 217.3118 | 165.1915 | 143.956 | 299.798 |  | 92.4932 | 496.9345 | 339.661 | 563.6069 | 87.5998 | 219.2681
2019-10-10 | 29.677 | 37.361 | 17.084 | 324.583 | 58.364 | 144.029 | 144.826 | 3.187 | 13.921 | 147.035 | 3.371 | 269.198 | 3.162 | 20.0187 | 47.474 | 142.1172 | 212.4095 | 32.087 | 24.4824 | 19.7224 | 213.0594 | 295.2425 | 19.5751 | 334.0578 | 575.5053 | 245.8544 | 248.6107 | 160.2496 | 144.9362 | 302.1132 |  | 97.2174 | 496.5888 | 358.8095 | 563.7192 | 92.0513 | 233.1774
2019-10-10 01:00 | 29.617 | 37.306 | 17.07 | 239.412 | 61.951 | 141.342 | 142.411 | 2.963 | 0.739 | 149.515 | 3.705 | 269.149 | 3.484 | 19.0516 | 51.917 | 140.682 | 204.5374 | 11.3399 | 13.157 | 17.8637 | 208.7936 | 284.1729 | 17.8755 | 339.7436 | 546.0714 | 268.0652 | 188.1656 | 170.2076 | 143.5173 | 293.4681 |  | 80.2106 | 497.0513 | 479.6887 | 557.4528 | 75.5683 | 214.1351
2019-10-10 02:00 | 26.911 | 32.611 | 19.908 | 28.293 | 77.254 | 72.669 | 141.216 | 2.681 | 0 | 135.494 | 2.163 | 243.897 | 2.036 | 1.9711 | 3.1368 | 134.1196 | 153.4909 | 0 | 0 | 9.8591 | 183.3615 | 249.2836 | 10.0846 | 259.6934 | 487.7505 | 19.6502 | 0 | 31.3797 | 145.4212 | 268.9703 |  | 69.3407 | 397.9664 | 435.0753 | 542.7682 | 69.1056 | 20.9271
2019-10-10 03:00 | 27.665 | 29.425 | 20.427 | 28.288 | 92.062 | 81.172 | 140.704 | 2.696 | 0 | 132.867 | 1.944 | 222.426 | 1.818 | 1.9369 | 2.8901 | 123.6217 | 148.7369 | 0 | 0 | 9.7189 | 182.677 | 230.9494 | 9.8282 | 252.0982 | 464.3512 | 19.5716 | 0 | 30.6197 | 160.1399 | 268.8488 |  | 69.1291 | 369.4806 | 419.3472 | 522.1953 | 68.9224 | 20.9875
2019-10-10 04:00 | 29.069 | 30.885 | 20.407 | 28.284 | 98.645 | 87.223 | 140.354 | 2.653 | 0 | 132.741 | 1.952 | 204.924 | 1.79 | 1.8276 | 2.8492 | 114.51 | 144.852 | 0 | 0 | 9.5756 | 182.1053 | 220.8752 | 9.6606 | 238.8072 | 437.094 | 19.6755 | 0 | 31.9424 | 173.4955 | 271.0574 |  | 67.5733 | 347.3043 | 404.4793 | 504.2863 | 67.4127 | 21.2084
2019-10-10 05:00 | 29.774 | 31.543 | 20.382 | 28.278 | 100.787 | 90.586 | 138.714 | 2.473 | 0.758 | 132.929 | 1.953 | 190.738 | 1.831 | 1.6953 | 2.6666 | 106.5299 | 141.7442 | 0 | 0 | 9.3679 | 180.929 | 217.0906 | 9.451 | 228.9409 | 410.551 | 19.5907 | 0 | 31.8993 | 181.9863 | 270.0439 |  | 65.0068 | 329.939 | 388.9174 | 488.6483 | 64.8679 | 21.5599
2019-10-10 06:00 | 25.765 | 26.345 | 20.233 | 46.852 | 72.772 | 121.26 | 145.97 | 3.211 | 1.056 | 140.922 | 2.718 | 214.828 | 2.569 | 2.359 | 55.3353 | 146.1982 | 162.0455 | 0 | 2.183 | 10.8861 | 187.3584 | 231.5367 | 10.9706 | 282.2955 | 317.9829 | 27.0452 | 20.6133 | 179.0666 | 151.2685 | 252.7179 |  | 47.1551 | 326.2957 | 325.9707 | 353.2112 | 45.9671 | 72.2929
2019-10-10 07:00 | 27.957 | 34.833 | 16.858 | 297.101 | 58.431 | 142.514 | 143.34 | 2.969 | 29.835 | 146.645 | 3.395 | 263.352 | 3.191 | 14.4679 | 49.8146 | 144.2735 | 200.8619 | 27.1854 | 20.0393 | 15.37 | 202.1372 | 283.6371 | 15.1884 | 317.8945 | 554.82 | 193.2286 | 203.2917 | 167.1838 | 147.2157 | 293.8456 |  | 78.4768 | 493.3227 | 334.9695 | 552.9579 | 74.5132 | 185.6703
2019-10-10 08:00 | 31.881 | 38.335 | 16.343 | 389.091 | 57.025 | 153.681 | 149.207 | 3.672 | 32.924 | 150.619 | 3.843 | 274.383 | 3.493 | 30.4501 | 44.1142 | 148.928 | 219.8245 | 45.2996 | 29.336 | 23.6279 | 222.7372 | 305.0308 | 23.3398 | 324.5557 | 555.7341 | 291.7782 | 265.8808 | 153.1413 | 150.9212 | 315.1087 |  | 113.3003 | 489.5824 | 476.6163 | 563.1168 | 106.5257 | 270.1545
2019-10-10 09:00 | 32.268 | 38.688 | 16.379 | 395.755 | 57.115 | 153.571 | 149.214 | 3.653 | 29.3 | 150.819 | 3.868 | 275.165 | 3.528 | 30.1869 | 44.135 | 148.3397 | 220.3141 | 43.4619 | 29.2764 | 23.8044 | 223.07 | 305.6223 | 23.521 | 326.1043 | 556.9901 | 294.3153 | 276.415 | 152.8051 | 150.3297 | 315.6044 |  | 114.2076 | 489.3068 | 466.7529 | 563.39 | 107.1912 | 272.5036
2019-10-10 10:00 | 32.492 | 38.894 | 16.386 | 389.72 | 57.241 | 153.388 | 149.252 | 3.665 | 29.856 | 150.759 | 3.874 | 275.165 | 3.531 | 30.2061 | 44.1221 | 148.3148 | 220.0925 | 44.8999 | 29.2143 | 23.817 | 223.2328 | 305.72 | 23.5412 | 326.3526 | 557.5029 | 295.1038 | 272.3927 | 153.4677 | 150.3053 | 315.6044 |  | 114.1416 | 489.34 | 465.1114 | 563.5165 | 107.2899 | 272.981
2019-10-10 11:00 | 32.988 | 39.388 | 16.389 | 390.321 | 57.784 | 153.296 | 149.024 | 3.622 | 31.087 | 150.648 | 3.852 | 275.067 | 3.523 | 30.1156 | 43.9755 | 148.3033 | 220.0366 | 44.4039 | 28.6828 | 23.743 | 222.9621 | 305.5808 | 23.4692 | 326.5758 | 558.038 | 293.1631 | 276.2874 | 152.6618 | 150.1587 | 315.4766 |  | 113.8907 | 489.5418 | 461.4286 | 563.5165 | 107.0711 | 271.7678
2019-10-10 12:00 | 33.306 | 39.699 | 16.426 | 394.652 | 58.181 | 153.131 | 148.598 | 3.618 | 30.617 | 150.44 | 3.829 | 274.969 | 3.497 | 29.7396 | 44.2799 | 148.1807 | 219.9826 | 44.0073 | 28.7489 | 23.6355 | 222.6911 | 305.3854 | 23.3543 | 326.6178 | 558.6771 | 291.9343 | 271.2443 | 153.602 | 149.9267 | 315.2262 |  | 113.4383 | 489.8528 | 458.3464 | 563.5165 | 106.6354 | 271.1832
2019-10-10 13:00 | 33.438 | 39.898 | 16.381 | 380.252 | 58.312 | 152.893 | 148.552 | 3.594 | 30.877 | 150.331 | 3.812 | 274.872 | 3.48 | 29.6964 | 44.2261 | 148.0716 | 219.7827 | 44.0824 | 28.4663 | 23.5502 | 222.5242 | 305.1901 | 23.2816 | 326.6178 | 559.019 | 290.7202 | 272.6094 | 153.5629 | 149.8779 | 315.0734 |  | 113.1264 | 490.0546 | 454.9092 | 563.4965 | 106.36 | 270.6596
2019-10-10 14:00 | 33.711 | 40.3 | 16.371 | 391.821 | 58.556 | 152.767 | 149.548 | 3.713 | 30.009 | 150.336 | 3.815 | 274.53 | 3.472 | 29.6633 | 44.2807 | 148.3967 | 219.6697 | 44.0824 | 28.3158 | 23.4869 | 222.4619 | 305.0737 | 23.223 | 326.2135 | 559.3163 | 290.4539 | 276.9787 | 153.2431 | 150.757 | 315.0183 |  | 112.9481 | 490.2256 | 453.7272 | 563.37 | 106.2369 | 269.8466
2019-10-10 15:00 | 33.869 | 40.349 | 16.412 | 380.883 | 58.702 | 153.077 | 149.889 | 3.76 | 30.376 | 150.408 | 3.826 | 274.286 | 3.483 | 30.0075 | 44.3546 | 149.2552 | 219.689 | 44.2276 | 28.483 | 23.5168 | 222.4843 | 305.055 | 23.2458 | 326.1294 | 559.2939 | 290.2565 | 269.1753 | 153.5613 | 151.221 | 315.0609 |  | 112.9872 | 490.1163 | 454.3324 | 563.37 | 106.274 | 269.7792
2019-10-10 16:00 | 34.014 | 40.406 | 16.511 | 382.371 | 59.123 | 153.372 | 150.147 | 3.796 | 31.466 | 150.508 | 3.842 | 274.335 | 3.493 | 30.2087 | 44.8352 | 149.3279 | 220.0125 | 43.1664 | 28.2089 | 23.5533 | 222.6714 | 305.2129 | 23.2799 | 325.6241 | 559.1453 | 291.3587 | 266.1329 | 154.0209 | 151.5262 | 315.2864 |  | 113.0403 | 489.9454 | 454.2996 | 563.37 | 106.315 | 269.9759
2019-10-10 17:00 | 34.395 | 40.75 | 16.437 | 380.358 | 59.495 | 153.975 | 150.068 | 3.778 | 31.384 | 150.621 | 3.852 | 274.383 | 3.502 | 30.3193 | 44.7894 | 149.4869 | 220.4023 | 42.3007 | 28.143 | 23.6121 | 222.6517 | 305.3293 | 23.324 | 325.62 | 559.1007 | 291.5117 | 268.1393 | 154.5323 | 151.5385 | 315.5493 |  | 113.1917 | 489.9146 | 455.7877 | 563.39 | 106.4264 | 270.5594
2019-10-10 18:00 | 34.276 | 40.782 | 16.452 | 380.475 | 59.426 | 154.139 | 150.196 | 3.787 | 31.616 | 150.657 | 3.862 | 274.383 | 3.514 | 30.4634 | 44.6404 | 149.5482 | 220.4035 | 43.1058 | 28.377 | 23.6436 | 222.7766 | 305.348 | 23.358 | 325.641 | 558.8034 | 292.2416 | 268.5797 | 154.471 | 151.5751 | 315.5618 |  | 113.3333 | 489.7744 | 457.4758 | 563.5165 | 106.5495 | 271.0345
2019-10-10 19:00 | 34.259 | 40.702 | 16.48 | 386.645 | 59.341 | 154.176 | 150.251 | 3.807 | 31.398 | 150.735 | 3.867 | 274.432 | 3.517 | 30.4259 | 44.9497 | 149.621 | 220.4383 | 43.8665 | 28.3714 | 23.6853 | 222.8185 | 305.4269 | 23.4021 | 325.5399 | 558.7588 | 292.5997 | 266.0011 | 154.1133 | 151.6361 | 315.5919 |  | 113.4469 | 489.7436 | 458.3276 | 563.5165 | 106.6608 | 271.5577
2019-10-10 20:00 | 34.207 | 40.696 | 16.451 | 385.904 | 59.308 | 154.341 | 150.285 | 3.809 | 31.562 | 150.828 | 3.868 | 274.481 | 3.523 | 30.5383 | 44.8107 | 149.7436 | 220.5128 | 43.943 | 28.5219 | 23.6898 | 222.8605 | 305.4457 | 23.4065 | 325.62 | 558.4615 | 292.8625 | 263.9701 | 155.1282 | 151.6483 | 315.7021 |  | 113.6288 | 489.6035 | 459.5494 | 563.5165 | 106.821 | 271.4659
2019-10-10 21:00 | 34.149 | 40.716 | 16.415 | 388.361 | 59.28 | 154.468 | 150.267 | 3.826 | 31.595 | 150.811 | 3.868 | 274.481 | 3.529 | 30.5534 | 44.4147 | 149.7436 | 220.4948 | 44.3443 | 28.4599 | 23.7022 | 222.9224 | 305.4457 | 23.4116 | 325.641 | 558.4839 | 293.0724 | 270.681 | 153.5082 | 151.6483 | 315.7021 |  | 113.6618 | 489.5727 | 459.4619 | 563.5165 | 106.862 | 271.5385
2019-10-10 22:00 | 34.327 | 40.831 | 16.447 | 388.328 | 59.411 | 154.34 | 150.263 | 3.808 | 30.902 | 150.77 | 3.859 | 274.53 | 3.523 | 30.5971 | 44.4075 | 149.6709 | 220.4222 | 43.6682 | 28.4419 | 23.6774 | 222.9014 | 305.3667 | 23.3991 | 325.8432 | 558.6325 | 292.1606 | 268.7996 | 153.8108 | 151.5995 | 315.6595 |  | 113.5507 | 489.7127 | 458.0657 | 563.4965 | 106.7692 | 271.0852
2019-10-10 23:00 | 34.346 | 40.891 | 16.441 | 378.263 | 59.426 | 154.304 | 150.22 | 3.793 | 31.733 | 150.757 | 3.86 | 274.579 | 3.521 | 30.4746 | 44.7945 | 149.5482 | 220.3483 | 43.0592 | 28.449 | 23.6753 | 222.8605 | 305.4269 | 23.3944 | 325.6831 | 558.6102 | 292.4598 | 264.6048 | 153.311 | 151.6361 | 315.647 |  | 113.5177 | 489.7436 | 457.7396 | 563.37 | 106.6852 | 271.2408
2019-10-11 | 34.267 | 40.58 | 16.377 | 388.055 | 58.438 | 153.479 | 150.03 | 3.814 | 31.282 | 150.407 | 3.806 | 273.138 | 3.483 | 30.5634 | 44.4423 | 148.4247 | 219.2166 | 43.876 | 28.5998 | 23.5499 | 222.8764 | 303.8214 | 23.2581 | 325.9442 | 559.875 | 292.4068 | 267.8793 | 154.1819 | 151.5507 | 314.3146 |  | 112.9778 | 489.8837 | 458.9793 | 564.8191 | 106.1649 | 271.4641
2019-10-11 01:00 | 30.971 | 40.979 | 18.667 | 201.928 | 66.071 | 140.39 | 142.032 | 2.773 | 10.807 | 146.391 | 3.327 | 268.492 | 3.14 | 14.249 | 52.0879 | 141.1829 | 206.8148 | 0 | 16.0805 | 15.6256 | 202.9049 | 286.1672 | 15.3065 | 306.2271 | 566.6838 | 178.4347 | 174.6432 | 171.9577 | 143.3323 | 295.6878 |  | 80.3205 | 485.4701 | 426.9943 | 561.8013 | 76.9328 | 157.246
2019-10-11 02:00 | 29.996 | 36.435 | 19.756 | 28.288 | 67.321 | 71.873 | 140.477 | 2.63 | 0 | 134.842 | 2.143 | 247.837 | 2.013 | 1.7851 | 3.1146 | 134.9528 | 153.4765 | 0 | 0 | 10.2767 | 184.8963 | 252.944 | 10.3617 | 262.6173 | 493.1158 | 19.8147 | 0 | 33.3639 | 143.5434 | 270.9409 |  | 69.1772 | 403.6289 | 436.2585 | 546.3861 | 69.0012 | 20.938
2019-10-11 03:00 | 30.815 | 32.658 | 20.385 | 28.274 | 89.723 | 75.717 | 140.084 | 2.625 | 0 | 133.179 | 1.971 | 224.824 | 1.839 | 1.7081 | 2.8215 | 124.8104 | 148.9676 | 0 | 0 | 9.9072 | 183.4034 | 232.6918 | 9.9761 | 250.5901 | 468.433 | 19.7335 | 5.2998 | 30.3541 | 159.6126 | 269.6383 |  | 69.0237 | 372.6333 | 421.3614 | 526.499 | 68.8853 | 20.7329
2019-10-11 04:00 | 32.42 | 34.323 | 20.396 | 28.272 | 98.112 | 86.455 | 139.655 | 2.585 | 0 | 132.555 | 1.9 | 204.951 | 1.773 | 1.6604 | 2.7783 | 115.5961 | 144.8304 | 0 | 0 | 9.6051 | 182.2353 | 222.1245 | 9.694 | 234.378 | 441.2284 | 19.6535 | 0 | 31.9904 | 173.3339 | 271.1936 |  | 67.8755 | 350.1425 | 407.1797 | 508.8604 | 67.6977 | 21.1857
2019-10-11 05:00 | 32.796 | 34.164 | 20.381 | 28.27 | 100.936 | 90.753 | 138.473 | 2.5 | 0 | 132.809 | 1.901 | 189.216 | 1.821 | 1.6897 | 2.619 | 107.8699 | 144.0201 | 0 | 0 | 9.2767 | 180.813 | 216.3668 | 9.3684 | 225.8157 | 414.302 | 19.6373 | 0 | 32.0481 | 182.1949 | 271.3389 |  | 65.6253 | 332.364 | 392.124 | 493.176 | 65.4604 | 21.1009
2019-10-11 06:00 | 27.094 | 27.57 | 20.484 | 66.792 | 74.847 | 120.689 | 143.681 | 2.966 | 0 | 140.712 | 2.703 | 215.485 | 2.543 | 2.441 | 55.1534 | 144.2141 | 165.9018 | 0 | 2.0997 | 11.3065 | 188.7237 | 233.5647 | 11.23 | 284.9749 | 320.057 | 27.66 | 34.5441 | 179.0931 | 148.0336 | 251.6239 |  | 48.0659 | 330.5846 | 327.8938 | 357.3871 | 47.3274 | 69.3927
2019-10-11 07:00 | 29.404 | 36.546 | 16.907 | 295.565 | 59.096 | 142.279 | 144.231 | 2.944 | 27.88 | 146.599 | 3.334 | 264.102 | 3.187 | 14.0996 | 50.2111 | 144.3808 | 201.4246 | 25.9836 | 20.8828 | 15.3537 | 202.1439 | 283.1713 | 15.2486 | 321.4452 | 558.429 | 193.9792 | 196.1064 | 167.7631 | 146.8689 | 292.656 |  | 78.213 | 490.8764 | 316.0989 | 552.0776 | 74.3436 | 187.0738
2019-10-11 08:00 | 32.61 | 39.548 | 16.558 | 374.309 | 58.734 | 150.321 | 147.164 | 3.431 | 39.152 | 148.821 | 3.592 | 273.138 | 3.303 | 27.0125 | 46.0532 | 146.9392 | 216.6332 | 41.6961 | 27.5325 | 21.9297 | 218.9019 | 302.1548 | 21.6391 | 324.8357 | 558.2602 | 269.6299 | 253.1574 | 157.9772 | 149.8026 | 312.3125 |  | 105.5897 | 492.3925 | 446.5399 | 560.9377 | 99.1181 | 251.3004
2019-10-11 09:00 | 33.764 | 40.323 | 16.456 | 379.267 | 58.961 | 152.83 | 148.627 | 3.596 | 32.144 | 150.472 | 3.836 | 274.706 | 3.502 | 29.8777 | 44.1143 | 148.1807 | 219.94 | 44.5252 | 28.6573 | 23.6079 | 222.7581 | 305.4362 | 23.3743 | 326.4221 | 557.8433 | 292.4169 | 272.7222 | 153.5513 | 150.31 | 315.4503 |  | 113.4252 | 489.5204 | 463.9805 | 562.8669 | 106.5345 | 270.7085
2019-10-11 10:00 | 33.807 | 40.22 | 16.35 | 374.537 | 58.861 | 152.977 | 148.723 | 3.609 | 27.538 | 150.559 | 3.83 | 274.957 | 3.497 | 30.0319 | 44.1643 | 148.1807 | 219.9388 | 44.9042 | 28.6038 | 23.6277 | 222.7968 | 305.4671 | 23.366 | 326.3842 | 558.5974 | 292.2797 | 272.6182 | 153.6075 | 150.0658 | 315.3396 |  | 113.9007 | 489.9146 | 458.6154 | 563.5165 | 106.7138 | 271.6301
2019-10-11 11:00 | 34.18 | 40.555 | 16.424 | 382.375 | 58.669 | 153.123 | 148.844 | 3.583 | 28.938 | 150.476 | 3.828 | 274.969 | 3.491 | 29.831 | 44.0537 | 148.1807 | 219.9268 | 44.0477 | 28.5576 | 23.5911 | 222.7563 | 305.4457 | 23.3651 | 326.3736 | 559.0071 | 291.9403 | 273.4667 | 152.8938 | 149.8779 | 315.3949 |  | 113.4823 | 489.9146 | 457.7903 | 563.4042 | 106.6437 | 271.5494
2019-10-11 12:00 | 34.122 | 40.525 | 16.429 | 394.032 | 58.682 | 153.062 | 148.623 | 3.579 | 30.187 | 150.306 | 3.812 | 274.8 | 3.472 | 29.5481 | 44.1397 | 148.1384 | 219.7124 | 43.2412 | 28.3263 | 23.5459 | 222.5299 | 305.2932 | 23.2627 | 326.2621 | 559.3163 | 290.6616 | 270.4233 | 153.6157 | 149.8638 | 315.2419 |  | 113.2389 | 490.0461 | 453.8937 | 563.37 | 106.4103 | 270.5318
2019-10-11 13:00 | 34.122 | 40.569 | 16.424 | 389.838 | 58.756 | 152.842 | 148.425 | 3.558 | 31.016 | 150.192 | 3.8 | 274.689 | 3.466 | 29.3792 | 44.3946 | 147.956 | 219.6397 | 42.9696 | 28.5496 | 23.4886 | 222.422 | 305.174 | 23.2204 | 326.5863 | 559.52 | 290.2411 | 266.2629 | 154.2446 | 149.7746 | 315.1301 |  | 112.9105 | 490.217 | 452.2062 | 563.37 | 106.2299 | 270.003
2019-10-11 14:00 | 34.156 | 40.613 | 16.405 | 389.766 | 58.957 | 152.54 | 148.117 | 3.54 | 30.501 | 149.993 | 3.776 | 274.676 | 3.443 | 29.1796 | 44.4166 | 147.663 | 219.3887 | 41.9851 | 28.252 | 23.4044 | 222.1724 | 305.0002 | 23.0976 | 326.7294 | 560.0328 | 288.2784 | 267.6005 | 153.9818 | 149.6055 | 314.8653 |  | 112.5547 | 490.5195 | 447.4556 | 563.4823 | 105.8874 | 269.1037
2019-10-11 15:00 | 34.483 | 40.928 | 16.489 | 388.591 | 59.38 | 152.381 | 148.008 | 3.537 | 30.023 | 149.992 | 3.767 | 274.676 | 3.436 | 29.0445 | 44.4237 | 147.4546 | 219.2488 | 42.2355 | 27.9265 | 23.3517 | 222.1462 | 304.881 | 23.0916 | 326.5168 | 560.4777 | 288.3407 | 271.6183 | 153.39 | 149.4834 | 314.823 |  | 112.3456 | 490.4668 | 446.3406 | 563.4042 | 105.714 | 268.9071
2019-10-11 16:00 | 34.563 | 41.038 | 16.447 | 372.3 | 59.511 | 152.381 | 147.998 | 3.517 | 29.861 | 149.935 | 3.762 | 274.676 | 3.436 | 28.9726 | 44.4628 | 147.3993 | 219.2001 | 42.6456 | 27.9592 | 23.3346 | 222.1044 | 304.8596 | 23.073 | 326.7189 | 560.6838 | 287.6916 | 269.9541 | 153.9014 | 149.3895 | 314.823 |  | 112.2593 | 490.4274 | 444.8109 | 563.37 | 105.6278 | 268.1928
2019-10-11 17:00 | 34.635 | 41.123 | 16.453 | 383.943 | 59.476 | 152.381 | 147.981 | 3.504 | 29.678 | 149.906 | 3.752 | 274.676 | 3.426 | 28.9719 | 44.5312 | 147.3993 | 219.1023 | 41.805 | 28.0089 | 23.3381 | 222.0621 | 304.7833 | 23.0534 | 326.5168 | 560.6838 | 287.8274 | 268.0585 | 153.7932 | 149.4036 | 314.7394 |  | 112.3289 | 490.5589 | 445.1598 | 563.37 | 105.5496 | 268.5455
2019-10-11 18:00 | 34.772 | 41.246 | 16.404 | 381.752 | 59.537 | 152.464 | 148.206 | 3.554 | 30.426 | 150.133 | 3.782 | 274.761 | 3.453 | 29.2147 | 44.3506 | 147.5263 | 219.2374 | 43.6452 | 28.2715 | 23.4148 | 222.35 | 304.9907 | 23.1828 | 326.6073 | 560.4122 | 289.6498 | 268.6591 | 153.1013 | 149.6617 | 315.0596 |  | 112.6573 | 490.4668 | 447.9672 | 563.37 | 106.0613 | 269.5346
2019-10-11 19:00 | 34.974 | 41.436 | 16.441 | 385.732 | 59.598 | 152.901 | 149.498 | 3.739 | 30.502 | 150.361 | 3.822 | 274.434 | 3.486 | 29.7671 | 44.4453 | 148.3696 | 219.6349 | 42.7399 | 28.2001 | 23.5114 | 222.4799 | 305.2074 | 23.2358 | 326.6178 | 559.9321 | 290.2549 | 276.7372 | 153.5882 | 150.5774 | 315.1996 |  | 113.0366 | 490.2958 | 449.6815 | 563.37 | 106.384 | 270.4891
2019-10-11 20:00 | 35.028 | 41.365 | 16.469 | 390.434 | 59.568 | 153.394 | 149.989 | 3.763 | 30.662 | 150.446 | 3.84 | 274.383 | 3.5 | 29.9704 | 44.13 | 149.3398 | 219.952 | 43.6093 | 28.2607 | 23.5895 | 222.6469 | 305.3266 | 23.3219 | 326.3947 | 559.6254 | 291.5161 | 274.9383 | 152.7778 | 151.3102 | 315.2973 |  | 113.3427 | 489.9934 | 452.3721 | 563.37 | 106.6185 | 271.0143
2019-10-11 21:00 | 34.525 | 40.954 | 16.392 | 389.349 | 59.293 | 154.134 | 150.167 | 3.769 | 31.074 | 150.643 | 3.855 | 274.468 | 3.511 | 30.0798 | 44.3418 | 149.6622 | 220.0306 | 43.598 | 28.3741 | 23.6931 | 222.794 | 305.5005 | 23.3818 | 326.1505 | 559.0447 | 292.6307 | 276.1633 | 153.3883 | 151.5168 | 315.4785 |  | 113.6581 | 489.783 | 456.5109 | 563.37 | 106.946 | 271.9184
2019-10-11 22:00 | 34.027 | 40.562 | 16.416 | 387.893 | 59.288 | 154.537 | 150.418 | 3.804 | 30.698 | 150.868 | 3.867 | 274.566 | 3.522 | 30.6847 | 44.4777 | 149.812 | 220.5879 | 43.1135 | 28.4135 | 23.7778 | 222.981 | 305.6196 | 23.4498 | 325.6831 | 558.7004 | 293.4555 | 267.3564 | 153.7559 | 151.8503 | 315.7574 |  | 113.956 | 489.4806 | 456.9704 | 563.4823 | 107.0183 | 272.3305
2019-10-11 23:00 | 33.873 | 40.409 | 16.499 | 389.257 | 59.096 | 154.547 | 150.274 | 3.804 | 30.196 | 150.925 | 3.871 | 274.664 | 3.53 | 30.6186 | 44.3663 | 149.6882 | 220.6347 | 43.4281 | 28.5843 | 23.7619 | 223.0668 | 305.641 | 23.4995 | 325.641 | 558.8034 | 294.0525 | 268.6772 | 153.6571 | 151.6953 | 315.7998 |  | 113.9324 | 489.5333 | 459.717 | 563.5165 | 107.0804 | 272.6389
2019-10-12 | 33.49 | 40.044 | 16.463 | 383.917 | 58.34 | 153.376 | 149.53 | 3.767 | 31.947 | 150.618 | 3.807 | 272.964 | 3.466 | 30.6912 | 44.6328 | 148.4243 | 219.4013 | 43.0205 | 28.4371 | 23.6493 | 223.1297 | 304.001 | 23.3754 | 325.4178 | 561.3414 | 294.2061 | 270.7502 | 153.7715 | 151.015 | 314.0352 |  | 113.4755 | 491.0195 | 458.2662 | 566.3319 | 106.6484 | 272.7725
2019-10-12 01:00 | 42.584 | 47.355 | 16.709 | 245.118 | 68.227 | 140.101 | 142.267 | 2.886 | 0 | 147.749 | 3.535 | 267.546 | 3.279 | 18.5434 | 50.8376 | 140.622 | 205.9707 | 13.055 | 13.2785 | 17.6206 | 208.4576 | 284.8631 | 17.4326 | 328.2923 | 556.1074 | 271.5417 | 203.5021 | 168.6954 | 143.9427 | 294.2229 |  | 79.6703 | 497.7493 | 465.5995 | 562.1246 | 74.6023 | 211.2623
2019-10-12 02:00 | 27.764 | 34.3 | 20.255 | 28.263 | 57.149 | 74.115 | 140.218 | 2.63 | 0 | 132.679 | 1.93 | 244.669 | 1.801 | 1.7381 | 2.9482 | 136.2312 | 151.2314 | 0 | 0 | 10.0383 | 184.0933 | 247.3323 | 10.148 | 264.9049 | 494.9311 | 19.679 | 0 | 30.6907 | 146.1188 | 267.733 |  | 69.2062 | 399.7177 | 432.7451 | 543.8019 | 69.07 | 20.9021
2019-10-12 03:00 | 26.651 | 28.366 | 20.411 | 28.245 | 70.823 | 75.009 | 139.35 | 2.545 | 0 | 131.161 | 1.805 | 221.281 | 1.677 | 1.7531 | 2.7522 | 125.7852 | 147.3827 | 0 | 0 | 9.9706 | 183.7337 | 229.5298 | 10.062 | 250.4777 | 468.2572 | 19.7314 | 0 | 30.0529 | 160.3845 | 268.2212 |  | 69.1023 | 369.8093 | 419.3955 | 524.0884 | 68.7983 | 21.1742
2019-10-12 04:00 | 27.662 | 29.512 | 20.417 | 28.249 | 85.906 | 74.224 | 139.076 | 2.527 | 0 | 130.622 | 1.769 | 200.467 | 1.638 | 1.7804 | 2.7205 | 116.8074 | 143.0861 | 0 | 0 | 9.5416 | 181.9802 | 219.3522 | 9.6333 | 235.2507 | 440.2676 | 19.594 | 0 | 31.2669 | 172.4606 | 271.1949 |  | 67.7507 | 347.3767 | 405.2808 | 506.8007 | 67.5824 | 21.3983
2019-10-12 05:00 | 28.791 | 30.451 | 20.397 | 28.252 | 93.522 | 74.863 | 138.706 | 2.49 | 0 | 131.246 | 1.78 | 184.316 | 1.67 | 1.7659 | 2.6789 | 109.1851 | 140.3235 | 0 | 0 | 9.2069 | 180.5927 | 214.237 | 9.3028 | 225.5833 | 412.8775 | 19.5631 | 0 | 31.3774 | 181.2693 | 270.3315 |  | 65.4356 | 329.7725 | 389.9642 | 491.4432 | 65.2143 | 21.0345
2019-10-12 06:00 | 28.938 | 30.493 | 20.389 | 28.283 | 73.23 | 88.838 | 136.595 | 2.306 | 0 | 131.523 | 1.888 | 173.108 | 1.709 | 1.7237 | 5.1282 | 102.3865 | 140.1053 | 0 | 0 | 8.8996 | 179.2361 | 212.1867 | 8.9817 | 219.9751 | 388.8066 | 19.5956 | 0 | 27.4115 | 186.3519 | 262.1625 |  | 62.535 | 316.0342 | 373.4688 | 477.6109 | 62.3565 | 21.0047
2019-10-12 07:00 | 25.813 | 25.806 | 20.415 | 36.542 | 104.579 | 120.183 | 145.684 | 3.254 | 2.594 | 139.571 | 2.606 | 210.347 | 2.453 | 2.3421 | 55.9803 | 143.7798 | 164.9817 | 0 | 2.2546 | 10.7774 | 186.8243 | 228.997 | 10.8425 | 278.8718 | 305.0061 | 27.0478 | 13.0643 | 179.6093 | 147.3138 | 227.5946 |  | 43.5421 | 314.3288 | 312.2963 | 344.2491 | 42.4784 | 66.332
2019-10-12 08:00 | 33.154 | 38.701 | 18.611 | 300.335 | 60.373 | 140.515 | 142.2 | 2.841 | 29.834 | 146.66 | 3.371 | 263.537 | 3.205 | 13.2295 | 49.9634 | 143.1096 | 200.0151 | 28.241 | 20.538 | 15.2148 | 201.6747 | 283.7371 | 15.1306 | 323.0362 | 560.8676 | 191.161 | 189.7838 | 168.4249 | 146.1424 | 293.6375 |  | 79.0965 | 495.2238 | 317.2283 | 556.7082 | 74.6782 | 188.9411
2019-10-12 09:00 | 33.561 | 39.952 | 16.361 | 392.687 | 58.516 | 153.239 | 149.781 | 3.677 | 32.654 | 150.446 | 3.823 | 274.34 | 3.493 | 30.3211 | 44.2303 | 149.6106 | 219.706 | 44.2493 | 28.9065 | 23.6325 | 222.5037 | 305.0718 | 23.3417 | 325.4878 | 556.5242 | 292.1624 | 270.3212 | 153.4499 | 150.9178 | 315.1876 |  | 113.3544 | 489.0171 | 468.1421 | 562.4225 | 106.4561 | 270.6667
2019-10-12 10:00 | 33.972 | 40.457 | 16.424 | 396.362 | 58.579 | 153.284 | 150.025 | 3.78 | 30.159 | 150.673 | 3.836 | 274.379 | 3.507 | 30.0557 | 44.4294 | 149.0544 | 220.0067 | 41.7359 | 28.4511 | 23.8395 | 222.8137 | 305.6239 | 23.5188 | 327.5828 | 559.5516 | 294.5324 | 275.0064 | 153.7851 | 151.4869 | 314.7058 |  | 114.6169 | 490.1211 | 453.9851 | 563.4905 | 107.5728 | 273.4175
2019-10-12 11:00 | 33.961 | 40.539 | 16.442 | 381.843 | 58.314 | 152.887 | 149.66 | 3.783 | 27.745 | 150.216 | 3.824 | 272.98 | 3.483 | 30.3593 | 44.2898 | 148.5334 | 220.6757 | 43.6663 | 28.5577 | 23.4859 | 222.4791 | 304.9018 | 23.3804 | 325.8182 | 559.3848 | 292.3716 | 277.6663 | 152.4725 | 150.6088 | 314.7578 |  | 113.315 | 491.1415 | 452.2222 | 564.0994 | 106.1236 | 271.3645
2019-10-12 12:00 | 31.854 | 39.052 | 16.817 | 358.102 | 56.992 | 141.599 | 144.058 | 3.028 | 22.523 | 146.874 | 3.423 | 271.683 | 3.145 | 17.128 | 46.9434 | 144.2735 | 210.9144 | 30.1563 | 25.0151 | 19.7251 | 213.765 | 296.6484 | 19.6518 | 342.3451 | 577.5995 | 245.4519 | 237.1096 | 160.3175 | 145.4676 | 303.4011 |  | 97.8958 | 493.2436 | 347.4454 | 563.421 | 92.6398 | 234.7797
2019-10-12 13:00 | 32.065 | 39.014 | 16.761 | 342.277 | 57.675 | 144.909 | 145.951 | 3.428 | 31.024 | 147.397 | 3.446 | 271.501 | 3.191 | 24.1651 | 45.5433 | 145.1689 | 213.657 | 35.8059 | 25.0656 | 20.691 | 215.4192 | 296.6208 | 20.4552 | 329.4444 | 567.8348 | 258.9547 | 270.3947 | 154.823 | 147.7736 | 305.3675 |  | 101.1198 | 494.3679 | 407.2955 | 563.7607 | 94.9344 | 241.3282
2019-10-12 14:00 | 31.829 | 38.869 | 16.95 | 331.449 | 58.235 | 142.215 | 144.942 | 3.174 | 21.949 | 147.271 | 3.43 | 271.132 | 3.193 | 20.741 | 47.202 | 144.0597 | 212.442 | 30.4767 | 25.0371 | 20.0244 | 214.4543 | 296.1194 | 19.8791 | 337.3232 | 573.2992 | 248.4554 | 233.5403 | 161.1213 | 146.5056 | 304.433 |  | 98.9122 | 495.8956 | 372.7218 | 563.5837 | 93.268 | 235.6211
2019-10-12 15:00 | 31.875 | 38.922 | 17.092 | 330.013 | 58.889 | 140.87 | 143.423 | 3.041 | 17.143 | 146.876 | 3.429 | 271.048 | 3.197 | 17.5305 | 47.389 | 143.5539 | 211.3455 | 27.9215 | 23.2216 | 19.4687 | 213.3792 | 294.7819 | 19.3515 | 339.7814 | 576.7426 | 240.5984 | 236.5759 | 161.6508 | 144.9588 | 303.5707 |  | 95.9229 | 496.4384 | 357.9465 | 562.8511 | 90.9467 | 228.4282
2019-10-12 16:00 | 32.415 | 39.499 | 17.04 | 324.587 | 59.074 | 141.167 | 143.114 | 3.061 | 18.344 | 146.701 | 3.363 | 270.322 | 3.167 | 19.5892 | 47.4303 | 142.4294 | 211.2983 | 29.5749 | 24.5445 | 19.8032 | 213.6514 | 292.6865 | 19.686 | 339.7536 | 577.7045 | 247.8982 | 237.5154 | 162.3553 | 144.8077 | 300.774 |  | 98.4905 | 496.7227 | 357.17 | 564.8478 | 92.7902 | 234.3147
2019-10-12 17:00 | 32.38 | 39.578 | 17.253 | 307.958 | 60.427 | 141.854 | 143.739 | 3.035 | 17.536 | 147.101 | 3.426 | 271.222 | 3.221 | 18.6033 | 47.9692 | 142.9532 | 212.1077 | 27.3682 | 22.7075 | 19.5143 | 213.7303 | 295.5461 | 19.3801 | 338.5918 | 575.8837 | 241.4607 | 228.0637 | 163.4857 | 144.8274 | 302.2711 |  | 96.6676 | 496.1589 | 353.8883 | 560.9077 | 91.8043 | 230.374
2019-10-12 18:00 | 33.942 | 40.884 | 16.54 | 388.506 | 58.944 | 153.109 | 150.708 | 3.864 | 31.115 | 150.306 | 3.802 | 273.891 | 3.467 | 30.4163 | 44.3468 | 149.3529 | 219.7094 | 41.8271 | 28.5703 | 23.4923 | 222.4075 | 304.7863 | 23.2196 | 326.437 | 557.8389 | 290.0164 | 270.6341 | 153.2801 | 152.2317 | 314.801 |  | 112.7196 | 490.7123 | 457.9211 | 562.5729 | 105.8234 | 268.9728
2019-10-12 19:00 | 34.048 | 40.523 | 16.405 | 389.323 | 58.669 | 153.553 | 150.141 | 3.775 | 29.199 | 150.616 | 3.848 | 274.327 | 3.507 | 30.2025 | 44.1745 | 149.3786 | 219.9788 | 42.9081 | 28.6381 | 23.6325 | 222.7569 | 305.3561 | 23.3526 | 326.6504 | 559.0085 | 292.0955 | 271.6383 | 153.2764 | 151.4228 | 315.3523 |  | 113.5663 | 489.8918 | 457.296 | 563.6777 | 106.6725 | 271.6152
2019-10-12 20:00 | 33.673 | 40.14 | 16.397 | 384.534 | 58.707 | 153.67 | 150.18 | 3.81 | 30.313 | 150.766 | 3.869 | 274.466 | 3.52 | 30.4011 | 44.2264 | 149.5536 | 220.3557 | 44.3573 | 28.6837 | 23.8063 | 222.8239 | 305.5474 | 23.5162 | 325.8147 | 558.3248 | 292.8394 | 270.5935 | 153.2726 | 151.5729 | 315.6139 |  | 114.2058 | 489.5613 | 459.2942 | 562.7546 | 107.373 | 271.5922
2019-10-12 21:00 | 33.576 | 40.047 | 16.427 | 392.051 | 58.692 | 154.501 | 150.275 | 3.824 | 31.876 | 150.935 | 3.897 | 274.62 | 3.545 | 30.7977 | 44.6151 | 149.8671 | 220.8425 | 43.3409 | 28.4227 | 23.8074 | 223.0576 | 305.6573 | 23.5219 | 325.7984 | 558.1197 | 294.175 | 270.5155 | 154.4896 | 151.8502 | 315.9384 |  | 114.0578 | 489.4131 | 461.9875 | 563.2088 | 107.2371 | 272.6613
2019-10-12 22:00 | 33.345 | 39.809 | 16.342 | 377.473 | 58.555 | 154.604 | 150.47 | 3.841 | 32.124 | 150.69 | 3.873 | 273.728 | 3.522 | 30.821 | 44.2552 | 149.7843 | 220.1626 | 43.7757 | 28.4077 | 23.9205 | 223.4013 | 305.8573 | 23.6297 | 325.6492 | 557.6411 | 296.2928 | 273.1306 | 152.8519 | 151.6933 | 315.0151 |  | 114.197 | 489.9401 | 458.1319 | 563.0037 | 107.4242 | 274.6494
2019-10-12 23:00 | 32.707 | 39.345 | 16.379 | 385.6 | 57.519 | 153.618 | 149.759 | 3.784 | 31.454 | 150.669 | 3.847 | 273.198 | 3.497 | 30.8846 | 44.3875 | 148.3161 | 219.466 | 43.509 | 28.8838 | 23.7917 | 222.5425 | 304.1743 | 23.4585 | 327.3465 | 559.905 | 293.934 | 268.405 | 154.3803 | 149.9437 | 314.9439 |  | 113.0311 | 490.3732 | 465.1514 | 565.309 | 106.6123 | 271.1083
2019-10-13 | 29.954 | 36.982 | 16.952 | 224.925 | 61.593 | 140.813 | 142.738 | 2.927 | 0 | 148.533 | 3.586 | 267.213 | 3.348 | 18.5111 | 51.4693 | 140.844 | 205.2498 | 0 | 13.2367 | 17.4972 | 208.1252 | 285.1193 | 17.3167 | 328.9988 | 549.2094 | 272.2847 | 194.9182 | 169.1514 | 142.964 | 293.6372 |  | 79.4628 | 495.5687 | 476.5995 | 558.5349 | 74.3385 | 209.8767
2019-10-13 01:00 | 27.905 | 35.048 | 20.186 | 28.209 | 64.48 | 67.688 | 134.367 | 2.085 | 0 | 134.003 | 2.033 | 244.463 | 1.911 | 1.733 | 2.2955 | 130.0427 | 150.5615 | 0 | 0 | 10.2812 | 184.5994 | 248.8352 | 10.258 | 266.5136 | 490.3576 | 19.7643 | 0 | 30.7377 | 142.8571 | 266.2759 |  | 69.2552 | 398.7431 | 434.2924 | 543.7515 | 69.1447 | 20.703
2019-10-13 02:00 | 27.437 | 29.188 | 20.404 | 28.22 | 86.355 | 73.187 | 134.419 | 2.08 | 0 | 131.899 | 1.86 | 220.979 | 1.731 | 1.6959 | 2.289 | 120.0244 | 146.2147 | 0 | 0 | 9.8538 | 183.2558 | 228.5575 | 9.9474 | 253.5165 | 465.4902 | 19.6691 | 0 | 30.3215 | 157.8887 | 267.5783 |  | 69.1148 | 369.4139 | 420.9211 | 523.7754 | 68.9288 | 20.6058
2019-10-13 03:00 | 28.475 | 30.397 | 20.377 | 28.221 | 94.454 | 83.76 | 134.017 | 2.045 | 0 | 130.793 | 1.776 | 200.44 | 1.643 | 1.6254 | 2.258 | 111.8018 | 142.5413 | 0 | 0 | 9.4218 | 181.4681 | 218.7992 | 9.522 | 234.3354 | 439.2821 | 19.5187 | 0 | 31.1437 | 170.0103 | 270.95 |  | 67.6419 | 347.3033 | 406.2856 | 506.1308 | 67.4798 | 20.6215
2019-10-13 04:00 | 29.438 | 31.149 | 20.367 | 28.218 | 99.729 | 87.315 | 133.645 | 2.013 | 0 | 130.545 | 1.763 | 184.384 | 1.611 | 1.649 | 2.2092 | 104.8374 | 139.6856 | 0 | 0 | 9.1124 | 180.1384 | 213.5949 | 9.2003 | 226.0987 | 413.2813 | 19.4972 | 0 | 31.2576 | 179.4421 | 270.8054 |  | 65.1251 | 329.688 | 390.9672 | 490.5639 | 64.9842 | 21.0464
2019-10-13 05:00 | 30.116 | 32.095 | 20.393 | 28.213 | 104.66 | 91.31 | 133.319 | 1.983 | 0 | 131.02 | 1.793 | 173.403 | 1.646 | 1.6782 | 2.1669 | 98.6892 | 138.2115 | 0 | 0 | 8.871 | 179.1321 | 211.4367 | 8.959 | 220.3132 | 389.0662 | 19.575 | 0 | 28.8399 | 184.7352 | 265.2168 |  | 62.1152 | 315.9228 | 374.5081 | 476.6811 | 61.9118 | 21.4823
2019-10-13 06:00 | 30.848 | 32.574 | 20.422 | 28.205 | 107.466 | 94.579 | 132.999 | 1.955 | 0 | 132.15 | 1.881 | 166.089 | 1.755 | 1.88 | 2.149 | 93.059 | 137.5183 | 0 | 0 | 8.6697 | 178.2641 | 210.213 | 8.7621 | 215.1572 | 367.4104 | 19.7193 | 0 | 24.5989 | 186.6799 | 253.225 |  | 58.6142 | 305.4216 | 357.2833 | 463.9469 | 58.3662 | 21.339
2019-10-13 07:00 | 31.678 | 33.206 | 20.405 | 28.196 | 109.238 | 99.113 | 132.646 | 1.925 | 0 | 133.517 | 2 | 161.274 | 1.849 | 2.2518 | 2.1359 | 87.8253 | 137.3416 | 0 | 0 | 8.4969 | 177.4959 | 209.043 | 8.5868 | 211.5175 | 347.8736 | 19.8792 | 0 | 22.9964 | 187.3942 | 248.7717 |  | 54.7097 | 297.1698 | 340.31 | 451.898 | 54.4388 | 21.0541
2019-10-13 08:00 | 32.87 | 34.397 | 20.41 | 28.184 | 110.808 | 103.727 | 132.3 | 1.893 | 0 | 135.083 | 2.151 | 159.111 | 2.032 | 1.6292 | 2.0936 | 83.0433 | 137.2207 | 0 | 0 | 8.3233 | 176.7377 | 207.5306 | 8.4208 | 208.6278 | 330.2119 | 20.0381 | 0 | 21.1339 | 187.7289 | 243.7741 |  | 50.6227 | 290.4337 | 324.1862 | 440.2345 | 50.3573 | 20.5829
2019-10-13 09:00 | 34.697 | 35.66 | 0.784 | 28.168 | 112.909 | 106.804 | 131.888 | 1.863 | 0 | 137.137 | 2.308 | 158.587 | 2.201 | 1.6896 | 2.0692 | 79.0558 | 137.3745 | 0 | 0 | 8.155 | 175.9762 | 205.7734 | 8.2547 | 205.4897 | 314.901 | 20.1892 | 0 | 19.1429 | 187.6231 | 237.9918 |  | 45.7931 | 284.2583 | 308.8593 | 428.8842 | 45.4956 | 19.8849
2019-10-13 10:00 | 34.924 | 42.856 | 0.01 | 28.153 | 115.374 | 109.404 | 131.561 | 1.835 | 0 | 138.737 | 2.489 | 159.953 | 2.368 | 1.73 | 2.0448 | 75.6009 | 137.7143 | 0 | 0 | 8.0569 | 175.4187 | 203.4273 | 8.1399 | 202.5202 | 301.1596 | 20.3541 | 0 | 16.9431 | 187.2802 | 231.2254 |  | 41.1958 | 278.4742 | 295.4832 | 417.7981 | 40.8599 | 19.155
2019-10-13 11:00 | 34.863 | 40.824 | 0 | 28.137 | 118.268 | 112.104 | 131.006 | 1.786 | 0 | 140.364 | 2.66 | 161.305 | 2.516 | 1.9736 | 2.0073 | 72.5009 | 138.0705 | 0 | 0 | 7.9335 | 174.8678 | 200.2529 | 8.0203 | 199.3964 | 288.7515 | 20.5196 | 0 | 13.6354 | 188.5311 | 222.2096 |  | 36.8498 | 272.6807 | 284.9337 | 406.9738 | 36.495 | 18.3482
2019-10-13 12:00 | 34.63 | 40.513 | 0 | 28.121 | 119.226 | 112.088 | 130.443 | 1.738 | 0 | 142.353 | 2.856 | 161.395 | 2.735 | 2.0275 | 1.9406 | 69.604 | 138.1786 | 0 | 0 | 7.707 | 173.8018 | 196.3621 | 7.7937 | 194.9261 | 277.6219 | 20.4976 | 0 | 12.5627 | 191.9774 | 214.0171 |  | 32.9393 | 266.9731 | 276.3109 | 396.3463 | 32.5576 | 17.528
2019-10-13 13:00 | 34.312 | 38.997 | 0 | 28.106 | 119.16 | 112.386 | 129.908 | 1.695 | 0 | 143.728 | 3.022 | 160.534 | 2.886 | 2.6267 | 1.8982 | 66.8536 | 137.5211 | 0 | 0 | 7.4225 | 172.3449 | 192.4725 | 7.5061 | 191.0377 | 267.6118 | 20.3126 | 0 | 12.2846 | 194.3147 | 209.9927 |  | 29.5064 | 260.8346 | 269.0212 | 385.9675 | 29.1123 | 16.2459
2019-10-13 14:00 | 33.926 | 34.632 | 20.254 | 28.332 | 109.646 | 112.381 | 128.77 | 1.584 | 0 | 143.971 | 3.044 | 162.585 | 2.896 | 2.0922 | 8.7179 | 64.1833 | 138.1719 | 0 | 0 | 7.061 | 170.6078 | 188.7887 | 7.1827 | 187.3504 | 257.9752 | 19.8872 | 9.011 | 28.9988 | 192.4467 | 205.4457 |  | 26.4868 | 254.0699 | 261.9703 | 375.8637 | 26.233 | 15.5885
2019-10-13 15:00 | 27.378 | 27.38 | 20.467 | 37.738 | 99.542 | 112.381 | 136.094 | 2.22 | 0 | 131.761 | 1.834 | 190.272 | 1.678 | 2.9848 | 54.8559 | 135.0307 | 163.7159 | 0 | 1.9913 | 5.0525 | 159.0143 | 204.5291 | 5.011 | 202.442 | 233.6752 | 18.0614 | 10.7186 | 179.6481 | 137.6475 | 202.1018 |  | 21.842 | 244.6795 | 247.5745 | 255.7509 | 21.0598 | 18.7756
2019-10-13 16:00 | 29.687 | 38.232 | 17.152 | 260.032 | 63.958 | 146.751 | 145.842 | 3.292 | 36.456 | 146.614 | 3.354 | 261.162 | 3.222 | 16.4824 | 51.5263 | 145.9666 | 204.022 | 34.0863 | 18.2416 | 14.486 | 199.6773 | 280.7025 | 14.3805 | 294.7846 | 534.4367 | 175.3958 | 161.6345 | 171.6422 | 149.7918 | 290.8524 |  | 75.4844 | 479.7269 | 343.6549 | 531.7418 | 72.4353 | 166.6896
2019-10-13 17:00 | 31.141 | 38.546 | 17.131 | 319.755 | 59.131 | 139.134 | 140.976 | 2.689 | 30.119 | 146.589 | 3.346 | 268.932 | 3.158 | 16.228 | 48.3194 | 140.9704 | 208.4743 | 27.4928 | 22.6141 | 18.2987 | 210.242 | 290.8824 | 18.2974 | 341.0992 | 578.2099 | 228.8788 | 220.138 | 164.2247 | 143.2212 | 299.0096 |  | 92.0032 | 497.9972 | 340.798 | 563.1583 | 87.0318 | 219.7036
2019-10-13 18:00 | 31.869 | 39.661 | 17.454 | 283.458 | 61.119 | 144.141 | 143.57 | 3.017 | 23.011 | 147.804 | 3.443 | 271.355 | 3.219 | 22.3027 | 49.044 | 141.5867 | 211.5911 | 24.2804 | 24.9629 | 20.0418 | 214.455 | 295.2415 | 19.9583 | 333.5991 | 573.8842 | 250.9294 | 208.9522 | 166.5988 | 143.7464 | 304.5805 |  | 99.1013 | 494.8039 | 396.779 | 562.9379 | 93.4324 | 236.412
2019-10-13 19:00 | 34.028 | 40.498 | 16.472 | 386.483 | 58.397 | 153.027 | 148.643 | 3.655 | 32.509 | 150.205 | 3.816 | 274.779 | 3.464 | 29.9062 | 44.3468 | 148.267 | 219.3068 | 44.187 | 28.2583 | 23.439 | 222.3847 | 304.8965 | 23.0831 | 326.8213 | 559.9255 | 291.8224 | 272.0096 | 153.602 | 150.7227 | 315.1477 |  | 112.6897 | 490.2811 | 451.7521 | 563.5352 | 106.2471 | 270.0555
2019-10-13 20:00 | 34.051 | 40.521 | 16.455 | 390.682 | 58.768 | 153.506 | 148.952 | 3.612 | 26.628 | 150.561 | 3.844 | 274.872 | 3.504 | 29.6268 | 44.3956 | 148.5079 | 220.0496 | 44.4798 | 28.7051 | 23.719 | 222.887 | 305.4717 | 23.4187 | 325.641 | 559.0361 | 291.4763 | 266.2511 | 153.5409 | 150.3276 | 315.7452 |  | 113.7982 | 489.9568 | 456.979 | 564.0562 | 106.8325 | 270.9966
2019-10-13 21:00 | 33.583 | 40.511 | 16.8 | 352.062 | 59.959 | 151.584 | 147.15 | 3.45 | 28.816 | 149.646 | 3.646 | 274.17 | 3.321 | 29.475 | 45.3846 | 147.7099 | 218.2751 | 44.4255 | 26.8391 | 22.9669 | 221.1783 | 303.2601 | 22.7067 | 327.2092 | 559.7436 | 284.7315 | 257.1637 | 157.3871 | 149.5036 | 313.6703 |  | 111.3706 | 493.9031 | 442.1569 | 564.1834 | 103.9588 | 265.6715
2019-10-13 22:00 | 33.81 | 40.303 | 16.472 | 389.419 | 58.81 | 154.107 | 149.684 | 3.643 | 32.452 | 150.757 | 3.861 | 275.146 | 3.523 | 30.2224 | 44.1416 | 148.0819 | 220.4725 | 43.4005 | 28.1912 | 23.7582 | 223.0137 | 305.641 | 23.4784 | 325.0862 | 557.981 | 294.2223 | 281.2228 | 151.4652 | 150.7697 | 316.0277 |  | 113.8538 | 489.3186 | 463.3439 | 563.5165 | 107.0622 | 270.989
2019-10-13 23:00 | 31.277 | 38.766 | 17.329 | 292.6 | 58.862 | 139.865 | 141.298 | 2.698 | 21.859 | 146.92 | 3.386 | 270.475 | 3.165 | 16.6967 | 48.4097 | 141.5846 | 209.663 | 24.7861 | 22.1167 | 18.5848 | 210.9948 | 292.1414 | 18.4388 | 343.0883 | 579.3353 | 232.1758 | 219.2857 | 164.8875 | 143.3649 | 300.5414 |  | 92.8583 | 497.331 | 342.4609 | 565.553 | 87.9353 | 221.9621
2019-10-14 | 31.351 | 39.449 | 17.537 | 285.372 | 61.172 | 145.934 | 145.097 | 3.149 | 21.38 | 148.426 | 3.579 | 271.977 | 3.278 | 25.0204 | 48.9133 | 141.3508 | 214.3209 | 23.1722 | 26.6103 | 20.7158 | 216.228 | 296.8641 | 20.547 | 323.4551 | 569.8189 | 256.9312 | 215.2544 | 165.8234 | 143.5618 | 307.8405 |  | 100.2198 | 494.145 | 433.0025 | 560.6056 | 94.3629 | 239.1574
2019-10-14 01:00 | 31.087 | 38.803 | 17.188 | 307.634 | 60.134 | 140.432 | 141.963 | 2.821 | 23.856 | 146.739 | 3.387 | 272.996 | 3.161 | 17.862 | 48.363 | 143.0078 | 209.569 | 32.3979 | 19.8995 | 18.462 | 211.1713 | 292.9079 | 18.3606 | 334.6198 | 578.1924 | 230.4622 | 224.5396 | 163.5836 | 145.6654 | 301.8998 |  | 92.0846 | 497.322 | 351.221 | 566.2747 | 86.7416 | 218.0591
2019-10-14 02:00 | 32.093 | 38.955 | 16.554 | 365.685 | 57.876 | 149.211 | 147.732 | 3.438 | 40.278 | 147.797 | 3.528 | 272.046 | 3.16 | 27.5342 | 47.0574 | 148.8819 | 215.8242 | 39.5864 | 25.9866 | 21.6253 | 218.5774 | 301.388 | 21.3915 | 324.8568 | 560.9923 | 267.0287 | 230.091 | 161.6606 | 150.6308 | 311.0152 |  | 105.2747 | 492.6023 | 454.7388 | 566.2798 | 98.4868 | 248.0206
2019-10-14 03:00 | 31.663 | 38.984 | 16.59 | 369.496 | 60.055 | 151.109 | 148.355 | 3.557 | 27.328 | 149.751 | 3.691 | 272.26 | 3.412 | 29.9316 | 44.6764 | 145.2363 | 217.7337 | 47.0995 | 27.5101 | 22.5048 | 219.9524 | 300.168 | 22.3267 | 324.1289 | 564.0396 | 278.4711 | 263.5475 | 155.5119 | 148.9599 | 311.1085 |  | 109.0256 | 498.547 | 436.8639 | 563.3354 | 102.0933 | 260.1007
2019-10-14 04:00 | 31.76 | 39.007 | 16.878 | 356.899 | 58.399 | 151.563 | 149.411 | 3.779 | 18.968 | 148.947 | 3.643 | 272.797 | 3.325 | 26.7838 | 46.028 | 147.289 | 216.9119 | 38.981 | 27.6288 | 21.9477 | 218.8335 | 301.1847 | 21.6757 | 323.3221 | 559.4755 | 270.3129 | 254.0768 | 157.2868 | 149.3574 | 311.561 |  | 105.7811 | 492.5149 | 432.2772 | 562.6789 | 99.2977 | 251.2812
2019-10-14 05:00 | 31.718 | 38.42 | 16.831 | 351.251 | 57.535 | 147.393 | 146.148 | 3.345 | 22.325 | 147.788 | 3.498 | 272.559 | 3.195 | 26.5174 | 46.7155 | 146.646 | 213.2742 | 39.0192 | 27.1825 | 21.5454 | 217.3458 | 298.6782 | 21.1704 | 326.1867 | 565.1306 | 266.4679 | 231.4344 | 161.5385 | 148.3911 | 310.6056 |  | 103.3085 | 494.7009 | 438.0526 | 563.085 | 97.5201 | 248.1483
2019-10-14 06:00 | 31.438 | 39.034 | 17.175 | 331.182 | 58.848 | 147.017 | 145.783 | 3.23 | 26.571 | 148.051 | 3.568 | 273.016 | 3.278 | 23.9432 | 48.8736 | 147.1184 | 213.923 | 33.6779 | 25.6161 | 20.7914 | 216.7456 | 300.177 | 20.5955 | 323.2949 | 560.8236 | 256.2166 | 201.3616 | 166.5039 | 148.1914 | 307.8522 |  | 101.0884 | 495.5338 | 420.3907 | 561.4014 | 95.4865 | 238.8291
2019-10-14 07:00 | 32.394 | 39.13 | 16.396 | 393.207 | 57.895 | 155.092 | 149.853 | 3.796 | 35.346 | 151.063 | 3.896 | 274.303 | 3.558 | 30.8208 | 44.4302 | 149.6296 | 221.0814 | 43.4214 | 28.7534 | 23.8189 | 223.1906 | 305.6476 | 23.6041 | 325.7495 | 556.3718 | 295.1445 | 274.31 | 153.0525 | 151.2634 | 315.675 |  | 114.0095 | 490.1116 | 469.5263 | 563.5165 | 107.2287 | 272.2053
2019-10-14 08:00 | 32.327 | 38.831 | 16.467 | 390.289 | 57.598 | 154.8 | 149.382 | 3.687 | 32.824 | 151.103 | 3.907 | 275.131 | 3.564 | 30.576 | 44.2513 | 148.7966 | 220.8441 | 44.8119 | 29.0121 | 23.943 | 223.4213 | 305.9341 | 23.636 | 325.7089 | 556.9231 | 296.044 | 270.7019 | 154.4634 | 150.7501 | 316.1905 |  | 114.5421 | 489.1254 | 468.6275 | 563.5165 | 107.5959 | 272.9309
2019-10-14 09:00 | 32.463 | 38.931 | 16.401 | 390.276 | 57.856 | 154.62 | 149.179 | 3.683 | 30.462 | 151.028 | 3.903 | 275.187 | 3.56 | 30.7634 | 44.4454 | 148.6691 | 220.8687 | 44.0544 | 28.9968 | 23.9416 | 223.4426 | 305.908 | 23.6436 | 325.5528 | 556.9231 | 296.3724 | 272.2453 | 153.9769 | 150.5495 | 316.1905 |  | 114.5343 | 488.8889 | 468.7801 | 563.5165 | 107.5738 | 273.2272
2019-10-14 10:00 | 32.654 | 39.367 | 16.407 | 392.104 | 58.243 | 153.637 | 148.498 | 3.645 | 29.705 | 150.689 | 3.859 | 275.089 | 3.505 | 30.5224 | 44.4966 | 148.5674 | 219.9184 | 44.8062 | 28.7536 | 23.8232 | 223.2771 | 304.9132 | 23.5328 | 325.2544 | 559.2806 | 295.3958 | 272.0456 | 153.8579 | 150.096 | 314.8079 |  | 114.1898 | 488.4943 | 466.3715 | 564.4748 | 107.0051 | 272.6521
2019-10-14 11:00 | 33.309 | 39.921 | 16.461 | 389.113 | 58.751 | 154.225 | 148.94 | 3.63 | 29.642 | 150.822 | 3.876 | 275.219 | 3.528 | 30.1463 | 44.466 | 148.3761 | 220.9524 | 42.9083 | 28.856 | 23.7347 | 223.2099 | 305.8196 | 23.5391 | 326.8773 | 560.585 | 292.8664 | 264.3691 | 154.0781 | 149.9539 | 316.1066 |  | 114.419 | 488.8271 | 462.2968 | 563.6089 | 107.4692 | 270.998
2019-10-14 12:00 | 33.808 | 40.344 | 16.476 | 382.886 | 58.976 | 153.834 | 148.79 | 3.602 | 29.94 | 150.566 | 3.842 | 275.187 | 3.51 | 29.935 | 44.2247 | 148.3082 | 220.6838 | 43.2197 | 28.2591 | 23.6582 | 222.8568 | 305.5097 | 23.3267 | 326.3584 | 560.1975 | 291.8621 | 272.5314 | 153.3578 | 150.0536 | 315.7531 |  | 113.0814 | 489.4112 | 456.0939 | 563.1087 | 106.5078 | 269.6859
2019-10-14 13:00 | 34.147 | 40.788 | 16.496 | 388.426 | 59.504 | 153.303 | 148.365 | 3.558 | 29.629 | 150.12 | 3.779 | 274.786 | 3.487 | 29.6592 | 43.5409 | 147.9433 | 220.4457 | 42.6274 | 27.5337 | 23.4514 | 222.5203 | 305.2907 | 23.1661 | 326.9689 | 562.0665 | 290.3771 | 286.7039 | 150.7937 | 149.7122 | 315.5439 |  | 112.4569 | 490.114 | 451.9102 | 563.8926 | 105.7728 | 269.2222
2019-10-14 14:00 | 34.354 | 41.329 | 16.44 | 382.908 | 59.829 | 151.941 | 147.857 | 3.486 | 28.225 | 149.519 | 3.705 | 274.601 | 3.392 | 28.352 | 44.9042 | 147.2595 | 219.3623 | 42.5424 | 27.5658 | 23.3224 | 221.6476 | 304.6205 | 22.8648 | 327.0146 | 563.3923 | 284.8785 | 260.5938 | 154.5482 | 149.2525 | 314.9016 |  | 110.8425 | 491.2298 | 432.1813 | 564.0802 | 104.665 | 265.2218
2019-10-14 15:00 | 33.973 | 40.732 | 16.655 | 365.896 | 59.794 | 150.102 | 146.78 | 3.343 | 27.38 | 148.148 | 3.545 | 273.595 | 3.269 | 26.9242 | 45.812 | 146.6775 | 217.5702 | 39.1308 | 26.7511 | 22.3033 | 219.8136 | 302.3679 | 22.0662 | 327.1215 | 564.1976 | 275.7782 | 254.3024 | 157.7534 | 148.105 | 312.5975 |  | 107.7106 | 491.8851 | 416.9491 | 563.1628 | 101.411 | 256.9695
2019-10-14 16:00 | 33.739 | 40.26 | 16.54 | 365.925 | 58.907 | 150.084 | 146.447 | 3.44 | 28.81 | 149.248 | 3.685 | 273.536 | 3.379 | 28.3037 | 45.2119 | 146.8634 | 217.9137 | 38.6586 | 27.6163 | 22.9646 | 220.9635 | 303.9905 | 22.6762 | 329.1606 | 567.2534 | 283.0745 | 255.9965 | 156.044 | 148.2555 | 313.5685 |  | 110.5861 | 494.4263 | 429.4231 | 561.5829 | 103.6666 | 263.5289
2019-10-14 17:00 | 34.118 | 40.788 | 16.466 | 381.901 | 59.39 | 153.109 | 148.385 | 3.558 | 31.221 | 150.078 | 3.775 | 274.435 | 3.455 | 29.3624 | 44.7375 | 147.7262 | 219.7411 | 41.1484 | 27.8692 | 23.4561 | 222.3316 | 304.7918 | 23.1896 | 325.7394 | 561.2308 | 289.7906 | 271.6343 | 155.4596 | 149.6758 | 314.95 |  | 112.3189 | 491.8409 | 447.4139 | 564.1478 | 105.7602 | 268.7007
2019-10-14 18:00 | 34.152 | 40.783 | 16.406 | 375.736 | 59.463 | 153.294 | 148.523 | 3.573 | 30.029 | 150.369 | 3.815 | 274.904 | 3.477 | 29.432 | 44.779 | 147.8239 | 220.1042 | 41.0063 | 28.1782 | 23.5761 | 222.6225 | 305.269 | 23.3053 | 326.3885 | 561.3676 | 291.6282 | 270.9389 | 153.9683 | 149.8684 | 315.4408 |  | 112.9393 | 491.4203 | 445.074 | 564.4217 | 106.4225 | 269.7554
2019-10-14 19:00 | 33.879 | 40.536 | 16.545 | 383.344 | 59.334 | 153.387 | 149.14 | 3.535 | 29.323 | 149.982 | 3.754 | 274.44 | 3.449 | 29.3522 | 44.5069 | 148.3964 | 219.8413 | 42.6296 | 28.2719 | 23.4265 | 222.0298 | 305.0626 | 23.153 | 326.0192 | 560.114 | 289.6676 | 267.2227 | 155.2096 | 150.4545 | 315.1282 |  | 112.3965 | 490.7825 | 450.0893 | 563.4152 | 105.6801 | 268.5685
2019-10-14 20:00 | 33.967 | 40.468 | 16.468 | 377.803 | 59.323 | 154.266 | 150.178 | 3.806 | 29.921 | 150.682 | 3.855 | 274.361 | 3.512 | 30.4312 | 45.6166 | 149.4885 | 220.2605 | 41.9912 | 28.7521 | 23.7281 | 222.8156 | 305.1714 | 23.3981 | 325.0275 | 558.4046 | 292.2471 | 252.2273 | 157.3871 | 151.3662 | 315.5482 |  | 113.7934 | 489.5992 | 459.1104 | 563.8999 | 106.9823 | 270.7749
2019-10-14 21:00 | 33.675 | 40.257 | 16.419 | 390.553 | 59.083 | 154.794 | 150.366 | 3.817 | 30.245 | 150.882 | 3.886 | 274.535 | 3.534 | 30.3644 | 44.6317 | 149.7775 | 220.6056 | 40.7676 | 28.6115 | 23.7525 | 222.9909 | 305.5357 | 23.5954 | 327.1741 | 557.9487 | 294.7064 | 268.0669 | 154.3345 | 151.6999 | 315.8535 |  | 114.1636 | 489.3557 | 454.9852 | 564.5682 | 107.5932 | 273.3008
2019-10-14 22:00 | 33.349 | 39.945 | 16.484 | 389.628 | 58.76 | 154.657 | 150.256 | 3.803 | 30.154 | 150.808 | 3.876 | 274.427 | 3.525 | 30.6144 | 44.2002 | 149.4004 | 220.604 | 43.2303 | 28.0307 | 23.7336 | 222.9314 | 305.4983 | 23.4332 | 325.2917 | 558.1994 | 292.8061 | 276.9385 | 152.4115 | 151.358 | 315.746 |  | 113.5405 | 489.4017 | 459.192 | 563.5014 | 106.6563 | 270.584
2019-10-14 23:00 | 33.055 | 39.569 | 16.471 | 384.284 | 58.669 | 154.149 | 149.059 | 3.661 | 30.665 | 150.698 | 3.86 | 274.989 | 3.52 | 30.2378 | 44.5231 | 148.6053 | 220.42 | 43.4457 | 28.3264 | 23.695 | 222.9245 | 305.5884 | 23.4157 | 325.9575 | 558.0399 | 292.9085 | 267.577 | 154.7924 | 150.7163 | 315.8535 |  | 113.3367 | 488.9022 | 460.1134 | 563.7041 | 106.6276 | 269.6711
2019-10-15 | 31.655 | 38.451 | 16.876 | 357.563 | 57.802 | 143.751 | 145.301 | 3.201 | 25.301 | 146.915 | 3.377 | 271.727 | 3.14 | 19.1576 | 46.7692 | 146.4182 | 212.5288 | 37.064 | 23.8225 | 20.105 | 214.7208 | 297.6117 | 20.0049 | 338.95 | 570.3015 | 249.6059 | 250.2549 | 158.547 | 148.6094 | 306.3206 |  | 99.2796 | 493.712 | 354.7131 | 563.9747 | 93.9438 | 237.1918
2019-10-15 01:00 | 28.679 | 35.934 | 17.036 | 239.74 | 61.722 | 140.854 | 143.012 | 2.911 | 0 | 149.698 | 3.754 | 269.304 | 3.537 | 18.4533 | 51.4042 | 141.2274 | 205.0851 | 25.8296 | 12.8235 | 17.8618 | 208.8535 | 285.1654 | 17.7895 | 337.79 | 546.859 | 257.6524 | 189.3635 | 170.1681 | 144.7297 | 294.126 |  | 80.4884 | 497.357 | 481.9272 | 558.3797 | 74.8881 | 206.355
2019-10-15 02:00 | 27.357 | 34.058 | 20.031 | 28.243 | 72.948 | 73.547 | 140.153 | 2.628 | 0 | 135.256 | 2.152 | 246.074 | 2.01 | 1.8032 | 2.9025 | 135.9132 | 158.1599 | 0 | 0 | 10.8563 | 187.2897 | 251.7815 | 10.9792 | 259.2578 | 483.9886 | 21.2203 | 0 | 30.1397 | 147.9243 | 272.1534 |  | 68.3508 | 396.3326 | 432.9142 | 543.5018 | 68.212 | 20.9607
2019-10-15 03:00 | 27.178 | 28.916 | 20.442 | 28.243 | 86.351 | 75.866 | 140.172 | 2.637 | 0 | 133.674 | 2.01 | 223.973 | 1.898 | 1.6571 | 2.8257 | 125.8312 | 153.0484 | 0 | 0 | 10.6174 | 186.3145 | 233.3222 | 10.7044 | 263.9433 | 460.7521 | 20.3943 | 0 | 29.6093 | 163.8739 | 271.2663 |  | 68.4249 | 365.9515 | 415.6928 | 522.8041 | 68.251 | 20.7569
2019-10-15 04:00 | 28.014 | 29.9 | 20.453 | 28.243 | 93.545 | 79.615 | 139.768 | 2.596 | 0 | 133.666 | 1.984 | 204.982 | 1.883 | 1.6924 | 2.7943 | 116.8037 | 148.7828 | 0 | 0 | 10.3549 | 185.2576 | 223.2574 | 10.4444 | 243.3954 | 434.416 | 20.459 | 0 | 31.0638 | 176.6327 | 271.8627 |  | 67.5586 | 346.1933 | 402.044 | 504.42 | 67.3894 | 21.2727
2019-10-15 05:00 | 28.605 | 30.121 | 20.448 | 28.241 | 98.447 | 82.642 | 139.339 | 2.561 | 0 | 134.966 | 2.129 | 189.89 | 1.998 | 1.7523 | 2.6473 | 109.2169 | 147.0129 | 0 | 0 | 10.0313 | 183.977 | 217.3016 | 10.1255 | 234.1299 | 408.5236 | 20.4711 | 0 | 30.2121 | 185.2268 | 269.4614 |  | 65.4036 | 329.3009 | 387.1551 | 488.2823 | 65.1686 | 21.6237
2019-10-15 06:00 | 24.869 | 25.136 | 20.377 | 36.763 | 76.068 | 123.048 | 145.03 | 3.102 | 0.746 | 142.798 | 2.913 | 216.598 | 2.767 | 2.5625 | 55.7998 | 144.8759 | 170.6024 | 0 | 3.1287 | 11.8584 | 190.5819 | 233.4685 | 11.8416 | 285.3161 | 316.3889 | 27.8592 | 11.9196 | 180.0069 | 148.0887 | 250.3541 |  | 47.334 | 328.0769 | 324.7843 | 353.1136 | 46.5006 | 70.7747
2019-10-15 07:00 | 27.984 | 34.676 | 17.496 | 289.908 | 57.685 | 140.281 | 142.381 | 2.862 | 23.554 | 146.589 | 3.351 | 264.516 | 3.132 | 13.5715 | 50.2673 | 143.146 | 202.0413 | 24.2937 | 21.1981 | 15.453 | 202.4176 | 283.2439 | 15.3455 | 323.6235 | 556.1132 | 194.3802 | 190.3531 | 169.1697 | 146.0262 | 292.8859 |  | 78.6165 | 490.8758 | 316.5242 | 553.5677 | 74.6024 | 188.3107
2019-10-15 08:00 | 31.459 | 37.809 | 16.381 | 389.607 | 56.706 | 153.49 | 149.394 | 3.665 | 36.071 | 150.624 | 3.854 | 274.272 | 3.506 | 30.53 | 44.1565 | 149.0257 | 219.1616 | 44.5736 | 29.1893 | 23.6294 | 222.6902 | 305.2476 | 23.3421 | 324.5786 | 555.991 | 291.9429 | 269.2351 | 153.9683 | 150.618 | 315.2864 |  | 113.3671 | 488.8271 | 475.2564 | 563.0973 | 106.5495 | 270.3275
2019-10-15 09:00 | 31.75 | 38.219 | 16.389 | 393.963 | 56.865 | 153.621 | 148.983 | 3.653 | 32.909 | 150.852 | 3.875 | 275.128 | 3.538 | 30.3303 | 44.2491 | 148.4738 | 220.0965 | 43.7676 | 29.4512 | 23.7996 | 223.2226 | 305.8125 | 23.5163 | 326.397 | 557.2208 | 294.9311 | 270.8615 | 153.663 | 150.3161 | 315.7487 |  | 114.0516 | 489.2308 | 468.8122 | 563.6296 | 107.3111 | 272.6552
2019-10-15 10:00 | 32.099 | 38.48 | 16.397 | 395.191 | 56.972 | 153.404 | 148.975 | 3.63 | 31.262 | 150.756 | 3.872 | 275.165 | 3.531 | 30.2861 | 44.1201 | 148.4374 | 220.1876 | 44.9535 | 29.2944 | 23.7654 | 223.0915 | 305.7447 | 23.4821 | 326.1294 | 557.6344 | 294.0927 | 271.7845 | 152.6726 | 150.2191 | 315.6511 |  | 114.0437 | 489.321 | 466.4615 | 563.5165 | 107.2128 | 273.0505
2019-10-15 11:00 | 32.556 | 38.956 | 16.412 | 392.864 | 57.317 | 153.182 | 148.756 | 3.608 | 30.525 | 150.603 | 3.85 | 275.043 | 3.51 | 30.032 | 44.0843 | 148.3033 | 220.0822 | 44.3397 | 29.1587 | 23.6769 | 222.8954 | 305.647 | 23.3986 | 326.0965 | 558.1747 | 292.8004 | 269.6364 | 153.3905 | 150.1329 | 315.5024 |  | 113.7396 | 489.4919 | 461.924 | 563.5165 | 106.8985 | 271.7281
2019-10-15 12:00 | 32.734 | 39.22 | 16.462 | 391.355 | 57.778 | 153.002 | 148.651 | 3.611 | 30.282 | 150.417 | 3.821 | 274.969 | 3.491 | 29.8264 | 44.242 | 148.1443 | 219.9518 | 42.7963 | 28.6666 | 23.5846 | 222.6317 | 305.3659 | 23.3111 | 326.0402 | 558.66 | 291.3457 | 274.6571 | 153.8439 | 149.9857 | 315.358 |  | 113.3303 | 489.7531 | 456.9993 | 563.5165 | 106.5481 | 270.649
2019-10-15 13:00 | 33.102 | 39.512 | 16.443 | 378.746 | 58.132 | 152.816 | 148.488 | 3.584 | 30.335 | 150.264 | 3.803 | 274.909 | 3.469 | 29.5669 | 44.3407 | 147.974 | 219.7294 | 43.4712 | 28.449 | 23.5061 | 222.4364 | 305.1646 | 23.2326 | 326.1623 | 559.2004 | 290.6147 | 266.4506 | 155.0672 | 149.8277 | 315.2094 |  | 112.964 | 489.9146 | 453.4765 | 563.5165 | 106.2347 | 269.6439
2019-10-15 14:00 | 33.134 | 39.333 | 16.335 | 399.154 | 58.376 | 151.282 | 147.86 | 3.476 | 30.395 | 149.075 | 3.654 | 274.689 | 3.34 | 28.0594 | 43.9194 | 148.2626 | 218.0948 | 42.3599 | 27.7614 | 22.8334 | 221.6456 | 304.0521 | 22.6474 | 326.1857 | 562.8897 | 281.6933 | 276.0581 | 152.8083 | 150.2578 | 315.014 |  | 110.6064 | 490.2754 | 438.6293 | 563.4831 | 103.6866 | 262.5279
2019-10-15 15:00 | 33.272 | 39.787 | 16.495 | 389.24 | 58.486 | 152.674 | 149.462 | 3.705 | 33.686 | 150.043 | 3.781 | 274.275 | 3.441 | 29.6723 | 44.5258 | 148.9871 | 219.3907 | 42.9395 | 27.859 | 23.3136 | 222.0899 | 304.7141 | 23.0552 | 326.0731 | 560.0081 | 287.9319 | 273.3106 | 153.4799 | 150.9266 | 314.8696 |  | 112.1245 | 490.5983 | 447.2714 | 563.37 | 105.4877 | 268.0986
2019-10-15 16:00 | 33.085 | 39.434 | 16.514 | 378.93 | 58.251 | 152.601 | 148.496 | 3.585 | 30.87 | 149.998 | 3.762 | 274.333 | 3.44 | 29.4547 | 45.4457 | 148.2827 | 219.2487 | 41.3583 | 28.4293 | 23.2895 | 221.9881 | 304.6702 | 23.0087 | 326.2186 | 560 | 287.3936 | 252.62 | 157.326 | 150.1111 | 314.7719 |  | 111.9902 | 490.5983 | 446.9124 | 563.4034 | 105.3541 | 267.3679
2019-10-15 17:00 | 32.818 | 39.253 | 16.548 | 387.788 | 58.294 | 152.161 | 148.138 | 3.535 | 29.627 | 150.043 | 3.765 | 274.603 | 3.436 | 29.1594 | 44.7297 | 147.447 | 219.6166 | 42.9279 | 28.1099 | 23.3314 | 222.1044 | 304.7559 | 23.0633 | 326.4255 | 560.1705 | 287.0531 | 270.7457 | 155.0672 | 149.6337 | 314.9803 |  | 112.1123 | 490.5081 | 447.2088 | 563.65 | 105.4317 | 267.6942
2019-10-15 18:00 | 33.14 | 39.617 | 16.529 | 384.654 | 58.721 | 153.333 | 149.462 | 3.744 | 30.153 | 150.278 | 3.805 | 274.433 | 3.467 | 29.9322 | 44.8514 | 148.274 | 220.024 | 43.4394 | 27.4036 | 23.5246 | 222.2522 | 304.8536 | 23.2477 | 326.7348 | 559.3187 | 288.8335 | 266.9555 | 154.4444 | 150.9386 | 315.3157 |  | 112.1349 | 490.4274 | 448.666 | 563.9357 | 105.467 | 268.4118
2019-10-15 19:00 | 33.342 | 39.711 | 16.515 | 386.014 | 58.88 | 153.993 | 150.055 | 3.781 | 31.518 | 150.508 | 3.837 | 274.407 | 3.493 | 30.3401 | 44.8352 | 149.3643 | 220.1054 | 43.2652 | 28.2104 | 23.5411 | 222.5448 | 305.1347 | 23.2548 | 325.4626 | 558.9753 | 290.7388 | 264.5848 | 154.9451 | 151.4321 | 315.5621 |  | 112.9231 | 489.9763 | 454.125 | 563.37 | 106.2521 | 270.1133
2019-10-15 20:00 | 33.241 | 39.816 | 16.414 | 387.946 | 58.55 | 154.286 | 149.428 | 3.724 | 31.129 | 150.733 | 3.85 | 274.663 | 3.518 | 30.5361 | 44.4933 | 149.0756 | 220.1421 | 43.0096 | 28.2201 | 23.7294 | 222.9491 | 305.3361 | 23.4404 | 325.641 | 558.463 | 292.0696 | 271.2731 | 154.1107 | 151.2793 | 315.7021 |  | 113.724 | 489.5727 | 460.0149 | 563.4034 | 106.9807 | 271.2473
2019-10-15 21:00 | 32.919 | 39.429 | 16.439 | 388.633 | 58.236 | 153.846 | 149.865 | 3.711 | 30.99 | 150.631 | 3.858 | 274.713 | 3.51 | 30.0788 | 44.5233 | 148.7874 | 220.2108 | 43.9012 | 28.3647 | 23.6651 | 222.7895 | 305.4397 | 23.3781 | 325.5094 | 558.4615 | 292.1455 | 271.941 | 154.6627 | 151.0345 | 315.7021 |  | 113.4476 | 489.5727 | 459.5393 | 563.5165 | 106.7132 | 271.0322
2019-10-15 22:00 | 32.47 | 38.971 | 16.472 | 387.537 | 57.946 | 154.359 | 150.282 | 3.791 | 31.501 | 150.742 | 3.868 | 274.494 | 3.523 | 30.6751 | 44.6553 | 149.6459 | 220.4449 | 44.2364 | 28.357 | 23.6467 | 222.7915 | 305.5374 | 23.3636 | 325.1855 | 557.9501 | 292.2432 | 270.2708 | 154.8659 | 151.6207 | 315.7021 |  | 113.507 | 489.5727 | 461.0805 | 563.5165 | 106.7022 | 270.707
2019-10-15 23:00 | 32.085 | 38.591 | 16.481 | 389.84 | 57.619 | 154.212 | 150.274 | 3.789 | 31.373 | 150.681 | 3.868 | 274.383 | 3.52 | 30.7539 | 44.5788 | 149.6823 | 220.3797 | 43.7106 | 28.3198 | 23.6159 | 222.7068 | 305.3599 | 23.3321 | 325.2747 | 558.1192 | 291.9581 | 264.2299 | 154.0585 | 151.6149 | 315.7021 |  | 113.3491 | 489.4825 | 459.1594 | 563.4831 | 106.5283 | 270.4178
2019-10-16 | 31.726 | 38.239 | 16.46 | 386.661 | 57.308 | 154.286 | 150.335 | 3.802 | 31.438 | 150.773 | 3.871 | 274.505 | 3.527 | 30.6977 | 44.5728 | 149.4164 | 220.4949 | 44.2926 | 28.318 | 23.6742 | 222.8372 | 305.4397 | 23.392 | 325.3076 | 557.9492 | 292.6245 | 268.7469 | 154.3345 | 151.6207 | 315.8041 |  | 113.5677 | 489.4017 | 461.8957 | 563.8372 | 106.7588 | 271.322
2019-10-16 01:00 | 31.224 | 37.774 | 16.383 | 392.767 | 56.202 | 153.773 | 148.632 | 3.619 | 30.923 | 150.336 | 3.812 | 272.993 | 3.463 | 30.3181 | 44.2091 | 147.6238 | 219.234 | 44.1386 | 28.6275 | 23.5055 | 222.1988 | 305.4457 | 23.2671 | 326.9173 | 557.6078 | 293.0312 | 264.7895 | 154.823 | 149.8746 | 314.3398 |  | 113.6066 | 491.5432 | 462.1375 | 564.2255 | 106.7839 | 271.5806
2019-10-16 02:00 | 29.103 | 35.79 | 16.833 | 238.073 | 59.609 | 139.214 | 140.013 | 2.649 | 1.046 | 147.699 | 3.449 | 267.679 | 3.232 | 17.7331 | 51.0745 | 140.8458 | 204.4872 | 14.1094 | 12.9968 | 17.2015 | 207.3929 | 284.4589 | 16.9752 | 326.4957 | 543.0525 | 267.5208 | 194.9505 | 169.2952 | 143.451 | 292.4367 |  | 77.5656 | 491.7949 | 483.5669 | 560.4999 | 71.9756 | 205.7856
2019-10-16 03:00 | 24.366 | 31.232 | 19.968 | 28.253 | 79.435 | 66.426 | 139.538 | 2.572 | 0 | 137.207 | 2.337 | 247.062 | 2.218 | 1.7642 | 2.7949 | 134.0989 | 159.5405 | 0 | 0 | 11.0858 | 187.8553 | 253.6834 | 11.1222 | 270.8181 | 489.9146 | 21.4259 | 0 | 31.4279 | 145.1349 | 274.822 |  | 69.1156 | 397.1335 | 433.5345 | 544.6044 | 68.9502 | 20.9228
2019-10-16 04:00 | 23.888 | 25.453 | 20.431 | 28.25 | 91.625 | 71.043 | 139.33 | 2.551 | 0 | 135.683 | 2.198 | 225.175 | 2.071 | 1.708 | 2.7527 | 124.9187 | 154.6074 | 0 | 0 | 11.0811 | 188.0164 | 235.7463 | 11.2058 | 260.8552 | 465.439 | 20.8096 | 0 | 30.0251 | 163.5584 | 271.8261 |  | 69.1209 | 367.5685 | 417.2846 | 523.3057 | 68.9622 | 21.2755
2019-10-16 05:00 | 24.805 | 26.124 | 20.454 | 28.249 | 97.296 | 74.173 | 138.19 | 2.488 | 0 | 135.765 | 2.198 | 208.564 | 2.046 | 1.739 | 2.5952 | 116.6275 | 151.0929 | 0 | 0 | 10.7122 | 186.6282 | 225.0513 | 10.7833 | 244.6787 | 438.6325 | 20.7389 | 0 | 31.634 | 178.4043 | 272.7073 |  | 68.4747 | 346.4833 | 402.8429 | 504.6835 | 68.2298 | 21.6854
2019-10-16 06:00 | 23.307 | 22.964 | 20.542 | 37.756 | 75.58 | 122.051 | 144.785 | 3.133 | 0.746 | 143.665 | 3.018 | 221.994 | 2.861 | 2.5822 | 55.7087 | 145.9307 | 171.2423 | 0 | 2.3216 | 12.6996 | 194.2737 | 237.011 | 12.7777 | 291.4752 | 329.6752 | 27.6707 | 22.6087 | 178.1147 | 148.9985 | 252.1775 |  | 53.109 | 342.634 | 339.536 | 368.2418 | 52.0309 | 72.0353
2019-10-16 07:00 | 27.895 | 34.874 | 17.582 | 278.36 | 57.736 | 142.29 | 143.343 | 2.931 | 24.538 | 146.669 | 3.4 | 263.835 | 3.165 | 14.1465 | 50.5222 | 143.9465 | 202.3311 | 20.5701 | 20.9548 | 15.3915 | 202.7645 | 283.1649 | 15.3534 | 319.7192 | 558.1736 | 193.9377 | 184.5141 | 169.7373 | 146.975 | 293.7608 |  | 77.8394 | 488.6558 | 314.5711 | 550.0175 | 74.0547 | 186.3041
2019-10-16 08:00 | 29.84 | 36.611 | 16.72 | 368.997 | 56.866 | 149.786 | 147.685 | 3.328 | 36.643 | 148.511 | 3.598 | 272.661 | 3.352 | 26.1251 | 45.9096 | 146.6592 | 216.3535 | 40.0242 | 27.63 | 21.4832 | 218.0173 | 301.089 | 21.1909 | 323.8781 | 555.4146 | 265.9676 | 249.0091 | 158.2418 | 148.2895 | 311.3842 |  | 104.1308 | 494.7933 | 450.2015 | 561.1677 | 97.895 | 246.5195
2019-10-16 09:00 | 31.392 | 37.855 | 16.382 | 401.493 | 56.871 | 153.079 | 148.795 | 3.62 | 36.179 | 150.648 | 3.849 | 275.125 | 3.505 | 30.1588 | 44.0212 | 147.9438 | 219.8742 | 44.8836 | 29.4609 | 23.6716 | 222.866 | 305.4945 | 23.3887 | 325.9775 | 556.8234 | 292.9973 | 267.1611 | 154.5177 | 150.4111 | 315.5067 |  | 113.4783 | 489.2251 | 471.1016 | 563.4945 | 106.8596 | 271.8334
2019-10-16 10:00 | 31.922 | 38.333 | 16.319 | 394.948 | 56.209 | 153.04 | 148.673 | 3.62 | 32.912 | 150.629 | 3.85 | 275.087 | 3.51 | 30.0782 | 44.0347 | 148.1807 | 219.9723 | 45.2516 | 29.0974 | 23.6221 | 222.836 | 305.5678 | 23.3963 | 326.1294 | 557.548 | 292.7929 | 274.278 | 153.0858 | 149.5441 | 315.5067 |  | 113.3754 | 489.4017 | 466.4176 | 565.4182 | 106.6865 | 271.7119
2019-10-16 11:00 | 31.615 | 38.499 | 16.667 | 365.701 | 57.016 | 152.465 | 149.259 | 3.772 | 23.395 | 150.118 | 3.704 | 274.036 | 3.346 | 29.5862 | 45.6899 | 148.0993 | 218.0285 | 39.0573 | 28.3909 | 23.1925 | 221.8526 | 303.4475 | 22.9208 | 324.6699 | 557.9132 | 288.1632 | 256.5912 | 157.265 | 149.5849 | 313.472 |  | 111.4986 | 492.0144 | 449.6569 | 561.5629 | 104.7782 | 267.3383
2019-10-16 12:00 | 30.463 | 37.369 | 16.81 | 350.395 | 56.99 | 142.149 | 143.568 | 3.039 | 20.329 | 147.028 | 3.394 | 271.223 | 3.177 | 18.905 | 47.5214 | 143.1882 | 211.2052 | 32.1972 | 24.8751 | 20.0635 | 214.7138 | 295.7245 | 19.7569 | 342.6129 | 572.8252 | 249.9203 | 230.5655 | 162.5458 | 145.4652 | 304.1859 |  | 99.7924 | 494.1725 | 355.287 | 561.8743 | 93.4107 | 239.4706
2019-10-16 13:00 | 30.629 | 37.914 | 17.38 | 298.677 | 58.948 | 140.769 | 141.388 | 2.714 | 15.559 | 147.062 | 3.371 | 271.966 | 3.211 | 15.9133 | 48.7406 | 141.7504 | 210.1513 | 24.532 | 22.3699 | 18.5343 | 211.0725 | 293.3086 | 18.57 | 343.5305 | 576.0522 | 230.9266 | 221.1853 | 165.5009 | 143.1253 | 300.7701 |  | 92.6787 | 497.4359 | 341.8717 | 562.1258 | 87.9184 | 221.0586
2019-10-16 14:00 | 31.775 | 38.965 | 16.631 | 349.933 | 57.422 | 146.67 | 145.271 | 3.281 | 27.148 | 147.404 | 3.447 | 271.516 | 3.155 | 24.8799 | 46.862 | 142.9634 | 213.2789 | 37.5515 | 26.3955 | 21.0321 | 216.5344 | 296.9294 | 20.8465 | 327.4815 | 565.5758 | 263.168 | 242.3584 | 160.2564 | 146.6937 | 306.888 |  | 102.1044 | 491.0897 | 415.1566 | 564.7814 | 96.0734 | 244.7368
2019-10-16 15:00 | 30.545 | 38.096 | 17.228 | 298.53 | 58.869 | 139.587 | 141.663 | 2.823 | 17.029 | 146.675 | 3.36 | 269.999 | 3.16 | 16.2709 | 48.4164 | 141.4416 | 208.8702 | 25.2021 | 22.6534 | 18.4424 | 210.6413 | 291.7054 | 18.3581 | 344.4414 | 578.5451 | 230.2601 | 221.3347 | 164.5109 | 143.5813 | 299.606 |  | 92.0826 | 497.9012 | 340.5214 | 564.1287 | 87.0082 | 219.9324
2019-10-16 16:00 | 30.613 | 38.24 | 17.433 | 291.746 | 59.477 | 140.197 | 142.479 | 2.899 | 16.273 | 146.707 | 3.359 | 269.455 | 3.168 | 16.5675 | 48.9133 | 141.5906 | 209.2979 | 24.6997 | 22.0145 | 18.5869 | 210.5597 | 291.6511 | 18.501 | 341.8312 | 577.9449 | 229.9277 | 218.2435 | 166.3004 | 144.1187 | 299.4872 |  | 92.608 | 498.3286 | 342.1709 | 561.6118 | 87.7402 | 220.0161
2019-10-16 17:00 | 31.428 | 38.624 | 16.716 | 357.189 | 57.124 | 152.186 | 150.132 | 3.751 | 25.636 | 149.174 | 3.705 | 272.813 | 3.343 | 29.2077 | 45.9256 | 145.7565 | 219.0976 | 37.2276 | 29.4988 | 23.0679 | 221.6032 | 301.673 | 22.8083 | 324.0931 | 560.3761 | 285.8173 | 258.3445 | 156.9379 | 147.8489 | 314.3956 |  | 109.845 | 491.4093 | 438.5862 | 561.2601 | 103.6079 | 263.9854
2019-10-16 18:00 | 33.255 | 39.957 | 16.512 | 387.446 | 58.849 | 153.475 | 150.19 | 3.774 | 31.518 | 150.336 | 3.812 | 273.96 | 3.467 | 30.1504 | 44.6154 | 149.1412 | 220.1465 | 43.3573 | 28.0689 | 23.3996 | 222.2994 | 304.5601 | 23.1499 | 325.061 | 558.1324 | 288.6844 | 268.1921 | 154.2735 | 151.1515 | 315.2446 |  | 112.2286 | 489.4957 | 456.2265 | 562.2931 | 105.509 | 267.9474
2019-10-16 19:00 | 33.454 | 40.053 | 16.471 | 380.135 | 58.856 | 153.696 | 148.897 | 3.612 | 31.567 | 150.524 | 3.837 | 274.742 | 3.491 | 30.1108 | 44.3468 | 148.2852 | 220.1465 | 42.0731 | 27.9895 | 23.5488 | 222.5659 | 305.1884 | 23.2671 | 325.7631 | 558.707 | 291.7574 | 276.6289 | 153.4188 | 150.3307 | 315.44 |  | 112.9953 | 489.9801 | 456.5873 | 563.37 | 106.2595 | 269.7303
2019-10-16 20:00 | 33.42 | 39.967 | 16.561 | 385.398 | 58.734 | 153.727 | 148.669 | 3.614 | 31.09 | 150.532 | 3.837 | 274.969 | 3.5 | 29.9456 | 44.3834 | 148.0925 | 220.1232 | 42.083 | 28.4378 | 23.6096 | 222.7063 | 305.317 | 23.3259 | 325.7936 | 558.5361 | 291.9807 | 265.1694 | 153.8767 | 150.0709 | 315.571 |  | 112.9312 | 489.9146 | 458.8034 | 563.4652 | 106.2377 | 269.8849
2019-10-16 21:00 | 33.385 | 39.895 | 16.431 | 383.115 | 58.669 | 153.873 | 149.196 | 3.618 | 30.838 | 150.666 | 3.855 | 274.969 | 3.507 | 30.2233 | 44.4567 | 148.1712 | 220.1332 | 44.4404 | 28.6591 | 23.6522 | 222.79 | 305.4147 | 23.3747 | 325.8547 | 558.3652 | 293.1757 | 266.0887 | 154.5177 | 150.1733 | 315.6687 |  | 113.6209 | 489.7037 | 459.6151 | 563.4213 | 106.9636 | 271.0895
2019-10-16 22:00 | 33.055 | 39.635 | 16.398 | 377.779 | 57.902 | 152.906 | 149.082 | 3.767 | 31.579 | 150.78 | 3.833 | 273.652 | 3.462 | 30.5589 | 44.7665 | 149.5034 | 219.1827 | 44.178 | 28.3664 | 23.5413 | 222.3127 | 304.0404 | 23.261 | 325.7021 | 560.5887 | 292.6802 | 268.8608 | 154.0293 | 150.9223 | 314.357 |  | 113.0946 | 491.0484 | 461.5148 | 565.6767 | 106.2807 | 270.56
2019-10-16 23:00 | 31.864 | 38.694 | 17.244 | 311.535 | 58.491 | 142.139 | 145.85 | 3.231 | 26.363 | 146.863 | 3.364 | 269.951 | 3.148 | 18.1299 | 47.9951 | 147.1062 | 211.1309 | 26.2842 | 20.9109 | 19.2137 | 213.3931 | 296.187 | 19.0679 | 335.1461 | 574.5608 | 238.3936 | 231.5179 | 162.2914 | 149.5581 | 303.7645 |  | 94.9289 | 493.3048 | 365.055 | 567.4081 | 89.8576 | 224.6135
2019-10-17 | 30.223 | 37.891 | 17.352 | 301.485 | 58.644 | 139.792 | 142.436 | 2.96 | 17.92 | 146.681 | 3.4 | 269.404 | 3.185 | 18.37 | 48.1399 | 142.0472 | 210.7583 | 24.6029 | 23.8389 | 18.9805 | 211.873 | 292.8509 | 18.898 | 341.9958 | 578.4274 | 237.9428 | 218.7909 | 164.7696 | 144.1312 | 301.5478 |  | 95.0356 | 497.0855 | 342.6977 | 562.6907 | 90.0304 | 227.5377
2019-10-17 01:00 | 30.082 | 37.441 | 16.99 | 228.993 | 61.545 | 140.652 | 143.172 | 2.939 | 0 | 148.64 | 3.597 | 267.266 | 3.37 | 18.77 | 51.2002 | 140.1623 | 204.9608 | 4.4279 | 13.1851 | 17.6508 | 208.344 | 284.421 | 17.4847 | 332.7906 | 550.2564 | 272.0461 | 192.9049 | 168.6897 | 143.2353 | 293.6961 |  | 78.6813 | 495.1567 | 474.1819 | 558.9927 | 73.4476 | 208.9626
2019-10-17 02:00 | 25.775 | 32.072 | 20.053 | 28.291 | 55.067 | 74.268 | 139.238 | 2.566 | 0 | 135.469 | 2.16 | 244.851 | 2.032 | 1.8191 | 2.8022 | 134.263 | 155.1244 | 0 | 0 | 10.4993 | 185.788 | 250.3886 | 10.6048 | 267.7364 | 492.4756 | 20.3376 | 0 | 30.0163 | 145.2534 | 270.8441 |  | 69.4077 | 398.6325 | 434.4735 | 543.2026 | 69.2747 | 21.0128
2019-10-17 03:00 | 25.3 | 26.563 | 20.42 | 28.295 | 59.004 | 76.37 | 137.497 | 2.34 | 0 | 133.435 | 1.985 | 221.513 | 1.856 | 1.8125 | 2.5641 | 123.287 | 150.0434 | 0 | 0 | 10.3909 | 185.567 | 232.0744 | 10.5001 | 256.261 | 467.1018 | 20.2398 | 0 | 29.5319 | 161.5588 | 269.9696 |  | 69.3531 | 368.8653 | 418.6279 | 523.033 | 69.177 | 20.7943
2019-10-17 04:00 | 26.109 | 27.672 | 20.442 | 28.3 | 82.487 | 75.464 | 137.076 | 2.331 | 0 | 133.031 | 1.946 | 201.971 | 1.814 | 1.6698 | 2.5586 | 114.0578 | 146.4464 | 0 | 0 | 10.0783 | 184.1292 | 222.0948 | 10.1746 | 241.3544 | 439.6508 | 20.1524 | 0 | 30.9809 | 175.4966 | 271.7156 |  | 68.1111 | 346.9434 | 403.7973 | 505.116 | 67.9562 | 21.5051
2019-10-17 05:00 | 26.576 | 27.984 | 20.415 | 28.323 | 65.517 | 86.328 | 135.126 | 2.15 | 0.756 | 133.659 | 2.024 | 189.747 | 1.896 | 1.7615 | 2.3379 | 105.8471 | 144.3834 | 0 | 0 | 9.7338 | 182.8654 | 216.6956 | 9.8255 | 232.359 | 412.8428 | 20.2781 | 0 | 30.7451 | 184.1159 | 270.1739 |  | 65.8009 | 329.8494 | 388.4458 | 489.6505 | 65.6902 | 21.6991
2019-10-17 06:00 | 24.446 | 24.248 | 20.586 | 28.37 | 89.255 | 119.211 | 139.855 | 2.596 | 1.296 | 140.96 | 2.725 | 216.068 | 2.579 | 2.3578 | 55.3125 | 138.28 | 161.5238 | 0 | 2.3344 | 11.903 | 190.9058 | 231.9103 | 11.9365 | 282.2268 | 315.8547 | 27.1209 | 16.9016 | 179.243 | 143.4841 | 245.7631 |  | 48.247 | 328.062 | 325.0305 | 350.3605 | 47.2995 | 66.5549
2019-10-17 07:00 | 28.093 | 38.325 | 17.712 | 267.964 | 57.293 | 142.159 | 142.877 | 2.984 | 25.942 | 146.951 | 3.414 | 263.18 | 3.15 | 14.0826 | 50.508 | 144.0662 | 201.9662 | 22.2685 | 21.9778 | 15.3944 | 202.4228 | 282.6522 | 15.3586 | 320.696 | 561.4055 | 194.6673 | 183.0368 | 169.5796 | 146.7643 | 292.6384 |  | 78.0799 | 488.4615 | 317.2574 | 551.7949 | 74.212 | 187.3555
2019-10-17 08:00 | 31.439 | 37.774 | 16.282 | 406.889 | 56.55 | 152.277 | 148.503 | 3.58 | 34.631 | 148.871 | 3.653 | 274.164 | 3.32 | 28.2959 | 43.4383 | 148.7 | 217.5631 | 44.3851 | 28.0934 | 22.7692 | 220.6942 | 301.7119 | 22.4751 | 324.9942 | 558.0402 | 279.5147 | 279.1007 | 150.9158 | 150.5924 | 312.5255 |  | 108.9484 | 490.4986 | 468.4258 | 565.4837 | 102.4625 | 259.2245
2019-10-17 09:00 | 32.091 | 38.539 | 16.363 | 396.982 | 57.013 | 153.368 | 149.061 | 3.642 | 31.441 | 150.699 | 3.861 | 275.075 | 3.523 | 30.2538 | 43.9131 | 148.2784 | 219.793 | 45.335 | 29.2167 | 23.7508 | 222.9703 | 305.641 | 23.4645 | 326.2437 | 556.9397 | 294.5245 | 270.6167 | 152.812 | 150.1832 | 315.5067 |  | 114.0761 | 488.8129 | 468.5622 | 563.4925 | 107.2218 | 272.2441
2019-10-17 10:00 | 32.513 | 38.92 | 16.384 | 398.499 | 57.365 | 153.527 | 148.886 | 3.626 | 30.086 | 150.753 | 3.868 | 275.059 | 3.531 | 30.327 | 43.9425 | 148.2784 | 220.1081 | 43.966 | 29.3304 | 23.7639 | 223.0237 | 305.641 | 23.4708 | 326.1372 | 557.2602 | 294.1808 | 268.9431 | 153.1569 | 150.1606 | 315.5067 |  | 114.1794 | 489.1814 | 466.9829 | 563.5165 | 107.301 | 272.8363
2019-10-17 11:00 | 32.891 | 39.28 | 16.352 | 393.213 | 57.635 | 153.252 | 148.82 | 3.619 | 30.077 | 150.638 | 3.853 | 274.969 | 3.512 | 29.984 | 43.9157 | 148.241 | 220.0751 | 44.277 | 28.9254 | 23.6844 | 222.8506 | 305.5672 | 23.4081 | 326.2515 | 557.9392 | 292.6064 | 277.6277 | 152.8007 | 150.077 | 315.3629 |  | 113.7159 | 489.4739 | 463.0331 | 563.639 | 106.8848 | 271.7191
2019-10-17 12:00 | 32.643 | 39.104 | 16.403 | 397.403 | 58.567 | 151.746 | 147.796 | 3.525 | 30.596 | 148.991 | 3.662 | 273.278 | 3.331 | 28.2807 | 44.1625 | 146.7838 | 218.6985 | 43.0802 | 28.0539 | 22.847 | 220.9713 | 303.6456 | 22.5775 | 327.4373 | 560.6458 | 281.4065 | 274.7779 | 152.6862 | 149.0928 | 313.3724 |  | 110.1732 | 492.4517 | 455.6203 | 566.7142 | 103.5812 | 261.5055
2019-10-17 13:00 | 33.03 | 40.103 | 16.484 | 376.935 | 58.173 | 151.523 | 148.589 | 3.741 | 28.048 | 149.507 | 3.696 | 274.652 | 3.433 | 29.5558 | 44.823 | 147.2715 | 218.3203 | 45.6689 | 29.0825 | 23.3972 | 222.0629 | 304.5154 | 23.051 | 325.9435 | 559.5052 | 289.1329 | 254.173 | 157.326 | 149.1453 | 312.7391 |  | 111.8527 | 490.6743 | 452.4731 | 563.054 | 105.386 | 268.474
2019-10-17 14:00 | 33.438 | 40.104 | 16.441 | 382.137 | 58.655 | 152.032 | 149.092 | 3.73 | 27.576 | 150.05 | 3.784 | 274.96 | 3.442 | 30.0874 | 44.6398 | 147.6177 | 219.1487 | 43.853 | 28.6913 | 23.2475 | 221.9648 | 304.5611 | 23.0215 | 325.1686 | 556.9687 | 287.9293 | 267.9364 | 154.3956 | 150.823 | 314.9467 |  | 111.9414 | 488.4331 | 456.5791 | 562.411 | 105.2545 | 267.4075
2019-10-17 15:00 | 33.668 | 39.609 | 16.399 | 386.11 | 58.967 | 151.218 | 147.863 | 3.512 | 26.823 | 149.681 | 3.758 | 273.131 | 3.383 | 29.3972 | 44.0892 | 147.6001 | 217.9686 | 44.9483 | 28.5558 | 23.2498 | 221.5059 | 303.3144 | 22.9414 | 326.105 | 561.5186 | 289.187 | 265.9794 | 153.5653 | 149.0201 | 313.2409 |  | 112.5641 | 492.9487 | 458.5079 | 565.9016 | 104.9984 | 267.4753
2019-10-17 16:00 | 33.653 | 40.026 | 16.454 | 386.684 | 58.861 | 152.435 | 148.244 | 3.56 | 29.111 | 150.163 | 3.755 | 274.579 | 3.46 | 29.3611 | 44.5221 | 147.3708 | 219.6402 | 43.3729 | 28.2989 | 23.4415 | 222.3727 | 304.8596 | 23.1158 | 325.8934 | 559.0926 | 288.4555 | 270.5101 | 154.3651 | 149.3502 | 314.8067 |  | 112.4015 | 490.4763 | 454.9868 | 563.3569 | 105.6365 | 268.4175
2019-10-17 17:00 | 33.708 | 40.081 | 16.425 | 391.559 | 58.485 | 152.608 | 148.423 | 3.57 | 30.381 | 150.185 | 3.792 | 274.649 | 3.459 | 29.5451 | 44.1305 | 147.6177 | 219.2941 | 42.9861 | 28.3603 | 23.4275 | 222.2934 | 304.9996 | 23.1502 | 326.2393 | 558.9088 | 290.1785 | 272.9908 | 153.5409 | 149.7612 | 314.9613 |  | 112.6583 | 490.0613 | 457.4832 | 563.3032 | 105.9074 | 269.6581
2019-10-17 18:00 | 33.713 | 40.2 | 16.442 | 393.036 | 58.629 | 152.774 | 148.458 | 3.58 | 30.407 | 150.253 | 3.802 | 274.676 | 3.466 | 29.4837 | 44.1093 | 147.7384 | 219.3807 | 43.4887 | 28.3934 | 23.4526 | 222.3482 | 305.055 | 23.1704 | 326.0155 | 558.8034 | 290.0875 | 274.2959 | 154.2446 | 149.8168 | 315.0183 |  | 112.7471 | 490.0366 | 457.2338 | 563.4367 | 106.0038 | 269.547
2019-10-17 19:00 | 33.947 | 40.4 | 16.529 | 381.856 | 58.822 | 153.17 | 148.68 | 3.604 | 31.505 | 150.403 | 3.824 | 274.676 | 3.485 | 29.8534 | 44.8417 | 147.9569 | 219.7705 | 41.6238 | 28.7086 | 23.5435 | 222.5578 | 305.1949 | 23.2718 | 325.6532 | 558.567 | 291.3712 | 272.6094 | 155.2824 | 150.0997 | 315.2625 |  | 113.1915 | 489.9635 | 459.1788 | 563.5165 | 106.4466 | 270.2675
2019-10-17 20:00 | 33.815 | 40.305 | 16.427 | 385.399 | 58.852 | 153.8 | 148.821 | 3.613 | 30.773 | 150.56 | 3.845 | 274.817 | 3.504 | 30.1434 | 44.5952 | 148.1807 | 220.303 | 43.8311 | 28.4446 | 23.6386 | 222.7554 | 305.3203 | 23.3627 | 325.641 | 558.2251 | 291.7834 | 264.4932 | 153.9805 | 150.1832 | 315.5637 |  | 113.4957 | 489.6705 | 460.2413 | 563.5165 | 106.7214 | 270.7497
2019-10-17 21:00 | 33.623 | 40.143 | 16.442 | 387.181 | 58.699 | 153.9 | 148.771 | 3.618 | 31.215 | 150.581 | 3.846 | 274.942 | 3.505 | 30.1952 | 44.4716 | 148.2038 | 220.2964 | 43.7358 | 28.4185 | 23.6462 | 222.771 | 305.348 | 23.3577 | 325.641 | 558.0015 | 292.3234 | 267.8419 | 153.6068 | 150.1832 | 315.5474 |  | 113.417 | 489.5727 | 462.8372 | 563.5165 | 106.6224 | 271.1385
2019-10-17 22:00 | 33.623 | 40.07 | 16.442 | 386.239 | 58.669 | 154.154 | 149.625 | 3.713 | 31.106 | 150.67 | 3.858 | 274.759 | 3.515 | 30.1967 | 44.7471 | 148.6243 | 220.4196 | 43.8156 | 28.7299 | 23.6658 | 222.8128 | 305.418 | 23.3829 | 325.641 | 557.8305 | 292.4567 | 268.6519 | 154.4473 | 150.8432 | 315.6044 |  | 113.5112 | 489.4507 | 463.4483 | 563.5165 | 106.7005 | 271.4531
2019-10-17 23:00 | 33.371 | 39.745 | 16.361 | 386.14 | 58.516 | 153.414 | 150.335 | 3.766 | 31.679 | 150.438 | 3.814 | 273.206 | 3.469 | 30.7425 | 44.7851 | 148.8696 | 219.5079 | 42.7549 | 28.6831 | 23.5288 | 222.3543 | 303.8755 | 23.2883 | 325.2869 | 560.4215 | 292.3156 | 266.1439 | 154.4185 | 151.2736 | 314.2595 |  | 113.0351 | 491.7866 | 465.0793 | 566.0527 | 106.1907 | 270.6268
2019-10-18 | 32.263 | 39.269 | 17.154 | 308.383 | 59.129 | 143.034 | 144.869 | 3.136 | 24.311 | 147.485 | 3.485 | 271.904 | 3.172 | 18.5177 | 48.4347 | 146.4758 | 210.8043 | 26.7965 | 22.7005 | 19.5657 | 213.8378 | 296.3322 | 19.5811 | 336.3858 | 574.2666 | 243.0209 | 218.5627 | 164.7741 | 148.7276 | 303.7851 |  | 96.8428 | 493.9382 | 362.6225 | 565.0771 | 91.153 | 229.793
2019-10-18 01:00 | 33.508 | 39.916 | 16.394 | 377.85 | 57.524 | 152.078 | 148.502 | 3.602 | 33.523 | 149.748 | 3.737 | 273.366 | 3.376 | 29.6183 | 44.4444 | 146.82 | 218.7724 | 42.3423 | 28.1187 | 23.0292 | 221.5059 | 303.3504 | 22.766 | 325.8336 | 558.3306 | 285.2986 | 269.9673 | 154.3058 | 150.3218 | 313.8235 |  | 110.6131 | 490.1796 | 476.7338 | 564.5362 | 103.7865 | 263.6801
2019-10-18 02:00 | 33.595 | 40.143 | 16.407 | 394.954 | 58.802 | 153.661 | 148.837 | 3.632 | 33.329 | 150.588 | 3.844 | 274.613 | 3.508 | 30.2168 | 44.2002 | 148.2466 | 220.0491 | 43.6558 | 28.3399 | 23.6464 | 222.7719 | 305.348 | 23.3512 | 325.6471 | 557.2678 | 291.8527 | 272.0974 | 153.7698 | 149.7711 | 315.5605 |  | 113.2143 | 489.217 | 464.1755 | 562.9275 | 106.2916 | 270.5363
2019-10-18 03:00 | 33.678 | 40.199 | 16.352 | 402.756 | 58.841 | 154.262 | 150.009 | 3.774 | 29.846 | 150.311 | 3.814 | 274.847 | 3.487 | 29.8219 | 43.6264 | 148.2442 | 220.5024 | 46.7727 | 29.5569 | 23.6068 | 222.9082 | 305.2092 | 23.3422 | 325.8683 | 558.7585 | 293.7037 | 266.4083 | 154.3956 | 150.8966 | 315.9159 |  | 114.0659 | 490.9894 | 456.4194 | 563.5165 | 107.516 | 272.7238
2019-10-18 04:00 | 33.47 | 40.063 | 16.565 | 375.9 | 58.936 | 152.116 | 148.878 | 3.603 | 28.682 | 148.876 | 3.658 | 273.217 | 3.319 | 28.5761 | 45.1736 | 148.3126 | 217.7608 | 42.0163 | 27.5621 | 22.4162 | 220.9257 | 303.7786 | 22.3125 | 325.253 | 559.1852 | 276.7313 | 259.594 | 156.105 | 150.441 | 313.9406 |  | 108.195 | 490.3894 | 452.8389 | 563.5165 | 101.7552 | 257.443
2019-10-18 05:00 | 33.01 | 39.56 | 16.626 | 368.862 | 59.162 | 152.499 | 149.023 | 3.65 | 29.249 | 149.772 | 3.736 | 273.088 | 3.407 | 29.8634 | 45.2189 | 148.6886 | 217.9955 | 42.0807 | 28.4512 | 22.8103 | 220.8647 | 303.1807 | 22.5503 | 324.6732 | 556.4625 | 282.3891 | 257.456 | 156.5527 | 150.7821 | 313.6043 |  | 109.9044 | 492.5976 | 460.4991 | 561.6899 | 103.6852 | 262.5623
2019-10-18 06:00 | 32.803 | 39.467 | 16.4 | 392.643 | 57.666 | 152.889 | 149.437 | 3.762 | 31.973 | 150.315 | 3.766 | 274.462 | 3.482 | 30.8544 | 44.3951 | 148.634 | 219.6303 | 44.4878 | 28.8051 | 23.4505 | 222.1003 | 303.6826 | 23.1602 | 325.0305 | 559.1243 | 293.3363 | 272.0899 | 153.0372 | 150.4111 | 313.9164 |  | 113.4689 | 492.6577 | 471.7778 | 566.2941 | 106.3355 | 270.6236
2019-10-18 07:00 | 30.855 | 36.947 | 16.723 | 353.956 | 54.95 | 141.769 | 145.17 | 3.139 | 22.71 | 147.155 | 3.46 | 271.887 | 3.181 | 18.0816 | 47.6086 | 145.102 | 210.0523 | 35.4418 | 23.7994 | 20.2084 | 214.952 | 297.9915 | 19.9974 | 344.067 | 570.8188 | 248.863 | 224.2266 | 163.0952 | 147.0604 | 304.1479 |  | 99.2674 | 492.2589 | 347.5723 | 560.1465 | 93.8579 | 239.0926
2019-10-18 08:00 | 32.304 | 38.854 | 16.369 | 400.082 | 57.852 | 153.981 | 149.299 | 3.67 | 35.291 | 150.816 | 3.867 | 274.941 | 3.521 | 30.7151 | 44.591 | 148.7356 | 220.326 | 44.1665 | 29.1878 | 23.7381 | 222.9446 | 305.5216 | 23.4524 | 325.2459 | 555.9217 | 293.9525 | 263.4137 | 155.1282 | 150.931 | 315.5686 |  | 113.72 | 488.5328 | 471.7556 | 563.1575 | 107.0901 | 271.7805
2019-10-18 09:00 | 32.795 | 39.301 | 16.331 | 397.358 | 58.108 | 153.886 | 149.08 | 3.643 | 33.762 | 150.717 | 3.859 | 274.969 | 3.514 | 30.3943 | 44.0293 | 148.312 | 220.2601 | 42.7303 | 28.6944 | 23.6945 | 222.882 | 305.5672 | 23.4174 | 325.5169 | 557.3961 | 293.0462 | 276.1847 | 152.6252 | 150.2696 | 315.6266 |  | 113.7424 | 489.3552 | 466.6303 | 563.6008 | 106.8742 | 271.4649
2019-10-18 10:00 | 33.416 | 39.909 | 16.401 | 386.578 | 58.218 | 154.077 | 149.828 | 3.768 | 31.372 | 150.673 | 3.865 | 274.693 | 3.521 | 30.4966 | 44.3223 | 149.1534 | 220.5385 | 43.2951 | 28.497 | 23.6679 | 222.8224 | 305.4695 | 23.3875 | 325.64 | 557.8433 | 292.6899 | 274.5519 | 154.0293 | 151.1892 | 315.6044 |  | 113.5714 | 489.4017 | 463.1387 | 563.5165 | 106.8247 | 271.1958
2019-10-18 11:00 | 33.705 | 40.068 | 16.458 | 385.458 | 58.986 | 153.351 | 149.772 | 3.764 | 31.237 | 150.369 | 3.837 | 274.164 | 3.498 | 30.5327 | 44.8352 | 149.5811 | 220.5 | 44.3668 | 28.355 | 23.5188 | 222.5851 | 305.0767 | 23.2347 | 325.641 | 560.32 | 291.8529 | 263.5353 | 153.6833 | 151.5663 | 315.3027 |  | 112.9566 | 491.1434 | 460.9554 | 565.155 | 106.4496 | 270.351
2019-10-18 12:00 | 32.45 | 38.6 | 16.672 | 363.406 | 56.708 | 143.537 | 145.213 | 3.188 | 19.893 | 147.238 | 3.425 | 272.276 | 3.257 | 18.5313 | 45.0061 | 146.2908 | 212.9566 | 37.5005 | 24.1643 | 19.9951 | 214.7205 | 297.2589 | 19.7999 | 342.3243 | 576.0196 | 247.4563 | 279.626 | 153.724 | 146.978 | 305.2364 |  | 99.0027 | 496.5894 | 348.0695 | 566.1539 | 93.3288 | 236.1948
2019-10-18 13:00 | 31.638 | 39.129 | 17.426 | 290.894 | 59.637 | 139.49 | 143.494 | 2.881 | 21.589 | 146.919 | 3.402 | 270.225 | 3.194 | 17.253 | 48.6412 | 143.1912 | 210.187 | 23.3777 | 22.5939 | 18.513 | 210.6138 | 292.5649 | 18.4541 | 344.3088 | 577.8462 | 230.9927 | 214.3177 | 165.4304 | 145.256 | 299.1049 |  | 92.1737 | 498.4525 | 341.9361 | 564.7717 | 87.4142 | 220.3694
2019-10-18 14:00 | 31.525 | 39.138 | 17.273 | 310.712 | 59.159 | 141.848 | 143.617 | 2.966 | 20.208 | 147.162 | 3.433 | 270.395 | 3.226 | 17.1509 | 48.8313 | 142.8791 | 210.6975 | 24.1451 | 23.2572 | 19.0161 | 211.7507 | 292.5667 | 18.8649 | 340.8296 | 576.7503 | 234.7048 | 225.2033 | 163.9935 | 144.4007 | 301.4763 |  | 94.105 | 497.6271 | 343.2598 | 561.6956 | 88.7599 | 223.7562
2019-10-18 15:00 | 32.678 | 40.024 | 17.157 | 307.421 | 58.966 | 142.668 | 143.408 | 2.972 | 29.271 | 147.135 | 3.412 | 271.709 | 3.206 | 21.206 | 47.619 | 144.281 | 212.2361 | 25.3347 | 23.2304 | 20.1255 | 214.7269 | 296.967 | 19.9786 | 333.7912 | 572.8638 | 250.3829 | 232.2326 | 161.4774 | 146.754 | 305.9471 |  | 99.1709 | 495.8088 | 374.6283 | 564.0238 | 93.4492 | 236.1401
2019-10-18 16:00 | 33.935 | 40.791 | 16.453 | 390.127 | 59.191 | 153.31 | 150.074 | 3.75 | 37.84 | 150.305 | 3.792 | 273.743 | 3.466 | 30.1826 | 45.0305 | 148.8889 | 219.3895 | 41.5431 | 27.7372 | 23.3613 | 222.1607 | 303.997 | 23.1043 | 325.2747 | 558.981 | 287.2566 | 261.9608 | 155.6555 | 151.4966 | 314.232 |  | 111.9868 | 491.0688 | 452.2387 | 562.9724 | 105.3429 | 266.4902
2019-10-18 17:00 | 34.319 | 40.979 | 16.456 | 383.706 | 59.905 | 154.238 | 149.925 | 3.763 | 30.128 | 150.316 | 3.812 | 274.216 | 3.473 | 29.957 | 44.8107 | 149.2186 | 220.1058 | 42.7111 | 27.8955 | 23.4101 | 222.2563 | 304.9065 | 23.1313 | 325.5138 | 559.1453 | 289.0096 | 267.7419 | 154.5482 | 151.2821 | 315.1646 |  | 112.4251 | 490.3481 | 453.5739 | 563.4477 | 105.8188 | 268.684
2019-10-18 18:00 | 34.652 | 41.16 | 16.477 | 380.378 | 59.998 | 154.066 | 149.988 | 3.753 | 27.939 | 150.383 | 3.824 | 274.475 | 3.488 | 30.2493 | 44.6276 | 149.1941 | 220.2523 | 42.9311 | 28.0026 | 23.4387 | 222.4 | 305.0981 | 23.1893 | 326.5178 | 558.879 | 290.4559 | 274.0005 | 153.1746 | 151.3183 | 315.408 |  | 112.8942 | 489.5427 | 456.0538 | 562.4758 | 105.432 | 269.4991
2019-10-18 19:00 | 34.227 | 41.081 | 16.683 | 365.221 | 59.234 | 151.979 | 148.737 | 3.676 | 28.448 | 149.679 | 3.72 | 272.875 | 3.396 | 29.5945 | 45.0305 | 147.9687 | 218.3728 | 43.2856 | 26.9917 | 23.078 | 220.9099 | 302.7994 | 22.871 | 329.1415 | 563.0085 | 285.9117 | 264.074 | 155.2503 | 150.6446 | 312.8727 |  | 111.5043 | 492.4392 | 444.1636 | 563.8394 | 105.1355 | 265.9542
2019-10-18 20:00 | 34.363 | 40.906 | 16.434 | 387.921 | 59.928 | 154.125 | 150.016 | 3.793 | 31.975 | 150.561 | 3.84 | 274.379 | 3.499 | 30.4671 | 44.8596 | 149.3781 | 220.2753 | 44.5594 | 28.1229 | 23.5251 | 222.5267 | 304.7041 | 23.271 | 325.7991 | 558.3428 | 291.1094 | 265.9731 | 155.0061 | 151.4764 | 315.5067 |  | 112.9141 | 489.1885 | 460.1128 | 562.8156 | 106.1962 | 269.893
2019-10-18 21:00 | 34.305 | 40.816 | 16.472 | 369.701 | 59.768 | 154.315 | 150.151 | 3.792 | 31.702 | 150.654 | 3.858 | 274.352 | 3.511 | 30.4305 | 45.0549 | 149.5482 | 220.4124 | 43.0344 | 28.6873 | 23.6256 | 222.7111 | 305.3008 | 23.3438 | 325.9354 | 558.35 | 292.1979 | 263.5943 | 155.1893 | 151.5873 | 315.5067 |  | 113.2377 | 489.7047 | 459.8152 | 563.5165 | 106.5022 | 270.1392
2019-10-18 22:00 | 34.164 | 40.481 | 16.433 | 384.008 | 58.975 | 153.276 | 149.558 | 3.755 | 30.183 | 150.306 | 3.812 | 272.996 | 3.462 | 30.5352 | 44.4368 | 148.5059 | 219.4469 | 44.2328 | 28.4582 | 23.526 | 222.2338 | 304.5332 | 23.2432 | 327.7595 | 560.7178 | 293.0562 | 261.9846 | 154.1718 | 150.933 | 314.0513 |  | 112.7771 | 491.4615 | 460.4778 | 565.8315 | 106.0536 | 270.2756
2019-10-18 23:00 | 31.5 | 39.535 | 17.79 | 258.536 | 60.057 | 140.82 | 144.87 | 3.162 | 12.293 | 146.894 | 3.374 | 270.259 | 3.189 | 17.3669 | 49.8971 | 143.6293 | 210.2285 | 20.2154 | 20.6766 | 18.6564 | 212.1685 | 293.7349 | 18.5389 | 336.6843 | 576.6332 | 232.2534 | 198.1266 | 167.7917 | 147.5527 | 300.6479 |  | 92.2905 | 493.3333 | 356.1681 | 562.6255 | 87.0562 | 220.5821
2019-10-19 | 31.04 | 38.63 | 17.34 | 291.101 | 59.261 | 139.588 | 142.079 | 2.885 | 13.538 | 146.642 | 3.363 | 269.217 | 3.15 | 16.4914 | 48.5958 | 142.1625 | 209.7511 | 24.2457 | 21.6569 | 18.3887 | 210.5088 | 291.4107 | 18.2851 | 343.2438 | 578.7654 | 229.9404 | 217.8268 | 164.9084 | 144.1833 | 299.2724 |  | 91.8888 | 496.9141 | 339.3615 | 563.7473 | 87.0192 | 220.041
2019-10-19 01:00 | 30.367 | 37.646 | 16.835 | 238.641 | 62.969 | 140.694 | 142.746 | 2.894 | 0 | 148.976 | 3.637 | 268.281 | 3.449 | 18.9527 | 51.2821 | 140.2276 | 205.2837 | 9.2565 | 13.3298 | 17.8657 | 209.0862 | 284.0904 | 17.6443 | 337.037 | 551.282 | 270.7719 | 197.5729 | 169.0656 | 143.4196 | 293.6459 |  | 79.6112 | 497.7778 | 475.8273 | 557.5322 | 74.5625 | 211.8202
2019-10-19 02:00 | 26.607 | 31.855 | 20.06 | 28.308 | 69.072 | 65.2 | 131.302 | 1.776 | 0 | 129.308 | 1.643 | 244.484 | 1.517 | 1.6849 | 2.3388 | 126.5594 | 144.9649 | 0 | 0 | 9.1404 | 180.3098 | 242.707 | 9.2375 | 265.9341 | 492.7584 | 19.0339 | 0 | 29.5713 | 141.1127 | 264.9158 |  | 69.4752 | 399.8433 | 435.232 | 543.3438 | 69.2864 | 20.5108
2019-10-19 03:00 | 26.895 | 28.395 | 20.452 | 28.31 | 81.635 | 68.407 | 131.049 | 1.79 | 0 | 128.206 | 1.562 | 221.845 | 1.428 | 1.6663 | 2.0109 | 118.1105 | 141.9103 | 0 | 0 | 9.1617 | 180.3606 | 225.5642 | 9.2728 | 256.0643 | 470.5692 | 19.0549 | 0 | 28.4988 | 155.9325 | 265.4995 |  | 69.1809 | 371.3517 | 421.7569 | 523.1551 | 68.9915 | 21.0966
2019-10-19 04:00 | 27.92 | 29.842 | 20.449 | 28.305 | 91.128 | 77.927 | 130.631 | 1.752 | 0 | 109.276 | 0.353 | 206.198 | 0.22 | 1.1022 | 1.97 | 110.1547 | 138.331 | 0 | 0 | 9.0281 | 179.7925 | 216.5568 | 9.1129 | 243.4417 | 445.057 | 19.1455 | 0 | 29.2532 | 167.7045 | 270.1978 |  | 67.5714 | 348.8993 | 407.2283 | 505.3232 | 67.4036 | 20.8825
2019-10-19 05:00 | 29.533 | 31.2 | 20.458 | 28.297 | 93.966 | 74.862 | 130.436 | 1.737 | 0 | 105.96 | 0.224 | 192.799 | 0.131 | 1.0389 | 1.9536 | 103.2241 | 135.3344 | 0 | 0 | 8.8586 | 179.0582 | 211.1233 | 8.9486 | 234.4807 | 418.8507 | 19.2124 | 0 | 29.3766 | 177.2241 | 270.1471 |  | 64.9794 | 331.7238 | 391.995 | 489.9671 | 64.7791 | 21.4367
2019-10-19 06:00 | 31.657 | 33.257 | 20.417 | 28.287 | 95.875 | 74.573 | 130.166 | 1.716 | 0 | 105.82 | 0.235 | 183.303 | 0.129 | 0.89896 | 1.9376 | 97.2638 | 132.9806 | 0 | 0 | 8.691 | 178.3624 | 208.6488 | 8.7826 | 227.4513 | 393.8623 | 19.3303 | 0 | 24.2663 | 181.6896 | 259.4447 |  | 62.0174 | 317.3185 | 375.8952 | 476.0806 | 61.7992 | 21.5331
2019-10-19 07:00 | 34.112 | 35.729 | 20.375 | 28.277 | 97.067 | 75.726 | 129.901 | 1.696 | 0 | 106.033 | 0.237 | 174.646 | 0.119 | 1.1575 | 1.8968 | 91.6366 | 130.7906 | 0 | 0 | 8.5249 | 177.5546 | 207.2224 | 8.6165 | 220.598 | 371.4023 | 19.465 | 0 | 22.2397 | 183.127 | 250.6142 |  | 58.6566 | 306.8117 | 359.1549 | 463.3781 | 58.4294 | 21.4363
2019-10-19 08:00 | 36.214 | 37.643 | 20.372 | 28.268 | 97.895 | 79.105 | 129.653 | 1.676 | 0 | 104.816 | 0.217 | 164.82 | 0.103 | 1.0525 | 1.8723 | 86.5019 | 129.2134 | 0 | 0 | 8.3343 | 176.7726 | 205.816 | 8.4265 | 214.832 | 351.3465 | 19.6019 | 0 | 20.7215 | 183.6762 | 246.073 |  | 55.0183 | 298.1546 | 342.267 | 451.2372 | 54.7812 | 21.2119
2019-10-19 09:00 | 38.1 | 39.544 | 20.385 | 28.261 | 98.906 | 78.305 | 129.378 | 1.654 | 0 | 105.167 | 0.219 | 159.724 | 0.084 | 1.0773 | 1.8559 | 81.7705 | 128.1691 | 0 | 0 | 8.1717 | 175.912 | 204.2344 | 8.2471 | 209.8748 | 333.6996 | 19.7248 | 0 | 19.4004 | 183.8546 | 242.0322 |  | 51.1958 | 291.2838 | 326.1202 | 439.4315 | 50.9279 | 20.8306
2019-10-19 10:00 | 39.638 | 41.177 | 20.372 | 28.256 | 99.961 | 75.535 | 129.108 | 1.632 | 0 | 105.079 | 0.222 | 157.578 | 0.092 | 1.0271 | 1.8479 | 77.372 | 127.5727 | 0 | 0 | 8.0318 | 175.1425 | 202.2933 | 8.1271 | 206.529 | 318.1356 | 19.858 | 0 | 18.2295 | 183.7419 | 238.3945 |  | 47.1312 | 286.0189 | 309.0119 | 427.8226 | 46.8095 | 20.3196
2019-10-19 11:00 | 40.504 | 34.168 | 0.291 | 28.252 | 101.148 | 74.793 | 128.7 | 1.606 | 0 | 105.514 | 0.244 | 158.348 | 0.108 | 1.1904 | 1.8069 | 73.5886 | 128.1597 | 0 | 0 | 8.1766 | 175.2618 | 202.5281 | 8.2733 | 202.6444 | 303.7247 | 20.3488 | 0 | 18.3785 | 183.2769 | 237.8531 |  | 42.8609 | 281.9947 | 292.0695 | 416.2154 | 42.5455 | 19.3805
2019-10-19 12:00 | 40.606 | 40.883 | 0.009 | 28.248 | 106.529 | 73.745 | 127.658 | 1.519 | 0 | 120.188 | 0.966 | 204.45 | 0.849 | 1.5861 | 9.6486 | 70.4103 | 152.21 | 0 | 0 | 8.5102 | 176.9301 | 226.529 | 8.5284 | 222.0982 | 276.2393 | 20.4899 | 0 | 17.1911 | 184.906 | 236.0499 |  | 27.269 | 234.7591 | 247.5202 | 405.8158 | 26.569 | 17.1952
2019-10-19 13:00 | 40.282 | 39.1 | 0 | 28.243 | 119.31 | 88.012 | 126.871 | 1.459 | 0 | 122.859 | 1.172 | 207.501 | 1.03 | 1.7846 | 7.4466 | 67.235 | 169.478 | 0 | 0 | 5.4332 | 161.4294 | 213.8326 | 5.5065 | 213.0647 | 203.0764 | 19.4367 | 0 | 11.8313 | 187.309 | 214.0615 |  | 16.2637 | 210.1257 | 220.0849 | 397.5188 | 15.7118 | 26.9136
2019-10-19 14:00 | 39.768 | 38.7 | 0 | 28.234 | 129.054 | 107.558 | 126.247 | 1.412 | 0 | 118.697 | 0.909 | 193.327 | 0.769 | 1.6088 | 4.2624 | 64.2586 | 147.715 | 0 | 0 | 3.1413 | 144.7652 | 192.5641 | 3.2243 | 192.5751 | 144.5877 | 16.5533 | 0 | 9.5708 | 185.5443 | 192.921 |  | 9.4111 | 188.4529 | 185.2704 | 390.4894 | 8.6423 | 26.9136
2019-10-19 15:00 | 39.278 | 36.078 | 0 | 28.22 | 128.4 | 118.699 | 125.711 | 1.375 | 0 | 113.844 | 0.637 | 176.038 | 0.482 | 1.4808 | 2.5861 | 61.7006 | 131.0509 | 0 | 0 | 1.5904 | 128.652 | 172.0646 | 1.665 | 172.9364 | 128.022 | 13.2778 | 5.2653 | 6.4941 | 172.574 | 173.5729 |  | 5.3114 | 162.208 | 170.5603 | 384.2358 | 4.5853 | 27.3426
2019-10-19 16:00 | 38.824 | 32.325 | 0 | 28.205 | 123.254 | 115.738 | 125.418 | 1.338 | 0 | 108.897 | 0.376 | 159.446 | 0.24 | 1.3507 | 1.6502 | 110.9167 | 111.9451 | 0 | 0 | 0.43859 | 110.1038 | 151.9401 | 0.5156 | 153.5104 | 106.734 | 27.2562 | 5.3077 | 3.4442 | 155.6166 | 162.0272 |  | 2.7448 | 140.5442 | 161.6504 | 378.3624 | 2.1906 | 6.0256
2019-10-19 17:00 | 38.323 | 30.598 | 0 | 28.189 | 114.94 | 110.78 | 124.831 | 1.324 | 0 | 106.406 | 0.265 | 144.351 | 0.121 | 1.3046 | 1.4769 | 109.6302 | 107.0737 | 0 | 0 | 0.23126 | 104.2973 | 134.3173 | 0.3278 | 136.4382 | 103.3476 | 7.8819 | 5.3618 | 2.0701 | 139.7665 | 153.3143 |  | 1.4774 | 120.4824 | 148.6589 | 372.6585 | 1.0175 | 4.6429
2019-10-19 18:00 | 37.111 | 24.107 | 0.045 | 24.205 | 88.032 | 102.967 | 123.246 | 1.2 | 0 | 104.795 | 0.198 | 135.163 | 0.055 | 1.2866 | 1.3885 | 106.2141 | 105.0416 | 0 | 0 | 0.2149 | 105.0187 | 123.3168 | 0.32234 | 128.8657 | 101.3371 | 7.9862 | 9.3289 | 1.4082 | 125.2663 | 146.5456 |  | 1.0875 | 117.7683 | 131.4907 | 367.0795 | 0.51282 | 26.1553
2019-10-19 19:00 | 36.745 | 24.488 | 0 | 24.205 | 84.328 | 102.234 | 122.563 | 1.154 | 0 | 104.729 | 0.198 | 126.864 | 0.055 | 1.3132 | 1.3338 | 102.7768 | 104.498 | 0 | 0 | 0.21058 | 105.0239 | 115.3652 | 0.31803 | 123.5195 | 100.7037 | 7.9922 | 9.3557 | 1.2368 | 118.9114 | 140.8333 |  | 1.0509 | 116.9136 | 128.5144 | 361.6507 | 0.4184 | 27.352
2019-10-19 20:00 | 36.407 | 24.785 | 0 | 24.204 | 78.141 | 101.392 | 122.116 | 1.121 | 0 | 104.729 | 0.198 | 119.25 | 0.055 | 1.3384 | 1.3001 | 98.9896 | 104.125 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 108.819 | 0.30826 | 118.2859 | 100.3419 | 7.9672 | 5.4072 | 1.1757 | 116.2175 | 135.3536 |  | 1.0028 | 116.0589 | 125.7913 | 356.381 | 0.37932 | 27.6511
2019-10-19 21:00 | 36.079 | 25.01 | 0 | 24.203 | 73.972 | 101.099 | 121.622 | 1.091 | 0 | 104.729 | 0.198 | 111.287 | 0.055 | 1.3041 | 1.2698 | 95.1373 | 103.4835 | 0 | 0 | 0.20081 | 104.7898 | 103.2541 | 0.30281 | 112.4542 | 100.2915 | 7.9746 | 5.4124 | 1.16 | 113.807 | 127.6252 |  | 0.94099 | 115.2042 | 123.2027 | 351.2254 | 0.34025 | 27.6511
2019-10-19 22:00 | 35.722 | 25.007 | 0 | 25.67 | 71.92 | 100.952 | 121.271 | 1.067 | 0 | 104.729 | 0.198 | 100.589 | 0.055 | 2.2048 | 1.2605 | 87.6997 | 100.6241 | 0 | 0 | 0.19536 | 104.6697 | 99.8657 | 0.29849 | 107.0659 | 100.1709 | 7.9859 | 0 | 1.16 | 111.3451 | 118.8808 |  | 0.89296 | 114.3457 | 120.3018 | 346.2995 | 0.32397 | 26.6657
2019-10-19 23:00 | 35.366 | 24.783 | 0 | 25.669 | 70.499 | 100.403 | 120.838 | 1.04 | 0 | 104.729 | 0.198 | 100.534 | 0.055 | 2.3815 | 1.2361 | 81.1859 | 98.2971 | 0 | 0 | 0.19105 | 104.5541 | 99.3013 | 0.29304 | 102.6198 | 100.1709 | 7.9948 | 0 | 1.1147 | 108.8839 | 112.6798 |  | 0.83109 | 113.1529 | 117.3647 | 341.4237 | 0.34025 | 26.6034
2019-10-20 | 35.048 | 24.509 | 0 | 27.056 | 69.651 | 99.817 | 120.533 | 1.02 | 0 | 104.729 | 0.198 | 100.589 | 0.055 | 2.3815 | 1.2117 | 75.9958 | 96.331 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.243 | 0.28873 | 100.1926 | 100.1709 | 27.2562 | 0 | 1.0989 | 106.5015 | 108.4102 |  | 0.80586 | 112.2944 | 115.0915 | 336.6042 | 0.27839 | 26.9136
2019-10-20 01:00 | 34.739 | 24.143 | 0 | 28.376 | 69.223 | 99.194 | 120.226 | 1 | 0 | 104.729 | 0.197 | 100.513 | 0.055 | 2.0127 | 1.1873 | 71.6837 | 94.4053 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.243 | 0.28759 | 99.7558 | 100.1709 | 27.2562 | 0 | 1.0536 | 104.0722 | 107.9503 |  | 0.77167 | 111.0997 | 113.1932 | 331.8139 | 0.18396 | 26.6113
2019-10-20 02:00 | 34.42 | 23.81 | 0 | 27.055 | 68.731 | 98.681 | 119.921 | 0.981 | 0 | 104.729 | 0.194 | 100.344 | 0.055 | 2.5459 | 1.1722 | 67.9039 | 92.6291 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.243 | 0.28873 | 99.7429 | 100.1709 | 27.2562 | 0 | 1.0379 | 101.5187 | 108.0203 |  | 0.68457 | 110.0779 | 111.6095 | 327.0981 | 0.15629 | 26.9136
2019-10-20 03:00 | 34.054 | 23.587 | 0 | 27.054 | 68.06 | 98.132 | 119.653 | 0.968 | 0 | 104.729 | 0.198 | 98.954 | 0.055 | 2.3815 | 1.1629 | 64.5203 | 90.989 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.2036 | 0.28327 | 99.6208 | 100.0703 | 27.2562 | 0 | 0.99257 | 98.737 | 107.3634 |  | 0.64794 | 109.3922 | 109.9485 | 322.4721 | 0.1221 | 26.9136
2019-10-20 04:00 | 33.726 | 23.362 | 0 | 28.374 | 67.387 | 97.546 | 119.417 | 0.951 | 0 | 104.729 | 0.198 | 94.797 | 0.055 | 2.3815 | 1.1477 | 61.5015 | 89.4945 | 0 | 0 | 0.18128 | 104.4332 | 99.0666 | 0.28327 | 99.4987 | 99.6781 | 27.2562 | 0 | 0.9768 | 95.9068 | 106.4982 |  | 0.62271 | 108.5375 | 108.9367 | 317.8234 | 0.084656 | 27.6224
2019-10-20 05:00 | 33.437 | 23.053 | 0 | 27.054 | 66.654 | 96.96 | 119.175 | 0.934 | 0 | 104.729 | 0.198 | 88.489 | 0.055 | 2.3815 | 1.1384 | 58.7809 | 88.1636 | 0 | 0 | 0.18014 | 104.4332 | 98.9893 | 0.28327 | 99.4153 | 98.2658 | 27.2562 | 0 | 0.9768 | 93.0359 | 105.619 |  | 0.59992 | 107.6828 | 108.1734 | 313.2785 | 0.13838 | 27.6511
2019-10-20 06:00 | 33.158 | 22.78 | 0 | 28.374 | 65.925 | 96.3 | 118.902 | 0.919 | 0.756 | 104.729 | 0.198 | 82.168 | 0.058 | 2.2048 | 1.114 | 56.084 | 86.9963 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.087 | 0.28327 | 99.6466 | 95.7825 | 27.2562 | 0 | 0.9768 | 90.062 | 104.7399 |  | 0.53805 | 106.83 | 107.4134 | 308.7248 | 0 | 27.6511
2019-10-20 07:00 | 32.907 | 22.387 | 0 | 28.374 | 65.373 | 95.641 | 118.662 | 0.905 | 0.757 | 104.729 | 0.198 | 75.537 | 0.055 | 2.2048 | 1.0896 | 53.4843 | 85.7412 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.1453 | 0.28327 | 99.7171 | 94.8086 | 27.2562 | 0 | 0.9768 | 87.1056 | 103.8608 |  | 0.51282 | 106.1462 | 106.5829 | 304.262 | 0.034188 | 26.9422
2019-10-20 08:00 | 32.695 | 22.041 | 0 | 28.374 | 64.705 | 94.872 | 118.425 | 0.892 | 0.757 | 104.729 | 0.198 | 69.943 | 0.055 | 2.2048 | 1.0745 | 50.9236 | 84.525 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 98.3194 | 0.28327 | 99.2091 | 92.5864 | 27.2562 | 0 | 0.93152 | 84.2567 | 102.8979 |  | 0.49003 | 105.4587 | 105.7558 | 299.8118 | 0.083028 | 27.6224
2019-10-20 09:00 | 32.512 | 21.845 | 0 | 28.375 | 64.227 | 94.029 | 118.218 | 0.876 | 0.757 | 104.729 | 0.198 | 64.925 | 0.059 | 2.2048 | 1.0745 | 48.8742 | 83.6581 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 96.1506 | 0.28327 | 97.5383 | 90.3642 | 27.2562 | 0 | 0.91575 | 81.456 | 102.0049 |  | 0.42816 | 104.4388 | 105.0417 | 295.5619 | 0 | 26.9422
2019-10-20 10:00 | 32.339 | 21.924 | 0 | 28.375 | 64.343 | 93.443 | 117.973 | 0.861 | 0.757 | 104.729 | 0.198 | 65.554 | 0.058 | 2.3815 | 1.0652 | 47.2422 | 83.1184 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 94.2325 | 0.28327 | 96.1694 | 88.142 | 27.2562 | 0 | 0.87047 | 78.8706 | 101.2096 |  | 0.40293 | 103.9202 | 104.2325 | 291.3541 | 0 | 26.9136
2019-10-20 11:00 | 32.203 | 22.245 | 0 | 28.375 | 64.098 | 93.187 | 117.722 | 0.846 | 0.758 | 104.729 | 0.198 | 64.024 | 0.055 | 2.3815 | 1.0408 | 45.9976 | 82.5006 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 92.3945 | 0.28327 | 94.595 | 85.9772 | 27.2562 | 0 | 0.8547 | 76.4525 | 100.4282 |  | 0.40293 | 102.8965 | 103.4513 | 287.1963 | 0 | 27.6224
2019-10-20 12:00 | 32.05 | 22.613 | 0 | 28.375 | 63.861 | 92.967 | 117.438 | 0.831 | 0 | 104.729 | 0.198 | 62.536 | 0.059 | 2.8221 | 1.0256 | 44.8506 | 81.9683 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 90.5001 | 0.28327 | 93.1169 | 83.9259 | 27.2562 | 0 | 0.8547 | 74.2491 | 99.6467 |  | 0.38014 | 102.0437 | 102.7126 | 283.2977 | 0 | 26.9422
2019-10-20 13:00 | 31.914 | 23.133 | 0 | 28.375 | 64.038 | 92.674 | 117.194 | 0.817 | 0 | 104.729 | 0.198 | 61.16 | 0.058 | 2.5459 | 1.0163 | 43.8014 | 81.558 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 88.5117 | 0.28327 | 91.5425 | 81.9321 | 27.2562 | 0 | 0.8547 | 72.1793 | 98.9491 |  | 0.31827 | 101.3599 | 101.8821 | 279.8277 | 0 | 26.9136
2019-10-20 14:00 | 31.75 | 23.781 | 0 | 28.374 | 63.857 | 92.454 | 116.979 | 0.802 | 0 | 104.729 | 0.198 | 59.523 | 0.055 | 2.3815 | 0.99193 | 42.9255 | 81.0256 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 86.1349 | 0.28327 | 90.0644 | 80.0518 | 27.2562 | 0 | 0.8547 | 70.3893 | 98.2654 |  | 0.29304 | 100.6781 | 101.1008 | 276.1591 | 0 | 26.9136
2019-10-20 15:00 | 31.606 | 24.432 | 0 | 25.665 | 63.793 | 92.234 | 116.732 | 0.787 | 0 | 104.729 | 0.198 | 57.863 | 0.055 | 2.3815 | 0.9768 | 42.1628 | 80.4957 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 84.1188 | 0.28327 | 88.5029 | 78.3438 | 27.2562 | 0 | 0.8547 | 68.7118 | 98.0008 |  | 0.28164 | 100.1614 | 100.2704 | 272.4244 | 0 | 26.9136
2019-10-20 16:00 | 31.471 | 25.075 | 0 | 25.665 | 63.543 | 92.051 | 116.514 | 0.773 | 0 | 104.729 | 0.198 | 55.345 | 0.058 | 2.3815 | 0.9768 | 40.9687 | 79.9438 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 82.6878 | 0.28327 | 87.1727 | 76.9188 | 25.8575 | 0 | 0.8547 | 67.2025 | 97.8893 |  | 0.24501 | 99.3067 | 99.535 | 268.7686 | 0 | 26.4682
2019-10-20 17:00 | 31.355 | 25.493 | 0 | 24.197 | 62.927 | 91.758 | 116.264 | 0.763 | 0 | 104.729 | 0.198 | 53.28 | 0.055 | 2.3815 | 0.96751 | 40.0171 | 79.3773 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 81.2332 | 0.28327 | 85.9259 | 75.4378 | 25.8575 | 5.5028 | 0.8547 | 65.865 | 96.9532 |  | 0.21978 | 98.4539 | 98.7717 | 265.1859 | 0 | 27.4032
2019-10-20 18:00 | 31.23 | 25.698 | 0 | 24.197 | 62.004 | 91.209 | 116.049 | 0.751 | 0 | 104.729 | 0.198 | 51.396 | 0.055 | 2.3815 | 0.95238 | 39.0875 | 78.8669 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 79.8551 | 0.28327 | 84.4736 | 74.0703 | 25.8575 | 7.785 | 0.80942 | 64.6283 | 96.1302 |  | 0.21978 | 97.7683 | 98.0576 | 261.6655 | 0 | 27.1614
2019-10-20 19:00 | 31.085 | 25.687 | 0 | 22.634 | 60.601 | 90.733 | 115.828 | 0.736 | 0 | 104.729 | 0.198 | 49.442 | 0.055 | 2.3815 | 0.95238 | 38.0383 | 78.254 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 78.4005 | 0.28327 | 83.1176 | 72.7028 | 25.8575 | 9.5383 | 0.79365 | 63.4542 | 95.3488 |  | 0.20838 | 96.8965 | 96.8354 | 258.2011 | 0 | 27.4032
2019-10-20 20:00 | 30.94 | 25.403 | 0 | 22.634 | 59.258 | 90.403 | 115.573 | 0.722 | 0 | 104.729 | 0.198 | 47.546 | 0.055 | 2.3815 | 0.95238 | 37.0615 | 77.6386 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 76.4998 | 0.28327 | 81.6653 | 71.3352 | 27.2562 | 7.7908 | 0.79365 | 62.3413 | 94.4835 |  | 0.18315 | 94.5052 | 95.358 | 254.8349 | 0 | 27.6511
2019-10-20 21:00 | 30.369 | 24.863 | 0 | 24.197 | 58.196 | 90.183 | 115.349 | 0.711 | 0 | 104.729 | 0.198 | 45.816 | 0.055 | 2.3815 | 0.95238 | 36.1099 | 77.0867 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 74.3467 | 0.28327 | 80.2964 | 70.0826 | 27.2562 | 0 | 0.74837 | 61.2893 | 93.6882 |  | 0.17175 | 92.2811 | 93.6052 | 251.4589 | 0 | 27.6511
2019-10-20 22:00 | 30.239 | 24.333 | 0 | 24.198 | 57.183 | 90 | 115.08 | 0.697 | 0 | 104.729 | 0.198 | 44.155 | 0.055 | 2.3815 | 0.93379 | 35.2055 | 76.5592 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 72.241 | 0.28327 | 78.7478 | 68.9421 | 27.2562 | 0 | 0.7326 | 60.3454 | 92.9068 |  | 0.14652 | 89.8898 | 91.4954 | 248.1421 | 0 | 26.9136
2019-10-20 23:00 | 30.151 | 23.963 | 0 | 24.198 | 56.156 | 89.744 | 114.786 | 0.682 | 0 | 104.729 | 0.198 | 42.552 | 0.055 | 2.3815 | 0.89425 | 34.2792 | 76.083 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 70.069 | 0.28327 | 77.5139 | 67.6895 | 27.2562 | 0 | 0.7326 | 59.4767 | 92.2092 |  | 0.14652 | 87.6752 | 89.417 | 244.8608 | 0 | 26.9136
2019-10-21 | 30.065 | 23.709 | 0 | 25.666 | 55.283 | 89.524 | 114.591 | 0.666 | 0 | 104.729 | 0.198 | 41.115 | 0.055 | 2.3815 | 0.86983 | 33.4978 | 75.7045 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 68.0179 | 0.28327 | 76.2095 | 66.5489 | 25.8575 | 0 | 0.68732 | 58.6689 | 91.5254 |  | 0.14652 | 86.1367 | 87.3564 | 241.6321 | 0 | 26.9136
2019-10-21 01:00 | 29.949 | 23.519 | 0 | 24.199 | 54.44 | 89.341 | 114.293 | 0.655 | 0 | 104.729 | 0.198 | 39.748 | 0.055 | 2.2048 | 0.84541 | 32.7163 | 75.685 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 66.0643 | 0.28327 | 75.194 | 65.2963 | 27.2562 | 0 | 0.67155 | 57.9223 | 90.9255 |  | 0.14652 | 84.5983 | 85.3664 | 238.4086 | 0 | 27.4175
2019-10-21 02:00 | 29.833 | 23.174 | 0 | 25.667 | 53.787 | 89.121 | 114.095 | 0.641 | 0 | 104.729 | 0.198 | 38.409 | 0.055 | 2.2048 | 0.82099 | 31.9349 | 75.9243 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 64.1335 | 0.28327 | 73.8509 | 64.3281 | 27.2562 | 0 | 0.67155 | 57.1427 | 89.9202 |  | 0.14652 | 83.0579 | 83.4189 | 235.3175 | 0 | 27.1471
2019-10-21 03:00 | 29.689 | 22.875 | 0 | 25.668 | 53.104 | 88.938 | 113.788 | 0.629 | 0 | 104.729 | 0.198 | 37.196 | 0.059 | 2.2048 | 0.80586 | 31.1787 | 76.337 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 62.2776 | 0.28327 | 72.5336 | 63.3585 | 27.2562 | 0 | 0.67155 | 56.443 | 88.5942 |  | 0.14652 | 81.3542 | 81.4714 | 232.3728 | 0 | 26.9136
2019-10-21 04:00 | 29.573 | 22.624 | 0 | 24.2 | 52.34 | 88.755 | 113.559 | 0.614 | 0 | 104.729 | 0.198 | 36.121 | 0.058 | 2.3815 | 0.79657 | 30.4697 | 76.4371 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 60.4672 | 0.28327 | 71.4476 | 62.2768 | 27.2562 | 0 | 0.67155 | 55.7714 | 87.5621 |  | 0.14652 | 80.1538 | 79.5239 | 229.3102 | 0 | 27.4175
2019-10-21 05:00 | 29.429 | 22.329 | 0 | 24.201 | 51.754 | 88.535 | 113.322 | 0.602 | 0 | 104.729 | 0.198 | 35.047 | 0.055 | 2.2048 | 0.78144 | 29.7387 | 75.9683 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 58.7611 | 0.28327 | 70.4321 | 61.4221 | 27.2562 | 0 | 0.62627 | 55.0999 | 85.4579 |  | 0.14652 | 78.6192 | 77.4846 | 226.2332 | 0 | 27.1471
2019-10-21 06:00 | 29.341 | 22.208 | 0 | 25.669 | 51.046 | 88.352 | 113.044 | 0.587 | 0.76 | 104.729 | 0.198 | 33.972 | 0.055 | 2.2048 | 0.78144 | 29.1022 | 75.3455 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 56.928 | 0.28327 | 69.1277 | 60.51 | 27.2562 | 0 | 0.6105 | 54.4283 | 83.9959 |  | 0.14652 | 77.4226 | 75.7241 | 223.1563 | 0 | 26.9136
2019-10-21 07:00 | 29.226 | 22.052 | 0 | 27.059 | 50.434 | 88.242 | 112.757 | 0.573 | 0.76 | 104.673 | 0.197 | 32.898 | 0.055 | 2.2048 | 0.76285 | 28.3712 | 74.8205 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 55.1925 | 0.28327 | 68.138 | 59.4843 | 27.2562 | 0 | 0.6105 | 53.7568 | 82.9206 |  | 0.14652 | 76.2241 | 74.4795 | 220.3439 | 0 | 26.9136
2019-10-21 08:00 | 29.081 | 21.791 | 0 | 28.38 | 50.106 | 88.095 | 112.438 | 0.556 | 0.76 | 104.529 | 0.19 | 31.909 | 0.052 | 2.3815 | 0.7326 | 27.8103 | 74.2833 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 53.6003 | 0.28327 | 67.0262 | 58.5736 | 27.2562 | 0 | 0.6105 | 53.0852 | 81.7493 |  | 0.14652 | 74.8566 | 73.2673 | 217.4278 | 0 | 26.9136
2019-10-21 09:00 | 28.937 | 21.538 | 0 | 27.06 | 49.525 | 87.912 | 112.194 | 0.541 | 0.76 | 104.463 | 0.187 | 31.412 | 0.055 | 2.2048 | 0.7326 | 27.4481 | 73.9536 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 52.1872 | 0.28327 | 65.831 | 57.7175 | 27.2562 | 0 | 0.6105 | 52.4607 | 80.674 |  | 0.14652 | 73.491 | 72.0372 | 214.4974 | 0 | 26.9136
2019-10-21 10:00 | 28.792 | 21.513 | 0 | 28.381 | 49.122 | 87.729 | 111.907 | 0.528 | 0.76 | 104.463 | 0.187 | 31.75 | 0.051 | 2.0127 | 0.72331 | 27.4986 | 73.939 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 50.7155 | 0.28327 | 64.8671 | 56.6358 | 27.2562 | 0 | 0.56522 | 51.8032 | 79.5246 |  | 0.14652 | 72.2944 | 71.012 | 211.567 | 0 | 26.9136
2019-10-21 11:00 | 28.705 | 21.704 | 0 | 28.382 | 48.743 | 87.509 | 111.623 | 0.516 | 0.76 | 104.518 | 0.187 | 32.548 | 0.051 | 2.2048 | 0.69889 | 27.7444 | 73.8779 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 49.5433 | 0.28327 | 63.9608 | 55.6662 | 27.2562 | 0 | 0.54945 | 51.3195 | 81.2715 |  | 0.14652 | 71.0997 | 70.2554 | 208.7688 | 0 | 26.9136
2019-10-21 12:00 | 28.561 | 22.205 | 0 | 28.382 | 48.711 | 87.143 | 111.38 | 0.499 | 0 | 104.496 | 0.187 | 33.736 | 0.048 | 2.2048 | 0.68376 | 28.1604 | 73.6532 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 48.5535 | 0.28327 | 62.5661 | 54.4696 | 27.2562 | 0 | 0.54945 | 51.5028 | 83.9737 |  | 0.14652 | 70.0703 | 69.538 | 206.1172 | 0 | 26.4675
2019-10-21 13:00 | 28.416 | 22.876 | 0 | 28.382 | 48.931 | 85.735 | 111.135 | 0.491 | 0 | 104.463 | 0.187 | 35.031 | 0.051 | 2.3815 | 0.68376 | 28.5983 | 73.0867 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 48.1172 | 0.28327 | 60.6831 | 53.1007 | 27.2562 | 0 | 0.50417 | 52.2449 | 82.8992 |  | 0.14652 | 68.699 | 68.6616 | 203.3476 | 0 | 26.9136
2019-10-21 14:00 | 28.386 | 23.612 | 0 | 25.672 | 49.327 | 82.089 | 110.907 | 0.477 | 0 | 104.463 | 0.187 | 35.682 | 0.047 | 2.3815 | 0.68376 | 28.8913 | 72.0855 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 47.5311 | 0.28327 | 58.3481 | 51.4487 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 53.1936 | 80.4298 |  | 0.15792 | 66.9915 | 67.4461 | 200.696 | 0 | 26.2796
2019-10-21 15:00 | 28.271 | 24.27 | 0 | 25.672 | 50.082 | 78.529 | 110.795 | 0.472 | 0 | 104.463 | 0.187 | 35.466 | 0.044 | 2.5459 | 0.68376 | 29.033 | 70.6937 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 46.9223 | 0.28327 | 55.9853 | 49.8528 | 25.8575 | 0 | 0.4884 | 54.2174 | 78.7106 |  | 0.19455 | 65.4492 | 65.5064 | 198.0586 | 0 | 26.9136
2019-10-21 16:00 | 28.184 | 24.84 | 0 | 24.203 | 50.891 | 75.84 | 110.603 | 0.465 | 0 | 104.463 | 0.187 | 34.632 | 0.047 | 2.5459 | 0.68376 | 28.7904 | 69.0177 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 46.2157 | 0.28327 | 54.4258 | 48.2583 | 27.2562 | 5.5193 | 0.4884 | 55.0203 | 77.1868 |  | 0.21978 | 63.5689 | 63.5197 | 195.4212 | 0 | 26.9136
2019-10-21 17:00 | 28.068 | 25.299 | 0 | 24.203 | 51.068 | 73.403 | 110.453 | 0.457 | 0 | 104.463 | 0.187 | 34.143 | 0.044 | 2.5459 | 0.68376 | 28.6675 | 66.9719 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 45.4571 | 0.28327 | 53.0827 | 46.8908 | 27.2562 | 9.5586 | 0.4884 | 55.4711 | 75.8388 |  | 0.21978 | 61.6904 | 61.9147 | 192.9162 | 0 | 26.3543
2019-10-21 18:00 | 28.039 | 25.608 | 0 | 24.203 | 51.155 | 70.554 | 110.296 | 0.445 | 0 | 104.463 | 0.187 | 33.626 | 0.044 | 2.5459 | 0.66517 | 28.4217 | 64.9032 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 44.7049 | 0.28327 | 51.7118 | 45.6382 | 27.2562 | 9.5584 | 0.4884 | 55.5086 | 74.569 |  | 0.21978 | 59.981 | 60.3455 | 190.5576 | 0 | 26.8693
2019-10-21 19:00 | 27.952 | 25.619 | 0 | 20.96 | 50.546 | 67.618 | 110.094 | 0.438 | 0 | 104.463 | 0.187 | 32.983 | 0.044 | 2.5459 | 0.62563 | 28.0057 | 62.9075 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 43.6825 | 0.28327 | 50.1523 | 44.67 | 27.2562 | 11.0383 | 0.4884 | 55.0248 | 73.2991 |  | 0.21978 | 58.2754 | 58.5044 | 188.2133 | 0 | 26.9136
2019-10-21 20:00 | 27.894 | 25.328 | 0 | 20.96 | 49.563 | 64.947 | 109.891 | 0.426 | 0 | 104.463 | 0.187 | 32.173 | 0.048 | 2.3815 | 0.6105 | 27.5425 | 61.0418 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 42.4876 | 0.28327 | 48.7953 | 43.8153 | 27.2562 | 7.807 | 0.4884 | 54.0854 | 72.0684 |  | 0.21978 | 56.9079 | 56.2815 | 185.869 | 0 | 26.9136
2019-10-21 21:00 | 27.779 | 24.855 | 0 | 20.961 | 48.672 | 62.576 | 109.687 | 0.416 | 0 | 104.463 | 0.187 | 31.38 | 0.051 | 2.3815 | 0.6105 | 27.1518 | 59.3674 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 41.2405 | 0.28327 | 47.3579 | 43.018 | 27.2562 | 5.522 | 0.4884 | 52.8119 | 70.9744 |  | 0.21978 | 55.5404 | 53.9311 | 183.5246 | 0 | 26.9136
2019-10-21 22:00 | 27.692 | 24.253 | 0 | 22.64 | 47.565 | 60.161 | 109.475 | 0.411 | 0 | 104.463 | 0.187 | 30.737 | 0.051 | 2.2048 | 0.6105 | 26.7863 | 57.7826 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 40.0684 | 0.28327 | 46.1369 | 42.2768 | 27.2562 | 5.5241 | 0.4884 | 51.1839 | 69.8217 |  | 0.21978 | 54.1766 | 52.7738 | 181.3126 | 0 | 26.9136
2019-10-21 23:00 | 27.605 | 23.804 | 0 | 22.641 | 46.162 | 57.628 | 109.237 | 0.399 | 0 | 104.463 | 0.187 | 29.984 | 0.048 | 2.3815 | 0.60121 | 26.4681 | 56.2405 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 38.919 | 0.28327 | 44.9159 | 41.3647 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 49.385 | 68.7473 |  | 0.21978 | 53.1624 | 51.527 | 179.1148 | 0 | 26.9136
2019-10-22 | 27.518 | 23.477 | 0 | 24.204 | 44.78 | 55.503 | 109.12 | 0.389 | 0 | 104.518 | 0.187 | 29.328 | 0.051 | 2.3815 | 0.57679 | 26.1026 | 54.7601 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 37.8673 | 0.28327 | 43.7227 | 40.339 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 47.5545 | 67.6728 |  | 0.21978 | 53.151 | 50.0742 | 176.7847 | 0 | 26.9136
2019-10-22 01:00 | 27.403 | 23.266 | 0 | 24.205 | 40.387 | 52.411 | 108.898 | 0.379 | 0 | 104.496 | 0.19 | 28.742 | 0.051 | 2.3815 | 0.56166 | 25.7843 | 53.3855 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 36.8905 | 0.28327 | 42.732 | 39.5432 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 45.6274 | 66.5983 |  | 0.21978 | 52.1273 | 48.7098 | 174.5726 | 0 | 26.9689
2019-10-22 02:00 | 27.373 | 23.056 | 0 | 24.205 | 40.175 | 50.784 | 108.59 | 0.367 | 0 | 104.463 | 0.187 | 28.156 | 0.048 | 2.3815 | 0.55237 | 25.3936 | 52.0476 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 35.9593 | 0.28327 | 41.6331 | 39.2013 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 43.6997 | 65.5629 |  | 0.23118 | 51.2745 | 47.5044 | 172.5071 | 0 | 27.6511
2019-10-22 03:00 | 27.23 | 22.916 | 0 | 24.205 | 38.801 | 48.571 | 108.312 | 0.357 | 0 | 104.463 | 0.187 | 27.57 | 0.051 | 2.2048 | 0.53724 | 25.0281 | 50.7985 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 35.1551 | 0.28327 | 40.5481 | 38.6871 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 41.8281 | 64.6447 |  | 0.25641 | 50.5888 | 46.3169 | 170.3236 | 0 | 27.5957
2019-10-22 04:00 | 27.228 | 22.679 | 0 | 24.206 | 37.505 | 46.252 | 107.938 | 0.336 | 0 | 104.518 | 0.19 | 26.984 | 0.051 | 2.2048 | 0.52795 | 24.7098 | 49.5916 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 34.2987 | 0.28327 | 39.5713 | 37.8898 | 27.2562 | 0 | 0.4884 | 39.9566 | 63.6288 |  | 0.26781 | 49.7341 | 45.1998 | 168.258 | 0 | 26.9136
2019-10-22 05:00 | 27.056 | 22.406 | 0 | 24.206 | 36.258 | 44.013 | 107.56 | 0.319 | 0 | 104.496 | 0.187 | 26.398 | 0.051 | 2.2048 | 0.50353 | 24.3191 | 48.381 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 33.5173 | 0.28327 | 38.6084 | 37.1486 | 27.2562 | 0 | 0.39784 | 38.1908 | 62.8083 |  | 0.29304 | 48.8794 | 44.0795 | 166.2068 | 0 | 26.9136
2019-10-22 06:00 | 27.026 | 22.14 | 0 | 24.207 | 34.896 | 41.549 | 107.171 | 0.304 | 0 | 104.463 | 0.187 | 25.84 | 0.051 | 2.2048 | 0.47911 | 23.9284 | 47.2784 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 32.7131 | 0.28327 | 37.7259 | 36.3514 | 27.2562 | 0 | 0.41158 | 36.6655 | 61.8315 |  | 0.29304 | 48.0228 | 43.0296 | 164.1555 | 0 | 26.9136
2019-10-22 07:00 | 26.94 | 21.827 | 0 | 24.207 | 33.399 | 39.292 | 106.729 | 0.28 | 0.765 | 104.518 | 0.187 | 25.324 | 0.051 | 2.2048 | 0.46398 | 23.5376 | 46.218 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 31.8567 | 0.28327 | 36.6548 | 35.7251 | 27.2562 | 0 | 0.38207 | 35.1584 | 60.8547 |  | 0.29304 | 46.9991 | 42.0682 | 162.2365 | 0 | 26.9136
2019-10-22 08:00 | 26.824 | 21.439 | 0 | 24.208 | 32.153 | 37.512 | 106.282 | 0.263 | 0.766 | 104.496 | 0.187 | 24.823 | 0.052 | 2.2048 | 0.46398 | 23.2226 | 45.2234 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 31.0753 | 0.28327 | 35.8001 | 35.1548 | 27.2562 | 0 | 0.3663 | 33.8455 | 59.8974 |  | 0.29304 | 46.1443 | 41.1739 | 160.1994 | 0 | 26.9136
2019-10-22 09:00 | 26.766 | 21.244 | 0 | 25.637 | 30.932 | 35.991 | 106.005 | 0.241 | 0.766 | 104.518 | 0.187 | 24.843 | 0.055 | 1.559 | 0.45469 | 23.2259 | 44.5357 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 30.3166 | 0.28759 | 34.9454 | 34.471 | 27.2562 | 0 | 0.3663 | 32.6206 | 59.37 |  | 0.29304 | 45.2934 | 40.3927 | 158.1482 | 0 | 26.9136
2019-10-22 10:00 | 26.679 | 21.346 | 0 | 27.066 | 28.753 | 34.338 | 107.543 | 0.314 | 0.766 | 104.552 | 0.19 | 25.682 | 0.055 | 2.2048 | 0.47673 | 23.5694 | 44.1291 | 0 | 0 | 0.18991 | 104.5488 | 29.6557 | 0.29304 | 34.0907 | 33.7873 | 27.2562 | 0 | 0.45686 | 31.4645 | 59.8388 |  | 0.30444 | 44.7749 | 39.8834 | 156.3614 | 0 | 26.9136
2019-10-22 11:00 | 26.65 | 21.646 | 0 | 25.677 | 28.939 | 33.164 | 107.67 | 0.324 | 0 | 104.552 | 0.19 | 26.801 | 0.055 | 2.2048 | 0.52795 | 24.1083 | 43.8169 | 0 | 0 | 0.19105 | 104.5541 | 29.138 | 0.28873 | 33.2499 | 33.161 | 27.2562 | 0 | 0.44312 | 30.5216 | 58.6471 |  | 0.31827 | 43.755 | 39.2051 | 154.4709 | 0 | 26.8127
2019-10-22 12:00 | 26.506 | 22.131 | 0 | 27.066 | 28.815 | 32.408 | 107.3 | 0.309 | 0 | 104.552 | 0.19 | 28.238 | 0.055 | 2.2048 | 0.51282 | 24.7163 | 43.489 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.8677 | 0.28759 | 32.5451 | 32.5907 | 27.2562 | 0 | 0.42735 | 29.7517 | 57.4359 |  | 0.29304 | 43.2422 | 38.6287 | 152.6984 | 0 | 26.5428
2019-10-22 13:00 | 26.476 | 22.781 | 0 | 25.677 | 28.907 | 31.553 | 107.02 | 0.297 | 0 | 104.607 | 0.191 | 29.52 | 0.055 | 2.3815 | 0.50353 | 25.0818 | 42.9661 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.6952 | 0.28873 | 32.0567 | 32.0793 | 27.2562 | 0 | 0.38207 | 29.1378 | 56.5177 |  | 0.29304 | 42.7274 | 38.1586 | 150.9402 | 0 | 26.9136
2019-10-22 14:00 | 26.39 | 23.429 | 0 | 24.208 | 29.241 | 30.746 | 106.69 | 0.285 | 0 | 104.585 | 0.194 | 30.423 | 0.055 | 2.3815 | 0.47911 | 25.4506 | 42.3223 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.6203 | 0.28327 | 31.5822 | 31.7934 | 27.2562 | 0 | 0.41158 | 28.7105 | 55.7949 |  | 0.29304 | 42.0494 | 37.6427 | 149.0497 | 0 | 26.2395
2019-10-22 15:00 | 26.332 | 24.039 | 0 | 24.208 | 30.125 | 30.282 | 106.462 | 0.272 | 0 | 104.607 | 0.194 | 30.684 | 0.055 | 2.3815 | 0.46398 | 25.9105 | 41.7885 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.6203 | 0.28327 | 31.2159 | 31.2806 | 27.2562 | 0 | 0.38207 | 28.3544 | 54.9744 |  | 0.29304 | 41.8746 | 37.1054 | 147.4094 | 0 | 26.9136
2019-10-22 16:00 | 26.245 | 24.562 | 0 | 24.207 | 31.042 | 29.867 | 106.237 | 0.26 | 0 | 104.695 | 0.197 | 30.419 | 0.055 | 2.5459 | 0.46398 | 26.0334 | 41.2949 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.6431 | 0.28759 | 30.8774 | 30.8253 | 27.2562 | 5.5483 | 0.32102 | 28.1814 | 54.3883 |  | 0.29304 | 41.3637 | 36.66 | 145.6655 | 0 | 26.9136
2019-10-22 17:00 | 26.216 | 25.023 | 0 | 24.207 | 31.167 | 29.354 | 105.957 | 0.25 | 0 | 104.729 | 0.194 | 30.195 | 0.055 | 2.5459 | 0.45469 | 26.1278 | 40.6777 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.7179 | 0.28873 | 30.7275 | 30.4834 | 25.8575 | 9.6102 | 0.30525 | 28.0729 | 53.7631 |  | 0.29304 | 41.0218 | 36.3029 | 144.0395 | 0 | 26.2943
2019-10-22 18:00 | 26.187 | 25.33 | 0 | 24.207 | 30.801 | 28.914 | 105.943 | 0.249 | 0 | 104.673 | 0.197 | 29.845 | 0.055 | 2.5459 | 0.43956 | 25.9072 | 40.0147 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.6724 | 0.28327 | 30.3751 | 30.199 | 27.2562 | 9.6105 | 0.35053 | 27.8422 | 52.9817 |  | 0.29304 | 40.6762 | 35.8754 | 142.2955 | 0 | 26.9136
2019-10-22 19:00 | 26.158 | 25.228 | 0 | 20.964 | 30.131 | 28.548 | 105.835 | 0.245 | 0 | 104.585 | 0.194 | 29.328 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 25.6646 | 39.4112 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.4314 | 0.28327 | 30.117 | 30.028 | 27.2562 | 11.0979 | 0.3663 | 27.5132 | 52.2198 |  | 0.29304 | 39.9943 | 35.4512 | 140.6695 | 0 | 26.9136
2019-10-22 20:00 | 26.043 | 24.915 | 0 | 20.964 | 29.154 | 28.132 | 105.775 | 0.242 | 0 | 104.552 | 0.194 | 28.771 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 25.5165 | 38.8059 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 28.0635 | 0.28327 | 29.7368 | 29.7996 | 27.2562 | 9.6117 | 0.32102 | 27.1232 | 51.536 |  | 0.29304 | 39.4815 | 35.0941 | 139.0578 | 0 | 27.0488
2019-10-22 21:00 | 26.07 | 24.603 | 0 | 20.964 | 28.36 | 27.864 | 105.718 | 0.24 | 0 | 104.552 | 0.194 | 28.282 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 25.2739 | 38.2024 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 27.7705 | 0.28327 | 29.2762 | 29.4577 | 25.8575 | 5.5496 | 0.30525 | 26.7671 | 50.8327 |  | 0.29304 | 38.9725 | 34.7583 | 137.4461 | 0 | 27.6511
2019-10-22 22:00 | 25.956 | 24.278 | 0 | 22.644 | 27.627 | 27.546 | 105.606 | 0.235 | 0 | 104.552 | 0.194 | 27.823 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 25.1005 | 37.5797 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 27.4546 | 0.28327 | 29.0181 | 29.1733 | 25.8575 | 0 | 0.35053 | 26.4991 | 50.0708 |  | 0.29304 | 38.7958 | 34.4226 | 135.8344 | 0 | 27.5158
2019-10-22 23:00 | 25.898 | 23.825 | 0 | 22.644 | 26.803 | 27.23 | 105.546 | 0.234 | 0 | 104.552 | 0.194 | 27.375 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.735 | 36.9396 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 27.0639 | 0.28327 | 28.6518 | 29.0024 | 27.2562 | 0 | 0.32102 | 26.1701 | 49.3871 |  | 0.29304 | 38.1159 | 34.1327 | 134.2226 | 0 | 26.9136
2019-10-23 | 25.868 | 23.3 | 0 | 22.644 | 26.04 | 26.814 | 105.543 | 0.234 | 0 | 104.607 | 0.19 | 26.817 | 0.052 | 2.3815 | 0.43956 | 24.4672 | 36.3498 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 26.6504 | 0.28327 | 28.2855 | 28.774 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 25.8276 | 48.7033 |  | 0.29304 | 37.774 | 33.8182 | 132.6109 | 0 | 26.7296
2019-10-23 01:00 | 25.868 | 22.906 | 0 | 22.645 | 25.368 | 26.546 | 105.433 | 0.228 | 0 | 104.585 | 0.191 | 26.357 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.2466 | 35.7848 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 26.2076 | 0.28327 | 27.9331 | 28.4896 | 25.8575 | 0 | 0.30525 | 25.5223 | 48.0391 |  | 0.29304 | 37.4302 | 33.5283 | 130.9992 | 0 | 26.4797
2019-10-23 02:00 | 25.782 | 22.717 | 0 | 24.209 | 24.727 | 26.204 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.552 | 0.194 | 25.938 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.9536 | 35.1795 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.8917 | 0.28327 | 27.6611 | 28.3186 | 25.8575 | 0 | 0.30525 | 25.2171 | 47.4335 |  | 0.29304 | 36.9174 | 33.2138 | 129.5197 | 0 | 26.9136
2019-10-23 03:00 | 25.781 | 22.491 | 0 | 24.209 | 24.177 | 25.935 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.607 | 0.194 | 25.478 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.6606 | 34.6456 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.501 | 0.28327 | 27.2005 | 28.2051 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 24.9593 | 46.7888 |  | 0.29304 | 36.4084 | 32.9239 | 127.9223 | 0 | 27.229
2019-10-23 04:00 | 25.724 | 22.286 | 0 | 24.209 | 23.628 | 25.691 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.64 | 0.194 | 25.031 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.3675 | 34.1172 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.1331 | 0.28327 | 26.9424 | 28.0328 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 24.7524 | 46.2808 |  | 0.29304 | 36.2336 | 32.6553 | 126.4428 | 0 | 27.3356
2019-10-23 05:00 | 25.638 | 22.042 | 0 | 24.21 | 23.048 | 25.446 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.64 | 0.194 | 24.501 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.0745 | 33.5485 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.8628 | 0.28327 | 26.59 | 27.5774 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 24.5082 | 45.6557 |  | 0.29304 | 35.7227 | 32.3408 | 124.9776 | 0 | 26.9136
2019-10-23 06:00 | 25.579 | 21.755 | 0 | 24.21 | 22.559 | 25.251 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.585 | 0.194 | 24.082 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 22.7814 | 33.0513 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.5991 | 0.28327 | 26.3319 | 27.293 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 24.2878 | 44.9328 |  | 0.29304 | 35.3808 | 32.0968 | 123.5124 | 0 | 26.9136
2019-10-23 07:00 | 25.521 | 21.503 | 0 | 24.211 | 22.101 | 25.007 | 105.428 | 0.227 | 0 | 104.607 | 0.194 | 23.594 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 22.4632 | 32.5421 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.1335 | 0.28327 | 25.9795 | 27.122 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 24.1046 | 44.4249 |  | 0.29304 | 35.037 | 31.8035 | 121.9149 | 0 | 26.9136
2019-10-23 08:00 | 25.464 | 21.173 | 0 | 24.211 | 21.552 | 24.787 | 105.428 | 0.227 | 0.767 | 104.695 | 0.194 | 23.191 | 0.055 | 2.2048 | 0.44885 | 22.1481 | 32.0604 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.7428 | 0.28327 | 25.7075 | 26.8936 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 23.8977 | 43.8388 |  | 0.28164 | 34.528 | 31.5595 | 120.5678 | 0 | 26.9136
2019-10-23 09:00 | 25.377 | 20.911 | 0 | 25.68 | 21.033 | 24.469 | 105.428 | 0.227 | 0.767 | 104.673 | 0.194 | 23.28 | 0.055 | 2.0127 | 0.46398 | 22.1514 | 31.9203 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.3293 | 0.28327 | 25.2469 | 26.6092 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 23.6772 | 43.2332 |  | 0.26781 | 34.3533 | 31.3581 | 119.1168 | 0 | 27.229
2019-10-23 10:00 | 25.319 | 20.818 | 0 | 24.212 | 20.757 | 24.25 | 105.591 | 0.234 | 0.767 | 104.64 | 0.194 | 24.119 | 0.058 | 2.0127 | 0.46398 | 22.4444 | 32.0824 | 0 | 0 | 0.18991 | 104.5488 | 22.9092 | 0.28327 | 25.0027 | 26.4383 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 23.4941 | 42.5885 |  | 0.29304 | 33.8405 | 31.2484 | 117.7839 | 0 | 27.3356
2019-10-23 11:00 | 25.29 | 21.064 | 0 | 25.681 | 20.514 | 24.078 | 105.98 | 0.252 | 0.767 | 104.64 | 0.194 | 25.295 | 0.055 | 2.2048 | 0.48257 | 22.8384 | 32.3022 | 0 | 0 | 0.19105 | 104.5541 | 22.7367 | 0.28327 | 24.7446 | 26.2099 | 27.2562 | 0 | 0.35053 | 23.3584 | 42.0806 |  | 0.29304 | 33.3257 | 31.2271 | 116.3329 | 0 | 26.9136
2019-10-23 12:00 | 25.204 | 21.504 | 0 | 24.213 | 20.512 | 23.981 | 106.746 | 0.284 | 0 | 104.64 | 0.194 | 26.87 | 0.055 | 2.0127 | 0.51282 | 23.4212 | 32.435 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.6618 | 0.28327 | 24.42 | 25.9255 | 27.2562 | 0 | 0.3663 | 23.2974 | 41.5531 |  | 0.29304 | 32.6496 | 31.686 | 114.8677 | 0 | 26.192
2019-10-23 13:00 | 25.174 | 22.01 | 0 | 25.681 | 20.878 | 23.859 | 107.047 | 0.301 | 0 | 104.695 | 0.198 | 28.152 | 0.055 | 2.3815 | 0.52211 | 23.7648 | 32.3672 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5488 | 22.7074 | 0.28759 | 24.42 | 25.6971 | 27.2562 | 0 | 0.41158 | 23.2601 | 41.2405 |  | 0.29304 | 32.6496 | 32.4034 | 113.4025 | 0 | 26.9136
2019-10-23 14:00 | 25.088 | 22.585 | 0 | 24.212 | 21.713 | 23.81 | 107.58 | 0.318 | 0 | 104.729 | 0.198 | 29.056 | 0.055 | 2.3815 | 0.53724 | 24.2532 | 32.1319 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5541 | 22.9027 | 0.29304 | 24.42 | 25.4126 | 25.8575 | 0 | 0.47263 | 23.2838 | 40.8889 |  | 0.30444 | 32.6534 | 33.0963 | 111.9373 | 0 | 26.6996
2019-10-23 15:00 | 25.058 | 23.153 | 0 | 24.211 | 23.757 | 23.785 | 107.556 | 0.32 | 0 | 104.729 | 0.198 | 29.288 | 0.055 | 2.5459 | 0.53724 | 24.6659 | 31.8562 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.1209 | 0.29304 | 24.42 | 25.2991 | 25.8575 | 0 | 0.4884 | 23.3211 | 40.6935 |  | 0.31827 | 32.9877 | 33.5384 | 110.6044 | 0 | 25.6282
2019-10-23 16:00 | 25.001 | 23.795 | 0 | 24.211 | 25.565 | 23.76 | 107.294 | 0.309 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.954 | 0.058 | 2.5459 | 0.53724 | 24.8612 | 31.6694 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.4367 | 0.28873 | 24.42 | 25.2417 | 25.8575 | 5.5526 | 0.4884 | 23.3449 | 40.4786 |  | 0.29304 | 32.6496 | 33.7824 | 109.2857 | 0 | 26.1553
2019-10-23 17:00 | 25 | 24.334 | 0 | 24.211 | 26.185 | 23.785 | 107.177 | 0.303 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.759 | 0.055 | 2.5459 | 0.52795 | 25.0313 | 31.4551 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.8046 | 0.28327 | 24.42 | 25.1282 | 25.8575 | 7.8524 | 0.4884 | 23.4059 | 40.1661 |  | 0.29304 | 32.6477 | 33.8462 | 108.2316 | 0 | 25.7692
2019-10-23 18:00 | 24.943 | 24.649 | 0 | 20.967 | 26.682 | 23.712 | 107.067 | 0.298 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.478 | 0.058 | 2.5459 | 0.51282 | 25.0281 | 31.1081 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.0521 | 0.28327 | 24.4339 | 25.0133 | 25.8575 | 9.6171 | 0.44312 | 23.467 | 39.7753 |  | 0.29304 | 32.4767 | 33.7085 | 106.8091 | 0 | 26.2859
2019-10-23 19:00 | 24.914 | 24.558 | 0 | 19.14 | 25.988 | 23.639 | 106.957 | 0.289 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.961 | 0.055 | 2.3815 | 0.51282 | 24.7855 | 30.7418 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.0814 | 0.28327 | 24.5421 | 24.7863 | 25.8575 | 9.6173 | 0.47263 | 23.433 | 39.3846 |  | 0.29304 | 32.3039 | 33.5529 | 105.6085 | 0 | 26.9136
2019-10-23 20:00 | 24.856 | 24.105 | 0 | 19.14 | 25.141 | 23.566 | 106.793 | 0.286 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.403 | 0.055 | 2.3815 | 0.51282 | 24.6374 | 30.3755 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.886 | 0.28327 | 24.5282 | 24.7863 | 25.8575 | 5.5526 | 0.44312 | 23.3211 | 38.9744 |  | 0.29304 | 31.962 | 33.4186 | 104.4363 | 0 | 27.0406
2019-10-23 21:00 | 24.798 | 23.571 | 0 | 20.967 | 24.443 | 23.468 | 106.626 | 0.279 | 0 | 104.673 | 0.198 | 26.886 | 0.055 | 2.3815 | 0.51282 | 24.3696 | 30.0092 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.6907 | 0.28327 | 24.4061 | 24.7289 | 27.2562 | 5.5526 | 0.38207 | 23.2499 | 38.5055 |  | 0.29304 | 31.622 | 33.1007 | 103.2641 | 0 | 27.6511
2019-10-23 22:00 | 24.74 | 23.087 | 0 | 22.647 | 23.82 | 23.37 | 106.512 | 0.274 | 0 | 104.64 | 0.197 | 26.357 | 0.055 | 2.3815 | 0.51282 | 24.1742 | 29.6951 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.4725 | 0.28327 | 24.2701 | 24.5579 | 25.8575 | 0 | 0.41158 | 23.1142 | 38.1148 |  | 0.29304 | 31.4492 | 32.7896 | 102.092 | 0 | 27.524
2019-10-23 23:00 | 24.74 | 22.763 | 0 | 22.647 | 23.305 | 23.322 | 106.4 | 0.269 | 0 | 104.64 | 0.194 | 25.967 | 0.055 | 2.3815 | 0.49423 | 23.9536 | 29.369 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.2023 | 0.28327 | 24.0398 | 24.4444 | 25.8575 | 0 | 0.38207 | 23.0294 | 37.7241 |  | 0.29304 | 31.1073 | 32.521 | 100.9198 | 0 | 26.408
2019-10-24 | 24.768 | 22.559 | 0 | 24.211 | 22.864 | 23.175 | 106.234 | 0.262 | 0 | 104.64 | 0.194 | 25.547 | 0.055 | 2.3815 | 0.46398 | 23.6858 | 29.0009 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.0069 | 0.28327 | 23.9177 | 24.4444 | 25.8575 | 0 | 0.3663 | 22.9311 | 37.3333 |  | 0.29304 | 30.7673 | 32.1606 | 99.7477 | 0 | 26.8483
2019-10-24 01:00 | 24.711 | 22.4 | 0 | 24.212 | 22.437 | 23.053 | 106.172 | 0.259 | 0 | 104.695 | 0.194 | 25.116 | 0.055 | 2.3815 | 0.46398 | 23.4652 | 28.6886 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.8116 | 0.28327 | 23.8095 | 24.387 | 25.8575 | 0 | 0.3663 | 22.8225 | 36.9426 |  | 0.29304 | 30.5945 | 31.8035 | 98.5755 | 0 | 26.9136
2019-10-24 02:00 | 24.625 | 22.171 | 0 | 24.212 | 21.962 | 23.004 | 106.008 | 0.254 | 0 | 104.729 | 0.194 | 24.766 | 0.055 | 2.3815 | 0.46398 | 23.1974 | 28.3782 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.639 | 0.28327 | 23.7678 | 24.216 | 27.2562 | 0 | 0.3663 | 22.6869 | 36.5519 |  | 0.29304 | 30.2545 | 31.5136 | 97.4033 | 0 | 27.5875
2019-10-24 03:00 | 24.595 | 21.954 | 0 | 24.212 | 21.617 | 22.931 | 105.946 | 0.25 | 0 | 104.673 | 0.198 | 24.306 | 0.055 | 2.2048 | 0.46398 | 22.9516 | 28.0311 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.4957 | 0.28327 | 23.4293 | 24.0451 | 25.8575 | 0 | 0.32102 | 22.6021 | 36.1807 |  | 0.29304 | 30.0798 | 31.1991 | 96.2312 | 0 | 26.9771
2019-10-24 04:00 | 24.566 | 21.848 | 0.022 | 24.213 | 21.12 | 22.735 | 105.889 | 0.247 | 0 | 104.695 | 0.198 | 23.887 | 0.055 | 2.2048 | 0.46398 | 22.5861 | 27.6996 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.2027 | 0.28759 | 23.2933 | 23.9316 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.48 | 35.8681 |  | 0.29304 | 29.5708 | 30.8175 | 95.1913 | 0 | 26.9136
2019-10-24 05:00 | 24.509 | 21.733 | 0.029 | 24.213 | 20.762 | 22.589 | 105.778 | 0.242 | 0.768 | 104.673 | 0.198 | 23.398 | 0.055 | 2.2048 | 0.46398 | 22.293 | 27.3892 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.9096 | 0.28873 | 23.063 | 23.8167 | 25.8575 | 0 | 0.30525 | 22.3579 | 35.4774 |  | 0.29304 | 29.3998 | 30.5522 | 94.0334 | 0 | 26.9136
2019-10-24 06:00 | 24.451 | 21.633 | 0.037 | 24.214 | 20.361 | 22.442 | 105.663 | 0.235 | 0 | 104.64 | 0.198 | 22.91 | 0.055 | 2.0127 | 0.45469 | 21.9748 | 27.0247 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.6394 | 0.28327 | 22.927 | 23.5323 | 25.8575 | 0 | 0.35053 | 22.2358 | 35.0867 |  | 0.29304 | 29.227 | 30.2131 | 92.8612 | 0 | 26.9136
2019-10-24 07:00 | 24.422 | 21.463 | 0.037 | 24.214 | 19.934 | 22.296 | 105.603 | 0.234 | 0.768 | 104.695 | 0.198 | 22.422 | 0.055 | 2.2048 | 0.44885 | 21.584 | 26.6218 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.3985 | 0.28327 | 22.6967 | 23.4188 | 27.2562 | 0 | 0.3663 | 22.0899 | 34.6764 |  | 0.29304 | 28.887 | 29.856 | 91.9536 | 0 | 26.9136
2019-10-24 08:00 | 24.335 | 21.306 | 0.037 | 24.215 | 19.459 | 22.149 | 105.546 | 0.232 | 1.086 | 104.729 | 0.197 | 22.019 | 0.055 | 2.2048 | 0.46398 | 21.269 | 26.3755 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.0305 | 0.28327 | 22.5746 | 23.3613 | 27.2562 | 0 | 0.32102 | 21.9305 | 34.2076 |  | 0.29304 | 28.7179 | 29.4285 | 90.8099 | 0 | 27.5875
2019-10-24 09:00 | 24.277 | 21.149 | 0.037 | 25.684 | 19.018 | 22.003 | 105.378 | 0.228 | 1.33 | 104.673 | 0.194 | 22.222 | 0.059 | 2.0127 | 0.46398 | 21.3228 | 26.5458 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.7375 | 0.28327 | 22.4247 | 23.1904 | 25.8575 | 0 | 0.30525 | 21.8322 | 33.8168 |  | 0.29304 | 28.7123 | 29.0502 | 89.7701 | 0 | 26.9771
2019-10-24 10:00 | 24.191 | 20.975 | 0.037 | 25.685 | 18.782 | 21.881 | 105.315 | 0.223 | 1.33 | 104.64 | 0.194 | 23.565 | 0.058 | 2.0127 | 0.45469 | 21.8112 | 26.968 | 0 | 0 | 0.18991 | 104.4332 | 20.49 | 0.28327 | 22.0862 | 23.0195 | 25.8575 | 0 | 0.30525 | 21.8661 | 33.4457 |  | 0.29304 | 28.2032 | 28.5767 | 88.8767 | 0 | 26.9136
2019-10-24 11:00 | 24.19 | 20.89 | 0.044 | 28.396 | 18.838 | 21.807 | 105.257 | 0.22 | 0.768 | 104.695 | 0.197 | 25.267 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 22.3753 | 27.4057 | 0 | 0 | 0.19105 | 104.4332 | 20.4151 | 0.28327 | 21.9641 | 22.8485 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.2867 | 33.1722 |  | 0.28164 | 28.0342 | 27.9477 | 87.8653 | 0 | 26.9136
2019-10-24 12:00 | 24.161 | 20.884 | 0.037 | 25.685 | 19.247 | 21.734 | 105.144 | 0.215 | 0 | 104.729 | 0.194 | 26.801 | 0.058 | 2.0127 | 0.43956 | 23.0558 | 27.8471 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.4607 | 0.28327 | 21.8559 | 22.6776 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.8192 | 32.9573 |  | 0.26781 | 28.0342 | 27.735 | 86.8396 | 0 | 26.9136
2019-10-24 13:00 | 24.075 | 20.957 | 0.044 | 25.685 | 19.879 | 21.661 | 105.138 | 0.215 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.152 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.4465 | 28.0238 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.6789 | 0.28327 | 21.8698 | 22.5641 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.87 | 32.6838 |  | 0.29304 | 28.0342 | 28.0563 | 85.9463 | 0 | 26.7809
2019-10-24 14:00 | 24.017 | 21.071 | 0.044 | 24.215 | 20.646 | 21.636 | 105.138 | 0.215 | 0 | 104.729 | 0.198 | 29.056 | 0.058 | 2.3815 | 0.43956 | 23.8624 | 27.968 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.9947 | 0.28327 | 21.9919 | 22.5641 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.8327 | 32.5079 |  | 0.29304 | 28.0342 | 28.0675 | 84.9349 | 0 | 26.1271
2019-10-24 15:00 | 24.016 | 21.224 | 0.051 | 24.215 | 22.86 | 21.685 | 105.138 | 0.215 | 0 | 104.729 | 0.198 | 29.259 | 0.055 | 2.5459 | 0.43956 | 24.3004 | 27.9313 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.3854 | 0.28327 | 22.1001 | 22.5641 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.8327 | 32.4103 |  | 0.29304 | 28.0342 | 27.9578 | 84.0415 | 0 | 25.5134
2019-10-24 16:00 | 23.988 | 21.417 | 0.059 | 24.214 | 24.655 | 21.758 | 105.083 | 0.208 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.885 | 0.058 | 2.5459 | 0.43956 | 24.5934 | 27.8773 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.7534 | 0.28327 | 22.1418 | 22.5641 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.8327 | 32.293 |  | 0.29304 | 28.0342 | 27.8906 | 83.1624 | 0 | 26.7872
2019-10-24 17:00 | 23.787 | 22.03 | 0 | 24.214 | 25.078 | 21.881 | 105.08 | 0.208 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.759 | 0.055 | 2.5459 | 0.43956 | 24.8612 | 27.7692 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.1148 | 0.28759 | 22.4664 | 22.5641 | 27.2562 | 7.8531 | 0.30525 | 22.8327 | 32.1172 |  | 0.29304 | 28.0342 | 27.8694 | 82.4156 | 0 | 25.7757
2019-10-24 18:00 | 23.785 | 23.146 | 0 | 24.213 | 25.34 | 21.807 | 104.969 | 0.208 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.506 | 0.055 | 2.5459 | 0.43956 | 24.9556 | 27.5357 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.5869 | 0.28873 | 22.4664 | 22.5641 | 27.2562 | 9.6181 | 0.30525 | 22.8327 | 32 |  | 0.29304 | 28.0323 | 27.8694 | 81.5507 | 0 | 26.0543
2019-10-24 19:00 | 23.756 | 23.63 | 0 | 20.97 | 25.176 | 21.734 | 105.019 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.198 | 28.059 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.7855 | 27.2408 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.639 | 0.28327 | 22.4803 | 22.5641 | 27.2562 | 9.6182 | 0.30525 | 22.7852 | 31.7851 |  | 0.29304 | 27.8613 | 27.7776 | 80.6716 | 0 | 26.8588
2019-10-24 20:00 | 23.727 | 23.544 | 0 | 20.97 | 24.425 | 21.661 | 104.966 | 0.21 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.501 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.6626 | 26.967 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.5641 | 0.28327 | 22.5885 | 22.5641 | 27.2562 | 7.8534 | 0.30525 | 22.6869 | 31.5116 |  | 0.29304 | 27.6923 | 27.6892 | 79.9247 | 0 | 26.9136
2019-10-24 21:00 | 23.727 | 23.208 | 0 | 20.97 | 23.797 | 21.612 | 105.074 | 0.208 | 0 | 104.729 | 0.197 | 27.041 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.442 | 26.7262 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.4957 | 0.28327 | 22.5746 | 22.5641 | 27.2562 | 5.5532 | 0.30525 | 22.6021 | 31.2967 |  | 0.29304 | 27.6923 | 27.5761 | 79.1921 | 0 | 27.5978
2019-10-24 22:00 | 23.755 | 22.866 | 0 | 22.65 | 23.291 | 21.612 | 105.08 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.194 | 26.622 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 24.1994 | 26.5256 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.2255 | 0.28327 | 22.4664 | 22.5066 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.48 | 31.0232 |  | 0.29304 | 27.6904 | 27.4877 | 78.3272 | 0 | 26.9668
2019-10-24 23:00 | 23.699 | 22.577 | 0 | 22.65 | 22.864 | 21.588 | 105.024 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.198 | 26.105 | 0.058 | 2.3815 | 0.44885 | 24.0513 | 26.3059 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.0529 | 0.28327 | 22.4664 | 22.3932 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.3579 | 30.8083 |  | 0.29304 | 27.5195 | 27.3746 | 77.4481 | 0 | 26.9136
2019-10-25 | 23.641 | 22.289 | 0 | 24.214 | 22.415 | 21.514 | 105.077 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.198 | 25.547 | 0.055 | 2.3815 | 0.45469 | 23.7582 | 26.0513 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.9324 | 0.28327 | 22.4525 | 22.3357 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.2358 | 30.5153 |  | 0.29304 | 27.3504 | 27.2862 | 76.7013 | 0 | 26.5597
2019-10-25 01:00 | 23.583 | 21.918 | 0 | 24.215 | 21.905 | 21.441 | 105.08 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.198 | 25.088 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.4652 | 25.7582 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.7371 | 0.28327 | 22.3165 | 22.2222 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 22.0899 | 30.2222 |  | 0.29304 | 27.3466 | 27.1732 | 75.9687 | 0 | 27.3069
2019-10-25 02:00 | 23.611 | 21.555 | 0 | 24.215 | 21.377 | 21.392 | 105.024 | 0.212 | 0 | 104.729 | 0.198 | 24.668 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 23.1722 | 25.5 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.5417 | 0.28327 | 22.0862 | 22.1648 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.9543 | 29.9487 |  | 0.29304 | 27.0066 | 27.0389 | 75.1038 | 0 | 27.2577
2019-10-25 03:00 | 23.583 | 21.292 | 0 | 24.215 | 20.845 | 21.392 | 105.077 | 0.212 | 0 | 104.673 | 0.197 | 24.18 | 0.055 | 2.3815 | 0.43956 | 22.8539 | 25.2628 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.3236 | 0.28327 | 21.9502 | 22.0513 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.8457 | 29.7338 |  | 0.29304 | 26.8357 | 26.9046 | 74.3569 | 0 | 27.3069
2019-10-25 04:00 | 23.554 | 20.954 | 0 | 24.216 | 20.278 | 21.368 | 105.08 | 0.212 | 0 | 104.64 | 0.194 | 23.663 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 22.4632 | 24.9716 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.0533 | 0.28327 | 21.7199 | 22.0513 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.6863 | 29.4408 |  | 0.29304 | 26.6667 | 26.7244 | 73.6243 | 0 | 27.2577
2019-10-25 05:00 | 23.467 | 20.657 | 0 | 24.216 | 19.833 | 21.319 | 105.08 | 0.212 | 0.768 | 104.695 | 0.197 | 23.134 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 22.0977 | 24.6941 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.8352 | 0.28327 | 21.5839 | 21.9938 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.5405 | 29.1477 |  | 0.29304 | 26.6629 | 26.5688 | 72.8917 | 0 | 26.9136
2019-10-25 06:00 | 23.466 | 20.458 | 0 | 24.217 | 19.445 | 21.294 | 105.08 | 0.212 | 0.768 | 104.673 | 0.194 | 22.715 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 21.8046 | 24.4396 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.5649 | 0.28327 | 21.3536 | 21.8229 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.3811 | 28.8742 |  | 0.29304 | 26.3229 | 26.3427 | 72.1591 | 0 | 26.9136
2019-10-25 07:00 | 23.409 | 20.163 | 0 | 24.217 | 18.996 | 21.221 | 105.08 | 0.212 | 1.086 | 104.695 | 0.198 | 22.226 | 0.055 | 2.2048 | 0.43956 | 21.4611 | 24.1465 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.324 | 0.28327 | 21.2315 | 21.6519 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.2827 | 28.6398 |  | 0.28164 | 26.1519 | 26.2117 | 71.4265 | 0 | 27.3069
2019-10-25 08:00 | 23.323 | 19.905 | 0 | 24.218 | 18.551 | 21.172 | 104.969 | 0.212 | 1.33 | 104.673 | 0.198 | 21.823 | 0.055 | 2.2048 | 0.44885 | 21.0737 | 23.9753 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 19.956 | 0.28327 | 21.1233 | 21.5385 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.1979 | 28.2686 |  | 0.25641 | 25.981 | 26.0528 | 70.6939 | 0 | 27.2577
2019-10-25 09:00 | 23.322 | 19.7 | 0 | 24.218 | 18.228 | 21.172 | 105.019 | 0.208 | 1.33 | 104.695 | 0.198 | 22.084 | 0.059 | 2.0127 | 0.46398 | 21.1526 | 24.217 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 19.6858 | 0.28327 | 21.0955 | 21.5385 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 21.0521 | 27.9756 |  | 0.25641 | 25.8101 | 25.9431 | 69.9613 | 0 | 26.9136
2019-10-25 10:00 | 23.265 | 19.772 | 0 | 25.687 | 18.093 | 21.172 | 105.077 | 0.212 | 1.33 | 104.729 | 0.198 | 23.48 | 0.059 | 2.0127 | 0.46398 | 21.663 | 24.7491 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5488 | 19.5132 | 0.28327 | 20.8652 | 21.481 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 20.9402 | 27.7021 |  | 0.26781 | 25.641 | 25.9677 | 69.361 | 0 | 26.9136
2019-10-25 11:00 | 23.207 | 20.047 | 0 | 27.077 | 18.262 | 21.172 | 105.135 | 0.217 | 0.768 | 104.729 | 0.197 | 24.917 | 0.059 | 2.2048 | 0.46398 | 22.0317 | 25.2445 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5541 | 19.4383 | 0.28327 | 20.7431 | 21.3675 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 20.9402 | 27.5067 |  | 0.29304 | 25.6391 | 25.9431 | 68.5104 | 0 | 27.3069
2019-10-25 12:00 | 23.177 | 20.445 | 0 | 27.077 | 18.672 | 21.221 | 105.138 | 0.217 | 0 | 104.729 | 0.194 | 26.17 | 0.058 | 2.2048 | 0.44539 | 22.5674 | 25.6685 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 19.4611 | 0.28327 | 20.6349 | 21.3101 | 27.2562 | 0 | 0.30525 | 20.9402 | 27.3114 |  | 0.28164 | 25.4701 | 26.0595 | 67.8958 | 0 | 27.2577
2019-10-25 13:00 | 23.148 | 21.026 | 0 | 25.688 | 19.567 | 21.984 | 102.897 | 0.129 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.061 | 0.055 | 2.2048 | 0.40585 | 22.9328 | 25.7912 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 19.6044 | 0.28327 | 20.6349 | 21.1391 | 27.2562 | 0 | 0.21469 | 20.9402 | 27.1355 |  | 0.26781 | 25.4701 | 26.1692 | 67.3097 | 0 | 25.9666
2019-10-25 14:00 | 23.786 | 25.258 | 20.537 | 36.308 | 24.115 | 22.687 | 103.735 | 0.158 | 18.952 | 104.971 | 0.198 | 27.631 | 0.055 | 2.3815 | 0.41203 | 23.5466 | 25.6795 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 19.8746 | 0.28759 | 20.6349 | 21.0256 | 27.2562 | 0 | 0.22843 | 21.1254 | 26.6846 |  | 0.29304 | 25.4644 | 26.1446 | 66.5914 | 0 | 26.2437
2019-10-25 15:00 | 23.838 | 25.148 | 19.968 | 167.458 | 24.014 | 22.818 | 99.935 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.696 | 0.058 | 2.2048 | 55.2821 | 57.3089 | 25.6777 | 17.1775 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.1156 | 0.28873 | 20.6488 | 21.0256 | 25.8575 | 12.336 | 185.1496 | 56.5875 | 45.0235 |  | 0.99512 | 24.9554 | 28.5331 | 63.6101 | 0.71306 | 26.9136
2019-10-25 16:00 | 24.406 | 25.551 | 20.445 | 28.381 | 25.003 | 24.316 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.293 | 0.055 | 2.5459 | 55.873 | 49.9721 | 49.7959 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.4835 | 0.28327 | 20.7709 | 21.0256 | 27.2562 | 14.6083 | 185.6655 | 53.6183 | 45.7664 |  | 0.75499 | 24.7882 | 27.1273 | 62.7676 | 0.17257 | 25.3743
2019-10-25 17:00 | 24.849 | 25.965 | 20.432 | 27.061 | 25.945 | 25.398 | 100.27 | 0.03 | 0 | 104.729 | 0.198 | 27.07 | 0.055 | 2.3815 | 8.1064 | 51.3663 | 45.6529 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.7766 | 0.28327 | 20.893 | 21.0256 | 25.8575 | 5.5217 | 6.6636 | 52.2929 | 44.6724 |  | 0.41921 | 24.9573 | 27.4664 | 62.4461 | 0 | 26.0663
2019-10-25 18:00 | 25.051 | 26.211 | 20.422 | 28.38 | 26.134 | 26.701 | 102.976 | 0.128 | 0 | 104.729 | 0.198 | 26.748 | 0.055 | 2.3815 | 0.3374 | 44.603 | 44.391 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.0468 | 0.28327 | 21.0151 | 21.0831 | 25.8575 | 9.582 | 0.70818 | 44.8208 | 44.2882 |  | 0.29304 | 24.9573 | 27.4345 | 62.2853 | 0 | 25.8992
2019-10-25 19:00 | 25.174 | 26.325 | 20.427 | 27.058 | 26.147 | 30.635 | 106.072 | 0.254 | 0 | 104.729 | 0.198 | 26.329 | 0.055 | 2.3815 | 0.47497 | 40.7736 | 43.4634 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.1738 | 0.28327 | 21.1372 | 21.254 | 25.8575 | 9.586 | 0.4884 | 42.9328 | 44.1644 |  | 0.29304 | 24.9573 | 27.2331 | 61.8742 | 0 | 26.8714
2019-10-25 20:00 | 25.224 | 26.374 | 20.427 | 27.058 | 26.269 | 35.147 | 109.56 | 0.411 | 0 | 104.729 | 0.198 | 25.869 | 0.058 | 2.3815 | 0.66585 | 38.7399 | 42.5229 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.0533 | 0.28759 | 21.2454 | 21.3675 | 25.8575 | 5.5368 | 0.50672 | 41.0984 | 44.2361 |  | 0.29304 | 24.9573 | 26.9997 | 61.4347 | 0 | 26.9136
2019-10-25 21:00 | 25.297 | 26.418 | 20.449 | 25.669 | 26.273 | 35.2 | 113.218 | 0.559 | 0 | 104.729 | 0.198 | 25.478 | 0.055 | 2.3815 | 0.79467 | 37.1271 | 41.619 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.9035 | 0.28873 | 21.2593 | 21.3675 | 25.8575 | 0 | 0.67155 | 38.8746 | 43.9951 |  | 0.29304 | 24.9573 | 26.5968 | 60.8628 | 0 | 26.9136
2019-10-25 22:00 | 25.362 | 26.506 | 20.452 | 25.67 | 25.468 | 34.739 | 111.265 | 0.496 | 0 | 104.729 | 0.198 | 25.031 | 0.058 | 2.3815 | 0.78368 | 35.8551 | 40.7637 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.858 | 0.28327 | 21.3814 | 21.3675 | 25.8575 | 0 | 0.65934 | 36.4233 | 43.6174 |  | 0.29304 | 24.9592 | 26.1938 | 60.2768 | 0 | 26.9136
2019-10-25 23:00 | 25.376 | 26.53 | 20.442 | 25.671 | 24.6 | 34.606 | 110.709 | 0.47 | 0 | 104.729 | 0.198 | 24.53 | 0.055 | 2.2048 | 0.7149 | 34.5375 | 39.9579 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.6854 | 0.28327 | 21.5174 | 21.3675 | 27.2562 | 0 | 0.55556 | 34.3112 | 43.2267 |  | 0.29304 | 25.1263 | 25.8122 | 59.823 | 0 | 26.9136
2019-10-26 | 25.354 | 26.354 | 20.442 | 24.203 | 24.046 | 34.758 | 111.722 | 0.519 | 0 | 104.729 | 0.198 | 24.18 | 0.055 | 2.2048 | 0.77473 | 33.4609 | 39.152 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.5649 | 0.28327 | 21.7616 | 21.3675 | 27.2562 | 0 | 0.59428 | 32.7247 | 42.7513 |  | 0.29304 | 24.9516 | 25.5754 | 59.2511 | 0 | 26.9136
2019-10-26 01:00 | 23.478 | 24.261 | 20.424 | 27.058 | 34.705 | 34.205 | 105.845 | 0.243 | 0.766 | 104.729 | 0.198 | 23.748 | 0.055 | 2.2048 | 55.7221 | 54.4715 | 36.2049 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 20.9986 | 0.28327 | 22.5066 | 22.624 | 27.2562 | 11.0408 | 185.2964 | 55.0113 | 27.6435 |  | 0.47837 | 24.5536 | 25.7303 | 58.7973 | 0.16308 | 25.945
2019-10-26 02:00 | 19.067 | 20.015 | 20.423 | 28.389 | 34.4 | 35.133 | 105.853 | 0.241 | 0.766 | 104.729 | 0.198 | 23.398 | 0.055 | 2.2048 | 55.5651 | 56.4591 | 33.9148 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.3929 | 0.28327 | 76.4387 | 98.1364 | 27.2562 | 9.5334 | 184.2745 | 65.6807 | 67.6654 |  | 0.36386 | 125.5908 | 118.8242 | 105.0698 | 0.024311 | 3.2684
2019-10-26 03:00 | 17.744 | 18.745 | 20.375 | 25.684 | 34.136 | 34.361 | 105.561 | 0.233 | 0.766 | 104.729 | 0.198 | 22.939 | 0.055 | 2.2048 | 55.2059 | 82.5486 | 36.5608 | 0 | 1.3667 | 0.18559 | 104.4332 | 32.4878 | 0.28327 | 78.14 | 95.8001 | 28.5866 | 16.4297 | 182.7183 | 81.6677 | 80.0716 |  | 0.39176 | 123.4236 | 116.2637 | 99.6772 | 0.11808 | 3.4842
2019-10-26 04:00 | 16.98 | 17.476 | 20.118 | 73.68 | 62.759 | 62.852 | 105.933 | 0.257 | 1.085 | 104.729 | 0.198 | 22.605 | 0.056 | 2.0127 | 55.1182 | 85.3127 | 97.1293 | 0 | 0 | 0.57213 | 112.5281 | 103.6386 | 0.63077 | 207.3434 | 348.8645 | 12.5274 | 26.1927 | 182.4786 | 89.9858 | 180.63 |  | 21.5528 | 388.7959 | 334.5516 | 231.5018 | 20.9027 | 15.5246
2019-10-26 05:00 | 17.236 | 18.734 | 20.462 | 28.408 | 42.063 | 59.785 | 105.952 | 0.239 | 0 | 104.844 | 0.205 | 22.324 | 0.066 | 2.2048 | 0.49966 | 80.6702 | 97.1731 | 0 | 0 | 0.44284 | 110.5705 | 128.3761 | 0.5507 | 154.4448 | 237.8531 | 6.9183 | 0 | 9.2881 | 93.6678 | 190.8351 |  | 20.9478 | 334.3875 | 316.8973 | 223.4378 | 20.5447 | 12.6606
2019-10-26 06:00 | 18.164 | 19.395 | 20.445 | 28.408 | 46.745 | 60.447 | 105.902 | 0.246 | 0.765 | 104.905 | 0.205 | 21.921 | 0.07 | 2.0127 | 0.46398 | 74.026 | 93.3484 | 0 | 0 | 0.54969 | 112.0867 | 144.9717 | 0.62977 | 158.3019 | 233.1378 | 7.1064 | 0 | 9.0269 | 100.7573 | 181.4624 |  | 22.2076 | 310.2263 | 313.3044 | 234.766 | 21.8087 | 13.4277
2019-10-26 07:00 | 19.595 | 20.805 | 20.424 | 28.408 | 45.353 | 56.105 | 106.195 | 0.26 | 0.764 | 104.905 | 0.205 | 21.754 | 0.07 | 2.0127 | 0.47714 | 66.4363 | 89.3273 | 0 | 0 | 0.64029 | 113.2835 | 151.4041 | 0.73067 | 158.0026 | 230.1068 | 7.8904 | 0 | 9.4153 | 108.0281 | 184.5672 |  | 22.0541 | 290.7806 | 309.5041 | 236.4564 | 21.6341 | 13.6371
2019-10-26 08:00 | 21.143 | 22.372 | 20.459 | 28.408 | 43.911 | 53.574 | 106.553 | 0.276 | 1.08 | 104.962 | 0.205 | 21.97 | 0.074 | 2.0127 | 0.5194 | 61.1169 | 85.6008 | 0 | 0 | 0.8223 | 117.3324 | 152.9529 | 0.90831 | 147.8987 | 230.0556 | 7.3703 | 0 | 8.7149 | 114.6927 | 194.1229 |  | 20.7491 | 276.0954 | 304.0632 | 242.9914 | 20.3542 | 13.4219
2019-10-26 09:00 | 22.466 | 23.639 | 20.45 | 28.408 | 42.585 | 54.232 | 106.921 | 0.292 | 1.08 | 104.935 | 0.206 | 23.905 | 0.077 | 1.8002 | 0.53724 | 58.0454 | 82.5623 | 0 | 0 | 1.1169 | 122.2055 | 148.9901 | 1.2233 | 143.8494 | 230.7521 | 7.5965 | 0 | 7.5736 | 118.8801 | 207.2347 |  | 18.8729 | 264.1187 | 298.464 | 248.4111 | 18.4355 | 12.9721
2019-10-26 10:00 | 23.432 | 24.642 | 20.424 | 28.408 | 42.014 | 56.281 | 107.271 | 0.308 | 1.08 | 104.905 | 0.212 | 35.458 | 0.077 | 1.8002 | 0.53724 | 55.9021 | 79.86 | 0 | 0 | 1.3065 | 124.8124 | 146.1197 | 1.4199 | 141.805 | 229.2607 | 7.257 | 0 | 5.4558 | 122.0914 | 198.486 |  | 16.7849 | 253.6532 | 292.2196 | 249.7045 | 16.3479 | 12.404
2019-10-26 11:00 | 24.133 | 25.316 | 20.454 | 28.408 | 42.779 | 60.124 | 107.633 | 0.324 | 0.764 | 104.962 | 0.206 | 58.556 | 0.077 | 2.3815 | 0.54382 | 54.1392 | 77.6564 | 0 | 0 | 1.4504 | 126.6697 | 144.7228 | 1.5502 | 140.466 | 226.5 | 6.7078 | 0 | 4.6724 | 124.5468 | 184.7895 |  | 14.7747 | 244.0705 | 287.49 | 248.7131 | 14.381 | 11.7577
2019-10-26 12:00 | 24.515 | 25.663 | 20.45 | 28.408 | 45.256 | 64.264 | 107.13 | 0.296 | 0 | 105.291 | 0.213 | 92.373 | 0.077 | 3.3679 | 0.53534 | 52.6699 | 75.8758 | 0 | 0 | 1.5455 | 128.0154 | 143.8828 | 1.6437 | 139.8932 | 222.9691 | 6.865 | 0 | 4.3926 | 126.5966 | 178.33 |  | 13.0165 | 234.8933 | 283.3399 | 246.8612 | 12.5638 | 11.1431
2019-10-26 13:00 | 24.117 | 25.026 | 18.581 | 175.593 | 52.93 | 80.684 | 103.406 | 0.153 | 0.761 | 104.827 | 0.214 | 100.161 | 0.079 | 1.559 | 54.2369 | 74.2564 | 81.4286 | 0 | 0 | 1.4246 | 127.6635 | 144.578 | 1.5421 | 141.8248 | 218.7638 | 6.3045 | 166.4418 | 179.4397 | 84.4037 | 149.0877 |  | 10.9953 | 232.2438 | 274.8089 | 244.464 | 10.4558 | 10.0571
2019-10-26 14:00 | 20.424 | 21.393 | 20.444 | 28.392 | 83.16 | 87.166 | 106.159 | 0.264 | 0 | 106.791 | 0.291 | 102.271 | 0.134 | 3.3679 | 54.8741 | 91.6743 | 97.6138 | 0 | 1.2019 | 1.2796 | 124.3808 | 149.4973 | 1.2405 | 144.9503 | 208.6713 | 8.663 | 12.1905 | 181.5663 | 95.6832 | 154.3783 |  | 9.4956 | 211.453 | 238.3309 | 219.5898 | 9.0473 | 11.9572
2019-10-26 15:00 | 41.299 | 55.787 | 19.379 | 104.145 | 76.496 | 153.531 | 146.124 | 3.313 | 37.33 | 148.197 | 3.566 | 250.536 | 3.261 | 21.7832 | 54.8342 | 142.5281 | 203.4297 | 5.0482 | 10.2723 | 16.1493 | 203.8526 | 270.7774 | 15.8926 | 293.895 | 419.2263 | 131.1976 | 32.0203 | 176.5145 | 146.1844 | 280.8077 |  | 71.5263 | 408.4146 | 375.5312 | 428.3405 | 70.1734 | 108.3547
2019-10-26 16:00 | 27.81 | 35.513 | 17.624 | 279.776 | 62.573 | 144.996 | 143.763 | 3.01 | 18.279 | 147.04 | 3.357 | 264.834 | 3.169 | 15.3653 | 50.3785 | 144.3952 | 197.6801 | 30.9724 | 22.6533 | 15.1317 | 201.5146 | 281.2003 | 15.0232 | 306.1224 | 570.0204 | 199.3028 | 178.6578 | 169.2884 | 147.3876 | 290.6441 |  | 77.4077 | 496.257 | 318.0444 | 557.7598 | 73.3052 | 182.8922
2019-10-26 17:00 | 31.143 | 37.892 | 16.673 | 366.808 | 57.128 | 150.83 | 148.268 | 3.567 | 25.469 | 148.675 | 3.599 | 273.317 | 3.321 | 28.0378 | 45.8137 | 147.0399 | 217.0308 | 39.6829 | 28.1802 | 22.3699 | 220.153 | 302.2761 | 22.1266 | 323.5348 | 561.2366 | 278.613 | 261.0043 | 156.9315 | 149.4182 | 313.6266 |  | 108.9029 | 491.9373 | 432.2646 | 561.2767 | 102.8356 | 258.6947
2019-10-26 18:00 | 32.356 | 38.799 | 16.457 | 388.565 | 57.405 | 152.527 | 148.718 | 3.546 | 28.296 | 149.486 | 3.731 | 274.818 | 3.379 | 29.2212 | 44.4957 | 148.0518 | 218.5856 | 44.5598 | 28.7341 | 23.41 | 221.6766 | 305.3741 | 22.9675 | 325.9967 | 558.6325 | 290.2142 | 267.8949 | 153.834 | 150.1853 | 315.4213 |  | 112.311 | 490.019 | 457.9976 | 563.7736 | 105.9243 | 267.9285
2019-10-26 19:00 | 32.687 | 39.132 | 16.458 | 389.319 | 57.436 | 153.26 | 148.943 | 3.637 | 30.299 | 150.717 | 3.868 | 275.165 | 3.526 | 30.1283 | 44.7375 | 148.2659 | 219.9463 | 44.4805 | 29.1562 | 23.8341 | 223.3184 | 305.7908 | 23.5346 | 326.8308 | 558.8903 | 295.2446 | 271.7672 | 154.009 | 150.253 | 315.7998 |  | 114.6952 | 489.3519 | 458.3468 | 563.5181 | 107.0223 | 272.5631
2019-10-26 20:00 | 32.697 | 39.026 | 16.399 | 400.77 | 57.021 | 153.443 | 149.001 | 3.655 | 31.151 | 150.918 | 3.897 | 275.219 | 3.556 | 30.1815 | 44.9573 | 148.5527 | 220.0871 | 42.607 | 29.5434 | 23.9183 | 223.4972 | 305.9406 | 23.6837 | 326.3492 | 558.6296 | 298.2841 | 267.3755 | 155.0061 | 150.4884 | 315.8554 |  | 114.5144 | 488.9221 | 449.7256 | 562.2051 | 107.932 | 275.7011
2019-10-26 21:00 | 32.244 | 38.549 | 16.436 | 399.435 | 57.048 | 153.59 | 149.079 | 3.656 | 31.301 | 150.93 | 3.89 | 275.317 | 3.55 | 30.3033 | 43.6508 | 148.5714 | 220.1408 | 43.2642 | 29.0589 | 23.9887 | 223.4347 | 306.0317 | 23.7068 | 326.9841 | 557.9478 | 296.4604 | 281.682 | 151.5059 | 150.4972 | 316.0643 |  | 114.7174 | 489.1809 | 461.08 | 563.6549 | 108.0615 | 274.0214
2019-10-26 22:00 | 32.007 | 38.208 | 16.452 | 378.928 | 56.959 | 152.595 | 148.452 | 3.649 | 32.051 | 150.563 | 3.906 | 273.95 | 3.535 | 30.4996 | 44.9506 | 148.6629 | 219.7135 | 44.903 | 29.2447 | 23.8588 | 223.0293 | 304.6506 | 23.5573 | 327.4359 | 557.52 | 296.2658 | 267.3946 | 154.6731 | 150.6706 | 314.6905 |  | 114.2426 | 489.6895 | 459.5942 | 563.5173 | 107.5971 | 273.6443
2019-10-26 23:00 | 28.763 | 35.814 | 17.304 | 304.842 | 56.354 | 138.188 | 140.477 | 2.658 | 22.355 | 147.067 | 3.355 | 271.066 | 3.174 | 16.3642 | 48.7128 | 141.0501 | 208.6713 | 24.4121 | 22.9346 | 18.5861 | 210.8568 | 292.1253 | 18.4392 | 345.0762 | 578.2432 | 231.5434 | 216.2405 | 165.6904 | 143.5116 | 299.7289 |  | 92.6557 | 495.6282 | 343.3941 | 566.2515 | 87.1544 | 221.4135
2019-10-27 | 27.567 | 34.895 | 17.339 | 298.089 | 56.595 | 139.068 | 140.123 | 2.624 | 19.48 | 146.64 | 3.356 | 270.182 | 3.162 | 15.7635 | 49.1148 | 139.3135 | 208.4265 | 26.4359 | 22.0517 | 18.3342 | 210.3753 | 291.0139 | 18.2295 | 343.8373 | 578.6287 | 229.2427 | 217.0494 | 165.7629 | 141.472 | 298.7749 |  | 91.4298 | 496.3803 | 338.3524 | 563.7119 | 86.4248 | 218.4221
2019-10-27 01:00 | 27.416 | 33.739 | 16.889 | 249.35 | 59.768 | 139.848 | 141.738 | 2.843 | 0.739 | 150.041 | 3.772 | 268.873 | 3.569 | 17.2329 | 49.7436 | 139.5808 | 203.4817 | 35.0138 | 13.1544 | 17.8382 | 208.6474 | 283.8889 | 17.7485 | 333.3333 | 548.0605 | 247.8393 | 202.249 | 168.8584 | 142.3951 | 293.57 |  | 81.3553 | 498.4615 | 477.4726 | 557.5004 | 76.5211 | 202.463
2019-10-27 02:00 | 23.627 | 29.918 | 19.952 | 28.285 | 64.012 | 69.417 | 139.938 | 2.588 | 0 | 134.316 | 2.015 | 246.314 | 1.886 | 1.6155 | 3.0337 | 133.8908 | 155.5142 | 0 | 0 | 10.5829 | 186.121 | 250.6471 | 10.6722 | 282.6075 | 487.3634 | 20.7219 | 0 | 33.0523 | 144.0526 | 271.6033 |  | 69.2103 | 395.9855 | 430.8002 | 541.142 | 69.0657 | 21.1157
2019-10-27 03:00 | 22.555 | 23.721 | 20.42 | 28.291 | 82.7 | 74 | 139.212 | 2.542 | 0 | 132.281 | 1.901 | 224.959 | 1.776 | 1.6202 | 2.7449 | 124.9794 | 150.6762 | 0 | 0 | 10.7399 | 186.7872 | 231.5633 | 10.8425 | 275.0831 | 467.4914 | 20.6303 | 0 | 33.846 | 161.4483 | 270.232 |  | 69.1413 | 367.0341 | 415.4388 | 519.2932 | 68.9827 | 21.3491
2019-10-27 03:00 | 22.81 | 24.276 | 20.439 | 28.29 | 91.69 | 73.837 | 138.996 | 2.516 | 0.76 | 131.552 | 1.837 | 206.025 | 1.709 | 1.6337 | 2.706 | 116.8769 | 146.0654 | 0 | 0 | 10.704 | 186.5895 | 220.9942 | 10.7907 | 260.1641 | 443.4473 | 20.7827 | 0 | 34.6079 | 172.8821 | 272.385 |  | 67.9658 | 346.9231 | 401.3051 | 500.5872 | 67.7929 | 21.0735
2019-10-27 04:00 | 24.035 | 25.661 | 20.43 | 28.287 | 96.608 | 71.776 | 138.659 | 2.484 | 0.76 | 131.818 | 1.842 | 191.332 | 1.734 | 1.6631 | 2.6717 | 109.5189 | 142.073 | 0 | 0 | 10.4411 | 185.5547 | 214.5776 | 10.5148 | 250.591 | 418.5767 | 20.8052 | 0 | 34.3413 | 181.422 | 273.3741 |  | 65.6998 | 329.9865 | 386.5096 | 484.3917 | 65.5194 | 21.0537
2019-10-27 05:00 | 25.309 | 26.754 | 20.419 | 28.284 | 100.401 | 84.289 | 138.263 | 2.445 | 0.76 | 133.493 | 2.005 | 179.737 | 1.873 | 1.6042 | 2.6328 | 102.7269 | 139.6827 | 0 | 0 | 10.3258 | 185.1323 | 210.9282 | 10.4191 | 241.8851 | 395.1771 | 20.9886 | 0 | 33.3413 | 186.2506 | 271.6731 |  | 62.9529 | 316.407 | 370.6233 | 469.9996 | 62.7439 | 21.577
2019-10-27 06:00 | 26.237 | 27.596 | 20.44 | 28.281 | 103.49 | 87.913 | 137.89 | 2.405 | 0.761 | 134.732 | 2.109 | 171.852 | 1.981 | 1.78 | 2.5839 | 96.5262 | 138.1843 | 0 | 0 | 10.2137 | 184.6911 | 208.9613 | 10.3191 | 235.3535 | 374.1758 | 21.1834 | 0 | 31.6514 | 188.268 | 269.1635 |  | 59.6534 | 306.1142 | 353.9986 | 457.0027 | 59.4326 | 21.6057
2019-10-27 07:00 | 26.249 | 27.269 | 20.414 | 28.275 | 93.04 | 91.673 | 137.072 | 2.317 | 1.521 | 136.703 | 2.296 | 168.164 | 2.167 | 2.4822 | 55.8633 | 88.8238 | 138.2251 | 0 | 0 | 10.1732 | 184.5888 | 209.6655 | 10.1001 | 228.7912 | 354.8474 | 21.1333 | 5.2114 | 180.0824 | 189.6215 | 267.8116 |  | 56.0765 | 298.1748 | 335.3353 | 444.7581 | 55.826 | 21.4275
2019-10-27 08:00 | 35.373 | 33.839 | 18.601 | 183.193 | 64.807 | 155.043 | 147.888 | 3.55 | 4.037 | 147.221 | 3.432 | 238.807 | 3.165 | 16.7933 | 53.9255 | 145.3039 | 208.4961 | 19.7069 | 19.9903 | 15.2518 | 201.8483 | 256.576 | 15.1176 | 279.4072 | 476.1184 | 120.1877 | 121.4369 | 174.7863 | 150.3212 | 263.5035 |  | 52.8337 | 448.8889 | 385.3358 | 432.6433 | 50.6779 | 106.8727
2019-10-27 09:00 | 27.224 | 34.921 | 17.301 | 302.205 | 57.133 | 139.521 | 141.225 | 2.769 | 18.812 | 146.63 | 3.343 | 267.815 | 3.156 | 16.0256 | 48.9276 | 141.1031 | 207.6202 | 27.9951 | 22.0834 | 18.0714 | 209.5221 | 290.4206 | 18.0663 | 340.5505 | 579.3352 | 226.724 | 218.3717 | 165.4233 | 143.3252 | 297.952 |  | 90.7711 | 499.2166 | 337.3722 | 564.1758 | 85.8964 | 216.947
2019-10-27 10:00 | 27.885 | 35.402 | 17.292 | 297.075 | 56.934 | 138.861 | 139.97 | 2.621 | 15.465 | 146.553 | 3.341 | 269.923 | 3.152 | 15.5351 | 48.766 | 139.2978 | 208.0222 | 27.1481 | 22.9664 | 18.235 | 210.0318 | 290.8913 | 18.2069 | 342.7469 | 578.9554 | 228.5179 | 220.2277 | 165.2774 | 141.3996 | 298.5462 |  | 91.3621 | 497.094 | 338.7302 | 563.5531 | 86.3896 | 219.4418
2019-10-27 11:00 | 28.93 | 36.556 | 17.362 | 297.88 | 57.829 | 139.201 | 140.11 | 2.634 | 15.147 | 146.538 | 3.342 | 270.346 | 3.154 | 15.5147 | 48.8105 | 139.1798 | 208.0952 | 27.1734 | 22.9014 | 18.2775 | 210.1659 | 290.8984 | 18.1912 | 343.66 | 579.4112 | 228.7842 | 219.4955 | 165.3025 | 141.3682 | 298.7237 |  | 91.5813 | 497.094 | 337.693 | 563.6264 | 86.5971 | 219.4397
2019-10-27 12:00 | 29.411 | 37.231 | 17.305 | 294.524 | 58.226 | 139.143 | 140.258 | 2.647 | 15.699 | 146.568 | 3.344 | 270.292 | 3.159 | 15.6016 | 48.7179 | 139.1941 | 208.1001 | 26.3766 | 22.8846 | 18.3337 | 210.3305 | 291.1666 | 18.2887 | 343.8513 | 579.2213 | 229.5927 | 220.1546 | 164.7692 | 141.5327 | 299.0363 |  | 91.8035 | 497.5356 | 338.2682 | 563.5897 | 86.8645 | 219.6604
2019-10-27 13:00 | 30.317 | 37.294 | 16.662 | 356.886 | 57.024 | 149.083 | 147.183 | 3.408 | 19.81 | 148.398 | 3.577 | 273.276 | 3.291 | 25.3402 | 46.4225 | 141.8901 | 216.3999 | 39.342 | 27.7194 | 21.8732 | 218.8543 | 300.2881 | 21.5938 | 325.2932 | 562.8572 | 270.54 | 258.9193 | 158.0993 | 143.8427 | 310.5529 |  | 106.4644 | 495.2797 | 425.9142 | 561.3716 | 99.9723 | 252.9237
2019-10-27 14:00 | 31.826 | 38.451 | 16.483 | 391.404 | 57.546 | 153.216 | 148.715 | 3.607 | 30.25 | 150.521 | 3.832 | 275.2 | 3.493 | 29.7836 | 45.0265 | 148.2757 | 219.3435 | 43.3256 | 29.343 | 23.6447 | 222.7322 | 305.5255 | 23.3846 | 325.4965 | 558.4578 | 292.3191 | 266.6829 | 155.0672 | 150.6944 | 315.4742 |  | 113.5567 | 489.6273 | 456.9391 | 563.4152 | 106.5362 | 270.8087
2019-10-27 15:00 | 31.838 | 38.396 | 16.499 | 389.269 | 57.348 | 152.952 | 148.593 | 3.591 | 31.202 | 150.485 | 3.83 | 275.354 | 3.492 | 29.6641 | 45.4457 | 147.9278 | 219.4974 | 44.6705 | 29.0677 | 23.6551 | 222.7799 | 305.641 | 23.3822 | 325.4005 | 559.1149 | 291.7639 | 254.9761 | 157.0818 | 150.0992 | 315.5149 |  | 113.4132 | 490.0594 | 454.2462 | 563.5283 | 106.6984 | 270.7401
2019-10-27 16:00 | 31.95 | 38.406 | 16.501 | 392.612 | 57.218 | 152.894 | 148.724 | 3.609 | 32.406 | 150.204 | 3.828 | 275.36 | 3.497 | 29.8576 | 45.0672 | 148.1031 | 219.4506 | 45.0922 | 29.28 | 23.5502 | 222.7936 | 305.641 | 23.2869 | 325.7519 | 559.0048 | 291.5694 | 260.9463 | 155.6624 | 150.0611 | 315.5067 |  | 113.1771 | 490.0855 | 455.3114 | 563.5165 | 106.1212 | 270.564
2019-10-27 17:00 | 32.386 | 38.895 | 16.331 | 393.133 | 57.473 | 152.952 | 148.865 | 3.633 | 31.481 | 150.675 | 3.872 | 275.36 | 3.525 | 29.9218 | 44.2247 | 148.2209 | 219.9687 | 44.5358 | 28.9537 | 23.7845 | 223.2113 | 306.1115 | 23.5184 | 325.5264 | 560.3799 | 292.41 | 281.8777 | 153.2051 | 150.1984 | 315.6858 |  | 113.9861 | 491.5337 | 457.0546 | 565.1331 | 107.2514 | 271.9567
2019-10-27 18:00 | 32.781 | 39.377 | 16.387 | 403.341 | 58.562 | 153.788 | 148.989 | 3.679 | 30.657 | 150.849 | 3.894 | 275.544 | 3.546 | 30.2581 | 43.956 | 148.4162 | 220.7737 | 44.9897 | 28.7405 | 23.8763 | 223.3318 | 306.1487 | 23.6041 | 325.0454 | 558.8566 | 295.6404 | 277.5149 | 152.5641 | 150.4731 | 315.8812 |  | 114.0789 | 488.6401 | 452.746 | 562.5495 | 107.3238 | 272.6337
2019-10-27 19:00 | 32.841 | 39.385 | 16.551 | 396.805 | 57.924 | 154.227 | 149.05 | 3.681 | 30.828 | 150.961 | 3.897 | 275.74 | 3.549 | 30.4599 | 43.5409 | 148.5915 | 220.6345 | 40.8538 | 28.4589 | 23.8405 | 223.253 | 305.9726 | 23.55 | 325.2672 | 559.0237 | 296.1038 | 292.4887 | 149.7558 | 150.5495 | 316.1661 |  | 114.2531 | 488.3803 | 455.7231 | 563.7265 | 107.7069 | 274.0058
2019-10-27 20:00 | 32.696 | 39.134 | 16.451 | 397.744 | 58.059 | 154.344 | 149.3 | 3.689 | 31.279 | 151.041 | 3.909 | 275.843 | 3.573 | 30.5676 | 44.6805 | 148.6691 | 220.731 | 44.4564 | 29.1676 | 24.0251 | 223.544 | 306.3262 | 23.7324 | 325.9849 | 558.8642 | 297.4769 | 272.4015 | 154.243 | 150.5723 | 316.4591 |  | 115.3724 | 488.2094 | 457.1022 | 563.5165 | 107.9031 | 275.5218
2019-10-27 21:00 | 32.498 | 39.009 | 16.372 | 390.534 | 57.863 | 154.359 | 149.343 | 3.671 | 31.532 | 151.033 | 3.9 | 275.481 | 3.561 | 30.5669 | 44.42 | 148.649 | 220.5605 | 43.1717 | 28.9648 | 23.894 | 223.3338 | 306.0304 | 23.6108 | 324.942 | 558.1006 | 294.951 | 272.8175 | 153.4799 | 150.5876 | 316.2149 |  | 114.243 | 489.2051 | 462.5315 | 563.558 | 107.5595 | 272.7157
2019-10-27 22:00 | 32.514 | 38.994 | 16.471 | 374.418 | 57.998 | 154.359 | 149.218 | 3.672 | 30.614 | 151.056 | 3.897 | 275.642 | 3.56 | 30.6533 | 44.7192 | 148.5915 | 220.5035 | 43.735 | 29.0619 | 23.9411 | 223.311 | 306.0125 | 23.6581 | 325.5003 | 557.9487 | 296.0686 | 270.2507 | 154.4566 | 150.5723 | 316.1905 |  | 114.42 | 489.0641 | 462.2694 | 563.6215 | 107.5493 | 273.0927
2019-10-27 23:00 | 32.475 | 38.994 | 16.357 | 386.853 | 57.777 | 154.476 | 149.302 | 3.696 | 31.929 | 151.077 | 3.906 | 275.653 | 3.563 | 30.6342 | 44.591 | 148.6691 | 220.5128 | 43.3974 | 28.9619 | 23.9316 | 223.3869 | 306.1102 | 23.6575 | 324.9271 | 557.6677 | 295.0977 | 274.2687 | 154.1514 | 150.5876 | 316.1905 |  | 114.6744 | 489.2265 | 463.6293 | 563.5165 | 107.7205 | 273.145
2019-10-28 | 32.684 | 39.225 | 16.444 | 396.901 | 57.912 | 154.388 | 149.381 | 3.668 | 31.331 | 151.081 | 3.903 | 275.561 | 3.561 | 30.5792 | 44.1514 | 148.6691 | 220.5128 | 43.3468 | 28.8789 | 23.9259 | 223.3325 | 306.051 | 23.6332 | 325.3819 | 557.8879 | 295.4291 | 278.0675 | 152.6862 | 150.5952 | 316.1905 |  | 114.4465 | 489.0641 | 462.1966 | 563.5165 | 107.6676 | 273.1664
2019-10-28 01:00 | 32.053 | 38.659 | 16.793 | 351.035 | 57.709 | 150.111 | 147.303 | 3.387 | 31.63 | 148.297 | 3.54 | 273.37 | 3.238 | 27.7876 | 45.8974 | 147.1632 | 215.9861 | 38.6966 | 26.2707 | 22.0827 | 218.9246 | 301.9706 | 21.8692 | 324.3315 | 559.3542 | 270.9171 | 255.961 | 156.5323 | 149.4684 | 311.3422 |  | 106.4746 | 492.5921 | 451.8109 | 562.4669 | 99.9108 | 251.8761
2019-10-28 02:00 | 30.022 | 37.291 | 17.062 | 330.419 | 57.611 | 140.615 | 141.254 | 2.76 | 21.062 | 146.922 | 3.373 | 271.315 | 3.147 | 16.5399 | 48.5797 | 140.8755 | 209.9591 | 25.2978 | 23.522 | 19.1301 | 211.8294 | 293.9498 | 18.832 | 340.1122 | 577.473 | 236.2 | 229.1758 | 163.7424 | 143.485 | 301.3105 |  | 93.9194 | 495.4038 | 348.4341 | 565.3195 | 88.9075 | 223.9147
2019-10-28 03:00 | 29.236 | 36.574 | 17.366 | 299.808 | 57.376 | 140.519 | 142.736 | 2.931 | 20.531 | 146.616 | 3.37 | 270.304 | 3.159 | 18.1241 | 48.7937 | 141.7314 | 209.8608 | 25.1869 | 23.8939 | 18.8899 | 211.9412 | 292.6561 | 18.862 | 340.9279 | 578.3989 | 237.0327 | 219.9056 | 164.3702 | 144.2221 | 301.3222 |  | 94.3677 | 498.7916 | 343.866 | 564.4241 | 88.9599 | 225.9372
2019-10-28 04:00 | 28.935 | 36.381 | 17.416 | 291.416 | 57.725 | 140.845 | 143.045 | 2.933 | 17.734 | 146.744 | 3.36 | 269.764 | 3.155 | 17.1544 | 48.6652 | 141.4416 | 209.7865 | 25.5438 | 21.7593 | 18.5275 | 211.1349 | 292.1482 | 18.4332 | 341.8318 | 578.5784 | 231.4623 | 215.561 | 164.4386 | 143.8172 | 300.6552 |  | 92.5574 | 497.9369 | 343.446 | 563.0281 | 87.4787 | 221.2262
2019-10-28 05:00 | 28.389 | 36.337 | 17.281 | 308.95 | 58.236 | 141.726 | 143.923 | 2.971 | 17.31 | 147.15 | 3.434 | 270.085 | 3.22 | 18.1622 | 48.6538 | 141.6356 | 210.7491 | 25.8739 | 24.6968 | 19.4378 | 212.5475 | 293.7874 | 19.1991 | 338.8329 | 575.553 | 239.5888 | 227.3072 | 164.3628 | 144.0495 | 302.3398 |  | 95.7798 | 496.8856 | 348.2145 | 563.2384 | 90.2802 | 227.6507
2019-10-28 06:00 | 28.614 | 36.154 | 17.215 | 324.067 | 56.114 | 147.656 | 147.711 | 3.49 | 18.466 | 148.28 | 3.545 | 271.839 | 3.276 | 24.3741 | 48.4602 | 143.5898 | 215.1413 | 31.4341 | 27.0224 | 20.8806 | 216.3224 | 297.4778 | 20.6791 | 323.0342 | 562.5641 | 257.5235 | 233.2373 | 163.4649 | 146.0155 | 308.5507 |  | 100.7204 | 492.9804 | 437.4481 | 560.9615 | 94.8148 | 239.9569
2019-10-28 07:00 | 29.308 | 35.736 | 16.807 | 361.598 | 57.061 | 145.168 | 146.407 | 3.297 | 25.004 | 147.317 | 3.477 | 273.307 | 3.23 | 20.5046 | 46.1783 | 147.0153 | 213.0693 | 40.8792 | 23.518 | 20.2937 | 215.4885 | 298.5755 | 20.0147 | 330.7692 | 564.8718 | 250.6404 | 254.8982 | 157.3016 | 149.1317 | 306.4984 |  | 99.9332 | 492.7017 | 369.3798 | 561.9058 | 94.105 | 236.9782
2019-10-28 08:00 | 30.406 | 36.994 | 16.459 | 398.255 | 56.211 | 154.498 | 150.979 | 3.875 | 34.959 | 151.216 | 3.932 | 274.692 | 3.583 | 31.1048 | 44.0684 | 149.8608 | 220.8462 | 43.1324 | 29.1148 | 23.9927 | 223.4263 | 305.9121 | 23.6936 | 324.9763 | 555.7859 | 296.1986 | 275.863 | 152.3077 | 152.1585 | 316.0562 |  | 114.4701 | 488.6372 | 475.2412 | 563.2491 | 107.7255 | 273.1904
2019-10-28 09:00 | 30.815 | 37.258 | 16.449 | 397.602 | 56.561 | 154.954 | 151.03 | 3.905 | 30.136 | 151.295 | 3.942 | 274.721 | 3.594 | 31.4925 | 44.6398 | 150.398 | 221.1056 | 43.5308 | 29.7755 | 24.0068 | 223.5355 | 306.0559 | 23.7103 | 324.7321 | 556.0684 | 296.8567 | 268.24 | 154.2124 | 152.187 | 316.1905 |  | 114.8162 | 488.718 | 472.6001 | 563.5824 | 107.874 | 273.6314
2019-10-28 10:00 | 31.466 | 38.016 | 16.483 | 382.707 | 57.145 | 154.777 | 150.808 | 3.872 | 31.423 | 151.187 | 3.926 | 274.676 | 3.58 | 31.1654 | 45.641 | 150.359 | 221.0022 | 44.2556 | 29.9583 | 23.9321 | 223.3683 | 305.8847 | 23.6388 | 324.6506 | 556.7213 | 295.6936 | 252.884 | 157.0004 | 152.1008 | 316.1197 |  | 114.4884 | 488.8485 | 469.1358 | 563.5165 | 107.7109 | 272.8983
2019-10-28 11:00 | 32.079 | 38.656 | 16.496 | 388.788 | 57.554 | 154.544 | 150.604 | 3.838 | 31.254 | 150.856 | 3.871 | 274.676 | 3.521 | 30.9985 | 43.5409 | 150.1929 | 220.5258 | 43.5559 | 28.745 | 23.7668 | 223.0657 | 305.6893 | 23.4808 | 325.6051 | 557.576 | 294.2014 | 291.8391 | 149.7558 | 151.5364 | 315.243 |  | 113.7869 | 489.2806 | 464.6848 | 563.5165 | 107.2332 | 271.4201
2019-10-28 12:00 | 30.215 | 37.195 | 16.964 | 348.096 | 56.897 | 144.574 | 145.229 | 3.218 | 22.469 | 147.185 | 3.428 | 271.278 | 3.196 | 20.8933 | 47.2479 | 145.2018 | 212.6048 | 35.7985 | 24.7083 | 20.1163 | 214.6382 | 296.5377 | 19.926 | 332.8368 | 569.6942 | 249.7085 | 248.9249 | 159.6841 | 147.4487 | 305.2911 |  | 99.0446 | 495.0034 | 367.0528 | 565.1063 | 93.5596 | 236.4313
2019-10-28 13:00 | 30.053 | 37.051 | 16.72 | 362.648 | 56.669 | 144.642 | 146.695 | 3.396 | 26.424 | 147.222 | 3.429 | 270.461 | 3.21 | 21.7841 | 46.1783 | 145.8733 | 212.6627 | 37.9737 | 24.8938 | 20.3736 | 215.285 | 295.4385 | 20.1836 | 329.6361 | 568.9588 | 252.4033 | 257.1125 | 157.672 | 147.2287 | 304.8098 |  | 99.7852 | 497.8519 | 373.3374 | 562.6478 | 94.5239 | 238.5133
2019-10-28 14:00 | 30.124 | 37.506 | 17.083 | 324.988 | 58.684 | 147.817 | 148.461 | 3.482 | 28.33 | 148.525 | 3.584 | 272.047 | 3.291 | 25.8363 | 48.2872 | 147.4044 | 215.6249 | 33.7585 | 25.9266 | 20.9892 | 216.5815 | 298.5963 | 20.7906 | 322.9734 | 562.8185 | 257.8655 | 224.5183 | 163.4463 | 149.4811 | 309.5492 |  | 101.7611 | 492.2002 | 426.9123 | 564.5971 | 95.4186 | 240.2262
2019-10-28 15:00 | 32.364 | 38.99 | 16.551 | 384.224 | 57.879 | 153.343 | 150.399 | 3.774 | 31.966 | 150.409 | 3.824 | 274.014 | 3.486 | 30.2012 | 45.1292 | 149.514 | 220.2418 | 43.5223 | 28.306 | 23.496 | 222.3829 | 304.8821 | 23.1872 | 324.6439 | 559.1501 | 290.5453 | 260.8397 | 155.2967 | 151.8132 | 315.269 |  | 112.6392 | 490.4236 | 452.3711 | 563.3455 | 105.8507 | 268.3837
2019-10-28 16:00 | 32.773 | 39.333 | 16.513 | 384.654 | 58.405 | 153.692 | 150.116 | 3.79 | 32.307 | 150.491 | 3.837 | 274.366 | 3.494 | 30.2142 | 44.9573 | 149.3241 | 220.1465 | 43.4545 | 28.2511 | 23.5639 | 222.5527 | 305.1393 | 23.2644 | 324.9084 | 559.3163 | 290.1764 | 273.4139 | 154.0598 | 151.413 | 315.3949 |  | 112.9304 | 490.2564 | 453.5844 | 563.5165 | 106.1698 | 269.0421
2019-10-28 17:00 | 32.719 | 39.229 | 16.584 | 382.073 | 58.322 | 153.806 | 150.194 | 3.797 | 31.013 | 150.613 | 3.853 | 274.383 | 3.512 | 30.3916 | 45.4212 | 149.4907 | 220.381 | 42.8438 | 28.3264 | 23.5971 | 222.7302 | 305.3214 | 23.3468 | 325.0085 | 558.9031 | 291.2158 | 261.6529 | 156.1661 | 151.5351 | 315.4926 |  | 113.0742 | 490.1064 | 454.8655 | 563.5165 | 106.4876 | 269.7237
2019-10-28 18:00 | 32.72 | 39.26 | 16.492 | 385.153 | 58.201 | 153.977 | 150.416 | 3.82 | 31.198 | 150.864 | 3.883 | 274.561 | 3.534 | 30.6607 | 44.3101 | 149.6861 | 220.4396 | 42.7828 | 28.4304 | 23.693 | 222.9546 | 305.5168 | 23.4725 | 324.9305 | 558.528 | 293.09 | 279.2304 | 152.4725 | 151.762 | 315.7574 |  | 113.7013 | 489.7854 | 458.4453 | 563.5165 | 106.9792 | 271.0436
2019-10-28 19:00 | 32.679 | 39.165 | 16.508 | 384.837 | 58.181 | 154.237 | 150.562 | 3.833 | 31.223 | 150.947 | 3.89 | 274.668 | 3.547 | 30.7864 | 45.6573 | 149.8125 | 220.4982 | 43.4442 | 29.0406 | 23.8031 | 223.0575 | 305.6277 | 23.4984 | 325.0085 | 558.1862 | 293.8732 | 262.9692 | 156.5324 | 151.8925 | 315.7998 |  | 113.8319 | 489.5936 | 459.4646 | 563.3842 | 107.0604 | 271.7963
2019-10-28 20:00 | 32.458 | 38.997 | 16.517 | 384.995 | 57.813 | 154.425 | 150.662 | 3.849 | 31.663 | 151.04 | 3.896 | 274.587 | 3.549 | 31.0338 | 45.1526 | 149.9791 | 220.6593 | 44.1863 | 28.6705 | 23.9429 | 223.1228 | 305.641 | 23.5713 | 324.9305 | 557.7066 | 294.8505 | 266.1996 | 155.0061 | 151.9275 | 315.8833 |  | 113.9468 | 489.1225 | 459.8559 | 562.9731 | 107.7147 | 272.1824
2019-10-28 21:00 | 32.198 | 38.685 | 16.396 | 390.187 | 57.713 | 154.604 | 150.72 | 3.855 | 31.933 | 151.13 | 3.915 | 274.668 | 3.567 | 31.1468 | 44.293 | 150.1745 | 220.696 | 42.8015 | 28.8566 | 23.89 | 223.2212 | 305.7254 | 23.6066 | 324.9084 | 557.6069 | 295.0796 | 287.8647 | 151.0226 | 152.0235 | 315.8974 |  | 114.4265 | 488.9098 | 466.2763 | 563.4595 | 107.4203 | 272.7005
2019-10-28 22:00 | 32.1 | 38.54 | 16.476 | 387.957 | 57.549 | 154.66 | 150.688 | 3.87 | 32.035 | 151.105 | 3.911 | 274.676 | 3.563 | 30.9802 | 45.4009 | 150.0942 | 220.7253 | 44.8232 | 29.0812 | 23.8699 | 223.181 | 305.6543 | 23.5623 | 324.9084 | 557.6069 | 294.4706 | 261.8652 | 155.7387 | 152.1106 | 316.0646 |  | 114.1425 | 489.3391 | 463.3028 | 563.6488 | 107.403 | 272.0871
2019-10-28 23:00 | 32.019 | 38.559 | 16.538 | 386.996 | 57.407 | 154.644 | 150.725 | 3.869 | 32.37 | 151.093 | 3.908 | 274.676 | 3.569 | 30.9269 | 44.9451 | 150.0366 | 220.7326 | 43.4778 | 29.1186 | 23.8855 | 223.2268 | 305.7254 | 23.5511 | 324.8083 | 557.6069 | 294.6882 | 267.7458 | 154.7741 | 152.0669 | 316.0092 |  | 114.1392 | 489.2517 | 464.027 | 563.5307 | 107.5254 | 272.1902
2019-10-29 | 31.979 | 38.428 | 16.441 | 392.232 | 57.469 | 154.725 | 150.788 | 3.87 | 32.355 | 151.201 | 3.926 | 274.676 | 3.577 | 31.143 | 43.9316 | 150.2434 | 220.7912 | 43.1824 | 28.6588 | 23.984 | 223.379 | 305.8231 | 23.6446 | 324.8864 | 557.056 | 295.3925 | 283.0457 | 151.3431 | 152.0496 | 316.1623 |  | 114.7656 | 488.9307 | 466.2792 | 563.5165 | 107.96 | 273.0545
2019-10-29 01:00 | 30.45 | 37.174 | 16.754 | 358.452 | 56.521 | 142.143 | 145.128 | 3.187 | 26.738 | 146.888 | 3.408 | 270.662 | 3.154 | 18.0845 | 47.2527 | 146.6646 | 211.7108 | 35.102 | 22.9646 | 19.4296 | 213.2754 | 297.1245 | 19.3659 | 337.6435 | 574.359 | 241.5825 | 239.9455 | 160.3887 | 148.923 | 305.7979 |  | 96.6392 | 493.8353 | 353.3028 | 565.8765 | 91.6552 | 229.591
2019-10-29 02:00 | 29.282 | 36.785 | 17.248 | 318.186 | 57.194 | 140.963 | 143.384 | 2.989 | 18.585 | 146.862 | 3.375 | 269.986 | 3.155 | 17.135 | 48.9714 | 142.4523 | 210.7558 | 26.2629 | 22.2569 | 19.0291 | 212.1918 | 293.3659 | 18.9266 | 339.9855 | 576.6909 | 235.8788 | 226.5455 | 164.4015 | 144.7589 | 302 |  | 93.9644 | 495.7284 | 347.6506 | 563.3903 | 88.8303 | 224.7965
2019-10-29 03:00 | 29.669 | 36.922 | 17.616 | 286.915 | 58.585 | 142.784 | 144.85 | 3.135 | 17.349 | 147.556 | 3.459 | 271.475 | 3.226 | 21.1849 | 49.4212 | 144.2853 | 211.6702 | 21.3291 | 24.7127 | 19.645 | 213.7469 | 294.8636 | 19.5099 | 330.1122 | 572.5463 | 244.0249 | 210.6002 | 166.7539 | 145.9442 | 304.134 |  | 96.2849 | 496.3634 | 397.9609 | 561.1589 | 91.3829 | 228.6626
2019-10-29 04:00 | 31.611 | 38.068 | 16.419 | 388.524 | 56.588 | 152.662 | 150.332 | 3.798 | 32.905 | 149.541 | 3.713 | 270.845 | 3.377 | 29.6662 | 44.5421 | 148.4075 | 219.1292 | 43.1309 | 28.5303 | 22.9121 | 221.1168 | 302.7641 | 22.5802 | 324.5145 | 558.2526 | 282.5659 | 273.9823 | 153.4035 | 151.2731 | 313.8685 |  | 109.4398 | 490.9994 | 474.2043 | 563.8287 | 102.8282 | 259.6437
2019-10-29 05:00 | 31.098 | 38.035 | 16.537 | 390.078 | 57.387 | 154.139 | 150.357 | 3.82 | 32.368 | 151.06 | 3.849 | 273.82 | 3.492 | 30.6678 | 44.4933 | 148.3272 | 220.2684 | 37.8251 | 30.3324 | 23.7623 | 223.0172 | 305.3109 | 23.6347 | 324.9598 | 554.9193 | 295.669 | 283.4782 | 152.1367 | 150.4111 | 316.2188 |  | 113.6589 | 489.7436 | 454.2465 | 562.2623 | 107.1648 | 273.5178
2019-10-29 06:00 | 30.998 | 37.676 | 16.529 | 376.274 | 56.884 | 154.293 | 150.261 | 3.8 | 30.989 | 150.711 | 3.852 | 273.647 | 3.473 | 30.3071 | 45.2123 | 148.8938 | 220.1245 | 42.9932 | 28.833 | 23.3493 | 222.54 | 304.4982 | 22.9468 | 325.248 | 554.6971 | 284.8889 | 260.052 | 155.4907 | 150.961 | 315.637 |  | 111.0021 | 489.3324 | 480.9814 | 561.895 | 104.9528 | 262.512
2019-10-29 07:00 | 31.396 | 37.988 | 16.551 | 400.584 | 56.994 | 154.627 | 150.861 | 3.882 | 31.948 | 151.249 | 3.929 | 274.676 | 3.583 | 31.0416 | 44.2796 | 150.0659 | 220.687 | 43.8369 | 29.3866 | 23.9605 | 223.4188 | 305.8597 | 23.6602 | 324.8596 | 556.9867 | 295.9766 | 273.0588 | 153.373 | 152.0258 | 316.2038 |  | 114.6861 | 489.0598 | 468.7238 | 563.1404 | 107.6523 | 273.0946
2019-10-29 08:00 | 31.799 | 38.189 | 16.522 | 380.881 | 57.381 | 154.782 | 150.906 | 3.888 | 32.086 | 151.237 | 3.931 | 274.676 | 3.589 | 31.3136 | 44.9898 | 150.3297 | 220.8128 | 44.3047 | 29.0105 | 23.9512 | 223.382 | 305.9341 | 23.6764 | 325.1252 | 557.2014 | 296.0249 | 271.474 | 155.4029 | 152.1367 | 316.1905 |  | 114.506 | 489.0252 | 468.1786 | 563.5165 | 107.6825 | 273.399
2019-10-29 09:00 | 31.368 | 37.669 | 16.563 | 384.136 | 57.557 | 154.725 | 150.777 | 3.873 | 32.284 | 151.181 | 3.92 | 274.652 | 3.573 | 31.2518 | 45.6288 | 149.9819 | 220.1282 | 45.4297 | 29.9855 | 23.9504 | 223.3996 | 305.9341 | 23.6352 | 325.0397 | 556.9867 | 295.8172 | 251.0945 | 157.677 | 152.2054 | 316.1905 |  | 114.4969 | 488.8889 | 466.0933 | 563.5165 | 107.6738 | 272.8049
2019-10-29 10:00 | 31.749 | 38.03 | 16.514 | 386.082 | 56.875 | 154.709 | 150.757 | 3.863 | 32.722 | 151.194 | 3.92 | 274.603 | 3.574 | 31.0197 | 45.3236 | 150.0502 | 220.8322 | 45.2525 | 29.5147 | 23.9297 | 223.3758 | 305.9341 | 23.6203 | 324.883 | 557.2968 | 295.3622 | 259.5138 | 156.105 | 152.2934 | 316.2515 |  | 114.4649 | 488.9236 | 465.8659 | 563.5165 | 107.6611 | 272.9135
2019-10-29 11:00 | 31.709 | 38.317 | 16.48 | 396.789 | 57.05 | 154.588 | 150.676 | 3.855 | 32.137 | 151.084 | 3.908 | 274.676 | 3.566 | 31.1105 | 45.2991 | 150.1525 | 220.8425 | 43.8642 | 29.5415 | 23.8794 | 223.3042 | 305.8641 | 23.5766 | 324.8118 | 557.5632 | 294.7323 | 259.0935 | 156.044 | 152.0001 | 316.0358 |  | 114.2263 | 489.1638 | 463.4946 | 563.5165 | 107.6073 | 272.2646
2019-10-29 12:00 | 32.031 | 38.579 | 16.483 | 401.242 | 57.526 | 154.279 | 150.533 | 3.836 | 31.376 | 151.001 | 3.902 | 274.628 | 3.553 | 30.8581 | 44.6276 | 149.9753 | 220.7371 | 45.185 | 29.1454 | 23.7922 | 223.1155 | 305.5944 | 23.5277 | 325.173 | 558.2151 | 294.0177 | 268.1411 | 154.5177 | 151.8953 | 315.9951 |  | 113.9847 | 489.5727 | 460.36 | 563.5165 | 107.1258 | 271.8535
2019-10-29 13:00 | 32.306 | 38.895 | 16.417 | 394.151 | 57.99 | 153.961 | 150.366 | 3.801 | 31.177 | 150.809 | 3.875 | 274.505 | 3.526 | 30.6704 | 44.0781 | 149.8595 | 220.5379 | 42.9638 | 28.5957 | 23.7235 | 222.9116 | 305.4223 | 23.4195 | 325.1781 | 558.6643 | 293.2625 | 282.4664 | 151.8315 | 151.6802 | 315.6858 |  | 113.559 | 489.642 | 457.0639 | 563.5165 | 106.779 | 270.7406
2019-10-29 14:00 | 32.501 | 39.081 | 16.458 | 385.454 | 58.077 | 153.846 | 150.179 | 3.789 | 31.561 | 150.692 | 3.86 | 274.53 | 3.52 | 30.3915 | 45.1933 | 149.6028 | 220.2917 | 43.2139 | 28.7284 | 23.6487 | 222.7747 | 305.348 | 23.3447 | 324.9593 | 558.8671 | 291.6544 | 265.3614 | 155.3928 | 151.5873 | 315.6817 |  | 113.3036 | 489.9492 | 454.5197 | 563.5165 | 106.5836 | 269.8672
2019-10-29 15:00 | 32.617 | 39.306 | 16.481 | 390.238 | 58.314 | 153.782 | 150.17 | 3.777 | 30.957 | 150.694 | 3.857 | 274.456 | 3.514 | 30.2815 | 44.9573 | 149.4687 | 220.4306 | 42.3947 | 28.7729 | 23.6577 | 222.7585 | 305.348 | 23.3782 | 325.4884 | 559.1453 | 292.0398 | 268.922 | 154.3753 | 151.5873 | 315.5474 |  | 113.3116 | 490.0855 | 453.9269 | 563.5165 | 106.485 | 270.0866
2019-10-29 16:00 | 32.602 | 39.145 | 16.564 | 380.499 | 57.999 | 153.682 | 150.254 | 3.799 | 30.453 | 150.722 | 3.866 | 274.604 | 3.519 | 30.5223 | 45.4457 | 149.6095 | 220.4601 | 42.311 | 28.6997 | 23.6499 | 222.8051 | 305.348 | 23.3846 | 325.061 | 559.1135 | 292.5495 | 262.1936 | 156.105 | 151.6165 | 315.6614 |  | 113.3333 | 490.0508 | 455.821 | 563.3969 | 106.6842 | 270.3935
2019-10-29 17:00 | 32.697 | 39.359 | 16.526 | 380.503 | 58.07 | 154.187 | 150.365 | 3.823 | 30.577 | 150.772 | 3.871 | 274.456 | 3.526 | 30.4103 | 44.188 | 149.7254 | 220.4923 | 41.6552 | 27.771 | 23.6961 | 222.9205 | 305.4413 | 23.4186 | 325.1984 | 559.1334 | 292.7838 | 283.708 | 151.8315 | 151.724 | 315.7021 |  | 113.4878 | 490.0185 | 456.6022 | 563.37 | 106.9366 | 270.7426
2019-10-29 18:00 | 33.081 | 39.738 | 16.568 | 379.323 | 58.249 | 154.359 | 150.397 | 3.845 | 31.126 | 150.978 | 3.903 | 274.628 | 3.553 | 30.6654 | 45.5336 | 149.9026 | 220.9081 | 44.1908 | 28.4985 | 23.8608 | 223.1425 | 305.692 | 23.5917 | 324.7914 | 559.6382 | 294.4848 | 265.7992 | 155.9371 | 151.785 | 316.0887 |  | 113.5038 | 490.3234 | 450.1778 | 562.0537 | 106.9067 | 272.6359
2019-10-29 19:00 | 33.268 | 39.843 | 16.525 | 380.743 | 58.644 | 154.359 | 150.351 | 3.832 | 30.953 | 150.951 | 3.889 | 274.505 | 3.54 | 30.6579 | 45.2991 | 149.78 | 220.7988 | 44.092 | 28.4635 | 23.7508 | 223.0269 | 305.5667 | 23.4523 | 324.9542 | 558.7716 | 293.5213 | 263.3459 | 155.6777 | 151.8315 | 315.8038 |  | 113.7802 | 489.8452 | 457.8495 | 563.1942 | 106.9934 | 271.4414
2019-10-29 20:00 | 33.125 | 39.645 | 16.422 | 391.049 | 58.503 | 154.391 | 150.473 | 3.833 | 30.644 | 150.882 | 3.891 | 274.579 | 3.552 | 30.7368 | 44.4851 | 149.7436 | 220.6433 | 42.8932 | 28.2648 | 23.7785 | 223.0332 | 305.641 | 23.5034 | 325.0305 | 558.5688 | 293.3307 | 275.2376 | 152.9762 | 151.8461 | 316.0887 |  | 113.8022 | 489.5727 | 458.6725 | 563.5165 | 107.0837 | 271.5619
2019-10-29 21:00 | 33.004 | 39.384 | 16.467 | 391.506 | 58.09 | 154.015 | 150.51 | 3.837 | 30.68 | 150.499 | 3.836 | 273.885 | 3.551 | 30.8228 | 43.8828 | 149.1662 | 220.7545 | 43.2318 | 27.9385 | 23.74 | 222.9911 | 305.0307 | 23.4637 | 326.9414 | 559.361 | 293.7635 | 285.9677 | 151.0989 | 152.0051 | 314.6573 |  | 113.8755 | 488.4535 | 459.804 | 563.3969 | 107.2278 | 270.9169
2019-10-29 22:00 | 25.962 | 51.36 | 19.5 | 28.237 | 71.967 | 72.833 | 142.216 | 2.873 | 4.08 | 137.799 | 2.415 | 264.371 | 2.271 | 1.8019 | 55.5219 | 138.7032 | 166.3123 | 0 | 0 | 12.2289 | 192.3257 | 263.0969 | 12.4628 | 265.2805 | 470.0977 | 22.5868 | 13.0864 | 177.2899 | 144.3445 | 283.7696 |  | 77.7597 | 409.5605 | 431.2187 | 528.4615 | 77.5574 | 21.5957
2019-10-29 23:00 | 44.615 | 51.803 | 17.077 | 248.925 | 73.64 | 147.145 | 147.539 | 3.455 | 13.47 | 146.694 | 3.395 | 262.576 | 3.174 | 16.1756 | 51.9034 | 145.1331 | 204.7043 | 23.897 | 17.4055 | 15.6118 | 202.39 | 280.1998 | 15.4286 | 296.0096 | 503.1746 | 186.0588 | 163.1744 | 171.9221 | 148.2425 | 291.0999 |  | 75.4513 | 455.7131 | 313.26 | 480.3388 | 73.0528 | 145.6784
2019-10-30 | 29.412 | 37.918 | 17.201 | 321.614 | 61.582 | 149.268 | 147.687 | 3.51 | 18.327 | 149.032 | 3.637 | 269.81 | 3.35 | 28.0078 | 46.1538 | 145.0323 | 214.7261 | 36.4552 | 26.9899 | 21.3529 | 217.5758 | 296.6317 | 21.0745 | 323.4607 | 562.5464 | 264.1767 | 265.3232 | 156.6544 | 145.4951 | 308.5457 |  | 103.0861 | 497.771 | 439.5896 | 558.1573 | 96.854 | 245.2519
2019-10-30 01:00 | 32.261 | 38.738 | 16.341 | 388.707 | 57.468 | 154.052 | 149.523 | 3.658 | 28.294 | 150.74 | 3.889 | 275.134 | 3.522 | 30.0539 | 44.8352 | 148.9489 | 219.9825 | 44.7994 | 29.3008 | 23.7842 | 223.0158 | 305.8364 | 23.4984 | 327.0062 | 557.6396 | 294.5437 | 265.0854 | 155.0061 | 150.5698 | 315.6003 |  | 114.4708 | 490.6553 | 469.5281 | 563.0941 | 107.2849 | 273.7477
2019-10-30 02:00 | 32.416 | 38.97 | 16.417 | 403.75 | 57.509 | 153.888 | 150.126 | 3.769 | 31.094 | 150.936 | 3.872 | 275.28 | 3.546 | 30.3765 | 44.5096 | 149.3266 | 219.7867 | 45.0477 | 29.4611 | 23.7808 | 222.9002 | 305.7387 | 23.4964 | 326.3757 | 557.6795 | 295.318 | 269.748 | 154.0904 | 151.0741 | 315.6248 |  | 114.0788 | 489.3732 | 463.0063 | 564.4298 | 107.4731 | 273.4283
2019-10-30 03:00 | 31.732 | 38.488 | 16.346 | 403.011 | 57.367 | 152.638 | 149.888 | 3.797 | 32.276 | 151.101 | 3.857 | 274.138 | 3.523 | 30.599 | 43.7851 | 148.5475 | 220.5861 | 47.8682 | 29.1924 | 23.7674 | 222.831 | 304.3224 | 23.6131 | 325.8031 | 557.2977 | 297.5356 | 278.5417 | 152.2711 | 151.0318 | 314.1561 |  | 114.1272 | 491.35 | 453.7601 | 562.1353 | 107.7125 | 275.5895
2019-10-30 04:00 | 32.013 | 38.498 | 16.58 | 375.665 | 57.184 | 154.702 | 150.213 | 3.822 | 33.304 | 151.25 | 3.932 | 274.778 | 3.577 | 30.5931 | 46.1416 | 149.456 | 220.8254 | 44.4564 | 29.2325 | 23.9967 | 223.6154 | 305.7509 | 23.7038 | 326.0473 | 557.4687 | 297.0175 | 250.7543 | 157.8755 | 151.6417 | 316.4206 |  | 114.3875 | 489.1904 | 464.6482 | 562.967 | 107.7589 | 273.7727
2019-10-30 05:00 | 31.782 | 38.264 | 16.418 | 391.984 | 57.143 | 155.127 | 150.879 | 3.883 | 31.918 | 151.49 | 3.961 | 274.889 | 3.61 | 31.4338 | 39.9023 | 150.2426 | 221.3138 | 44.8726 | 26.3107 | 24.1302 | 223.831 | 306.1647 | 23.841 | 326.1915 | 557.3775 | 297.34 | 340.4358 | 137.4847 | 152.1703 | 316.2881 |  | 115.009 | 488.8889 | 467.1877 | 563.2418 | 108.1667 | 274.4473
2019-10-30 06:00 | 30.498 | 36.824 | 16.43 | 399.19 | 55.983 | 155.385 | 151.121 | 3.927 | 32.516 | 151.655 | 3.978 | 274.952 | 3.622 | 31.6654 | 43.6874 | 150.5356 | 221.5018 | 43.1967 | 29.0789 | 24.2084 | 223.9741 | 306.1606 | 23.9219 | 325.8652 | 556.4103 | 299.5145 | 283.0008 | 150.875 | 152.3514 | 316.4173 |  | 115.3141 | 488.6676 | 476.7338 | 563.3517 | 108.4518 | 275.2735
2019-10-30 07:00 | 29.784 | 36.317 | 16.41 | 401.951 | 56.387 | 154.045 | 150.291 | 3.9 | 32.83 | 151.301 | 3.911 | 273.206 | 3.553 | 31.6464 | 45.0305 | 149.4557 | 220.1873 | 46.799 | 29.4329 | 24.0346 | 223.2658 | 304.3698 | 23.7696 | 324.3506 | 557.3932 | 298.9315 | 262.123 | 155.7387 | 151.4034 | 314.7781 |  | 114.6298 | 491.1656 | 480.0764 | 562.2344 | 107.7363 | 274.8072
2019-10-30 08:00 | 30.611 | 37.27 | 16.428 | 395.677 | 56.824 | 153.678 | 150.556 | 3.849 | 30.535 | 151.087 | 3.911 | 274.019 | 3.557 | 31.2147 | 44.8413 | 149.1184 | 220.2776 | 44.4838 | 29.0783 | 23.8692 | 223.3178 | 305.3162 | 23.6748 | 325.9534 | 556.0418 | 296.745 | 269.0103 | 154.7009 | 151.2727 | 315.1463 |  | 114.3554 | 487.967 | 466.7949 | 562.4005 | 107.5316 | 273.5251
2019-10-30 09:00 | 30.183 | 37.001 | 16.558 | 376.612 | 56.694 | 151.29 | 149.089 | 3.66 | 28.133 | 149.175 | 3.654 | 272.086 | 3.314 | 29.2389 | 45.0061 | 148.6939 | 218.2326 | 43.7671 | 27.6405 | 22.4631 | 219.6632 | 302.2786 | 22.37 | 323.1416 | 559.5615 | 280.2268 | 266.5728 | 155.0672 | 150.8302 | 312.0918 |  | 108.7632 | 492.6835 | 467.9365 | 564.2751 | 102.0059 | 259.3263
2019-10-30 10:00 | 30.64 | 37.376 | 16.772 | 359.46 | 56.757 | 149.399 | 148.159 | 3.519 | 29.573 | 148.489 | 3.558 | 273.305 | 3.262 | 27.1521 | 46.5385 | 147.6283 | 217.8556 | 40.3056 | 26.5876 | 21.8937 | 218.6673 | 301.6785 | 21.4603 | 324.8843 | 557.584 | 269.8563 | 243.1184 | 159.4017 | 150.1648 | 311.8741 |  | 105.293 | 491.9915 | 443.239 | 563.8893 | 98.2662 | 249.4111
2019-10-30 11:00 | 30.267 | 36.642 | 16.437 | 386.084 | 55.764 | 146.657 | 146.466 | 3.347 | 27.551 | 147.352 | 3.463 | 272.542 | 3.267 | 21.9157 | 44.1026 | 146.0583 | 214.2086 | 39.5051 | 25.5589 | 20.8661 | 216.4653 | 298.5425 | 20.6756 | 331.9569 | 565.4161 | 258.4225 | 281.675 | 152.8999 | 148.5959 | 308.2343 |  | 102.0024 | 494.7908 | 378.2342 | 560.9049 | 96.3246 | 243.3898
2019-10-30 12:00 | 30.246 | 37.473 | 16.984 | 344.728 | 57.207 | 148.184 | 148.104 | 3.562 | 22.258 | 148.325 | 3.543 | 271.291 | 3.235 | 26.2579 | 48.1563 | 146.8707 | 216.3288 | 36.0667 | 26.6267 | 21.5311 | 217.7848 | 297.9637 | 21.2138 | 325.8168 | 565.6282 | 267.8321 | 234.3884 | 162.3321 | 148.5693 | 310.1832 |  | 103.9538 | 492.8665 | 432.9487 | 562.6374 | 98.1099 | 249.2394
2019-10-30 13:00 | 29.894 | 37.887 | 17.344 | 303.283 | 59.149 | 144.44 | 145.829 | 3.323 | 18.261 | 147.1 | 3.443 | 270.147 | 3.149 | 23.0151 | 48.5226 | 144.1794 | 214.492 | 27.3778 | 24.8489 | 20.0811 | 214.9328 | 295.1548 | 19.9894 | 327.6819 | 571.5223 | 250.9976 | 230.4699 | 163.2479 | 146.1021 | 304.3265 |  | 98.6722 | 492.7635 | 400.9158 | 565.4566 | 93.3674 | 235.5643
2019-10-30 14:00 | 31.621 | 38.581 | 16.56 | 377.641 | 57.44 | 153.053 | 151.223 | 3.964 | 23.861 | 150.248 | 3.799 | 273.814 | 3.466 | 29.721 | 45.4079 | 148.5389 | 219.1911 | 39.0472 | 28.8105 | 23.4042 | 221.7648 | 303.6458 | 23.0824 | 325.5321 | 558.8954 | 288.9605 | 267.1825 | 154.8324 | 150.3433 | 314.5039 |  | 111.544 | 490.5983 | 448.0116 | 562.6846 | 104.9851 | 267.9186
2019-10-30 15:00 | 32.448 | 39.521 | 16.499 | 377.213 | 58.093 | 153.982 | 149.816 | 3.753 | 27.487 | 150.729 | 3.838 | 274 | 3.489 | 30.4983 | 44.2735 | 149.5678 | 219.6585 | 42.3861 | 27.6966 | 23.4736 | 221.7786 | 305.2272 | 23.109 | 325.9514 | 559.5693 | 292.699 | 283.0264 | 151.8315 | 151.5847 | 314.7878 |  | 112.3362 | 489.566 | 457.3845 | 565.668 | 106.4936 | 269.8348
2019-10-30 16:00 | 32.546 | 39.089 | 16.467 | 387.637 | 58.009 | 153.848 | 150.143 | 3.774 | 31.491 | 150.786 | 3.859 | 274.523 | 3.523 | 30.1008 | 45.6166 | 149.2747 | 220.5605 | 43.3265 | 28.5681 | 23.6506 | 222.9525 | 305.3817 | 23.4572 | 327.6638 | 559.0418 | 294.2534 | 258.2146 | 156.6544 | 151.5554 | 315.6687 |  | 113.8197 | 489.3676 | 443.9585 | 562.7839 | 107.0162 | 272.997
2019-10-30 17:00 | 32.561 | 39.08 | 16.418 | 383.676 | 58.081 | 154.158 | 150.513 | 3.834 | 31.473 | 150.925 | 3.908 | 274.579 | 3.534 | 30.5595 | 45.4396 | 149.711 | 220.7723 | 42.887 | 28.3854 | 23.8359 | 223.2122 | 305.5401 | 23.5695 | 326.2471 | 559.0261 | 294.7885 | 267.4093 | 155.2015 | 151.7771 | 315.7664 |  | 113.909 | 489.812 | 454.1697 | 562.7921 | 107.0707 | 272.2775
2019-10-30 18:00 | 32.593 | 39.103 | 16.435 | 384.029 | 58.02 | 154.268 | 150.541 | 3.836 | 32.125 | 150.982 | 3.897 | 274.579 | 3.546 | 30.7937 | 45.2076 | 149.8348 | 220.7341 | 43.8413 | 28.3224 | 23.8437 | 223.1519 | 305.641 | 23.5507 | 326.1471 | 558.8552 | 294.6272 | 268.5007 | 155.1282 | 151.8925 | 315.8641 |  | 113.7833 | 489.641 | 458.285 | 563.5165 | 107.0135 | 272.129
2019-10-30 19:00 | 32.407 | 38.858 | 16.552 | 390.831 | 57.998 | 154.341 | 150.517 | 3.843 | 31.781 | 151.064 | 3.897 | 274.579 | 3.552 | 30.7026 | 45.6899 | 149.8413 | 220.7677 | 44.5079 | 28.5734 | 23.8476 | 223.1547 | 305.7691 | 23.5517 | 326.6046 | 559.161 | 294.7308 | 252.7481 | 157.3871 | 151.9151 | 316.0904 |  | 113.9639 | 489.1624 | 458.1353 | 563.5165 | 107.1698 | 272.2587
2019-10-30 20:00 | 32.381 | 38.853 | 16.53 | 378.086 | 57.881 | 154.469 | 150.527 | 3.828 | 30.246 | 150.982 | 3.898 | 274.648 | 3.558 | 30.8119 | 45.9585 | 149.9324 | 220.8044 | 44.785 | 28.7213 | 23.9145 | 223.2379 | 305.7724 | 23.5927 | 326.2383 | 558.8395 | 295.3531 | 253.4114 | 157.3871 | 151.9987 | 316.1905 |  | 114.2088 | 489.5043 | 459.9957 | 563.5116 | 107.5246 | 273.0403
2019-10-30 21:00 | 32.488 | 38.981 | 16.46 | 388.413 | 58.048 | 154.616 | 150.574 | 3.865 | 30.278 | 151.15 | 3.916 | 274.676 | 3.568 | 31.0435 | 43.8584 | 150.0301 | 220.9112 | 42.2429 | 28.1755 | 23.9922 | 223.3292 | 305.8027 | 23.714 | 325.9514 | 558.5133 | 295.9137 | 286.1294 | 150.9768 | 152.0757 | 316.1905 |  | 114.2233 | 489.5043 | 459.3063 | 563.0835 | 107.459 | 273.0392
2019-10-30 22:00 | 32.685 | 39.388 | 16.379 | 396.914 | 58.181 | 154.762 | 150.644 | 3.859 | 30.516 | 151.34 | 3.931 | 274.607 | 3.558 | 30.7131 | 44.3223 | 150.0366 | 221.1966 | 44.1314 | 28.3799 | 24.1035 | 223.6187 | 305.7083 | 23.8193 | 326.8349 | 557.8657 | 298.1092 | 276.9885 | 152.7473 | 152.0531 | 315.9976 |  | 114.1031 | 489.6411 | 453.3578 | 563.6777 | 107.3625 | 275.4312
2019-10-30 23:00 | 32.451 | 39.046 | 16.743 | 356.372 | 58.337 | 153.663 | 149.897 | 3.658 | 30.434 | 149.714 | 3.727 | 272.761 | 3.407 | 29.5013 | 45.8608 | 148.7603 | 218.2738 | 40.7391 | 27.0979 | 22.7832 | 220.8831 | 304.0437 | 22.4894 | 325.2177 | 558.4411 | 280.5376 | 258.7079 | 156.7155 | 151.0122 | 314.3974 |  | 108.8889 | 488.6838 | 461.0524 | 564.8848 | 102.5461 | 260.3143
2019-10-31 | 32.179 | 38.695 | 16.545 | 364.795 | 58.152 | 154.002 | 150.172 | 3.67 | 30.577 | 149.805 | 3.775 | 274.763 | 3.451 | 29.2962 | 45.7375 | 148.2133 | 219.7577 | 40.3215 | 27.3109 | 22.8712 | 221.3948 | 305.0066 | 22.7803 | 325.3235 | 557.4924 | 282.5171 | 260.3987 | 157.0055 | 150.4007 | 315.3193 |  | 110.4314 | 489.4835 | 459.0999 | 563.1703 | 103.6026 | 260.4842
2019-10-31 01:00 | 31.712 | 38.173 | 16.476 | 389.683 | 57.881 | 152.777 | 149.649 | 3.731 | 32.062 | 149.673 | 3.756 | 273.055 | 3.392 | 29.909 | 45.3968 | 149.1836 | 218.6347 | 43.4921 | 27.4473 | 22.8298 | 221.0157 | 303.7005 | 22.6968 | 324.8351 | 559.9661 | 284.8752 | 261.8278 | 155.9829 | 150.6336 | 313.2901 |  | 110.359 | 491.3262 | 475.9615 | 564.8938 | 103.1911 | 262.7629
2019-10-31 02:00 | 30.333 | 37.519 | 16.731 | 348.823 | 57.144 | 147.203 | 146.853 | 3.523 | 25.737 | 147.743 | 3.469 | 271.615 | 3.145 | 26.3589 | 47.746 | 145.8218 | 213.0403 | 37.0764 | 27.6235 | 21.2203 | 217.1665 | 297.9619 | 21.0865 | 324.0676 | 560.9754 | 263.873 | 222.1447 | 163.2631 | 148.263 | 306.8065 |  | 102.0083 | 495.9741 | 441.2088 | 562.7164 | 96.0721 | 244.8241
2019-10-31 03:00 | 28.818 | 36.48 | 17.339 | 292.083 | 57.59 | 139.408 | 141.941 | 2.851 | 13.433 | 146.73 | 3.367 | 269.483 | 3.159 | 16.5547 | 49.0396 | 141.2259 | 209.369 | 21.3989 | 22.7161 | 18.3678 | 210.4411 | 291.4091 | 18.2657 | 342.9823 | 578.6619 | 229.5402 | 219.0039 | 165.2188 | 143.3394 | 299.2918 |  | 91.4075 | 496.9701 | 339.4484 | 563.7298 | 86.5107 | 219.7053
2019-10-31 04:00 | 28.791 | 36.386 | 17.44 | 296.056 | 57.449 | 139.538 | 141.919 | 2.842 | 14.359 | 146.659 | 3.363 | 269.266 | 3.158 | 16.5084 | 49.1727 | 140.9263 | 208.7186 | 23.5248 | 22.2901 | 18.2811 | 210.1701 | 290.7473 | 18.1934 | 343.7241 | 579.1007 | 229.8554 | 218.5025 | 165.428 | 143.2128 | 298.5592 |  | 91.2006 | 496.9644 | 337.9198 | 563.7762 | 86.2619 | 219.5159
2019-10-31 05:00 | 28.886 | 36.815 | 17.511 | 293.439 | 58.469 | 140.958 | 142.793 | 2.867 | 14.999 | 147.088 | 3.431 | 270.478 | 3.215 | 16.4531 | 49.7677 | 142.2722 | 209.9029 | 23.8904 | 22.2781 | 18.4503 | 210.8322 | 292.2517 | 18.3419 | 341.5559 | 576.073 | 229.7691 | 217.1252 | 166.2784 | 144.0483 | 300.2174 |  | 91.8315 | 494.4739 | 339.1744 | 562.5649 | 86.8672 | 219.1709
2019-10-31 06:00 | 30.601 | 37.82 | 17.029 | 346.61 | 57.567 | 149.939 | 148.944 | 3.648 | 27.584 | 149.273 | 3.675 | 272.9 | 3.336 | 28.553 | 47.8795 | 147.4372 | 215.691 | 40.2094 | 27.3147 | 21.6958 | 218.3527 | 299.0964 | 21.4628 | 322.9104 | 559.2213 | 268.1072 | 229.0741 | 162.8816 | 150.1303 | 309.7614 |  | 104.3733 | 490.658 | 460.6742 | 559.3798 | 98.2466 | 248.7304
2019-10-31 07:00 | 31.691 | 38.519 | 16.517 | 401.641 | 57.86 | 153.589 | 150.28 | 3.835 | 32.798 | 150.669 | 3.833 | 273.731 | 3.532 | 31.2697 | 44.5421 | 149.6459 | 219.638 | 43.7712 | 28.8134 | 23.8913 | 222.2806 | 304.2662 | 23.5499 | 324.3913 | 557.4041 | 296.479 | 270.3679 | 153.9683 | 151.6979 | 314.1218 |  | 114.0373 | 490.1937 | 469.1328 | 564.8643 | 106.9545 | 272.9153
2019-10-31 08:00 | 31.784 | 38.242 | 16.572 | 386.995 | 57.216 | 153.847 | 149.777 | 3.802 | 32.768 | 150.792 | 3.84 | 273.621 | 3.465 | 31.1924 | 44.7375 | 149.4156 | 219.962 | 41.577 | 29.0842 | 23.7987 | 222.7807 | 303.9048 | 23.5673 | 324.3367 | 556.0532 | 296.3476 | 274.6989 | 153.5002 | 151.2431 | 314.4388 |  | 113.5887 | 489.584 | 466.6257 | 564.3625 | 106.2382 | 273.9317
2019-10-31 09:00 | 31.758 | 38.18 | 16.549 | 378.577 | 56.778 | 155.005 | 150.895 | 3.905 | 32.839 | 151.486 | 3.958 | 274.837 | 3.609 | 31.1909 | 45.7875 | 150.1207 | 221.2644 | 42.2188 | 30.0638 | 24.161 | 223.8812 | 306.2732 | 23.884 | 326.4238 | 556.8609 | 298.8574 | 254.2634 | 157.0818 | 151.9597 | 316.4141 |  | 115.1133 | 488.6553 | 469.9008 | 565.0477 | 108.4298 | 275.558
2019-10-31 10:00 | 31.5 | 37.758 | 16.403 | 398.03 | 56.744 | 155.136 | 151.141 | 3.924 | 31.728 | 151.64 | 3.981 | 274.705 | 3.633 | 31.6916 | 43.5083 | 150.4832 | 221.4429 | 42.8271 | 28.9779 | 24.2768 | 224.1283 | 306.5826 | 23.9901 | 326.8403 | 557.001 | 298.7 | 284.7559 | 150.8913 | 152.3033 | 316.7435 |  | 114.9024 | 488.4843 | 471.0968 | 562.6142 | 108.3277 | 274.9566
2019-10-31 11:00 | 31.384 | 37.76 | 16.394 | 392.883 | 56.648 | 155.165 | 151.208 | 3.933 | 31.29 | 151.643 | 3.989 | 275.029 | 3.632 | 31.6502 | 44.9725 | 150.6786 | 221.4063 | 42.9397 | 29.3527 | 24.1986 | 223.9504 | 306.3058 | 23.9125 | 326.3811 | 557.8091 | 300.3095 | 271.9172 | 154.3346 | 152.4976 | 316.5182 |  | 115.0641 | 488.5641 | 463.9749 | 563.696 | 108.2909 | 276.4487
2019-10-31 12:00 | 31.483 | 38.1 | 16.471 | 404.769 | 56.616 | 155.12 | 151.212 | 3.932 | 31.475 | 151.651 | 3.987 | 274.891 | 3.629 | 31.4782 | 44.4689 | 150.6436 | 221.3474 | 42.6135 | 29.3412 | 24.1808 | 223.9156 | 306.3167 | 23.8807 | 326.1294 | 558.275 | 300.3301 | 274.0422 | 153.1136 | 152.5641 | 316.515 |  | 114.9772 | 488.9516 | 463.1258 | 563.4836 | 108.2548 | 277.0642
2019-10-31 13:00 | 31.468 | 37.967 | 16.454 | 397.389 | 56.529 | 155.18 | 151.193 | 3.926 | 31.177 | 151.659 | 3.987 | 274.96 | 3.63 | 31.7684 | 42.8571 | 150.6227 | 221.3855 | 39.7192 | 28.2315 | 24.1726 | 223.9588 | 306.3601 | 23.9189 | 326.2156 | 557.6999 | 299.0618 | 302.6483 | 147.619 | 152.4752 | 316.6458 |  | 115.3012 | 488.9345 | 469.9064 | 563.7717 | 108.306 | 276.146
2019-10-31 14:00 | 31.074 | 37.537 | 16.356 | 390.285 | 56.722 | 154.01 | 150.403 | 3.882 | 31.333 | 151.204 | 3.927 | 274.088 | 3.561 | 31.4833 | 44.3671 | 150.0852 | 220.2223 | 41.6314 | 28.9274 | 24.0346 | 223.2982 | 304.6729 | 23.7331 | 324.0978 | 556.3941 | 299.9737 | 279.0257 | 152.3403 | 151.9088 | 314.9568 |  | 114.9908 | 489.0313 | 466.1407 | 563.7009 | 108.4223 | 275.8657
2019-10-31 15:00 | 30.263 | 36.792 | 16.801 | 352.821 | 57.709 | 149.391 | 147.47 | 3.454 | 29.974 | 147.764 | 3.487 | 271.938 | 3.235 | 26.2322 | 47.0965 | 147.9794 | 214.9537 | 38.5009 | 26.082 | 21.267 | 218.238 | 300.2076 | 21.177 | 326.1237 | 560.2879 | 264.727 | 235.5152 | 161.7216 | 149.8915 | 309.8232 |  | 103.0023 | 491.9026 | 445.171 | 564.0367 | 97.4978 | 245.217
2019-10-31 16:00 | 29.312 | 36.471 | 16.81 | 350.842 | 57.959 | 148.783 | 147.036 | 3.551 | 23.58 | 148.456 | 3.551 | 271.094 | 3.287 | 26.2182 | 45.641 | 146.4587 | 214.3798 | 40.8289 | 25.854 | 20.6007 | 216.1676 | 297.8583 | 20.3712 | 322.7649 | 562.7778 | 256.6453 | 265.5692 | 156.0439 | 148.9715 | 307.1591 |  | 100.4657 | 495.453 | 444.6188 | 564.2809 | 94.3215 | 238.722
2019-10-31 17:00 | 30.119 | 36.678 | 16.629 | 378.461 | 56.874 | 154.68 | 149.65 | 3.713 | 31.62 | 149.532 | 3.721 | 272.817 | 3.472 | 30.3754 | 45.2237 | 149.9867 | 219.8736 | 42.2202 | 28.1169 | 22.9648 | 221.5656 | 304.8566 | 22.5337 | 323.6807 | 554.455 | 283.4926 | 261.865 | 156.2149 | 151.7715 | 313.9212 |  | 110.0833 | 488.7137 | 484.1209 | 562.4278 | 102.4551 | 260.7888
2019-10-31 18:00 | 30.411 | 36.766 | 16.469 | 380.003 | 56.065 | 155.238 | 150.936 | 3.901 | 33.018 | 151.427 | 3.956 | 274.774 | 3.601 | 31.5865 | 45.9585 | 150.2276 | 221.041 | 41.1709 | 29.7682 | 24.0736 | 223.6987 | 306.1012 | 23.8223 | 326.1294 | 556.8524 | 297.708 | 255.7065 | 157.0208 | 152.1108 | 316.3218 |  | 114.1664 | 488.3205 | 481.25 | 562.9894 | 107.6151 | 273.8352
2019-10-31 19:00 | 30.452 | 37.103 | 16.326 | 385.15 | 56.166 | 155.188 | 151.184 | 3.919 | 32.194 | 151.568 | 3.975 | 274.9 | 3.623 | 31.4528 | 44.3468 | 150.4751 | 221.4128 | 44.3434 | 28.9121 | 24.1248 | 223.7972 | 306.2551 | 23.8831 | 325.9449 | 556.9981 | 299.0011 | 276.7825 | 152.6862 | 152.443 | 316.385 |  | 115.4716 | 488.547 | 469.7581 | 563.3679 | 108.2996 | 275.3228
2019-10-31 20:00 | 30.653 | 37.086 | 16.335 | 391.986 | 56.026 | 155.114 | 151.197 | 3.926 | 31.489 | 151.65 | 3.986 | 274.942 | 3.632 | 31.4882 | 44.3272 | 150.525 | 221.3868 | 42.6732 | 29.0448 | 24.1804 | 223.8844 | 306.3666 | 23.9323 | 325.9775 | 557.4568 | 299.4157 | 277.2845 | 152.6374 | 152.5341 | 316.5484 |  | 115.3004 | 488.9288 | 465.0913 | 563.9255 | 108.7482 | 275.7185
2019-10-31 21:00 | 30.472 | 36.879 | 16.39 | 395.246 | 55.796 | 154.991 | 151.003 | 3.886 | 31.225 | 151.149 | 3.968 | 274.76 | 3.618 | 31.2961 | 45.4701 | 150.4295 | 220.9892 | 49.0407 | 28.838 | 24.0629 | 223.4021 | 306.2133 | 23.6872 | 326.0073 | 557.34 | 295.6312 | 257.8397 | 156.2882 | 152.471 | 316.5812 |  | 114.4103 | 488.9445 | 471.1935 | 564.2776 | 108.0212 | 273.0582
2019-10-31 22:00 | 29.558 | 36.293 | 16.863 | 344.581 | 56.654 | 151.136 | 149.209 | 3.574 | 29.61 | 148.704 | 3.608 | 272.538 | 3.324 | 29.9264 | 46.3004 | 148.3761 | 217.2301 | 39.8871 | 26.124 | 22.347 | 219.8903 | 302.5459 | 21.9522 | 323.859 | 554.8633 | 276.8216 | 252.5318 | 158.0586 | 151.0873 | 311.8925 |  | 106.765 | 491.8058 | 485.2357 | 564.0456 | 100.1608 | 255.267
2019-10-31 23:00 | 28.97 | 35.658 | 16.696 | 375.727 | 56.78 | 146.081 | 146.17 | 3.292 | 25.916 | 147.669 | 3.521 | 271.807 | 3.224 | 20.6996 | 46.4713 | 146.6178 | 212.8938 | 40.6213 | 25.3084 | 20.3676 | 216.295 | 297.678 | 20.1954 | 334.8901 | 567.2365 | 252.4508 | 243.4403 | 159.8901 | 148.718 | 306.5853 |  | 100.1562 | 494.1346 | 367.083 | 560.9581 | 94.295 | 239.1309
2019-11-01 | 30.18 | 36.494 | 16.315 | 406.082 | 55.893 | 153.295 | 150.633 | 3.83 | 33.865 | 150.704 | 3.824 | 273.736 | 3.513 | 30.5702 | 45.2015 | 149.6948 | 220.1077 | 43.132 | 29.1562 | 23.4016 | 222.2401 | 304.2936 | 23.0764 | 325.8804 | 555.2265 | 289.2404 | 256.2122 | 156.5324 | 151.7275 | 314.5082 |  | 111.715 | 490.0861 | 481.9719 | 563.8472 | 104.885 | 266.2481
2019-11-01 01:00 | 27.839 | 34.874 | 17.338 | 301.522 | 56.53 | 138.281 | 141.796 | 2.814 | 23.447 | 147.063 | 3.371 | 270.916 | 3.207 | 16.4845 | 49.1026 | 142.3346 | 208.2484 | 23.1025 | 22.6565 | 18.4632 | 210.6152 | 291.3146 | 18.3904 | 345.5971 | 575.6177 | 228.6147 | 212.5685 | 165.3214 | 144.7238 | 300.9125 |  | 91.6684 | 497.8815 | 341.1024 | 565.4011 | 86.7644 | 218.5807
2019-11-01 02:00 | 27.665 | 34.774 | 17.401 | 296.744 | 57.257 | 139.97 | 141.613 | 2.81 | 20.484 | 147.333 | 3.43 | 271.21 | 3.2 | 16.3419 | 49.3959 | 140.6982 | 209.646 | 24.8907 | 21.0814 | 18.3026 | 210.2581 | 291.2954 | 18.2125 | 341.5695 | 577.2103 | 228.6195 | 213.4758 | 165.406 | 143.7949 | 300.7215 |  | 91.4624 | 494.9264 | 339.3139 | 563.6254 | 86.4823 | 218.5234
2019-11-01 03:00 | 29.875 | 36.577 | 16.284 | 413.219 | 56.529 | 154.781 | 150.034 | 3.857 | 38.964 | 151.336 | 3.95 | 272.815 | 3.556 | 31.1277 | 45.2503 | 150.0029 | 220.3261 | 48.8092 | 29.9078 | 23.9932 | 222.9094 | 304.1325 | 23.6353 | 324.4474 | 555.7724 | 297.255 | 254.0574 | 156.8376 | 151.8222 | 315.6789 |  | 113.8249 | 487.9954 | 471.6972 | 562.3025 | 107.2758 | 273.9059
2019-11-01 04:00 | 28.28 | 35.623 | 16.963 | 344.707 | 56.654 | 146.923 | 146.845 | 3.412 | 24.943 | 147.572 | 3.446 | 270.067 | 3.191 | 24.6529 | 48.1416 | 146.5015 | 213.1961 | 38.4717 | 26.0087 | 20.4324 | 215.7538 | 297.5461 | 20.2213 | 323.3003 | 563.242 | 254.7125 | 216.3059 | 163.3578 | 148.7451 | 306.99 |  | 99.3773 | 494.188 | 421.8682 | 562.3993 | 93.5971 | 236.6612
2019-11-01 05:00 | 27.238 | 34.943 | 17.395 | 297.055 | 55.702 | 140.488 | 142.307 | 2.856 | 13.538 | 146.737 | 3.36 | 270.002 | 3.181 | 16.2379 | 49.043 | 141.7108 | 210.1336 | 24.9687 | 22.54 | 18.5622 | 211.0735 | 292.2734 | 18.4931 | 343.6874 | 577.9146 | 230.042 | 221.1164 | 164.8603 | 144.1875 | 300.2122 |  | 91.7216 | 495.4468 | 342.9713 | 563.1929 | 87.6399 | 219.8136
2019-11-01 06:00 | 27.89 | 35.368 | 17.073 | 332.783 | 55.901 | 147.675 | 148.965 | 3.609 | 23.339 | 148.42 | 3.561 | 271.961 | 3.299 | 25.4333 | 48.7424 | 146.1573 | 213.7818 | 35.7234 | 27.3417 | 20.9504 | 216.6488 | 297.4145 | 20.4486 | 323.8525 | 559.886 | 255.831 | 219.5121 | 164.7436 | 148.0853 | 308.2009 |  | 99.9797 | 491.8737 | 447.2528 | 562.6374 | 93.948 | 237.8007
2019-11-01 07:00 | 27.598 | 35.201 | 17.611 | 275.85 | 57.383 | 141.418 | 143.15 | 2.901 | 11.664 | 147.374 | 3.416 | 271.877 | 3.205 | 18.6021 | 49.0284 | 141.5064 | 210.4843 | 21.0506 | 23.7439 | 19.0401 | 212.0221 | 293.0414 | 18.8885 | 341.7325 | 576.4126 | 236.8856 | 215.1973 | 165.2015 | 143.6438 | 301.8665 |  | 94.2691 | 493.9012 | 351.7918 | 562.8098 | 89.2405 | 226.1856
2019-11-01 08:00 | 30.138 | 36.714 | 16.488 | 385.167 | 56.329 | 154.693 | 150.946 | 3.896 | 32.125 | 151.247 | 3.939 | 274.292 | 3.588 | 31.5213 | 44.979 | 150.1842 | 220.3005 | 43.3051 | 29.5117 | 24.0469 | 223.4665 | 305.7648 | 23.6433 | 325.2937 | 555.1711 | 297.2823 | 272.8176 | 154.1921 | 152.1702 | 315.3903 |  | 114.6889 | 488.6638 | 475.9049 | 563.0611 | 107.9098 | 274.4041
2019-11-01 09:00 | 30.265 | 36.486 | 16.516 | 390.684 | 56.471 | 154.114 | 149.645 | 3.719 | 32.562 | 149.735 | 3.738 | 273.267 | 3.387 | 30.5573 | 45.812 | 149.4785 | 218.7655 | 46.6998 | 29.1295 | 23.11 | 221.6927 | 303.9153 | 22.6181 | 323.9344 | 555.0855 | 286.8868 | 250.5203 | 157.9976 | 151.2821 | 314.6398 |  | 110.2758 | 489.9991 | 480.9646 | 563.3594 | 103.0631 | 263.471
2019-11-01 10:00 | 30.035 | 36.674 | 16.596 | 378.963 | 56.21 | 154.036 | 150.711 | 3.765 | 33.531 | 150.549 | 3.797 | 274.756 | 3.479 | 30.9387 | 45.6654 | 149.3852 | 220.1622 | 44.6843 | 28.864 | 23.1951 | 222.3319 | 305.7724 | 22.9988 | 325.0555 | 555.9544 | 290.088 | 254.9082 | 157.1429 | 151.5873 | 315.3919 |  | 111.5898 | 489.4178 | 484.6581 | 563.5112 | 104.8882 | 266.2892
2019-11-01 11:00 | 30.312 | 36.919 | 16.338 | 385.52 | 56.119 | 155.053 | 151.084 | 3.916 | 33.442 | 151.506 | 3.971 | 274.925 | 3.617 | 31.5614 | 44.7619 | 150.1593 | 221.2544 | 42.3166 | 29.1872 | 24.1465 | 223.8306 | 306.1761 | 23.8948 | 326.2017 | 556.51 | 300.8118 | 275.7068 | 153.5714 | 152.442 | 316.6129 |  | 115.6816 | 489.227 | 465.7854 | 562.2454 | 108.735 | 276.7208
2019-11-01 12:00 | 30.132 | 36.541 | 16.415 | 386.021 | 56.054 | 155.018 | 151.037 | 3.921 | 32.137 | 151.587 | 3.977 | 274.916 | 3.625 | 31.758 | 44.8474 | 150.3848 | 221.3759 | 43.4061 | 29.1577 | 24.1913 | 223.9307 | 306.2738 | 23.8705 | 326.1461 | 556.8519 | 299.0629 | 273.8012 | 153.3578 | 152.442 | 316.4518 |  | 115.4222 | 488.6097 | 471.0844 | 563.6101 | 108.5031 | 276.0212
2019-11-01 13:00 | 30.325 | 36.905 | 16.471 | 401.564 | 56.169 | 155.018 | 151.009 | 3.919 | 31.681 | 151.525 | 3.969 | 274.881 | 3.615 | 31.2808 | 43.4676 | 150.3723 | 221.1346 | 40.999 | 28.8811 | 24.138 | 223.8316 | 306.2781 | 23.8557 | 326.1294 | 556.9231 | 298.6219 | 294.2188 | 149.1453 | 152.5031 | 316.6349 |  | 115.2427 | 488.547 | 470.5304 | 563.8043 | 108.3891 | 275.4207
2019-11-01 14:00 | 30.528 | 36.942 | 16.471 | 384.365 | 56.176 | 154.962 | 150.963 | 3.9 | 31.417 | 151.465 | 3.964 | 274.818 | 3.612 | 31.4458 | 44.5945 | 150.3297 | 221.1767 | 43.9773 | 29.2322 | 24.1023 | 223.7463 | 306.2271 | 23.8339 | 326.1294 | 556.9231 | 298.4181 | 271.6823 | 154.1078 | 152.381 | 316.4835 |  | 115.1667 | 488.6971 | 469.9428 | 563.6683 | 108.2719 | 275.2825
2019-11-01 15:00 | 30.681 | 37.162 | 16.352 | 390.302 | 55.956 | 155.057 | 151.035 | 3.9 | 31.402 | 151.454 | 3.96 | 275.004 | 3.612 | 31.4351 | 45.1038 | 150.3297 | 221.1516 | 42.7636 | 29.3633 | 24.1275 | 223.78 | 306.3671 | 23.8667 | 325.9185 | 557.0584 | 298.483 | 267.5363 | 154.7619 | 152.381 | 316.5494 |  | 115.2006 | 488.718 | 471.4441 | 563.663 | 108.3066 | 274.5166
2019-11-01 16:00 | 30.391 | 36.855 | 16.459 | 393.361 | 56.047 | 153.791 | 150.352 | 3.858 | 30.579 | 151.057 | 3.891 | 273.663 | 3.543 | 31.5078 | 44.9852 | 149.6136 | 219.9132 | 46.7961 | 29.4366 | 23.9502 | 223.0908 | 304.9124 | 23.8286 | 324.7249 | 556.1467 | 298.5996 | 264.7715 | 155.5555 | 152.381 | 315.351 |  | 115.3049 | 489.0181 | 468.8543 | 563.3806 | 108.3789 | 275.2784
2019-11-01 17:00 | 30.092 | 36.437 | 16.432 | 390.882 | 55.905 | 153.793 | 149.669 | 3.823 | 31.395 | 150.353 | 3.82 | 272.874 | 3.468 | 30.5549 | 44.363 | 149.4454 | 219.8865 | 44.9033 | 28.3487 | 23.3589 | 222.1962 | 303.4272 | 23.0491 | 324.7531 | 556.8448 | 289.2886 | 276.5967 | 153.0932 | 151.5507 | 314.823 |  | 111.3888 | 491.3105 | 481.8152 | 564.0762 | 104.5177 | 265.1436
2019-11-01 18:00 | 30.419 | 36.939 | 16.371 | 408.044 | 55.739 | 154.137 | 151.012 | 3.908 | 31.251 | 151.196 | 3.964 | 274.882 | 3.593 | 31.4629 | 43.2967 | 149.9088 | 221.2854 | 45.5006 | 28.6018 | 24.2316 | 223.3703 | 306.2434 | 24.004 | 326.4713 | 557.3647 | 300.287 | 290.6475 | 149.6032 | 151.9902 | 316.6392 |  | 115.7569 | 486.2982 | 469.1341 | 563.5377 | 108.8066 | 276.7025
2019-11-01 19:00 | 30.126 | 36.933 | 16.69 | 370.479 | 56.578 | 154.852 | 150.215 | 3.743 | 29.416 | 150.228 | 3.784 | 274.454 | 3.513 | 30.2585 | 44.42 | 150.1468 | 219.9102 | 39.679 | 27.5471 | 23.1438 | 221.739 | 305.5607 | 22.91 | 324.9019 | 556.0826 | 285.6143 | 282.862 | 152.0146 | 152.1408 | 316.4692 |  | 110.6442 | 489.4112 | 479.9707 | 564.7876 | 103.9809 | 263.0987
2019-11-01 20:00 | 30.266 | 36.662 | 16.47 | 388.469 | 55.974 | 155.028 | 151.242 | 3.93 | 31.78 | 151.639 | 3.985 | 274.969 | 3.638 | 31.4725 | 44.6886 | 150.5074 | 221.5625 | 45.1527 | 29.1304 | 24.2435 | 224.2645 | 306.2238 | 23.9995 | 325.7469 | 556.2678 | 300.3436 | 271.5036 | 153.9072 | 152.3606 | 316.6911 |  | 115.7106 | 488.057 | 464.958 | 564.5096 | 108.6918 | 277.1525
2019-11-01 21:00 | 30.267 | 36.752 | 16.293 | 402.305 | 55.965 | 155.146 | 151.171 | 3.948 | 31.46 | 151.675 | 3.992 | 275.053 | 3.641 | 31.6171 | 43.5653 | 150.6653 | 221.5237 | 43.2325 | 29.0917 | 24.4407 | 223.9152 | 306.3248 | 24.1104 | 325.8798 | 556.4103 | 301.7928 | 290.0931 | 149.9389 | 152.5356 | 316.7643 |  | 115.9564 | 489.5192 | 467.2874 | 563.4595 | 109.2105 | 278.3869
2019-11-01 22:00 | 30.349 | 37.165 | 16.366 | 405.894 | 56.001 | 155.148 | 150.977 | 3.891 | 30.901 | 151.247 | 3.943 | 274.909 | 3.615 | 31.2652 | 44.884 | 150.4575 | 221.445 | 49.6481 | 29.9865 | 24.1694 | 223.4855 | 306.3163 | 23.9401 | 325.6868 | 556.1396 | 299.9734 | 260.894 | 155.6777 | 152.5641 | 316.6827 |  | 116.0806 | 489.944 | 456.9231 | 563.3781 | 109.0324 | 278.0064
2019-11-01 23:00 | 30.254 | 36.877 | 16.511 | 374.279 | 56.502 | 154.702 | 150.541 | 3.744 | 29.953 | 150.484 | 3.829 | 274.256 | 3.508 | 30.2381 | 45.8242 | 150.1644 | 220.9449 | 43.074 | 28.5306 | 23.1044 | 221.8225 | 305.3908 | 22.823 | 324.9532 | 555.9331 | 285.6118 | 253.1964 | 157.265 | 151.5835 | 315.8679 |  | 110.7784 | 489.1599 | 481.3676 | 562.6235 | 104.069 | 262.8331
2019-11-02 | 30.685 | 36.887 | 16.561 | 382.29 | 56.609 | 154.663 | 149.686 | 3.721 | 30.435 | 150.369 | 3.786 | 272.341 | 3.489 | 30.1751 | 45.9992 | 149.1483 | 218.9744 | 45.7414 | 27.7643 | 23.2026 | 221.7197 | 303.5061 | 22.9175 | 323.9316 | 556.4464 | 284.9773 | 257.0046 | 157.326 | 151.5514 | 313.9261 |  | 110.3451 | 491.3127 | 482.2741 | 564.3947 | 104.2302 | 262.9878
2019-11-02 01:00 | 29.334 | 37.275 | 17.351 | 312.008 | 58.73 | 148.25 | 147.273 | 3.43 | 23.01 | 148.859 | 3.633 | 272.669 | 3.319 | 27.4034 | 48.8645 | 146.4136 | 214.1154 | 33.2238 | 25.9004 | 21.046 | 217.1434 | 298.4052 | 20.8194 | 321.6431 | 559.7488 | 260.4777 | 215.2595 | 163.9296 | 149.9158 | 310.217 |  | 101.361 | 491.0362 | 461.6911 | 564.8238 | 95.3595 | 240.458
2019-11-02 02:00 | 29.475 | 36.297 | 16.775 | 358.693 | 56.481 | 150.506 | 148.277 | 3.562 | 27.85 | 148.871 | 3.621 | 271.945 | 3.302 | 27.9295 | 46.3004 | 147.9788 | 216.4422 | 38.9866 | 28.2392 | 21.9334 | 218.664 | 300.815 | 21.6906 | 323.004 | 555.1518 | 272.1578 | 250.8687 | 158.6996 | 149.8446 | 311.3191 |  | 105.6593 | 492.0798 | 464.1012 | 564.42 | 99.3993 | 251.1609
2019-11-02 03:00 | 29.936 | 36.805 | 16.562 | 369.79 | 56.384 | 154.128 | 149.653 | 3.707 | 30.319 | 150.041 | 3.817 | 272.849 | 3.451 | 30.1737 | 45.9799 | 148.9361 | 220.0773 | 42.8798 | 28.291 | 23.0451 | 221.4391 | 304.8847 | 22.6276 | 324.9756 | 555.8262 | 283.9208 | 255.8783 | 158.0281 | 151.0365 | 315.0545 |  | 110.4206 | 487.3979 | 484.0034 | 562.8035 | 103.8172 | 262.0142
2019-11-02 04:00 | 30.156 | 36.831 | 16.542 | 387.421 | 56.442 | 152.388 | 149.739 | 3.702 | 32.893 | 149.293 | 3.648 | 274.047 | 3.305 | 29.1948 | 45.5433 | 148.8059 | 218.1545 | 42.2117 | 27.3781 | 22.5342 | 220.4772 | 303.2445 | 22.1849 | 323.6932 | 554.4943 | 278.5648 | 264.2499 | 155.9829 | 151.4489 | 313.8615 |  | 107.6516 | 492.8677 | 471.3615 | 563.6548 | 101.2676 | 256.0251
2019-11-02 05:00 | 29.821 | 36.077 | 16.52 | 391.747 | 56.594 | 150.519 | 148.211 | 3.544 | 31.451 | 148.59 | 3.563 | 272.899 | 3.234 | 28.8665 | 45.2625 | 147.5458 | 217.4534 | 40.9275 | 27.9259 | 22.2147 | 219.7802 | 301.7837 | 22.1032 | 323.7898 | 557.0883 | 277.477 | 265.662 | 155.2198 | 150.3812 | 312.3193 |  | 107.4839 | 492.037 | 468.6484 | 564 | 100.7609 | 255.8064
2019-11-02 06:00 | 29.796 | 36.808 | 16.51 | 368.407 | 57.344 | 153.435 | 150.156 | 3.804 | 32.859 | 150.352 | 3.853 | 272.41 | 3.508 | 30.9156 | 44.9852 | 149.0442 | 218.8872 | 42.0208 | 29.419 | 23.6874 | 222.4433 | 304.4146 | 23.2485 | 323.8095 | 556.7964 | 294.4408 | 271.1158 | 155.2198 | 150.9402 | 314.971 |  | 112.6887 | 491.6665 | 481.4974 | 564.2509 | 105.804 | 269.1766
2019-11-02 07:00 | 27.748 | 34.927 | 17.332 | 301.029 | 55.895 | 138.764 | 143.203 | 2.892 | 20.383 | 146.814 | 3.381 | 269.875 | 3.17 | 16.6886 | 49.6459 | 143.1882 | 209.4628 | 24.1121 | 21.7245 | 18.7165 | 211.4179 | 292.7823 | 18.5779 | 342.6559 | 578.1577 | 232.015 | 207.451 | 166.7888 | 145.3742 | 300.5151 |  | 92.5201 | 496.0584 | 346.5114 | 563.0566 | 87.5487 | 220.5291
2019-11-02 08:00 | 27.213 | 34.796 | 17.306 | 294.659 | 56.17 | 139.339 | 142.386 | 2.85 | 16.87 | 146.669 | 3.368 | 269.517 | 3.161 | 16.3594 | 49.0223 | 140.8677 | 208.587 | 24.5692 | 21.6644 | 18.5516 | 210.8898 | 292.0239 | 18.4448 | 344.4445 | 579.4549 | 229.2663 | 218.7125 | 166.1546 | 143.3849 | 299.0313 |  | 92.3012 | 496.7859 | 340.7569 | 563.4127 | 87.1178 | 219.2419
2019-11-02 09:00 | 27.576 | 35.167 | 17.358 | 300.323 | 57.369 | 140.071 | 143.42 | 2.935 | 16.277 | 147.198 | 3.438 | 270.567 | 3.22 | 17.386 | 49.3852 | 142.346 | 211.1036 | 27.6664 | 21.981 | 19.0682 | 212.5983 | 293.9341 | 18.9557 | 340.3996 | 577.6957 | 236.8893 | 223.1886 | 165.7624 | 144.2822 | 302.3013 |  | 94.5147 | 495.6953 | 346.4956 | 561.5984 | 89.6668 | 225.5224
2019-11-02 10:00 | 30.771 | 37.341 | 16.436 | 388.233 | 56.343 | 155.223 | 151.212 | 3.908 | 34.191 | 151.275 | 3.939 | 274.971 | 3.592 | 31.3968 | 44.9491 | 150.5131 | 221.0094 | 43.2758 | 28.9437 | 24.0408 | 223.6054 | 305.717 | 23.738 | 325.3643 | 556.7977 | 297.5481 | 273.1027 | 154.0903 | 152.6587 | 316.1905 |  | 114.7608 | 488.6562 | 472.5977 | 563.663 | 107.8101 | 274.4249
2019-11-02 11:00 | 31.034 | 37.476 | 16.372 | 396.99 | 56.67 | 155.316 | 151.044 | 3.902 | 33.088 | 151.481 | 3.961 | 274.936 | 3.612 | 31.4648 | 44.3642 | 150.3297 | 221.2312 | 44.2211 | 29.0883 | 24.1718 | 223.8963 | 306.2733 | 23.869 | 326.1823 | 556.9231 | 299.0358 | 271.4915 | 154.4261 | 152.381 | 316.3989 |  | 115.3639 | 488.6401 | 469.642 | 563.6418 | 108.332 | 275.5823
2019-11-02 12:00 | 30.559 | 36.838 | 16.435 | 404.27 | 56.156 | 155.191 | 151.067 | 3.925 | 32.76 | 151.521 | 3.969 | 274.905 | 3.615 | 31.4628 | 44.7026 | 150.3297 | 221.2902 | 45.1101 | 28.9095 | 24.1505 | 223.8765 | 306.2529 | 23.8477 | 326.2943 | 556.9231 | 299.1705 | 272.9738 | 153.8462 | 152.3508 | 316.4141 |  | 115.3544 | 488.547 | 471.5511 | 563.5377 | 108.3602 | 275.6577
2019-11-02 13:00 | 30.525 | 37.09 | 16.359 | 398.072 | 55.666 | 155.259 | 151.076 | 3.917 | 31.591 | 151.526 | 3.971 | 274.936 | 3.618 | 31.559 | 44.2735 | 150.3297 | 221.2739 | 43.7513 | 29.1975 | 24.1705 | 223.897 | 306.299 | 23.8677 | 326.0602 | 556.9231 | 299.0456 | 276.6378 | 152.8694 | 152.3501 | 316.3164 |  | 115.3336 | 488.547 | 471.0609 | 563.663 | 108.398 | 275.6721
2019-11-02 14:00 | 30.985 | 37.362 | 16.4 | 380.84 | 56.471 | 155.17 | 151.153 | 3.908 | 31.912 | 151.504 | 3.969 | 274.905 | 3.617 | 31.4606 | 44.7863 | 150.3297 | 221.2678 | 43.8935 | 28.9997 | 24.1594 | 223.8354 | 306.2529 | 23.8579 | 326.5425 | 556.9231 | 298.9118 | 274.2956 | 153.8898 | 152.3508 | 316.3576 |  | 115.2811 | 488.6714 | 469.9062 | 563.79 | 108.3481 | 275.4468
2019-11-02 15:00 | 31.182 | 37.761 | 16.365 | 396.736 | 56.668 | 155.092 | 151.112 | 3.905 | 31.053 | 151.515 | 3.971 | 274.936 | 3.618 | 31.361 | 44.4444 | 150.3297 | 221.2597 | 43.9089 | 29.0374 | 24.3095 | 224.2042 | 306.3709 | 24.0151 | 327.4359 | 557.698 | 300.6065 | 278.6169 | 152.8083 | 152.3803 | 316.4553 |  | 115.6035 | 488.5936 | 462.2112 | 564.4363 | 108.6955 | 277.0566
2019-11-02 16:00 | 31.047 | 37.442 | 16.454 | 402.064 | 56.383 | 155.092 | 151.161 | 3.917 | 30.999 | 151.635 | 3.985 | 275.034 | 3.632 | 31.5478 | 43.777 | 150.3815 | 221.3574 | 43.752 | 28.5916 | 24.322 | 224.1848 | 306.4944 | 24.0185 | 326.4917 | 557.5613 | 300.0266 | 290.4435 | 150.814 | 152.5024 | 316.553 |  | 115.8671 | 488.547 | 465.7204 | 563.7884 | 108.9797 | 276.7539
2019-11-02 17:00 | 30.951 | 37.361 | 16.389 | 391.238 | 56.205 | 155.139 | 151.192 | 3.928 | 31.038 | 151.604 | 3.98 | 274.938 | 3.625 | 31.4022 | 44.6154 | 150.3755 | 221.2943 | 42.0784 | 28.8926 | 24.2214 | 224.0004 | 306.3044 | 23.91 | 325.7771 | 557.0485 | 299.4156 | 284.3884 | 153.2357 | 152.4434 | 316.5117 |  | 115.5554 | 488.6714 | 464.9738 | 563.8112 | 108.6559 | 276.1761
2019-11-02 18:00 | 30.99 | 37.466 | 16.399 | 379.876 | 56.542 | 155.259 | 151.178 | 3.921 | 31.425 | 151.619 | 3.982 | 275.066 | 3.626 | 31.5719 | 45.3846 | 150.3297 | 221.3207 | 45.1281 | 29.3132 | 24.1911 | 224.1023 | 306.4428 | 23.8826 | 325.4579 | 557.698 | 299.8247 | 262.709 | 156.2271 | 152.3803 | 316.6919 |  | 115.3214 | 489.0912 | 468.8096 | 564.5193 | 108.5048 | 276.5893
2019-11-02 19:00 | 30.98 | 37.443 | 16.372 | 392.067 | 56.519 | 155.17 | 151.098 | 3.912 | 31.556 | 151.527 | 3.974 | 274.907 | 3.62 | 31.2587 | 45.3724 | 150.3297 | 221.28 | 45.3174 | 29.4204 | 24.2035 | 224.1231 | 306.2325 | 23.9194 | 325.3839 | 557.1738 | 300.6527 | 260.0257 | 156.3492 | 152.3514 | 316.4987 |  | 115.8514 | 488.7332 | 456.2516 | 563.5165 | 108.3663 | 276.8258
2019-11-02 20:00 | 30.903 | 37.384 | 16.479 | 400.801 | 56.45 | 154.997 | 151.031 | 3.909 | 30.971 | 151.459 | 3.961 | 274.839 | 3.61 | 31.37 | 44.0293 | 150.3297 | 221.1864 | 43.9612 | 28.5572 | 24.1022 | 223.7332 | 306.1294 | 23.8189 | 326.3221 | 557.1814 | 298.5257 | 279.3535 | 152.3199 | 152.2589 | 316.3858 |  | 115.0733 | 488.7958 | 468.1947 | 563.5377 | 108.2133 | 275.1336
2019-11-02 21:00 | 30.777 | 37.188 | 16.368 | 404.06 | 56.432 | 154.898 | 150.992 | 3.903 | 31.111 | 151.416 | 3.955 | 274.743 | 3.606 | 31.3867 | 43.6142 | 150.3297 | 221.1946 | 44.9539 | 28.3759 | 24.0977 | 223.7527 | 306.1294 | 23.805 | 326.1423 | 557.265 | 298.1491 | 286.8029 | 150.7937 | 152.2589 | 316.3858 |  | 115.022 | 488.7645 | 467.7058 | 563.663 | 108.1416 | 274.9914
2019-11-02 22:00 | 30.477 | 36.884 | 16.374 | 389.121 | 56.096 | 154.919 | 150.983 | 3.903 | 31.309 | 151.437 | 3.959 | 274.676 | 3.609 | 31.3399 | 44.8596 | 150.3297 | 221.3431 | 44.213 | 28.7901 | 24.1258 | 223.7528 | 306.1294 | 23.8234 | 325.7824 | 557.265 | 298.236 | 273.8001 | 153.8462 | 152.2589 | 316.2469 |  | 115.1502 | 488.718 | 468.0727 | 563.663 | 108.2035 | 275.2922
2019-11-02 23:00 | 30.372 | 36.903 | 16.462 | 381.822 | 55.961 | 154.803 | 151.017 | 3.901 | 32.28 | 151.416 | 3.952 | 274.676 | 3.603 | 31.2707 | 45.0672 | 150.3297 | 221.2495 | 45.3858 | 29.0793 | 24.0708 | 223.691 | 306.1294 | 23.768 | 326.2257 | 557.3941 | 297.8778 | 258.5685 | 155.7998 | 152.1985 | 316.1905 |  | 114.9011 | 488.8424 | 467.3426 | 563.6418 | 108.2882 | 274.4848
2019-11-03 | 30.285 | 36.609 | 16.47 | 401.298 | 55.865 | 154.867 | 150.788 | 3.891 | 31.214 | 151.42 | 3.958 | 274.741 | 3.608 | 31.3721 | 45.2259 | 150.3297 | 221.1579 | 45.1801 | 29.0399 | 24.0871 | 223.6703 | 306.1294 | 23.7937 | 325.9045 | 557.1776 | 298.0015 | 265.1088 | 155.6776 | 152.1971 | 316.3989 |  | 115.0037 | 488.7645 | 469.1254 | 564.0452 | 108.2165 | 274.7722
2019-11-03 01:00 | 29.87 | 36.383 | 16.435 | 392.77 | 55.918 | 152.844 | 150.023 | 3.746 | 31.021 | 149.458 | 3.737 | 273.2 | 3.385 | 29.0585 | 46.4225 | 150.3297 | 219.2308 | 42.4664 | 28.1679 | 22.7826 | 221.1539 | 305.5433 | 22.509 | 324.3817 | 556.1899 | 281.8893 | 247.0256 | 158.9744 | 151.334 | 313.9882 |  | 109.8374 | 490.7835 | 467.4441 | 563.545 | 102.9815 | 260.4667
2019-11-03 02:00 | 29.904 | 36.716 | 16.365 | 390.238 | 56.298 | 154.476 | 150.383 | 3.864 | 32.067 | 151.119 | 3.898 | 274.125 | 3.559 | 31.4138 | 44.9634 | 149.2636 | 220.3791 | 44.7019 | 28.8082 | 23.8986 | 223.1093 | 304.8571 | 23.6023 | 325.7296 | 557.189 | 296.7995 | 267.676 | 155.3724 | 152.0141 | 315.3697 |  | 114.1608 | 487.7645 | 469.3892 | 563.9764 | 107.1351 | 273.5237
2019-11-03 03:00 | 28.311 | 35.335 | 16.83 | 356.092 | 55.529 | 142.772 | 145.541 | 3.217 | 24.037 | 147.175 | 3.446 | 271.565 | 3.192 | 18.4863 | 47.6652 | 146.4973 | 211.631 | 37.1298 | 23.2612 | 19.6847 | 213.9582 | 296.6266 | 19.5356 | 336.1919 | 567.8553 | 243.9737 | 234.6911 | 161.92 | 147.8249 | 304.1018 |  | 97.1506 | 494.0081 | 354.5116 | 564.153 | 91.9045 | 232.5474
2019-11-03 04:00 | 28.205 | 34.755 | 16.369 | 405.528 | 55.187 | 147.021 | 147.065 | 3.404 | 26.104 | 147.567 | 3.398 | 271.862 | 3.183 | 21.5108 | 44.5883 | 146.1965 | 214.3094 | 42.7997 | 25.9776 | 20.6407 | 215.9042 | 296.2219 | 20.5074 | 333.3052 | 568.6743 | 255.6049 | 279.6595 | 153.1624 | 148.1563 | 306.0876 |  | 101.2751 | 495.873 | 373.6642 | 562.5223 | 95.6196 | 241.6184
2019-11-03 05:00 | 27.2 | 34.666 | 17.367 | 297.78 | 56.288 | 139.173 | 141.302 | 2.782 | 20.753 | 147.053 | 3.401 | 270.822 | 3.176 | 16.3807 | 49.0341 | 142.1111 | 210.2709 | 23.1873 | 22.9752 | 18.4124 | 210.7767 | 291.4106 | 18.239 | 345.2396 | 575.3198 | 229.3656 | 218.4816 | 165.5275 | 143.6905 | 300.2146 |  | 91.7891 | 496.7426 | 340.9572 | 562.785 | 86.8435 | 219.2153
2019-11-03 06:00 | 27.995 | 35.434 | 16.968 | 345.861 | 57.196 | 145.56 | 146.33 | 3.365 | 26.603 | 148.159 | 3.517 | 270.444 | 3.258 | 23.4627 | 47.9165 | 145.0829 | 214.2607 | 38.1468 | 25.8812 | 20.0611 | 214.9469 | 296.5683 | 19.9198 | 324.5105 | 566.7382 | 249.3057 | 237.0455 | 162.1724 | 146.94 | 305.1977 |  | 98.3443 | 493.251 | 412.0635 | 563.6373 | 92.2592 | 232.4926
2019-11-03 07:00 | 27.359 | 34.929 | 17.414 | 302.455 | 55.895 | 139.085 | 142.032 | 2.794 | 19.294 | 146.836 | 3.38 | 269.662 | 3.158 | 16.4933 | 49.1819 | 141.7181 | 208.9829 | 25.6934 | 22.6017 | 18.2026 | 210.0425 | 291.6443 | 18.1604 | 344.4324 | 578.8456 | 228.6116 | 218.9774 | 166.1742 | 143.7072 | 298.4127 |  | 91.1386 | 497.1353 | 337.8258 | 564.2833 | 86.0366 | 218.163
2019-11-03 08:00 | 27.097 | 34.745 | 17.426 | 293.541 | 56.754 | 140.323 | 142.31 | 2.82 | 17.623 | 146.969 | 3.392 | 270.204 | 3.194 | 16.2707 | 49.411 | 141.132 | 209.5645 | 23.6184 | 21.9723 | 18.3357 | 210.459 | 291.6518 | 18.2629 | 343.333 | 577.3505 | 228.7524 | 214.8306 | 166.1026 | 143.1149 | 299.3381 |  | 91.3114 | 497.0114 | 337.6809 | 562.3178 | 86.5822 | 218.6916
2019-11-03 09:00 | 27.351 | 34.839 | 17.44 | 294.757 | 55.936 | 139.737 | 142.152 | 2.808 | 16.209 | 146.659 | 3.388 | 270.065 | 3.16 | 16.3857 | 49.2693 | 140.7614 | 209.2515 | 25.0427 | 21.5975 | 18.4796 | 210.6239 | 292.0668 | 18.3761 | 343.567 | 579.0869 | 228.6969 | 218.7919 | 165.7992 | 143.1044 | 298.9228 |  | 92.1458 | 497.3889 | 339.8827 | 563.3171 | 86.8477 | 218.695
2019-11-03 10:00 | 27.386 | 35.019 | 17.416 | 294.188 | 56.653 | 140.438 | 142.961 | 2.849 | 17.662 | 146.886 | 3.358 | 269.41 | 3.154 | 16.4323 | 49.241 | 141.0088 | 209.9555 | 21.5015 | 23.023 | 18.4146 | 210.3642 | 292.221 | 18.2497 | 344.3271 | 577.6884 | 229.7544 | 215.5403 | 164.9254 | 143.3136 | 300.323 |  | 91.685 | 495.8072 | 339.6038 | 562.3769 | 86.3272 | 218.9931
2019-11-03 11:00 | 28.435 | 37.396 | 17.654 | 269.338 | 60.867 | 144.982 | 145.937 | 3.306 | 24.799 | 148.694 | 3.554 | 271.239 | 3.295 | 25.8563 | 49.9634 | 144.2358 | 213.466 | 21.3508 | 25.2303 | 20.4238 | 215.6849 | 296.1521 | 20.2295 | 321.067 | 567.574 | 253.3884 | 208.8835 | 166.9109 | 146.3694 | 306.0229 |  | 98.6395 | 495.8777 | 447.602 | 563.6685 | 92.9133 | 234.537
2019-11-03 12:00 | 29.897 | 37.038 | 16.965 | 343.809 | 57.179 | 146.255 | 146.913 | 3.323 | 28.838 | 148.13 | 3.509 | 271.187 | 3.235 | 24.1034 | 48.4982 | 146.9411 | 214.6606 | 35.8142 | 25.7423 | 20.6491 | 216.072 | 297.3012 | 20.3497 | 325.1602 | 565.965 | 254.5065 | 215.123 | 164.7131 | 148.7359 | 307.1497 |  | 99.8 | 494.8618 | 413.8431 | 564.1725 | 94.4371 | 237.4835
2019-11-03 13:00 | 29.244 | 36.935 | 17.447 | 296.529 | 59.081 | 142.982 | 144.011 | 3.062 | 17.446 | 147.52 | 3.464 | 270.626 | 3.234 | 21.456 | 49.8238 | 144.1984 | 212.5454 | 22.0289 | 24.5751 | 19.8386 | 214.3719 | 294.8533 | 19.7277 | 333.8752 | 573.5345 | 247.4797 | 209.5808 | 166.5795 | 145.4199 | 304.0841 |  | 96.8334 | 498.103 | 389.8448 | 563.6312 | 91.6107 | 232.6733
2019-11-03 14:00 | 31.91 | 38.535 | 16.491 | 387.777 | 57.563 | 154.023 | 150.703 | 3.812 | 34.775 | 150.63 | 3.858 | 274.213 | 3.511 | 30.7901 | 44.5665 | 149.6961 | 220.4461 | 39.4009 | 27.9612 | 23.5808 | 222.6475 | 304.9279 | 23.3373 | 325.4348 | 558.1337 | 291.4773 | 281.2924 | 152.5763 | 152.1724 | 314.8837 |  | 113.1464 | 489.2925 | 462.2574 | 564.027 | 106.383 | 270.5211
2019-11-03 15:00 | 31.758 | 38.435 | 16.359 | 394.926 | 56.825 | 153.164 | 149.667 | 3.791 | 33.616 | 150.318 | 3.815 | 272.738 | 3.464 | 30.4387 | 44.2491 | 148.2674 | 219.4956 | 43.2264 | 27.8838 | 23.5293 | 222.279 | 303.5821 | 23.1995 | 326.8349 | 559.2664 | 292.6757 | 277.9264 | 152.8287 | 150.9039 | 313.7783 |  | 112.6324 | 492.3235 | 454.6904 | 566.5177 | 105.9606 | 270.4744
2019-11-03 16:00 | 30.429 | 37.575 | 17.053 | 323.466 | 57.715 | 139.695 | 143.71 | 3.05 | 26.309 | 146.921 | 3.391 | 269.757 | 3.23 | 17.8574 | 47.9121 | 144.6934 | 210.455 | 29.2339 | 20.3056 | 18.6667 | 211.716 | 292.8977 | 18.7491 | 341.2873 | 578.7597 | 233.2029 | 240.2022 | 161.569 | 147.3103 | 300.4415 |  | 93.569 | 495.698 | 351.9597 | 566.7775 | 87.9542 | 221.3681
2019-11-03 17:00 | 29.714 | 37.562 | 17.439 | 302.554 | 59.513 | 146.186 | 146.455 | 3.389 | 17.772 | 148.741 | 3.603 | 271.104 | 3.308 | 25.6065 | 49.7192 | 144.4924 | 214.7126 | 25.5842 | 27.4163 | 20.9324 | 216.2855 | 296.4808 | 20.5692 | 326.1168 | 567.9222 | 257.6207 | 212.7842 | 167.1856 | 144.9751 | 306.8023 |  | 100.8924 | 496.3631 | 427.1958 | 561.4207 | 94.9953 | 240.0785
2019-11-03 18:00 | 31.374 | 38.485 | 16.61 | 376.406 | 57.896 | 153.365 | 151.018 | 4.008 | 22.045 | 150.468 | 3.831 | 274.393 | 3.487 | 30.6374 | 44.5421 | 149.3986 | 219.8874 | 44.6593 | 27.348 | 23.4505 | 222.3201 | 304.7888 | 23.2703 | 323.6919 | 555.5413 | 290.179 | 282.2067 | 152.442 | 151.0875 | 315.3472 |  | 112.6077 | 487.1225 | 460.0495 | 561.4001 | 105.8627 | 267.9731
2019-11-03 19:00 | 31.856 | 38.535 | 16.624 | 382.285 | 56.902 | 154.072 | 149.952 | 3.847 | 26.933 | 150.427 | 3.838 | 273.836 | 3.508 | 30.8678 | 44.591 | 149.7506 | 219.8795 | 41.7562 | 28.3028 | 23.6257 | 222.3537 | 304.6844 | 23.2845 | 327.2796 | 558.7489 | 294.2492 | 280.5875 | 153.1441 | 151.9504 | 315.0364 |  | 113.3193 | 490.2009 | 464.1617 | 565.3377 | 107.1514 | 271.9688
2019-11-03 20:00 | 31.384 | 37.682 | 16.764 | 358.724 | 56.984 | 143.834 | 146.667 | 3.324 | 26.484 | 146.477 | 3.347 | 270.18 | 3.086 | 18.8908 | 46.6667 | 146.0248 | 212.0106 | 38.4144 | 22.2199 | 20.0615 | 214.8013 | 298.5824 | 19.8592 | 335.6288 | 570.9603 | 247.7811 | 249.5199 | 158.8523 | 149.5565 | 305.3133 |  | 98.2204 | 492.819 | 361.0928 | 566.4323 | 93.199 | 235.5408
2019-11-03 21:00 | 29.585 | 36.746 | 17.363 | 296.184 | 59.195 | 140.14 | 143.31 | 2.881 | 16.949 | 147.196 | 3.359 | 269.237 | 3.185 | 16.5002 | 49.5968 | 142.6564 | 209.8996 | 25.5008 | 22.0301 | 18.5389 | 211.249 | 293.279 | 18.4512 | 343.4896 | 576.6729 | 229.1464 | 217.8199 | 166.4799 | 144.4592 | 300.7786 |  | 92.3925 | 498.7194 | 339.2148 | 562.7119 | 87.0065 | 219.2292
2019-11-03 22:00 | 30.342 | 36.973 | 16.526 | 380.785 | 58.331 | 144.115 | 144.914 | 3.184 | 24.033 | 146.956 | 3.398 | 270.369 | 3.161 | 19.505 | 45.7387 | 144.9309 | 213.1502 | 43.2457 | 24.0853 | 19.7172 | 213.6899 | 295.7141 | 19.6728 | 335.3895 | 572.7266 | 245.6766 | 258.209 | 157.3667 | 147.1567 | 303.1631 |  | 97.226 | 497.0804 | 351.9597 | 567.381 | 91.8291 | 233.09
2019-11-03 23:00 | 29.469 | 36.8 | 17.428 | 294.813 | 57.626 | 139.431 | 142.14 | 2.84 | 22.439 | 147.11 | 3.417 | 269.846 | 3.18 | 16.4846 | 49.5645 | 142.1772 | 209.7587 | 20.9525 | 22.8115 | 18.3779 | 210.3302 | 291.2179 | 18.2271 | 345.1974 | 578.903 | 228.3526 | 215.1787 | 166.3578 | 144.2092 | 298.8495 |  | 91.0294 | 497.5376 | 340.6512 | 565.2382 | 86.0095 | 218.2671
2019-11-04 | 30.353 | 37.536 | 17.481 | 290.814 | 58.111 | 140.913 | 144.46 | 3.098 | 32.456 | 146.598 | 3.351 | 270.102 | 3.172 | 18.2003 | 50.0183 | 145.7476 | 210.2711 | 24.4648 | 20.8846 | 18.6081 | 211.2684 | 295.793 | 18.5383 | 336.3492 | 576.3882 | 231.7492 | 204.8148 | 166.6438 | 148.4104 | 301.0062 |  | 92.1225 | 494.3974 | 356.8974 | 564.5125 | 86.6802 | 219.2907
2019-11-04 01:00 | 29.559 | 36.781 | 17.045 | 227.439 | 61.447 | 141.136 | 142.889 | 2.92 | 1.81 | 148.589 | 3.555 | 269.109 | 3.401 | 19.2029 | 52.1612 | 140.3257 | 204.7757 | 0 | 13.099 | 17.5433 | 208.0495 | 283.8258 | 17.4233 | 331.5629 | 549.6866 | 270.2983 | 193.9872 | 170.0244 | 143.743 | 293.9913 |  | 78.4092 | 494.1026 | 469.5147 | 558.949 | 73.5106 | 207.0656
2019-11-04 02:00 | 25.354 | 31.965 | 20.043 | 28.227 | 60.374 | 71.006 | 139.782 | 2.574 | 0.759 | 132.399 | 1.869 | 243.919 | 1.74 | 1.7689 | 2.8067 | 134.5515 | 152.8361 | 0 | 0 | 10.7344 | 186.8343 | 252.4354 | 10.8216 | 282.115 | 490.8975 | 20.7293 | 0 | 28.9013 | 144.8814 | 272.8627 |  | 69.3492 | 397.825 | 431.6126 | 542.3613 | 69.2 | 20.6807
2019-11-04 03:00 | 25.518 | 27.092 | 20.426 | 28.229 | 74.366 | 74.474 | 139.593 | 2.577 | 0.76 | 131.868 | 1.874 | 220.579 | 1.746 | 1.7714 | 2.7806 | 124.0993 | 148.2936 | 0 | 0 | 11.1614 | 188.3934 | 234.6773 | 11.2763 | 271.0084 | 469.812 | 20.9195 | 0 | 26.8663 | 161.9455 | 269.5596 |  | 69.2265 | 371.5714 | 416.3615 | 520.8586 | 69.0748 | 20.2421
2019-11-04 04:00 | 26.118 | 27.773 | 20.437 | 28.233 | 86.068 | 74.01 | 139.25 | 2.543 | 0 | 132.02 | 1.862 | 200.867 | 1.73 | 1.8871 | 2.7318 | 115.1604 | 143.4824 | 0 | 0 | 11.1229 | 188.1492 | 225.2732 | 11.2087 | 257.0155 | 445.9961 | 21.0979 | 0 | 28.1997 | 175.2079 | 269.975 |  | 67.6882 | 352.5014 | 402.0905 | 502.5181 | 67.5129 | 21.0738
2019-11-04 05:00 | 26.753 | 28.469 | 20.451 | 28.237 | 92.812 | 74.689 | 138.905 | 2.508 | 0.76 | 132.914 | 1.934 | 186.213 | 1.816 | 1.8617 | 2.6951 | 107.4481 | 138.4161 | 0 | 0 | 10.9427 | 187.5041 | 219.7499 | 11.0288 | 247.0085 | 422.2711 | 21.1625 | 0 | 27.842 | 183.3293 | 268.1896 |  | 65.153 | 336.9231 | 386.8368 | 486.5544 | 64.9515 | 21.3829
2019-11-04 06:00 | 27.106 | 28.526 | 20.534 | 28.283 | 94.322 | 96.391 | 139.108 | 2.528 | 0.755 | 133.4 | 1.984 | 179.067 | 1.882 | 1.7516 | 55.4292 | 103.8036 | 139.8048 | 0 | 0 | 10.4445 | 185.4788 | 217.0285 | 10.5293 | 235.5113 | 399.9403 | 21.0803 | 14.1658 | 178.2773 | 139.7349 | 235.9272 |  | 62.2063 | 324.1351 | 371.256 | 472.3686 | 62.0796 | 21.307
2019-11-04 07:00 | 25.248 | 25.677 | 20.502 | 42.778 | 73.407 | 123.393 | 145.61 | 3.207 | 0.744 | 142.643 | 2.91 | 210.223 | 2.754 | 2.8302 | 55.3925 | 145.8027 | 160.6025 | 0 | 1.8463 | 11.5927 | 189.8995 | 234.4561 | 11.6559 | 279.7619 | 311.453 | 27.0023 | 15.0624 | 177.1814 | 150.5063 | 250.5983 |  | 42.6025 | 320.3229 | 319.0505 | 345.1339 | 41.197 | 75.254
2019-11-04 08:00 | 28.144 | 34.896 | 17.008 | 289.822 | 58.059 | 141.879 | 142.986 | 2.943 | 21.079 | 146.613 | 3.312 | 264.429 | 3.181 | 14.1929 | 50.5339 | 143.9036 | 201.9391 | 24.0886 | 19.9548 | 15.2252 | 201.7888 | 283.2089 | 15.1791 | 319.4444 | 557.9559 | 192.5727 | 205.5093 | 167.699 | 146.7417 | 293.5719 |  | 78.1156 | 492.6094 | 322.7976 | 555.8719 | 74.3991 | 186.0644
2019-11-04 09:00 | 29.215 | 36.509 | 17.302 | 306.947 | 57.232 | 139.742 | 140.548 | 2.651 | 24.044 | 146.616 | 3.35 | 269.293 | 3.158 | 15.5295 | 48.8041 | 141.6925 | 208.7224 | 23.9955 | 22.3811 | 18.1701 | 209.8856 | 291.4297 | 18.149 | 340.3538 | 578.6007 | 227.1398 | 219.5686 | 165.177 | 141.4084 | 298.8643 |  | 91.2343 | 498.4673 | 339.6088 | 563.6956 | 86.3717 | 217.1646
2019-11-04 10:00 | 30.568 | 37.901 | 17.274 | 308.886 | 58.508 | 139.107 | 141.696 | 2.794 | 24.547 | 146.761 | 3.373 | 269.499 | 3.149 | 16.3251 | 48.8781 | 141.1135 | 208.1872 | 25.7663 | 22.7646 | 18.2233 | 210.0776 | 291.1128 | 18.1619 | 343.7173 | 578.3846 | 228.2938 | 220.132 | 164.4695 | 143.7555 | 298.8957 |  | 91.1795 | 496.2977 | 340.0484 | 563.6125 | 86.4967 | 218.9571
2019-11-04 11:00 | 31.072 | 38.806 | 17.283 | 299.741 | 59.982 | 141.012 | 143.211 | 2.924 | 20.791 | 147.107 | 3.429 | 270.963 | 3.205 | 18.1995 | 49.2265 | 141.0457 | 209.475 | 26.1945 | 23.5682 | 19.0064 | 211.9162 | 292.5128 | 18.9023 | 343.1653 | 575.7147 | 237.3393 | 222.3371 | 165.928 | 143.5233 | 300.464 |  | 94.4248 | 494.6566 | 340.8721 | 563.6174 | 89.9927 | 227.5996
2019-11-04 12:00 | 32.786 | 39.615 | 16.756 | 351.036 | 59.045 | 148.132 | 148.47 | 3.566 | 29.051 | 148.305 | 3.571 | 271.935 | 3.256 | 26.0826 | 46.1538 | 147.1388 | 215.4737 | 38.1092 | 26.1983 | 21.5498 | 218.1124 | 300.3242 | 21.2344 | 324.3674 | 563.3021 | 266.8303 | 260.7867 | 156.8376 | 149.3712 | 310.168 |  | 104.0179 | 493.2949 | 421.9288 | 563.6581 | 98.5319 | 248.7608
2019-11-04 13:00 | 32.225 | 38.893 | 16.555 | 384.366 | 57.913 | 152.446 | 149.481 | 3.798 | 30.019 | 150.054 | 3.805 | 272.716 | 3.463 | 30.0364 | 46.219 | 149.1664 | 218.1299 | 41.619 | 29.0705 | 23.2311 | 221.5985 | 304.2462 | 23.0769 | 324.8236 | 557.3375 | 288.0353 | 255.4575 | 157.3696 | 150.369 | 313.833 |  | 111.6667 | 489.8309 | 456.4754 | 562.512 | 105.648 | 266.8148
2019-11-04 14:00 | 32.732 | 39.204 | 16.463 | 379.911 | 57.58 | 152.68 | 149.308 | 3.696 | 28.568 | 150.142 | 3.746 | 273.921 | 3.447 | 29.5444 | 43.8339 | 146.6349 | 218.3969 | 41.0011 | 27.6198 | 23.0118 | 222.0372 | 303.2936 | 22.8176 | 324.6693 | 560.8376 | 282.6395 | 289.853 | 150.4884 | 150.2198 | 312.6989 |  | 110.2706 | 491.4602 | 456.9768 | 562.8077 | 104.2779 | 262.1704
2019-11-04 15:00 | 32.492 | 39.548 | 16.886 | 344.908 | 58.279 | 148.121 | 147.029 | 3.37 | 27.696 | 148.091 | 3.524 | 272.615 | 3.185 | 25.8801 | 46.6035 | 147.0989 | 215.1465 | 39.8864 | 25.8892 | 21.5727 | 218.1665 | 300.5725 | 21.1805 | 326.9231 | 560.2982 | 264.7147 | 250.0777 | 159.304 | 148.5132 | 309.9482 |  | 104.6256 | 493.3333 | 436.3522 | 562.8314 | 98.1975 | 247.2417
2019-11-04 16:00 | 33.399 | 40.126 | 16.456 | 395.644 | 58.388 | 152.741 | 149.906 | 3.779 | 30.587 | 150.438 | 3.823 | 274.09 | 3.487 | 30.0444 | 44.7231 | 148.7565 | 219.3383 | 44.6365 | 28.3325 | 23.4681 | 222.3825 | 304.7766 | 23.1915 | 326.3004 | 558.5157 | 290.1971 | 267.8303 | 154.0212 | 150.9565 | 314.9027 |  | 112.5534 | 489.9146 | 457.6711 | 562.775 | 105.8201 | 268.9872
2019-11-04 17:00 | 33.089 | 39.474 | 16.504 | 384.103 | 58.259 | 152.914 | 150.033 | 3.786 | 31.263 | 150.543 | 3.832 | 274.09 | 3.491 | 30.0478 | 45.0842 | 149.2978 | 219.4008 | 43.2361 | 28.7823 | 23.4675 | 222.3882 | 304.9573 | 23.2043 | 325.641 | 558.6805 | 289.8437 | 267.4072 | 154.7619 | 151.3719 | 315.0183 |  | 112.645 | 489.9146 | 458.4945 | 563.4815 | 105.978 | 269.5981
2019-11-04 18:00 | 32.641 | 39.115 | 16.463 | 380.24 | 58.287 | 153.79 | 150.245 | 3.808 | 29.824 | 150.663 | 3.852 | 274.09 | 3.515 | 30.4717 | 44.2247 | 149.5306 | 219.8668 | 41.309 | 28.1643 | 23.574 | 222.6041 | 305.0349 | 23.2915 | 325.641 | 558.5095 | 291.1862 | 280.7477 | 152.7473 | 151.5195 | 315.2536 |  | 112.9304 | 489.7844 | 460.9489 | 563.5165 | 106.188 | 270.1204
2019-11-04 19:00 | 32.388 | 38.8 | 16.469 | 389.894 | 57.899 | 154.086 | 150.327 | 3.808 | 29.97 | 150.644 | 3.863 | 274.168 | 3.521 | 30.5084 | 43.9072 | 149.6334 | 220.3168 | 42.0871 | 27.9932 | 23.631 | 222.7347 | 305.2101 | 23.3313 | 325.6044 | 558.4615 | 291.5847 | 282.8672 | 151.4041 | 151.6195 | 315.4682 |  | 112.9197 | 489.8737 | 460.1962 | 563.628 | 106.3915 | 270.153
2019-11-04 20:00 | 32.077 | 38.607 | 16.48 | 374.52 | 57.633 | 154.224 | 150.453 | 3.837 | 30.716 | 150.692 | 3.882 | 274.266 | 3.528 | 30.8365 | 45.177 | 149.7135 | 220.4605 | 41.4312 | 28.6354 | 23.6603 | 222.8184 | 305.3279 | 23.3809 | 325.2625 | 558.0926 | 293.2369 | 268.7911 | 154.9145 | 151.645 | 315.5851 |  | 112.9899 | 489.6543 | 461.5453 | 563.5515 | 106.5869 | 271.4719
2019-11-04 21:00 | 31.83 | 38.397 | 16.495 | 377.789 | 57.391 | 154.075 | 150.483 | 3.822 | 30.638 | 150.785 | 3.875 | 274.208 | 3.526 | 30.5619 | 44.6032 | 149.7311 | 220.4474 | 43.552 | 28.3014 | 23.6462 | 222.7761 | 305.2704 | 23.3718 | 325.177 | 558.3177 | 292.3059 | 269.2733 | 154.1514 | 151.6806 | 315.526 |  | 113.2448 | 489.8329 | 460.4619 | 563.628 | 106.5039 | 270.284
2019-11-04 22:00 | 31.707 | 38.165 | 16.451 | 370.302 | 57.143 | 154.309 | 150.504 | 3.853 | 31.116 | 150.842 | 3.884 | 274.266 | 3.543 | 30.8448 | 45.1526 | 149.8111 | 220.4684 | 43.2811 | 28.7417 | 23.7183 | 222.9284 | 305.4055 | 23.4252 | 325.2503 | 557.8467 | 293.4253 | 269.4055 | 154.7619 | 151.7348 | 315.5067 |  | 113.0818 | 489.5242 | 465.4198 | 563.5515 | 106.7806 | 271.1255
2019-11-04 23:00 | 30.642 | 37.755 | 16.897 | 355.161 | 57.084 | 148.724 | 148.157 | 3.494 | 29.054 | 148.072 | 3.524 | 273.348 | 3.243 | 25.6504 | 47.4481 | 148.0592 | 216.9469 | 36.3741 | 26.8385 | 21.2624 | 217.2882 | 300.4054 | 20.9758 | 325.1598 | 559.8021 | 261.3143 | 230.8819 | 162.149 | 149.787 | 310.6579 |  | 103.3465 | 494.5535 | 436.0813 | 564.686 | 96.6657 | 244.1046
2019-11-05 | 31.22 | 37.654 | 16.393 | 403.316 | 56.481 | 154.153 | 150.526 | 3.815 | 32.881 | 150.852 | 3.879 | 274.367 | 3.48 | 30.6807 | 44.2979 | 149.4703 | 220.5022 | 42.5006 | 28.6364 | 23.6898 | 222.8924 | 305.2983 | 23.391 | 324.3325 | 557.6069 | 292.6805 | 275.9744 | 152.7473 | 151.1354 | 315.5547 |  | 113.3608 | 489.34 | 465.8474 | 564.861 | 105.8397 | 271.078
2019-11-05 01:00 | 28.796 | 35.914 | 17.179 | 316.669 | 56.838 | 141.211 | 143.503 | 3.02 | 18.024 | 146.945 | 3.427 | 270.805 | 3.177 | 19.4251 | 48.1644 | 143.8543 | 211.2342 | 26.2999 | 23.4473 | 19.4115 | 212.8251 | 295.936 | 19.3553 | 337.8103 | 574.1736 | 243.054 | 235.6853 | 163.2217 | 145.1802 | 302.3933 |  | 95.5884 | 494.9066 | 361.2367 | 564.011 | 90.4656 | 230.3472
2019-11-05 02:00 | 28.636 | 35.678 | 17.237 | 308.738 | 56.623 | 140.318 | 142.922 | 2.899 | 22.407 | 146.675 | 3.368 | 269.975 | 3.167 | 17.9298 | 48.5403 | 142.2926 | 211.0842 | 25.6282 | 22.4841 | 18.8548 | 211.438 | 293.6521 | 18.7219 | 341.2773 | 576.8661 | 237.2651 | 224.0353 | 164.3099 | 144.7284 | 300.5103 |  | 93.6115 | 495.0517 | 346.9275 | 563.0095 | 88.6442 | 225.8206
2019-11-05 03:00 | 29.038 | 35.612 | 16.611 | 383.205 | 55.301 | 144.882 | 146.844 | 3.378 | 29.167 | 147.157 | 3.44 | 273.133 | 3.136 | 20.7427 | 45.8527 | 147.2601 | 213.4125 | 39.4134 | 25.993 | 20.5914 | 215.7705 | 298.7413 | 20.4028 | 332.8449 | 563.8747 | 254.1503 | 251.896 | 157.5092 | 148.4867 | 306.9527 |  | 101.162 | 491.8804 | 372.151 | 561.4926 | 95.479 | 240.8622
2019-11-05 04:00 | 30.728 | 36.914 | 16.354 | 404.15 | 57.066 | 152.204 | 150.196 | 3.79 | 35.342 | 149.578 | 3.719 | 271.97 | 3.399 | 29.344 | 44.8352 | 148.4624 | 219.0243 | 47.2718 | 28.2911 | 22.785 | 221.1816 | 302.7312 | 22.554 | 325.1161 | 560.7692 | 282.2549 | 257.0477 | 156.4713 | 150.9139 | 313.7775 |  | 109.2739 | 492.1108 | 467.3153 | 566.5762 | 102.779 | 259.7678
2019-11-05 05:00 | 30.906 | 37.265 | 16.597 | 375.523 | 56.158 | 154.432 | 150.262 | 3.822 | 34.56 | 150.834 | 3.866 | 274.301 | 3.56 | 31.0973 | 45.6899 | 149.9389 | 220.6391 | 39.2424 | 29.596 | 23.8241 | 222.6972 | 305.4478 | 23.3992 | 324.5292 | 557.1486 | 295.0793 | 261.4025 | 156.2271 | 151.8925 | 316.1883 |  | 113.8462 | 491.0627 | 461.9041 | 563.475 | 106.8044 | 271.75
2019-11-05 06:00 | 30.717 | 37.125 | 16.462 | 387.887 | 56.163 | 154.432 | 150.72 | 3.862 | 32.445 | 151.093 | 3.899 | 274.556 | 3.557 | 31.1255 | 44.3956 | 149.9794 | 220.6685 | 44.3478 | 28.5789 | 23.8166 | 223.1557 | 305.6465 | 23.5507 | 324.8033 | 557.049 | 294.5267 | 277.9842 | 152.7473 | 151.9431 | 315.9984 |  | 113.9194 | 489.4615 | 468.1537 | 563.4815 | 107.2506 | 271.8474
2019-11-05 07:00 | 30.567 | 36.939 | 16.554 | 382.189 | 56.499 | 154.725 | 150.781 | 3.858 | 31.87 | 151.332 | 3.929 | 274.428 | 3.6 | 30.9838 | 45.6166 | 150.0771 | 221.0238 | 42.6115 | 29.7314 | 23.9995 | 223.5542 | 306.124 | 23.7216 | 324.8073 | 556.9682 | 296.6969 | 258.9214 | 156.4713 | 151.9894 | 316.287 |  | 114.9834 | 489.8348 | 461.6704 | 563.405 | 107.7794 | 274.3509
2019-11-05 08:00 | 30.629 | 37.023 | 16.429 | 387.216 | 56.363 | 154.725 | 150.603 | 3.862 | 30.202 | 151.077 | 3.908 | 274.534 | 3.571 | 31.0386 | 44.6398 | 150.1747 | 221.0946 | 44.3278 | 28.8403 | 23.8203 | 223.2452 | 305.641 | 23.5737 | 324.8874 | 557.049 | 294.904 | 265.3643 | 154.243 | 151.9283 | 316.1883 |  | 114.0794 | 489.2308 | 466.0637 | 563.593 | 107.3821 | 272.3729
2019-11-05 09:00 | 30.948 | 37.525 | 16.456 | 380.35 | 56.863 | 154.432 | 150.51 | 3.854 | 30.541 | 151.065 | 3.908 | 274.504 | 3.56 | 31.0312 | 44.9898 | 150.1916 | 221.196 | 42.4106 | 28.4174 | 23.831 | 223.0939 | 305.641 | 23.5339 | 324.9084 | 557.5974 | 294.1529 | 270.2889 | 154.6398 | 151.9178 | 315.9919 |  | 113.9792 | 489.2507 | 464.9742 | 563.663 | 107.215 | 271.6838
2019-11-05 10:00 | 31.26 | 37.843 | 16.481 | 384.342 | 57.004 | 154.359 | 150.55 | 3.833 | 30.749 | 150.931 | 3.896 | 274.406 | 3.549 | 30.8841 | 45.2015 | 150.0939 | 221.0794 | 43.7033 | 28.2691 | 23.789 | 223.049 | 305.6378 | 23.483 | 325.4138 | 557.9036 | 293.4003 | 269.1073 | 154.3712 | 151.8778 | 315.6999 |  | 113.7328 | 489.4416 | 461.8926 | 563.44 | 106.8835 | 271.268
2019-11-05 11:00 | 31.366 | 37.975 | 16.495 | 378.592 | 56.728 | 153.993 | 150.041 | 3.791 | 29.895 | 150.764 | 3.847 | 273.557 | 3.518 | 30.5565 | 44.8694 | 149.4302 | 220.9005 | 42.2638 | 27.9801 | 23.5691 | 222.8049 | 305.2897 | 23.3035 | 324.5082 | 559.962 | 292.2826 | 270.033 | 154.4363 | 151.2651 | 315.4011 |  | 113.1263 | 490.9502 | 459.7998 | 565.1543 | 106.2083 | 270.2133
2019-11-05 12:00 | 30.598 | 37.377 | 16.634 | 369.927 | 58.927 | 149.38 | 148.03 | 3.548 | 22.955 | 148.595 | 3.581 | 272.858 | 3.286 | 26.5321 | 46.9027 | 146.9781 | 216.8931 | 42.1512 | 26.9377 | 21.6687 | 218.3358 | 300.8042 | 21.4531 | 324.3301 | 564.3619 | 267.5468 | 234.068 | 161.1722 | 148.4252 | 310.0672 |  | 104.955 | 495.5806 | 427.6435 | 563.013 | 98.6299 | 249.285
2019-11-05 13:00 | 30.052 | 37.739 | 17.609 | 284.82 | 59.445 | 140.217 | 143.858 | 3.075 | 20.722 | 146.818 | 3.383 | 270.79 | 3.188 | 17.8328 | 49.4017 | 144.8629 | 211.0286 | 24.55 | 20.3769 | 18.6977 | 211.316 | 295.1288 | 18.5822 | 331.4059 | 575.6401 | 232.4272 | 206.0828 | 166.3843 | 147.0771 | 301.9796 |  | 92.585 | 496.0345 | 358.0708 | 565.1418 | 86.9074 | 219.7455
2019-11-05 14:00 | 28.888 | 36.549 | 17.362 | 294.361 | 58.004 | 139.91 | 142.105 | 2.855 | 17.066 | 146.674 | 3.363 | 269.316 | 3.147 | 16.5609 | 49.0433 | 141.4082 | 209.3425 | 23.2085 | 22.0906 | 18.4034 | 210.2625 | 291.2677 | 18.3463 | 343.0064 | 578.6562 | 229.4016 | 215.5859 | 165.2092 | 143.8233 | 299.1421 |  | 91.8602 | 497.0674 | 338.9076 | 563.2788 | 86.838 | 219.0338
2019-11-05 15:00 | 29.592 | 37.208 | 17.353 | 295.039 | 58.479 | 139.934 | 142.322 | 2.867 | 16.32 | 146.652 | 3.363 | 269.207 | 3.15 | 16.3429 | 49.011 | 141.2291 | 209.1526 | 23.4433 | 21.8951 | 18.3003 | 210.2999 | 291.0322 | 18.178 | 342.423 | 578.9506 | 228.942 | 218.1008 | 165.3103 | 143.6371 | 299.0248 |  | 91.4359 | 496.9297 | 338.6005 | 563.5099 | 86.4784 | 218.3141
2019-11-05 16:00 | 30.44 | 38.146 | 17.381 | 293.909 | 59.708 | 141.271 | 143.252 | 2.915 | 16.397 | 146.918 | 3.388 | 269.206 | 3.192 | 16.6515 | 49.3577 | 141.7338 | 210.3947 | 25.8431 | 22.0737 | 18.4753 | 210.9753 | 292.7224 | 18.3795 | 343.02 | 578.4971 | 229.9142 | 219.3526 | 165.3802 | 144.3605 | 300.7758 |  | 91.9329 | 497.5803 | 340.9122 | 563.5165 | 87.1881 | 219.5477
2019-11-05 17:00 | 32.285 | 38.684 | 16.536 | 387.062 | 58.262 | 152.928 | 150.062 | 3.764 | 33.631 | 150.2 | 3.816 | 273.932 | 3.414 | 30.2609 | 45.3755 | 148.8498 | 219.5471 | 40.7138 | 27.9566 | 23.2308 | 221.6138 | 304.2713 | 23.1641 | 325.5642 | 559.056 | 288.8569 | 268.7555 | 155.1486 | 151.7115 | 314.6851 |  | 112.7113 | 490.2564 | 463.2693 | 563.4481 | 105.9356 | 268.0849
2019-11-05 18:00 | 32.065 | 38.658 | 16.446 | 382.838 | 57.959 | 153.394 | 150.088 | 3.795 | 32.803 | 150.53 | 3.847 | 274.383 | 3.487 | 30.3907 | 45.1852 | 149.3187 | 220.3874 | 42.1619 | 28.1951 | 23.6002 | 222.8195 | 304.725 | 23.3791 | 324.998 | 559.4824 | 290.7463 | 261.5446 | 155.0875 | 151.5279 | 315.2365 |  | 113.1388 | 489.8504 | 453.5109 | 562.7231 | 106.3984 | 269.0456
2019-11-05 19:00 | 31.639 | 38.105 | 16.512 | 370.786 | 57.39 | 152.604 | 149.411 | 3.702 | 31.52 | 150.094 | 3.779 | 273.88 | 3.431 | 29.6515 | 45.7143 | 148.967 | 219.7184 | 39.3082 | 28.0213 | 23.1998 | 221.8865 | 304.6013 | 22.9251 | 325.463 | 559.2488 | 286.1128 | 261.4236 | 156.1661 | 150.9971 | 314.8189 |  | 111.2604 | 490.3419 | 453.4713 | 565.3822 | 104.5959 | 265.3567
2019-11-05 20:00 | 31.133 | 37.797 | 16.524 | 374.705 | 57.082 | 152.709 | 149.434 | 3.701 | 30.358 | 149.743 | 3.733 | 273.602 | 3.399 | 29.5188 | 45.4048 | 148.5714 | 218.9011 | 42.1188 | 27.6901 | 23.0412 | 221.4489 | 303.9305 | 22.7677 | 324.4099 | 559.2128 | 284.5975 | 262.6258 | 155.8103 | 150.8055 | 314.2369 |  | 110.696 | 490.5983 | 454.0575 | 563.3492 | 104.4878 | 263.643
2019-11-05 21:00 | 31.33 | 37.71 | 16.584 | 372.851 | 57.121 | 153.271 | 149.825 | 3.711 | 30.043 | 150.131 | 3.785 | 274.043 | 3.448 | 29.5912 | 44.9913 | 149.0012 | 220.0392 | 42.07 | 27.7278 | 23.198 | 222.0257 | 304.5817 | 22.9337 | 325.9615 | 558.5242 | 284.7234 | 262.6881 | 156.0134 | 150.9904 | 315.0612 |  | 110.8521 | 489.9573 | 453.1706 | 563.265 | 104.3251 | 263.3675
2019-11-05 22:00 | 31.465 | 37.929 | 16.385 | 386.593 | 57.104 | 153.923 | 150.277 | 3.801 | 31.262 | 150.729 | 3.86 | 274.349 | 3.52 | 30.681 | 43.6874 | 149.514 | 220.3663 | 41.1165 | 27.9112 | 23.6508 | 222.7843 | 305.3002 | 23.3663 | 324.7049 | 558.5337 | 292.3735 | 287.9686 | 150.4884 | 151.5296 | 315.6633 |  | 113.2804 | 489.6795 | 459.3766 | 564.0057 | 106.6108 | 269.5179
2019-11-05 23:00 | 28.951 | 36.848 | 17.305 | 304.433 | 58.425 | 142.076 | 144.696 | 3.066 | 21.941 | 147.457 | 3.454 | 270.55 | 3.225 | 21.0564 | 48.6533 | 144.0145 | 211.0266 | 32.99 | 22.2848 | 19.3016 | 212.8 | 294.6809 | 19.2972 | 332.2344 | 575.5958 | 240.3297 | 224.6502 | 164.1448 | 146.5757 | 302.9036 |  | 95.4347 | 500 | 370.6411 | 566.8207 | 90.2679 | 226.75
2019-11-06 | 30.456 | 36.815 | 16.304 | 406.535 | 56.877 | 151.223 | 149.545 | 3.71 | 36.059 | 148.623 | 3.605 | 273.031 | 3.286 | 27.8772 | 44.3468 | 148.6638 | 219.0491 | 44.6018 | 26.8944 | 22.4465 | 220.3346 | 303.2255 | 22.2027 | 325.8618 | 560.5567 | 277.0829 | 277.3723 | 152.8999 | 151.788 | 313.2023 |  | 108.2943 | 492.2863 | 437.1347 | 565.6958 | 102.2986 | 257.3725
2019-11-06 01:00 | 27.296 | 34.032 | 16.891 | 242.967 | 60.374 | 140.293 | 140.963 | 2.839 | 0.74 | 150.009 | 3.773 | 267.56 | 3.566 | 17.5894 | 50.2076 | 140.4444 | 204.7326 | 29.8902 | 12.6783 | 17.6606 | 208.6987 | 283.8813 | 17.7309 | 338.0342 | 547.7583 | 248.0202 | 199.5004 | 168.8296 | 143.3812 | 293.3659 |  | 80.9377 | 497.791 | 469.6826 | 558.1441 | 76.3503 | 203.4485
2019-11-06 02:00 | 23.8 | 29.799 | 20.113 | 28.24 | 60.323 | 72.028 | 148.028 | 3.519 | 0.758 | 132.534 | 1.913 | 245.398 | 1.786 | 1.7392 | 3.7346 | 139.7026 | 153.002 | 0 | 0 | 10.0062 | 183.8273 | 250.5706 | 10.1031 | 280.9221 | 490.9402 | 20.2828 | 0 | 29.7231 | 145.2234 | 272.7798 |  | 69.283 | 398.5641 | 433.0199 | 542.2538 | 69.1035 | 20.9712
2019-11-06 03:00 | 22.225 | 23.563 | 20.457 | 28.287 | 60.555 | 76.715 | 144.887 | 3.15 | 1.313 | 131.434 | 1.831 | 224.024 | 1.684 | 1.6044 | 3.3459 | 129.3129 | 148.3621 | 0 | 0 | 10.7925 | 187.0722 | 233.2461 | 10.9114 | 276.6373 | 470.595 | 20.5358 | 0 | 28.3498 | 162.0254 | 271.1382 |  | 69.1264 | 370.7246 | 417.8214 | 520.9305 | 68.9289 | 21.2746
2019-11-06 04:00 | 22.578 | 23.963 | 20.413 | 28.367 | 56.096 | 80.781 | 143.737 | 3.028 | 1.312 | 131.41 | 1.831 | 204.868 | 1.709 | 1.6144 | 3.2599 | 120.1061 | 144.5589 | 0 | 0 | 10.646 | 186.3765 | 221.878 | 10.7344 | 257.1836 | 445.4701 | 20.6422 | 0 | 29.6481 | 174.7253 | 273.1525 |  | 67.7589 | 349.6866 | 403.8469 | 502.4511 | 67.7011 | 21.4509
2019-11-06 05:00 | 21.209 | 21.685 | 20.101 | 71.597 | 76.923 | 119.515 | 150.617 | 3.833 | 1.295 | 141.825 | 2.804 | 218.706 | 2.654 | 2.5589 | 55.7908 | 151.2682 | 166.2207 | 0 | 2.016 | 11.8674 | 190.6295 | 236.8254 | 11.8519 | 294.2719 | 332.0635 | 26.5014 | 30.5154 | 175.8131 | 154.9145 | 256.8987 |  | 52.7373 | 342.2222 | 344.0354 | 366.9702 | 51.8193 | 75.1452
2019-11-06 06:00 | 27.121 | 34.644 | 16.982 | 283.688 | 57.265 | 141.121 | 142.392 | 2.876 | 20.251 | 146.501 | 3.319 | 264.366 | 3.136 | 13.899 | 50.639 | 143.2186 | 202.7684 | 21.7073 | 19.4693 | 15.3696 | 201.9775 | 282.4824 | 15.2286 | 321.3268 | 557.9929 | 194.0641 | 197.2204 | 168.4197 | 146.2543 | 293.6108 |  | 78.2474 | 491.2387 | 316.3359 | 553.5403 | 74.2579 | 186.5742
2019-11-06 07:00 | 28.32 | 35.822 | 17.213 | 309.742 | 57.293 | 137.478 | 140.088 | 2.562 | 24.539 | 146.694 | 3.349 | 269.792 | 3.154 | 15.738 | 48.6553 | 138.9988 | 207.9202 | 24.6186 | 23.3661 | 18.4855 | 210.9584 | 290.9548 | 18.2375 | 343.1891 | 578.8034 | 229.8762 | 222.254 | 164.6103 | 141.4619 | 299.179 |  | 92.0321 | 497.5034 | 340.8501 | 563.1526 | 86.585 | 220.0926
2019-11-06 08:00 | 29.687 | 36.633 | 17.385 | 299.62 | 56.129 | 145.201 | 147.055 | 3.372 | 29.452 | 148.302 | 3.579 | 270.726 | 3.284 | 25.855 | 48.7668 | 145.4006 | 212.0766 | 26.5364 | 26.0615 | 20.8259 | 216.3087 | 299.1453 | 20.5724 | 323.8967 | 563.4262 | 257.5757 | 230.4642 | 163.1258 | 146.8664 | 308.3272 |  | 100.7692 | 494.1211 | 456.8847 | 564.4127 | 94.754 | 239.6265
2019-11-06 09:00 | 28.725 | 36.316 | 17.323 | 299.28 | 57.559 | 139.021 | 141.644 | 2.776 | 18.107 | 146.538 | 3.353 | 269.449 | 3.167 | 15.4417 | 48.8341 | 140.5041 | 208.1694 | 24.8689 | 21.5888 | 18.2217 | 209.8899 | 290.5983 | 18.1535 | 343.992 | 579.0874 | 226.5276 | 220.1873 | 164.8352 | 142.9765 | 298.277 |  | 91.2846 | 497.7493 | 337.3662 | 564.766 | 86.4604 | 217.223
2019-11-06 10:00 | 28.835 | 36.502 | 17.31 | 299.742 | 57.555 | 138.778 | 141.436 | 2.793 | 17.097 | 146.538 | 3.346 | 269.579 | 3.152 | 15.958 | 48.7256 | 140.3424 | 208.0843 | 24.1111 | 22.1263 | 18.3061 | 210.864 | 290.6276 | 18.2364 | 342.7839 | 579.2598 | 228.3313 | 221.3739 | 164.8199 | 142.6136 | 298.4127 |  | 92.2628 | 497.0541 | 338.7081 | 563.663 | 86.7384 | 218.9511
2019-11-06 11:00 | 28.964 | 36.703 | 17.322 | 299.26 | 57.742 | 138.756 | 141.4 | 2.781 | 16.625 | 146.568 | 3.346 | 269.42 | 3.152 | 15.9367 | 48.9094 | 140.4521 | 208.2464 | 26.3865 | 22.1687 | 18.2218 | 210.0633 | 290.696 | 18.1324 | 344.1087 | 579.0888 | 228.3536 | 221.8828 | 164.8199 | 142.7657 | 298.4425 |  | 91.1258 | 496.963 | 338.0197 | 563.6268 | 86.2352 | 218.4468
2019-11-06 12:00 | 29.218 | 36.848 | 17.299 | 300.444 | 57.738 | 138.926 | 141.509 | 2.789 | 16.246 | 146.614 | 3.35 | 269.304 | 3.152 | 15.9849 | 48.8178 | 140.464 | 208.3672 | 25.677 | 22.0503 | 18.2145 | 209.9982 | 290.696 | 18.1362 | 343.895 | 578.9744 | 228.3851 | 220.7412 | 165.0183 | 142.7961 | 298.5104 |  | 91.2973 | 497.094 | 337.3199 | 563.5165 | 86.3253 | 218.4191
2019-11-06 13:00 | 29.551 | 37.202 | 17.303 | 297.648 | 57.983 | 139.024 | 141.614 | 2.801 | 17.397 | 146.615 | 3.346 | 269.304 | 3.148 | 16.0464 | 48.8173 | 140.5497 | 208.435 | 23.8036 | 22.0954 | 18.245 | 210.0236 | 290.7253 | 18.1732 | 343.7882 | 578.9744 | 228.2926 | 221.5463 | 165.1709 | 142.8575 | 298.5104 |  | 91.5055 | 497.094 | 337.7657 | 563.5165 | 86.512 | 218.886
2019-11-06 14:00 | 29.768 | 37.41 | 17.28 | 298.454 | 58.238 | 139.121 | 141.707 | 2.801 | 16.8 | 146.584 | 3.344 | 269.304 | 3.147 | 16.0847 | 48.8945 | 140.6474 | 208.4359 | 25.8417 | 21.9268 | 18.2426 | 210.0489 | 290.7937 | 18.1608 | 343.834 | 578.9744 | 228.4367 | 219.853 | 165.0641 | 142.9182 | 298.5104 |  | 91.3999 | 497.094 | 337.9023 | 563.5165 | 86.4751 | 218.734
2019-11-06 15:00 | 30.032 | 37.578 | 17.298 | 296.804 | 58.428 | 139.171 | 141.709 | 2.816 | 16.804 | 146.584 | 3.35 | 269.304 | 3.149 | 16.0759 | 48.7934 | 140.6593 | 208.3828 | 24.2869 | 22.1951 | 18.3476 | 210.3305 | 290.823 | 18.2511 | 343.3761 | 578.9744 | 228.5857 | 222.0367 | 164.9878 | 143.0103 | 298.5402 |  | 91.7442 | 497.1339 | 338.5259 | 563.5527 | 86.8072 | 219.0691
2019-11-06 16:00 | 30.023 | 37.559 | 17.28 | 301.04 | 58.181 | 139.267 | 141.803 | 2.81 | 17.003 | 146.584 | 3.352 | 269.235 | 3.148 | 16.1769 | 48.8079 | 140.6593 | 208.4094 | 26.9116 | 22.3739 | 18.2755 | 210.1416 | 290.95 | 18.1933 | 343.6355 | 578.9178 | 228.8115 | 222.1621 | 164.8657 | 143.04 | 298.6678 |  | 91.5159 | 497.1852 | 337.9282 | 563.6268 | 86.5402 | 218.3614
2019-11-06 17:00 | 30.386 | 38.759 | 17.485 | 285.159 | 59.853 | 144.348 | 144.916 | 3.122 | 17.209 | 147.418 | 3.504 | 271.051 | 3.218 | 22.5347 | 49.6948 | 142.4282 | 212.8083 | 17.1258 | 26.6888 | 19.8388 | 214.497 | 294.2975 | 19.707 | 329.6259 | 572.6596 | 248.9345 | 215.4533 | 165.7585 | 144.0316 | 302.7216 |  | 97.9684 | 494.7958 | 408.0342 | 563.3716 | 92.2732 | 233.0424
2019-11-06 18:00 | 31.89 | 38.578 | 16.536 | 386.343 | 57.143 | 152.167 | 150.36 | 3.909 | 29.546 | 150.403 | 3.815 | 273.169 | 3.48 | 30.1995 | 45.1306 | 148.7665 | 219.7436 | 42.0568 | 29.3641 | 23.4963 | 222.5071 | 304.3545 | 23.1876 | 324.4902 | 557.229 | 289.756 | 268.2687 | 155.4884 | 150.9392 | 314.3428 |  | 112.4517 | 490.3217 | 446.3798 | 563.0391 | 105.9522 | 268.4405
2019-11-06 19:00 | 32.395 | 38.868 | 16.41 | 398.874 | 57.728 | 153.278 | 150.329 | 3.825 | 31.459 | 150.716 | 3.866 | 274.29 | 3.519 | 30.3417 | 43.5409 | 149.7211 | 219.6677 | 41.7188 | 28.1604 | 23.6351 | 222.7681 | 305.3635 | 23.3763 | 325.3622 | 558.4388 | 292.0367 | 293.289 | 149.5116 | 151.6409 | 315.409 |  | 113.6348 | 489.6572 | 459.8863 | 563.4062 | 106.6772 | 270.8885
2019-11-06 20:00 | 32.244 | 38.853 | 16.426 | 377.838 | 57.746 | 152.43 | 150.211 | 3.795 | 31.469 | 150.398 | 3.811 | 274.113 | 3.468 | 30.4862 | 44.8514 | 149.0075 | 218.8855 | 44.0751 | 29.0478 | 23.5127 | 222.3279 | 304.0204 | 23.2726 | 325.3385 | 558.4615 | 292.3358 | 266.5776 | 154.823 | 151.6483 | 313.9636 |  | 113.6996 | 488.9293 | 460.9672 | 564.8633 | 106.2714 | 270.8808
2019-11-06 21:00 | 32.053 | 38.81 | 16.567 | 354.341 | 57.667 | 150.763 | 148.777 | 3.573 | 26.993 | 148.734 | 3.599 | 272.361 | 3.273 | 27.3 | 46.6911 | 147.7949 | 216.5006 | 41.2533 | 27.3774 | 22.0648 | 219.8839 | 301.9854 | 21.8464 | 324.0181 | 559.7853 | 270.1999 | 249.332 | 158.8523 | 150.0962 | 311.8893 |  | 106.9126 | 492.2004 | 443.1489 | 563.6239 | 100.453 | 252.0926
2019-11-06 22:00 | 31.546 | 38.486 | 16.791 | 358.776 | 58.412 | 147.382 | 146.962 | 3.385 | 24.933 | 147.813 | 3.473 | 271.919 | 3.201 | 23.0029 | 47.8388 | 147.3236 | 214.9709 | 37.8944 | 25.3286 | 20.7334 | 216.3465 | 298.9034 | 20.5762 | 325.0305 | 561.8535 | 255.9208 | 223.3628 | 163.1258 | 148.8008 | 308.7838 |  | 101.4493 | 493.246 | 404.599 | 564.2882 | 95.28 | 240.0031
2019-11-06 23:00 | 30.213 | 36.841 | 16.741 | 353.742 | 55.672 | 143.269 | 145.785 | 3.245 | 22.265 | 147.24 | 3.374 | 271.401 | 3.229 | 18.729 | 46.8864 | 145.2285 | 212.3565 | 36.5967 | 23.9833 | 19.9899 | 214.3387 | 296.1773 | 19.6888 | 338.9296 | 570.6838 | 245.5278 | 245.2125 | 159.5543 | 148.4324 | 304.5275 |  | 98.2143 | 496.4704 | 347.6042 | 561.0712 | 92.772 | 233.8363
2019-11-07 | 29.985 | 36.513 | 16.636 | 362.112 | 55.168 | 143.913 | 146.267 | 3.35 | 23.726 | 147.288 | 3.368 | 270.775 | 3.202 | 18.5644 | 46.6178 | 145.2025 | 211.5598 | 37.7917 | 23.9856 | 19.6597 | 214.0152 | 296.0689 | 19.742 | 337.7238 | 572.3566 | 244.3637 | 251.1217 | 158.6691 | 147.5695 | 304.3572 |  | 97.7656 | 496.3866 | 345.9541 | 560.29 | 92.6593 | 233.4434
2019-11-07 01:00 | 29.004 | 36.648 | 17.311 | 291.468 | 57.059 | 139.79 | 142.496 | 2.899 | 15.585 | 146.691 | 3.368 | 270.091 | 3.157 | 16.4916 | 48.9995 | 141.2685 | 209.1852 | 24.5338 | 21.8999 | 18.3475 | 211.0462 | 291.7015 | 18.3415 | 342.3632 | 578.4127 | 229.4477 | 217.6439 | 165.0467 | 143.603 | 299.6937 |  | 92.1513 | 497.0698 | 338.8766 | 563.2413 | 87.2596 | 218.7234
2019-11-07 02:00 | 29.109 | 36.758 | 17.399 | 293.162 | 57.54 | 139.556 | 142.139 | 2.859 | 15.761 | 146.647 | 3.361 | 269.477 | 3.147 | 16.3401 | 49.0765 | 140.8696 | 208.6398 | 23.093 | 22.2333 | 18.4347 | 210.469 | 291.0031 | 18.3238 | 342.0612 | 578.8837 | 228.4144 | 216.2159 | 165.1032 | 143.3084 | 298.9103 |  | 91.5611 | 497.5342 | 338.9252 | 563.2234 | 86.9466 | 218.2698
2019-11-07 03:00 | 29.233 | 37.043 | 17.406 | 293.577 | 58.811 | 140.913 | 143.033 | 2.913 | 15.708 | 147.012 | 3.419 | 270.407 | 3.15 | 16.4444 | 49.494 | 141.6198 | 209.9532 | 22.7446 | 22.5472 | 18.4425 | 211.0657 | 292.4665 | 18.4444 | 343.3274 | 576.2145 | 229.1196 | 217.432 | 166.3861 | 143.8927 | 300.3956 |  | 91.7021 | 497.1667 | 339.4059 | 562.5804 | 87.3057 | 218.8994
2019-11-07 04:00 | 29.724 | 36.918 | 17.309 | 299.049 | 57.717 | 140.109 | 142.489 | 2.879 | 16.666 | 147.045 | 3.389 | 270.798 | 3.148 | 17.0164 | 48.6378 | 142.6992 | 210.7503 | 27.6922 | 20.962 | 18.6017 | 211.2859 | 294.0426 | 18.5238 | 342.1819 | 577.3052 | 231.894 | 219.7578 | 164.0505 | 145.0652 | 299.7558 |  | 92.6374 | 497.3875 | 346.7639 | 562.3622 | 88.0014 | 221.0439
2019-11-07 05:00 | 29.378 | 37.103 | 17.405 | 291.578 | 57.857 | 140.195 | 144.1 | 3.029 | 22.623 | 146.958 | 3.397 | 270.149 | 3.171 | 18.8897 | 48.8534 | 142.4062 | 209.7864 | 23.4605 | 22.2943 | 19.1331 | 212.5547 | 293.8999 | 18.9986 | 337.5631 | 575.5447 | 237.8124 | 219.0218 | 164.7993 | 145.1075 | 301.707 |  | 94.7611 | 497.4359 | 354.0117 | 564.1449 | 89.5922 | 226.5004
2019-11-07 06:00 | 29.109 | 36.263 | 17.064 | 322.608 | 56.802 | 145.306 | 146.855 | 3.419 | 24.406 | 147.526 | 3.431 | 270.51 | 3.178 | 22.8394 | 48.0322 | 144.7076 | 211.7097 | 31.1227 | 25.8455 | 20.1402 | 213.8858 | 296.037 | 19.9826 | 326.3162 | 567.2957 | 250.1259 | 233.2533 | 162.6946 | 147.2789 | 304.5946 |  | 98.3862 | 495.8433 | 408.3297 | 562.7675 | 92.5067 | 234.3793
2019-11-07 07:00 | 29.694 | 37.177 | 17.68 | 278.29 | 57.692 | 140.518 | 146.312 | 3.228 | 23.202 | 147.092 | 3.414 | 270.287 | 3.15 | 17.6391 | 50.4546 | 145.1222 | 209.4451 | 22.5282 | 21.3702 | 19.0427 | 211.6158 | 294.6402 | 18.9182 | 335.1841 | 572.1821 | 234.1191 | 194.0847 | 168.2879 | 147.8715 | 302.4042 |  | 93.0952 | 491.8519 | 357.1093 | 563.9918 | 87.8586 | 221.2574
2019-11-07 08:00 | 29.559 | 36.584 | 16.848 | 349.828 | 57.235 | 146.861 | 147.52 | 3.449 | 26.329 | 148.105 | 3.52 | 271.05 | 3.251 | 23.076 | 47.79 | 146.8821 | 214.3276 | 36.3351 | 25.8271 | 20.4841 | 215.7302 | 296.687 | 20.3073 | 325.9666 | 563.8367 | 253.1638 | 240.3222 | 160.7448 | 149.3334 | 306.562 |  | 99.348 | 493.7674 | 404.8108 | 564.4249 | 94.0408 | 237.0571
2019-11-07 09:00 | 30.409 | 37.403 | 16.977 | 336.281 | 57.675 | 148.713 | 148.199 | 3.524 | 26.702 | 148.418 | 3.545 | 271.384 | 3.249 | 25.2269 | 46.8474 | 147.618 | 215.0885 | 37.2056 | 25.5346 | 21.0044 | 216.9637 | 299.1095 | 20.8534 | 322.3145 | 561.793 | 258.3183 | 256.7669 | 158.1197 | 149.6576 | 309.0891 |  | 101.7809 | 492.208 | 423.3168 | 564.337 | 96.0781 | 240.1969
2019-11-07 10:00 | 30.791 | 37.71 | 16.992 | 350.179 | 57.814 | 148.81 | 148.332 | 3.552 | 27.23 | 148.231 | 3.564 | 272.738 | 3.286 | 25.2806 | 48.2784 | 148.1911 | 215.566 | 37.3811 | 26.3347 | 21.2531 | 216.7702 | 299.6558 | 20.7612 | 323.796 | 561.3339 | 259.2409 | 217.3264 | 164.4689 | 150.0743 | 309.7823 |  | 102.3175 | 491.9868 | 426.1469 | 562.1903 | 96.3576 | 241.7307
2019-11-07 11:00 | 32.336 | 38.971 | 16.486 | 385.287 | 57.583 | 153.046 | 149.453 | 3.737 | 30.544 | 150.396 | 3.839 | 273.932 | 3.461 | 29.9364 | 44.7042 | 149.4573 | 220.696 | 39.2828 | 28.7313 | 23.5634 | 222.6234 | 304.4135 | 23.2804 | 324.9111 | 558.9858 | 290.5536 | 270.4972 | 153.2865 | 150.852 | 315.7021 |  | 112.4104 | 490.0784 | 444.7785 | 563.4298 | 106.2315 | 269.5341
2019-11-07 12:00 | 33.023 | 39.71 | 16.561 | 370.583 | 58.975 | 153.336 | 150.166 | 3.785 | 32.396 | 150.724 | 3.868 | 273.98 | 3.506 | 30.0923 | 45.3968 | 149.4061 | 220.8114 | 40.265 | 28.4714 | 23.5235 | 222.9213 | 305.5257 | 23.2412 | 325.2014 | 559.6553 | 292.3271 | 260.8019 | 155.416 | 151.4259 | 315.6956 |  | 113.2744 | 489.5774 | 446.363 | 564.3358 | 106.553 | 271.1114
2019-11-07 13:00 | 32.908 | 39.456 | 16.454 | 378.357 | 58.061 | 153.236 | 149.54 | 3.745 | 31.705 | 149.853 | 3.735 | 272.484 | 3.38 | 29.9596 | 45.3561 | 148.0286 | 220.2296 | 41.1424 | 27.6321 | 23.2261 | 221.5434 | 304.6518 | 22.9522 | 324.5258 | 559.8128 | 288.0349 | 273.5349 | 153.9683 | 151.0221 | 315.0693 |  | 111.7244 | 490.0384 | 457.9208 | 563.3444 | 105.3484 | 266.3132
2019-11-07 14:00 | 32.709 | 39.463 | 16.609 | 368.896 | 58.529 | 151.44 | 148.951 | 3.635 | 29.433 | 149.043 | 3.67 | 273.15 | 3.363 | 28.5935 | 45.7121 | 147.8608 | 218.4414 | 41.2671 | 27.1463 | 22.7621 | 220.9247 | 302.6672 | 22.422 | 324.7158 | 561.755 | 279.5184 | 259.4878 | 155.9381 | 149.7785 | 313.6909 |  | 109.0172 | 492.1477 | 438.2032 | 562.9475 | 102.8426 | 258.9667
2019-11-07 15:00 | 32.867 | 39.48 | 16.614 | 383.55 | 58.281 | 151.401 | 148.646 | 3.709 | 28.372 | 149.924 | 3.717 | 272.749 | 3.351 | 29.5258 | 44.5421 | 147.87 | 218.2036 | 41.3206 | 27.4347 | 23.1157 | 220.8012 | 302.5544 | 22.7241 | 325.2761 | 562.4017 | 285.748 | 279.48 | 152.6862 | 149.8091 | 313.7511 |  | 111.0511 | 492.0997 | 445.2555 | 562.994 | 104.1629 | 265.3243
2019-11-07 16:00 | 31.568 | 38.374 | 16.903 | 343.614 | 57.097 | 144.683 | 146.301 | 3.263 | 24.701 | 147.443 | 3.439 | 271.221 | 3.219 | 21.4888 | 47.7045 | 145.1253 | 212.724 | 27.3385 | 26.3542 | 20.6398 | 215.9347 | 297.4229 | 20.474 | 336.0126 | 572.056 | 256.6139 | 239.8887 | 160.9076 | 146.6178 | 306.0955 |  | 101.6139 | 492.6441 | 386.7292 | 561.6118 | 95.8884 | 242.0284
2019-11-07 17:00 | 31.123 | 38.859 | 17.267 | 310.398 | 59.343 | 143.138 | 144.792 | 3.135 | 18.54 | 147.294 | 3.454 | 271.48 | 3.221 | 19.1521 | 48.5511 | 145.1678 | 212.9833 | 26.0361 | 23.8154 | 19.7555 | 213.8713 | 295.6021 | 19.6312 | 337.1056 | 574.4236 | 243.9842 | 231.8599 | 163.8023 | 145.5114 | 304.3462 |  | 97.5458 | 496.4744 | 358.8095 | 563.8893 | 92.2872 | 231.2291
2019-11-07 18:00 | 32.115 | 38.916 | 16.541 | 384.038 | 58.237 | 151.687 | 150.286 | 3.902 | 28.511 | 149.988 | 3.748 | 272.44 | 3.444 | 30.7484 | 46.0073 | 149.1974 | 219.8996 | 43.0251 | 28.2137 | 23.2868 | 221.6459 | 302.9008 | 23.0451 | 324.4939 | 561.603 | 289.1277 | 252.0513 | 157.5092 | 151.6687 | 313.3924 |  | 111.586 | 489.7776 | 459.6035 | 562.7479 | 105.0429 | 266.7761
2019-11-07 19:00 | 31.667 | 38.705 | 16.953 | 322.934 | 58.613 | 148.44 | 147.465 | 3.462 | 23.384 | 148.253 | 3.544 | 271.488 | 3.23 | 25.0422 | 47.2609 | 147.4286 | 215.0258 | 35.1768 | 24.9908 | 21.0138 | 217.0066 | 299.2715 | 20.8015 | 324.5991 | 562.6572 | 258.621 | 252.2744 | 159.2796 | 149.4533 | 309.5092 |  | 101.7582 | 493.6453 | 422.1656 | 564.1832 | 96.3826 | 241.8165
2019-11-07 20:00 | 31.896 | 38.941 | 17.084 | 328.057 | 57.514 | 150.16 | 149.08 | 3.65 | 24.289 | 149.506 | 3.703 | 273.238 | 3.37 | 29.0591 | 46.6965 | 148.5128 | 217.3792 | 37.694 | 27.1388 | 22.0925 | 218.9402 | 301.9343 | 21.7123 | 324.4634 | 559.6439 | 272.3609 | 245.3038 | 159.5238 | 150.1343 | 312.381 |  | 106.4361 | 490.0181 | 450.5146 | 560.603 | 100.363 | 253.5626
2019-11-07 21:00 | 32.54 | 39.041 | 16.476 | 387.592 | 58.319 | 154.171 | 150.503 | 3.856 | 30.035 | 150.91 | 3.902 | 274.302 | 3.551 | 30.8549 | 44.7445 | 149.8657 | 220.8946 | 42.3648 | 28.497 | 23.6382 | 223.0889 | 305.5998 | 23.5148 | 324.5096 | 557.5688 | 293.7672 | 269.1696 | 153.9276 | 151.9392 | 315.6261 |  | 113.8357 | 489.5814 | 455.9913 | 564.801 | 106.7116 | 271.6211
2019-11-07 22:00 | 31.063 | 38.251 | 17.026 | 342.029 | 58.727 | 146.898 | 146.547 | 3.365 | 25.686 | 147.472 | 3.485 | 270.278 | 3.186 | 24.7797 | 48.5714 | 146.9109 | 213.7074 | 33.7869 | 26.9671 | 20.7161 | 216.29 | 297.6054 | 20.6245 | 326.3514 | 563.6657 | 257.4962 | 209.324 | 164.9573 | 148.4982 | 307.6686 |  | 100.6637 | 494.128 | 423.4127 | 563.8832 | 94.6976 | 239.6089
2019-11-07 23:00 | 29.791 | 37.456 | 17.411 | 294.636 | 58.025 | 139.803 | 142.57 | 2.839 | 18.174 | 146.733 | 3.372 | 269.164 | 3.158 | 16.7001 | 49.094 | 142.0692 | 209.388 | 24.2346 | 21.8524 | 18.4183 | 210.7106 | 290.9966 | 18.415 | 342.9425 | 577.5422 | 229.4846 | 219.2899 | 165.348 | 143.9881 | 298.8848 |  | 91.9516 | 496.7949 | 340.0114 | 564.1193 | 86.9751 | 219.0902
2019-11-08 | 30.136 | 37.563 | 17.403 | 299.663 | 58.607 | 139.807 | 142.121 | 2.865 | 17.664 | 146.584 | 3.35 | 268.969 | 3.153 | 16.4792 | 49.1627 | 141.0628 | 208.7772 | 23.3873 | 21.7956 | 18.2457 | 210.0729 | 290.6735 | 18.1919 | 342.0459 | 578.9744 | 228.9856 | 217.7938 | 165.3834 | 143.4999 | 298.4876 |  | 91.1948 | 496.973 | 336.4927 | 563.9675 | 86.1816 | 218.8219
2019-11-08 01:00 | 29.105 | 36.294 | 16.917 | 232.33 | 61.089 | 139.912 | 142.794 | 2.832 | 1.046 | 149.579 | 3.725 | 268.742 | 3.473 | 18.6703 | 52.381 | 140.4022 | 204.5605 | 9.0631 | 12.8666 | 17.7094 | 208.716 | 283.8564 | 17.6634 | 339.0313 | 552.4786 | 264.9114 | 187.2828 | 170.0168 | 143.8551 | 293.3194 |  | 79.9697 | 497.9243 | 465.989 | 557.8811 | 74.4642 | 212.2731
2019-11-08 02:00 | 26.906 | 32.942 | 20.285 | 28.237 | 59.268 | 71.6 | 139.781 | 2.597 | 1.698 | 132.417 | 1.899 | 244.902 | 1.775 | 1.7104 | 2.8189 | 135.2209 | 153.3617 | 0 | 0 | 10.6532 | 186.3549 | 250.279 | 10.815 | 282.8602 | 487.212 | 21.0597 | 0 | 27.5659 | 143.8127 | 270.1393 |  | 69.6105 | 398.8794 | 432.9568 | 542.437 | 69.3071 | 21.0723
2019-11-08 03:00 | 23.653 | 24.851 | 20.436 | 28.314 | 56.264 | 75.578 | 137.077 | 2.327 | 1.696 | 132.29 | 1.878 | 219.475 | 1.754 | 1.6251 | 2.5467 | 125.1119 | 147.8605 | 0 | 0 | 11.1197 | 188.1172 | 230.8872 | 11.1987 | 275.0136 | 466.9719 | 21.0081 | 0 | 26.485 | 160.0142 | 269.3185 |  | 69.3331 | 370.8515 | 418.7875 | 521.3136 | 69.1521 | 20.8339
2019-11-08 04:00 | 23.727 | 25.386 | 20.405 | 28.367 | 51.149 | 78.824 | 134.818 | 2.121 | 1.695 | 131.558 | 1.832 | 196.983 | 1.721 | 1.656 | 2.3514 | 115.6177 | 143.0408 | 0 | 0 | 10.8957 | 187.3092 | 219.3493 | 10.9809 | 259.7906 | 442.5714 | 21.0514 | 0 | 28.0143 | 174.4256 | 270.6846 |  | 67.967 | 349.3201 | 404.7167 | 503.0249 | 67.8371 | 21.3686
2019-11-08 05:00 | 23.767 | 25.578 | 20.283 | 28.383 | 64.799 | 84.423 | 133.694 | 2.002 | 1.694 | 131.566 | 1.858 | 180.981 | 1.706 | 1.6791 | 54.9834 | 104.8889 | 142.817 | 0 | 0 | 10.666 | 186.4624 | 213.133 | 10.753 | 250.3767 | 417.0598 | 21.0058 | 10.6517 | 177.6923 | 150.2442 | 252.21 |  | 65.4618 | 331.6151 | 389.6518 | 487.1573 | 65.4183 | 21.5632
2019-11-08 06:00 | 21.731 | 22.453 | 20.355 | 28.381 | 108.039 | 117.487 | 147.342 | 3.477 | 3.009 | 140.045 | 2.634 | 212.27 | 2.487 | 2.571 | 55.48 | 145.3968 | 167.4195 | 0 | 1.7426 | 11.7216 | 189.8089 | 234.076 | 11.7843 | 284.4078 | 318.6325 | 26.7216 | 10.6874 | 176.551 | 143.7918 | 240.0977 |  | 47.0916 | 329.4883 | 326.3065 | 353.5531 | 46.1441 | 78.2521
2019-11-08 07:00 | 28.407 | 34.884 | 16.961 | 289.718 | 58.384 | 141.7 | 142.848 | 2.907 | 24.117 | 146.555 | 3.375 | 264.199 | 3.146 | 13.5499 | 50.5006 | 143.6785 | 200.8773 | 24.9287 | 19.5333 | 15.3358 | 202.0956 | 282.5723 | 15.3062 | 323.7813 | 558.298 | 193.0214 | 197.0979 | 167.8836 | 146.8098 | 293.416 |  | 78.5428 | 493.4112 | 316.0616 | 556.8148 | 74.3834 | 187.4878
2019-11-08 08:00 | 31.384 | 37.76 | 16.47 | 402.324 | 56.548 | 152.714 | 149.001 | 3.644 | 41.624 | 150.441 | 3.827 | 274.284 | 3.505 | 30.4531 | 44.3956 | 148.9944 | 219.802 | 44.3949 | 28.8041 | 23.5297 | 222.4037 | 304.687 | 23.2321 | 324.1002 | 555.0342 | 290.2124 | 270.2945 | 153.7241 | 150.7323 | 315.0031 |  | 113.0375 | 489.8519 | 478.8348 | 562.0521 | 106.1797 | 267.9526
2019-11-08 09:00 | 31.583 | 38.154 | 16.462 | 393.125 | 56.343 | 153.663 | 148.885 | 3.641 | 35.542 | 150.673 | 3.855 | 275.08 | 3.518 | 30.4111 | 45.2259 | 148.0497 | 219.4121 | 44.8645 | 29.0157 | 23.7357 | 222.6236 | 305.6541 | 23.4432 | 324.8189 | 557.1871 | 291.8534 | 260.4614 | 156.105 | 150.2771 | 315.281 |  | 113.304 | 489.5727 | 480.9646 | 563.7664 | 106.4216 | 268.8829
2019-11-08 10:00 | 30.864 | 37.211 | 16.645 | 369.464 | 57.218 | 148.19 | 146.707 | 3.363 | 31.814 | 147.351 | 3.422 | 273.303 | 3.178 | 26.0783 | 45.9096 | 146.5122 | 216.0211 | 40.935 | 25.6258 | 21.4299 | 217.9923 | 302.0046 | 21.2064 | 323.0838 | 560.7814 | 265.4188 | 258.0981 | 156.9597 | 148.9904 | 311.3856 |  | 104.821 | 492.4518 | 423.7485 | 561.8926 | 98.3411 | 247.7855
2019-11-08 11:00 | 31.456 | 38.19 | 16.473 | 386.97 | 57.19 | 152.609 | 149.761 | 3.778 | 32.783 | 150.079 | 3.814 | 274.229 | 3.438 | 30.5403 | 45.4762 | 148.6648 | 219.2549 | 43.6741 | 28.698 | 23.497 | 222.4015 | 305.0875 | 23.2671 | 326.7325 | 558.3732 | 292.278 | 261.8069 | 156.0745 | 150.8832 | 314.2522 |  | 113.4561 | 488.7512 | 455.2442 | 564.1017 | 106.3632 | 271.0794
2019-11-08 12:00 | 31.68 | 38.42 | 16.649 | 373.393 | 57.202 | 151.609 | 149.104 | 3.652 | 28.123 | 149.574 | 3.737 | 273.394 | 3.405 | 28.9754 | 45.5164 | 149.0227 | 219.1645 | 43.4441 | 27.7058 | 22.9001 | 221.3892 | 303.6579 | 22.5977 | 325.1223 | 559.5678 | 281.1313 | 259.5589 | 155.5706 | 150.7041 | 313.3058 |  | 110.1549 | 489.8722 | 451.687 | 562.3471 | 103.4683 | 260.8282
2019-11-08 13:00 | 32.207 | 38.705 | 16.497 | 384.689 | 57.387 | 153.025 | 150.087 | 3.785 | 30.069 | 150.498 | 3.837 | 274.233 | 3.492 | 30.235 | 44.6642 | 149.3018 | 219.8821 | 42.3046 | 28.2352 | 23.5393 | 222.5469 | 305.0791 | 23.2779 | 325.3426 | 558.6325 | 290.681 | 275.9638 | 153.4799 | 151.4067 | 314.9413 |  | 112.7379 | 489.8803 | 458.8016 | 563.186 | 106.0441 | 269.3168
2019-11-08 14:00 | 32.248 | 38.401 | 16.447 | 385.034 | 57.328 | 153.187 | 150.124 | 3.792 | 31.064 | 150.56 | 3.845 | 274.286 | 3.502 | 30.2595 | 44.3956 | 149.4505 | 219.8329 | 43.2926 | 28.2214 | 23.5604 | 222.5708 | 305.1285 | 23.3018 | 325.1696 | 558.6325 | 290.6116 | 275.7264 | 153.1136 | 151.5873 | 315.116 |  | 113.0397 | 489.9487 | 459.0571 | 563.5165 | 106.3276 | 269.4368
2019-11-08 15:00 | 32.249 | 38.771 | 16.559 | 375.162 | 58.155 | 152.125 | 149.833 | 3.699 | 31.718 | 150.147 | 3.78 | 274.046 | 3.439 | 29.6929 | 45.4945 | 149.269 | 219.1065 | 39.3745 | 27.8994 | 23.3817 | 221.8649 | 305.055 | 23.0275 | 326.4143 | 559.9231 | 289.0704 | 263.4343 | 155.4335 | 151.5125 | 313.838 |  | 111.9555 | 491.4925 | 449.5244 | 563.7623 | 105.742 | 268.1198
2019-11-08 16:00 | 32.278 | 38.791 | 16.52 | 386.352 | 57.143 | 152.879 | 150.021 | 3.776 | 31.745 | 150.466 | 3.832 | 274.153 | 3.493 | 30.2764 | 44.0049 | 149.339 | 219.8519 | 42.3749 | 27.6891 | 23.5126 | 222.5207 | 305.1032 | 23.2849 | 325.4613 | 559.0237 | 290.1125 | 285.6934 | 151.801 | 151.4291 | 314.9288 |  | 112.8287 | 490.0798 | 458.5642 | 563.6866 | 106.2369 | 269.0384
2019-11-08 17:00 | 32.042 | 38.822 | 16.471 | 382.435 | 57.625 | 153.353 | 150.245 | 3.815 | 32.236 | 150.696 | 3.831 | 274.268 | 3.485 | 30.3567 | 44.7985 | 148.906 | 219.6785 | 44.983 | 28.6472 | 23.6174 | 222.7442 | 304.3255 | 23.2407 | 325.3799 | 558.2299 | 291.2829 | 263.8628 | 154.3651 | 150.8709 | 315.2864 |  | 113.1962 | 489.755 | 461.0477 | 563.5401 | 106.5289 | 269.2392
2019-11-08 18:00 | 32.281 | 39.054 | 16.369 | 389.693 | 58.542 | 154.859 | 150.243 | 3.815 | 27.871 | 150.735 | 3.872 | 273.511 | 3.523 | 30.6086 | 44.4933 | 149.1765 | 220.8043 | 44.9073 | 28.9922 | 23.6258 | 222.8393 | 304.877 | 23.3376 | 323.1092 | 559.4824 | 292.8663 | 271.9593 | 153.9683 | 151.3977 | 315.2229 |  | 113.2041 | 488.1259 | 459.4224 | 562.3204 | 106.4108 | 269.9679
2019-11-08 19:00 | 31.766 | 38.65 | 16.782 | 354.144 | 58.871 | 150.733 | 148.3 | 3.546 | 23.296 | 148.589 | 3.593 | 272.247 | 3.274 | 27.5269 | 46.8277 | 147.5089 | 216.344 | 37.5587 | 27.0736 | 21.8106 | 218.7531 | 300.9996 | 21.5411 | 323.2876 | 560.2887 | 269.8365 | 251.7035 | 158.7363 | 149.9373 | 311.17 |  | 105.1587 | 491.6999 | 443.3997 | 563.7037 | 99.1787 | 250.3702
2019-11-08 20:00 | 31.671 | 38.622 | 16.807 | 352.748 | 58.48 | 150.668 | 148.333 | 3.544 | 25.887 | 148.559 | 3.591 | 272.076 | 3.274 | 27.3279 | 46.6415 | 147.3993 | 216.19 | 41.2184 | 26.9561 | 21.7691 | 218.5766 | 300.757 | 21.4682 | 322.4973 | 558.9668 | 268.827 | 246.6263 | 158.9743 | 149.603 | 311.1499 |  | 105.0154 | 492.1747 | 448.1521 | 563.6162 | 98.6083 | 249.0804
2019-11-08 21:00 | 32.021 | 39.005 | 16.682 | 353.502 | 58.283 | 152.3 | 149.418 | 3.699 | 26.54 | 149.826 | 3.766 | 273.841 | 3.433 | 29.9841 | 46.8132 | 148.629 | 217.7799 | 42.5137 | 28.351 | 22.9556 | 220.6144 | 302.5955 | 22.6895 | 323.4793 | 557.9108 | 283.815 | 241.5684 | 160.521 | 150.5012 | 313.2941 |  | 110.6431 | 489.1342 | 445.009 | 560.7298 | 104.1661 | 263.7861
2019-11-08 22:00 | 31.646 | 38.397 | 16.857 | 350.975 | 58.32 | 151.75 | 148.903 | 3.527 | 29.138 | 148.393 | 3.601 | 272.106 | 3.218 | 27.5242 | 46.6178 | 148.556 | 217.7413 | 38.1152 | 26.3772 | 21.9965 | 219.347 | 300.8705 | 21.5727 | 323.8923 | 559.4818 | 268.1835 | 240.1217 | 160.3175 | 150.0229 | 312.2296 |  | 105.6565 | 492.2393 | 451.1746 | 563.6199 | 99.7594 | 249.4336
2019-11-08 23:00 | 31.385 | 38.105 | 16.719 | 364.573 | 58.019 | 152.649 | 148.983 | 3.625 | 30.476 | 149.285 | 3.629 | 272.704 | 3.299 | 29.0445 | 45.8872 | 148.2059 | 218.4881 | 40.9315 | 27.7918 | 22.7862 | 220.6026 | 303.1453 | 22.4873 | 322.7635 | 556.1938 | 278.5247 | 254.801 | 157.3409 | 150.0321 | 313.6068 |  | 109.0907 | 491.2935 | 464.9797 | 563.6113 | 102.0952 | 257.3018
2019-11-09 | 31.044 | 37.701 | 16.511 | 366.907 | 57.181 | 151.369 | 148.194 | 3.557 | 30.356 | 148.548 | 3.558 | 272.442 | 3.24 | 29.2357 | 45.8486 | 147.1665 | 217.1293 | 41.5115 | 28.0303 | 22.2614 | 219.5986 | 301.602 | 21.9805 | 322.7567 | 558.4691 | 278.0574 | 257.4598 | 157.3871 | 149.65 | 311.9245 |  | 107.1879 | 491.5442 | 469.673 | 564.1372 | 100.9187 | 256.078
2019-11-09 01:00 | 29.831 | 36.942 | 16.778 | 346.547 | 57.026 | 148.222 | 147.333 | 3.472 | 26.507 | 147.464 | 3.47 | 271.667 | 3.15 | 25.8126 | 46.6178 | 146.0163 | 214.258 | 38.3814 | 26.3026 | 21.0732 | 216.8795 | 297.9598 | 20.7556 | 324.9562 | 561.8398 | 260.2733 | 250.775 | 158.8523 | 149.0074 | 308.045 |  | 101.722 | 493.6493 | 439.5971 | 561.8443 | 95.5599 | 241.6301
2019-11-09 02:00 | 29.725 | 36.475 | 16.76 | 377.306 | 57.59 | 146.949 | 146.66 | 3.385 | 30.165 | 146.46 | 3.338 | 271.777 | 3.154 | 22.2875 | 45.5189 | 147.16 | 213.8983 | 41.7972 | 24.3545 | 20.6426 | 216.2442 | 299.6567 | 20.4976 | 329.5657 | 562.6895 | 255.9961 | 262.9379 | 156.0439 | 149.1258 | 309.2249 |  | 101.6239 | 495.8861 | 384.9552 | 561.5505 | 95.7028 | 240.8671
2019-11-09 03:00 | 29.251 | 36.501 | 17.26 | 308.628 | 57.041 | 141.34 | 145.231 | 3.166 | 27.439 | 146.91 | 3.392 | 271.074 | 3.179 | 19.2629 | 49.2063 | 145.0606 | 209.4861 | 23.9885 | 22.9434 | 19.5686 | 213.3229 | 295.9579 | 19.4742 | 336.8632 | 574.0689 | 242.9524 | 213.8897 | 165.3236 | 147.8117 | 303.4402 |  | 96.9172 | 496.1254 | 359.011 | 562.5007 | 91.0827 | 229.8345
2019-11-09 04:00 | 29.06 | 36.093 | 16.799 | 350.865 | 56.653 | 147.289 | 147.945 | 3.47 | 26.979 | 148.472 | 3.588 | 271.349 | 3.291 | 25.8728 | 46.8952 | 145.664 | 214.9817 | 38.2508 | 26.8886 | 21.1049 | 217.3026 | 297.3641 | 20.8645 | 322.2666 | 562.906 | 259.5652 | 237.8878 | 160.928 | 147.3387 | 308.9291 |  | 102.0614 | 494.3139 | 436.79 | 562.5895 | 95.6295 | 241.0206
2019-11-09 05:00 | 30.685 | 37.19 | 16.3 | 385.692 | 56.423 | 154.572 | 150.501 | 3.833 | 34.092 | 150.598 | 3.838 | 273.604 | 3.487 | 31.002 | 46.2027 | 149.6036 | 219.3916 | 43.8798 | 29.4663 | 23.4911 | 222.4087 | 305.2598 | 23.1995 | 323.7919 | 555.5555 | 289.7788 | 246.4858 | 158.6081 | 151.8949 | 315.3955 |  | 112.8362 | 489.2308 | 482.7689 | 564.2634 | 105.8899 | 268.1396
2019-11-09 06:00 | 30.649 | 36.971 | 16.489 | 397.218 | 56.579 | 153.919 | 149.705 | 3.813 | 32.962 | 150.469 | 3.843 | 273.16 | 3.494 | 31.3482 | 44.3223 | 147.7929 | 219.316 | 45.1154 | 28.8108 | 23.6088 | 222.0013 | 304.2959 | 23.3541 | 325.1026 | 558.4436 | 294.1651 | 274.7393 | 153.0525 | 150.9622 | 314.3393 |  | 113.5852 | 490.4009 | 480.9951 | 566.2205 | 106.8113 | 270.6994
2019-11-09 07:00 | 28.402 | 35.043 | 16.364 | 402.384 | 54.951 | 149.265 | 148.569 | 3.663 | 24.842 | 147.774 | 3.474 | 271.6 | 3.245 | 24.5354 | 45.2259 | 147.0411 | 215.2921 | 43.4448 | 27.6794 | 21.0483 | 216.5793 | 298.1606 | 20.9197 | 325.5461 | 559.5581 | 260.427 | 267.063 | 155.5556 | 149.9398 | 307.9267 |  | 102.4066 | 494.359 | 408.9408 | 562.9963 | 96.6173 | 243.4055
2019-11-09 08:00 | 30.001 | 36.992 | 16.621 | 370.3 | 57.129 | 153.28 | 151.339 | 3.957 | 24.512 | 150.71 | 3.901 | 272.495 | 3.459 | 31.1752 | 45.1526 | 149.2357 | 219.8847 | 39.3852 | 30.2174 | 23.6806 | 222.6078 | 303.6994 | 23.3887 | 323.1093 | 556.7164 | 293.6681 | 269.437 | 154.5788 | 151.8132 | 314.1479 |  | 113.0403 | 488.9296 | 474.1457 | 564.4786 | 106.5287 | 269.4835
2019-11-09 09:00 | 29.665 | 36.689 | 16.992 | 338.675 | 57.535 | 149.284 | 147.89 | 3.518 | 23.688 | 148.163 | 3.596 | 272.417 | 3.257 | 27.157 | 46.8132 | 147.8198 | 215.1144 | 40.3711 | 26.0819 | 21.3626 | 217.7177 | 300.738 | 20.9601 | 321.21 | 558.9852 | 264.313 | 246.5425 | 159.5238 | 149.7409 | 311.5898 |  | 103.1416 | 492.4901 | 452.4237 | 563.2657 | 96.7411 | 244.9744
2019-11-09 10:00 | 29.257 | 36.608 | 16.951 | 336.958 | 57.384 | 148.275 | 147.97 | 3.45 | 23.341 | 148.096 | 3.517 | 271.547 | 3.248 | 24.778 | 46.2027 | 147.7677 | 214.0843 | 36.4664 | 26.0152 | 20.7995 | 216.5277 | 298.2895 | 20.6279 | 322.6618 | 560.4482 | 255.4755 | 253.0215 | 158.3639 | 148.7515 | 308.7863 |  | 100.831 | 493.5385 | 429.8999 | 564.5714 | 95.1069 | 238.2085
2019-11-09 11:00 | 30.015 | 37.261 | 16.919 | 342.835 | 57.933 | 148.469 | 147.371 | 3.492 | 25.622 | 148.168 | 3.544 | 271.389 | 3.251 | 25.4194 | 47.8266 | 147.3542 | 214.0568 | 36.6451 | 26.0916 | 20.9044 | 216.6336 | 298.1962 | 20.6906 | 322.8266 | 561.8158 | 258.2923 | 236.7998 | 161.6606 | 149.2274 | 308.7863 |  | 101.4177 | 492.7863 | 430.5667 | 563.663 | 95.8073 | 240.5351
2019-11-09 12:00 | 30.569 | 37.74 | 16.884 | 342.697 | 57.949 | 149.081 | 147.882 | 3.492 | 26.571 | 148.132 | 3.581 | 271.924 | 3.261 | 25.2682 | 46.2271 | 147.3466 | 215.0366 | 37.5029 | 25.6586 | 20.9674 | 217.0531 | 299.0998 | 20.8246 | 322.9182 | 561.0936 | 259.6989 | 258.9792 | 157.1429 | 149.5859 | 309.8331 |  | 101.8659 | 493.1 | 422.9806 | 562.9792 | 95.9946 | 241.7334
2019-11-09 13:00 | 31.026 | 38.07 | 16.862 | 331.641 | 58.005 | 148.023 | 148.058 | 3.48 | 29.399 | 148.152 | 3.542 | 272.45 | 3.251 | 25.2313 | 47.4725 | 147.3092 | 214.8187 | 36.2374 | 25.806 | 21.159 | 216.8672 | 298.9348 | 20.882 | 324.8026 | 563.1102 | 260.6953 | 243.6932 | 160.8364 | 149.3142 | 309.7376 |  | 102.4686 | 493.8101 | 421.163 | 564.403 | 96.2691 | 242.6857
2019-11-09 14:00 | 31.195 | 38.306 | 16.845 | 350.247 | 57.628 | 149.225 | 148.436 | 3.546 | 27.96 | 148.38 | 3.571 | 272.548 | 3.296 | 25.0489 | 46.6178 | 147.7894 | 215.9024 | 37.7175 | 25.8165 | 21.3799 | 217.6271 | 300.032 | 20.904 | 323.3912 | 562.5818 | 261.7319 | 256.7216 | 158.4554 | 149.3878 | 310.5335 |  | 102.4863 | 492.103 | 417.5907 | 562.4103 | 96.3907 | 244.1166
2019-11-09 15:00 | 30.388 | 37.257 | 16.956 | 343.032 | 57.4 | 141.435 | 144.355 | 3.075 | 27.385 | 146.905 | 3.378 | 270.591 | 3.205 | 18.1306 | 47.6435 | 145.2584 | 210.4709 | 31.9191 | 23.185 | 19.2817 | 212.561 | 294.9561 | 19.109 | 333.8995 | 576.913 | 237.9716 | 237.4232 | 162.2128 | 147.7778 | 303.3312 |  | 94.6299 | 496.4001 | 356.6634 | 566.475 | 89.5231 | 225.2715
2019-11-09 16:00 | 29.716 | 37.9 | 17.535 | 289.655 | 59.001 | 141.916 | 144.94 | 3.142 | 23.326 | 147.325 | 3.419 | 270.287 | 3.173 | 19.3972 | 49.4506 | 144.4066 | 210.8242 | 23.3615 | 23.1426 | 19.6106 | 213.3093 | 295.0373 | 19.3016 | 332.2132 | 573.9316 | 241.6629 | 214.8631 | 165.6053 | 146.9537 | 303.5098 |  | 95.641 | 495.3015 | 361.6541 | 562.4835 | 90.1169 | 227.7575
2019-11-09 17:00 | 30.083 | 37.294 | 17.104 | 326.311 | 58.333 | 146.217 | 146.775 | 3.471 | 18.892 | 147.557 | 3.516 | 270.626 | 3.169 | 23.7694 | 47.7411 | 144.8089 | 213.1955 | 32.1078 | 25.5536 | 20.4983 | 215.1862 | 297.1331 | 20.1969 | 327.1062 | 569.2243 | 254.2167 | 237.3778 | 161.9556 | 147.2159 | 307.083 |  | 99.9451 | 495.0883 | 408.8401 | 563.9382 | 93.8695 | 237.543
2019-11-09 18:00 | 31.801 | 38.59 | 16.509 | 388.776 | 57.003 | 152.747 | 150.759 | 3.884 | 32.392 | 150.643 | 3.869 | 274.023 | 3.49 | 31.0915 | 45.2259 | 149.4747 | 220.0513 | 43.395 | 28.6042 | 23.6685 | 222.937 | 303.8514 | 23.4291 | 324.7361 | 558.0608 | 294.3425 | 267.959 | 155.291 | 151.8171 | 313.4459 |  | 114.0738 | 491.33 | 467.7311 | 564.6205 | 107.3344 | 271.445
2019-11-09 19:00 | 31.456 | 38.12 | 16.397 | 407.859 | 56.57 | 153.505 | 149.663 | 3.731 | 28.059 | 149.915 | 3.75 | 273.898 | 3.376 | 29.2343 | 44.1123 | 148.1625 | 220.7283 | 45.8609 | 27.4495 | 22.9488 | 221.2132 | 304.5285 | 22.696 | 324.1473 | 560.5603 | 283.0658 | 280.3584 | 152.3565 | 150.5388 | 314.1373 |  | 109.8462 | 491.1774 | 465.8771 | 565.1942 | 103.3664 | 261.3693
2019-11-09 20:00 | 30.407 | 37.384 | 17.05 | 326.033 | 57.697 | 148.441 | 147.947 | 3.509 | 21.338 | 148.119 | 3.552 | 271.749 | 3.247 | 25.3929 | 47.2039 | 147.1969 | 214.5988 | 35.3573 | 25.6902 | 20.9601 | 216.732 | 299.2407 | 20.7718 | 322.8578 | 561.369 | 259.1546 | 248.8332 | 159.8291 | 148.9618 | 308.9361 |  | 101.4843 | 493.453 | 427.1063 | 563.9242 | 95.5945 | 241.8089
2019-11-09 21:00 | 30.591 | 37.482 | 16.873 | 319.72 | 57.631 | 149.985 | 148.916 | 3.512 | 23.727 | 148.604 | 3.623 | 273.077 | 3.31 | 25.5987 | 47.0655 | 148.4625 | 215.7604 | 35.0047 | 25.7677 | 21.0892 | 217.2457 | 300.4588 | 20.8571 | 323.4175 | 558.3594 | 257.9565 | 250.6856 | 158.8828 | 150.0572 | 310.5147 |  | 101.618 | 496.0112 | 434.6276 | 560.6166 | 96.1228 | 240.3095
2019-11-09 22:00 | 30.012 | 36.768 | 16.954 | 335.642 | 57.316 | 148.07 | 147.228 | 3.436 | 23.702 | 148.162 | 3.505 | 271.415 | 3.251 | 25.1595 | 47.8388 | 147.1062 | 214.3773 | 35.2005 | 26.1925 | 20.9249 | 216.7275 | 299.3154 | 20.7601 | 323.2188 | 563.51 | 259.1385 | 237.1523 | 161.5995 | 148.7439 | 309.1195 |  | 101.6661 | 494.0323 | 428.8523 | 564.4912 | 95.5584 | 241.2072
2019-11-09 23:00 | 29.34 | 36.127 | 16.786 | 344.79 | 55.689 | 144.672 | 145.974 | 3.266 | 26.087 | 147.156 | 3.448 | 270.861 | 3.192 | 20.4455 | 46.4286 | 145.7818 | 212.0745 | 36.8988 | 23.8955 | 19.9589 | 214.5387 | 296.6702 | 19.8394 | 334.5055 | 569.2688 | 247.7343 | 258.5208 | 157.7534 | 148.3678 | 305.4131 |  | 98.2704 | 495.0192 | 363.5944 | 564.6952 | 93.3012 | 235.3306
2019-11-10 | 28.314 | 35.764 | 17.397 | 293.886 | 57.108 | 138.982 | 141.833 | 2.835 | 19.573 | 146.674 | 3.359 | 269.782 | 3.155 | 17.1733 | 49.2172 | 141.2194 | 209.1941 | 24.1628 | 21.8523 | 18.4429 | 210.8241 | 291.4123 | 18.502 | 343.1715 | 578.0684 | 230.5339 | 215.6689 | 165.7081 | 144.2272 | 299.2357 |  | 92.4478 | 495.6956 | 339.31 | 563.8975 | 87.4371 | 220.7059
2019-11-10 01:00 | 28.063 | 37.431 | 17.052 | 228.75 | 59.849 | 140.11 | 142.702 | 2.885 | 1.28 | 148.876 | 3.648 | 269.499 | 3.408 | 19.0056 | 52.3989 | 140.312 | 204.6971 | 0 | 12.8983 | 17.5629 | 207.9823 | 283.732 | 17.4522 | 334.6357 | 545.1192 | 269.2473 | 190.2365 | 170.3615 | 143.4536 | 293.3333 |  | 79.304 | 494.0741 | 477.7412 | 557.6833 | 73.2991 | 209.1883
2019-11-10 02:00 | 27.478 | 34.54 | 20.128 | 28.284 | 75.242 | 74.464 | 142.556 | 2.889 | 0.757 | 135.1 | 2.144 | 243.126 | 2.02 | 1.8151 | 3.3248 | 133.6473 | 155.3563 | 0 | 0 | 10.6738 | 186.4055 | 249.4021 | 10.7464 | 283.4096 | 487.2128 | 20.3072 | 0 | 26.8071 | 145.1438 | 270.1001 |  | 69.3386 | 396.6617 | 430.2401 | 541.3074 | 69.2598 | 21.5966
2019-11-10 03:00 | 27.619 | 29.076 | 20.421 | 28.267 | 93.006 | 81.004 | 142.175 | 2.848 | 0.758 | 133.002 | 1.953 | 219.467 | 1.823 | 1.6478 | 3.0201 | 122.1414 | 150.3082 | 0 | 0 | 10.9102 | 187.3321 | 230.6669 | 10.9961 | 273.972 | 467.2048 | 20.6968 | 0 | 26.2939 | 161.1255 | 269.4626 |  | 69.0938 | 368.8083 | 416.5061 | 519.3483 | 68.8651 | 21.3645
2019-11-10 04:00 | 27.957 | 29.467 | 20.409 | 28.263 | 99.424 | 89.184 | 141.749 | 2.802 | 0.758 | 132.927 | 1.917 | 201.494 | 1.772 | 1.6769 | 2.9878 | 113.5588 | 145.6644 | 0 | 0 | 10.8434 | 187.119 | 220.3337 | 10.9313 | 260.3869 | 442.8775 | 20.8763 | 0 | 27.731 | 174.9142 | 271.373 |  | 67.6626 | 347.6744 | 402.1917 | 500.7082 | 67.4697 | 21.5281
2019-11-10 05:00 | 28.067 | 29.58 | 20.404 | 28.256 | 103.197 | 91.252 | 141.343 | 2.759 | 0.758 | 133.542 | 2.037 | 188.026 | 1.928 | 1.8981 | 2.939 | 106.1271 | 141.6048 | 0 | 0 | 10.6842 | 186.5376 | 214.159 | 10.7772 | 249.598 | 417.9487 | 20.9922 | 0 | 27.5523 | 183.2801 | 270.3291 |  | 65.2583 | 330.6005 | 387.3016 | 484.4958 | 65.0612 | 21.5929
2019-11-10 06:00 | 28.014 | 29.258 | 20.427 | 28.246 | 107.393 | 96.117 | 140.956 | 2.718 | 0.758 | 134.693 | 2.103 | 178.611 | 1.972 | 1.7712 | 2.8901 | 99.0812 | 138.9515 | 0 | 0 | 10.5332 | 185.9319 | 211.1825 | 10.6196 | 241.7615 | 394.8568 | 21.1586 | 0 | 22.9548 | 187.1399 | 258.2762 |  | 62.5131 | 316.9165 | 371.6752 | 470.1124 | 62.3239 | 21.5735
2019-11-10 07:00 | 27.88 | 29.123 | 20.438 | 28.233 | 110.548 | 100.002 | 140.575 | 2.679 | 0.758 | 135.807 | 2.226 | 171.803 | 2.095 | 2.2001 | 2.8492 | 92.7198 | 137.2665 | 0 | 0 | 10.3949 | 185.4237 | 209.6513 | 10.4886 | 234.7797 | 373.5043 | 21.3442 | 0 | 21.7338 | 188.6694 | 253.4573 |  | 59.2735 | 306.4052 | 355.1381 | 457.0627 | 59.0281 | 20.9923
2019-11-10 08:00 | 27.785 | 29.019 | 20.428 | 28.22 | 112.492 | 103.233 | 140.181 | 2.638 | 0.759 | 137.381 | 2.357 | 169.458 | 2.233 | 2.0412 | 2.8168 | 87.5214 | 136.0852 | 0 | 0 | 10.2581 | 184.8932 | 208.6385 | 10.3532 | 228.5899 | 354.1981 | 21.5525 | 0 | 20.5189 | 189.2694 | 249.836 |  | 55.6968 | 298.9329 | 338.6858 | 444.9077 | 55.4371 | 21.3136
2019-11-10 09:00 | 27.706 | 28.792 | 20.443 | 28.207 | 114.367 | 106.678 | 139.808 | 2.6 | 0.759 | 139.117 | 2.537 | 168.513 | 2.404 | 2.434 | 2.7759 | 82.6892 | 135.0888 | 0 | 0 | 10.1296 | 184.3524 | 207.3835 | 10.2164 | 222.43 | 337.0683 | 21.7686 | 0 | 19.3773 | 189.4204 | 246.1908 |  | 51.9836 | 292.259 | 322.7389 | 433.1956 | 51.7252 | 20.8357
2019-11-10 10:00 | 27.601 | 28.708 | 20.436 | 28.193 | 116.564 | 109.546 | 139.448 | 2.563 | 0.759 | 140.627 | 2.672 | 168.159 | 2.554 | 1.9714 | 2.7357 | 78.272 | 133.9203 | 0 | 0 | 9.9697 | 183.7045 | 205.7846 | 10.0628 | 216.7089 | 321.2569 | 21.9474 | 0 | 18.3754 | 189.1799 | 242.7678 |  | 48.0098 | 286.5219 | 306.7762 | 421.8504 | 47.7026 | 20.2698
2019-11-10 11:00 | 27.514 | 28.502 | 20.425 | 28.176 | 118.886 | 112.16 | 139.048 | 2.523 | 0.759 | 142.013 | 2.828 | 167.875 | 2.696 | 1.7976 | 2.6783 | 74.202 | 132.9084 | 0 | 0 | 9.7611 | 182.9085 | 204.0879 | 9.858 | 212.1258 | 306.9136 | 22.0738 | 0 | 17.1209 | 188.6413 | 238.8778 |  | 43.7134 | 280.9579 | 293.5801 | 410.6192 | 43.3795 | 19.9123
2019-11-10 12:00 | 26.996 | 27.639 | 20.099 | 125.685 | 57.143 | 116.564 | 135.523 | 2.201 | 0.747 | 142.817 | 2.877 | 172.637 | 2.723 | 2.2222 | 55.2271 | 68.385 | 139.651 | 0 | 0 | 9.4012 | 181.4822 | 201.8141 | 9.488 | 208.0639 | 294.1416 | 22.0023 | 64.9845 | 178.2255 | 137.2686 | 217.6973 |  | 39.5871 | 275.6357 | 283.5461 | 399.4459 | 38.9445 | 18.8009
2019-11-10 13:00 | 23.48 | 23.482 | 20.449 | 28.383 | 110.672 | 124.039 | 144.803 | 3.167 | 1.496 | 139.094 | 2.549 | 206.103 | 2.399 | 3.0778 | 55.6526 | 142.6027 | 155.1557 | 0 | 1.5495 | 6.0796 | 165.9686 | 222.9612 | 5.9963 | 217.7156 | 256.5812 | 18.3726 | 9.2402 | 177.369 | 147.793 | 222.7432 |  | 31.0989 | 269.0409 | 268.1228 | 284.9239 | 30.754 | 35.2813
2019-11-10 14:00 | 28.388 | 36.528 | 17.14 | 267.859 | 62.027 | 144.184 | 143.693 | 3.018 | 37.319 | 147.08 | 3.407 | 262.298 | 3.236 | 12.3135 | 50.7937 | 144.6012 | 202.8331 | 44.5063 | 18.221 | 14.7009 | 200.0636 | 281.1683 | 14.5035 | 295.8486 | 534.9809 | 177.5622 | 165.1091 | 171.3414 | 147.8022 | 290.7438 |  | 76.0352 | 476.8471 | 330.094 | 530.2239 | 72.8523 | 169.698
2019-11-10 15:00 | 29.614 | 36.963 | 17.334 | 297.899 | 57.52 | 139.638 | 141.307 | 2.729 | 13.559 | 146.706 | 3.362 | 269.357 | 3.169 | 15.7735 | 48.8264 | 140.0098 | 207.837 | 24.9246 | 22.545 | 18.2782 | 210.3016 | 290.9634 | 18.1781 | 340.9327 | 578.8414 | 227.7024 | 218.6915 | 164.381 | 142.5307 | 298.365 |  | 91.6991 | 497.2208 | 341.1012 | 563.16 | 86.6427 | 218.533
2019-11-10 16:00 | 30.538 | 37.405 | 16.984 | 327.716 | 57.05 | 144.651 | 146.386 | 3.321 | 20.751 | 147.211 | 3.38 | 271.417 | 3.172 | 21.3074 | 48.1074 | 144.1853 | 211.9362 | 34.5716 | 25.4099 | 20.088 | 214.9685 | 295.179 | 20.0728 | 331.0948 | 567.2183 | 251.5989 | 233.8821 | 162.3321 | 146.2258 | 305.2015 |  | 99.7963 | 495.8286 | 387.1885 | 563.7957 | 93.9009 | 237.7764
2019-11-10 17:00 | 31.039 | 38.27 | 17.451 | 293.653 | 58.812 | 145.051 | 146.502 | 3.347 | 27.329 | 147.94 | 3.495 | 271.25 | 3.226 | 24.7259 | 49.4336 | 146.992 | 212.4264 | 24.4252 | 24.846 | 20.3342 | 215.3984 | 298.1326 | 20.1727 | 323.9229 | 568.7802 | 252.0493 | 208.6012 | 166.3004 | 150.1937 | 305.3746 |  | 98.7724 | 493.8462 | 421.8682 | 565.0822 | 93.1009 | 234.4161
2019-11-10 18:00 | 31.568 | 38.248 | 16.611 | 372.726 | 56.915 | 153.123 | 150.847 | 3.934 | 28.036 | 150.004 | 3.804 | 273.214 | 3.442 | 30.7152 | 45.0061 | 148.757 | 219.3415 | 40.5452 | 28.4878 | 23.2917 | 221.2408 | 303.3616 | 23.0118 | 322.5028 | 556.9991 | 287.7874 | 271.0821 | 154.1514 | 151.4041 | 313.8266 |  | 111.2368 | 490.3732 | 458.6071 | 561.266 | 104.616 | 265.593
2019-11-10 19:00 | 31.655 | 38.163 | 16.5 | 384.978 | 57.328 | 153.77 | 150.224 | 3.792 | 27.851 | 150.566 | 3.85 | 274.14 | 3.499 | 30.4823 | 44.7375 | 149.3138 | 219.6345 | 44.4995 | 28.449 | 23.5183 | 222.5526 | 305.0626 | 23.238 | 324.7361 | 557.113 | 290.5235 | 271.4383 | 154.0903 | 151.423 | 315.1331 |  | 112.9115 | 489.4977 | 467.2314 | 563.7216 | 106.1022 | 269.0079
2019-11-10 20:00 | 31.25 | 37.737 | 16.483 | 389.156 | 57.05 | 153.565 | 150.483 | 3.831 | 31.914 | 150.811 | 3.862 | 274.31 | 3.514 | 30.7244 | 43.3455 | 149.6899 | 219.9284 | 41.3826 | 28.2039 | 23.6653 | 222.8028 | 305.4006 | 23.3605 | 324.7103 | 556.6572 | 291.8732 | 294.1662 | 148.9621 | 151.6187 | 315.3163 |  | 113.351 | 489.1933 | 470.3594 | 563.8877 | 106.5868 | 270.5211
2019-11-10 21:00 | 31.279 | 37.769 | 16.446 | 383.776 | 56.908 | 154.436 | 150.638 | 3.828 | 32.5 | 150.897 | 3.883 | 274.383 | 3.539 | 30.8499 | 45.5515 | 149.9389 | 220.5131 | 42.9736 | 28.6458 | 23.7371 | 222.8767 | 305.5434 | 23.4447 | 324.6222 | 556.8851 | 293.2204 | 261.8902 | 156.1762 | 151.8925 | 315.8169 |  | 113.7949 | 489.1349 | 470.325 | 563.6728 | 106.862 | 270.5361
2019-11-10 22:00 | 31.019 | 37.443 | 16.346 | 379.42 | 56.393 | 154.728 | 150.533 | 3.827 | 30.332 | 150.93 | 3.894 | 274.433 | 3.55 | 31.0112 | 44.6886 | 149.9536 | 220.6233 | 42.5686 | 28.6591 | 23.7859 | 223.0367 | 305.5697 | 23.4634 | 324.5041 | 556.6761 | 293.9016 | 267.6041 | 153.8055 | 151.9051 | 315.8974 |  | 113.8169 | 489.2892 | 471.5652 | 563.5165 | 106.8854 | 271.4559
2019-11-10 23:00 | 30.961 | 37.329 | 16.433 | 390.058 | 56.181 | 154.945 | 150.623 | 3.871 | 30.711 | 151.078 | 3.909 | 274.579 | 3.557 | 31.1647 | 45.641 | 150.0513 | 220.8427 | 44.7741 | 28.955 | 23.8242 | 223.145 | 305.641 | 23.5258 | 324.5801 | 556.3343 | 293.9652 | 256.3 | 156.7766 | 152.0209 | 315.9487 |  | 113.8297 | 488.8889 | 472.0168 | 563.79 | 107.0621 | 271.7257
2019-11-11 | 30.816 | 37.086 | 16.455 | 377.483 | 56.447 | 154.94 | 150.676 | 3.866 | 31.167 | 151.178 | 3.915 | 274.579 | 3.563 | 31.2204 | 45.3114 | 150.1197 | 220.9147 | 45.667 | 29.0457 | 23.8242 | 223.1713 | 305.641 | 23.5477 | 324.5041 | 556.0684 | 294.346 | 250.6589 | 157.6923 | 152.0694 | 316.1734 |  | 114.0623 | 488.8889 | 473.4087 | 563.8975 | 107.1011 | 271.8339
2019-11-11 01:00 | 30.527 | 36.814 | 16.689 | 378.167 | 56.022 | 154.581 | 150.675 | 3.864 | 31.993 | 151.082 | 3.894 | 274.579 | 3.547 | 31.1953 | 45.5189 | 150.0366 | 220.5139 | 43.5639 | 28.8544 | 23.8242 | 223.0756 | 305.641 | 23.5341 | 324.34 | 556.0684 | 294.2131 | 257.8338 | 156.4451 | 152.0209 | 316.0928 |  | 114.044 | 488.8889 | 473.4889 | 563.663 | 107.1589 | 271.2265
2019-11-11 02:00 | 29.801 | 36.104 | 16.418 | 386.324 | 55.983 | 154.723 | 150.645 | 3.856 | 31.383 | 151.065 | 3.912 | 274.579 | 3.567 | 31.3238 | 45.0916 | 150.0366 | 220.8788 | 44.8756 | 29.1498 | 23.8305 | 223.2046 | 305.641 | 23.5507 | 324.2979 | 556.0684 | 295.08 | 256.1814 | 156.6544 | 152.0757 | 316.0928 |  | 113.9212 | 488.8889 | 475.2033 | 563.5947 | 107.3262 | 271.5493
2019-11-11 03:00 | 29.611 | 36.001 | 16.485 | 388.278 | 56.376 | 154.533 | 150.761 | 3.872 | 31.239 | 150.91 | 3.906 | 274.603 | 3.553 | 31.1873 | 44.9084 | 150.0366 | 220.7612 | 43.6677 | 28.7629 | 23.7839 | 223.2531 | 305.72 | 23.507 | 324.2179 | 555.9545 | 295.164 | 269.0032 | 153.8869 | 152.01 | 315.5697 |  | 113.7161 | 488.8514 | 475.4861 | 563.5848 | 107.4437 | 271.746
2019-11-11 04:00 | 29.571 | 36.066 | 16.425 | 392.692 | 55.694 | 154.579 | 150.854 | 3.892 | 30.845 | 151.181 | 3.925 | 274.652 | 3.573 | 31.5217 | 45.348 | 150.0789 | 220.9524 | 44.9393 | 29.5218 | 23.896 | 223.3234 | 305.8814 | 23.6157 | 324.6218 | 555.5555 | 295.929 | 254.0406 | 156.8987 | 152.423 | 316.4542 |  | 114.5275 | 488.718 | 477.787 | 563.663 | 107.3924 | 272.369
2019-11-11 05:00 | 29.25 | 35.715 | 16.505 | 375.432 | 56 | 154.6 | 150.837 | 3.869 | 31.381 | 151.352 | 3.936 | 274.579 | 3.58 | 31.4829 | 45.0672 | 150.3297 | 220.9327 | 42.7473 | 28.9248 | 23.9316 | 223.3804 | 305.765 | 23.6386 | 324.2979 | 555.5555 | 295.9022 | 270.7779 | 154.0903 | 152.2846 | 316.1905 |  | 114.5031 | 488.718 | 477.998 | 563.663 | 107.5057 | 272.6975
2019-11-11 06:00 | 29.285 | 35.641 | 16.503 | 385.399 | 55.866 | 154.673 | 150.895 | 3.884 | 31.89 | 151.362 | 3.944 | 274.603 | 3.585 | 31.4202 | 45.2503 | 150.3297 | 221.0342 | 45.436 | 29.0639 | 23.9635 | 223.4478 | 305.8627 | 23.6645 | 324.5845 | 555.5555 | 295.3401 | 261.0991 | 155.8608 | 152.2236 | 316.2442 |  | 114.5421 | 488.6805 | 477.6249 | 563.663 | 107.6467 | 272.4139
2019-11-11 07:00 | 29.693 | 36.155 | 16.519 | 385.518 | 56.1 | 154.832 | 150.971 | 3.893 | 31.244 | 151.352 | 3.944 | 274.676 | 3.59 | 31.5544 | 44.6886 | 150.3297 | 220.9776 | 43.923 | 29.0031 | 23.969 | 223.4711 | 305.9341 | 23.6719 | 324.6791 | 555.5555 | 296.4146 | 272.1163 | 153.7241 | 152.2331 | 316.2344 |  | 114.5421 | 488.547 | 479.0171 | 563.663 | 107.7792 | 273.1701
2019-11-11 08:00 | 29.729 | 36.173 | 16.475 | 378.784 | 55.844 | 155.07 | 150.922 | 3.889 | 31.964 | 151.305 | 3.942 | 274.676 | 3.59 | 31.747 | 44.8107 | 150.3297 | 221.0004 | 42.9226 | 28.9254 | 23.9618 | 223.4539 | 305.9341 | 23.6581 | 324.42 | 555.5935 | 296.3939 | 266.6971 | 154.1819 | 152.2236 | 316.3517 |  | 114.5079 | 488.5845 | 478.8857 | 563.5947 | 107.7018 | 272.9698
2019-11-11 09:00 | 29.955 | 36.435 | 16.458 | 400.758 | 56.044 | 155.04 | 150.776 | 3.874 | 30.749 | 151.192 | 3.931 | 274.676 | 3.582 | 31.5542 | 44.1392 | 150.2738 | 221.2145 | 43.1372 | 28.6654 | 23.9388 | 223.4072 | 305.9078 | 23.6374 | 324.5346 | 555.7265 | 295.7071 | 278.0095 | 152.1673 | 152.092 | 316.3224 |  | 114.4176 | 488.718 | 475.0598 | 563.5165 | 107.6031 | 272.4116
2019-11-11 10:00 | 29.899 | 36.53 | 16.403 | 389.334 | 56.099 | 154.985 | 150.743 | 3.853 | 31.944 | 151.129 | 3.924 | 274.652 | 3.573 | 31.4998 | 45.5433 | 150.2879 | 221.2623 | 46.3265 | 29.1956 | 23.8961 | 223.326 | 305.7838 | 23.5983 | 324.4922 | 555.8025 | 295.5908 | 253.1158 | 156.9597 | 152.0146 | 316.1905 |  | 114.2564 | 488.7555 | 474.4316 | 563.5165 | 107.4071 | 272.3484
2019-11-11 11:00 | 30.257 | 37.062 | 16.598 | 367.939 | 56.448 | 154.296 | 149.689 | 3.758 | 29.783 | 150.526 | 3.844 | 274.043 | 3.483 | 30.6757 | 45.6606 | 149.603 | 220.8707 | 40.8487 | 28.116 | 23.494 | 222.4171 | 304.8735 | 23.2241 | 323.954 | 556.9152 | 291.4091 | 260.4424 | 156.1355 | 151.3445 | 315.7863 |  | 113.2384 | 491.1681 | 461.7583 | 563.5848 | 106.4308 | 269.8791
2019-11-11 12:00 | 30.357 | 36.81 | 16.695 | 359.473 | 56.821 | 151.468 | 148.379 | 3.563 | 27.961 | 148.986 | 3.637 | 273.805 | 3.312 | 28.1708 | 46.8132 | 149.3393 | 219.3622 | 39.1624 | 27.5195 | 22.2655 | 219.8338 | 303.0201 | 22.0399 | 323.7946 | 557.4039 | 275.4065 | 243.8796 | 159.6459 | 150.0039 | 313.6384 |  | 107.3491 | 490.0035 | 446.7189 | 561.4253 | 100.9648 | 255.2245
2019-11-11 13:00 | 30.842 | 37.392 | 16.498 | 384.418 | 56.559 | 154.143 | 150.29 | 3.8 | 33.033 | 150.613 | 3.851 | 274.349 | 3.501 | 30.5807 | 45.1517 | 149.6041 | 220.3638 | 42.6688 | 28.3011 | 23.6105 | 222.6907 | 305.0115 | 23.2931 | 324.2257 | 557.2864 | 291.8244 | 265.2546 | 156.0876 | 151.3675 | 315.3198 |  | 112.9653 | 489.5043 | 463.6209 | 563.1246 | 106.268 | 269.0918
2019-11-11 14:00 | 31.109 | 37.606 | 16.491 | 382.444 | 57.048 | 153.904 | 150.051 | 3.784 | 31.572 | 150.644 | 3.85 | 274.286 | 3.503 | 30.5491 | 45.0593 | 149.5341 | 220.4462 | 43.2294 | 28.1531 | 23.5768 | 222.623 | 305.1675 | 23.2887 | 324.5346 | 557.7422 | 291.3096 | 265.4946 | 154.866 | 151.5018 | 315.5067 |  | 112.9807 | 489.6068 | 461.0084 | 563.5421 | 106.2892 | 269.1283
2019-11-11 15:00 | 31.434 | 37.991 | 16.485 | 373.736 | 57.382 | 154.116 | 150.112 | 3.787 | 30.692 | 150.644 | 3.856 | 274.362 | 3.508 | 30.6224 | 44.9788 | 149.5064 | 220.4696 | 44.1478 | 27.9301 | 23.6005 | 222.6734 | 305.2354 | 23.3188 | 324.4922 | 557.9131 | 291.6464 | 269.2293 | 154.7548 | 151.5507 | 315.59 |  | 113.1161 | 489.7094 | 462.0422 | 563.5165 | 106.4058 | 269.1317
2019-11-11 16:00 | 31.32 | 37.737 | 16.489 | 380.037 | 57.093 | 154.32 | 150.211 | 3.801 | 29.877 | 150.736 | 3.866 | 274.383 | 3.518 | 30.68 | 44.9917 | 149.6041 | 220.4462 | 43.8163 | 28.1298 | 23.632 | 222.7572 | 305.3331 | 23.342 | 324.4125 | 557.5427 | 292.1999 | 267.6824 | 154.6578 | 151.63 | 315.6044 |  | 113.2396 | 489.6068 | 463.6431 | 563.5165 | 106.5296 | 269.7232
2019-11-11 17:00 | 31.163 | 37.711 | 16.491 | 383.105 | 57.088 | 154.359 | 150.33 | 3.812 | 30.594 | 150.803 | 3.871 | 274.383 | 3.52 | 30.8149 | 44.916 | 149.7018 | 220.3795 | 42.3593 | 28.4043 | 23.6537 | 222.7763 | 305.348 | 23.3615 | 324.4275 | 557.0299 | 293.2681 | 268.3778 | 154.478 | 151.7338 | 315.6877 |  | 113.9734 | 489.2992 | 462.1531 | 563.2747 | 106.5495 | 270.6033
2019-11-11 18:00 | 31.145 | 37.606 | 16.453 | 383.206 | 56.893 | 154.521 | 150.533 | 3.841 | 31.466 | 150.905 | 3.886 | 274.383 | 3.536 | 30.9955 | 45.1021 | 149.8554 | 220.5764 | 43.6966 | 28.399 | 23.7263 | 222.9376 | 305.5135 | 23.4289 | 324.3552 | 556.9231 | 293.0946 | 267.295 | 154.8522 | 151.8132 | 315.8687 |  | 113.6737 | 489.3676 | 468.1506 | 563.4652 | 106.9064 | 270.6893
2019-11-11 19:00 | 31.276 | 37.986 | 16.472 | 384.234 | 57.176 | 154.687 | 150.545 | 3.845 | 31.178 | 150.994 | 3.896 | 274.46 | 3.545 | 31.07 | 45.2015 | 149.9389 | 220.6227 | 42.1981 | 28.6526 | 23.7687 | 223.0335 | 305.6261 | 23.4751 | 324.42 | 556.7878 | 293.8533 | 264.0891 | 155.1893 | 151.8742 | 315.8974 |  | 113.8462 | 488.9915 | 468.2714 | 563.6374 | 107.0766 | 271.0183
2019-11-11 20:00 | 31.419 | 38.042 | 16.432 | 388.564 | 57.304 | 154.833 | 150.574 | 3.842 | 30.854 | 150.986 | 3.897 | 274.481 | 3.549 | 31.0334 | 45.0696 | 149.9948 | 220.6828 | 42.7893 | 28.5461 | 23.7753 | 223.0478 | 305.5583 | 23.4663 | 324.1907 | 556.7521 | 293.7526 | 269.817 | 154.4872 | 151.8925 | 315.8974 |  | 113.8504 | 489.0257 | 468.1399 | 563.5421 | 106.9991 | 270.3998
2019-11-11 21:00 | 31.506 | 38.061 | 16.488 | 389.973 | 57.226 | 154.818 | 150.631 | 3.843 | 31.038 | 150.981 | 3.903 | 274.481 | 3.549 | 31.1033 | 45.2503 | 149.9807 | 220.696 | 45.2101 | 28.8795 | 23.7905 | 223.08 | 305.6261 | 23.4947 | 324.1036 | 556.6168 | 294.2726 | 261.6572 | 155.8608 | 151.9353 | 315.8974 |  | 113.9216 | 488.9231 | 471.4991 | 563.5165 | 107.1091 | 271.7457
2019-11-11 22:00 | 31.61 | 38.008 | 16.387 | 385.743 | 57.337 | 154.852 | 150.587 | 3.849 | 30.969 | 151.05 | 3.908 | 274.558 | 3.553 | 31.1256 | 44.941 | 149.9389 | 220.666 | 43.5551 | 28.7223 | 23.81 | 223.1216 | 305.641 | 23.5098 | 324.2979 | 556.5812 | 294.1951 | 266.9515 | 154.2582 | 151.9536 | 316.064 |  | 113.9603 | 488.8889 | 470.5574 | 563.5165 | 107.1355 | 271.4353
2019-11-11 23:00 | 31.655 | 38.284 | 16.463 | 384.771 | 57.541 | 154.764 | 150.569 | 3.832 | 30.916 | 151.088 | 3.888 | 274.579 | 3.559 | 31.1685 | 45.3724 | 149.5477 | 220.6894 | 44.3653 | 28.9644 | 23.6781 | 222.841 | 305.641 | 23.5196 | 324.5845 | 556.4459 | 294.3962 | 260.4641 | 155.9829 | 151.9109 | 316.0095 |  | 113.9011 | 488.8889 | 469.7328 | 563.5165 | 107.2329 | 271.3537
2019-11-12 | 31.192 | 37.775 | 16.755 | 355.051 | 57.661 | 147.722 | 147.706 | 3.472 | 27.653 | 146.594 | 3.351 | 271.697 | 3.041 | 25.2037 | 47.4807 | 147.5427 | 214.3271 | 39.2475 | 24.5118 | 20.9485 | 216.8071 | 299.8901 | 20.7945 | 325.58 | 562.8797 | 259.1175 | 230.2903 | 162.2711 | 149.7558 | 309.1866 |  | 102.4573 | 491.7044 | 421.5025 | 566.6229 | 96.1006 | 241.6894
2019-11-12 01:00 | 28.274 | 35.631 | 16.953 | 241.432 | 61.012 | 140.379 | 143.084 | 2.91 | 1.045 | 149.296 | 3.68 | 269.101 | 3.45 | 18.9757 | 52.1093 | 140.8644 | 204.9275 | 0 | 13.4654 | 17.6166 | 208.445 | 283.8706 | 17.7778 | 337.1184 | 551.282 | 269.3401 | 199.7675 | 170.3828 | 143.6074 | 293.7659 |  | 79.6913 | 497.265 | 476.5995 | 558.5003 | 74.5033 | 212.1041
2019-11-12 02:00 | 28.3 | 35.888 | 20.136 | 28.308 | 74.21 | 78.304 | 145.082 | 3.172 | 0 | 136.761 | 2.302 | 245.84 | 2.166 | 1.8583 | 3.6203 | 137.332 | 163.1263 | 0 | 0 | 11.4946 | 189.5182 | 253.5243 | 11.5712 | 284.1936 | 488.2813 | 21.0098 | 0 | 26.5149 | 146.8704 | 274.2369 |  | 68.9624 | 396.5812 | 430.6401 | 541.8667 | 68.7781 | 21.1131
2019-11-12 03:00 | 28.326 | 29.82 | 20.424 | 28.294 | 96.149 | 82.135 | 144.693 | 3.128 | 0.757 | 134.806 | 2.119 | 224.501 | 1.989 | 1.8445 | 3.3055 | 126.4539 | 157.8301 | 0 | 0 | 12.0455 | 191.4023 | 235.5117 | 12.0983 | 280.2198 | 466.5159 | 21.6728 | 0 | 25.3554 | 164.2078 | 271.3993 |  | 68.8825 | 367.5817 | 414.7792 | 519.7949 | 68.7095 | 21.3263
2019-11-12 04:00 | 28.558 | 30.175 | 20.394 | 28.29 | 102.971 | 92.969 | 144.23 | 3.077 | 0.757 | 136.235 | 2.221 | 207.037 | 2.112 | 1.7423 | 3.2489 | 117.3543 | 152.8791 | 0 | 0 | 11.9142 | 191.0235 | 223.2754 | 11.9888 | 264.6352 | 440.8398 | 21.794 | 0 | 27.5706 | 179.0473 | 271.5702 |  | 67.9052 | 346.4496 | 400.37 | 500.757 | 67.7617 | 21.1239
2019-11-12 05:00 | 27.757 | 28.6 | 20.399 | 28.269 | 103.358 | 94.701 | 143.389 | 2.878 | 1.31 | 137.248 | 2.342 | 195.614 | 2.217 | 1.8037 | 3.0769 | 109.9796 | 148.9512 | 0 | 0 | 11.7261 | 190.3358 | 216.9698 | 11.8037 | 252.866 | 415.7791 | 21.9762 | 0 | 24.4315 | 187.2696 | 263.2788 |  | 65.8631 | 329.359 | 385.279 | 484.4075 | 65.6201 | 21.6217
2019-11-12 06:00 | 22.651 | 22.886 | 20.273 | 41.844 | 75.946 | 124.716 | 146.731 | 3.322 | 1.288 | 145.8 | 3.238 | 219.672 | 3.071 | 2.6686 | 55.3201 | 147.2538 | 171.4509 | 0 | 2.012 | 12.9216 | 194.9263 | 237.2433 | 12.993 | 283.0836 | 320.114 | 27.7743 | 22.58 | 176.3148 | 150.2861 | 258.5006 |  | 48.346 | 329.1617 | 326.1573 | 351.1539 | 47.39 | 74.9403
2019-11-12 07:00 | 27.127 | 37.618 | 19.036 | 271.278 | 56.798 | 141.191 | 143.487 | 2.876 | 24.013 | 146.579 | 3.313 | 264.29 | 3.146 | 13.9663 | 51.0192 | 143.2701 | 202.6421 | 19.6292 | 20.5095 | 15.4757 | 202.3713 | 282.8434 | 15.3721 | 320.2561 | 559.1743 | 195.0347 | 186.2101 | 169.5971 | 146.1956 | 292.3309 |  | 78.0051 | 488.0215 | 316.9551 | 551.0878 | 75.0769 | 187.549
2019-11-12 08:00 | 30.935 | 37.122 | 16.319 | 406.516 | 56.684 | 153.304 | 149.107 | 3.621 | 43.386 | 150.673 | 3.83 | 274.149 | 3.482 | 30.6115 | 43.7851 | 148.6463 | 219.4817 | 44.3144 | 28.9154 | 23.5505 | 222.63 | 304.9752 | 23.2762 | 323.8579 | 554.8957 | 291.4187 | 280.0577 | 151.9536 | 150.775 | 315.0378 |  | 113.1059 | 488.3989 | 479.2508 | 562.499 | 106.3738 | 269.4292
2019-11-12 09:00 | 31.886 | 38.273 | 16.347 | 395.62 | 57.381 | 153.754 | 148.999 | 3.618 | 36.067 | 150.64 | 3.843 | 274.969 | 3.504 | 30.2061 | 44.1514 | 148.1886 | 219.639 | 42.8685 | 28.7128 | 23.6442 | 222.755 | 305.4264 | 23.3877 | 325.0946 | 556.8813 | 291.9588 | 276.9963 | 152.732 | 150.2696 | 315.409 |  | 113.6064 | 489.4017 | 469.3542 | 563.7786 | 106.8373 | 270.205
2019-11-12 10:00 | 33.096 | 39.602 | 16.407 | 393.649 | 57.964 | 153.54 | 148.823 | 3.619 | 30.84 | 150.505 | 3.823 | 274.917 | 3.491 | 29.9401 | 44.884 | 148.0909 | 219.4874 | 44.9757 | 28.7575 | 23.5898 | 222.6086 | 305.3287 | 23.3016 | 325.1526 | 557.5917 | 291.2136 | 264.0017 | 155.3724 | 149.9822 | 315.3065 |  | 113.1834 | 489.4891 | 463.3127 | 563.5165 | 106.4776 | 269.8401
2019-11-12 11:00 | 32.992 | 39.201 | 16.453 | 380.503 | 57.956 | 153.381 | 148.795 | 3.604 | 29.443 | 150.405 | 3.817 | 274.872 | 3.483 | 29.8653 | 44.884 | 148.1728 | 219.419 | 44.0986 | 28.5108 | 23.5284 | 222.5667 | 305.231 | 23.2616 | 325.3839 | 557.9412 | 291.1771 | 266.8424 | 154.884 | 149.8516 | 315.2137 |  | 113.0503 | 489.66 | 460.7855 | 563.501 | 106.3973 | 269.1767
2019-11-12 12:00 | 33.073 | 39.553 | 16.381 | 394.017 | 57.881 | 153.12 | 148.708 | 3.612 | 29.057 | 150.368 | 3.822 | 274.82 | 3.48 | 29.783 | 44.6935 | 147.9113 | 219.5081 | 43.8263 | 28.4628 | 23.5255 | 222.5667 | 305.1526 | 23.2661 | 325.1655 | 557.9487 | 290.5542 | 267.0188 | 154.7619 | 149.8694 | 315.265 |  | 113.0403 | 489.7436 | 460.0747 | 563.3854 | 106.3233 | 268.9778
2019-11-12 13:00 | 33.506 | 40.041 | 16.472 | 388.866 | 58.341 | 153.181 | 148.687 | 3.614 | 30.124 | 150.403 | 3.826 | 274.774 | 3.485 | 29.8429 | 44.9369 | 147.8877 | 219.4245 | 44.9451 | 28.606 | 23.5381 | 222.5667 | 305.1526 | 23.2758 | 325.2683 | 558.1159 | 290.7473 | 262.8505 | 155.4131 | 149.9652 | 315.3626 |  | 113.0719 | 489.7436 | 460.9961 | 563.5165 | 106.35 | 268.9763
2019-11-12 14:00 | 33.363 | 39.895 | 16.546 | 376.3 | 58.86 | 152.881 | 149.398 | 3.722 | 30.624 | 150.272 | 3.787 | 273.732 | 3.45 | 29.8739 | 45.3724 | 148.4265 | 218.6333 | 42.9281 | 28.7695 | 23.5688 | 222.5617 | 304.5624 | 23.3025 | 324.8121 | 558.2868 | 291.2947 | 262.7695 | 155.6777 | 150.7886 | 314.3982 |  | 113.0769 | 490.5299 | 460.5105 | 564.0658 | 106.3541 | 268.6801
2019-11-12 15:00 | 32.387 | 39.138 | 16.85 | 356.159 | 59.302 | 151.52 | 149.079 | 3.551 | 27.113 | 148.86 | 3.652 | 273.394 | 3.273 | 26.2544 | 47.7656 | 147.0368 | 216.6128 | 37.5531 | 27.1303 | 21.7835 | 218.343 | 301.568 | 21.4926 | 323.1671 | 559.5462 | 266.0467 | 226.1351 | 162.8816 | 150.444 | 312.8385 |  | 105.0239 | 489.3605 | 432.4063 | 564.2549 | 98.6952 | 247.4737
2019-11-12 16:00 | 33.101 | 39.59 | 16.477 | 392.881 | 59.731 | 152.534 | 148.493 | 3.712 | 33.668 | 149.118 | 3.66 | 272.174 | 3.342 | 28.8264 | 45.409 | 148.477 | 218.6256 | 43.0139 | 27.7007 | 22.7218 | 220.6675 | 304.6835 | 22.4319 | 324.0022 | 561.282 | 279.1882 | 264.5764 | 154.346 | 150.3851 | 313.7485 |  | 108.8485 | 491.2205 | 462.0789 | 564.3895 | 102.2255 | 257.2423
2019-11-12 17:00 | 32.475 | 39.082 | 16.704 | 366.34 | 58.132 | 149.586 | 148.106 | 3.568 | 30.3 | 148.612 | 3.552 | 271.347 | 3.254 | 28.4804 | 47.0818 | 146.7725 | 215.932 | 39.5423 | 28.0004 | 22.1958 | 219.3761 | 300.0792 | 21.9292 | 326.2792 | 564.2531 | 274.3077 | 237.069 | 160.7448 | 149.0302 | 311.3015 |  | 106.8865 | 492.5368 | 451.8052 | 564.009 | 100.2945 | 254.6376
2019-11-12 18:00 | 31.467 | 38.216 | 16.974 | 337.589 | 58.151 | 149.008 | 148.266 | 3.646 | 24.931 | 148.315 | 3.516 | 271.499 | 3.26 | 26.7914 | 48.3028 | 146.7256 | 214.2467 | 37.0659 | 26.8509 | 21.1104 | 217.0664 | 298.9544 | 20.854 | 323.9431 | 561.9999 | 261.4681 | 223.7438 | 162.6984 | 149.0716 | 309.2552 |  | 102.3443 | 493.463 | 437.0676 | 563.2357 | 95.9981 | 242.3751
2019-11-12 19:00 | 32.169 | 38.756 | 16.637 | 353.105 | 58.783 | 151.072 | 149.491 | 3.668 | 31.9 | 148.858 | 3.614 | 271.966 | 3.314 | 29.7237 | 46.5201 | 148.9771 | 217.0128 | 41.6193 | 26.6572 | 22.4957 | 220.0657 | 302.1571 | 22.1287 | 325.2823 | 559.7421 | 278.0281 | 252.4758 | 157.6923 | 151.509 | 312.6819 |  | 107.7703 | 492.214 | 469.4235 | 565.5098 | 102.0855 | 257.4964
2019-11-12 20:00 | 31.972 | 38.576 | 16.567 | 368.605 | 57.898 | 151.971 | 149.649 | 3.748 | 27.988 | 149.311 | 3.621 | 272.87 | 3.311 | 28.6426 | 45.641 | 148.1335 | 217.7842 | 42.9802 | 26.4785 | 22.2052 | 219.8789 | 302.3454 | 21.971 | 323.2077 | 557.5232 | 274.4295 | 262.0523 | 155.8608 | 151.3729 | 313.2346 |  | 107.5736 | 490.9514 | 456.7216 | 564.0635 | 100.6552 | 253.6832
2019-11-12 21:00 | 31.244 | 38.604 | 16.47 | 387.544 | 58.194 | 154.626 | 149.705 | 3.786 | 24.369 | 150.407 | 3.814 | 272.843 | 3.469 | 30.4898 | 44.7131 | 147.3349 | 218.8175 | 43.8949 | 28.6321 | 23.3597 | 222.0434 | 303.0439 | 23.0743 | 323.0481 | 557.5013 | 289.512 | 268.0573 | 154.2124 | 149.4996 | 314.4308 |  | 111.7979 | 488.9878 | 460.6285 | 563.6252 | 104.776 | 266.8842
2019-11-12 22:00 | 30.379 | 37.514 | 16.981 | 320.391 | 58.873 | 148.336 | 147.613 | 3.471 | 17.748 | 148.331 | 3.447 | 271.245 | 3.241 | 23.8423 | 48.2265 | 144.9516 | 212.3681 | 34.1365 | 25.3818 | 20.6716 | 215.2658 | 296.3411 | 20.5403 | 323.0618 | 565.5085 | 254.2626 | 234.8719 | 162.8722 | 148.8564 | 306.5546 |  | 100.9307 | 492.547 | 410.4182 | 564.3061 | 94.8945 | 237.6285
2019-11-12 23:00 | 29.491 | 36.868 | 17.509 | 287.014 | 58.643 | 139.989 | 143.421 | 2.849 | 10.355 | 147.254 | 3.424 | 270.134 | 3.231 | 16.2443 | 49.5472 | 143.5192 | 209.2918 | 25.7448 | 21.258 | 18.5711 | 211.0015 | 293.4778 | 18.4456 | 339.2659 | 573.8762 | 229.0512 | 217.0144 | 166.1683 | 144.5087 | 300.9033 |  | 91.9277 | 495.8975 | 339.9254 | 561.3643 | 87.0346 | 218.7479
2019-11-13 | 30.526 | 37.938 | 17.502 | 276.814 | 58.059 | 139.524 | 142.552 | 2.893 | 24.095 | 147.153 | 3.447 | 270.695 | 3.2 | 20.0081 | 49.8596 | 143.2688 | 209.6948 | 22.3219 | 24.3983 | 19.1853 | 212.1206 | 292.3844 | 18.9923 | 340.6091 | 574.3685 | 239.4924 | 206.056 | 167.5443 | 145.5625 | 302.0379 |  | 95.2442 | 498.3303 | 369.9573 | 565.3275 | 89.921 | 226.9978
2019-11-13 01:00 | 31.21 | 38.33 | 17.407 | 271.983 | 58.857 | 139.235 | 144.634 | 3.084 | 33.096 | 146.809 | 3.395 | 272.017 | 3.188 | 18.2636 | 49.8134 | 145.1336 | 208.7612 | 20.8544 | 20.6901 | 18.6167 | 211.1499 | 293.2312 | 18.4384 | 332.9004 | 575.4796 | 230.4919 | 206.5553 | 166.0349 | 148.2671 | 301.7937 |  | 91.8415 | 494.9422 | 356.6489 | 566.5848 | 87.0375 | 217.5432
2019-11-13 02:00 | 31.512 | 38.534 | 16.723 | 362.125 | 57.464 | 148.074 | 147.399 | 3.42 | 37.007 | 148.347 | 3.537 | 271.24 | 3.257 | 24.2126 | 47.8877 | 147.1583 | 214.338 | 37.442 | 26.4774 | 20.8026 | 216.1807 | 299.5602 | 20.5592 | 324.7847 | 561.9236 | 256.6229 | 227.5962 | 162.5153 | 149.1511 | 308.5234 |  | 100.67 | 494.4384 | 412.9792 | 563.6911 | 94.9824 | 239.3152
2019-11-13 03:00 | 32.074 | 38.952 | 16.672 | 354.383 | 58.256 | 151.765 | 148.782 | 3.633 | 30.994 | 149.054 | 3.661 | 270.948 | 3.325 | 28.8272 | 46.5357 | 147.6675 | 216.8132 | 41.3632 | 27.1544 | 22.0757 | 219.421 | 301.3199 | 21.8037 | 323.8426 | 558.6697 | 273.3163 | 247.4962 | 159.0659 | 150.1691 | 311.6502 |  | 106.3936 | 491.881 | 453.0281 | 565.1783 | 100.0088 | 252.9073
2019-11-13 04:00 | 29.586 | 36.999 | 17.334 | 298.238 | 58.149 | 140.077 | 142.67 | 2.906 | 13.789 | 146.713 | 3.381 | 269.517 | 3.152 | 17.8402 | 49.1567 | 141.8535 | 209.932 | 24.7661 | 22.3864 | 18.7448 | 211.85 | 291.5208 | 18.6515 | 341.4746 | 577.1747 | 236.1952 | 222.8471 | 164.4631 | 144.638 | 299.0246 |  | 93.4699 | 497.8519 | 341.7474 | 563.775 | 88.8705 | 225.4865
2019-11-13 05:00 | 30.152 | 37.105 | 16.771 | 357.616 | 55.839 | 143.16 | 145.104 | 3.16 | 16.494 | 147.308 | 3.445 | 269.89 | 3.177 | 18.3161 | 46.8132 | 142.724 | 211.4479 | 39.8998 | 23.4333 | 19.4434 | 212.9699 | 295.3484 | 19.4304 | 339.4994 | 573.082 | 243.6291 | 245.8013 | 160.1221 | 144.9071 | 303.5466 |  | 96.6755 | 495.6891 | 348.4637 | 562.7823 | 91.3812 | 232.1015
2019-11-13 06:00 | 30.696 | 38.116 | 16.671 | 372.15 | 56.437 | 149.084 | 148.874 | 3.661 | 25.821 | 147.977 | 3.513 | 271.329 | 3.188 | 26.1229 | 44.6642 | 145.9267 | 213.9592 | 42.339 | 26.127 | 21.2861 | 217.6981 | 299.5427 | 21.1111 | 324.146 | 563.169 | 264.1857 | 276.626 | 153.2357 | 150.4716 | 308.5578 |  | 103.4205 | 494.4931 | 416.3749 | 565.2309 | 97.501 | 246.367
2019-11-13 07:00 | 30.067 | 37.945 | 17.073 | 326.989 | 58.796 | 142.651 | 145.898 | 3.284 | 21.786 | 147.046 | 3.403 | 270.217 | 3.209 | 22.0978 | 48.2051 | 144.3033 | 211.4698 | 31.2022 | 24.3216 | 19.6471 | 213.7708 | 293.8841 | 19.4965 | 328.282 | 572.9125 | 244.3505 | 232.0234 | 162.9915 | 146.7818 | 303.2925 |  | 96.3758 | 496.4967 | 390.7455 | 563.3928 | 91.3504 | 230.1154
2019-11-13 08:00 | 28.681 | 35.733 | 17.29 | 305.451 | 57.373 | 141.543 | 144.114 | 2.926 | 17.311 | 147.371 | 3.436 | 271.041 | 3.207 | 16.7302 | 48.8624 | 143.5301 | 211.044 | 24.8975 | 22.6342 | 18.6044 | 211.3341 | 293.286 | 18.5071 | 337.968 | 575.1945 | 232.2919 | 222.5053 | 165.0997 | 144.4424 | 302.4742 |  | 93.1429 | 495.2896 | 346.4146 | 560.9037 | 87.7056 | 220.7941
2019-11-13 09:00 | 32.17 | 38.897 | 16.52 | 389.069 | 57.826 | 154.432 | 150.842 | 3.856 | 33.179 | 150.766 | 3.869 | 274.286 | 3.521 | 31.0088 | 45.1861 | 149.8787 | 220.1404 | 43.2402 | 28.7779 | 23.5442 | 222.6445 | 305.0428 | 23.2843 | 324.547 | 557.1544 | 291.6564 | 265.2491 | 154.8744 | 152.3246 | 315.3032 |  | 113.0013 | 488.4896 | 474.8398 | 564.9859 | 106.3976 | 268.9714
2019-11-13 10:00 | 31.591 | 38.152 | 16.486 | 385.829 | 57.141 | 154.462 | 150.351 | 3.818 | 32.26 | 150.771 | 3.874 | 274.222 | 3.522 | 30.7428 | 45.1526 | 149.5857 | 220.2137 | 43.229 | 28.4485 | 23.5976 | 222.6965 | 305.2064 | 23.2887 | 324.3674 | 556.9915 | 290.906 | 268.6942 | 154.4426 | 151.7535 | 315.5637 |  | 112.8651 | 489.1145 | 467.1284 | 563.7639 | 106.1945 | 268.9738
2019-11-13 11:00 | 31.172 | 37.673 | 16.434 | 381.779 | 56.798 | 153.143 | 149.506 | 3.79 | 31.664 | 150.38 | 3.819 | 272.721 | 3.46 | 30.7346 | 44.8508 | 148.8715 | 219.2294 | 44.0857 | 28.3079 | 23.4735 | 222.0169 | 303.7965 | 23.3047 | 324.4061 | 556.9231 | 291.3789 | 267.4348 | 155.0416 | 150.8721 | 313.9352 |  | 112.9278 | 491.754 | 466.8621 | 563.5165 | 105.4381 | 268.7889
2019-11-13 12:00 | 30.867 | 38.173 | 16.68 | 357.379 | 57.837 | 152.066 | 149.17 | 3.55 | 28.485 | 148.962 | 3.624 | 273.319 | 3.334 | 27.2145 | 48.3272 | 148.8498 | 217.9996 | 37.9018 | 26.9984 | 22.0832 | 219.3339 | 302.7078 | 21.8628 | 323.6627 | 557.4618 | 270.0399 | 225.051 | 163.4921 | 150.6146 | 313.3885 |  | 106.0385 | 490.7984 | 441.1572 | 561.2394 | 100.4203 | 250.8745
2019-11-13 13:00 | 31.757 | 38.374 | 16.506 | 382.863 | 57.669 | 154.151 | 150.144 | 3.795 | 31.932 | 150.61 | 3.849 | 274.188 | 3.503 | 30.6364 | 45.1568 | 149.3605 | 220.0055 | 42.9241 | 28.2757 | 23.533 | 222.5172 | 304.8162 | 23.2308 | 324.4309 | 557.2156 | 290.7687 | 267.4877 | 154.4963 | 151.3119 | 315.231 |  | 112.1547 | 489.4834 | 465.1617 | 562.9441 | 105.8738 | 268.659
2019-11-13 14:00 | 31.703 | 38.178 | 16.489 | 386.455 | 57.206 | 153.334 | 149.594 | 3.769 | 30.775 | 150.266 | 3.771 | 272.597 | 3.453 | 30.6941 | 45.027 | 148.1346 | 219.0449 | 43.9615 | 28.1342 | 23.4181 | 221.7952 | 303.7558 | 23.1203 | 323.8929 | 559.1662 | 291.5697 | 263.4868 | 155.1755 | 150.6818 | 314.0368 |  | 112.6829 | 491.5063 | 464.9569 | 566.1428 | 105.5756 | 268.4558
2019-11-13 15:00 | 30.389 | 37.946 | 17.435 | 295.126 | 58.955 | 145.867 | 147.045 | 3.42 | 17.428 | 148.233 | 3.547 | 271.694 | 3.293 | 24.6469 | 48.6476 | 146.3162 | 213.6904 | 28.847 | 25.5005 | 20.373 | 215.3569 | 297.4499 | 20.1908 | 325.0654 | 565.4191 | 252.0036 | 226.4966 | 163.834 | 147.8318 | 307.191 |  | 98.9634 | 491.7821 | 423.4415 | 561.9117 | 93.2033 | 234.7398
2019-11-13 16:00 | 31.744 | 38.485 | 16.49 | 384.569 | 57.627 | 154.277 | 150.419 | 3.834 | 29.749 | 150.74 | 3.849 | 273.973 | 3.514 | 30.806 | 45.0352 | 149.3393 | 220.2751 | 44.1042 | 28.4951 | 23.5105 | 222.4819 | 304.9247 | 23.2104 | 324.1894 | 556.4863 | 290.7926 | 266.6585 | 154.7569 | 151.4957 | 314.8381 |  | 112.4629 | 489.7465 | 469.33 | 563.3781 | 105.9043 | 268.6175
2019-11-13 17:00 | 32.073 | 38.635 | 16.475 | 385.265 | 57.843 | 154.684 | 150.389 | 3.818 | 30.92 | 150.78 | 3.874 | 274.283 | 3.523 | 30.7776 | 45.0353 | 149.5789 | 220.1738 | 42.7361 | 28.5497 | 23.6176 | 222.7222 | 305.1933 | 23.3071 | 324.42 | 556.8395 | 291.5109 | 266.7973 | 154.88 | 151.685 | 315.5067 |  | 113.0802 | 489.4886 | 469.0334 | 563.5165 | 106.3185 | 269.1629
2019-11-13 18:00 | 32.009 | 38.503 | 16.448 | 382.855 | 57.609 | 154.757 | 150.451 | 3.834 | 31.413 | 150.858 | 3.883 | 274.286 | 3.532 | 30.8728 | 45.0049 | 149.6152 | 220.3203 | 43.9129 | 28.5231 | 23.6612 | 222.7949 | 305.291 | 23.3633 | 324.3556 | 556.6686 | 292.3125 | 269.8427 | 155.0445 | 151.7766 | 315.5566 |  | 113.2458 | 489.3177 | 471.1768 | 563.5165 | 106.4018 | 269.8003
2019-11-13 19:00 | 31.949 | 38.452 | 16.47 | 388.162 | 57.519 | 154.767 | 150.564 | 3.845 | 31.585 | 150.925 | 3.89 | 274.286 | 3.538 | 30.9387 | 45.4945 | 149.7129 | 220.387 | 42.6455 | 28.8748 | 23.6874 | 222.8489 | 305.348 | 23.3913 | 324.2979 | 556.4977 | 292.7191 | 259.8276 | 155.4131 | 151.8315 | 315.6044 |  | 113.3716 | 489.2308 | 473.0453 | 563.5165 | 106.5903 | 269.7734
2019-11-13 20:00 | 31.838 | 38.31 | 16.497 | 387.32 | 57.458 | 154.725 | 150.647 | 3.844 | 31.135 | 150.925 | 3.89 | 274.383 | 3.538 | 31.0486 | 45.0468 | 149.7436 | 220.3663 | 43.3063 | 28.7841 | 23.6784 | 222.8501 | 305.348 | 23.3944 | 324.4268 | 556.3267 | 292.8051 | 265.8608 | 155.1893 | 151.8742 | 315.6044 |  | 113.4066 | 489.1467 | 473.5339 | 563.5165 | 106.6293 | 270.3453
2019-11-13 21:00 | 31.749 | 38.325 | 16.455 | 386.957 | 57.551 | 154.725 | 150.544 | 3.844 | 30.742 | 150.925 | 3.89 | 274.383 | 3.54 | 30.9525 | 44.8596 | 149.7436 | 220.3663 | 42.5453 | 28.583 | 23.677 | 222.8489 | 305.348 | 23.3944 | 324.4132 | 556.1558 | 292.4755 | 265.6926 | 154.9756 | 151.8925 | 315.6543 |  | 113.4257 | 489.0598 | 471.2168 | 563.5165 | 106.6649 | 269.7849
2019-11-13 22:00 | 31.875 | 38.347 | 16.462 | 381.059 | 57.673 | 154.662 | 150.602 | 3.829 | 30.961 | 150.8 | 3.878 | 274.287 | 3.522 | 30.9822 | 44.7131 | 149.7436 | 220.1586 | 43.0538 | 28.5618 | 23.5915 | 222.7017 | 305.2259 | 23.3877 | 323.8468 | 555.4834 | 292.8439 | 271.5431 | 153.7241 | 151.8498 | 315.5523 |  | 113.0004 | 488.8918 | 471.3881 | 563.6467 | 106.5383 | 269.7517
2019-11-13 23:00 | 30.712 | 37.498 | 17.117 | 326.264 | 58.808 | 147.425 | 146.476 | 3.359 | 27.354 | 147.637 | 3.486 | 271.858 | 3.208 | 22.9506 | 48.1156 | 147.4837 | 215.325 | 36.5526 | 24.6988 | 20.4054 | 215.7659 | 297.9774 | 20.3484 | 324.536 | 562.4573 | 252.7744 | 230.256 | 162.851 | 149.3296 | 307.4851 |  | 99.9533 | 494.416 | 414.593 | 565.6661 | 93.7338 | 235.9876
2019-11-14 | 29.601 | 36.736 | 16.883 | 235.003 | 61.03 | 140.357 | 141.968 | 2.856 | 3.469 | 148.49 | 3.581 | 267.836 | 3.327 | 18.677 | 51.7111 | 142.1123 | 203.8421 | 17.5588 | 13.8796 | 17.3024 | 206.893 | 284.891 | 17.2814 | 331.2454 | 548.7607 | 269.5583 | 189.3482 | 169.765 | 145.116 | 293.2601 |  | 78.9475 | 495.9707 | 479.0843 | 559.4784 | 73.6465 | 209.8376
2019-11-14 01:00 | 23.961 | 31.23 | 20.115 | 28.132 | 70.139 | 73.053 | 140.895 | 2.655 | 0.758 | 134.708 | 2.098 | 244.027 | 1.973 | 1.8099 | 3.1141 | 132.7781 | 162.2984 | 0 | 0 | 11.0167 | 188.0611 | 250.6695 | 11.1046 | 283.8855 | 488.0905 | 20.7211 | 0 | 25.9184 | 145.3893 | 271.6299 |  | 69.3712 | 397.3253 | 432.2762 | 542.5876 | 69.2224 | 21.2731
2019-11-14 02:00 | 22.847 | 24.042 | 20.425 | 28.152 | 90.899 | 77.875 | 140.1 | 2.628 | 0.759 | 132.941 | 1.972 | 221.448 | 1.843 | 1.729 | 2.8249 | 122.1361 | 157.1481 | 0 | 0 | 11.4188 | 189.297 | 230.8266 | 11.5144 | 279.4058 | 467.3343 | 21.1509 | 0 | 25.2967 | 162.186 | 271.1418 |  | 69.2247 | 367.8842 | 417.5702 | 520.2802 | 69.1059 | 21.3941
2019-11-14 03:00 | 23.092 | 24.672 | 20.419 | 28.157 | 98.059 | 88.455 | 139.694 | 2.589 | 0.759 | 133.783 | 2.049 | 203.226 | 1.911 | 1.811 | 2.7926 | 113.3715 | 151.8405 | 0 | 0 | 11.3811 | 189.1278 | 219.4269 | 11.4634 | 265.5779 | 442.6956 | 21.3555 | 0 | 26.9902 | 175.8209 | 272.3978 |  | 67.9193 | 346.167 | 402.7516 | 501.2971 | 67.7614 | 21.6029
2019-11-14 04:00 | 23.809 | 25.428 | 20.418 | 28.159 | 101.958 | 91.508 | 139.306 | 2.548 | 0.76 | 134.705 | 2.074 | 188.901 | 1.95 | 1.7499 | 2.7201 | 105.5411 | 147.3248 | 0 | 0 | 11.2719 | 188.7075 | 212.679 | 11.3471 | 254.9405 | 418.2836 | 21.5069 | 0 | 27.1242 | 185.6035 | 271.5219 |  | 65.4993 | 328.7424 | 387.4176 | 484.9855 | 65.3255 | 21.7082
2019-11-14 05:00 | 23.918 | 25.569 | 20.45 | 28.253 | 85.562 | 92.689 | 138.106 | 2.38 | 1.067 | 134.945 | 2.131 | 183.695 | 2.014 | 1.7573 | 55.6029 | 96.4103 | 147.4562 | 0 | 0 | 11.0921 | 188.0659 | 209.6477 | 11.1742 | 246.9291 | 395.7329 | 21.682 | 87.0653 | 177.1062 | 174.5421 | 269.5971 |  | 62.5312 | 314.9581 | 370.7515 | 470.5774 | 62.4082 | 21.7648
2019-11-14 06:00 | 22.521 | 22.644 | 20.173 | 52.762 | 70.299 | 125.463 | 145.215 | 3.127 | 1.29 | 143.977 | 3.04 | 216.361 | 2.887 | 2.8888 | 55.2053 | 145.7163 | 173.5462 | 0 | 1.9237 | 12.3858 | 192.5642 | 235.0274 | 12.464 | 275.58 | 307.8633 | 28.2895 | 20.6375 | 176.8859 | 148.6166 | 252.0733 |  | 42.9903 | 316.8889 | 313.2887 | 341.6008 | 42.0837 | 73.81
2019-11-14 07:00 | 27.467 | 34.118 | 16.986 | 287.901 | 57.06 | 140.639 | 142.425 | 2.904 | 21.613 | 146.59 | 3.33 | 264.147 | 3.125 | 14.1331 | 50.1709 | 143.3358 | 202.3993 | 26.2549 | 20.2196 | 15.3199 | 202.2112 | 283.1881 | 15.2572 | 322.028 | 558.4805 | 193.0058 | 199.934 | 168.1064 | 146.337 | 290.9874 |  | 78.2784 | 493.8589 | 316.3004 | 555.3218 | 74.4225 | 186.9573
2019-11-14 08:00 | 30.784 | 36.959 | 16.473 | 388.173 | 56.821 | 150.372 | 148.015 | 3.487 | 43.054 | 149.136 | 3.64 | 274.163 | 3.321 | 29.1056 | 45.3236 | 147.8127 | 217.3428 | 44.8843 | 27.9343 | 22.5543 | 220.4285 | 304.4948 | 22.2662 | 323.8736 | 555.4872 | 279.3802 | 261.5895 | 155.525 | 149.9718 | 312.7329 |  | 108.663 | 492.6126 | 484.1164 | 564.4646 | 101.8279 | 257.6882
2019-11-14 09:00 | 31.163 | 37.743 | 16.535 | 396.203 | 55.85 | 153.605 | 148.73 | 3.635 | 36.929 | 150.593 | 3.846 | 274.829 | 3.514 | 30.344 | 44.8596 | 148.1685 | 219.2039 | 43.6981 | 29.2729 | 23.6321 | 222.72 | 305.2812 | 23.3262 | 324.7198 | 556.1197 | 291.8314 | 271.0443 | 154.823 | 150.4023 | 315.1898 |  | 113.2249 | 489.3376 | 473.3929 | 563.3781 | 106.3671 | 270.1206
2019-11-14 10:00 | 30.987 | 37.385 | 16.462 | 392.976 | 56.369 | 152.626 | 148.808 | 3.629 | 31.556 | 150.492 | 3.844 | 274.765 | 3.509 | 30.348 | 44.4078 | 148.276 | 219.5519 | 44.2609 | 28.9969 | 23.6386 | 222.6861 | 305.348 | 23.3136 | 324.5753 | 556.5128 | 291.8372 | 276.4663 | 152.851 | 149.8781 | 315.231 |  | 113.2768 | 489.3661 | 471.7826 | 563.545 | 106.3696 | 270.1422
2019-11-14 11:00 | 30.605 | 37.071 | 16.518 | 376.3 | 56.468 | 151.347 | 148.449 | 3.509 | 26.559 | 149.433 | 3.726 | 273.814 | 3.405 | 28.5742 | 45.2609 | 146.5641 | 219.1769 | 42.3376 | 28.069 | 22.6796 | 221.1647 | 303.1176 | 22.466 | 324.6476 | 557.7263 | 278.3788 | 260.1203 | 157.0818 | 148.9694 | 314.8336 |  | 109.4821 | 488.7251 | 464.6703 | 562.5723 | 103.3427 | 258.5607
2019-11-14 12:00 | 29.614 | 35.959 | 16.631 | 373.046 | 57.388 | 146.393 | 146.205 | 3.187 | 23.797 | 147.848 | 3.456 | 272.961 | 3.278 | 22.6099 | 46.7155 | 145.3763 | 214.6049 | 37.669 | 27.7018 | 20.8604 | 217.2255 | 298.8077 | 20.8121 | 325.9376 | 561.4849 | 258.1326 | 237.3044 | 160.3582 | 146.4435 | 310.0366 |  | 102.1727 | 492.2838 | 403.2662 | 562.7685 | 96.3399 | 242.7217
2019-11-14 13:00 | 30.062 | 36.567 | 16.459 | 384.648 | 55.874 | 150.218 | 147.218 | 3.552 | 32.174 | 149.814 | 3.713 | 272.514 | 3.393 | 29.862 | 44.931 | 145.9319 | 218.5073 | 42.952 | 28.6827 | 23.088 | 221.5044 | 303.4417 | 22.7966 | 325.7231 | 559.9463 | 288.2823 | 268.9044 | 154.7619 | 148.4098 | 313.0873 |  | 111.4793 | 490.6057 | 469.8924 | 562.3444 | 104.7732 | 266.6394
2019-11-14 14:00 | 28.934 | 35.8 | 16.8 | 333.435 | 54.698 | 144.347 | 144.233 | 3.197 | 24.738 | 146.955 | 3.422 | 272.54 | 3.156 | 23.1229 | 47.3238 | 144.1997 | 212.4496 | 32.8043 | 25.8894 | 20.3933 | 214.9646 | 296.6726 | 20.2174 | 328.2285 | 566.801 | 252.4317 | 234.2779 | 160.3965 | 145.7952 | 305.9826 |  | 99.5407 | 493.0105 | 404.6634 | 564.2458 | 93.701 | 236.7568
2019-11-14 15:00 | 29.404 | 36.347 | 16.67 | 361.223 | 55.938 | 146.846 | 146.605 | 3.314 | 31.264 | 147.061 | 3.403 | 272.616 | 3.158 | 23.47 | 45.6899 | 146.5661 | 214.6429 | 39.1832 | 24.9509 | 20.9524 | 216.7553 | 299.7477 | 20.793 | 326.9669 | 563.2748 | 259.0016 | 258.4222 | 156.8376 | 148.1965 | 309.6425 |  | 102.9478 | 493.49 | 405.7749 | 563.9988 | 96.3126 | 242.8531
2019-11-14 16:00 | 30.874 | 37.523 | 16.488 | 382.338 | 56.755 | 151.842 | 148.861 | 3.697 | 34.256 | 150.343 | 3.742 | 273.57 | 3.394 | 30.3742 | 45.0301 | 147.7477 | 219.5671 | 43.3132 | 28.468 | 23.0997 | 220.955 | 304.4268 | 22.7651 | 324.1616 | 557.1438 | 288.3854 | 262.0439 | 155.5556 | 150.3604 | 314.2846 |  | 111.7893 | 490.1539 | 466.1279 | 563.0737 | 104.0686 | 266.0725
2019-11-14 17:00 | 31.31 | 37.998 | 16.465 | 382.794 | 56.766 | 153.039 | 148.773 | 3.621 | 29.491 | 150.513 | 3.823 | 274.567 | 3.474 | 30.0953 | 44.9776 | 147.9707 | 220.1435 | 41.75 | 28.3142 | 23.4977 | 222.507 | 304.8846 | 23.2583 | 324.2498 | 557.5688 | 290.4342 | 266.0354 | 154.9639 | 150.1355 | 315.2245 |  | 112.6231 | 489.6752 | 466.0788 | 563.7029 | 106.0296 | 268.0566
2019-11-14 18:00 | 31.695 | 38.263 | 16.483 | 381.637 | 57.021 | 153.579 | 149.054 | 3.636 | 28.952 | 150.626 | 3.856 | 274.738 | 3.508 | 30.2721 | 44.9636 | 148.1807 | 220.1185 | 43.7054 | 28.5037 | 23.6088 | 222.6883 | 305.214 | 23.3191 | 324.65 | 556.9706 | 291.8064 | 269.277 | 155.3939 | 150.1965 | 315.5067 |  | 113.1812 | 489.5043 | 468.5363 | 563.663 | 106.4203 | 269.5533
2019-11-14 19:00 | 31.664 | 38.082 | 16.481 | 384.215 | 57.053 | 153.91 | 149.164 | 3.646 | 30.18 | 150.722 | 3.869 | 274.835 | 3.521 | 30.4561 | 44.6886 | 148.2084 | 220.1917 | 42.9988 | 28.6688 | 23.658 | 222.7958 | 305.348 | 23.3635 | 324.4655 | 556.6762 | 292.5171 | 275.8588 | 152.8083 | 150.2576 | 315.5067 |  | 113.3832 | 489.3333 | 470.6914 | 563.5364 | 106.6279 | 270.0144
2019-11-14 20:00 | 31.557 | 37.849 | 16.461 | 385.276 | 57.016 | 153.947 | 148.994 | 3.645 | 30.79 | 150.707 | 3.862 | 274.872 | 3.511 | 30.2966 | 44.2979 | 148.2507 | 220.1068 | 42.6737 | 28.3239 | 23.6356 | 222.7777 | 305.348 | 23.3509 | 324.633 | 556.7047 | 292.0902 | 278.1523 | 152.4333 | 150.2785 | 315.5067 |  | 113.282 | 489.2992 | 468.1529 | 563.6431 | 106.4836 | 269.4705
2019-11-14 21:00 | 31.344 | 37.822 | 16.483 | 384.811 | 56.992 | 153.828 | 148.896 | 3.641 | 31.364 | 150.673 | 3.852 | 274.872 | 3.508 | 30.2887 | 45.0848 | 148.2084 | 220.014 | 43.0586 | 28.7918 | 23.6255 | 222.7284 | 305.348 | 23.3358 | 324.65 | 556.7521 | 292.2884 | 264.1102 | 155.3358 | 150.1965 | 315.5067 |  | 113.2484 | 489.3333 | 468.1362 | 563.5364 | 106.4716 | 269.6242
2019-11-14 22:00 | 31.137 | 37.557 | 16.451 | 386.055 | 56.824 | 153.955 | 149 | 3.643 | 31.563 | 150.821 | 3.864 | 275.056 | 3.524 | 30.5871 | 43.9316 | 148.6659 | 220.1355 | 43.2299 | 28.2911 | 23.7063 | 222.9289 | 305.44 | 23.4437 | 324.2837 | 556.6287 | 292.8328 | 282.3625 | 151.8315 | 150.5701 | 315.7954 |  | 113.5343 | 489.0256 | 470.951 | 563.6431 | 106.7981 | 269.8473
2019-11-14 23:00 | 30.459 | 37.015 | 17.008 | 329.311 | 57.797 | 146.1 | 147.112 | 3.387 | 30.164 | 147.421 | 3.445 | 270.356 | 3.174 | 23.082 | 47.4969 | 147.7481 | 213.4098 | 34.8613 | 23.7326 | 20.4983 | 215.8996 | 299.4695 | 20.2576 | 323.9728 | 563.7936 | 253.4499 | 240.6679 | 160.7448 | 150.2442 | 309.0894 |  | 99.6337 | 492.2393 | 419.5177 | 565.6882 | 94.0659 | 235.7435
2019-11-15 | 28.667 | 35.734 | 17.261 | 307.003 | 56.265 | 138.8 | 142.455 | 2.857 | 23.384 | 146.806 | 3.34 | 268.982 | 3.136 | 16.6673 | 49.0167 | 142.4142 | 207.7517 | 23.3986 | 23.2099 | 18.3443 | 210.1899 | 290.652 | 18.1546 | 344.6857 | 577.8815 | 228.8306 | 218.328 | 164.8291 | 144.8311 | 299.7017 |  | 91.5519 | 496.8248 | 339.0344 | 565.7346 | 86.2965 | 218.9989
2019-11-15 01:00 | 28.694 | 35.96 | 16.918 | 232.835 | 59.78 | 140.644 | 142.79 | 2.849 | 1.281 | 148.938 | 3.648 | 269.22 | 3.445 | 18.8537 | 52.0408 | 140.5286 | 203.9194 | 0 | 13.0896 | 17.5889 | 208.0042 | 283.6474 | 17.6215 | 336.5079 | 545.9388 | 268.6244 | 193.9082 | 169.7749 | 143.4566 | 292.9068 |  | 79.6494 | 495.8547 | 478.0098 | 558.6813 | 74.3932 | 211.7146
2019-11-15 02:00 | 23.366 | 30.031 | 20.091 | 28.264 | 67.599 | 67.947 | 140.329 | 2.635 | 0.76 | 132.917 | 1.958 | 244.078 | 1.835 | 1.76 | 3.033 | 133.4529 | 153.1758 | 0 | 0 | 10.9063 | 187.0535 | 251.5357 | 10.9137 | 285.5413 | 487.6529 | 20.9856 | 0 | 25.6614 | 143.9249 | 272.0821 |  | 69.2134 | 396.7259 | 431.0563 | 541.1384 | 69.0935 | 21.1357
2019-11-15 03:00 | 22.163 | 23.74 | 20.46 | 28.271 | 88.869 | 76.09 | 139.795 | 2.6 | 0.76 | 131.973 | 1.859 | 221.178 | 1.735 | 1.6922 | 2.8095 | 123.2683 | 148.5256 | 0 | 0 | 11.3329 | 188.9254 | 233.1624 | 11.4504 | 280.5771 | 468.6546 | 21.1112 | 0 | 24.61 | 161.5881 | 271.1879 |  | 68.8386 | 369.8922 | 416.3029 | 519.2083 | 68.7001 | 21.3036
2019-11-15 04:00 | 22.258 | 23.852 | 20.443 | 28.269 | 95.16 | 85.297 | 138.806 | 2.52 | 0.76 | 131.669 | 1.834 | 201.416 | 1.699 | 1.6424 | 2.6329 | 114.193 | 144.6143 | 0 | 0 | 11.2613 | 188.7099 | 220.9865 | 11.3568 | 266.1877 | 446.0171 | 21.4377 | 0 | 26.4121 | 175.9734 | 273.2298 |  | 67.1113 | 351.2821 | 402.065 | 500.4778 | 66.9114 | 21.3833
2019-11-15 05:00 | 21.036 | 21.568 | 20.569 | 36.711 | 103.561 | 120 | 144.674 | 3.135 | 1.297 | 143.879 | 3.031 | 218.641 | 2.892 | 2.6039 | 55.1764 | 142.8409 | 166.0131 | 0 | 1.9317 | 12.8673 | 194.1411 | 237.5547 | 13.0556 | 291.9414 | 333.0692 | 27.565 | 25.0323 | 176.2719 | 146.2607 | 234.3834 |  | 52.0228 | 344.9441 | 342.196 | 368.5714 | 51.033 | 79.3562
2019-11-15 06:00 | 26.574 | 34.204 | 17.003 | 290.507 | 57.614 | 141.664 | 142.693 | 2.948 | 25.429 | 146.58 | 3.32 | 264.352 | 3.136 | 14.1896 | 50.2381 | 143.663 | 201.1207 | 24.2727 | 19.9873 | 15.3424 | 202.0656 | 282.3901 | 15.2366 | 318.8279 | 556.5974 | 194.4137 | 201.1631 | 167.6219 | 146.5574 | 293.0794 |  | 78.3121 | 490.5739 | 320.6923 | 551.5099 | 74.3651 | 187.2007
2019-11-15 07:00 | 27.074 | 34.414 | 17.31 | 299.799 | 56.627 | 138.714 | 140.331 | 2.688 | 18.219 | 146.654 | 3.408 | 270.208 | 3.15 | 15.3052 | 48.5162 | 139.2383 | 207.8647 | 23.8374 | 22.2131 | 18.4358 | 210.6266 | 292.3565 | 18.3504 | 338.3547 | 577.3613 | 229.3272 | 221.0063 | 164.1675 | 141.8869 | 299.6273 |  | 91.8276 | 495.3944 | 348.809 | 565.0061 | 86.4313 | 218.4934
2019-11-15 08:00 | 28.401 | 35.199 | 16.89 | 349.355 | 56.524 | 145.928 | 145.723 | 3.249 | 28.413 | 147.795 | 3.483 | 271.794 | 3.215 | 23.3913 | 47.4807 | 144.9749 | 212.3248 | 37.02 | 26.1313 | 20.2621 | 215.2667 | 298.3232 | 20.0735 | 323.275 | 561.921 | 250.9497 | 229.901 | 161.8437 | 147.8633 | 307.2596 |  | 99.0934 | 491.8348 | 423.0098 | 563.138 | 93.276 | 234.9021
2019-11-15 09:00 | 28.401 | 35.344 | 16.944 | 332.601 | 56.042 | 145.379 | 146.229 | 3.274 | 25.037 | 147.715 | 3.466 | 271.701 | 3.212 | 23.5521 | 46.9841 | 145.002 | 212.2913 | 35.1237 | 25.4296 | 20.3516 | 215.2813 | 297.164 | 20.1605 | 324.6344 | 562.5585 | 251.7221 | 250.2767 | 159.1453 | 147.4705 | 306.6362 |  | 99.1353 | 494.0133 | 416.0257 | 563.7241 | 93.3127 | 235.9721
2019-11-15 10:00 | 28.122 | 35.291 | 17.141 | 312.393 | 56.532 | 138.471 | 141.851 | 2.854 | 19.323 | 146.608 | 3.385 | 270.838 | 3.161 | 16.8509 | 48.1718 | 142.7658 | 208.7229 | 32.5895 | 20.8873 | 18.3424 | 210.5844 | 292.6496 | 18.2449 | 336.7369 | 578.2935 | 228.83 | 231.148 | 162.9731 | 145.1681 | 299.8156 |  | 91.3657 | 496.4274 | 349.498 | 566.8775 | 86.2142 | 216.9333
2019-11-15 11:00 | 28.067 | 35.352 | 17.278 | 298.795 | 56.439 | 138.805 | 140.052 | 2.592 | 15.055 | 146.647 | 3.365 | 270.94 | 3.165 | 15.434 | 48.8254 | 138.7844 | 208.524 | 23.6247 | 22.6904 | 18.2895 | 210.1319 | 290.9955 | 18.2007 | 343.7322 | 579.2959 | 228.6453 | 220.478 | 164.8779 | 141.0236 | 298.5945 |  | 91.6429 | 497.3358 | 337.696 | 563.6506 | 86.8149 | 218.3466
2019-11-15 12:00 | 28.994 | 35.842 | 16.904 | 348.393 | 55.824 | 145.307 | 145.073 | 3.219 | 23.2 | 147.658 | 3.478 | 271.796 | 3.216 | 22.1126 | 48.0016 | 143.7612 | 213.5633 | 33.0305 | 26.7949 | 20.4672 | 215.6137 | 297.3719 | 20.2999 | 326.3231 | 564.6821 | 254.0467 | 223.5423 | 163.5938 | 145.7154 | 306.4302 |  | 100.4991 | 494.0086 | 408.933 | 563.8096 | 94.5446 | 238.3694
2019-11-15 13:00 | 30.246 | 37.153 | 16.581 | 369.749 | 56.332 | 150.86 | 148.727 | 3.738 | 26.801 | 149.284 | 3.656 | 272.994 | 3.315 | 28.8066 | 46.1905 | 146.801 | 218.049 | 40.3606 | 29.004 | 22.5806 | 220.4141 | 301.818 | 22.3094 | 324.4363 | 557.0598 | 279.2652 | 257.4969 | 157.5702 | 148.7273 | 312.8817 |  | 108.6655 | 490.9373 | 457.3637 | 562.6209 | 102.232 | 258.01
2019-11-15 14:00 | 31.514 | 38.069 | 16.453 | 386.477 | 57.044 | 152.916 | 149.55 | 3.718 | 30.159 | 150.373 | 3.811 | 274.125 | 3.472 | 29.8681 | 44.702 | 148.8173 | 219.7565 | 44.3396 | 28.568 | 23.3398 | 222.3457 | 305.0509 | 23.066 | 324.8586 | 557.4093 | 289.4027 | 270.1093 | 154.7375 | 150.6288 | 314.8371 |  | 112.1363 | 489.9136 | 464.5589 | 563.1026 | 105.4667 | 268.6019
2019-11-15 15:00 | 31.475 | 38.139 | 16.435 | 387.777 | 57.26 | 151.93 | 149.826 | 3.709 | 31.159 | 150.116 | 3.77 | 272.755 | 3.436 | 30.2205 | 44.2051 | 149.1103 | 218.669 | 44.3804 | 28.1756 | 23.4418 | 222.026 | 303.9058 | 23.1467 | 325.3438 | 557.4359 | 290.7019 | 280.4656 | 152.0757 | 151.1569 | 313.1614 |  | 112.4467 | 489.6055 | 461.7789 | 565.1382 | 105.8774 | 268.6665
2019-11-15 16:00 | 31.762 | 38.363 | 16.406 | 384.818 | 57.098 | 152.745 | 149.97 | 3.798 | 32.598 | 150.41 | 3.829 | 274.286 | 3.481 | 30.3925 | 44.9023 | 149.3214 | 219.9736 | 43.6664 | 28.7646 | 23.5362 | 222.5869 | 304.5337 | 23.2404 | 324.3579 | 557.4359 | 291.007 | 271.0205 | 154.6764 | 151.3187 | 315.0183 |  | 113.0193 | 489.6586 | 464.1642 | 563.0322 | 106.4519 | 269.3074
2019-11-15 17:00 | 31.717 | 38.183 | 16.422 | 395.733 | 57.36 | 153.187 | 149.977 | 3.767 | 30.935 | 150.253 | 3.792 | 274.044 | 3.448 | 30.4545 | 43.9683 | 149.4348 | 219.532 | 43.984 | 28.1021 | 23.4031 | 221.9797 | 304.9505 | 23.1194 | 324.8036 | 556.5812 | 291.8386 | 290.1915 | 149.8779 | 151.4733 | 314.823 |  | 112.6799 | 489.6577 | 466.9332 | 563.6711 | 105.8218 | 269.6014
2019-11-15 18:00 | 31.643 | 38.127 | 16.394 | 390.02 | 56.886 | 153.501 | 150.063 | 3.785 | 31.014 | 150.526 | 3.837 | 274.135 | 3.491 | 30.6879 | 44.8596 | 149.6964 | 219.4974 | 44.6221 | 29.0128 | 23.7019 | 222.4389 | 305.1817 | 23.4208 | 324.248 | 556.3248 | 292.5186 | 269.8073 | 154.3346 | 151.2739 | 314.9695 |  | 112.991 | 489.4008 | 467.7192 | 563.6549 | 106.3157 | 270.2717
2019-11-15 19:00 | 31.556 | 38.027 | 16.452 | 384.906 | 57.839 | 153.969 | 150.091 | 3.796 | 31.204 | 150.443 | 3.863 | 273.998 | 3.486 | 30.5353 | 45.4335 | 149.7436 | 220.2747 | 44.6301 | 28.3605 | 23.6093 | 222.837 | 305.6256 | 23.3325 | 324.4749 | 555.7265 | 292.5609 | 260.6224 | 155.5807 | 151.5547 | 314.7741 |  | 113.4526 | 491.3944 | 460.9341 | 563.4391 | 106.9585 | 270.9214
2019-11-15 20:00 | 31.085 | 37.552 | 16.497 | 383.978 | 56.705 | 153.864 | 149.654 | 3.804 | 31.427 | 150.569 | 3.878 | 273.359 | 3.53 | 30.6026 | 45.1282 | 149.4978 | 219.4657 | 41.3886 | 28.9503 | 23.6737 | 222.7536 | 304.8392 | 23.3924 | 322.8214 | 554.5299 | 293.8401 | 266.9278 | 155.0172 | 151.3187 | 315.9321 |  | 113.6793 | 489.4017 | 459.4994 | 563.602 | 107.0808 | 271.2734
2019-11-15 21:00 | 30.816 | 37.381 | 16.432 | 376.59 | 56.838 | 153.587 | 149.535 | 3.763 | 30.556 | 150.351 | 3.777 | 273.211 | 3.468 | 30.3655 | 45.5433 | 149.0408 | 219.8571 | 41.0007 | 28.4946 | 23.0768 | 221.9153 | 304.0336 | 22.9898 | 323.2618 | 554.5299 | 285.2054 | 257.172 | 156.3556 | 150.9158 | 314.0548 |  | 110.7659 | 489.5119 | 482.0871 | 563.7322 | 104.97 | 262.4721
2019-11-15 22:00 | 31.191 | 37.72 | 16.448 | 372.98 | 56.972 | 154.698 | 150.184 | 3.725 | 31.593 | 150.313 | 3.847 | 273.936 | 3.446 | 30.2988 | 45.0024 | 148.9622 | 221.0037 | 43.8194 | 28.2511 | 23.1062 | 222.0875 | 305.4471 | 23.0054 | 324.6846 | 555.2137 | 285.4898 | 253.5641 | 157.3871 | 151.1925 | 315.2395 |  | 110.9736 | 489.132 | 482.661 | 563.5084 | 104.8141 | 263.4269
2019-11-15 23:00 | 31.763 | 38.209 | 16.486 | 377.81 | 57.326 | 153.846 | 150.592 | 3.752 | 32.219 | 149.504 | 3.719 | 274.676 | 3.363 | 30.086 | 45.4619 | 149.208 | 220.1793 | 43.5228 | 27.6015 | 22.9888 | 221.5331 | 304.0999 | 22.6712 | 325.5817 | 555.9829 | 281.7952 | 255.209 | 156.2271 | 151.9699 | 314.6755 |  | 109.3941 | 492.1263 | 481.7888 | 563.2927 | 103.2311 | 260.5884
2019-11-16 | 31.546 | 37.993 | 16.398 | 392.568 | 57.276 | 153.637 | 149.721 | 3.815 | 33.133 | 150.523 | 3.828 | 273.081 | 3.485 | 30.916 | 45.4945 | 149.2552 | 219.8828 | 42.8438 | 29.1874 | 23.4628 | 222.4 | 304.0331 | 23.1372 | 323.2135 | 556.0684 | 290.153 | 259.5766 | 156.451 | 152.0472 | 314.2423 |  | 112.1144 | 491.5747 | 482.4051 | 563.3781 | 105.3773 | 266.6786
2019-11-16 01:00 | 31.546 | 38.143 | 16.382 | 392.029 | 57.227 | 153.815 | 150.045 | 3.837 | 33.585 | 150.844 | 3.865 | 273.594 | 3.523 | 31.3052 | 44.9328 | 149.9107 | 219.6534 | 44.5363 | 28.939 | 23.8063 | 222.5833 | 304.4393 | 23.5112 | 323.9276 | 556.1539 | 294.8767 | 265.7655 | 154.9328 | 151.7298 | 315.5496 |  | 114.3289 | 490.6496 | 474.6057 | 564.2898 | 107.4889 | 272.0333
2019-11-16 02:00 | 30.559 | 37.324 | 16.745 | 341.398 | 57.515 | 150.483 | 148.705 | 3.521 | 28.735 | 148.741 | 3.621 | 271.433 | 3.291 | 27.8567 | 46.3553 | 147.9767 | 215.9424 | 38.5084 | 26.7218 | 21.7627 | 218.4749 | 300.8278 | 21.5126 | 321.5822 | 557.4929 | 269.1166 | 261.2421 | 157.2344 | 149.6832 | 312.6627 |  | 105.2876 | 491.1567 | 460.113 | 563.9764 | 98.9226 | 249.3414
2019-11-16 03:00 | 30.287 | 36.699 | 16.725 | 353.856 | 56.779 | 151.618 | 148.612 | 3.588 | 29.255 | 148.684 | 3.674 | 272.444 | 3.278 | 28.8451 | 46.7399 | 147.4449 | 217.4039 | 40.7829 | 27.4298 | 22.1566 | 219.833 | 302.092 | 22.056 | 322.3443 | 556.0969 | 275.8455 | 247.4879 | 159.0965 | 149.6015 | 312.5481 |  | 107.3917 | 490.9706 | 476.1966 | 563.541 | 100.9628 | 254.5974
2019-11-16 04:00 | 30.077 | 36.677 | 16.726 | 360.997 | 56.793 | 150.273 | 148.307 | 3.513 | 30.802 | 148.337 | 3.562 | 272.469 | 3.281 | 27.525 | 46.7643 | 147.7531 | 216.3589 | 39.5527 | 27.958 | 21.8087 | 218.6579 | 301.1217 | 21.5304 | 322.3311 | 557.7921 | 270.1426 | 236.019 | 160.6075 | 149.9067 | 310.0618 |  | 105.4293 | 491.2023 | 466.4442 | 563.6467 | 99.1492 | 249.8457
2019-11-16 05:00 | 29.613 | 36.611 | 16.592 | 373.42 | 57.191 | 150.465 | 147.568 | 3.52 | 32.398 | 148.09 | 3.542 | 272.093 | 3.22 | 26.9624 | 47.326 | 148.0526 | 216.0751 | 39.1872 | 27.711 | 21.6398 | 218.325 | 299.7737 | 21.3753 | 322.1958 | 558.7322 | 267.7652 | 230.5377 | 161.7216 | 150.1716 | 309.7146 |  | 104.5584 | 491.472 | 457.9304 | 562.906 | 98.4978 | 247.8877
2019-11-16 06:00 | 29.779 | 36.553 | 16.764 | 357.863 | 57.008 | 150.482 | 148.141 | 3.527 | 31.818 | 148.378 | 3.592 | 271.814 | 3.277 | 28.3442 | 46.9597 | 147.7509 | 216.4214 | 39.5637 | 27.5399 | 21.9542 | 218.756 | 301.4514 | 21.6907 | 322.2671 | 555.8196 | 271.6727 | 238.5977 | 160.928 | 149.963 | 310.9939 |  | 105.6551 | 491.0428 | 469.4139 | 563.1095 | 98.8913 | 251.0888
2019-11-16 07:00 | 29.372 | 35.988 | 16.68 | 371.787 | 56.15 | 146.718 | 146.828 | 3.363 | 26.373 | 147.165 | 3.432 | 271.306 | 3.194 | 21.4821 | 47.3871 | 146.0814 | 212.6773 | 37.6867 | 26.2471 | 20.3883 | 215.3966 | 297.625 | 20.3139 | 328.7324 | 563.6133 | 251.9909 | 233.1584 | 161.7216 | 148.523 | 306.837 |  | 100.0982 | 494.4957 | 389.5299 | 563.9724 | 94.5644 | 237.7853
2019-11-16 08:00 | 28.264 | 35.853 | 17.307 | 294.73 | 56.654 | 139.909 | 142.737 | 2.846 | 16.14 | 146.842 | 3.379 | 269.982 | 3.155 | 16.629 | 48.9518 | 141.2861 | 209.1772 | 22.7604 | 21.9107 | 18.5596 | 210.7633 | 293.2505 | 18.3723 | 341.6126 | 576.8317 | 230.3317 | 217.6451 | 164.3959 | 143.9883 | 300.0423 |  | 92.2107 | 497.265 | 341.8228 | 564.0944 | 87.3355 | 220.2833
2019-11-16 09:00 | 28.298 | 35.863 | 17.105 | 309.461 | 56.577 | 139.508 | 142.532 | 2.921 | 20.147 | 146.876 | 3.383 | 270.643 | 3.168 | 18.5649 | 48.4871 | 142.1384 | 209.2974 | 26.6224 | 24.2187 | 19.2038 | 212.0787 | 292.7769 | 19.1746 | 340.8815 | 577.4925 | 241.713 | 232.0272 | 164.1003 | 144.6556 | 301.1992 |  | 95.6021 | 496.9744 | 352.4547 | 563.1055 | 90.7041 | 229.457
2019-11-16 10:00 | 28.371 | 35.804 | 17.187 | 317.874 | 57.136 | 141.261 | 142.275 | 2.924 | 22.031 | 147.166 | 3.378 | 270.401 | 3.162 | 17.8502 | 48.6826 | 142.1115 | 211.1585 | 28.0077 | 23.2015 | 19.0544 | 212.037 | 292.2589 | 18.9147 | 338.258 | 578.4615 | 238.1689 | 227.346 | 164.5679 | 144.3953 | 299.8825 |  | 95.0711 | 496.6154 | 349.9695 | 562.8857 | 89.9919 | 226.5772
2019-11-16 11:00 | 28.579 | 36.024 | 17.392 | 305.01 | 57.344 | 141.236 | 142.432 | 2.852 | 18.808 | 147.232 | 3.428 | 270.419 | 3.198 | 16.893 | 49.2905 | 142.0269 | 211.2289 | 25.5506 | 22.2362 | 18.6003 | 211.513 | 293.4786 | 18.4867 | 340.7351 | 576.0933 | 231.7359 | 221.0164 | 164.914 | 144.3434 | 300.7212 |  | 93.1064 | 496.4274 | 343.064 | 561.6687 | 87.803 | 222.2408
2019-11-16 12:00 | 29.241 | 36.157 | 17.07 | 312.743 | 56.672 | 142.961 | 145.181 | 3.174 | 26.761 | 147.1 | 3.438 | 271.223 | 3.181 | 19.1847 | 48.5519 | 145.6555 | 211.7916 | 26.8726 | 23.7014 | 19.4849 | 214.0505 | 295.3931 | 19.4042 | 336.7818 | 574.378 | 242.5964 | 219.1009 | 164.128 | 148.3027 | 303.5764 |  | 96.6225 | 496.1966 | 357.7732 | 563.23 | 91.219 | 230.0071
2019-11-16 13:00 | 29.326 | 35.82 | 16.736 | 363.54 | 55.143 | 143.338 | 145.623 | 3.238 | 23.586 | 147.183 | 3.472 | 270.902 | 3.184 | 19.2399 | 46.9516 | 143.9167 | 212.9421 | 37.2764 | 23.7772 | 19.9007 | 214.381 | 295.4187 | 19.8063 | 337.9867 | 570.6138 | 248.3922 | 247.4041 | 160.2477 | 146.322 | 305.0863 |  | 99.0186 | 493.6334 | 355.8547 | 562.4469 | 92.7703 | 235.4407
2019-11-16 14:00 | 29.737 | 36.847 | 16.995 | 325.717 | 57.814 | 145.924 | 146.616 | 3.368 | 24.22 | 147.489 | 3.466 | 271.395 | 3.208 | 22.6844 | 47.771 | 145.2342 | 212.8042 | 30.4756 | 24.8788 | 20.3234 | 215.1305 | 295.6866 | 20.0668 | 328.1412 | 568.4129 | 250.8093 | 228.0252 | 161.5995 | 148.3276 | 306.0485 |  | 99.3693 | 495.1757 | 392.4542 | 564.2251 | 93.7884 | 235.7149
2019-11-16 15:00 | 29.671 | 36.645 | 16.941 | 337.152 | 57.17 | 146.785 | 147.494 | 3.459 | 20.689 | 148.01 | 3.522 | 271.401 | 3.253 | 23.243 | 47.54 | 145.9938 | 213.9729 | 35.237 | 25.3375 | 20.6192 | 215.8073 | 297.6505 | 20.42 | 324.7938 | 564.8964 | 253.9067 | 238.4972 | 160.8338 | 148.0276 | 307.1258 |  | 100.646 | 493.4283 | 399.1331 | 563.4844 | 94.9646 | 237.9837
2019-11-16 16:00 | 30.346 | 37.158 | 16.626 | 372.186 | 57.052 | 148.245 | 148.681 | 3.707 | 24.133 | 148.358 | 3.548 | 271.573 | 3.21 | 27.3222 | 47.7839 | 147.6302 | 215.5365 | 40.4169 | 28.266 | 21.7338 | 218.4934 | 300.1363 | 21.4687 | 325.2161 | 560.7014 | 269.0294 | 217.929 | 164.0415 | 149.7077 | 310.5842 |  | 105.0155 | 493.511 | 442.6546 | 563.4042 | 98.9482 | 249.0729
2019-11-16 17:00 | 29.053 | 35.886 | 17.024 | 334.495 | 56.127 | 142.436 | 144.861 | 3.186 | 20.17 | 146.773 | 3.393 | 271.867 | 3.171 | 20.0244 | 47.921 | 145.2846 | 210.8839 | 29.3599 | 24.265 | 19.7577 | 213.2476 | 295.9578 | 19.5991 | 335.9973 | 573.2608 | 246.7682 | 227.7277 | 162.9121 | 146.8638 | 302.2394 |  | 97.3744 | 494.2604 | 366.7338 | 561.9951 | 91.8866 | 232.8536
2019-11-16 18:00 | 30.886 | 37.45 | 16.484 | 393.636 | 56.929 | 154.368 | 150.946 | 3.874 | 34.316 | 151.004 | 3.898 | 273.724 | 3.533 | 31.3259 | 43.4921 | 149.3936 | 220.4288 | 42.1165 | 28.0242 | 23.7591 | 223.0217 | 305.2004 | 23.4367 | 324.0971 | 555.6814 | 293.627 | 291.201 | 149.5116 | 152.0386 | 315.3986 |  | 113.7372 | 488.6933 | 474.7863 | 563.7359 | 106.8829 | 270.6176
2019-11-16 19:00 | 31.201 | 37.919 | 16.447 | 389.042 | 56.916 | 154.904 | 150.511 | 3.844 | 32.591 | 151.08 | 3.909 | 274.524 | 3.56 | 31.4943 | 44.0781 | 150.0377 | 220.9667 | 42.658 | 28.6131 | 23.8369 | 222.7672 | 305.7691 | 23.458 | 324.4363 | 556.2555 | 294.7979 | 281.5358 | 151.7704 | 152.0518 | 316.0711 |  | 114.3297 | 488.7427 | 471.2877 | 563.5898 | 106.8821 | 271.87
2019-11-16 20:00 | 31.353 | 37.929 | 16.397 | 390.227 | 57.002 | 154.57 | 150.646 | 3.854 | 32.054 | 150.956 | 3.887 | 274.301 | 3.56 | 31.2716 | 44.7094 | 149.9872 | 220.855 | 44.4364 | 29.0185 | 23.8598 | 223.07 | 305.3198 | 23.5727 | 324.5611 | 556.3167 | 295.2431 | 263.0435 | 155.1893 | 151.8951 | 316.0928 |  | 114.3429 | 488.8889 | 472.5025 | 563.4921 | 107.3903 | 272.2658
2019-11-16 21:00 | 31.181 | 37.841 | 16.418 | 384.527 | 56.656 | 154.2 | 150.682 | 3.843 | 30.684 | 151.121 | 3.913 | 274.271 | 3.563 | 31.1688 | 45.0753 | 150.0366 | 220.8502 | 43.0845 | 28.7097 | 23.913 | 223.2816 | 304.6924 | 23.5296 | 324.1487 | 556.1458 | 294.2537 | 266.127 | 154.3956 | 151.8289 | 316.0187 |  | 114.3144 | 488.8889 | 470.5615 | 563.3944 | 107.4481 | 272.0435
2019-11-16 22:00 | 31.243 | 37.807 | 16.406 | 385.755 | 56.822 | 154.725 | 150.713 | 3.857 | 31.648 | 151.115 | 3.916 | 274.676 | 3.56 | 31.2613 | 43.6386 | 150.0366 | 220.8791 | 41.8851 | 28.2581 | 23.8828 | 223.2925 | 305.8364 | 23.6017 | 324.6289 | 556.1619 | 295.0534 | 291.3837 | 149.6947 | 152.0386 | 316.0692 |  | 114.386 | 488.8889 | 473.7751 | 563.6142 | 107.4689 | 272.0402
2019-11-16 23:00 | 31.144 | 37.46 | 16.404 | 386.71 | 55.985 | 153.711 | 149.885 | 3.815 | 32.189 | 150.751 | 3.86 | 273.147 | 3.51 | 31.1776 | 45.0305 | 148.7487 | 220.0077 | 44.0926 | 29.0009 | 23.7428 | 222.7544 | 304.4156 | 23.4286 | 323.3307 | 558.9442 | 294.6563 | 267.5871 | 155.0977 | 151.3423 | 314.6354 |  | 113.7851 | 491.1129 | 474.9033 | 565.3724 | 106.8504 | 271.7072
2019-11-17 | 27.707 | 34.657 | 17.018 | 222.922 | 59.768 | 139.927 | 141.681 | 2.858 | 1.281 | 149.354 | 3.73 | 267.957 | 3.445 | 18.5297 | 52.2924 | 141.6242 | 203.9194 | 0 | 14.5853 | 17.5922 | 207.7189 | 286.1557 | 17.4554 | 335.9279 | 547.4359 | 263.789 | 184.5716 | 170.315 | 144.7507 | 293.8347 |  | 81.112 | 495.9081 | 482.1062 | 559.4498 | 76.1849 | 207.1284
2019-11-17 01:00 | 24.25 | 31.593 | 20.077 | 28.237 | 58.434 | 69.632 | 137.211 | 2.362 | 0.761 | 134.661 | 2.102 | 245.958 | 1.964 | 1.7996 | 2.5814 | 131.8556 | 152.2162 | 0 | 0 | 11.1423 | 188.1235 | 251.9218 | 11.2439 | 285.3829 | 486.9901 | 20.9968 | 0 | 23.6167 | 144.0861 | 271.1195 |  | 69.2469 | 396.1385 | 431.1009 | 542.7458 | 69.0071 | 21.2469
2019-11-17 02:00 | 23.46 | 24.57 | 20.453 | 28.245 | 86.213 | 70.886 | 137.089 | 2.33 | 0.761 | 132.563 | 1.919 | 222.946 | 1.785 | 1.6326 | 2.5427 | 122.1661 | 147.7481 | 0 | 0 | 11.3809 | 189.0567 | 232.543 | 11.4725 | 280.3809 | 466.5896 | 21.1397 | 0 | 23.2411 | 161.0748 | 270.6421 |  | 69.1481 | 368.6713 | 417.2486 | 520.4396 | 68.9552 | 21.3737
2019-11-17 03:00 | 23.62 | 24.984 | 20.454 | 28.246 | 95.331 | 83.843 | 136.649 | 2.286 | 0.761 | 132.218 | 1.887 | 202.66 | 1.749 | 1.6465 | 2.4766 | 113.2705 | 143.3262 | 0 | 0 | 11.2666 | 188.6995 | 220.1709 | 11.3497 | 265.2634 | 442.0736 | 21.2742 | 0 | 24.8657 | 175.35 | 271.746 |  | 67.8336 | 347.485 | 402.9864 | 501.4408 | 67.6784 | 21.0909
2019-11-17 04:00 | 24.168 | 25.592 | 20.436 | 28.243 | 99.71 | 88.041 | 136.248 | 2.25 | 0.761 | 133.422 | 1.977 | 187.123 | 1.845 | 1.7233 | 2.4349 | 105.6869 | 140.0977 | 0 | 0 | 11.1223 | 188.1659 | 213.2699 | 11.202 | 254.2073 | 417.4843 | 21.4062 | 0 | 24.6032 | 184.3445 | 270.2521 |  | 65.4579 | 330.2137 | 387.9961 | 484.9817 | 65.2496 | 21.5487
2019-11-17 05:00 | 24.764 | 25.835 | 20.438 | 28.237 | 105.176 | 92.715 | 135.832 | 2.211 | 1.318 | 133.58 | 2.035 | 175.783 | 1.88 | 1.746 | 2.4105 | 99.0406 | 138.0954 | 0 | 0 | 10.9569 | 187.5372 | 210.0008 | 11.0457 | 245.1958 | 394.9888 | 21.5574 | 0 | 21.2441 | 188.4378 | 256.6498 |  | 62.5089 | 316.3774 | 372.1666 | 470.6469 | 62.2808 | 22.145
2019-11-17 06:00 | 25.184 | 26.259 | 20.446 | 28.227 | 108.75 | 96.202 | 135.483 | 2.179 | 1.318 | 134.575 | 2.129 | 168.154 | 1.994 | 2.2627 | 2.3789 | 92.8606 | 136.6927 | 0 | 0 | 10.8138 | 187.0212 | 208.3142 | 10.9055 | 237.8631 | 374.0984 | 21.7569 | 0 | 20.1184 | 189.8728 | 252.6558 |  | 59.0192 | 305.9962 | 355.572 | 457.4072 | 58.8144 | 21.6571
2019-11-17 07:00 | 25.495 | 26.546 | 20.435 | 28.216 | 110.887 | 100.652 | 135.112 | 2.144 | 1.318 | 136.308 | 2.269 | 163.376 | 2.138 | 2.0109 | 2.3372 | 87.012 | 135.4322 | 0 | 0 | 10.6805 | 186.5076 | 207.2186 | 10.7607 | 231.3905 | 355.0428 | 21.9567 | 0 | 18.637 | 190.4482 | 248.1744 |  | 54.8718 | 297.9612 | 339.245 | 445.1252 | 54.6582 | 21.1563
2019-11-17 08:00 | 25.554 | 26.53 | 20.429 | 29.507 | 111.416 | 105.275 | 133.643 | 1.972 | 1.697 | 138.337 | 2.455 | 160.246 | 2.301 | 1.7092 | 2.174 | 81.131 | 135.9059 | 0 | 0 | 10.473 | 185.7594 | 205.5982 | 10.5725 | 225.7853 | 337.8599 | 22.165 | 0 | 16.8926 | 190.0046 | 243.1868 |  | 50.2623 | 291.3127 | 323.4665 | 433.4066 | 50.0507 | 20.5696
2019-11-17 09:00 | 21.474 | 21.148 | 20.645 | 28.395 | 103.846 | 116.425 | 139.886 | 2.62 | 3.519 | 137.803 | 2.409 | 205.297 | 2.258 | 2.4201 | 55.4643 | 135.3173 | 163.0037 | 0 | 1.542 | 7.0037 | 170.0245 | 229.8901 | 6.7806 | 228.4249 | 274.6724 | 19.7728 | 9.2671 | 177.8351 | 141.3063 | 233.4624 |  | 38.9061 | 288.718 | 287.706 | 296.315 | 38.5267 | 25.4379
2019-11-17 10:00 | 31.819 | 41.148 | 17.062 | 266.459 | 58.448 | 142.759 | 145.402 | 3.215 | 31.926 | 146.412 | 3.336 | 262.659 | 3.221 | 15.4378 | 51.3274 | 145.4551 | 201.5531 | 24.7622 | 19.5181 | 14.7888 | 200.3091 | 282.4777 | 14.6629 | 298.779 | 542.3687 | 181.9711 | 185.4867 | 170.2629 | 148.4211 | 292.8334 |  | 77.8755 | 481.6267 | 326.3737 | 538.8478 | 74.0811 | 175.8471
2019-11-17 11:00 | 27.338 | 34.498 | 17.433 | 301.296 | 56.479 | 139.545 | 139.838 | 2.582 | 16.3 | 146.606 | 3.351 | 269.261 | 3.152 | 15.4514 | 49.0617 | 140.0748 | 208.8471 | 25.3145 | 22.8647 | 18.2061 | 209.9651 | 291.2226 | 18.1368 | 340.6297 | 576.7906 | 227.7891 | 220.9253 | 165.1597 | 142.3025 | 299.4587 |  | 91.422 | 497.4834 | 341.2328 | 563.1856 | 86.4374 | 218.4793
2019-11-17 12:00 | 30.063 | 36.547 | 16.574 | 374.782 | 56.91 | 150.747 | 149.101 | 3.665 | 28.767 | 149.104 | 3.671 | 272.975 | 3.321 | 28.8702 | 45.5695 | 147.4242 | 217.4068 | 40.7751 | 27.7791 | 22.572 | 220.4109 | 302.8221 | 22.2683 | 323.3105 | 557.7575 | 278.4436 | 267.7255 | 155.7663 | 149.8619 | 312.2407 |  | 108.9423 | 489.5812 | 459.2271 | 562.6258 | 102.4558 | 258.7091
2019-11-17 13:00 | 31.239 | 37.798 | 16.491 | 388.292 | 57.193 | 153.595 | 150.126 | 3.817 | 29.236 | 150.857 | 3.875 | 274.278 | 3.484 | 30.6481 | 44.838 | 149.2921 | 219.7476 | 43.459 | 28.992 | 23.7088 | 222.9919 | 304.8683 | 23.4116 | 324.07 | 556.0214 | 292.0077 | 265.8413 | 155.1282 | 151.2286 | 315.2245 |  | 113.2612 | 490.1311 | 473.4432 | 563.7676 | 106.4456 | 270.113
2019-11-17 14:00 | 31.687 | 38.192 | 16.302 | 390.768 | 57.223 | 153.023 | 149.569 | 3.81 | 30.507 | 150.535 | 3.839 | 273.018 | 3.484 | 30.7145 | 44.3101 | 148.5085 | 219.2896 | 44.2103 | 28.8688 | 23.615 | 222.5639 | 304.2567 | 23.3289 | 326.1493 | 559.1129 | 293.1358 | 275.9231 | 153.2967 | 150.912 | 314.5207 |  | 113.4093 | 491.1619 | 469.1226 | 565.5602 | 106.4638 | 270.1198
2019-11-17 15:00 | 30.325 | 36.41 | 16.869 | 340.905 | 55.944 | 141.899 | 142.361 | 2.895 | 24.326 | 147.322 | 3.46 | 273.198 | 3.206 | 18.5874 | 47.6435 | 143.118 | 212.0844 | 30.8411 | 24.1963 | 19.8967 | 214.1622 | 295.9064 | 19.7082 | 341.0175 | 575.641 | 244.0756 | 236.5947 | 161.6717 | 145.0896 | 305.1852 |  | 97.5 | 496.3792 | 360.744 | 561.8722 | 92.0122 | 232.1537
2019-11-17 16:00 | 31.721 | 38.223 | 16.536 | 371.99 | 57.071 | 152.295 | 150.049 | 3.678 | 35.103 | 149.95 | 3.763 | 273.295 | 3.437 | 30.1868 | 45.4931 | 149.4994 | 219.578 | 43.3556 | 27.8104 | 23.2197 | 221.7766 | 304.8558 | 22.9657 | 323.8095 | 556.4464 | 286.4979 | 260.3574 | 156.2271 | 151.6483 | 315.282 |  | 112.1849 | 492.5519 | 451.5731 | 563.663 | 105.6437 | 266.4331
2019-11-17 17:00 | 31.72 | 38.102 | 16.431 | 397.738 | 56.863 | 153.516 | 150.313 | 3.806 | 33.616 | 150.838 | 3.879 | 274.362 | 3.527 | 30.7351 | 45.2503 | 149.6947 | 219.8852 | 44.435 | 29.0655 | 23.7053 | 222.8926 | 305.5263 | 23.4343 | 324.597 | 556.7883 | 292.9591 | 260.8857 | 155.9219 | 151.6899 | 315.5067 |  | 113.8651 | 489.4416 | 468.2294 | 563.6187 | 107.1019 | 271.1108
2019-11-17 18:00 | 31.89 | 38.497 | 16.473 | 387.97 | 57.336 | 154.676 | 150.617 | 3.844 | 30.703 | 151.052 | 3.903 | 274.568 | 3.549 | 31.1305 | 44.3712 | 149.6947 | 220.5901 | 44.0517 | 28.5909 | 23.7897 | 223.0658 | 305.6353 | 23.4959 | 324.4709 | 556.9231 | 293.7543 | 274.2236 | 152.9915 | 152.0638 | 316.0716 |  | 114.0739 | 489.2365 | 470.087 | 563.5609 | 107.1301 | 271.6515
2019-11-17 19:00 | 31.99 | 38.663 | 16.515 | 376.027 | 57.602 | 154.866 | 150.662 | 3.858 | 31.152 | 151.065 | 3.908 | 274.579 | 3.557 | 31.1319 | 45.2259 | 149.7924 | 220.7277 | 43.0227 | 28.6461 | 23.8501 | 223.1505 | 305.733 | 23.5465 | 324.4729 | 556.9231 | 294.5908 | 266.8378 | 155.0265 | 151.9595 | 316.187 |  | 114.1184 | 489.0656 | 470.6018 | 563.663 | 107.3711 | 271.8769
2019-11-17 20:00 | 31.659 | 38.317 | 16.505 | 395.52 | 57.258 | 154.942 | 150.767 | 3.867 | 30.677 | 151.17 | 3.919 | 274.671 | 3.575 | 31.0891 | 45.2015 | 149.9878 | 221.0126 | 43.4898 | 29.0506 | 23.8627 | 223.3766 | 305.9227 | 23.5775 | 324.3671 | 556.7161 | 295.6364 | 260.4559 | 155.8608 | 152.0206 | 316.3788 |  | 114.2155 | 488.0684 | 468.1803 | 563.663 | 107.4427 | 272.9105
2019-11-17 21:00 | 31.477 | 38.05 | 16.447 | 388.574 | 57.096 | 155.015 | 150.844 | 3.88 | 30.902 | 151.203 | 3.923 | 274.676 | 3.579 | 31.396 | 45.0061 | 150.232 | 220.9207 | 43.7985 | 28.8053 | 23.9 | 223.3396 | 305.8421 | 23.6157 | 324.2979 | 556.3742 | 295.4258 | 267.6844 | 154.8636 | 152.0757 | 316.1975 |  | 114.3748 | 488.8604 | 472.6986 | 563.663 | 107.5827 | 272.1597
2019-11-17 22:00 | 31.407 | 38.158 | 16.45 | 392.778 | 57.222 | 154.808 | 150.626 | 3.868 | 31.115 | 151.073 | 3.909 | 274.676 | 3.561 | 31.3089 | 44.6072 | 150.1343 | 220.5307 | 43.3042 | 28.8231 | 23.8471 | 223.2164 | 305.7444 | 23.5566 | 324.3854 | 556.4464 | 295.1853 | 275.3997 | 153.3272 | 152.0698 | 316.1905 |  | 114.3846 | 488.8889 | 471.4922 | 563.663 | 107.4025 | 272.0622
2019-11-17 23:00 | 31.784 | 38.27 | 16.491 | 388.179 | 57.312 | 154.869 | 150.693 | 3.854 | 31.281 | 151.065 | 3.908 | 274.676 | 3.56 | 31.1714 | 45.6044 | 149.8901 | 220.6528 | 43.8524 | 29.0372 | 23.8253 | 223.153 | 305.7387 | 23.5239 | 324.1575 | 556.5812 | 294.1244 | 254.2956 | 157.2039 | 151.8819 | 316.1905 |  | 114.0416 | 489.0541 | 471.207 | 564.5503 | 107.269 | 271.6216
2019-11-18 | 29.623 | 37.239 | 17.732 | 264.846 | 58.603 | 140.43 | 144.244 | 3.051 | 23.98 | 146.802 | 3.461 | 270.374 | 3.218 | 17.9242 | 49.7299 | 145.2715 | 210.2153 | 21.4653 | 21.1127 | 18.807 | 211.8024 | 294.8311 | 18.6862 | 334.7555 | 576.7572 | 233.4992 | 205.9744 | 166.5962 | 147.558 | 302.8204 |  | 92.6587 | 493.7159 | 357.1374 | 564.4379 | 87.5839 | 220.7071
2019-11-18 01:00 | 28.207 | 36.223 | 17.486 | 293.585 | 57.506 | 140.083 | 141.881 | 2.85 | 18.079 | 147.066 | 3.446 | 269.976 | 3.188 | 16.4751 | 49.0043 | 141.9797 | 209.4272 | 24.9427 | 21.7752 | 18.4522 | 210.9058 | 293.1054 | 18.3837 | 339.6152 | 576.9368 | 228.8243 | 214.2243 | 165.1412 | 143.3912 | 300.3219 |  | 92.3275 | 496.453 | 339.2321 | 563.73 | 87.2556 | 218.6764
2019-11-18 02:00 | 29.476 | 37.021 | 17.096 | 325.723 | 57.492 | 143.956 | 146.1 | 3.274 | 24.359 | 147.682 | 3.484 | 271.641 | 3.249 | 22.7837 | 48.6624 | 146.3023 | 212.9626 | 31.2375 | 25.1307 | 19.8974 | 214.9757 | 297.1112 | 19.8127 | 326.2068 | 568.5584 | 247.3318 | 220.9299 | 163.8685 | 148.2299 | 306.7694 |  | 97.5791 | 493.6254 | 404.1258 | 565.0208 | 91.9936 | 231.465
2019-11-18 03:00 | 30.453 | 37.311 | 16.771 | 352.024 | 57.304 | 145.195 | 145.865 | 3.26 | 26.909 | 147.942 | 3.506 | 271.844 | 3.239 | 22.4529 | 47.0796 | 145.5902 | 213.1049 | 36.8411 | 25.2113 | 20.1892 | 214.7555 | 296.575 | 20.1199 | 326.1447 | 567.8063 | 249.9043 | 246.5446 | 159.2796 | 147.8086 | 305.5235 |  | 98.8081 | 495.1761 | 398.2296 | 564.3028 | 93.1422 | 234.2662
2019-11-18 04:00 | 30.967 | 37.599 | 16.733 | 351.113 | 57.159 | 147.722 | 147.782 | 3.512 | 31.081 | 148.097 | 3.522 | 271.919 | 3.291 | 25.9251 | 45.5678 | 147.8638 | 214.2485 | 37.3488 | 26.0891 | 20.9084 | 216.5492 | 300.3663 | 20.6576 | 323.7113 | 563.2433 | 260.3207 | 273.2852 | 155.0061 | 150.3555 | 308.3884 |  | 102.2405 | 494.8604 | 427.8282 | 563.2048 | 96.1314 | 242.1703
2019-11-18 05:00 | 30.578 | 37.389 | 16.827 | 344.421 | 57.288 | 149.284 | 147.881 | 3.507 | 29.255 | 148.541 | 3.561 | 271.566 | 3.196 | 26.8382 | 45.0061 | 146.3248 | 213.831 | 41.609 | 25.4994 | 21.2171 | 217.3791 | 298.4042 | 20.8657 | 324.1351 | 565.6343 | 261.8956 | 275.7013 | 153.9683 | 148.5589 | 309.3578 |  | 102.658 | 494.2131 | 435.2656 | 564.9619 | 96.7749 | 242.4553
2019-11-18 06:00 | 29.486 | 36.796 | 17.064 | 334.886 | 56.74 | 144.41 | 146.37 | 3.323 | 22.596 | 147.073 | 3.414 | 270.25 | 3.178 | 20.8693 | 48.0236 | 143.9153 | 211.6203 | 33.6725 | 24.1305 | 19.943 | 214.2782 | 296.0661 | 19.755 | 330.3497 | 569.6812 | 246.7513 | 239.6268 | 161.7216 | 146.879 | 305.1836 |  | 98.2458 | 496.51 | 371.6649 | 565.3305 | 92.6138 | 233.6436
2019-11-18 07:00 | 29.377 | 36.664 | 16.78 | 363.418 | 57.18 | 149.652 | 149.014 | 3.749 | 19.208 | 148.831 | 3.618 | 271.864 | 3.314 | 27.8499 | 47.2772 | 144.9602 | 215.7597 | 43.5545 | 27.7171 | 21.7813 | 217.9215 | 299.4872 | 21.5043 | 321.5943 | 560.84 | 270.2829 | 236.8534 | 160.4701 | 146.9079 | 309.0354 |  | 105.1395 | 494.7578 | 450.3822 | 562.3834 | 99.3309 | 251.2589
2019-11-18 08:00 | 31.235 | 37.953 | 16.483 | 377.722 | 56.699 | 154.384 | 151.124 | 3.918 | 27.2 | 150.754 | 3.889 | 274.076 | 3.53 | 31.2467 | 45.0794 | 150.0193 | 220.0385 | 43.7816 | 28.6217 | 23.6097 | 222.6935 | 305.1844 | 23.4167 | 323.9438 | 555.2517 | 292.2738 | 264.2398 | 154.5598 | 152.0869 | 315.4505 |  | 113.2385 | 487.8946 | 471.3317 | 562.282 | 106.479 | 269.29
2019-11-18 09:00 | 31.813 | 38.563 | 16.484 | 373.592 | 58.113 | 154.595 | 150.584 | 3.832 | 28.191 | 150.925 | 3.891 | 274.43 | 3.542 | 31.0656 | 45.6899 | 149.7148 | 220.4762 | 44.3413 | 28.8331 | 23.7658 | 223.0273 | 305.641 | 23.4749 | 324.4309 | 557.1225 | 293.8245 | 256.1423 | 156.9597 | 151.7945 | 315.9935 |  | 113.8177 | 489.3063 | 467.0724 | 563.6227 | 107.0452 | 271.0771
2019-11-18 10:00 | 31.887 | 38.728 | 16.483 | 385.664 | 57.693 | 154.709 | 150.7 | 3.853 | 30.221 | 151 | 3.907 | 274.527 | 3.566 | 31.1598 | 44.5665 | 149.761 | 220.6116 | 43.4415 | 28.6127 | 23.8338 | 223.1724 | 305.7349 | 23.5543 | 324.4091 | 557.17 | 294.6105 | 274.0948 | 153.8665 | 151.8018 | 316.1408 |  | 114.1164 | 489.1752 | 469.4412 | 563.5568 | 107.363 | 271.7109
2019-11-18 11:00 | 32.186 | 38.869 | 16.488 | 388.319 | 57.757 | 154.529 | 150.646 | 3.837 | 31.404 | 150.892 | 3.892 | 274.579 | 3.54 | 30.951 | 45.8364 | 149.9503 | 220.5467 | 44.796 | 28.8276 | 23.7646 | 223.0456 | 305.7425 | 23.5131 | 324.3196 | 557.0181 | 293.5829 | 253.5392 | 157.5092 | 151.9222 | 316.0944 |  | 113.8689 | 488.5869 | 467.6295 | 563.5018 | 107.1025 | 271.2067
2019-11-18 12:00 | 32.234 | 39.081 | 16.522 | 375.654 | 58.002 | 152.566 | 149.624 | 3.673 | 31.278 | 149.911 | 3.786 | 274.532 | 3.436 | 29.5342 | 46.2027 | 149.7148 | 220.4454 | 43.1282 | 27.3141 | 22.8602 | 222.008 | 303.7678 | 22.6092 | 324.1649 | 557.9677 | 282.401 | 251.0128 | 158.0586 | 151.6724 | 314.7038 |  | 110.4736 | 489.441 | 465.387 | 565.9519 | 103.6355 | 261.5377
2019-11-18 13:00 | 32.383 | 38.984 | 16.579 | 370.813 | 58.242 | 154.123 | 149.718 | 3.74 | 31.413 | 150.39 | 3.791 | 274.759 | 3.443 | 29.8181 | 45.3708 | 149.6171 | 219.0501 | 42.7406 | 27.3634 | 23.072 | 221.9151 | 304.548 | 22.7924 | 324.131 | 558.0721 | 284.617 | 258.8196 | 156.0699 | 151.5873 | 314.8102 |  | 111.2279 | 491.0161 | 461.367 | 562.4136 | 104.7318 | 263.3716
2019-11-18 14:00 | 32.333 | 38.896 | 16.5 | 382.803 | 58.25 | 154.098 | 150.102 | 3.772 | 31.071 | 150.691 | 3.84 | 274.371 | 3.51 | 30.6832 | 45.0549 | 149.2606 | 220.1257 | 43.0825 | 28.313 | 23.5967 | 222.8652 | 305.3832 | 23.2344 | 324.2654 | 558.3226 | 291.9913 | 266.7901 | 154.9222 | 151.2915 | 315.8855 |  | 113.3498 | 488.7151 | 461.0718 | 564.1964 | 106.3001 | 269.8452
2019-11-18 15:00 | 32.321 | 39.119 | 16.665 | 359.324 | 58.718 | 152.004 | 149.478 | 3.612 | 28.435 | 149.447 | 3.699 | 274.02 | 3.35 | 28.7755 | 45.0427 | 148.7728 | 219.1709 | 40.846 | 27.0816 | 22.6721 | 220.8494 | 303.6436 | 22.4191 | 324.2192 | 558.8288 | 278.8151 | 274.588 | 153.7851 | 150.7953 | 314.5513 |  | 109.5561 | 489.2308 | 446.9292 | 562.2499 | 102.9431 | 259.3786
2019-11-18 16:00 | 32.321 | 39.017 | 16.42 | 387.55 | 57.99 | 154.395 | 150.096 | 3.801 | 31.227 | 150.681 | 3.867 | 274.435 | 3.524 | 30.5488 | 45.1526 | 149.399 | 220.4394 | 43.6639 | 28.4166 | 23.7856 | 222.7937 | 305.2395 | 23.4476 | 325.5245 | 557.1525 | 293.321 | 266.3735 | 154.8981 | 151.3874 | 315.8079 |  | 113.7851 | 489.2825 | 460.3883 | 564.595 | 107.111 | 271.0614
2019-11-18 17:00 | 31.859 | 38.535 | 16.447 | 381.811 | 57.58 | 154.506 | 150.42 | 3.806 | 30.978 | 150.855 | 3.884 | 274.476 | 3.531 | 30.7693 | 45.2869 | 149.7436 | 220.6622 | 44.0077 | 28.4108 | 23.7173 | 222.9092 | 305.4918 | 23.4124 | 325.0916 | 557.4359 | 293.3833 | 266.6139 | 155.2961 | 151.7889 | 315.7469 |  | 113.5737 | 489.4017 | 463.6185 | 563.6679 | 106.8933 | 270.4594
2019-11-18 18:00 | 32.348 | 38.925 | 16.493 | 380.716 | 58.178 | 154.854 | 150.491 | 3.844 | 30.753 | 150.991 | 3.906 | 274.718 | 3.55 | 31.0754 | 44.9782 | 149.8011 | 220.7241 | 44.0678 | 28.4653 | 23.7722 | 223.1706 | 305.774 | 23.4915 | 324.3895 | 557.8946 | 294.0465 | 268.7655 | 155.0759 | 151.8685 | 316.1132 |  | 113.9221 | 488.9877 | 467.308 | 563.5165 | 107.1772 | 271.5898
2019-11-18 19:00 | 32.438 | 39.073 | 16.39 | 385.386 | 57.993 | 154.942 | 150.644 | 3.858 | 30.367 | 151.134 | 3.922 | 274.779 | 3.56 | 31.0936 | 45.2259 | 149.9389 | 220.8256 | 44.0759 | 29.024 | 23.936 | 223.3326 | 305.9395 | 23.6421 | 324.1941 | 557.7735 | 294.7465 | 265.3025 | 154.9451 | 151.9906 | 316.3492 |  | 114.1083 | 488.293 | 469.3881 | 563.5165 | 107.2528 | 271.8091
2019-11-18 20:00 | 32.288 | 38.877 | 16.423 | 382.171 | 57.768 | 155.085 | 150.663 | 3.846 | 30.903 | 151.135 | 3.916 | 274.676 | 3.561 | 31.1982 | 44.5584 | 149.9389 | 220.8228 | 43.6559 | 28.5859 | 23.8771 | 223.2657 | 305.8364 | 23.5841 | 324.7985 | 556.7702 | 294.9011 | 274.7393 | 152.2487 | 152.0757 | 316.1905 |  | 114.2759 | 488.8889 | 470.2467 | 563.6504 | 107.3495 | 272.0098
2019-11-18 21:00 | 32.152 | 38.739 | 16.476 | 383.011 | 58.594 | 155.231 | 150.672 | 3.859 | 31.083 | 151.174 | 3.919 | 274.676 | 3.579 | 31.4921 | 44.1677 | 149.9677 | 220.8425 | 43.2756 | 28.3676 | 23.8868 | 223.3159 | 305.8825 | 23.598 | 324.4933 | 556.5812 | 295.7384 | 279.5222 | 151.862 | 152.0757 | 316.1905 |  | 114.4322 | 488.8889 | 471.6806 | 563.5291 | 107.6044 | 272.5316
2019-11-18 22:00 | 31.977 | 38.663 | 16.398 | 390.48 | 57.76 | 155.029 | 149.944 | 3.831 | 31.244 | 150.825 | 3.858 | 273.57 | 3.561 | 31.3946 | 44.5735 | 149.3854 | 219.7024 | 45.5267 | 28.6127 | 23.7602 | 222.7596 | 304.3894 | 23.459 | 323.486 | 556.6577 | 295.8321 | 271.8906 | 153.9683 | 151.5118 | 314.5868 |  | 113.8511 | 489.4583 | 473.1903 | 564.0521 | 106.9258 | 271.8672
2019-11-18 23:00 | 31.872 | 38.588 | 16.724 | 357.371 | 58.112 | 154.335 | 149.522 | 3.615 | 28.161 | 149.106 | 3.711 | 274.344 | 3.352 | 29.1224 | 46.3283 | 148.7657 | 219.1436 | 40.3397 | 27.5318 | 22.4511 | 220.4603 | 305.348 | 22.3009 | 323.9438 | 556.4464 | 277.8948 | 248.7225 | 158.9438 | 151.3289 | 315.7314 |  | 107.9606 | 488.5511 | 468.373 | 562.7635 | 101.6152 | 256.4202
2019-11-19 | 31.777 | 38.37 | 16.409 | 396.973 | 57.176 | 153.188 | 149.798 | 3.82 | 31.295 | 150.561 | 3.843 | 273.045 | 3.499 | 31.3991 | 44.4811 | 149.5027 | 219.7714 | 44.3674 | 29.1454 | 23.7078 | 222.4209 | 303.8872 | 23.4813 | 322.9121 | 557.5974 | 296.3821 | 267.5786 | 154.3345 | 151.3502 | 314.2131 |  | 113.4072 | 490.2656 | 476.6052 | 564.3782 | 106.627 | 272.4464
2019-11-19 01:00 | 29.053 | 36.258 | 17.31 | 285.535 | 57.016 | 140.111 | 142.701 | 2.844 | 21.223 | 146.698 | 3.377 | 270.546 | 3.13 | 16.9248 | 49.0888 | 142.2979 | 208.9451 | 22.5917 | 22.8295 | 18.3856 | 211.3208 | 291.9205 | 18.4037 | 342.9592 | 579.7437 | 229.8087 | 215.2403 | 165.3242 | 144.6305 | 299.3895 |  | 92.0481 | 495.8234 | 342.116 | 564.9827 | 87.0781 | 219.2673
2019-11-19 02:00 | 28.831 | 36.043 | 17.226 | 306.963 | 56.844 | 140.452 | 142.734 | 2.904 | 20.576 | 146.864 | 3.401 | 270.326 | 3.158 | 17.4195 | 48.4567 | 141.4481 | 209.9748 | 22.1429 | 24.1429 | 19.0839 | 212.0163 | 292.7536 | 18.9945 | 339.4986 | 578.1463 | 236.9981 | 226.2102 | 163.5168 | 143.9046 | 301.0159 |  | 94.7319 | 496.0456 | 346.5129 | 563.4417 | 89.6313 | 225.579
2019-11-19 03:00 | 28.88 | 35.985 | 17.25 | 302.832 | 57.067 | 140.486 | 143.532 | 2.907 | 19.84 | 146.891 | 3.395 | 270.551 | 3.165 | 17.7572 | 48.5517 | 141.746 | 210.1465 | 23.948 | 23.9678 | 18.9445 | 211.6764 | 293.3333 | 18.8562 | 339.7545 | 579.056 | 234.9494 | 222.4196 | 164.0215 | 143.9528 | 301.3008 |  | 94.5701 | 498.991 | 345.3499 | 563.9202 | 88.778 | 224.5677
2019-11-19 04:00 | 28.752 | 35.994 | 17.232 | 303.992 | 56.524 | 139.932 | 142.762 | 2.945 | 20.381 | 146.894 | 3.398 | 270.619 | 3.176 | 17.3583 | 48.8002 | 142.2149 | 210.4463 | 28.8848 | 22.1196 | 18.8162 | 211.3302 | 293.8423 | 18.6262 | 339.2915 | 577.8162 | 232.9664 | 221.7846 | 164.384 | 144.4765 | 300.2937 |  | 93.4249 | 497.0181 | 348.0871 | 565.1942 | 88.3277 | 222.8668
2019-11-19 05:00 | 28.484 | 35.59 | 17.141 | 307.551 | 56.588 | 139.798 | 142.756 | 2.972 | 19.172 | 146.921 | 3.387 | 270.523 | 3.176 | 18.6649 | 48.4738 | 141.9243 | 210.7747 | 23.8285 | 24.8379 | 19.209 | 212.0029 | 292.3444 | 19.1746 | 339.0573 | 578.6524 | 241.5998 | 228.4752 | 163.8134 | 144.332 | 302.1166 |  | 95.6107 | 496.6469 | 349.1596 | 563.4864 | 90.7349 | 228.6904
2019-11-19 06:00 | 28.125 | 35.557 | 17.222 | 305.662 | 56.039 | 140.806 | 143.485 | 2.952 | 17.153 | 146.765 | 3.347 | 270.332 | 3.159 | 18.3051 | 48.6604 | 141.6174 | 210.52 | 26.092 | 23.4561 | 19.2593 | 212.5887 | 291.7216 | 18.9969 | 339.0476 | 579.3281 | 240.1418 | 231.1138 | 163.3459 | 144.2067 | 301.8401 |  | 95.6855 | 495.1837 | 352.9178 | 563.5075 | 89.4804 | 228.4966
2019-11-19 07:00 | 28.353 | 35.761 | 17.195 | 315.543 | 57.073 | 142.609 | 142.575 | 2.874 | 12.563 | 147.264 | 3.402 | 271.768 | 3.227 | 16.9517 | 48.3298 | 141.2746 | 211.2729 | 27.1314 | 23.5347 | 19.3114 | 213.0108 | 294.6328 | 19.1672 | 335.631 | 576.1695 | 239.5034 | 234.8714 | 163.8495 | 142.8588 | 303.4497 |  | 95.6044 | 496.0209 | 353.059 | 563.1038 | 90.6081 | 228.0755
2019-11-19 08:00 | 30.638 | 37.488 | 16.571 | 382.178 | 56.5 | 153.573 | 150.449 | 3.819 | 30.833 | 149.487 | 3.758 | 273.641 | 3.409 | 30.2884 | 45.5433 | 150.0849 | 219.1913 | 44.3806 | 27.9413 | 22.5814 | 220.7478 | 303.4741 | 22.3824 | 323.3161 | 554.2451 | 280.083 | 253.5781 | 157.1429 | 152.0908 | 314.6555 |  | 108.3543 | 489.8728 | 481.35 | 562.7162 | 101.9048 | 257.4651
2019-11-19 09:00 | 31.361 | 38.068 | 16.495 | 394.66 | 57.591 | 155.395 | 151.012 | 3.894 | 29.938 | 150.992 | 3.896 | 274.676 | 3.594 | 31.6982 | 43.9316 | 150.2863 | 221.1111 | 44.2672 | 28.8433 | 24.0081 | 223.5487 | 306.0274 | 23.7134 | 325.9669 | 555.6125 | 297.6612 | 283.7768 | 151.4041 | 152.4424 | 316.362 |  | 115.2135 | 488.6183 | 477.3284 | 563.6354 | 108.5566 | 272.9256
2019-11-19 10:00 | 31.593 | 38.599 | 16.445 | 384.202 | 58.262 | 155.43 | 150.692 | 3.874 | 30.292 | 151.105 | 3.911 | 274.556 | 3.576 | 31.4192 | 45.0427 | 150.188 | 221.1624 | 43.9303 | 28.9209 | 23.9767 | 223.3519 | 305.9596 | 23.6769 | 326.8112 | 556.3533 | 295.9231 | 267.314 | 154.6764 | 152.4365 | 315.6863 |  | 114.6581 | 488.8747 | 471.2361 | 563.663 | 107.956 | 272.9431
2019-11-19 11:00 | 31.873 | 38.838 | 17.238 | 417.348 | 55.423 | 152.659 | 148.866 | 3.623 | 30.437 | 150.512 | 3.833 | 274.705 | 3.499 | 29.9472 | 42.9618 | 148.5053 | 220.6317 | 43.3048 | 27.8045 | 23.6068 | 222.9721 | 305.5944 | 23.5057 | 325.1628 | 557.037 | 292.9149 | 297.4465 | 148.5959 | 150.4937 | 315.0509 |  | 114.2983 | 489.3804 | 467.5476 | 563.8027 | 107.2518 | 271.6109
2019-11-19 12:00 | 32.118 | 38.715 | 16.445 | 390.849 | 57.548 | 154.358 | 149.117 | 3.656 | 32.87 | 150.947 | 3.888 | 275.125 | 3.549 | 30.6789 | 44.8212 | 148.4314 | 220.5173 | 43.0378 | 28.7608 | 23.8524 | 223.196 | 305.8831 | 23.5756 | 324.9084 | 557.322 | 294.9182 | 269.2166 | 154.4019 | 150.4386 | 316.1823 |  | 114.0993 | 488.9103 | 468.415 | 563.5303 | 107.5271 | 272.0355
2019-11-19 13:00 | 32.157 | 38.795 | 16.42 | 388.319 | 57.618 | 154.371 | 149.039 | 3.637 | 30.634 | 150.761 | 3.88 | 275.107 | 3.531 | 30.6704 | 44.8665 | 148.3066 | 220.4601 | 43.066 | 28.4677 | 23.8304 | 223.1623 | 305.8492 | 23.4926 | 324.8372 | 557.4359 | 294.3174 | 271.6628 | 154.2199 | 150.3302 | 315.8974 |  | 113.9911 | 489.2165 | 465.6796 | 563.5165 | 107.4229 | 271.5064
2019-11-19 14:00 | 32.314 | 38.873 | 16.413 | 389.266 | 57.74 | 154.176 | 148.943 | 3.643 | 30.752 | 150.776 | 3.872 | 275.165 | 3.531 | 30.4538 | 44.7726 | 148.2784 | 220.4396 | 43.3335 | 28.4025 | 23.7831 | 223.0608 | 305.6665 | 23.4989 | 324.8575 | 557.4929 | 293.6849 | 271.1403 | 154.0335 | 150.358 | 315.8974 |  | 114.0517 | 489.2308 | 465.8021 | 563.5165 | 107.1954 | 271.3275
2019-11-19 15:00 | 32.319 | 39.088 | 16.396 | 390.356 | 57.808 | 154.078 | 149.039 | 3.628 | 31.259 | 150.712 | 3.868 | 275.085 | 3.528 | 30.364 | 44.6336 | 148.1948 | 220.4074 | 43.9328 | 28.3486 | 23.726 | 222.9748 | 305.641 | 23.4418 | 324.9084 | 557.6638 | 293.2292 | 267.719 | 154.0903 | 150.3136 | 315.892 |  | 113.9097 | 489.3946 | 463.071 | 563.5165 | 107.1034 | 270.8926
2019-11-19 16:00 | 32.351 | 38.919 | 16.412 | 390.547 | 57.814 | 153.944 | 148.885 | 3.626 | 31.186 | 150.642 | 3.858 | 275.01 | 3.513 | 30.2136 | 44.7176 | 148.1807 | 220.3663 | 43.4352 | 28.3988 | 23.7167 | 222.9278 | 305.641 | 23.4183 | 324.9084 | 557.6638 | 293.2659 | 267.683 | 154.6388 | 150.1998 | 315.7075 |  | 113.8144 | 489.4017 | 463.2386 | 563.3769 | 106.9897 | 270.8707
2019-11-19 17:00 | 32.241 | 38.807 | 16.43 | 388.344 | 57.541 | 154.102 | 149.079 | 3.638 | 31.599 | 150.794 | 3.878 | 275.107 | 3.531 | 30.4154 | 44.7375 | 148.1807 | 220.3985 | 42.9268 | 28.551 | 23.7825 | 223.0686 | 305.726 | 23.5028 | 324.9084 | 557.3789 | 293.8938 | 267.3479 | 154.3404 | 150.3414 | 315.9001 |  | 114.0342 | 489.2379 | 465.2822 | 563.5096 | 107.264 | 271.4389
2019-11-19 18:00 | 32.412 | 39.015 | 16.403 | 389.617 | 57.564 | 154.139 | 149.157 | 3.653 | 31.461 | 150.858 | 3.89 | 275.165 | 3.538 | 30.4912 | 44.5665 | 148.2643 | 220.5039 | 42.8174 | 28.7573 | 23.8195 | 223.1441 | 305.7387 | 23.5243 | 324.9084 | 557.151 | 294.3562 | 272.0715 | 154.0963 | 150.419 | 316.0005 |  | 114.254 | 489.2308 | 467.5398 | 563.5165 | 107.4342 | 271.9063
2019-11-19 19:00 | 32.523 | 39.111 | 16.388 | 390.707 | 57.734 | 154.322 | 149.253 | 3.675 | 31.838 | 150.949 | 3.897 | 275.165 | 3.549 | 30.6665 | 44.5472 | 148.362 | 220.5379 | 44.8036 | 29.0075 | 23.8571 | 223.2247 | 305.8236 | 23.578 | 325.0509 | 556.9231 | 294.8475 | 267.579 | 154.4811 | 150.5328 | 316.1851 |  | 114.3399 | 488.9032 | 470.4413 | 563.5165 | 107.5549 | 272.3569
2019-11-19 20:00 | 32.464 | 39.04 | 16.412 | 387.817 | 57.808 | 154.176 | 149.329 | 3.674 | 31.657 | 150.921 | 3.883 | 275.165 | 3.539 | 30.6578 | 44.5929 | 148.2925 | 220.4601 | 43.7136 | 28.7209 | 23.8139 | 223.1077 | 305.7515 | 23.5409 | 324.9389 | 556.9231 | 294.0606 | 270.9623 | 153.9285 | 150.4967 | 315.9951 |  | 114.2458 | 489.0527 | 468.3712 | 563.5165 | 107.3517 | 272.0663
2019-11-19 21:00 | 32.22 | 38.814 | 16.483 | 383.49 | 57.541 | 154.139 | 149.117 | 3.65 | 31.749 | 150.889 | 3.89 | 275.125 | 3.538 | 30.4609 | 44.7427 | 148.2784 | 220.4235 | 43.8679 | 28.6474 | 23.7964 | 223.0894 | 305.7387 | 23.5404 | 324.7863 | 556.9801 | 294.0777 | 269.4387 | 153.9559 | 150.4357 | 315.9951 |  | 114.1184 | 489.2237 | 467.7509 | 563.5165 | 107.3665 | 271.7991
2019-11-19 22:00 | 32.335 | 38.911 | 16.438 | 388.093 | 57.728 | 154.078 | 149.133 | 3.651 | 31.378 | 150.77 | 3.88 | 275.067 | 3.538 | 30.4871 | 44.9231 | 148.2784 | 220.3869 | 42.5606 | 28.7585 | 23.7949 | 223.0712 | 305.6538 | 23.5224 | 324.7863 | 557.0941 | 294.2636 | 269.9175 | 154.1116 | 150.4274 | 315.9354 |  | 114.0659 | 489.2308 | 467.7641 | 563.6561 | 107.2988 | 271.4731
2019-11-19 23:00 | 32.039 | 38.623 | 16.623 | 357.454 | 56.934 | 151.685 | 148.421 | 3.582 | 31.454 | 148.874 | 3.607 | 272.683 | 3.309 | 29.0641 | 45.348 | 147.6098 | 218.0827 | 40.8965 | 26.3614 | 22.4306 | 220.029 | 302.7531 | 22.1755 | 326.9231 | 559.8849 | 278.6728 | 273.0427 | 154.6398 | 149.8999 | 312.8241 |  | 108.4283 | 492.3433 | 465.403 | 565.7571 | 101.9989 | 258.3035
2019-11-20 | 29.527 | 37.008 | 17.398 | 293.692 | 57.56 | 138.985 | 141.955 | 2.833 | 14.91 | 146.637 | 3.364 | 269.882 | 3.162 | 16.302 | 49.1975 | 141.2796 | 209.3008 | 22.5056 | 21.6304 | 18.5599 | 210.8382 | 291.3537 | 18.4899 | 342.6855 | 578.7578 | 229.4039 | 218.9248 | 165.5522 | 143.1414 | 299.0818 |  | 92.5875 | 496.5219 | 339.4336 | 563.7668 | 87.4402 | 219.3094
2019-11-20 01:00 | 28.953 | 36.07 | 17.497 | 295.244 | 58.459 | 140.284 | 142.449 | 2.829 | 15.987 | 147.012 | 3.413 | 270.121 | 3.171 | 16.1035 | 49.5917 | 141.4894 | 209.7812 | 23.2357 | 21.6977 | 18.3696 | 210.8949 | 292.0557 | 18.2928 | 341.4055 | 576.1712 | 228.2866 | 219.2766 | 167.0441 | 143.2473 | 300.0985 |  | 91.8 | 495.1287 | 340.3642 | 563.663 | 87.4827 | 218.4792
2019-11-20 02:00 | 29.847 | 36.739 | 17.175 | 311.09 | 57.051 | 138.688 | 142.655 | 2.85 | 22.836 | 147.073 | 3.4 | 269.502 | 3.242 | 16.6184 | 48.9473 | 142.2083 | 208.9057 | 25.0944 | 23.2851 | 18.3275 | 210.2236 | 292.9523 | 18.3045 | 343.1765 | 576.548 | 229.6262 | 218.6698 | 165.4062 | 144.5788 | 301.2384 |  | 92.3249 | 498.7794 | 340.8305 | 565.356 | 87.3448 | 219.6785
2019-11-20 03:00 | 30.769 | 37.545 | 17.151 | 308.835 | 56.356 | 142.027 | 144.491 | 3.051 | 32.475 | 147.412 | 3.47 | 270.352 | 3.185 | 21.6086 | 49.2552 | 143.949 | 211.1826 | 25.8943 | 24.589 | 19.613 | 213.493 | 295.2837 | 19.4126 | 334.709 | 576.6564 | 244.4237 | 207.4205 | 166.4103 | 147.0211 | 302.482 |  | 96.9597 | 499.6976 | 390.0175 | 566.0262 | 91.4818 | 229.3134
2019-11-20 04:00 | 29.66 | 36.939 | 17.35 | 302.276 | 57.658 | 139.502 | 142.099 | 2.834 | 23.941 | 146.749 | 3.372 | 269.746 | 3.15 | 16.6696 | 49.0452 | 141.8814 | 208.6512 | 21.4394 | 23.3427 | 18.27 | 210.0119 | 291.6185 | 18.1518 | 342.8857 | 578.1102 | 229.6953 | 218.0777 | 165.2706 | 144.1977 | 298.8751 |  | 91.79 | 495.8823 | 339.2424 | 564.2939 | 86.7738 | 219.268
2019-11-20 05:00 | 29.561 | 36.913 | 17.329 | 297.428 | 58.02 | 140.242 | 142.049 | 2.867 | 18.383 | 146.774 | 3.35 | 269.351 | 3.15 | 16.3418 | 48.9772 | 140.8894 | 208.8869 | 23.649 | 22.0434 | 18.34 | 210.4248 | 291.6484 | 18.2646 | 342.7513 | 579.2279 | 228.8684 | 219.0691 | 165.0933 | 143.3596 | 299.5505 |  | 91.8071 | 496.1016 | 338.8987 | 564.3558 | 86.8668 | 218.4552
2019-11-20 06:00 | 29.989 | 38.107 | 17.046 | 335.871 | 59.94 | 146.392 | 146.612 | 3.428 | 18.848 | 147.888 | 3.5 | 270.308 | 3.191 | 23.7955 | 47.0492 | 142.3631 | 213.805 | 32.4161 | 27.3816 | 20.3917 | 215.3686 | 296.0847 | 20.21 | 324.2594 | 566.1417 | 253.1838 | 253.1605 | 159.5587 | 144.5781 | 305.9288 |  | 99.7088 | 494.4579 | 407.5716 | 562.5927 | 93.8055 | 235.7256
2019-11-20 07:00 | 31.311 | 38.301 | 16.591 | 379.53 | 57.419 | 154.115 | 151.22 | 4.049 | 20.858 | 150.423 | 3.81 | 274.242 | 3.404 | 30.7765 | 45.2442 | 148.3607 | 218.8679 | 46.2686 | 28.3003 | 23.3762 | 221.9056 | 304.4084 | 23.0023 | 322.7733 | 555.8795 | 290.3308 | 267.905 | 155.5207 | 151.3187 | 315.1635 |  | 111.4792 | 487.8426 | 465.7411 | 559.4076 | 104.9003 | 266.6941
2019-11-20 08:00 | 32.045 | 39.012 | 16.476 | 380.939 | 58.185 | 153.849 | 150.22 | 3.829 | 25.521 | 150.59 | 3.854 | 273.765 | 3.5 | 30.9011 | 45.092 | 149.2614 | 220.0754 | 43.4887 | 28.6725 | 23.5834 | 222.7784 | 304.9402 | 23.3766 | 324.129 | 556.1785 | 292.2932 | 268.3965 | 154.8104 | 151.1125 | 315.024 |  | 113.3171 | 489.4853 | 467.556 | 562.2589 | 106.6562 | 269.5891
2019-11-20 09:00 | 32.07 | 38.861 | 16.518 | 381.02 | 57.967 | 153.816 | 150.289 | 3.816 | 28.934 | 150.785 | 3.84 | 274.286 | 3.5 | 30.6682 | 44.934 | 149.6459 | 220.3297 | 44.104 | 28.4021 | 23.5897 | 222.5018 | 305.348 | 23.3184 | 324.4936 | 557.3903 | 292.6569 | 268.8255 | 154.4604 | 151.5873 | 315.6443 |  | 113.2426 | 489.0522 | 467.3172 | 564.4567 | 106.3955 | 270.2394
2019-11-20 10:00 | 31.747 | 38.183 | 16.477 | 386.97 | 57.427 | 153.559 | 150.305 | 3.802 | 30.275 | 150.534 | 3.832 | 274.286 | 3.5 | 30.6308 | 45.1526 | 149.5097 | 220.2863 | 42.8236 | 28.1614 | 23.6825 | 222.8397 | 305.348 | 23.4139 | 324.3949 | 557.793 | 291.5692 | 268.3063 | 154.5163 | 151.5873 | 315.6044 |  | 113.5107 | 489.0674 | 462.3459 | 562.7082 | 107.0359 | 269.6477
2019-11-20 11:00 | 31.888 | 38.597 | 16.459 | 388.166 | 57.5 | 154.286 | 150.349 | 3.814 | 31.045 | 150.813 | 3.863 | 274.286 | 3.524 | 30.8657 | 44.884 | 149.5868 | 220.2998 | 41.9474 | 28.3943 | 23.7004 | 222.8801 | 305.348 | 23.4065 | 324.5187 | 557.6069 | 292.6722 | 279.3825 | 152.6862 | 151.6416 | 315.6044 |  | 113.5589 | 489.4017 | 464.9834 | 563.4062 | 106.8317 | 270.3542
2019-11-20 12:00 | 32.304 | 38.974 | 16.45 | 386.262 | 57.792 | 154.261 | 150.359 | 3.811 | 30.924 | 150.764 | 3.863 | 274.286 | 3.522 | 30.6582 | 45.0003 | 149.5097 | 220.2863 | 43.4977 | 28.3339 | 23.6581 | 222.7803 | 305.2956 | 23.3649 | 324.6642 | 557.6848 | 292.5311 | 271.5775 | 154.3468 | 151.6551 | 315.5466 |  | 113.3874 | 489.4891 | 464.216 | 563.4803 | 106.6742 | 269.8094
2019-11-20 13:00 | 32.62 | 39.271 | 16.453 | 383.7 | 58.154 | 154.163 | 150.211 | 3.793 | 30.014 | 150.628 | 3.853 | 274.286 | 3.511 | 30.6021 | 45.0277 | 149.3824 | 220.2131 | 43.1947 | 28.2333 | 23.6011 | 222.6499 | 305.1979 | 23.3015 | 324.7378 | 557.8557 | 291.2465 | 267.8581 | 154.6398 | 151.5602 | 315.5067 |  | 113.0988 | 489.5727 | 461.9299 | 563.37 | 106.441 | 269.1772
2019-11-20 14:00 | 32.739 | 39.403 | 16.493 | 384.395 | 58.407 | 154.091 | 150.105 | 3.785 | 30.264 | 150.596 | 3.852 | 274.286 | 3.505 | 30.4009 | 45.1068 | 149.2848 | 220.2048 | 43.3083 | 28.1819 | 23.5637 | 222.5986 | 305.1526 | 23.2894 | 324.6391 | 557.9487 | 290.9538 | 266.4351 | 155.0748 | 151.5262 | 315.5067 |  | 113.0184 | 489.5727 | 459.5347 | 563.4062 | 106.3844 | 269.2228
2019-11-20 15:00 | 32.71 | 39.343 | 16.503 | 384.518 | 58.255 | 154.139 | 150.03 | 3.785 | 30.379 | 150.624 | 3.848 | 274.286 | 3.505 | 30.5414 | 45.0305 | 149.2552 | 220.1548 | 43.3165 | 27.9915 | 23.5783 | 222.6243 | 305.1003 | 23.2942 | 324.6893 | 557.9487 | 291.5733 | 267.5491 | 154.5894 | 151.472 | 315.4489 |  | 113.1399 | 489.5727 | 460.6405 | 563.4803 | 106.4612 | 269.1352
2019-11-20 16:00 | 32.542 | 39.159 | 16.479 | 382.418 | 58.185 | 154.114 | 150.082 | 3.787 | 30.389 | 150.636 | 3.846 | 274.286 | 3.505 | 30.451 | 44.866 | 149.3233 | 220.1316 | 42.4195 | 28.1267 | 23.5718 | 222.6141 | 305.1073 | 23.2894 | 324.5655 | 557.9487 | 291.2065 | 270.2269 | 154.5442 | 151.4584 | 315.4668 |  | 113.1238 | 489.5727 | 460.8987 | 563.37 | 106.4322 | 268.9548
2019-11-20 17:00 | 32.361 | 38.991 | 16.496 | 390.267 | 58.237 | 153.476 | 150.209 | 3.766 | 30.41 | 150.223 | 3.785 | 274.34 | 3.444 | 30.6134 | 45.3259 | 149.1486 | 220.4716 | 44.3673 | 28.2184 | 23.4216 | 222.0115 | 305.1003 | 23.1274 | 324.2728 | 558.9611 | 291.3937 | 268.0167 | 155.2061 | 151.4449 | 315.6801 |  | 112.6547 | 488.8737 | 462.9315 | 562.718 | 105.9081 | 268.4651
2019-11-20 18:00 | 31.606 | 38.419 | 16.584 | 371.154 | 58.185 | 153.275 | 149.671 | 3.789 | 28.922 | 150.32 | 3.802 | 273.453 | 3.463 | 30.4069 | 45.2162 | 148.7874 | 218.884 | 41.4065 | 28.3202 | 23.5597 | 221.8919 | 304.0013 | 23.2085 | 324.1022 | 558.2564 | 292.5622 | 267.1147 | 155.3509 | 151.0501 | 314.5252 |  | 113.4772 | 489.7537 | 451.1156 | 563.9097 | 106.823 | 270.1783
2019-11-20 19:00 | 31.185 | 37.921 | 16.957 | 332.011 | 58.351 | 150.513 | 148.127 | 3.537 | 24.093 | 148.861 | 3.609 | 273.629 | 3.295 | 26.2724 | 46.2882 | 147.9781 | 217.7344 | 37.5094 | 25.7862 | 21.5863 | 218.7067 | 302.8026 | 21.3723 | 323.3913 | 557.3183 | 263.8309 | 259.5186 | 157.0818 | 149.7564 | 311.5918 |  | 103.7902 | 494.9731 | 435.6215 | 562.0043 | 98.112 | 245.5884
2019-11-20 20:00 | 31.821 | 38.568 | 16.521 | 384.226 | 57.596 | 154.432 | 150.356 | 3.801 | 29.617 | 150.752 | 3.86 | 274.231 | 3.51 | 30.6357 | 44.9756 | 149.4261 | 220.5108 | 41.6552 | 28.2749 | 23.6285 | 222.7124 | 305.2088 | 23.3535 | 323.9116 | 557.3372 | 292.1642 | 270.9074 | 154.7962 | 151.6036 | 315.5832 |  | 113.2919 | 489.1681 | 465.1437 | 563.5584 | 106.5159 | 269.877
2019-11-20 21:00 | 31.74 | 38.616 | 16.418 | 387.213 | 57.708 | 154.202 | 150.359 | 3.817 | 30.891 | 150.83 | 3.877 | 273.439 | 3.53 | 30.9089 | 44.8006 | 149.6459 | 220.4465 | 43.0893 | 28.5405 | 23.6952 | 222.8766 | 304.0792 | 23.2678 | 324.3949 | 557.2897 | 292.8022 | 271.0425 | 154.3549 | 151.666 | 315.4514 |  | 113.1459 | 488.3457 | 465.7055 | 563.7469 | 106.8268 | 269.5384
2019-11-20 22:00 | 31.523 | 38.247 | 16.531 | 385.493 | 57.285 | 153.518 | 149.654 | 3.704 | 29.497 | 149.802 | 3.712 | 273.678 | 3.469 | 29.5147 | 44.8107 | 149.0403 | 220.2168 | 42.5125 | 28.2775 | 23.1639 | 221.3998 | 304.1644 | 22.6529 | 323.9299 | 557.265 | 283.1454 | 270.2678 | 154.5177 | 150.6717 | 314.6044 |  | 110.0206 | 489.7436 | 465.9554 | 562.7236 | 103.1893 | 259.976
2019-11-20 23:00 | 29.818 | 37.483 | 17.319 | 303.989 | 59.178 | 142.585 | 143.978 | 3.027 | 22.846 | 147.156 | 3.402 | 270.856 | 3.168 | 20.7417 | 48.7505 | 144.7734 | 210.5704 | 30.2826 | 21.5614 | 19.1035 | 212.2361 | 295.2851 | 18.9866 | 333.9351 | 576.3504 | 237.9048 | 221.2729 | 163.8972 | 147.3694 | 301.5488 |  | 94.3883 | 498.4414 | 370.0244 | 567.1337 | 89.0413 | 224.5682
2019-11-21 | 28.646 | 36.048 | 17.407 | 297.763 | 57.705 | 140.487 | 142.484 | 2.869 | 16.284 | 147.061 | 3.412 | 269.988 | 3.154 | 16.2371 | 49.4061 | 141.8567 | 210.4383 | 24.4736 | 22.4341 | 18.5224 | 210.9747 | 293.4867 | 18.3467 | 341.7352 | 578.3286 | 228.8974 | 216.8029 | 166.2977 | 143.7576 | 299.4905 |  | 91.958 | 498.5874 | 340.1144 | 563.0472 | 87.1087 | 218.993
2019-11-21 01:00 | 28.216 | 35.961 | 17.447 | 293 | 57.692 | 140.385 | 142.274 | 2.858 | 13.874 | 147.046 | 3.402 | 270.309 | 3.152 | 16.4247 | 49.6006 | 142.2662 | 210.2 | 23.5111 | 22.2302 | 18.4884 | 210.8282 | 293.3522 | 18.3831 | 342.391 | 576.7112 | 228.6547 | 218.6892 | 166.1755 | 143.2597 | 299.4564 |  | 92.1998 | 495.2004 | 341.1455 | 562.2812 | 87.0718 | 218.3494
2019-11-21 02:00 | 28.501 | 35.876 | 17.283 | 294.488 | 56.685 | 142.636 | 143.94 | 3.054 | 20.645 | 147.566 | 3.488 | 271.262 | 3.179 | 20.9388 | 49.1375 | 145.5103 | 212.7209 | 22.3926 | 24.5004 | 19.6674 | 214.2631 | 295.584 | 19.5685 | 332.4427 | 572.5184 | 244.3427 | 215.7105 | 164.1636 | 145.108 | 303.9128 |  | 97.0048 | 494.7664 | 391.9458 | 564.405 | 91.6918 | 229.7586
2019-11-21 03:00 | 28.456 | 35.705 | 17.392 | 293.761 | 56.494 | 142.789 | 144.225 | 3.061 | 22.887 | 147.039 | 3.406 | 271.051 | 3.171 | 20.8906 | 49.7253 | 144.1715 | 212.572 | 23.2866 | 24.8031 | 19.7935 | 213.1005 | 295.3317 | 19.539 | 332.3158 | 571.5766 | 244.4367 | 208.1036 | 165.9219 | 146.3149 | 302.9578 |  | 97.3591 | 496.5582 | 397.088 | 564.0147 | 91.7114 | 229.6192
2019-11-21 04:00 | 28.058 | 35.427 | 17.275 | 304.265 | 56.361 | 139.209 | 142.585 | 2.86 | 21.436 | 146.916 | 3.398 | 270.081 | 3.157 | 16.6271 | 48.9576 | 142.8957 | 210.2173 | 21.4184 | 23.2229 | 18.453 | 211.3135 | 291.8033 | 18.5006 | 343.609 | 577.0894 | 230.8224 | 220.055 | 164.4795 | 144.0836 | 301.209 |  | 92.3757 | 497.302 | 342.2894 | 563.4359 | 87.4108 | 219.832
2019-11-21 05:00 | 27.974 | 35.255 | 16.988 | 332.324 | 55.983 | 140.783 | 144.516 | 3.088 | 22.555 | 147.067 | 3.405 | 270.211 | 3.201 | 20.0976 | 47.5946 | 143.3797 | 211.0728 | 29.9156 | 25.0617 | 19.4806 | 213.1587 | 292.9011 | 19.361 | 334.5919 | 576.7159 | 242.9852 | 239.8095 | 162.2792 | 144.6219 | 301.0606 |  | 96.241 | 497.5698 | 366.3757 | 563.978 | 90.6149 | 230.5906
2019-11-21 06:00 | 27.836 | 34.946 | 17.062 | 329.493 | 55.991 | 141.766 | 144.335 | 3.142 | 20.687 | 146.963 | 3.375 | 269.96 | 3.189 | 20.0421 | 47.6522 | 142.1724 | 211.3187 | 32.0537 | 24.4647 | 19.5843 | 212.7161 | 293.938 | 19.5281 | 334.4458 | 571.0063 | 245.0285 | 234.9058 | 162.3525 | 145.1819 | 301.0036 |  | 97.2227 | 494.929 | 376.2383 | 564.3444 | 91.7959 | 231.1666
2019-11-21 07:00 | 27.439 | 35.032 | 17.245 | 312.087 | 55.777 | 141.661 | 143.317 | 3.036 | 10.9 | 146.595 | 3.356 | 269.408 | 3.168 | 17.6563 | 48.4624 | 140.8786 | 211.1699 | 26.742 | 23.2169 | 19.1365 | 212.3931 | 292.1807 | 19.1795 | 340.3235 | 578.1766 | 240.7638 | 229.765 | 163.5938 | 144.0541 | 301.4258 |  | 95.7216 | 497.8167 | 351.031 | 563.9048 | 90.572 | 229.098
2019-11-21 08:00 | 27.618 | 35.263 | 17.762 | 257.791 | 57.992 | 141.55 | 142.846 | 2.96 | 10.904 | 146.873 | 3.419 | 270.188 | 3.163 | 20.0056 | 50.6471 | 141.4337 | 210 | 17.7345 | 24.4274 | 19.1414 | 211.8559 | 292.675 | 19.0672 | 337.2812 | 575.0427 | 239.2583 | 197.8845 | 168.2234 | 143.7908 | 300.9896 |  | 94.3872 | 494.7796 | 384.5747 | 561.1525 | 89.2874 | 225.8821
2019-11-21 09:00 | 30.483 | 36.798 | 16.527 | 387.378 | 56.917 | 153.093 | 150.46 | 3.922 | 27.892 | 149.433 | 3.698 | 271.023 | 3.362 | 30.1918 | 45.2388 | 149.3431 | 219.5095 | 44.2147 | 28.1327 | 22.6727 | 220.7209 | 303.3657 | 22.3634 | 320.4072 | 555.9918 | 280.2782 | 267.0872 | 154.8784 | 152.0757 | 313.781 |  | 108.2288 | 488.6857 | 479.9733 | 562.7106 | 101.5993 | 257.0288
2019-11-21 10:00 | 29.518 | 36.339 | 16.781 | 360.858 | 56.53 | 150.273 | 148.236 | 3.544 | 23.138 | 148.278 | 3.575 | 271.616 | 3.279 | 26.3874 | 46.5201 | 147.3491 | 215.6394 | 38.6874 | 27.7044 | 21.5106 | 218.0328 | 299.5767 | 21.2225 | 321.9889 | 558.5157 | 265.2663 | 243.8176 | 159.4017 | 149.5882 | 310.0942 |  | 103.8175 | 492.7996 | 450.812 | 563.5165 | 97.7778 | 246.1032
2019-11-21 11:00 | 29.229 | 36.624 | 16.787 | 340.196 | 55.672 | 148.015 | 148.215 | 3.505 | 24.266 | 148.213 | 3.52 | 270.834 | 3.223 | 26.3121 | 47.4969 | 145.8953 | 215.0299 | 38.6541 | 26.0303 | 21.1598 | 217.4212 | 298.0276 | 20.871 | 323.9649 | 561.7343 | 261.9565 | 244.8671 | 160.0122 | 148.4893 | 309.552 |  | 101.8918 | 494.5192 | 443.9118 | 563.5165 | 96.1134 | 243.2195
2019-11-21 12:00 | 28.709 | 36.02 | 17.368 | 294.101 | 57.565 | 139.446 | 142.101 | 2.82 | 11.119 | 146.596 | 3.363 | 269.744 | 3.159 | 16.3336 | 49.0611 | 141.17 | 208.7506 | 23.2 | 21.8613 | 18.2892 | 210.1621 | 290.9328 | 18.1791 | 343.2814 | 578.7446 | 229.6102 | 218.3908 | 165.6563 | 143.6482 | 299.1833 |  | 91.4881 | 496.4302 | 339.0021 | 563.8341 | 87.0109 | 219.2278
2019-11-21 13:00 | 28.97 | 36.685 | 17.272 | 294.575 | 57.978 | 140.207 | 142.885 | 2.851 | 15.9 | 146.883 | 3.368 | 269.963 | 3.157 | 16.2907 | 48.8626 | 141.5781 | 210.1395 | 22.1486 | 22.3081 | 18.4441 | 210.754 | 292.4835 | 18.3564 | 340.9897 | 578.3552 | 229.4098 | 218.9807 | 164.6001 | 143.9413 | 300.4254 |  | 91.9882 | 496.4003 | 340.778 | 562.9744 | 87.6174 | 219.223
2019-11-21 14:00 | 28.996 | 36.622 | 17.225 | 310.966 | 57.217 | 139.932 | 142.502 | 2.937 | 21.393 | 146.732 | 3.364 | 269.853 | 3.151 | 17.9954 | 48.5365 | 141.7764 | 210.0824 | 25.963 | 22.7517 | 19.0773 | 212.1482 | 292.8449 | 18.9687 | 341.0663 | 579.0162 | 238.2983 | 226.3468 | 164.0418 | 143.9934 | 301.2291 |  | 94.9189 | 498.0845 | 350.0421 | 564.4213 | 89.8071 | 226.3485
2019-11-21 15:00 | 28.935 | 36.329 | 17.32 | 298.275 | 57.767 | 139.331 | 142.125 | 2.832 | 16.736 | 146.676 | 3.353 | 269.328 | 3.15 | 16.4029 | 48.9995 | 140.757 | 209.1534 | 21.2805 | 21.9369 | 18.323 | 210.3453 | 290.8913 | 18.2681 | 343.0166 | 579.0389 | 229.1692 | 219.7851 | 165.2713 | 143.3306 | 299.056 |  | 91.7416 | 496.7935 | 339.2059 | 563.7289 | 86.6826 | 218.6859
2019-11-21 16:00 | 30.402 | 37.447 | 16.876 | 347.462 | 57.346 | 147.394 | 149.076 | 3.638 | 22.468 | 147.777 | 3.513 | 271.16 | 3.23 | 26.4953 | 48.3517 | 146.9109 | 213.9927 | 38.7768 | 26.9102 | 21.0874 | 216.9149 | 297.6284 | 20.7958 | 322.0594 | 561.2184 | 262.8119 | 224.6579 | 163.6142 | 149.3641 | 306.6308 |  | 102.4985 | 494.5043 | 440.7241 | 563.5275 | 96.3214 | 242.7006
2019-11-21 17:00 | 30.222 | 37.603 | 17.153 | 331.777 | 59.024 | 146.286 | 147.589 | 3.441 | 16.08 | 148.155 | 3.527 | 271.641 | 3.23 | 25.042 | 47.4551 | 146.4805 | 214.0171 | 37.4637 | 25.9524 | 20.3851 | 215.339 | 298.257 | 20.1998 | 322.8531 | 565.5108 | 253.5152 | 241.0764 | 161.396 | 147.5173 | 306.2535 |  | 99.2186 | 495.3846 | 432.5458 | 563.4302 | 93.3431 | 235.1999
2019-11-21 18:00 | 31.463 | 37.967 | 16.576 | 380.485 | 57.691 | 151.706 | 150.302 | 3.878 | 26.728 | 150.133 | 3.753 | 271.775 | 3.452 | 30.9701 | 44.9695 | 149.0517 | 218.8306 | 42.8857 | 28.4739 | 23.2674 | 221.7505 | 303.8106 | 23.0399 | 324.0334 | 556.1919 | 290.7185 | 265.3924 | 154.5526 | 151.9271 | 313.8495 |  | 112.326 | 491.7418 | 471.6301 | 562.5934 | 105.2653 | 267.4363
2019-11-21 19:00 | 31.863 | 38.564 | 16.488 | 387.592 | 57.691 | 154.636 | 150.436 | 3.832 | 31.143 | 150.883 | 3.875 | 274.019 | 3.536 | 30.8293 | 45.0529 | 149.4864 | 220.5933 | 42.7343 | 28.3924 | 23.7122 | 222.9072 | 305.4457 | 23.4223 | 324.7762 | 556.9231 | 292.6485 | 267.2228 | 154.4488 | 151.5961 | 315.6367 |  | 113.5348 | 489.321 | 469.1867 | 563.0004 | 106.7367 | 270.0133
2019-11-21 20:00 | 31.915 | 38.639 | 16.442 | 386.849 | 57.526 | 154.416 | 150.542 | 3.832 | 32.07 | 150.876 | 3.883 | 274.286 | 3.535 | 30.7966 | 44.8531 | 149.6459 | 220.3931 | 43.3256 | 28.5844 | 23.6927 | 222.8863 | 305.3795 | 23.4069 | 324.5455 | 556.8984 | 292.5411 | 266.2502 | 154.3736 | 151.7094 | 315.6044 |  | 113.5641 | 489.3566 | 469.7822 | 563.5767 | 106.8135 | 270.0936
2019-11-21 21:00 | 31.854 | 38.492 | 16.488 | 392.723 | 57.457 | 154.359 | 150.463 | 3.813 | 31.602 | 150.827 | 3.877 | 274.21 | 3.532 | 30.8678 | 44.8865 | 149.4847 | 220.4029 | 44.935 | 28.6068 | 23.6732 | 222.8345 | 305.348 | 23.3972 | 324.5421 | 557.2675 | 292.4126 | 269.2122 | 154.0044 | 151.6168 | 315.539 |  | 113.5018 | 489.4017 | 469.0375 | 563.5165 | 106.7341 | 270.4027
2019-11-21 22:00 | 31.068 | 38.05 | 16.852 | 333.217 | 57.606 | 148.924 | 147.655 | 3.466 | 28.904 | 148.291 | 3.536 | 272.133 | 3.218 | 25.4387 | 46.989 | 147.1347 | 215.558 | 36.6024 | 25.72 | 21.1963 | 217.4634 | 300.5576 | 20.9382 | 324.0605 | 560.1392 | 261.9403 | 253.8295 | 158.486 | 149.2674 | 310.3669 |  | 102.6465 | 492.802 | 437.8511 | 566.0989 | 96.6252 | 243.7355
2019-11-21 23:00 | 30.257 | 37.032 | 16.885 | 341.991 | 56.551 | 147.952 | 147.127 | 3.436 | 27.7 | 147.74 | 3.531 | 271.302 | 3.21 | 24.7076 | 47.2283 | 146.8132 | 212.877 | 35.7352 | 25.874 | 20.7966 | 216.2381 | 298.0952 | 20.4733 | 322.4885 | 562.4254 | 257.6273 | 247.7071 | 159.8291 | 149.2504 | 308.0322 |  | 100.8896 | 493.7711 | 424.7558 | 561.6975 | 95.103 | 239.6327
2019-11-22 | 28.978 | 36.357 | 17.286 | 299.132 | 57.185 | 138.448 | 141.889 | 2.797 | 18.065 | 146.802 | 3.37 | 269.565 | 3.16 | 16.334 | 49.1421 | 141.1027 | 207.9826 | 25.2021 | 21.6703 | 18.2483 | 210.3027 | 291.5154 | 18.2456 | 343.0033 | 578.1799 | 228.9656 | 219.1075 | 165.8466 | 143.6412 | 298.5451 |  | 91.3409 | 496.1387 | 339.8098 | 564.563 | 86.5513 | 219.0733
2019-11-22 01:00 | 28.349 | 34.947 | 17.033 | 227.614 | 59.988 | 139.939 | 141.972 | 2.826 | 0.74 | 149.389 | 3.726 | 269.219 | 3.498 | 18.6019 | 52.381 | 140.184 | 204.5266 | 1.2059 | 13.5854 | 17.6606 | 208.5952 | 283.7411 | 17.7172 | 339.8657 | 546.5459 | 264.23 | 190.0446 | 170.3927 | 143.1102 | 293.2287 |  | 80.2266 | 496.1367 | 476.1071 | 557.805 | 74.9011 | 212.4749
2019-11-22 02:00 | 23.691 | 29.161 | 20.108 | 28.235 | 57.485 | 73.844 | 131.255 | 1.85 | 1.316 | 133.335 | 1.991 | 242.902 | 1.864 | 1.7635 | 2.0757 | 127.8314 | 168.3646 | 0 | 0 | 9.501 | 181.9104 | 248.5459 | 9.5697 | 282.1987 | 476.663 | 20.1626 | 0 | 21.7394 | 142.1271 | 268.1416 |  | 69.6576 | 395.7509 | 434.623 | 539.403 | 69.4458 | 21.391
2019-11-22 03:00 | 21.801 | 22.831 | 20.478 | 28.216 | 87.135 | 77.435 | 131.874 | 1.859 | 0.76 | 131.263 | 1.809 | 219.38 | 1.679 | 1.6314 | 2.0705 | 117.7805 | 152.9751 | 0 | 0 | 9.7106 | 182.6833 | 227.361 | 9.8082 | 275.5287 | 458.5755 | 19.7766 | 0 | 21.5252 | 157.7882 | 268.2194 |  | 68.7686 | 368.718 | 421.4825 | 515.485 | 68.6126 | 21.575
2019-11-22 04:00 | 21.813 | 22.885 | 20.45 | 28.217 | 94.089 | 83.994 | 131.527 | 1.832 | 0.76 | 130.14 | 1.728 | 198.242 | 1.596 | 1.6118 | 2.0461 | 108.8342 | 147.1551 | 0 | 0 | 9.9453 | 183.6355 | 215.6025 | 10.0404 | 262.6492 | 435.2137 | 20.1893 | 0 | 22.6869 | 170.2155 | 270.4648 |  | 65.8333 | 347.3097 | 406.5232 | 495.7601 | 65.6517 | 21.4895
2019-11-22 05:00 | 22.411 | 23.544 | 20.464 | 28.215 | 99.951 | 86.804 | 131.176 | 1.8 | 0.76 | 130.49 | 1.72 | 182.291 | 1.585 | 1.6417 | 2.0217 | 101.3345 | 141.893 | 0 | 0 | 10.0552 | 184.0444 | 208.6389 | 10.1479 | 252.3343 | 411.392 | 20.5286 | 0 | 22.6581 | 180.339 | 267.6706 |  | 62.4158 | 329.7125 | 390.5127 | 478.6452 | 62.2084 | 21.3288
2019-11-22 06:00 | 23.143 | 24.247 | 20.445 | 28.21 | 104.194 | 89.696 | 130.799 | 1.773 | 1.317 | 131.129 | 1.811 | 170.795 | 1.656 | 1.6825 | 1.9921 | 94.8358 | 139.4721 | 0 | 0 | 10.0806 | 184.162 | 205.2205 | 10.1783 | 242.34 | 389.3114 | 20.8217 | 0 | 18.761 | 185.2803 | 253.2011 |  | 58.9141 | 315.1849 | 374.1693 | 463.7575 | 58.6994 | 21.1393
2019-11-22 07:00 | 23.759 | 24.809 | 20.467 | 28.203 | 106.579 | 94.095 | 130.529 | 1.746 | 1.317 | 132.094 | 1.885 | 163.71 | 1.765 | 2.0564 | 1.9484 | 89.1089 | 138.3907 | 0 | 0 | 10.0674 | 184.131 | 203.0745 | 10.1674 | 234.9275 | 369.2101 | 21.1076 | 0 | 17.1401 | 189.0318 | 245.8553 |  | 55.3742 | 304.181 | 358.149 | 450.2401 | 55.1437 | 21.3069
2019-11-22 08:00 | 24.196 | 25.258 | 20.419 | 28.194 | 108.238 | 99.068 | 130.202 | 1.719 | 1.317 | 133.801 | 2.025 | 159.126 | 1.893 | 2.1927 | 1.9189 | 83.782 | 137.9967 | 0 | 0 | 10.0281 | 183.9909 | 201.4042 | 10.1316 | 228.586 | 350.9989 | 21.3932 | 0 | 16.3658 | 189.215 | 242.2822 |  | 51.7598 | 295.0039 | 343.0521 | 437.8007 | 51.4969 | 20.677
2019-11-22 09:00 | 24.55 | 25.535 | 20.428 | 28.182 | 110.357 | 103.523 | 129.891 | 1.69 | 1.316 | 135.901 | 2.221 | 156.213 | 2.092 | 2.1927 | 1.8752 | 78.7671 | 138.1404 | 0 | 0 | 9.9726 | 183.7716 | 199.8925 | 10.0719 | 222.7134 | 334.4078 | 21.6731 | 0 | 15.3682 | 189.3028 | 238.515 |  | 47.2584 | 288.0589 | 327.6832 | 426.0182 | 46.9977 | 19.9334
2019-11-22 10:00 | 24.736 | 25.75 | 20.448 | 28.168 | 112.419 | 106.062 | 129.339 | 1.658 | 1.316 | 137.876 | 2.425 | 154.183 | 2.297 | 1.7176 | 1.8301 | 73.9538 | 138.3624 | 0 | 0 | 9.8943 | 183.481 | 198.0346 | 9.9818 | 216.0562 | 319.0504 | 21.9138 | 0 | 13.8695 | 189.5069 | 231.0357 |  | 42.655 | 281.8276 | 311.801 | 414.6133 | 42.3639 | 19.2275
2019-11-22 11:00 | 23.997 | 24.295 | 20.484 | 28.382 | 91.087 | 112.324 | 128.306 | 1.557 | 1.674 | 139.432 | 2.557 | 153.498 | 2.431 | 1.9747 | 54.9017 | 80.8791 | 149.5448 | 0 | 0 | 9.4868 | 181.7666 | 195.2105 | 9.5777 | 210.4047 | 305.1552 | 21.944 | 10.7543 | 178.7206 | 129.2221 | 211.9353 |  | 37.2541 | 275.1106 | 297.2085 | 403.8109 | 37.0263 | 18.3689
2019-11-22 12:00 | 19.886 | 19.86 | 20.407 | 37.316 | 105.332 | 122.718 | 137.626 | 2.4 | 0.748 | 137.418 | 2.372 | 198.055 | 2.219 | 2.2815 | 54.8317 | 135.9284 | 171.4233 | 0 | 1.6429 | 6.022 | 164.84 | 220.4825 | 5.8244 | 217.0091 | 258.1197 | 18.7573 | 9.2789 | 177.7187 | 139.3891 | 219.3175 |  | 30.6105 | 269.8835 | 268.9207 | 290.8262 | 30.1245 | 35.1042
2019-11-22 13:00 | 26.436 | 34.916 | 17.275 | 254.354 | 61.224 | 144.271 | 144.461 | 3.086 | 23.426 | 146.716 | 3.442 | 261.814 | 3.219 | 13.3993 | 51.103 | 145.156 | 203.0769 | 48.2219 | 18.5157 | 14.585 | 199.6899 | 281.1411 | 14.4371 | 296.337 | 533.0566 | 176.5678 | 162.5617 | 171.2545 | 148.515 | 292.2725 |  | 77.437 | 473.1506 | 319.2104 | 526.721 | 74.0895 | 169.4505
2019-11-22 14:00 | 28.666 | 35.235 | 16.807 | 348.087 | 56.328 | 147.806 | 146.005 | 3.396 | 25.857 | 147.757 | 3.49 | 270.704 | 3.174 | 25.1261 | 46.3411 | 144.8999 | 213.0887 | 38.9906 | 26.7043 | 21.0267 | 216.9797 | 296.9567 | 20.7809 | 323.0114 | 559.5718 | 259.651 | 260.0268 | 158.4249 | 146.9515 | 307.3549 |  | 101.7099 | 494.1497 | 443.7607 | 563.7086 | 96.1156 | 242.0532
2019-11-22 15:00 | 28.77 | 35.79 | 16.982 | 333.084 | 56.241 | 148.241 | 146.714 | 3.36 | 17.483 | 148.216 | 3.52 | 271.613 | 3.222 | 24.3353 | 46.7399 | 142.9682 | 213.626 | 36.1515 | 26.9189 | 21.0729 | 216.9739 | 299.0053 | 20.8652 | 322.8633 | 561.4188 | 260.3664 | 260.4149 | 157.4481 | 145.1625 | 308.1335 |  | 102.5763 | 493.8676 | 439.5635 | 561.4823 | 96.3631 | 243.1368
2019-11-22 16:00 | 29.084 | 35.866 | 16.856 | 348.487 | 56.505 | 148.948 | 147.13 | 3.392 | 22.324 | 148.22 | 3.549 | 272.114 | 3.246 | 25.7682 | 47.2772 | 146.153 | 214.9389 | 38.6791 | 26.8956 | 21.1664 | 217.2408 | 299.2896 | 20.9353 | 321.7613 | 559.5128 | 261.6998 | 234.614 | 161.396 | 148.4398 | 309.2552 |  | 102.3167 | 492.6852 | 445.8672 | 563.663 | 96.1133 | 242.8703
2019-11-22 17:00 | 28.606 | 35.375 | 16.817 | 347.255 | 56.021 | 148.875 | 147.947 | 3.509 | 26.363 | 148.327 | 3.553 | 272.496 | 3.265 | 25.8262 | 46.9353 | 146.8702 | 214.7986 | 36.9779 | 27.123 | 21.0896 | 217.1003 | 299.254 | 20.8558 | 322.3271 | 558.079 | 260.7209 | 242.0359 | 160.2564 | 149.1765 | 309.5514 |  | 102.5448 | 492.0686 | 448.1168 | 562.9213 | 96.444 | 242.0669
2019-11-22 18:00 | 29.554 | 36.075 | 16.534 | 385.76 | 56.208 | 154.399 | 150.847 | 3.89 | 31.036 | 150.967 | 3.879 | 274.131 | 3.515 | 31.3912 | 44.9522 | 149.2063 | 220.9247 | 42.3804 | 29.2193 | 23.7465 | 222.7662 | 305.2015 | 23.4864 | 324.3824 | 555.5784 | 294.132 | 271.8992 | 154.5351 | 151.9543 | 315.9715 |  | 113.6361 | 489.4464 | 473.9715 | 561.3893 | 106.9315 | 271.2091
2019-11-22 19:00 | 30 | 36.483 | 16.453 | 388.364 | 55.833 | 154.606 | 150.751 | 3.86 | 32.285 | 151.198 | 3.922 | 274.602 | 3.567 | 31.3883 | 44.6071 | 149.9389 | 220.704 | 43.5792 | 28.883 | 23.9006 | 223.3089 | 305.9341 | 23.6584 | 324.2979 | 556.2621 | 295.615 | 271.2043 | 154.0751 | 152.0754 | 316.1658 |  | 114.2908 | 489.3049 | 475.9597 | 563.663 | 107.6161 | 272.1497
2019-11-22 20:00 | 29.977 | 36.518 | 16.427 | 392.258 | 55.969 | 154.752 | 150.86 | 3.879 | 33.559 | 151.189 | 3.931 | 274.676 | 3.575 | 31.392 | 44.7064 | 149.9552 | 220.7487 | 43.604 | 29.2404 | 23.9245 | 223.3504 | 305.9341 | 23.614 | 324.2979 | 555.4302 | 295.4866 | 270.0097 | 153.6489 | 152.0153 | 316.1175 |  | 114.4577 | 488.547 | 478.5948 | 563.663 | 107.6083 | 272.3537
2019-11-22 21:00 | 29.868 | 36.385 | 16.506 | 392.297 | 55.814 | 154.445 | 150.535 | 3.874 | 32.568 | 151.064 | 3.906 | 274.012 | 3.542 | 31.5382 | 44.9284 | 149.6949 | 220.3529 | 43.9113 | 29.2448 | 23.8655 | 223.0844 | 305.2164 | 23.5916 | 323.8085 | 556.3305 | 296.0807 | 266.0316 | 153.8862 | 152.1278 | 315.4528 |  | 114.135 | 489.7506 | 479.9785 | 563.7631 | 107.2821 | 272.3679
2019-11-22 22:00 | 28.797 | 35.511 | 16.904 | 343.336 | 56.363 | 149.21 | 147.462 | 3.496 | 25.998 | 148.313 | 3.561 | 270.942 | 3.253 | 25.9916 | 46.0806 | 147.8532 | 214.6676 | 38.3 | 25.9015 | 21.2213 | 217.1928 | 299.5086 | 21.0008 | 322.1836 | 558.416 | 262.0499 | 265.5017 | 157.7534 | 149.2603 | 309.3659 |  | 102.9655 | 492.1795 | 450.0061 | 563.906 | 96.8899 | 243.5412
2019-11-22 23:00 | 28.043 | 35.162 | 16.924 | 340.063 | 56.072 | 149.363 | 147.787 | 3.541 | 26.728 | 148.364 | 3.582 | 271.428 | 3.256 | 26.118 | 46.5201 | 147.0294 | 214.3526 | 38.2306 | 26.4653 | 21.085 | 217.2415 | 298.7057 | 20.858 | 321.1895 | 558.1994 | 260.2735 | 252.0333 | 159.3407 | 149.2277 | 308.8905 |  | 102.3193 | 492.906 | 453.3303 | 563.7595 | 96.2415 | 241.347
2019-11-23 | 28.306 | 35.397 | 17.028 | 344.952 | 57.001 | 150.554 | 148.694 | 3.473 | 26.859 | 148.692 | 3.539 | 272.296 | 3.311 | 24.9587 | 47.4237 | 147.3778 | 215.4842 | 36.1446 | 26.6156 | 20.9468 | 216.9095 | 300.0226 | 20.5128 | 322.9536 | 555.9596 | 256.8686 | 239.8298 | 161.2129 | 149.7269 | 310.3938 |  | 100.5652 | 491.5598 | 442.1202 | 562.9121 | 95.0113 | 238.2389
2019-11-23 01:00 | 29.502 | 36.12 | 16.716 | 369.929 | 56.066 | 151.877 | 149.481 | 3.609 | 29.71 | 148.881 | 3.616 | 274.233 | 3.313 | 28.5826 | 47.3504 | 148.3134 | 217.7024 | 41.0489 | 28.8718 | 22.2169 | 219.7462 | 304.0622 | 22.029 | 321.8994 | 552.8718 | 274.52 | 225.2674 | 162.5153 | 150.8225 | 312.7917 |  | 106.8787 | 487.3248 | 478.4319 | 561.9658 | 100.4933 | 253.0493
2019-11-23 02:00 | 28.771 | 35.654 | 16.816 | 355.159 | 55.848 | 148.651 | 147.388 | 3.429 | 28.965 | 147.898 | 3.555 | 272.803 | 3.265 | 24.6048 | 47.1795 | 148.1039 | 215.3114 | 39.6511 | 25.6432 | 21.0467 | 217.0013 | 299.2046 | 20.7507 | 322.0645 | 558.0685 | 257.5515 | 236.4472 | 160.989 | 149.851 | 309.8861 |  | 101.6698 | 491.6496 | 431.4042 | 565.8315 | 95.479 | 239.7652
2019-11-23 03:00 | 28.93 | 35.458 | 16.705 | 361.435 | 55.8 | 150.798 | 148.126 | 3.595 | 33.11 | 149.255 | 3.693 | 271.308 | 3.33 | 29.8084 | 46.3675 | 147.9509 | 216.6615 | 40.1934 | 28.3316 | 22.4762 | 220.3169 | 302.4895 | 22.1887 | 321.7338 | 556.3296 | 277.998 | 244.8204 | 158.9744 | 149.7442 | 311.6802 |  | 108.2589 | 490.101 | 480.6288 | 564.5714 | 101.4154 | 256.3893
2019-11-23 04:00 | 28.301 | 35.145 | 16.879 | 343.476 | 55.954 | 150.707 | 148.577 | 3.569 | 28.897 | 148.478 | 3.585 | 271.919 | 3.274 | 26.8101 | 46.6129 | 147.2316 | 216.3584 | 38.123 | 26.3245 | 21.39 | 218.1095 | 300.757 | 21.1553 | 322.1634 | 555.6378 | 263.3739 | 248.9411 | 158.7505 | 149.4546 | 311.0012 |  | 103.4055 | 491.5746 | 459.1644 | 563.5312 | 97.2493 | 243.5453
2019-11-23 05:00 | 27.986 | 34.863 | 16.713 | 350.517 | 55.829 | 149.729 | 147.9 | 3.596 | 27.213 | 148.56 | 3.646 | 272.158 | 3.215 | 28.3173 | 47.8225 | 147.4207 | 215.2717 | 40.8366 | 28.0502 | 21.7687 | 218.6788 | 299.0864 | 21.439 | 321.8112 | 556.773 | 269.2177 | 216.8513 | 163.6142 | 149.7507 | 309.5905 |  | 104.833 | 493.2977 | 473.1411 | 564.5275 | 98.6118 | 248.5678
2019-11-23 06:00 | 27.422 | 34.101 | 16.983 | 331.602 | 55.337 | 146.612 | 147.411 | 3.504 | 23.716 | 148.233 | 3.551 | 271.355 | 3.198 | 25.0501 | 47.6549 | 146.6314 | 212.2154 | 34.7668 | 25.9793 | 20.4048 | 215.2316 | 297.2156 | 20.1933 | 323.9989 | 560.7407 | 253.7342 | 240.0016 | 161.7623 | 147.7584 | 307.3926 |  | 99.1699 | 494.9212 | 436.202 | 564.0439 | 93.436 | 236.4744
2019-11-23 07:00 | 26.99 | 34.068 | 16.874 | 343.193 | 54.386 | 146.233 | 147.42 | 3.457 | 26.388 | 147.756 | 3.484 | 270.368 | 3.203 | 24.012 | 47.0232 | 146.3171 | 212.1974 | 38.1056 | 25.5981 | 20.2711 | 214.703 | 295.3096 | 20.0155 | 324.5072 | 563.3498 | 251.9297 | 236.2218 | 160.5685 | 149.0636 | 306.3351 |  | 99.113 | 496.02 | 419.823 | 565.993 | 93.1919 | 235.126
2019-11-23 08:00 | 26.734 | 33.909 | 17.272 | 301.914 | 56.031 | 142.108 | 144.709 | 3.181 | 19.533 | 147.293 | 3.437 | 271.225 | 3.187 | 19.223 | 48.8238 | 143.1295 | 210.2721 | 24.9421 | 25.0698 | 19.7504 | 213.8044 | 295.1367 | 19.5595 | 336.2859 | 571.4698 | 243.3751 | 218.9931 | 164.8871 | 145.5998 | 303.7882 |  | 96.255 | 496.1049 | 364.1092 | 563.4579 | 91.6007 | 230.9303
2019-11-23 09:00 | 26.713 | 33.956 | 17.341 | 297.288 | 56.295 | 139.07 | 142.552 | 2.884 | 16.953 | 146.788 | 3.38 | 270.313 | 3.169 | 17.0373 | 48.8697 | 142.6749 | 209.1475 | 26.2415 | 21.9446 | 18.438 | 211.0343 | 292.0377 | 18.4238 | 341.1692 | 578.7873 | 232.1886 | 218.5391 | 164.7185 | 145.0666 | 299.7639 |  | 92.1734 | 496.8747 | 344.8682 | 563.7803 | 87.5995 | 220.6855
2019-11-23 10:00 | 26.609 | 33.929 | 17.35 | 296.282 | 55.974 | 139.238 | 141.922 | 2.82 | 16.854 | 146.622 | 3.369 | 269.851 | 3.154 | 16.2753 | 48.8289 | 140.4998 | 209.1807 | 25.1972 | 22.277 | 18.3697 | 211.1639 | 291.5493 | 18.2723 | 342.5495 | 578.4858 | 229.4148 | 218.6029 | 165.7555 | 143.0394 | 299.3773 |  | 91.6768 | 496.8253 | 340.7598 | 564.337 | 86.792 | 219.1112
2019-11-23 11:00 | 26.728 | 34.154 | 17.303 | 295.66 | 55.958 | 139.292 | 142.532 | 2.823 | 17.267 | 146.817 | 3.351 | 269.597 | 3.164 | 16.2912 | 48.8648 | 140.7435 | 209.2011 | 25.27 | 22.9891 | 18.4518 | 211.2733 | 291.3231 | 18.3562 | 341.2037 | 578.9663 | 230.067 | 218.4567 | 164.4704 | 143.4902 | 299.3014 |  | 92.343 | 496.2146 | 341.3923 | 564.0146 | 86.965 | 219.8584
2019-11-23 12:00 | 26.902 | 34.24 | 17.254 | 310.225 | 56.139 | 140.333 | 142.765 | 2.886 | 16.787 | 146.801 | 3.369 | 269.662 | 3.168 | 17.9505 | 48.5563 | 141.3073 | 210.3363 | 21.7728 | 24.2489 | 19.2382 | 211.7178 | 293.0598 | 19.1131 | 340.7958 | 578.7873 | 239.6669 | 227.7519 | 164.0154 | 143.6282 | 300.8525 |  | 95.5453 | 497.1434 | 346.6768 | 563.4872 | 90.3243 | 228.1375
2019-11-23 13:00 | 27.093 | 34.413 | 17.173 | 315.391 | 56.055 | 139.624 | 142.794 | 2.934 | 17.606 | 146.741 | 3.384 | 270.059 | 3.168 | 17.1909 | 48.6676 | 141.6671 | 211.0283 | 23.974 | 24.2399 | 19.0515 | 212.3028 | 293.6971 | 19.0517 | 341.785 | 578.4535 | 237.4449 | 230.4658 | 163.9657 | 143.5872 | 301.2259 |  | 94.8791 | 497.5703 | 347.132 | 563.0477 | 89.372 | 225.3911
2019-11-23 14:00 | 27.17 | 34.694 | 17.263 | 310.378 | 56.444 | 139.972 | 143.232 | 2.928 | 16.627 | 146.882 | 3.382 | 269.916 | 3.172 | 17.9486 | 48.419 | 141.8092 | 210.3933 | 27.2409 | 22.8046 | 19.1927 | 212.0041 | 292.7499 | 19.1289 | 341.2135 | 578.2825 | 239.8847 | 226.9809 | 163.5823 | 144.2847 | 301.4433 |  | 95.4718 | 496.3975 | 347.7164 | 563.4872 | 89.5899 | 227.826
2019-11-23 15:00 | 27.559 | 35.025 | 17.292 | 306.019 | 56.984 | 141.22 | 143.519 | 2.938 | 16.719 | 147.292 | 3.438 | 270.873 | 3.169 | 17.4703 | 48.759 | 143.3571 | 210.8508 | 26.3352 | 21.873 | 19.1234 | 212.7531 | 293.4452 | 19.0183 | 340.589 | 576.7988 | 236.325 | 224.0683 | 165.5983 | 145.2198 | 302.519 |  | 94.3742 | 494.2837 | 346.9046 | 562.4792 | 90.173 | 224.9182
2019-11-23 16:00 | 29.18 | 36.059 | 16.739 | 368.53 | 56.405 | 150.783 | 148.319 | 3.572 | 31.961 | 148.513 | 3.62 | 272.431 | 3.267 | 28.2386 | 47.4847 | 147.8681 | 216.8905 | 39.1408 | 28.3569 | 22.1937 | 219.6448 | 302.6048 | 21.9417 | 322.5489 | 556.906 | 273.4078 | 223.7996 | 162.149 | 149.8721 | 312.9358 |  | 106.497 | 490.8462 | 461.0157 | 564.3761 | 100.4438 | 252.513
2019-11-23 17:00 | 29.67 | 36.328 | 16.631 | 374.827 | 56.471 | 152.713 | 149.276 | 3.69 | 31.311 | 150.154 | 3.803 | 274.337 | 3.438 | 30.2781 | 45.5922 | 147.7704 | 218.7189 | 43.0501 | 28.5034 | 23.0294 | 221.8047 | 303.5515 | 22.9939 | 323.6772 | 557.1453 | 287.7 | 257.225 | 156.8376 | 149.6383 | 314.1671 |  | 111.7449 | 489.291 | 450.7868 | 562.9927 | 105.2317 | 266.7961
2019-11-23 18:00 | 29.851 | 36.458 | 16.467 | 389.594 | 56.116 | 154.313 | 150.337 | 3.861 | 33.049 | 151.015 | 3.915 | 274.516 | 3.557 | 31.4159 | 44.5846 | 149.8535 | 221.2465 | 44.1046 | 28.8669 | 23.8338 | 223.0929 | 305.6985 | 23.6549 | 324.1361 | 557.5726 | 295.0036 | 267.2865 | 154.1408 | 151.7225 | 316.1905 |  | 114.0675 | 488.6667 | 477.9645 | 562.5674 | 107.2288 | 271.1082
2019-11-23 19:00 | 29.723 | 36.281 | 16.549 | 386.611 | 55.983 | 153.389 | 149.814 | 3.827 | 30.694 | 150.201 | 3.799 | 272.984 | 3.45 | 30.5713 | 44.9287 | 150.1321 | 219.5952 | 43.1917 | 28.4971 | 23.1795 | 221.8114 | 304.0815 | 23.0409 | 322.5428 | 554.5045 | 286.868 | 268.5037 | 154.0511 | 151.1779 | 314.3397 |  | 110.9613 | 491.4229 | 481.4439 | 565.7941 | 104.0942 | 263.5262
2019-11-23 20:00 | 29.367 | 35.903 | 16.571 | 380.003 | 56.072 | 153.381 | 148.924 | 3.722 | 26.764 | 149.489 | 3.714 | 272.723 | 3.372 | 29.718 | 45.2259 | 147.8443 | 219.4035 | 41.1825 | 29.2718 | 22.8604 | 221.0764 | 302.6413 | 22.6815 | 322.2195 | 554.3828 | 282.6605 | 266.4083 | 154.7619 | 149.7076 | 314.823 |  | 109.0741 | 489.5081 | 478.3456 | 563.9724 | 102.6188 | 259.7321
2019-11-23 21:00 | 29.034 | 35.869 | 16.697 | 351.911 | 56.149 | 151.839 | 148.754 | 3.613 | 26.013 | 148.688 | 3.631 | 272.171 | 3.282 | 28.3674 | 45.2015 | 147.6923 | 216.9272 | 41.2479 | 26.8107 | 22.1172 | 219.4383 | 301.6266 | 21.8407 | 321.7352 | 556.0637 | 271.7338 | 270.6417 | 154.4261 | 149.5999 | 311.8079 |  | 106.3134 | 491.7949 | 468.2723 | 564.0831 | 99.9712 | 251.255
2019-11-23 22:00 | 28.84 | 35.625 | 16.679 | 363.67 | 55.173 | 151.15 | 148.467 | 3.534 | 27.021 | 148.299 | 3.616 | 272.137 | 3.273 | 28.1319 | 47.4969 | 146.8566 | 215.7865 | 39.3901 | 28.504 | 21.7901 | 219.0064 | 301.1952 | 21.5086 | 322.0819 | 556.0329 | 270.9807 | 224.8962 | 162.5763 | 148.8776 | 310.2732 |  | 105.0241 | 492.2468 | 474.2491 | 566.0399 | 98.5873 | 250.199
2019-11-23 23:00 | 26.878 | 34.183 | 16.976 | 298.842 | 56.349 | 139.828 | 142.927 | 2.804 | 15.564 | 146.731 | 3.353 | 270.156 | 3.134 | 16.6379 | 49.127 | 140.8458 | 209.1178 | 27.1983 | 22.3386 | 18.4754 | 210.4892 | 291.7961 | 18.4085 | 342.3455 | 578.9744 | 229.5792 | 217.9789 | 165.361 | 143.6204 | 299.8723 |  | 92.1333 | 496.0727 | 341.5533 | 563.8209 | 87.2514 | 218.7664
2019-11-24 | 26.888 | 34.294 | 17.094 | 229.728 | 58.95 | 139.588 | 141.339 | 2.815 | 9.928 | 150.869 | 3.938 | 268.913 | 3.774 | 8.2021 | 52.4298 | 140.274 | 204.6976 | 4.975 | 13.6875 | 17.1103 | 206.9424 | 284.9189 | 17.0061 | 334.4322 | 547.1795 | 239.5676 | 187.7638 | 170.4111 | 143.4435 | 294.3356 |  | 83.4921 | 495.7021 | 488.125 | 560.3574 | 79.0792 | 192.5627
2019-11-24 01:00 | 22.498 | 28.573 | 19.94 | 28.279 | 65.583 | 72.011 | 136.84 | 2.368 | 1.316 | 135.821 | 2.189 | 244.092 | 2.063 | 1.6816 | 2.7506 | 132.4542 | 160.4233 | 0 | 0 | 10.5708 | 186.3984 | 248.6494 | 10.6638 | 282.009 | 481.9679 | 20.4538 | 0 | 21.7038 | 144.4648 | 269.7632 |  | 69.3562 | 394.0466 | 429.0739 | 540.171 | 69.2747 | 20.6853
2019-11-24 02:00 | 20.597 | 21.718 | 20.312 | 28.28 | 90.044 | 79.189 | 137.419 | 2.36 | 1.316 | 132.898 | 1.946 | 220.8 | 1.813 | 1.6447 | 2.5641 | 121.9536 | 155.1461 | 0 | 0 | 10.687 | 186.6755 | 228.5389 | 10.8016 | 276.5432 | 463.3564 | 20.636 | 0 | 21.5902 | 160.1547 | 269.5949 |  | 69.17 | 365.2062 | 414.2451 | 516.7351 | 69.0514 | 21.5074
2019-11-24 03:00 | 20.631 | 22.075 | 20.29 | 28.277 | 97.003 | 87.299 | 137.058 | 2.326 | 1.7 | 132.968 | 1.956 | 201.678 | 1.832 | 1.6616 | 2.5417 | 112.6424 | 149.7895 | 0 | 0 | 10.7629 | 186.8016 | 217.3539 | 10.8475 | 263.5368 | 439.7265 | 20.9346 | 0 | 23.0474 | 173.3686 | 271.5832 |  | 67.6839 | 343.9316 | 399.6233 | 497.0238 | 67.5292 | 22.047
2019-11-24 04:00 | 21.528 | 22.813 | 20.284 | 28.269 | 101.371 | 90.679 | 136.655 | 2.289 | 1.521 | 133.593 | 2.015 | 186.968 | 1.869 | 1.7275 | 2.4759 | 104.7047 | 145.2818 | 0 | 0 | 10.7365 | 186.7102 | 210.6857 | 10.8208 | 253.2401 | 415.7012 | 21.1484 | 0 | 23.2238 | 183.3115 | 270.5144 |  | 65.0757 | 327.2263 | 384.2078 | 480.3091 | 64.8987 | 21.9451
2019-11-24 05:00 | 22.393 | 23.585 | 20.287 | 28.259 | 106.505 | 94.897 | 136.293 | 2.255 | 1.317 | 134.029 | 2.031 | 175.313 | 1.939 | 1.756 | 2.4345 | 97.4754 | 142.9724 | 0 | 0 | 10.6802 | 186.4864 | 207.7212 | 10.7622 | 244.1799 | 393.1624 | 21.3764 | 0 | 20.0321 | 188.5478 | 260.3681 |  | 62.0613 | 314.096 | 367.9762 | 465.5695 | 61.8803 | 21.7023
2019-11-24 06:00 | 23.116 | 24.28 | 20.292 | 28.247 | 109.626 | 98.693 | 135.929 | 2.221 | 1.317 | 135.257 | 2.136 | 167.467 | 2.013 | 2.2761 | 2.4101 | 91.0312 | 141.8356 | 0 | 0 | 10.6216 | 186.2617 | 206.114 | 10.7036 | 236.6246 | 372.5926 | 21.6276 | 0 | 18.867 | 190.3202 | 252.6153 |  | 58.5675 | 303.8574 | 351.1438 | 452.1978 | 58.3875 | 21.5562
2019-11-24 07:00 | 23.66 | 24.833 | 20.286 | 28.234 | 111.378 | 102.595 | 135.504 | 2.189 | 1.317 | 136.147 | 2.233 | 166.836 | 2.123 | 2.1746 | 2.3782 | 85.2315 | 141.4731 | 0 | 0 | 10.5554 | 186.0361 | 204.9035 | 10.645 | 230.1335 | 353.602 | 21.8877 | 0 | 17.7403 | 191.224 | 248.6603 |  | 54.8953 | 295.9557 | 334.5218 | 439.7579 | 54.6785 | 20.9126
2019-11-24 08:00 | 23.339 | 24.593 | 20.268 | 29.58 | 106.883 | 110.086 | 135.263 | 2.157 | 1.679 | 138.097 | 2.427 | 169.372 | 2.255 | 1.6872 | 55.2797 | 84.0293 | 151.2737 | 0 | 0 | 10.4495 | 185.5779 | 203.4343 | 10.5315 | 224.0786 | 336.1111 | 22.1821 | 10.7618 | 177.854 | 128.6491 | 227.5422 |  | 51.0937 | 290.1852 | 315.6337 | 427.9365 | 50.8215 | 20.7524
2019-11-24 09:00 | 19.914 | 19.655 | 20.659 | 30.878 | 112.068 | 124.602 | 138.956 | 2.528 | 17.898 | 142.63 | 2.871 | 209.29 | 2.719 | 2.5796 | 55.1949 | 137.5336 | 172.8266 | 0 | 1.5802 | 7.2348 | 171.3516 | 230.7855 | 6.9978 | 226.2515 | 270.6246 | 19.5404 | 7.5651 | 177.1574 | 142.3188 | 233.0566 |  | 37.4592 | 284.547 | 285.7328 | 309.2916 | 37.0833 | 24.5723
2019-11-24 10:00 | 26.576 | 34.004 | 17.403 | 264.649 | 59.486 | 141.699 | 142.332 | 2.87 | 32.133 | 146.84 | 3.338 | 263.234 | 3.21 | 15.2158 | 51.5931 | 142.9451 | 201.3527 | 19.6952 | 20.0684 | 15.1348 | 201.2288 | 281.7921 | 14.9255 | 300 | 539.5737 | 181.8403 | 177.0965 | 171.0012 | 146.1131 | 292.847 |  | 77.6821 | 474.8272 | 316.9766 | 535.3945 | 74.6432 | 170.5914
2019-11-24 11:00 | 27.036 | 34.152 | 17.489 | 303.251 | 55.999 | 139.363 | 140.753 | 2.612 | 16.647 | 146.78 | 3.349 | 269.719 | 3.155 | 15.8729 | 48.5574 | 139.2768 | 207.5702 | 26.3 | 23.0644 | 18.3671 | 210.3364 | 291.0997 | 18.2175 | 342.6409 | 578.3533 | 229.4279 | 222.3756 | 165.5545 | 142.0044 | 299.3629 |  | 91.8928 | 497.7422 | 341.2153 | 564.0863 | 86.797 | 219.6688
2019-11-24 12:00 | 30.002 | 36.455 | 16.516 | 394.611 | 56.166 | 152.878 | 150.158 | 3.809 | 30.192 | 150.863 | 3.876 | 274.885 | 3.524 | 31.3038 | 44.6599 | 150.0843 | 219.0742 | 44.7592 | 29.4526 | 23.6437 | 222.6784 | 304.9103 | 23.3532 | 323.7547 | 554.1876 | 292.7081 | 273.3186 | 153.2967 | 152.0268 | 314.6911 |  | 113.2369 | 488.764 | 476.9919 | 562.5641 | 106.4629 | 270.1441
2019-11-24 13:00 | 30.822 | 37.278 | 16.496 | 384.923 | 56.048 | 153.498 | 149.407 | 3.704 | 27.844 | 150.925 | 3.891 | 275.165 | 3.55 | 30.6068 | 45.2991 | 148.3294 | 219.8965 | 46.619 | 29.9043 | 23.8502 | 223.2195 | 305.7892 | 23.5682 | 325.0854 | 556.0684 | 294.7303 | 254.0909 | 156.8987 | 150.6824 | 315.8974 |  | 114.2797 | 488.8889 | 475.3303 | 563.7322 | 107.4924 | 272.6021
2019-11-24 14:00 | 30.706 | 37.121 | 16.531 | 390.471 | 56.402 | 152.686 | 149.583 | 3.86 | 29.469 | 151.092 | 3.892 | 273.974 | 3.555 | 30.9725 | 44.8352 | 147.0994 | 219.1575 | 45.0989 | 29.5166 | 23.7176 | 223.0227 | 304.1884 | 23.4486 | 327.1019 | 558.3416 | 294.7996 | 265.6113 | 154.823 | 151.7127 | 314.5067 |  | 113.9063 | 490.701 | 474.8439 | 565.9738 | 107.0306 | 271.9057
2019-11-24 15:00 | 28.224 | 35.557 | 17.5 | 292.916 | 56.766 | 138.864 | 141.332 | 2.733 | 11.261 | 146.781 | 3.372 | 269.74 | 3.161 | 15.4447 | 48.886 | 141.6803 | 208.3842 | 23.9276 | 22.2796 | 18.2549 | 210.7221 | 292.4911 | 18.1778 | 343.9076 | 578.0427 | 227.5864 | 219.7008 | 164.2553 | 143.0916 | 299.966 |  | 91.8519 | 496.993 | 339.1129 | 564.0806 | 86.4183 | 217.4368
2019-11-24 16:00 | 29.704 | 36.329 | 17.011 | 339.348 | 56.286 | 146.593 | 147.969 | 3.5 | 29.223 | 147.931 | 3.495 | 271.849 | 3.21 | 24.4667 | 46.3411 | 148.7301 | 213.7082 | 37.5426 | 25.2026 | 20.8045 | 216.354 | 300.0687 | 20.5128 | 322.0911 | 559.1052 | 255.9581 | 257.9507 | 156.7766 | 150.641 | 308.81 |  | 100.5714 | 492.4217 | 443.7395 | 563.663 | 95.2837 | 238.9761
2019-11-24 17:00 | 29.85 | 37.525 | 17.88 | 284.488 | 59.649 | 146.29 | 146.637 | 3.392 | 20.994 | 148.63 | 3.601 | 273.558 | 3.306 | 26.4527 | 49.2308 | 146.1775 | 213.7995 | 27.6711 | 25.5103 | 20.6193 | 216.0602 | 297.4476 | 20.3735 | 322.0478 | 565.447 | 255.2051 | 217.0516 | 165.3846 | 148.2315 | 306.9997 |  | 99.4689 | 493.2112 | 465.3175 | 562.6249 | 93.3375 | 236.3257
2019-11-24 18:00 | 31.493 | 38.149 | 16.509 | 392.86 | 57.051 | 154.807 | 151.092 | 3.887 | 34.169 | 151.049 | 3.905 | 274.326 | 3.554 | 31.3893 | 44.9009 | 150.127 | 220.3647 | 42.5395 | 28.7072 | 23.8107 | 223.0728 | 305.5151 | 23.5167 | 324.1216 | 555.6125 | 294.4627 | 272.6099 | 154.4606 | 152.5375 | 315.8964 |  | 113.768 | 488.8889 | 476.4854 | 563.663 | 107.0157 | 271.1398
2019-11-24 19:00 | 31.372 | 37.965 | 16.643 | 392.638 | 56.987 | 153.686 | 150.004 | 3.828 | 34.779 | 150.725 | 3.844 | 273.051 | 3.492 | 31.2627 | 45.0362 | 149.361 | 219.1989 | 44.4114 | 29.137 | 23.6779 | 222.4662 | 303.9109 | 23.3965 | 323.8977 | 555.584 | 295.028 | 266.9154 | 154.7415 | 151.687 | 314.2306 |  | 113.3665 | 490.9297 | 478.2474 | 563.309 | 106.5825 | 271.187
2019-11-24 20:00 | 31.261 | 37.546 | 16.551 | 378.556 | 57.427 | 154.429 | 150.123 | 3.784 | 33.769 | 150.748 | 3.859 | 274.153 | 3.522 | 30.8804 | 44.9152 | 149.1949 | 219.8082 | 44.3948 | 28.8352 | 23.5674 | 222.4091 | 305.3423 | 23.228 | 322.5088 | 553.5613 | 288.6936 | 261.3611 | 154.6648 | 151.5166 | 315.7273 |  | 112.3955 | 488.2747 | 480.7181 | 564.175 | 105.516 | 265.8308
2019-11-24 21:00 | 29.58 | 37.464 | 17.601 | 295.799 | 58.844 | 142.719 | 144.545 | 3.164 | 24.395 | 147.56 | 3.431 | 270.174 | 3.207 | 20.7837 | 49.4765 | 145.2949 | 211.639 | 21.8793 | 23.3679 | 19.8266 | 213.8631 | 295.3452 | 19.5776 | 334.5857 | 573.7934 | 243.2878 | 210.5551 | 165.5203 | 147.7106 | 304.2701 |  | 96.0302 | 495.0385 | 373.1743 | 563.9121 | 91.0001 | 229.2716
2019-11-24 22:00 | 28.42 | 35.761 | 17.633 | 293.624 | 57.609 | 140.126 | 142.756 | 2.836 | 16.66 | 146.659 | 3.354 | 269.644 | 3.147 | 16.2906 | 49.5095 | 141.183 | 209.4574 | 24.5551 | 22.0511 | 18.4704 | 210.4514 | 292.4819 | 18.2513 | 341.3155 | 578.3932 | 228.3327 | 216.3974 | 166.6256 | 142.9747 | 301.0989 |  | 91.4323 | 496.4038 | 340.6153 | 563.5594 | 86.6032 | 218.0007
2019-11-24 23:00 | 28.142 | 35.593 | 17.556 | 295.236 | 56.946 | 139.132 | 141.963 | 2.795 | 16.608 | 146.615 | 3.348 | 269.304 | 3.15 | 16.2885 | 49.3244 | 140.4898 | 208.2418 | 23.4718 | 22.294 | 18.3232 | 210.0083 | 290.7709 | 18.1126 | 342.9792 | 579.1282 | 228.8054 | 217.2463 | 165.7631 | 142.8007 | 298.782 |  | 91.1453 | 496.114 | 338.1532 | 563.3114 | 86.0666 | 218.4223
2019-11-25 | 28.015 | 35.496 | 17.553 | 297.515 | 56.814 | 139.267 | 141.918 | 2.814 | 17.507 | 146.615 | 3.348 | 269.304 | 3.15 | 16.2036 | 49.2871 | 140.5359 | 208.2906 | 23.5947 | 22.0972 | 18.2568 | 209.979 | 290.6672 | 18.285 | 342.9019 | 578.8803 | 227.9967 | 216.035 | 165.7876 | 142.9792 | 298.5104 |  | 91.63 | 496.0997 | 338.2724 | 563.37 | 86.7514 | 218.2382
2019-11-25 01:00 | 28.218 | 35.741 | 17.687 | 294.211 | 57.844 | 140.405 | 142.706 | 2.852 | 16.711 | 147.02 | 3.39 | 269.878 | 3.171 | 16.025 | 49.1163 | 141.4061 | 209.4563 | 24.8804 | 22.1112 | 18.2176 | 210.6712 | 292.3336 | 18.2627 | 341.2013 | 576.3066 | 227.7417 | 215.9722 | 166.7072 | 143.0859 | 300.1261 |  | 91.7108 | 496.3476 | 340.6473 | 561.9731 | 86.7658 | 216.9236
2019-11-25 02:00 | 28.205 | 35.536 | 17.458 | 303.641 | 56.285 | 140.552 | 142.714 | 2.898 | 18.299 | 146.939 | 3.358 | 270.303 | 3.169 | 17.4674 | 49.0043 | 142.2059 | 209.1234 | 27.2016 | 22.5762 | 18.8349 | 211.5257 | 291.9197 | 18.6938 | 340.9123 | 577.7579 | 234.0814 | 222.4552 | 164.2726 | 144.495 | 299.7863 |  | 93.5779 | 495.2935 | 344.8247 | 563.6191 | 88.9701 | 223.4397
2019-11-25 03:00 | 27.796 | 35.461 | 17.569 | 301.071 | 56.81 | 140.276 | 142.781 | 2.85 | 19.597 | 146.859 | 3.358 | 269.874 | 3.16 | 16.1947 | 49.2118 | 141.3594 | 209.1809 | 26.4634 | 21.602 | 18.3562 | 210.4768 | 291.6926 | 18.2585 | 341.1606 | 577.3702 | 228.7383 | 216.0038 | 165.7924 | 143.7564 | 299.7248 |  | 91.3084 | 496.7666 | 340.776 | 562.6472 | 86.598 | 217.8643
2019-11-25 04:00 | 28.136 | 35.451 | 17.348 | 308.39 | 55.919 | 143.52 | 145.226 | 3.206 | 23.459 | 147.31 | 3.402 | 270.398 | 3.202 | 21.1968 | 48.668 | 142.5641 | 211.024 | 27.7015 | 24.8584 | 19.7098 | 213.6733 | 294.949 | 19.5556 | 328.663 | 568.0912 | 244.6044 | 219.1637 | 164.1858 | 145.5981 | 304.4066 |  | 96.5728 | 494.8878 | 400.1771 | 562.9304 | 91.2567 | 230.1336
2019-11-25 05:00 | 28.354 | 35.51 | 17.328 | 315.922 | 56.471 | 144.701 | 146.341 | 3.331 | 19.402 | 147.017 | 3.375 | 270.801 | 3.162 | 22.3004 | 48.3712 | 144.2497 | 212.1044 | 33.2361 | 25.1213 | 19.8423 | 213.9535 | 293.5833 | 19.6301 | 326.3777 | 566.7117 | 245.7571 | 228.9419 | 162.9962 | 147.0146 | 304.7726 |  | 96.8765 | 495.5537 | 406.6986 | 565.4709 | 91.3484 | 230.0345
2019-11-25 06:00 | 28.864 | 35.981 | 16.824 | 368.525 | 56.451 | 149.98 | 149.426 | 3.801 | 22.738 | 147.984 | 3.52 | 271.107 | 3.236 | 25.8383 | 46.6911 | 147.9108 | 214.5173 | 41.4434 | 27.7296 | 21.3024 | 217.4063 | 299.3806 | 21.0496 | 321.6389 | 558.6325 | 263.4165 | 239.2689 | 160.1343 | 150.1068 | 309.6055 |  | 102.7233 | 491.7879 | 426.569 | 563.2463 | 96.7493 | 244.0741
2019-11-25 07:00 | 30.656 | 37.353 | 16.609 | 374.17 | 56.755 | 152.56 | 150.261 | 3.855 | 30.949 | 150.57 | 3.789 | 272.49 | 3.457 | 31.3274 | 44.8237 | 149.3621 | 218.958 | 43.555 | 28.955 | 23.4631 | 221.5769 | 302.6976 | 23.1581 | 323.9532 | 555.5555 | 291.6866 | 262.8282 | 154.5198 | 151.6391 | 313.6473 |  | 111.5757 | 490.6076 | 479.3817 | 562.1808 | 104.6279 | 267.7202
2019-11-25 08:00 | 29.596 | 36.485 | 17.074 | 360.806 | 56.212 | 149.707 | 149.248 | 3.683 | 22.656 | 148.507 | 3.617 | 271.644 | 3.301 | 26.8471 | 48.3517 | 147.5786 | 215.1282 | 40.0424 | 28.3523 | 21.4088 | 218.265 | 300.1458 | 21.0591 | 321.7857 | 556.3284 | 264.9326 | 218.0259 | 164.4689 | 149.6337 | 310.8314 |  | 103.4146 | 492.2657 | 450.812 | 562.1246 | 97.0234 | 245.4212
2019-11-25 09:00 | 28.512 | 35.595 | 17.658 | 287.902 | 56.805 | 140.245 | 142.786 | 2.851 | 19.862 | 147.097 | 3.427 | 270.716 | 3.183 | 17.4077 | 49.1408 | 142.1394 | 208.9321 | 22.5364 | 23.5836 | 18.5134 | 211.1731 | 293.0453 | 18.4579 | 343.9561 | 578.694 | 231.4039 | 213.4799 | 165.7702 | 144.7039 | 301.1891 |  | 92.5475 | 498.2122 | 343.6752 | 565.6311 | 87.5421 | 221.3272
2019-11-25 10:00 | 30.768 | 37.36 | 16.599 | 385.505 | 56.87 | 154.656 | 150.965 | 3.827 | 40.235 | 150.832 | 3.881 | 274.507 | 3.523 | 31.0156 | 44.9817 | 150.1221 | 219.6992 | 43.766 | 29.0607 | 23.6495 | 222.7091 | 305.0267 | 23.3523 | 324.5455 | 556.3932 | 291.8955 | 261.0154 | 154.7161 | 152.4522 | 315.7061 |  | 113.0729 | 488.7949 | 481.4985 | 564.6301 | 106.3805 | 268.7522
2019-11-25 11:00 | 31.029 | 37.643 | 16.536 | 382.73 | 56.899 | 154.493 | 150.617 | 3.825 | 36.361 | 150.93 | 3.893 | 274.271 | 3.54 | 30.7373 | 44.9126 | 149.7582 | 220.2218 | 44.1768 | 28.9489 | 23.6152 | 222.8672 | 305.3002 | 23.3293 | 324.4845 | 556.3628 | 291.7816 | 267.7882 | 154.5051 | 151.9587 | 315.6598 |  | 113.0769 | 489.2982 | 474.1223 | 563.5238 | 106.2382 | 268.9513
2019-11-25 12:00 | 31.221 | 37.813 | 16.56 | 386.419 | 56.866 | 154.17 | 150.61 | 3.841 | 32.816 | 150.795 | 3.873 | 274.188 | 3.528 | 30.9562 | 44.9457 | 149.5629 | 220.0185 | 43.5898 | 28.5963 | 23.6093 | 222.6916 | 305.1526 | 23.3169 | 324.2538 | 556.0684 | 291.6906 | 270.2975 | 154.8558 | 151.7236 | 315.5067 |  | 113.0403 | 489.2308 | 474.3781 | 563.663 | 106.2756 | 268.918
2019-11-25 13:00 | 31.067 | 37.761 | 16.637 | 387.087 | 57.098 | 153.199 | 150.105 | 3.83 | 30.96 | 150.46 | 3.821 | 273.059 | 3.48 | 30.7975 | 44.8155 | 148.9524 | 219.1552 | 43.5994 | 28.8123 | 23.4397 | 222.2018 | 303.913 | 23.2251 | 322.9718 | 554.4996 | 291.9278 | 268.8964 | 154.2939 | 151.2037 | 314.2447 |  | 112.3612 | 489.7484 | 476.1976 | 563.7289 | 106.3534 | 267.8252
2019-11-25 14:00 | 30.339 | 37.511 | 17.127 | 347.797 | 57.066 | 150.69 | 148.408 | 3.518 | 27.152 | 148.382 | 3.617 | 273.686 | 3.281 | 26.4856 | 46.1742 | 148.8596 | 215.3114 | 37.7465 | 26.8461 | 21.265 | 217.4967 | 299.958 | 21.0296 | 324.0944 | 555.5 | 262.8652 | 258.5649 | 157.4481 | 149.5697 | 310.7886 |  | 103.2444 | 493.4276 | 456.688 | 564.1976 | 97.5144 | 243.3947
2019-11-25 15:00 | 30.933 | 38.087 | 16.688 | 389.139 | 57.098 | 153.876 | 150.357 | 3.817 | 32.07 | 150.326 | 3.798 | 272.86 | 3.471 | 30.9556 | 45.1294 | 148.6754 | 219.3091 | 42.5189 | 29.0328 | 23.431 | 222.1615 | 304.2182 | 23.0615 | 322.5767 | 554.453 | 292.1499 | 262.0066 | 155.8608 | 150.9732 | 314.4029 |  | 112.3628 | 488.9744 | 479.9631 | 561.882 | 105.3988 | 268.2667
2019-11-25 16:00 | 29.959 | 36.655 | 16.794 | 367.496 | 56.225 | 149.542 | 147.282 | 3.539 | 28.277 | 148.145 | 3.527 | 271.746 | 3.206 | 27.254 | 45.7143 | 148.3598 | 215.033 | 42.1265 | 27.544 | 21.5527 | 217.5828 | 299.8339 | 21.2985 | 324.3927 | 557.7584 | 268.5787 | 252.0899 | 157.8755 | 149.5677 | 309.8567 |  | 104.1172 | 492.1002 | 456.9735 | 564.9199 | 97.7448 | 248.0734
2019-11-25 17:00 | 31.195 | 37.841 | 16.614 | 387.726 | 57.013 | 154.2 | 150.547 | 3.846 | 31.387 | 150.715 | 3.867 | 273.937 | 3.518 | 30.9393 | 44.6724 | 149.3094 | 219.8462 | 43.4158 | 28.65 | 23.593 | 222.5253 | 304.6729 | 23.267 | 323.5185 | 555.4971 | 291.1969 | 274.5593 | 153.2357 | 151.5975 | 315.3154 |  | 112.8595 | 488.8661 | 477.5173 | 563.2675 | 106.1633 | 268.3333
2019-11-25 18:00 | 31.079 | 37.657 | 16.678 | 394.645 | 56.855 | 154.579 | 150.694 | 3.853 | 31.208 | 150.863 | 3.883 | 274.157 | 3.531 | 31.0311 | 44.9451 | 149.6459 | 220.1099 | 44.506 | 29.1029 | 23.6418 | 222.7664 | 305.2221 | 23.3401 | 323.8753 | 555.5555 | 292.5184 | 261.9068 | 155.3114 | 151.8027 | 315.4755 |  | 113.2335 | 489.1206 | 478.3232 | 563.7082 | 106.4513 | 269.5511
2019-11-25 19:00 | 30.964 | 37.657 | 16.622 | 384.728 | 56.81 | 154.579 | 150.73 | 3.857 | 31.126 | 150.96 | 3.89 | 274.054 | 3.539 | 31.1823 | 44.4444 | 149.7015 | 220.0843 | 44.1335 | 28.7673 | 23.6646 | 222.8267 | 305.2503 | 23.3822 | 323.8376 | 555.5555 | 292.5786 | 274.9026 | 153.1136 | 151.8637 | 315.5067 |  | 113.3333 | 489.0598 | 475.8818 | 563.663 | 106.6031 | 269.777
2019-11-25 20:00 | 30.757 | 37.484 | 16.523 | 388.418 | 56.79 | 154.632 | 150.773 | 3.858 | 30.686 | 150.999 | 3.89 | 273.859 | 3.542 | 31.2711 | 45.041 | 149.7436 | 220.0733 | 43.5816 | 29.2543 | 23.6874 | 222.8538 | 305.3198 | 23.3944 | 323.9035 | 555.5555 | 293.369 | 265.4523 | 154.594 | 151.8925 | 315.5067 |  | 113.3844 | 489.0598 | 478.6429 | 563.663 | 106.6544 | 269.9551
2019-11-25 21:00 | 29.99 | 36.529 | 16.579 | 388.748 | 55.638 | 154.652 | 150.754 | 3.862 | 31.067 | 151.044 | 3.905 | 273.998 | 3.547 | 31.2856 | 44.4576 | 149.7992 | 220.304 | 44.2453 | 29.0024 | 23.7298 | 222.9483 | 305.5564 | 23.428 | 323.9316 | 555.5555 | 293.3637 | 266.3313 | 154.5343 | 151.8925 | 315.5732 |  | 113.6365 | 488.9497 | 478.9441 | 563.7644 | 106.8007 | 269.9926
2019-11-25 22:00 | 29.974 | 36.548 | 16.495 | 388.842 | 55.786 | 154.705 | 150.873 | 3.887 | 31.14 | 151.065 | 3.908 | 274.157 | 3.557 | 31.2465 | 45.2259 | 149.8969 | 220.2747 | 45.5624 | 29.3077 | 23.7395 | 222.9999 | 305.5716 | 23.4432 | 323.6498 | 555.3305 | 294.3443 | 262.4592 | 155.6166 | 151.957 | 315.5379 |  | 113.7107 | 488.8889 | 481.6362 | 563.5056 | 106.862 | 271.3392
2019-11-25 23:00 | 30.517 | 37.2 | 16.557 | 386.739 | 56.203 | 154.725 | 150.898 | 3.877 | 31.437 | 151.065 | 3.908 | 274.121 | 3.553 | 31.2235 | 44.477 | 149.8833 | 220.1942 | 42.5441 | 28.9781 | 23.7428 | 222.9472 | 305.5434 | 23.4365 | 323.9411 | 555.2137 | 293.5205 | 276.3408 | 153.083 | 151.9502 | 315.5067 |  | 113.6486 | 488.7787 | 481.2487 | 563.37 | 106.9425 | 269.8391
2019-11-26 | 28.073 | 34.416 | 17.081 | 316.419 | 55.726 | 142.41 | 145.418 | 3.208 | 25.334 | 146.726 | 3.414 | 270.119 | 3.195 | 17.4781 | 48.3598 | 146.2094 | 209.5341 | 32.0073 | 22.9292 | 19.1127 | 212.3372 | 297.1705 | 19.1955 | 339.4558 | 573.4138 | 237.3323 | 223.8785 | 163.8279 | 148.7112 | 302.8449 |  | 94.8718 | 495.1094 | 355.519 | 565.6685 | 89.8136 | 225.9164
2019-11-26 01:00 | 27.638 | 34.837 | 16.938 | 353.029 | 56.051 | 147.984 | 147.836 | 3.477 | 30.17 | 148.695 | 3.564 | 270.706 | 3.266 | 25.4908 | 48.4493 | 148.6553 | 214.5664 | 38.353 | 27.5825 | 20.591 | 215.8197 | 299.0376 | 20.3143 | 320.6146 | 557.246 | 254.1868 | 207.9841 | 165.4457 | 149.2221 | 309.0452 |  | 99.602 | 494.1559 | 446.7155 | 562.6911 | 93.7811 | 235.4107
2019-11-26 02:00 | 28.869 | 35.631 | 16.701 | 361.882 | 56.105 | 151.551 | 149.351 | 3.62 | 34.579 | 148.595 | 3.596 | 272.947 | 3.294 | 29.7867 | 46.5771 | 149.3789 | 217.9835 | 42.1961 | 27.6754 | 22.0913 | 219.2566 | 303.5936 | 21.9575 | 322.5391 | 552.3152 | 273.5196 | 250.9151 | 159.3407 | 151.0178 | 312.5903 |  | 106.6907 | 490.966 | 485.232 | 562.1624 | 99.8698 | 251.6632
2019-11-26 03:00 | 29.281 | 35.99 | 16.78 | 360.763 | 56.003 | 152.656 | 149.456 | 3.661 | 32.652 | 149.402 | 3.701 | 272.807 | 3.346 | 30.31 | 46.0195 | 149.602 | 217.7813 | 41.373 | 27.9165 | 22.5608 | 220.3595 | 303.0808 | 22.2646 | 321.8745 | 553.0436 | 279.1124 | 254.6321 | 157.326 | 151.4041 | 313.2311 |  | 108.3242 | 490.5487 | 486.1909 | 562.6887 | 101.7961 | 257.3296
2019-11-26 04:00 | 28.177 | 35.106 | 17.106 | 327.586 | 54.878 | 148.901 | 147.509 | 3.521 | 27.33 | 148.231 | 3.535 | 270.785 | 3.189 | 26.6305 | 47.3993 | 146.4318 | 213.7448 | 35.5625 | 27.476 | 21.2798 | 216.8667 | 296.5769 | 21.062 | 322.6564 | 557.2625 | 262.1094 | 245.7398 | 160.0326 | 148.5755 | 309.2792 |  | 102.2232 | 493.1929 | 469.0446 | 565.7729 | 96.7547 | 241.9718
2019-11-26 05:00 | 26.436 | 33.919 | 17.668 | 288.424 | 55.828 | 140.114 | 141.868 | 2.826 | 13.45 | 146.549 | 3.354 | 269.477 | 3.155 | 15.4776 | 49.3529 | 140.8677 | 207.9817 | 23.2608 | 21.8317 | 18.0032 | 210.4684 | 290.2522 | 18.2234 | 340.8279 | 577.5157 | 225.5703 | 212.5444 | 165.4767 | 143.1166 | 299.4969 |  | 90.949 | 496.66 | 337.8962 | 564.9728 | 86.3812 | 215.2928
2019-11-26 06:00 | 26.431 | 33.807 | 17.212 | 329.361 | 54.831 | 139.469 | 142.681 | 2.89 | 14.974 | 146.672 | 3.42 | 270.545 | 3.201 | 15.5863 | 48.2784 | 141.9828 | 209.9534 | 25.4453 | 24.2672 | 18.6771 | 211.6366 | 292.6453 | 18.5893 | 342.7462 | 574.973 | 232.6503 | 233.9034 | 164.2015 | 143.7576 | 301.506 |  | 93.0926 | 495.7265 | 339.3682 | 561.694 | 88.2868 | 222.382
2019-11-26 07:00 | 28.564 | 35.37 | 16.709 | 373.9 | 56.013 | 153.588 | 151.846 | 3.988 | 25.706 | 150.7 | 3.855 | 274.503 | 3.505 | 30.891 | 45.0061 | 149.9411 | 219.5316 | 42.1834 | 28.8648 | 23.5355 | 222.2843 | 304.2654 | 23.1606 | 321.691 | 552.8405 | 289.9935 | 271.2479 | 154.3142 | 151.6793 | 314.4469 |  | 112.0689 | 487.0541 | 477.0696 | 560.5215 | 105.5016 | 266.9959
2019-11-26 08:00 | 29.304 | 35.872 | 16.582 | 388.123 | 56.27 | 153.855 | 150.934 | 3.874 | 28.598 | 151.046 | 3.899 | 274.106 | 3.543 | 31.2258 | 45.4945 | 150.0345 | 220.3731 | 44.8637 | 29.4218 | 23.8028 | 222.8218 | 305.348 | 23.4238 | 324.0497 | 555.2451 | 293.2722 | 254.3593 | 157.0818 | 152.0404 | 315.5067 |  | 113.9683 | 488.8889 | 481.9551 | 562.433 | 107.0797 | 270.4028
2019-11-26 09:00 | 29.567 | 36.093 | 16.541 | 387.458 | 56.068 | 153.946 | 150.808 | 3.878 | 30.87 | 151.065 | 3.908 | 274.188 | 3.55 | 31.1746 | 44.4444 | 149.9389 | 220.4029 | 43.9666 | 28.9436 | 23.7627 | 222.9894 | 305.3683 | 23.4433 | 324.1365 | 555.416 | 293.8465 | 275.2202 | 153.3403 | 151.899 | 315.5287 |  | 113.7088 | 488.907 | 477.1644 | 563.0867 | 106.9944 | 270.5668
2019-11-26 10:00 | 29.267 | 35.901 | 16.613 | 381.954 | 55.862 | 153.342 | 150.044 | 3.832 | 31.849 | 150.613 | 3.864 | 273.193 | 3.502 | 31.2056 | 45.6654 | 149.8713 | 219.4855 | 43.1223 | 29.2365 | 23.5519 | 222.3156 | 304.1826 | 23.4345 | 322.1164 | 556.168 | 292.9526 | 255.8658 | 156.8376 | 151.9504 | 314.2284 |  | 113.1155 | 489.4973 | 480.771 | 563.86 | 106.2714 | 270.0455
2019-11-26 11:00 | 28.468 | 35.22 | 17.12 | 338.474 | 56.364 | 149.659 | 148.59 | 3.602 | 25.011 | 149.001 | 3.656 | 272.068 | 3.342 | 28.6142 | 47.3455 | 146.952 | 215.9509 | 38.9603 | 27.73 | 21.7129 | 218.0446 | 301.1865 | 21.3138 | 322.5885 | 555.8508 | 269.1482 | 241.3536 | 161.0623 | 149.0024 | 311.4367 |  | 105.2747 | 493.9418 | 474.2491 | 564.0546 | 97.9266 | 249.3687
2019-11-26 12:00 | 27.491 | 35.054 | 17.453 | 303.681 | 56.81 | 140.964 | 143.136 | 2.921 | 12.895 | 147.005 | 3.441 | 271.449 | 3.238 | 18.0771 | 48.8551 | 142.378 | 210.7818 | 24.5365 | 23.2461 | 19.2172 | 212.6107 | 294.0741 | 19.1388 | 339.2267 | 577.2072 | 239.5121 | 226.6538 | 165.0307 | 144.1209 | 301.8408 |  | 95.1123 | 495.6071 | 354.1624 | 563.3226 | 90.0192 | 227.5501
2019-11-26 13:00 | 27.94 | 34.76 | 17.055 | 346.86 | 56.538 | 146.034 | 147.134 | 3.424 | 26.82 | 147.699 | 3.468 | 270.835 | 3.212 | 24.2566 | 49.4506 | 145.9164 | 213.0691 | 34.6563 | 27.0122 | 20.432 | 215.1464 | 297.1681 | 20.1669 | 323.9487 | 561.889 | 253.0158 | 202.4286 | 166.9719 | 148.8443 | 306.4225 |  | 99.213 | 494.9739 | 433.3382 | 565.2473 | 93.3145 | 235.5349
2019-11-26 14:00 | 27.523 | 34.425 | 17.254 | 328.374 | 55.751 | 142.822 | 145.151 | 3.227 | 23.24 | 147.444 | 3.437 | 269.812 | 3.164 | 21.3094 | 49.2308 | 143.8499 | 209.7395 | 28.7527 | 25.1446 | 19.4314 | 213.0467 | 293.3823 | 19.2575 | 330.1632 | 568.6836 | 242.8801 | 211.1012 | 165.293 | 146.4845 | 302.5038 |  | 95.4939 | 497.9333 | 390.2934 | 564.0171 | 90.2189 | 227.3155
2019-11-26 15:00 | 27.5 | 35.307 | 17.616 | 281.335 | 56.294 | 138.989 | 142.498 | 2.842 | 16.383 | 146.657 | 3.386 | 269.81 | 3.167 | 16.5093 | 49.271 | 141.4082 | 209.9841 | 22.5896 | 22.089 | 18.4052 | 210.1791 | 291.1328 | 18.1747 | 343.0786 | 578.6848 | 228.1413 | 214.6035 | 166.1491 | 143.6508 | 300.5492 |  | 91.5416 | 495.9544 | 340.0733 | 564.5178 | 86.7772 | 217.7825
2019-11-26 16:00 | 27.886 | 34.866 | 17.449 | 304.024 | 57.067 | 140.179 | 143.093 | 2.91 | 16.748 | 146.971 | 3.351 | 271.023 | 3.194 | 17.5845 | 49.1009 | 141.646 | 211.2308 | 24.0266 | 23.4609 | 18.8395 | 211.7323 | 292.2017 | 18.7233 | 340.0356 | 576.0457 | 235.707 | 221.683 | 163.8007 | 144.0283 | 300.6593 |  | 93.6827 | 497.094 | 344.9531 | 562.8572 | 88.8107 | 224.5932
2019-11-26 17:00 | 30.205 | 36.711 | 16.494 | 380.197 | 56.258 | 154.198 | 151.11 | 3.839 | 36.792 | 150.709 | 3.862 | 273.813 | 3.509 | 31.1201 | 45.7387 | 150.1978 | 220.13 | 44.7048 | 28.9285 | 23.619 | 222.602 | 304.7985 | 23.3346 | 323.8461 | 555.6078 | 292.406 | 254.9708 | 156.8376 | 152.2639 | 315.4117 |  | 113.1378 | 488.963 | 476.5043 | 563.1819 | 106.3155 | 269.4433
2019-11-26 18:00 | 29.861 | 36.539 | 16.536 | 393.697 | 56.073 | 154.424 | 150.759 | 3.844 | 33.458 | 150.963 | 3.894 | 274.216 | 3.545 | 31.1045 | 44.7619 | 149.9927 | 220.4244 | 42.2908 | 28.6253 | 23.7167 | 222.9302 | 305.4701 | 23.4458 | 324.2908 | 555.9497 | 293.2492 | 281.0324 | 152.1367 | 151.8925 | 315.6635 |  | 113.6785 | 489.1852 | 475.4979 | 563.7676 | 106.8855 | 270.4757
2019-11-26 19:00 | 29.843 | 36.457 | 16.584 | 384.225 | 55.892 | 154.208 | 150.738 | 3.851 | 31.663 | 150.996 | 3.896 | 274.286 | 3.547 | 31.1104 | 44.9084 | 149.895 | 220.4825 | 44.3197 | 28.8889 | 23.7167 | 222.9852 | 305.4823 | 23.4352 | 324.2979 | 556.0684 | 292.9451 | 268.5547 | 154.4566 | 151.8686 | 315.7021 |  | 113.6296 | 488.9516 | 474.0915 | 563.663 | 107.0261 | 270.3843
2019-11-26 20:00 | 29.75 | 36.293 | 16.547 | 391.468 | 55.891 | 154.139 | 150.637 | 3.861 | 30.465 | 150.981 | 3.898 | 274.286 | 3.546 | 31.1386 | 44.3712 | 149.8413 | 220.5128 | 43.0504 | 28.7527 | 23.7753 | 222.9852 | 305.5067 | 23.4601 | 324.2979 | 556.0684 | 293.8903 | 277.9244 | 152.381 | 151.8554 | 315.6429 |  | 113.8364 | 488.8889 | 474.4148 | 563.663 | 107.0808 | 270.9035
2019-11-26 21:00 | 29.64 | 36.175 | 16.56 | 387.917 | 55.8 | 154.139 | 150.675 | 3.866 | 30.378 | 151.044 | 3.913 | 274.475 | 3.563 | 31.2574 | 44.5421 | 149.9292 | 220.7275 | 43.6981 | 28.9336 | 23.7949 | 223.1837 | 305.7876 | 23.4983 | 324.2979 | 556.8495 | 294.4874 | 276.5544 | 152.8694 | 151.9404 | 315.9593 |  | 113.9512 | 489.2137 | 477.552 | 563.8307 | 107.6039 | 271.2576
2019-11-26 22:00 | 29.317 | 35.847 | 16.525 | 389.989 | 56.168 | 152.902 | 149.989 | 3.856 | 30.765 | 150.724 | 3.864 | 273.013 | 3.509 | 31.2671 | 45.1233 | 148.8147 | 219.6901 | 44.5762 | 29.1187 | 23.8242 | 222.7155 | 304.2563 | 23.3546 | 324.8965 | 559.7294 | 294.2709 | 263.42 | 153.5496 | 151.2426 | 314.5721 |  | 113.994 | 491.9658 | 472.033 | 564.5425 | 107.1739 | 271.8824
2019-11-26 23:00 | 26.878 | 33.83 | 17.327 | 306.996 | 55.292 | 139.462 | 142.439 | 2.889 | 17.695 | 146.804 | 3.365 | 270.046 | 3.164 | 16.8988 | 48.4538 | 141.6272 | 210.4607 | 24.8038 | 22.4019 | 19.036 | 211.8456 | 292.4128 | 18.7941 | 341.3169 | 577.9791 | 235.6427 | 226.2858 | 164.0789 | 143.91 | 300.2505 |  | 93.824 | 496.1308 | 348.9773 | 564.8975 | 88.7326 | 223.7501
2019-11-27 | 26.665 | 33.379 | 16.924 | 253.891 | 58.897 | 139.308 | 141.961 | 2.812 | 1.654 | 149.506 | 3.705 | 267.339 | 3.496 | 18.0515 | 51.4774 | 138.9547 | 204.0293 | 18.8177 | 12.5335 | 17.5446 | 208.2877 | 285.6099 | 17.4908 | 339.4384 | 545.7467 | 256.7965 | 201.8628 | 168.5104 | 143.214 | 292.9499 |  | 79.6337 | 495.6044 | 478.4351 | 557.8879 | 74.7839 | 203.8851
2019-11-27 01:00 | 22.948 | 28.143 | 19.933 | 28.324 | 54.73 | 77.635 | 142.557 | 2.905 | 1.697 | 131.597 | 1.84 | 244.868 | 1.731 | 1.5615 | 8.4768 | 131.989 | 168.7668 | 0 | 0 | 8.5763 | 177.8151 | 247.5446 | 8.6642 | 277.0415 | 470.719 | 19.3261 | 0 | 24.6931 | 145.8692 | 271.1317 |  | 69.6831 | 392.6996 | 430.2159 | 537.8006 | 69.532 | 21.6256
2019-11-27 02:00 | 21.796 | 23.15 | 20.262 | 28.332 | 78.749 | 79.109 | 142.479 | 2.881 | 1.699 | 131.891 | 1.845 | 222.092 | 1.707 | 1.6299 | 3.1013 | 122.3212 | 156.8879 | 0 | 0 | 9.3284 | 181.0919 | 228.7879 | 9.4238 | 269.5842 | 452.3948 | 19.4387 | 0 | 24.6795 | 161.2872 | 270.8307 |  | 68.8946 | 366.8221 | 417.6763 | 512.8557 | 68.77 | 22.175
2019-11-27 03:00 | 21.732 | 22.953 | 20.265 | 28.33 | 93.474 | 81.753 | 142.073 | 2.84 | 1.699 | 130.481 | 1.757 | 202.709 | 1.621 | 1.6112 | 3.0505 | 113.8939 | 151.3643 | 0 | 0 | 9.7788 | 182.9688 | 217.2749 | 9.8685 | 259.3487 | 429.2992 | 20.0806 | 0 | 25.7418 | 173.9404 | 270.8539 |  | 65.8123 | 346.3952 | 402.7397 | 492.4731 | 65.6236 | 21.6966
2019-11-27 04:00 | 22.169 | 23.479 | 20.277 | 28.325 | 100.129 | 86.878 | 141.673 | 2.796 | 1.699 | 130.455 | 1.749 | 186.806 | 1.634 | 1.6393 | 2.9942 | 106.3411 | 146.1505 | 0 | 0 | 9.9628 | 183.7337 | 210.033 | 10.0516 | 249.5609 | 405.8405 | 20.5169 | 0 | 22.1262 | 182.1223 | 261.0964 |  | 62.2344 | 329.0122 | 387.0818 | 475.0629 | 62.0562 | 21.3807
2019-11-27 05:00 | 22.778 | 24.023 | 20.272 | 28.315 | 104.223 | 90.145 | 141.305 | 2.755 | 1.699 | 131.293 | 1.812 | 174.689 | 1.67 | 1.6792 | 2.9453 | 99.3226 | 141.84 | 0 | 0 | 10.0026 | 183.8861 | 206.1908 | 10.0952 | 241.107 | 384.3211 | 20.8259 | 0 | 20.8003 | 186.1703 | 253.7923 |  | 58.6743 | 314.9241 | 371.1171 | 460.0074 | 58.4691 | 21.1675
2019-11-27 06:00 | 23.242 | 24.383 | 20.284 | 28.3 | 106.347 | 95.115 | 140.934 | 2.715 | 1.699 | 132.308 | 1.915 | 165.861 | 1.779 | 2.0625 | 2.9134 | 93.2461 | 139.6998 | 0 | 0 | 9.9492 | 183.6495 | 203.9283 | 10.0412 | 234.1322 | 364.6815 | 21.072 | 0 | 19.8119 | 187.9404 | 250.1258 |  | 55.0817 | 303.8448 | 355.3836 | 446.3448 | 54.8883 | 20.915
2019-11-27 07:00 | 23.513 | 24.571 | 20.312 | 29.54 | 108.255 | 99.924 | 140.403 | 2.673 | 0 | 134.152 | 2.068 | 160.456 | 1.941 | 2.1326 | 2.8551 | 87.5925 | 138.602 | 0 | 0 | 9.871 | 183.2871 | 202.2651 | 9.9583 | 227.3931 | 346.6553 | 21.2885 | 0 | 17.663 | 188.5701 | 243.5347 |  | 51.17 | 294.8908 | 340.7045 | 433.909 | 50.9868 | 20.039
2019-11-27 08:00 | 22.873 | 23.642 | 20.284 | 29.645 | 102.534 | 107.562 | 147.173 | 3.402 | 0 | 134.779 | 2.109 | 159.225 | 1.988 | 1.157 | 56.0267 | 124.2351 | 149.1018 | 0 | 0 | 7.9074 | 174.6698 | 213.0763 | 7.9212 | 212.5356 | 331.916 | 17.7236 | 11.9677 | 177.4276 | 142.3196 | 216.801 |  | 46.7424 | 294.3964 | 319.8972 | 422.0836 | 46.4143 | 19.6917
2019-11-27 09:00 | 41.296 | 48.904 | 17.893 | 176.872 | 90.842 | 155.296 | 150.036 | 3.755 | 25.121 | 148.81 | 3.607 | 243.878 | 3.296 | 26.0271 | 54.7516 | 150.5395 | 212.5226 | 1.696 | 0 | 16.395 | 205.4948 | 268.3795 | 16.238 | 284.8073 | 468.8319 | 127.6217 | 127.4229 | 175.5393 | 154.405 | 277.7457 |  | 68.3626 | 449.2842 | 446.6145 | 453.1575 | 66.4793 | 104.6383
2019-11-27 10:00 | 27.323 | 35.284 | 17.395 | 223.155 | 94.976 | 153.013 | 128.863 | 1.626 | 21.094 | 146.92 | 3.352 | 270.343 | 3.178 | 19.1981 | 52.2589 | 129.2752 | 211.5578 | 44.4881 | 0 | 16.7904 | 206.1302 | 283.3895 | 16.4761 | 294.4366 | 467.5299 | 173.5153 | 156.1666 | 173.4024 | 132.1856 | 293.7738 |  | 80.275 | 441.4569 | 438.9833 | 474.7007 | 78.3942 | 140.8619
2019-11-27 11:00 | 26.654 | 34.032 | 17.633 | 291.628 | 58.053 | 143.778 | 144.206 | 3.038 | 15.553 | 146.951 | 3.408 | 267.742 | 3.177 | 16.6538 | 49.1819 | 142.8523 | 203.6046 | 26.5971 | 26.4365 | 17.2131 | 207.2575 | 285.9911 | 17.2127 | 341.1844 | 578.4564 | 215.9434 | 210.4041 | 166.8803 | 145.4404 | 295.1743 |  | 88.1423 | 503.7607 | 328.0189 | 565.1174 | 83.0315 | 209.5011
2019-11-27 12:00 | 27.261 | 34.511 | 17.546 | 293.626 | 56.613 | 139.091 | 141.406 | 2.715 | 14.913 | 147.104 | 3.391 | 270.46 | 3.198 | 15.869 | 49.0252 | 142.0121 | 210.2025 | 25.2685 | 22.2882 | 18.3777 | 210.5113 | 293.0626 | 18.2798 | 338.8981 | 576.6591 | 227.3623 | 218.5396 | 165.6648 | 142.6568 | 301.4694 |  | 91.7087 | 498.2351 | 341.7186 | 562.9482 | 86.8823 | 218.2258
2019-11-27 13:00 | 27.951 | 35.016 | 16.755 | 373.666 | 56.491 | 146.816 | 147.455 | 3.43 | 26.437 | 147.989 | 3.509 | 270.937 | 3.231 | 24.4854 | 46.3248 | 144.5573 | 214.7253 | 39.3657 | 27.4853 | 20.8379 | 216.4313 | 297.7201 | 20.6886 | 323.4853 | 562.7499 | 258.5041 | 247.1786 | 158.3333 | 146.7632 | 306.3579 |  | 101.7238 | 492.9354 | 428.718 | 564.2534 | 95.1885 | 241.5039
2019-11-27 14:00 | 27.315 | 34.796 | 17.507 | 301.755 | 56.127 | 138.428 | 141.656 | 2.863 | 18.253 | 146.55 | 3.35 | 270.378 | 3.149 | 18.0335 | 48.5725 | 140.4442 | 208.6362 | 27.5477 | 22.6832 | 19.0718 | 212.0783 | 291.2234 | 18.9224 | 339.8814 | 578.5618 | 238.1021 | 222.2762 | 164.1578 | 142.7172 | 298.8946 |  | 95.088 | 496.1586 | 347.1604 | 562.3602 | 89.8157 | 227.4134
2019-11-27 15:00 | 27.581 | 34.998 | 17.757 | 280.56 | 56.845 | 139.749 | 142.272 | 2.884 | 15.138 | 147.053 | 3.358 | 270.365 | 3.163 | 18.7225 | 49.0613 | 141.2188 | 209.1609 | 23.1972 | 24.0501 | 18.7405 | 211.6492 | 292.8645 | 18.7982 | 341.4164 | 575.7721 | 236.8596 | 212.894 | 166.185 | 143.1945 | 300.3895 |  | 94.5928 | 496.1452 | 356.9124 | 562.6423 | 89.5965 | 226.2155
2019-11-27 16:00 | 30.44 | 36.911 | 16.505 | 388.995 | 55.942 | 151.941 | 149.956 | 3.802 | 34.52 | 149.799 | 3.747 | 272.461 | 3.392 | 30.648 | 44.9084 | 149.0558 | 218.3623 | 42.7088 | 28.4193 | 23.3594 | 221.2441 | 303.3314 | 22.8841 | 323.7315 | 556.478 | 290.0469 | 274.241 | 154.0904 | 150.7462 | 313.7108 |  | 111.4349 | 490.6888 | 472.3401 | 563.7693 | 104.9714 | 266.9588
2019-11-27 17:00 | 30.427 | 36.935 | 16.649 | 374.777 | 56.33 | 152.798 | 148.89 | 3.595 | 31.658 | 148.925 | 3.641 | 273.173 | 3.336 | 28.8835 | 45.8097 | 148.4168 | 217.4664 | 42.5272 | 28.1069 | 22.637 | 220.2838 | 304.1906 | 22.3635 | 324.8898 | 556.4863 | 278.1826 | 258.3786 | 157.4203 | 150.6037 | 314.4716 |  | 108.3778 | 491.2821 | 469.0782 | 563.8645 | 101.9004 | 257.2178
2019-11-27 18:00 | 30.382 | 36.919 | 16.575 | 390.545 | 55.89 | 153.79 | 150.624 | 3.863 | 32.977 | 150.862 | 3.897 | 274.021 | 3.513 | 31.1823 | 44.5774 | 149.1996 | 220.0488 | 44.2289 | 28.2461 | 23.8326 | 223.1508 | 305.3236 | 23.4513 | 325 | 556.1064 | 293.8648 | 276.5374 | 152.9711 | 151.3838 | 315.4739 |  | 113.663 | 487.933 | 472.2569 | 564.1942 | 107.1598 | 270.6425
2019-11-27 19:00 | 30.326 | 36.877 | 16.57 | 389.004 | 56.176 | 154.632 | 150.675 | 3.844 | 31.985 | 150.958 | 3.898 | 274.221 | 3.549 | 31.0338 | 44.6764 | 149.8019 | 220.6634 | 42.5591 | 28.4536 | 23.7483 | 222.9925 | 305.4823 | 23.4467 | 324.713 | 556.2203 | 293.5807 | 278.1878 | 153.8156 | 151.8654 | 316.0461 |  | 113.6435 | 489.0499 | 474.0074 | 563.4615 | 106.8876 | 270.3115
2019-11-27 20:00 | 30.023 | 36.448 | 16.625 | 377.894 | 55.983 | 153.87 | 150.334 | 3.846 | 32.093 | 150.799 | 3.875 | 273.478 | 3.516 | 31.1816 | 45.2625 | 149.5075 | 220.2792 | 44.0783 | 28.8345 | 23.7108 | 222.7953 | 304.8962 | 23.3785 | 323.82 | 556.0874 | 293.5819 | 267.7099 | 154.7619 | 151.6144 | 315.173 |  | 113.1809 | 488.9986 | 475.1161 | 563.4139 | 106.507 | 270.1424
2019-11-27 21:00 | 29.64 | 36.565 | 16.715 | 365.541 | 56.022 | 152.878 | 149.381 | 3.648 | 30.597 | 149.472 | 3.747 | 272.92 | 3.356 | 29.3424 | 45.8647 | 149.0001 | 219.3396 | 40.8548 | 27.9867 | 22.5458 | 220.8041 | 304.0338 | 22.4106 | 322.4735 | 556.0684 | 278.5208 | 259.0119 | 157.217 | 151.2074 | 314.0054 |  | 108.5269 | 489.7134 | 477.7635 | 562.3762 | 102.085 | 257.2055
2019-11-27 22:00 | 29.332 | 35.957 | 16.665 | 361.626 | 55.629 | 152.011 | 148.08 | 3.563 | 30.325 | 148.657 | 3.579 | 271.723 | 3.249 | 29.3574 | 45.9792 | 147.5614 | 217.1133 | 41.0528 | 27.8432 | 22.2135 | 219.5374 | 301.1694 | 21.9401 | 323.219 | 555.4137 | 277.6046 | 255.9041 | 157.7991 | 150.1376 | 312.6915 |  | 108.1858 | 492.5409 | 477.8979 | 563.9475 | 100.4873 | 256.717
2019-11-27 23:00 | 27.092 | 34.208 | 17.558 | 293.258 | 55.983 | 139.583 | 141.437 | 2.813 | 14.641 | 146.846 | 3.383 | 270.191 | 3.163 | 16.0976 | 49.2308 | 140.6729 | 208.6942 | 24.4518 | 22.5341 | 18.3099 | 210.3203 | 291.0143 | 18.2074 | 341.3173 | 578.255 | 228.011 | 216.4903 | 165.0794 | 143.4854 | 299.0476 |  | 91.8054 | 496.5812 | 339.9552 | 564.1702 | 86.6603 | 217.5421
2019-11-28 | 26.78 | 34.22 | 17.637 | 292.009 | 55.983 | 138.288 | 141.416 | 2.783 | 16.191 | 146.59 | 3.351 | 269.436 | 3.147 | 16.7612 | 49.2015 | 140.2854 | 208.2839 | 22.9557 | 22.7546 | 18.4893 | 210.5855 | 290.7454 | 18.3639 | 343.2395 | 578.7279 | 230.705 | 217.38 | 166.1099 | 142.7961 | 298.5104 |  | 91.7379 | 496.5812 | 340.6572 | 563.9447 | 87.2674 | 220.4547
2019-11-28 01:00 | 26.736 | 34.036 | 16.889 | 239.554 | 58.536 | 140.32 | 142.52 | 2.861 | 1.479 | 148.676 | 3.677 | 268.784 | 3.454 | 18.8489 | 51.5751 | 139.4417 | 205.308 | 0 | 12.9697 | 17.4408 | 208.4402 | 285.5811 | 17.3773 | 332.6821 | 545.0031 | 269.812 | 202.4669 | 169.1623 | 142.2953 | 293.1899 |  | 78.4941 | 492.6007 | 478.6526 | 557.8586 | 73.5336 | 208.5464
2019-11-28 02:00 | 22.498 | 29.003 | 19.794 | 28.221 | 56.865 | 68.956 | 136.72 | 2.295 | 1.7 | 131.721 | 1.852 | 245.12 | 1.716 | 1.701 | 2.6116 | 132.8852 | 153.0656 | 0 | 0 | 10.6128 | 186.2316 | 250.6117 | 10.7033 | 284.8077 | 486.3655 | 20.8377 | 0 | 20.9675 | 142.7839 | 271.4785 |  | 69.4088 | 395.2172 | 429.7314 | 540.6324 | 69.3138 | 21.6863
2019-11-28 03:00 | 22.28 | 23.723 | 20.267 | 28.229 | 85.663 | 73.842 | 136.724 | 2.288 | 0.76 | 130.863 | 1.782 | 221.506 | 1.645 | 1.5853 | 2.5268 | 122.8758 | 147.9605 | 0 | 0 | 10.9471 | 187.4486 | 231.1174 | 10.9984 | 278.2568 | 467.086 | 20.7033 | 0 | 21.1131 | 160.4705 | 270.9358 |  | 69.2389 | 367.7505 | 414.7538 | 518.1595 | 69.0542 | 21.5486
2019-11-28 04:00 | 22.537 | 23.988 | 20.287 | 28.232 | 94.437 | 83.135 | 136.345 | 2.26 | 0.76 | 130.78 | 1.757 | 200.11 | 1.63 | 1.6237 | 2.4715 | 113.9657 | 143.3502 | 0 | 0 | 10.9959 | 187.6944 | 219.2647 | 11.0826 | 265.3451 | 442.9693 | 21.0347 | 0 | 22.6662 | 175.3053 | 271.6196 |  | 67.5372 | 346.4516 | 400.1879 | 499.1548 | 67.3582 | 21.5484
2019-11-28 05:00 | 22.439 | 23.899 | 20.264 | 29.521 | 89.858 | 89.827 | 136.925 | 2.314 | 1.309 | 131.281 | 1.814 | 185.697 | 1.712 | 1.6711 | 55.1925 | 110.7448 | 144.0241 | 0 | 0 | 10.8999 | 187.3233 | 212.3451 | 10.9797 | 254.8322 | 418.6946 | 21.3395 | 9.2898 | 178.1284 | 136.2355 | 242.4627 |  | 65.1989 | 329.233 | 384.9124 | 482.8894 | 64.9038 | 21.6753
2019-11-28 06:00 | 20.572 | 20.37 | 20.216 | 28.391 | 82.54 | 119.479 | 139.55 | 2.516 | 4.029 | 142.48 | 2.888 | 214.643 | 2.736 | 2.7055 | 55.4737 | 138.8381 | 164.7009 | 0 | 1.933 | 12.591 | 192.8568 | 234.0374 | 12.6639 | 284.2659 | 317.5758 | 27.4854 | 10.6912 | 176.6992 | 142.9882 | 235.5067 |  | 46.7125 | 327.9599 | 324.6376 | 351.8543 | 45.4842 | 78.41
2019-11-28 07:00 | 26.342 | 33.695 | 18.015 | 261.07 | 56.808 | 140.994 | 142.482 | 2.864 | 21.287 | 146.569 | 3.378 | 264.135 | 3.164 | 14.3261 | 50.9979 | 143.3324 | 202.2566 | 21.6942 | 21.9473 | 15.5383 | 202.7076 | 283.9296 | 15.413 | 322.3443 | 563.7504 | 196.1088 | 182.5912 | 169.1126 | 146.2149 | 293.8 |  | 78.4753 | 490.1744 | 318.1452 | 554.6535 | 75.0124 | 187.6879
2019-11-28 08:00 | 29.351 | 35.418 | 16.611 | 379.401 | 55.697 | 148.707 | 147.529 | 3.475 | 38.369 | 148.248 | 3.562 | 271.675 | 3.238 | 28.3039 | 45.8934 | 147.4196 | 215.4473 | 44.1319 | 26.9776 | 21.7799 | 218.7136 | 301.8994 | 21.5121 | 322.3685 | 556.3087 | 269.5604 | 252.7323 | 158.0586 | 149.4922 | 310.6418 |  | 105.5165 | 492.2513 | 482.1734 | 565.3359 | 98.9838 | 249.5127
2019-11-28 09:00 | 28.828 | 35.459 | 16.749 | 359.962 | 55.8 | 149.09 | 148.198 | 3.496 | 36.384 | 148.318 | 3.59 | 272.105 | 3.227 | 27.8566 | 46.3248 | 148.6366 | 217.1122 | 40.0937 | 26.9216 | 21.7639 | 218.5988 | 302.4001 | 21.5228 | 323.8845 | 558.2383 | 270.3749 | 252.8366 | 158.0586 | 149.7186 | 311.2174 |  | 105.1313 | 491.6017 | 470.9585 | 562.3859 | 98.9375 | 250.5103
2019-11-28 10:00 | 29.774 | 36.15 | 16.654 | 377.917 | 56.276 | 151.656 | 149.482 | 3.678 | 35.934 | 149.366 | 3.773 | 272.811 | 3.378 | 30.2305 | 45.8242 | 149.169 | 218.0628 | 41.7923 | 27.8412 | 23.0746 | 221.0883 | 302.9942 | 22.8106 | 324.0924 | 556.7991 | 285.8438 | 257.8302 | 157.2192 | 150.8694 | 313.0307 |  | 111.1355 | 491.917 | 478.631 | 566.1773 | 104.2558 | 264.6813
2019-11-28 11:00 | 29.245 | 35.822 | 16.486 | 397.128 | 55.582 | 147.967 | 147.947 | 3.47 | 29.729 | 147.685 | 3.458 | 271.049 | 3.211 | 24.218 | 45.8445 | 146.1331 | 216.5131 | 38.6494 | 28.4936 | 21.4532 | 218.2289 | 300.6412 | 21.3682 | 326.4616 | 560.2977 | 265.5833 | 256.194 | 157.4481 | 148.2213 | 311.211 |  | 104.3032 | 492.1368 | 416.0928 | 563.1445 | 98.6402 | 247.8674
2019-11-28 12:00 | 29.364 | 36.115 | 16.825 | 360.729 | 56.663 | 145.307 | 146.97 | 3.411 | 31.427 | 147.456 | 3.521 | 271.955 | 3.197 | 22.6624 | 46.9988 | 146.1182 | 213.0468 | 39.6425 | 25.2758 | 20.5812 | 215.8254 | 298.6976 | 20.4423 | 327.9938 | 564.0342 | 255.1856 | 242.4121 | 160.0427 | 148.4305 | 308.2458 |  | 100.8837 | 493.8082 | 401.0277 | 564.4275 | 94.9112 | 239.5613
2019-11-28 13:00 | 29.763 | 36.533 | 16.957 | 341.267 | 56.65 | 148.938 | 148.266 | 3.539 | 28.852 | 148.364 | 3.611 | 271.537 | 3.287 | 25.998 | 47.0856 | 147.307 | 214.5945 | 38.5305 | 25.7516 | 21.1022 | 217.2886 | 299.2918 | 20.8312 | 322.3666 | 559.9255 | 260.4605 | 240.339 | 159.4046 | 149.6039 | 309.4994 |  | 101.9574 | 491.9566 | 439.446 | 564.1954 | 95.999 | 242.3588
2019-11-28 14:00 | 30.15 | 36.941 | 16.736 | 367.688 | 56.594 | 150.201 | 148.625 | 3.639 | 28.564 | 148.902 | 3.616 | 272.011 | 3.308 | 28.3532 | 46.1079 | 148.0944 | 216.3423 | 40.9637 | 27.7907 | 22.1288 | 219.3702 | 301.571 | 21.8896 | 324.7453 | 558.4896 | 273.9591 | 254.4893 | 157.483 | 150.4183 | 311.1979 |  | 106.6563 | 490.9801 | 456.8128 | 564.4404 | 100.2676 | 253.836
2019-11-28 15:00 | 29.861 | 36.543 | 16.814 | 358.15 | 55.77 | 146.587 | 147.499 | 3.479 | 26.762 | 147.558 | 3.473 | 271.229 | 3.187 | 25.3397 | 46.6806 | 146.5147 | 214.6703 | 38.4682 | 26.7252 | 21.2191 | 217.5175 | 298.2173 | 21.0032 | 326.2779 | 564.5634 | 262.6208 | 252.4194 | 158.6203 | 148.6111 | 308.2226 |  | 103.0769 | 491.1844 | 433.6874 | 565.7347 | 96.8205 | 245.4819
2019-11-28 16:00 | 28.315 | 35.965 | 17.414 | 306.146 | 57.173 | 138.69 | 141.811 | 2.767 | 18.298 | 146.876 | 3.374 | 271.458 | 3.189 | 16.0057 | 48.9791 | 141.7625 | 209.8169 | 25.5131 | 23.4061 | 18.4043 | 210.3172 | 291.1942 | 18.2545 | 345.1494 | 574.1506 | 228.5227 | 224.0268 | 164.9631 | 142.9792 | 299.1197 |  | 91.5658 | 496.6483 | 339.4567 | 562.2421 | 86.7629 | 218.4774
2019-11-28 17:00 | 28.862 | 35.756 | 17.306 | 325.546 | 56.069 | 141.25 | 145.131 | 3.053 | 28.998 | 147.527 | 3.451 | 271.635 | 3.225 | 20.6177 | 47.7045 | 145.5943 | 211.2637 | 27.2304 | 24.8458 | 19.5352 | 213.6229 | 296.5772 | 19.4051 | 331.8071 | 573.2687 | 243.0678 | 242.3444 | 161.8742 | 147.0414 | 304.315 |  | 96.7277 | 497.431 | 381.2766 | 564.2491 | 90.9765 | 228.9185
2019-11-28 18:00 | 30.725 | 37.414 | 16.559 | 395.219 | 55.8 | 151.059 | 149.719 | 3.757 | 36.571 | 150.651 | 3.799 | 271.694 | 3.43 | 30.5142 | 44.3223 | 149.2026 | 217.722 | 40.9039 | 28.7809 | 23.5538 | 222.1534 | 304.4024 | 23.2435 | 324.4329 | 557.7452 | 291.6232 | 282.479 | 152.0757 | 151.0582 | 315.189 |  | 112.7106 | 487.6643 | 461.8926 | 563.3407 | 106.0331 | 269.5994
2019-11-28 19:00 | 30.816 | 37.117 | 16.538 | 375.241 | 56.96 | 152.492 | 149.781 | 3.768 | 35.375 | 150.461 | 3.773 | 272.251 | 3.423 | 30.8356 | 45.8608 | 148.4895 | 219.4659 | 43.7461 | 28.6584 | 23.4419 | 221.9528 | 303.201 | 23.1413 | 324.5808 | 557.7654 | 292.379 | 253.4037 | 157.326 | 150.465 | 312.789 |  | 112.0446 | 491.9302 | 468.032 | 564.2203 | 105.5465 | 269.1465
2019-11-28 20:00 | 29.932 | 36.649 | 16.82 | 363.653 | 56.608 | 150.556 | 148.382 | 3.574 | 30.356 | 148.648 | 3.6 | 272.126 | 3.271 | 28.3396 | 45.9096 | 147.5946 | 216.8588 | 39.539 | 27.2452 | 22.1382 | 219.3892 | 301.9658 | 21.835 | 323.5623 | 557.7398 | 273.7593 | 260.1626 | 156.2475 | 149.799 | 311.975 |  | 106.2376 | 491.9943 | 459.8297 | 563.8197 | 99.9884 | 253.6006
2019-11-28 21:00 | 29.559 | 36.387 | 16.805 | 358.888 | 56.471 | 151.15 | 148.398 | 3.545 | 30.07 | 148.45 | 3.565 | 272.164 | 3.275 | 28.077 | 46.8132 | 146.6059 | 217.035 | 40.7098 | 27.4338 | 22.0142 | 219.0517 | 301.917 | 21.7489 | 323.3211 | 557.4625 | 272.4424 | 241.7954 | 159.9512 | 149.534 | 310.6974 |  | 105.9889 | 491.7949 | 459.1631 | 563.7953 | 99.6307 | 252.1644
2019-11-28 22:00 | 27.864 | 34.581 | 17.463 | 299.863 | 56.181 | 138.542 | 142.675 | 2.823 | 19.796 | 146.602 | 3.35 | 270.05 | 3.166 | 16.1291 | 49.0215 | 142.4704 | 208.3517 | 22.7156 | 22.801 | 18.2422 | 209.7856 | 290.6878 | 18.1422 | 343.8214 | 579.4501 | 227.0096 | 216.1718 | 164.9159 | 144.7768 | 298.4078 |  | 90.8181 | 498.481 | 338.9789 | 565.4412 | 86.1153 | 216.7039
2019-11-28 23:00 | 27.779 | 35.009 | 17.546 | 299.19 | 56.745 | 139.7 | 141.812 | 2.791 | 17.337 | 146.848 | 3.381 | 269.738 | 3.188 | 16.0622 | 49.2538 | 140.4537 | 209.011 | 23.5634 | 21.9693 | 18.3094 | 210.0076 | 290.6669 | 18.1471 | 340.3254 | 577.9691 | 226.7693 | 215.4697 | 166.6792 | 143.0284 | 298.4783 |  | 91.5233 | 496.0956 | 338.4564 | 563.2902 | 86.9494 | 216.8593
2019-11-29 | 27.741 | 35.128 | 17.603 | 294.877 | 56.326 | 138.714 | 141.372 | 2.789 | 15.591 | 146.639 | 3.361 | 269.917 | 3.16 | 16.1613 | 49.2238 | 141.7479 | 208.1474 | 23.1583 | 22.2226 | 18.1809 | 209.9302 | 290.9337 | 18.0762 | 342.8358 | 578.7318 | 227.5849 | 215.8267 | 165.9381 | 143.6481 | 298.76 |  | 90.9617 | 496.7521 | 337.8154 | 563.6842 | 86.0471 | 217.4836
2019-11-29 01:00 | 25.89 | 46.561 | 19.432 | 39.245 | 63.463 | 69.918 | 133.51 | 1.97 | 20.376 | 138.659 | 2.477 | 263.329 | 2.35 | 1.868 | 54.8152 | 133.3008 | 152.1319 | 0 | 1.8542 | 13.6513 | 196.5631 | 276.7747 | 13.6471 | 294.2308 | 538.9109 | 22.1355 | 9.2833 | 177.6896 | 137.5325 | 267.1353 |  | 66.8687 | 437.7778 | 425.1991 | 558.8694 | 67.0346 | 20.5457
2019-11-29 02:00 | 21.478 | 22.546 | 20.317 | 28.343 | 67.553 | 65.324 | 149.948 | 3.794 | 0 | 130.94 | 1.785 | 238.933 | 1.658 | 1.577 | 4.0197 | 126.0802 | 150.9427 | 0 | 0 | 7.1305 | 171.1497 | 225.3767 | 7.2094 | 276.9518 | 529.563 | 16.5284 | 0 | 19.6184 | 146.6183 | 265.7294 |  | 67.8958 | 398.9358 | 413.9415 | 543.2876 | 67.7431 | 19.8027
2019-11-29 03:00 | 20.403 | 21.502 | 20.326 | 28.343 | 83.413 | 72.006 | 149.606 | 3.722 | 0 | 128.868 | 1.607 | 216.384 | 1.477 | 1.2018 | 3.9254 | 116.5324 | 145.7245 | 0 | 0 | 8.0426 | 175.3819 | 211.4924 | 8.1356 | 266.3934 | 506.7634 | 17.5467 | 0 | 19.8835 | 158.89 | 268.3035 |  | 66.2236 | 375.1696 | 404.5428 | 525.4637 | 66.0415 | 20.396
2019-11-29 04:00 | 20.653 | 22.137 | 20.292 | 28.339 | 90.928 | 79.965 | 149.12 | 3.66 | 0 | 127.588 | 1.519 | 197.075 | 1.385 | 1.2002 | 3.8612 | 108.3272 | 140.6788 | 0 | 0 | 8.7467 | 178.5538 | 205.5925 | 8.837 | 260.254 | 479.2186 | 18.4195 | 0 | 20.4436 | 169.7243 | 268.693 |  | 63.6205 | 357.4359 | 393.8325 | 509.5971 | 63.4121 | 20.3729
2019-11-29 05:00 | 21.518 | 22.782 | 20.277 | 28.332 | 97.144 | 82.9 | 148.66 | 3.603 | 0 | 127.275 | 1.498 | 183.369 | 1.36 | 1.2119 | 3.788 | 101.7381 | 135.8478 | 0 | 0 | 9.1668 | 180.4303 | 202.1889 | 9.2575 | 252.3722 | 451.2711 | 19.0496 | 0 | 18.8752 | 176.7687 | 263.1688 |  | 60.7185 | 343.5653 | 382.1898 | 495.463 | 60.4852 | 20.5995
2019-11-29 06:00 | 22.302 | 23.57 | 20.264 | 28.323 | 101.256 | 86.047 | 148.21 | 3.551 | 0 | 127.771 | 1.536 | 172.807 | 1.403 | 1.4285 | 3.7454 | 95.3767 | 131.1285 | 0 | 0 | 9.4693 | 181.6773 | 200.3028 | 9.5567 | 244.8551 | 425.9487 | 19.5733 | 0 | 16.8176 | 180.1979 | 251.8333 |  | 57.7173 | 331.8599 | 369.6169 | 482.5546 | 57.4767 | 20.5148
2019-11-29 07:00 | 22.906 | 24.114 | 20.267 | 28.31 | 103.732 | 90.879 | 147.795 | 3.496 | 0.762 | 129.105 | 1.643 | 165.982 | 1.505 | 1.4743 | 3.6903 | 89.6922 | 128.2453 | 0 | 0 | 9.6875 | 182.5591 | 199.2869 | 9.7721 | 237.5108 | 402.4957 | 20.0453 | 0 | 16.0596 | 182.5346 | 248.7817 |  | 54.3223 | 321.557 | 356.7292 | 470.5251 | 54.0855 | 20.0801
2019-11-29 08:00 | 23.343 | 24.533 | 20.236 | 28.293 | 105.862 | 96.093 | 147.382 | 3.444 | 0 | 131.471 | 1.83 | 162.061 | 1.695 | 2.0177 | 3.6477 | 84.4933 | 126.4088 | 0 | 0 | 9.81 | 183.0861 | 198.5641 | 9.8828 | 230.9883 | 381.0567 | 20.4168 | 0 | 15.1627 | 183.9201 | 244.8147 |  | 50.5092 | 312.7031 | 344.044 | 459.0291 | 50.2564 | 19.7303
2019-11-29 09:00 | 23.653 | 24.846 | 20.256 | 28.276 | 108.357 | 100.147 | 146.968 | 3.394 | 0 | 133.601 | 2.016 | 160.807 | 1.883 | 1.5958 | 3.6233 | 79.9857 | 125.1538 | 0 | 0 | 9.7893 | 182.9846 | 197.9976 | 9.8779 | 224.9209 | 361.7871 | 20.7629 | 0 | 13.6411 | 184.8289 | 237.0576 |  | 46.0175 | 304.7003 | 331.9859 | 447.8382 | 45.6899 | 19.1444
2019-11-29 10:00 | 23.905 | 25.082 | 20.31 | 28.259 | 111.28 | 103.323 | 146.559 | 3.346 | 0 | 136.101 | 2.244 | 161.922 | 2.115 | 1.658 | 3.5528 | 76.3783 | 124.5987 | 0 | 0 | 9.7967 | 183.0586 | 196.9231 | 9.884 | 218.6813 | 343.7145 | 21.1025 | 0 | 12.8154 | 186.0654 | 228.8502 |  | 41.4191 | 296.7094 | 321.1706 | 437.037 | 41.1044 | 18.4748
2019-11-29 11:00 | 24.081 | 25.142 | 20.264 | 28.243 | 114.229 | 105.863 | 146.159 | 3.299 | 0.761 | 138.587 | 2.475 | 163.212 | 2.346 | 1.7024 | 3.4858 | 73.13 | 124.8124 | 0 | 0 | 9.7145 | 182.6732 | 195.0183 | 9.7998 | 213.5432 | 327.4118 | 21.3447 | 0 | 12.3906 | 188.3484 | 221.4105 |  | 37.5779 | 288.7731 | 310.7965 | 426.4615 | 37.2521 | 17.8263
2019-11-29 12:00 | 23.413 | 24.421 | 20.254 | 29.582 | 107.448 | 111.118 | 145.15 | 3.144 | 0.754 | 140.646 | 2.623 | 164.693 | 2.471 | 2.1675 | 55.5963 | 70.4953 | 126.4504 | 0 | 0 | 9.2347 | 180.7565 | 194.3834 | 9.3241 | 202.9827 | 313.3368 | 21.2068 | 110.3262 | 176.9144 | 135.0427 | 217.2405 |  | 33.8638 | 280.5713 | 300.9577 | 415.9879 | 33.6703 | 17.0124
2019-11-29 13:00 | 19.54 | 20.1 | 20.262 | 37.961 | 95.788 | 120 | 147.853 | 3.431 | 0 | 136.735 | 2.302 | 195.841 | 2.15 | 2.9932 | 55.2242 | 147.4644 | 158.9267 | 1.9597 | 1.753 | 5.4413 | 161.7685 | 216.3275 | 5.3082 | 216.6242 | 255.0807 | 17.3107 | 14.0873 | 176.3617 | 150.9759 | 211.4849 |  | 27.8217 | 263.7363 | 271.7363 | 300.1319 | 27.3548 | 21.3306
2019-11-29 14:00 | 25.38 | 36.225 | 17.377 | 258 | 60.176 | 143.494 | 144.122 | 3.056 | 33.562 | 146.203 | 3.383 | 261.176 | 3.163 | 15.6556 | 51.8193 | 144.9963 | 202.8581 | 37.8506 | 18.5751 | 14.3862 | 199.3923 | 280.6544 | 14.253 | 295.4823 | 532.9915 | 138.5459 | 151.5388 | 172.7157 | 148.0974 | 290.8182 |  | 75.8817 | 475.2137 | 339.0659 | 529.7613 | 73.6675 | 131.4752
2019-11-29 15:00 | 27.18 | 34.95 | 17.569 | 291.307 | 56.422 | 140.684 | 141.795 | 2.802 | 18.601 | 147.123 | 3.421 | 270.634 | 3.182 | 20.1842 | 48.6783 | 140.0453 | 210.279 | 19.2069 | 25.9734 | 19.5781 | 212.9474 | 293.2031 | 19.3782 | 332.1789 | 572.5707 | 243.5972 | 220.6022 | 165.2625 | 142.2195 | 301.6641 |  | 96.7258 | 497.2518 | 382.0452 | 564.6691 | 91.2234 | 230.5047
2019-11-29 16:00 | 27.428 | 34.424 | 17.384 | 308.542 | 56.588 | 138.265 | 139.611 | 2.6 | 22.394 | 146.583 | 3.446 | 271.53 | 3.221 | 16.1911 | 48.4927 | 139.6198 | 208.2712 | 25.2115 | 23.9367 | 18.3471 | 210.6417 | 291.8616 | 18.2355 | 342.2856 | 575.2707 | 231.4274 | 225.9722 | 164.5043 | 141.595 | 299.1475 |  | 92.6426 | 497.7245 | 341.2129 | 564.2576 | 87.5525 | 221.4291
2019-11-29 17:00 | 28.648 | 35.005 | 16.654 | 387.872 | 56.253 | 149.067 | 147.372 | 3.476 | 35.867 | 148.837 | 3.573 | 272.885 | 3.252 | 28.5557 | 45.7387 | 146.5224 | 216.5271 | 38.7647 | 28.774 | 22.5126 | 219.978 | 302.6409 | 22.3152 | 324.5387 | 558.9031 | 279.2131 | 259.0314 | 155.6951 | 148.5562 | 312.1499 |  | 108.5032 | 490.5359 | 450.3855 | 564.363 | 101.3554 | 258.5335
2019-11-29 18:00 | 29.372 | 35.819 | 16.516 | 390.43 | 56.52 | 150.243 | 148.551 | 3.604 | 36.015 | 150.026 | 3.784 | 272.173 | 3.375 | 30.1963 | 44.5763 | 147.7811 | 220.1701 | 43.9742 | 28.9533 | 23.3184 | 221.822 | 303.4459 | 23.1498 | 325.3736 | 558.5865 | 289.872 | 272.5661 | 153.9072 | 149.256 | 313.0594 |  | 111.6857 | 492.0845 | 461.8737 | 564.8718 | 105.6535 | 268.1143
2019-11-29 19:00 | 28.17 | 34.873 | 16.89 | 351.872 | 55.883 | 147.645 | 146.888 | 3.309 | 27.508 | 148.198 | 3.56 | 272.654 | 3.241 | 25.4101 | 46.5968 | 145.6655 | 214.9532 | 38.9314 | 27.1253 | 21.2943 | 217.7044 | 301.011 | 21.1247 | 323.5094 | 560.5333 | 262.399 | 241.4688 | 159.6908 | 147.4944 | 309.9354 |  | 103.1932 | 491.9117 | 433.1166 | 564.1172 | 97.3384 | 244.3989
2019-11-29 20:00 | 28.597 | 35.102 | 16.678 | 370.064 | 56.331 | 151.301 | 148.429 | 3.528 | 31.039 | 149.314 | 3.717 | 273.049 | 3.341 | 29.1423 | 46.5201 | 147.3803 | 218.5963 | 42.3403 | 28.3699 | 22.6306 | 220.6685 | 303.4135 | 22.3553 | 323.4432 | 556.9801 | 278.7978 | 241.3485 | 159.8291 | 149.1478 | 314.7438 |  | 109.0315 | 490.2802 | 467.1158 | 563.392 | 102.346 | 258.1301
2019-11-29 21:00 | 28.905 | 35.422 | 16.519 | 392.901 | 56.195 | 151.932 | 148.365 | 3.619 | 31.895 | 149.958 | 3.79 | 274.317 | 3.45 | 30.4342 | 44.9193 | 148.022 | 218.9142 | 41.8965 | 29.0444 | 23.4848 | 222.1941 | 305.4185 | 23.2015 | 323.6111 | 556.7664 | 293.1099 | 268.3539 | 154.7755 | 149.4556 | 314.5079 |  | 112.8999 | 490.5247 | 472.858 | 563.5385 | 106.5153 | 270.0978
2019-11-29 22:00 | 28.548 | 35.194 | 16.696 | 369.757 | 55.518 | 151.639 | 147.614 | 3.561 | 29.837 | 149.293 | 3.675 | 272.627 | 3.324 | 29.3162 | 45.3351 | 146.8481 | 217.6302 | 42.0606 | 28.2911 | 22.8084 | 220.7575 | 303.4481 | 22.5041 | 324.9556 | 558.4046 | 281.2882 | 256.0017 | 156.3685 | 148.8858 | 312.8906 |  | 109.7125 | 491.377 | 473.7253 | 563.3334 | 102.9325 | 259.7613
2019-11-29 23:00 | 27.265 | 34.281 | 16.938 | 346.994 | 55.855 | 148.602 | 148.618 | 3.601 | 23.364 | 147.758 | 3.559 | 271.125 | 3.192 | 25.664 | 47.6109 | 147.3482 | 215.3152 | 40.0808 | 25.5341 | 21.2288 | 217.5912 | 300.242 | 20.9853 | 322.6428 | 557.7208 | 261.6213 | 241.933 | 160.8059 | 149.8002 | 310.275 |  | 103.0144 | 492.3636 | 449.2195 | 563.588 | 96.561 | 242.2917
2019-11-30 | 27.397 | 34.958 | 17.985 | 261.035 | 58.109 | 143.237 | 145.323 | 3.163 | 4.43 | 152.436 | 4.089 | 272.521 | 3.843 | 23.6225 | 49.8901 | 145.1718 | 210.7603 | 28.4633 | 23.1492 | 19.1623 | 212.5804 | 292.3745 | 19.0323 | 329.6703 | 575.3276 | 238.5611 | 200.5096 | 167.7961 | 146.0551 | 302.8515 |  | 94.2189 | 500.5361 | 390.7977 | 563.3502 | 88.8498 | 223.2989
2019-11-30 01:00 | 26.812 | 33.424 | 16.989 | 358.305 | 56.974 | 145.443 | 146.895 | 3.335 | 14.796 | 147.529 | 3.447 | 272.016 | 3.175 | 21.7377 | 45.8689 | 146.401 | 213.3903 | 37.3122 | 25.6547 | 20.5584 | 215.7706 | 298.346 | 20.4127 | 328.2947 | 563.2479 | 254.1195 | 263.0892 | 157.3769 | 147.9954 | 306.9069 |  | 100.5095 | 494.5391 | 388.5592 | 564.0293 | 94.7949 | 239.4844
2019-11-30 02:00 | 26.108 | 33.643 | 17.033 | 305.392 | 57.785 | 138.711 | 142.643 | 2.918 | 21.38 | 147.407 | 3.427 | 270.453 | 3.211 | 20.067 | 48.8706 | 142.9897 | 210.5559 | 28.5067 | 24.0219 | 19.797 | 214.2325 | 294.564 | 19.7599 | 345.1228 | 574.1562 | 237.2047 | 212.5345 | 165.6967 | 145.2783 | 302.6924 |  | 94.9634 | 494.7227 | 365.6786 | 563.4554 | 89.8086 | 225.7708
2019-11-30 03:00 | 26.143 | 33.035 | 17.204 | 326.455 | 56.929 | 137.407 | 142.254 | 2.865 | 27.933 | 146.959 | 3.396 | 270.583 | 3.209 | 17.7983 | 47.9697 | 143.4323 | 208.7612 | 34.1526 | 21.1511 | 18.5116 | 210.9349 | 292.143 | 18.3776 | 337.3355 | 577.238 | 230.2044 | 226.9592 | 163.9061 | 145.577 | 301.2481 |  | 92.0554 | 496.4044 | 344.1865 | 565.7554 | 87.0772 | 219.0048
2019-11-30 04:00 | 26.168 | 33.138 | 17.245 | 319.386 | 56.074 | 137.656 | 142.191 | 2.834 | 29.372 | 147.465 | 3.451 | 270.525 | 3.206 | 16.7063 | 48.486 | 142.7025 | 211.2312 | 25.743 | 22.5331 | 18.7121 | 211.4303 | 294.3033 | 18.6063 | 337.5291 | 575.8696 | 233.1522 | 222.2989 | 164.1026 | 145.1364 | 300.2277 |  | 93.6447 | 497.3284 | 350.3443 | 563.37 | 88.0833 | 221.1315
2019-11-30 05:00 | 26.341 | 32.877 | 17.067 | 345.577 | 56.355 | 143.898 | 146.064 | 3.307 | 31.215 | 147.749 | 3.492 | 270.979 | 3.211 | 21.6631 | 47.149 | 145.9064 | 211.3271 | 34.7017 | 24.9469 | 19.9176 | 214.2001 | 296.0106 | 19.7314 | 327.2853 | 565.8992 | 246.7244 | 251.8876 | 160.232 | 147.1793 | 305.5577 |  | 97.009 | 494.6368 | 390.5515 | 564.3663 | 91.7357 | 232.3462
2019-11-30 06:00 | 26.038 | 32.938 | 17.426 | 313.296 | 55.549 | 141.971 | 145.375 | 3.225 | 28.715 | 147.092 | 3.466 | 270.525 | 3.148 | 21.4611 | 49.1711 | 144.7589 | 211.0241 | 26.0732 | 25.1516 | 19.8349 | 213.5556 | 295.4986 | 19.5725 | 328.4493 | 565.9117 | 245.6582 | 223.5685 | 164.0415 | 146.9937 | 304.8505 |  | 96.9074 | 493.075 | 399.4216 | 564.4323 | 91.6666 | 230.4789
2019-11-30 07:00 | 25.432 | 32.586 | 17.369 | 320.689 | 55.79 | 138.024 | 141.211 | 2.839 | 21.513 | 146.58 | 3.356 | 270.259 | 3.146 | 16.983 | 48.7225 | 139.4139 | 208.4878 | 25.944 | 23.7643 | 18.8005 | 211.2357 | 290.9537 | 18.7704 | 340.8836 | 578.9478 | 235.0565 | 227.2858 | 164.985 | 142.0658 | 298.5836 |  | 93.32 | 496.4744 | 346.6606 | 564.403 | 88.3875 | 224.1508
2019-11-30 08:00 | 25.945 | 33.008 | 17.304 | 313.561 | 54.552 | 141.476 | 144.095 | 3.181 | 20.592 | 147.143 | 3.362 | 271.787 | 3.14 | 20.4711 | 48.2875 | 142.7313 | 209.9496 | 30.625 | 25.1346 | 19.5477 | 212.9906 | 294.9686 | 19.5165 | 331.5951 | 570.5983 | 244.2365 | 222.3987 | 163.8473 | 145.1451 | 303.138 |  | 96.0294 | 495.8291 | 385.5067 | 563.6777 | 90.2504 | 229.4678
2019-11-30 09:00 | 28.218 | 34.278 | 16.605 | 381.446 | 55.812 | 151.632 | 150.134 | 3.827 | 31.999 | 149.383 | 3.675 | 271.663 | 3.366 | 30.6767 | 45.2747 | 148.8986 | 217.4675 | 43.2999 | 28.3882 | 22.9385 | 220.8197 | 302.7772 | 22.704 | 324.3949 | 555.4569 | 286.0375 | 264.3519 | 155.291 | 151.6718 | 313.6098 |  | 110.4097 | 489.0828 | 481.5019 | 564.6444 | 103.7329 | 263.0814
2019-11-30 10:00 | 26.831 | 33.71 | 17.766 | 279.081 | 55.458 | 141.734 | 143.784 | 3.013 | 21.461 | 147.588 | 3.454 | 270.476 | 3.187 | 20.8145 | 50.0588 | 145.4731 | 210.4599 | 21.1675 | 23.6615 | 19.2039 | 212.055 | 292.5519 | 19.0655 | 336.9265 | 576.4103 | 238.7072 | 192.1404 | 168.7302 | 146.0825 | 302.4664 |  | 94.7462 | 498.6028 | 388.0891 | 565.3147 | 89.1512 | 225.3484
2019-11-30 11:00 | 27.208 | 36.121 | 17.565 | 297.494 | 59.917 | 144.872 | 146.223 | 3.313 | 22.028 | 147.691 | 3.467 | 270.639 | 3.197 | 24.216 | 48.4493 | 144.6081 | 212.606 | 29.0476 | 25.3869 | 19.7574 | 213.962 | 295.2561 | 19.5477 | 322.7649 | 566.9744 | 245.8873 | 228.088 | 163.7794 | 147.2156 | 305.1567 |  | 96.2129 | 498.0724 | 411.7009 | 563.0953 | 90.582 | 228.7959
2019-11-30 12:00 | 27.361 | 34.017 | 17.148 | 335.517 | 55.048 | 144.652 | 147.694 | 3.466 | 25.496 | 148.002 | 3.482 | 270.845 | 3.22 | 23.3436 | 48.7668 | 146.2875 | 213.8634 | 32.586 | 25.9962 | 20.3449 | 215.3675 | 297.0793 | 20.152 | 325.3154 | 564.746 | 252.1666 | 221.3256 | 163.5938 | 148.4518 | 306.6265 |  | 98.8575 | 495.322 | 409.9817 | 564.127 | 93.2867 | 235.7646
2019-11-30 13:00 | 28.075 | 34.949 | 16.791 | 350.842 | 55.869 | 150.132 | 149.718 | 3.702 | 28.62 | 148.728 | 3.637 | 271.388 | 3.303 | 28.4154 | 46.7643 | 148.2865 | 217.7315 | 41.2764 | 27.1836 | 22.0103 | 218.8285 | 302.1625 | 21.6519 | 322.575 | 558.7236 | 270.8348 | 244.1432 | 159.4017 | 150.8988 | 312.6328 |  | 105.6176 | 491.4103 | 457.6666 | 563.9561 | 99.2473 | 251.1232
2019-11-30 14:00 | 28.888 | 35.64 | 16.613 | 385.683 | 55.96 | 151.717 | 148.82 | 3.644 | 29.843 | 149.007 | 3.676 | 272.321 | 3.339 | 29.118 | 45.5556 | 148.2362 | 218.469 | 44.596 | 28.2858 | 22.7213 | 220.6535 | 301.861 | 22.3412 | 324.1226 | 556.1766 | 281.0454 | 258.5488 | 156.5324 | 150.1828 | 311.9804 |  | 109.011 | 491.1431 | 464.759 | 563.663 | 102.5129 | 260.1447
2019-11-30 15:00 | 29.516 | 36.246 | 16.927 | 347.253 | 55.875 | 150.867 | 148.976 | 3.645 | 24.668 | 149.386 | 3.694 | 274.166 | 3.346 | 29.1785 | 46.5527 | 147.9242 | 216.6385 | 39.6459 | 28.2731 | 22.2808 | 219.9683 | 302.1696 | 21.9471 | 323.3042 | 558.3845 | 274.9012 | 249.2483 | 159.0965 | 149.9648 | 312.4236 |  | 107.1856 | 491.1019 | 467.8694 | 561.8611 | 100.7277 | 255.7868
2019-11-30 16:00 | 29.565 | 36.098 | 16.645 | 379.163 | 55.823 | 153.211 | 149.422 | 3.705 | 29.714 | 149.887 | 3.713 | 272.617 | 3.384 | 30.3934 | 45.2747 | 148.7524 | 218.0437 | 44.6018 | 28.9162 | 22.9698 | 221.275 | 303.4192 | 22.6765 | 323.1956 | 552.9501 | 284.4969 | 255.386 | 155.7021 | 150.806 | 314.0366 |  | 109.4828 | 489.9651 | 483.2073 | 562.1551 | 103.0207 | 262.0569
2019-11-30 17:00 | 29.266 | 35.785 | 16.585 | 385.958 | 56.535 | 153.389 | 149.5 | 3.781 | 31.85 | 150.549 | 3.784 | 273.491 | 3.466 | 31.4594 | 45.1526 | 149.5998 | 218.1961 | 44.121 | 28.9289 | 23.5139 | 221.9511 | 303.9312 | 23.2016 | 322.7362 | 555.6132 | 291.6273 | 267.4708 | 155.0672 | 150.9171 | 314.5761 |  | 112.1549 | 487.1532 | 482.7684 | 560.4042 | 105.3671 | 268.5382
2019-11-30 18:00 | 28.654 | 35.249 | 16.557 | 394.95 | 55.71 | 154.749 | 150.424 | 3.837 | 32.497 | 150.865 | 3.866 | 273.647 | 3.507 | 31.4734 | 44.8596 | 149.7436 | 220.0855 | 44.5019 | 29.303 | 23.5081 | 222.6168 | 304.7513 | 23.1432 | 322.8369 | 551.3912 | 292.0526 | 266.1802 | 154.8026 | 151.4014 | 315.7786 |  | 111.8982 | 487.0086 | 482.6833 | 559.9268 | 105.2907 | 268.6078
2019-11-30 19:00 | 28.311 | 34.985 | 16.567 | 382.695 | 55.861 | 154.824 | 150.504 | 3.825 | 31.82 | 150.717 | 3.864 | 273.602 | 3.498 | 31.5032 | 44.7985 | 149.7159 | 219.7558 | 44.3273 | 28.9647 | 23.369 | 222.1726 | 304.5305 | 23.0842 | 321.664 | 549.7436 | 289.7437 | 271.4036 | 154.0293 | 151.5873 | 315.3369 |  | 111.6667 | 486.7607 | 481.2422 | 558.5654 | 104.4459 | 266.8658
2019-11-30 20:00 | 27.933 | 34.447 | 16.602 | 384.422 | 55.933 | 154.506 | 150.387 | 3.835 | 31.698 | 150.634 | 3.854 | 273.445 | 3.519 | 31.5331 | 44.5849 | 149.5482 | 219.5849 | 44.3964 | 29.3252 | 23.4312 | 222.1876 | 304.3606 | 23.0882 | 321.7263 | 548.8129 | 291.136 | 270.2797 | 153.953 | 151.5873 | 315.1415 |  | 111.8596 | 485.9416 | 481.9377 | 558.3761 | 104.8649 | 266.7887
2019-11-30 21:00 | 27.649 | 34.112 | 16.487 | 380.245 | 55.983 | 154.335 | 150.274 | 3.852 | 31.246 | 150.616 | 3.848 | 273.309 | 3.537 | 31.5546 | 45.0427 | 149.5482 | 219.4872 | 45.3554 | 29.3092 | 23.4901 | 222.1671 | 304.1397 | 23.1447 | 322.1924 | 551.7379 | 290.2383 | 267.2313 | 154.4566 | 151.5727 | 315.0183 |  | 112.0963 | 485.688 | 479.2311 | 557.0941 | 105.2323 | 266.6511
2019-11-30 22:00 | 27.299 | 33.897 | 16.549 | 373.377 | 55.839 | 153.257 | 149.591 | 3.764 | 31.767 | 150.274 | 3.793 | 271.83 | 3.532 | 31.0989 | 45.637 | 148.9407 | 218.4482 | 42.7462 | 29.9946 | 23.6089 | 222.6708 | 302.666 | 23.3065 | 320.9612 | 551.2986 | 291.8495 | 259.4159 | 156.6021 | 150.9493 | 313.6237 |  | 112.3021 | 487.2689 | 476.5324 | 558.5337 | 105.5005 | 268.2856
2019-11-30 23:00 | 25.388 | 32.952 | 17.625 | 292.21 | 57.645 | 139.748 | 143.097 | 2.91 | 19.875 | 146.823 | 3.395 | 269.819 | 3.153 | 17.248 | 49.4052 | 143.6137 | 207.5139 | 23.1645 | 22.2181 | 18.3429 | 210.4458 | 292.6258 | 18.3249 | 335.3757 | 577.7921 | 228.3125 | 210.9825 | 166.1754 | 145.6218 | 300.5834 |  | 91.1355 | 497.8009 | 350.9482 | 564.4811 | 86.2476 | 217.0214
2019-12-01 | 24.789 | 32.061 | 16.983 | 245.623 | 57.947 | 140.366 | 141.732 | 2.82 | 0 | 149.243 | 3.695 | 269.526 | 3.453 | 18.2073 | 51.4225 | 138.3268 | 203.8462 | 8.0905 | 12.9097 | 17.6098 | 208.2129 | 283.28 | 17.5316 | 337.0777 | 535.9658 | 267.0001 | 201.0043 | 169.9405 | 142.0845 | 293.0533 |  | 79.0267 | 489.4777 | 484.5462 | 556.4835 | 73.895 | 211.0547
2019-12-01 01:00 | 20.238 | 26.685 | 19.768 | 31.927 | 52.867 | 75.065 | 140.076 | 2.624 | 0 | 135.705 | 2.204 | 244.657 | 2.059 | 0 | 2.9659 | 134.4734 | 160.3627 | 0 | 0 | 11.2649 | 188.6143 | 252.1326 | 11.3117 | 283.3192 | 475.8845 | 20.1003 | 9.2564 | 20.0923 | 143.6906 | 272.4416 |  | 69.5971 | 390.2076 | 425.2841 | 537.0126 | 69.4245 | 21.4458
2019-12-01 02:00 | 17.627 | 18.817 | 20.264 | 29.579 | 58.823 | 76.117 | 137.845 | 2.424 | 0 | 133.685 | 2.045 | 221.343 | 1.895 | 0 | 2.6482 | 122.8388 | 154.6742 | 0 | 0 | 11.542 | 189.7206 | 230.5167 | 11.6255 | 274.7078 | 454.9217 | 19.6514 | 9.1683 | 19.6276 | 162.149 | 270.1391 |  | 69.3223 | 362.1912 | 409.928 | 512.3839 | 69.138 | 21.7704
2019-12-01 03:00 | 17.761 | 19.106 | 20.316 | 29.581 | 81.6 | 74.643 | 137.699 | 2.389 | 0 | 134.881 | 2.117 | 201.487 | 1.972 | 0 | 2.5782 | 112.8449 | 149.4001 | 0 | 0 | 11.7056 | 190.3177 | 218.5966 | 11.7986 | 260.2015 | 429.3005 | 20.0481 | 9.099 | 21.4471 | 177.0146 | 271.0433 |  | 67.4957 | 341.7094 | 395.3406 | 492.0379 | 67.3393 | 21.9122
2019-12-01 04:00 | 18.827 | 20.34 | 20.318 | 29.583 | 92.175 | 73.702 | 137.035 | 2.34 | 0 | 135.739 | 2.203 | 186.415 | 2.07 | 0 | 2.5641 | 104.2119 | 146.2687 | 0 | 0 | 11.6934 | 190.2064 | 212.0495 | 11.7707 | 248.9801 | 404.0684 | 20.2991 | 9.0501 | 20.8526 | 185.8655 | 267.7861 |  | 64.4373 | 325.2891 | 380.3109 | 474.5848 | 64.1768 | 21.8758
2019-12-01 05:00 | 20.103 | 21.508 | 20.293 | 29.591 | 89.889 | 85.396 | 135.74 | 2.242 | 0 | 136.11 | 2.271 | 176.02 | 2.12 | 0 | 2.4946 | 96.4915 | 144.8581 | 0 | 0 | 11.5353 | 189.6572 | 208.8728 | 11.6156 | 238.8602 | 381.2852 | 20.4854 | 10.4204 | 18.9075 | 190.2478 | 256.6513 |  | 60.9239 | 312.1852 | 364.5177 | 459.3714 | 60.6984 | 21.629
2019-12-01 06:00 | 21.112 | 22.434 | 20.318 | 28.334 | 99.953 | 87.006 | 135.842 | 2.211 | 0 | 137.538 | 2.375 | 169.67 | 2.251 | 0 | 2.4317 | 89.5689 | 144.0568 | 0 | 0 | 11.371 | 189.1152 | 207.0248 | 11.4764 | 231.9232 | 360.6333 | 20.6784 | 10.4085 | 17.8051 | 191.956 | 251.7711 |  | 57.0892 | 302.0064 | 348.337 | 445.5459 | 56.8509 | 21.1971
2019-12-01 07:00 | 21.777 | 23.015 | 20.295 | 29.595 | 104.679 | 94.324 | 135.359 | 2.163 | 0 | 139.506 | 2.552 | 165.883 | 2.437 | 0 | 2.3829 | 83.1995 | 143.6478 | 0 | 0 | 11.2183 | 188.5142 | 205.5037 | 11.303 | 225.1976 | 341.5844 | 20.8861 | 10.4043 | 16.6227 | 192.6443 | 246.6351 |  | 52.7404 | 294.4144 | 330.8643 | 432.7764 | 52.4868 | 21.0686
2019-12-01 08:00 | 22.242 | 23.502 | 20.277 | 29.597 | 107.9 | 97.97 | 134.861 | 2.121 | 0 | 141.197 | 2.755 | 164.163 | 2.622 | 0 | 2.3166 | 77.3643 | 143.9077 | 0 | 0 | 11.0851 | 188.0567 | 203.8291 | 11.1674 | 219.8922 | 324.2843 | 21.156 | 9.0096 | 15.5037 | 192.7832 | 241.3308 |  | 47.5702 | 287.4582 | 313.4182 | 420.688 | 47.2967 | 20.4965
2019-12-01 09:00 | 22.541 | 23.672 | 20.301 | 28.339 | 116.22 | 104.628 | 134.253 | 2.074 | 0 | 142.868 | 2.92 | 164.856 | 2.79 | 0 | 2.2608 | 72.4461 | 144.4887 | 0 | 0 | 10.9508 | 187.5546 | 201.5919 | 11.0417 | 214.631 | 308.537 | 21.3979 | 10.4046 | 14.4048 | 193.1114 | 233.4233 |  | 42.8918 | 281.1841 | 298.3186 | 409.1389 | 42.5872 | 19.7804
2019-12-01 10:00 | 21.563 | 22.127 | 19.216 | 134.55 | 60.602 | 114.976 | 132.122 | 1.796 | 0 | 145.044 | 3.137 | 165.855 | 2.992 | 0 | 54.509 | 67.7038 | 154.5216 | 0 | 0 | 10.5849 | 186.0866 | 198.2402 | 10.6719 | 208.4598 | 294.3778 | 21.386 | 142.1501 | 177.1469 | 133.2234 | 214.4915 |  | 37.5176 | 274.8242 | 286.7097 | 397.9761 | 37.1458 | 19.1763
2019-12-01 11:00 | 17.377 | 17.407 | 20.263 | 46.107 | 95.577 | 125.266 | 140.669 | 2.702 | 0 | 140.847 | 2.694 | 206.331 | 2.538 | 0 | 54.8799 | 139.3383 | 177.2369 | 0 | 1.9207 | 6.4491 | 167.2111 | 220.8853 | 6.1944 | 217.028 | 252.5855 | 18.9174 | 18.5301 | 176.9475 | 142.0749 | 215.839 |  | 29.8535 | 265.0143 | 264.6581 | 281.7705 | 29.5926 | 35.3196
2019-12-01 12:00 | 26.252 | 34.846 | 17.143 | 285.192 | 60.745 | 143.766 | 143.472 | 2.991 | 31.252 | 147.316 | 3.446 | 263.261 | 3.207 | 15.9852 | 50.4487 | 144.1605 | 202.3906 | 39.9482 | 20.4901 | 15.072 | 201.2089 | 282.8041 | 14.9867 | 298.5348 | 534.9525 | 184.0294 | 175.3212 | 170.1262 | 147.0628 | 293.4027 |  | 78.0974 | 473.6752 | 319.1054 | 527.1509 | 74.6999 | 173.0799
2019-12-01 13:00 | 23.936 | 30.933 | 17.59 | 295.145 | 56.227 | 138.985 | 139.793 | 2.529 | 11.891 | 146.488 | 3.337 | 270.195 | 3.147 | 14.6984 | 49.2431 | 140.4374 | 207.1941 | 23.7652 | 23.3148 | 18.1049 | 209.8067 | 291.1323 | 18.0262 | 340.4942 | 577.8708 | 225.9807 | 218.0986 | 164.7919 | 141.055 | 298.888 |  | 91.0318 | 496.4425 | 338.7161 | 562.7888 | 86.117 | 216.9398
2019-12-01 14:00 | 24.296 | 31.307 | 17.185 | 341.914 | 55.507 | 145.573 | 145.016 | 3.252 | 23.007 | 147.739 | 3.473 | 271.355 | 3.226 | 23.9734 | 47.235 | 143.613 | 213.4351 | 37.1774 | 28.5112 | 20.8811 | 216.6138 | 299.0639 | 20.6377 | 321.047 | 559.6526 | 258.8834 | 240.0818 | 160.4632 | 145.312 | 306.4311 |  | 101.5314 | 491.4686 | 454.998 | 564.5714 | 95.5059 | 240.8414
2019-12-01 15:00 | 24.022 | 31.282 | 17.503 | 297.62 | 55.531 | 136.688 | 138.686 | 2.411 | 12.913 | 146.39 | 3.341 | 271.092 | 3.135 | 14.3049 | 48.6564 | 138.0852 | 208.1219 | 23.9636 | 22.693 | 18.3888 | 210.6568 | 292.184 | 18.2541 | 343.4935 | 577.8561 | 227.3774 | 220.0675 | 164.9161 | 139.5414 | 299.6804 |  | 91.5363 | 497.7379 | 338.993 | 564.4921 | 86.5451 | 218.1561
2019-12-01 16:00 | 24.197 | 30.89 | 16.662 | 380.378 | 56.177 | 150.129 | 148.095 | 3.62 | 25.586 | 149.705 | 3.671 | 272.819 | 3.327 | 29.289 | 45.3369 | 144.3086 | 216.8365 | 42.5307 | 29.4616 | 22.5874 | 220.3618 | 300.8664 | 22.4196 | 321.4173 | 552.9725 | 281.6255 | 262.7283 | 155.9829 | 146.1437 | 311.1518 |  | 109.5937 | 491.326 | 482.8917 | 562.7985 | 101.8498 | 260.908
2019-12-01 17:00 | 24.971 | 31.223 | 16.627 | 365.086 | 56.148 | 150.345 | 148.467 | 3.503 | 29.386 | 149.52 | 3.711 | 273.715 | 3.361 | 29.5186 | 46.3736 | 147.425 | 218.0232 | 40.191 | 29.3143 | 22.7873 | 220.8256 | 302.4574 | 22.3883 | 322.8155 | 551.1921 | 281.0479 | 249.1407 | 158.0942 | 148.8095 | 313.0532 |  | 108.9667 | 487.231 | 484.0537 | 560.2448 | 102.6423 | 259.3241
2019-12-01 18:00 | 25.188 | 31.669 | 16.582 | 390.413 | 56.039 | 152.553 | 150.372 | 3.81 | 33.325 | 150.312 | 3.851 | 273.904 | 3.477 | 31.5426 | 43.8828 | 149.4226 | 219.2735 | 44.571 | 29.0268 | 23.3011 | 221.9068 | 304.7749 | 22.8365 | 319.8351 | 547.1833 | 288.6327 | 283.8806 | 151.4652 | 151.3553 | 315.5067 |  | 110.1793 | 483.831 | 479.4435 | 555.7815 | 103.1706 | 263.6032
2019-12-01 19:00 | 25.043 | 31.661 | 16.597 | 379.402 | 56.01 | 153.506 | 150.417 | 3.802 | 33.698 | 150.652 | 3.863 | 273.298 | 3.496 | 31.8955 | 45.2422 | 149.4647 | 219.5421 | 46.9791 | 29.7243 | 23.3633 | 222.1169 | 304.0358 | 23.0651 | 319.536 | 545.5195 | 290.5139 | 253.5155 | 156.2678 | 151.6178 | 314.9402 |  | 110.821 | 483.9117 | 480.2785 | 554.9439 | 104.0721 | 265.6897
2019-12-01 20:00 | 25.174 | 31.756 | 16.565 | 389.735 | 56.088 | 153.653 | 150.587 | 3.844 | 32.897 | 150.913 | 3.885 | 273.565 | 3.528 | 32.0601 | 45.0418 | 149.7156 | 219.8266 | 44.5807 | 29.5457 | 23.5369 | 222.5136 | 304.3614 | 23.1697 | 319.7137 | 545.4207 | 292.8162 | 276.7591 | 154.884 | 151.8132 | 315.2918 |  | 111.5818 | 483.4288 | 480.0289 | 554.4958 | 104.7639 | 268.0347
2019-12-01 21:00 | 25.47 | 31.979 | 16.598 | 386.448 | 56.105 | 153.553 | 150.406 | 3.813 | 32.513 | 150.765 | 3.859 | 273.394 | 3.497 | 31.886 | 44.2735 | 149.59 | 219.3517 | 45.1754 | 29.1248 | 23.3414 | 222.1562 | 304.1042 | 23.0242 | 319.6025 | 545.6411 | 290.5636 | 276.2821 | 152.6252 | 151.7155 | 314.9988 |  | 110.7721 | 483.821 | 480.4632 | 554.8718 | 103.9846 | 266.5827
2019-12-01 22:00 | 25.18 | 31.72 | 16.647 | 386.831 | 56.016 | 152.326 | 149.586 | 3.798 | 32.415 | 150.38 | 3.79 | 272.212 | 3.418 | 31.8098 | 44.5462 | 148.6825 | 218.3225 | 45.5713 | 29.5488 | 23.125 | 222.1046 | 302.616 | 22.7744 | 319.7137 | 547.8737 | 289.2211 | 262.3556 | 155.4335 | 150.9986 | 313.3186 |  | 109.9517 | 486.1582 | 482.4283 | 557.0264 | 103.1288 | 264.5141
2019-12-01 23:00 | 25.111 | 31.79 | 16.87 | 348.181 | 55.983 | 150.206 | 149.246 | 3.539 | 26.81 | 149.244 | 3.646 | 272.934 | 3.333 | 27.1793 | 47.0281 | 148.8235 | 217.6218 | 41.0815 | 27.8602 | 21.8004 | 219.0615 | 301.0501 | 21.5182 | 322.0251 | 549.7682 | 267.4281 | 234.624 | 161.3553 | 151.24 | 312.5897 |  | 104.3731 | 487.9467 | 478.6478 | 558.623 | 97.9053 | 246.7688
2019-12-02 | 25.042 | 32.174 | 16.793 | 360.65 | 57.068 | 148.78 | 148.399 | 3.575 | 33.204 | 147.437 | 3.478 | 271.256 | 3.204 | 28.222 | 47.1551 | 147.8225 | 216.9924 | 41.1106 | 27.2467 | 21.4066 | 217.9125 | 301.3431 | 21.1561 | 320.5647 | 551.2251 | 265.5404 | 237.4777 | 160.521 | 150.4876 | 311.142 |  | 103.0357 | 486.8946 | 462.4586 | 558.8713 | 96.2657 | 243.9636
2019-12-02 01:00 | 24.712 | 30.97 | 16.542 | 387.326 | 53.616 | 146.121 | 147.023 | 3.398 | 29.49 | 147.978 | 3.519 | 271.152 | 3.216 | 24.5643 | 45.2925 | 143.7932 | 214.5824 | 42.8063 | 27.7079 | 20.9622 | 216.5762 | 296.7521 | 20.7277 | 324.2572 | 558.6325 | 259.7418 | 266.5644 | 156.0684 | 145.6673 | 307.5354 |  | 101.9498 | 495.7906 | 444.9695 | 563.2905 | 95.0362 | 242.5845
2019-12-02 02:00 | 24.513 | 31.75 | 17.38 | 302.838 | 57.143 | 139.688 | 143.871 | 3.011 | 26.204 | 147.512 | 3.442 | 270.663 | 3.176 | 19.6555 | 48.6705 | 143.7119 | 211.2016 | 21.7902 | 24.1489 | 19.3888 | 213.6348 | 295.6424 | 19.2397 | 332.2344 | 572.7117 | 240.7675 | 222.4947 | 164.4304 | 146.4155 | 304.8878 |  | 95.3633 | 494.9421 | 375.9341 | 563.6081 | 89.9859 | 227.5782
2019-12-02 03:00 | 24.438 | 32.808 | 17.385 | 304.941 | 58.224 | 141.298 | 143.367 | 3.106 | 24.032 | 147.495 | 3.438 | 270.188 | 3.169 | 21.5708 | 47.4969 | 143.0214 | 210.666 | 29.8661 | 24.6489 | 19.239 | 212.937 | 293.5652 | 19.1746 | 326.2312 | 569.9715 | 241.1273 | 242.9147 | 160.7753 | 145.8221 | 303.6696 |  | 94.9451 | 498.1566 | 384.2278 | 563.6081 | 89.8744 | 226.3255
2019-12-02 04:00 | 24.38 | 31.335 | 17.422 | 296.623 | 55.676 | 139.062 | 140.888 | 2.766 | 17.06 | 146.653 | 3.356 | 270.491 | 3.137 | 17.8027 | 48.7572 | 140.5348 | 209.8997 | 20.1549 | 24.9367 | 19.1184 | 212.1776 | 292.149 | 19.0072 | 341.0528 | 574.4912 | 238.4228 | 221.0595 | 164.4849 | 142.4405 | 301.4082 |  | 94.8164 | 498.1083 | 355.0401 | 563.0639 | 89.7485 | 227.2298
2019-12-02 05:00 | 24.405 | 31.87 | 17.341 | 306.974 | 55.592 | 140.145 | 142.222 | 2.845 | 17.357 | 147.053 | 3.409 | 271.362 | 3.185 | 18.1799 | 48.2234 | 141.0459 | 209.1817 | 28.7374 | 23.5013 | 19.3101 | 212.8932 | 293.7998 | 19.1844 | 335.2047 | 574.1049 | 240.4575 | 234.0092 | 163.2784 | 142.6578 | 302.7399 |  | 95.55 | 496.0266 | 366.7339 | 564.0895 | 90.3412 | 228.4241
2019-12-02 06:00 | 24.483 | 31.241 | 17.063 | 346.084 | 55.192 | 147.733 | 149.222 | 3.619 | 25.312 | 148.543 | 3.584 | 271.812 | 3.307 | 27.2635 | 47.7118 | 145.8466 | 214.1372 | 38.2475 | 28.5668 | 21.1957 | 216.9417 | 298.3062 | 20.9355 | 322.385 | 554.0318 | 264.5101 | 235.8227 | 160.7652 | 148.0377 | 309.4157 |  | 102.1822 | 494.6911 | 478.5471 | 564.6203 | 95.5164 | 244.2572
2019-12-02 07:00 | 25.438 | 32.148 | 16.581 | 405.256 | 56.232 | 152.914 | 150.703 | 3.911 | 35.236 | 151.07 | 3.922 | 273.852 | 3.547 | 32.3705 | 45.1038 | 149.1087 | 220.0957 | 43.6958 | 30.6671 | 23.6743 | 223.0938 | 305.1453 | 23.3358 | 320.9076 | 544.188 | 295.759 | 257.8478 | 156.2882 | 152.0838 | 315.7998 |  | 112.331 | 482.149 | 478.1273 | 553.5922 | 105.7882 | 269.7482
2019-12-02 08:00 | 25.561 | 31.92 | 16.557 | 401.017 | 56.309 | 153.128 | 150.566 | 3.886 | 35.381 | 151.201 | 3.929 | 273.891 | 3.584 | 32.5145 | 45.6899 | 150.3297 | 220.4784 | 45.3778 | 30.5824 | 23.7487 | 223.0137 | 304.967 | 23.3993 | 320.2839 | 545.3514 | 294.7092 | 249.3738 | 157.9365 | 152.2317 | 315.6663 |  | 112.7157 | 483.0684 | 477.2378 | 554.155 | 105.3354 | 270.4402
2019-12-02 09:00 | 25.395 | 31.891 | 16.567 | 389.366 | 56.087 | 153.674 | 150.497 | 3.819 | 33.167 | 150.866 | 3.885 | 273.544 | 3.508 | 32.1374 | 44.7375 | 150.1465 | 219.6286 | 45.6622 | 29.6705 | 23.405 | 222.3892 | 303.8974 | 23.101 | 318.7332 | 544.5251 | 291.5056 | 267.7967 | 154.5788 | 151.6565 | 314.6721 |  | 110.8722 | 483.416 | 479.1861 | 553.58 | 104.2405 | 267.2041
2019-12-02 10:00 | 25.085 | 31.581 | 16.581 | 389.096 | 56.343 | 152.872 | 149.888 | 3.793 | 33.192 | 150.48 | 3.85 | 271.692 | 3.468 | 32.2285 | 45.0794 | 148.6031 | 218.7808 | 44.6529 | 29.5475 | 23.338 | 221.7585 | 303.1841 | 23.0022 | 319.3344 | 547.3538 | 291.9272 | 265.4345 | 155.3724 | 151.5961 | 313.9424 |  | 110.626 | 482.5712 | 477.4024 | 556.5432 | 103.8102 | 265.5622
2019-12-02 11:00 | 24.617 | 31.488 | 17.145 | 334.058 | 55.767 | 140.754 | 144.766 | 3.185 | 21.672 | 147.201 | 3.427 | 270.571 | 3.19 | 18.5755 | 48.083 | 145.6015 | 209.5986 | 36.3487 | 23.814 | 19.4941 | 212.8438 | 295.1567 | 19.37 | 337.1184 | 569.6284 | 240.1729 | 223.4769 | 162.6984 | 147.55 | 303.7981 |  | 96.3343 | 495.9138 | 359.652 | 564.4127 | 90.7541 | 229.0642
2019-12-02 12:00 | 24.508 | 31.844 | 17.412 | 307.269 | 56.136 | 138.086 | 140.931 | 2.714 | 14.523 | 146.871 | 3.357 | 270.65 | 3.155 | 16.1244 | 48.5781 | 139.9056 | 209.7775 | 25.1127 | 24.1348 | 18.8474 | 211.4789 | 291.7642 | 18.7516 | 341.7499 | 578.001 | 234.5125 | 227.4387 | 163.8256 | 141.4774 | 299.5588 |  | 93.1302 | 497.9962 | 345.857 | 563.7151 | 88.8062 | 223.999
2019-12-02 13:00 | 24.635 | 31.97 | 17.485 | 300.329 | 56.207 | 138.127 | 140.715 | 2.66 | 15.594 | 146.61 | 3.346 | 270.672 | 3.158 | 16.3193 | 48.8618 | 139.4449 | 209.4524 | 26.1881 | 22.5387 | 18.5242 | 211.0843 | 290.967 | 18.5176 | 344.4427 | 578.4378 | 234.0827 | 223.922 | 165.196 | 141.4896 | 298.7415 |  | 92.6919 | 496.859 | 345.7842 | 564.3004 | 87.7324 | 224.0877
2019-12-02 14:00 | 24.729 | 32.415 | 17.434 | 308.436 | 55.189 | 139.602 | 141.622 | 2.706 | 16.351 | 146.989 | 3.342 | 270.41 | 3.156 | 15.4529 | 49.0842 | 140.4479 | 209.7346 | 26.1166 | 22.5013 | 18.4825 | 210.7629 | 292.225 | 18.4351 | 341.5349 | 577.6662 | 230.8143 | 224.0354 | 164.9026 | 142.2191 | 301.1632 |  | 92.0757 | 497.1415 | 344.1985 | 562.114 | 87.2414 | 220.1823
2019-12-02 15:00 | 25.11 | 32.424 | 17.432 | 311.454 | 56.743 | 140.533 | 143.142 | 2.902 | 19.301 | 147.401 | 3.47 | 271.424 | 3.221 | 18.012 | 48.6994 | 142.6435 | 212.6323 | 25.6013 | 24.0238 | 19.5126 | 213.9632 | 294.3737 | 19.5677 | 338.808 | 571.3986 | 241.1776 | 224.436 | 163.0159 | 144.1659 | 304.0965 |  | 97.1108 | 497.265 | 361.1216 | 562.3511 | 90.6389 | 228.8462
2019-12-02 16:00 | 26.793 | 33.382 | 16.565 | 403.378 | 56.129 | 153.609 | 150.951 | 3.846 | 36.062 | 150.9 | 3.884 | 273.58 | 3.521 | 31.7281 | 43.6386 | 150.3167 | 220.2991 | 44.9078 | 29.6176 | 23.6609 | 222.6658 | 304.8466 | 23.2766 | 321.8559 | 549.1975 | 293.1141 | 282.4807 | 151.2821 | 152.3004 | 315.0216 |  | 112.1978 | 485.5518 | 481.5056 | 558.1588 | 105.3502 | 268.4202
2019-12-02 17:00 | 26.824 | 33.287 | 16.568 | 380.846 | 56.093 | 153.639 | 150.563 | 3.821 | 34.89 | 150.761 | 3.876 | 273.527 | 3.504 | 31.7344 | 44.8987 | 149.8836 | 219.9593 | 44.7885 | 30.0153 | 23.4678 | 222.4424 | 304.4841 | 23.1388 | 321.5524 | 548.547 | 291.1537 | 260.0702 | 155.1689 | 151.7738 | 315.0419 |  | 111.6392 | 485.7303 | 481.9738 | 557.6801 | 105.1969 | 267.2153
2019-12-02 18:00 | 26.636 | 33.252 | 16.549 | 389.393 | 56.089 | 153.915 | 150.569 | 3.829 | 32.427 | 150.826 | 3.873 | 273.429 | 3.516 | 31.5985 | 44.7049 | 149.7946 | 219.9227 | 44.381 | 29.7717 | 23.3994 | 222.4348 | 304.4406 | 23.0755 | 320.7597 | 547.6999 | 291.0484 | 269.1866 | 154.2735 | 151.678 | 315.0183 |  | 111.3089 | 485.0128 | 481.2116 | 556.5324 | 104.7428 | 267.1827
2019-12-02 19:00 | 26.516 | 33.022 | 16.666 | 390.621 | 56.015 | 153.911 | 150.519 | 3.827 | 30.849 | 150.744 | 3.862 | 273.331 | 3.505 | 31.853 | 45.9096 | 149.7903 | 219.7253 | 45.3546 | 30.3701 | 23.4039 | 222.195 | 304.1216 | 23.0881 | 320.1472 | 546.9677 | 290.9772 | 244.116 | 158.6081 | 151.6797 | 314.722 |  | 111.2011 | 484.66 | 480.9135 | 555.8144 | 104.3794 | 266.5299
2019-12-02 20:00 | 26.376 | 33.014 | 16.473 | 393.319 | 55.983 | 153.846 | 150.649 | 3.821 | 30.823 | 150.73 | 3.855 | 273.309 | 3.504 | 31.8033 | 44.1595 | 149.6926 | 219.6073 | 46.1904 | 29.9047 | 23.3846 | 222.182 | 304.0499 | 23.0262 | 320.2065 | 546.8376 | 290.3765 | 265.0944 | 153.9377 | 151.6483 | 314.7758 |  | 111.1355 | 484.6786 | 481.0989 | 556 | 104.3193 | 266.0914
2019-12-02 21:00 | 26.334 | 33.037 | 16.569 | 380.107 | 55.874 | 153.639 | 150.582 | 3.921 | 31.114 | 151.253 | 3.927 | 272.705 | 3.496 | 32.4141 | 53.8791 | 149.4109 | 219.4823 | 38.1111 | 29.3212 | 23.5726 | 221.8781 | 303.8003 | 23.088 | 320.2086 | 549.9368 | 292.0611 | 257.4912 | 173.7399 | 153.8763 | 314.7774 |  | 112.2684 | 484.9388 | 480.6435 | 556.6057 | 105.0252 | 267.5642
2019-12-02 22:00 | 25.311 | 32.3 | 17.181 | 323.252 | 56.959 | 139.574 | 144.081 | 3.035 | 23.522 | 146.69 | 3.348 | 270.464 | 3.143 | 17.1075 | 48.1726 | 145.3029 | 208.7009 | 29.481 | 22.727 | 18.8368 | 211.6927 | 295.5474 | 18.8542 | 337.6584 | 574.9684 | 234.64 | 227.4096 | 162.7473 | 147.7429 | 301.6665 |  | 93.859 | 495.8222 | 356.3024 | 565.0656 | 88.5065 | 223.2363
2019-12-02 23:00 | 27.515 | 33.92 | 17.484 | 294.644 | 57.106 | 138.065 | 140.667 | 2.698 | 15.079 | 146.575 | 3.344 | 269.89 | 3.15 | 15.413 | 48.9012 | 139.3882 | 207.9373 | 24.9397 | 22.7481 | 18.3461 | 210.6627 | 291.3656 | 18.3283 | 342.6833 | 578.735 | 228.1734 | 218.7125 | 165.6517 | 141.2919 | 299.3678 |  | 91.7234 | 496.9145 | 339.012 | 564.1295 | 86.8272 | 218.0382
2019-12-03 | 24.729 | 32.646 | 18.029 | 266.522 | 56.574 | 139.738 | 140.461 | 2.704 | 13.448 | 146.261 | 3.311 | 268.866 | 3.138 | 13.062 | 51.1165 | 138.3983 | 206.9008 | 15.8986 | 21.3969 | 17.2454 | 207.5317 | 289.1556 | 17.1653 | 338.7302 | 575.4042 | 216.4845 | 185.5685 | 170.5128 | 142.4186 | 296.7628 |  | 85.4631 | 492.603 | 360.0855 | 561.8146 | 80.5622 | 203.8443
2019-12-03 01:00 | 20.87 | 34.921 | 19.548 | 29.514 | 57.227 | 67.804 | 140.274 | 2.656 | 0 | 133.115 | 2.006 | 248.859 | 1.88 | 0 | 3.002 | 135.7209 | 155.1452 | 0 | 0 | 11.0901 | 188.3087 | 256.0141 | 11.1244 | 286.223 | 476.6258 | 19.186 | 10.6955 | 19.697 | 141.4826 | 273.4608 |  | 69.8415 | 396.1966 | 427.8304 | 540.6528 | 69.5088 | 21.5457
2019-12-03 02:00 | 18.03 | 19.437 | 20.287 | 30.729 | 86.765 | 76.917 | 140.456 | 2.663 | 0 | 131.66 | 1.842 | 226.866 | 1.708 | 0 | 2.8534 | 125.0724 | 149.6756 | 0 | 0 | 10.7681 | 186.7676 | 234.965 | 10.8368 | 275.2137 | 459.1453 | 18.9181 | 10.6002 | 18.7832 | 159.707 | 270.2972 |  | 69.3366 | 368.4058 | 412.8694 | 515.5671 | 69.1142 | 21.6136
2019-12-03 03:00 | 18.032 | 19.292 | 20.298 | 30.729 | 95.053 | 83.311 | 140.077 | 2.626 | 0 | 130.792 | 1.795 | 207.524 | 1.647 | 0 | 2.8215 | 115.682 | 144.9579 | 0 | 0 | 10.9077 | 187.5078 | 222.8083 | 11.0045 | 262.435 | 435.511 | 19.2834 | 10.5175 | 20.4409 | 175.1391 | 271.5637 |  | 67.4344 | 347.5709 | 398.7707 | 494.8764 | 67.2389 | 22.0249
2019-12-03 04:00 | 18.853 | 20.079 | 20.278 | 30.724 | 99.681 | 87.284 | 139.648 | 2.582 | 0 | 131.307 | 1.855 | 192.162 | 1.731 | 0 | 2.7557 | 107.4392 | 140.6176 | 0 | 0 | 10.9043 | 187.3757 | 215.0256 | 10.9856 | 251.4708 | 411.5143 | 19.4987 | 10.4681 | 19.0514 | 183.72 | 263.037 |  | 64.3637 | 330.4706 | 384.1295 | 477.3993 | 64.1483 | 21.6052
2019-12-03 05:00 | 19.962 | 21.165 | 20.268 | 30.715 | 104.516 | 91.902 | 139.238 | 2.538 | 0 | 132.22 | 1.927 | 181.514 | 1.8 | 0 | 2.7276 | 100.1807 | 137.8762 | 0 | 0 | 10.8011 | 186.9242 | 210.84 | 10.877 | 242.5289 | 389.2018 | 19.675 | 10.4394 | 17.6893 | 187.5392 | 255.833 |  | 60.8181 | 316.4866 | 368.852 | 462.3416 | 60.5743 | 21.6014
2019-12-03 06:00 | 20.221 | 21.415 | 20.21 | 29.499 | 107.375 | 95.638 | 138.522 | 2.483 | 0 | 133.383 | 1.998 | 174.705 | 1.87 | 0 | 2.6268 | 93.6752 | 136.3215 | 0 | 0 | 10.6143 | 186.2769 | 208.396 | 10.6987 | 235.4497 | 368.8248 | 19.8174 | 10.4275 | 16.4 | 189.5587 | 250.8505 |  | 56.7288 | 305.9497 | 353.2109 | 448.7007 | 56.4802 | 21.4797
2019-12-03 07:00 | 18.77 | 18.722 | 20.144 | 142.8 | 50.59 | 117.889 | 137.694 | 2.391 | 0 | 138.549 | 2.485 | 209.134 | 2.326 | 0 | 55.1282 | 138.3888 | 164.48 | 0 | 1.8424 | 8.634 | 177.6834 | 232.8889 | 8.4034 | 247.0696 | 292.0053 | 21.4284 | 50.7404 | 177.5336 | 142.7171 | 246.6283 |  | 40.4677 | 302.0024 | 301.0898 | 321.541 | 40.1661 | 27.5436
2019-12-03 08:00 | 26.381 | 33.591 | 17.179 | 292.175 | 58.284 | 140.985 | 142.854 | 2.922 | 27.351 | 146.408 | 3.363 | 263.327 | 3.166 | 14.4455 | 50.52 | 143.7619 | 202.0917 | 22.9878 | 20.6752 | 15.4168 | 202.3099 | 283.5088 | 15.2891 | 312.3321 | 550.9868 | 194.1601 | 201.6816 | 169.1348 | 146.5507 | 294.3459 |  | 79.021 | 492.1669 | 334.6983 | 549.5015 | 75.01 | 184.0628
2019-12-03 09:00 | 25.662 | 31.854 | 16.657 | 374.746 | 55.615 | 150.026 | 147.983 | 3.542 | 33.278 | 149.366 | 3.685 | 271.947 | 3.327 | 29.9364 | 45.5189 | 147.8138 | 217.1341 | 42.5106 | 28.616 | 22.4398 | 220.0671 | 301.9908 | 22.1233 | 320.9341 | 547.9741 | 278.0651 | 255.4196 | 156.4408 | 149.899 | 312.3023 |  | 107.7865 | 487.3026 | 483.107 | 559.2283 | 101.6607 | 255.91
2019-12-03 10:00 | 25.894 | 32.294 | 16.726 | 361.929 | 55.983 | 149.427 | 148.95 | 3.605 | 26.597 | 148.951 | 3.628 | 272.055 | 3.278 | 28.4547 | 46.2515 | 147.2658 | 216.2597 | 41.4346 | 28.5486 | 22.0145 | 219.4025 | 301.405 | 21.8528 | 321.4408 | 551.9202 | 273.8798 | 250.3476 | 158.2418 | 150.0107 | 311.5064 |  | 106.6732 | 490.3134 | 485.2749 | 561.685 | 99.5045 | 252.9391
2019-12-03 11:00 | 26.297 | 32.634 | 16.764 | 373.715 | 56.011 | 149.206 | 148.836 | 3.624 | 28.69 | 148.749 | 3.662 | 272.353 | 3.212 | 29.4821 | 44.8636 | 147.412 | 216.0204 | 44.6776 | 28.6024 | 22.4028 | 219.7028 | 302.5462 | 22.0708 | 322.1978 | 552.9345 | 279.4178 | 263.4843 | 156.0727 | 150.3383 | 311.8979 |  | 107.4611 | 488.953 | 482.3931 | 563.3407 | 100.5484 | 256.5861
2019-12-03 12:00 | 26.36 | 33.101 | 16.631 | 375.355 | 55.906 | 151.632 | 150.133 | 3.784 | 28.064 | 149.957 | 3.718 | 272.687 | 3.406 | 30.6613 | 45.1819 | 148.8039 | 218.7372 | 43.1008 | 29.1965 | 22.9663 | 221.1179 | 302.7868 | 22.6678 | 322.3565 | 550.6667 | 286.479 | 260.4283 | 156.5934 | 150.2649 | 311.7707 |  | 109.9089 | 486.4316 | 483.1896 | 561.0093 | 103.237 | 262.7618
2019-12-03 13:00 | 26.698 | 33.105 | 16.869 | 362.49 | 55.739 | 149.67 | 149.04 | 3.62 | 25.071 | 148.931 | 3.633 | 272.08 | 3.317 | 27.5878 | 46.048 | 147.7167 | 217.6434 | 40.4869 | 27.9932 | 22.141 | 219.4229 | 302.8361 | 21.7261 | 321.9475 | 551.0209 | 270.5762 | 253.9489 | 157.094 | 149.8978 | 312.4196 |  | 105.3214 | 487.9924 | 478.5806 | 562.4587 | 99.979 | 250.7374
2019-12-03 14:00 | 27.569 | 33.988 | 16.641 | 382.972 | 55.822 | 152.393 | 150.061 | 3.744 | 29.766 | 149.946 | 3.763 | 272.821 | 3.429 | 30.135 | 44.4444 | 148.6691 | 218.7098 | 45.6733 | 28.6372 | 23.0928 | 221.5723 | 303.7938 | 22.7893 | 321.7766 | 549.9829 | 283.9707 | 272.5358 | 153.6935 | 150.815 | 313.8557 |  | 110.4155 | 487.3504 | 484.1927 | 559.453 | 103.4201 | 262.2557
2019-12-03 15:00 | 27.619 | 34.128 | 16.582 | 388.661 | 55.867 | 152.196 | 149.618 | 3.732 | 30.736 | 149.638 | 3.724 | 272.779 | 3.392 | 30.1303 | 44.7375 | 148.6772 | 218.1571 | 45.054 | 29.0402 | 22.8726 | 221.1715 | 303.3635 | 22.5341 | 321.9231 | 548.8205 | 283.5526 | 265.558 | 154.884 | 150.6166 | 313.4893 |  | 109.3206 | 486.2564 | 481.9011 | 558.2809 | 102.3159 | 261.7047
2019-12-03 16:00 | 26.976 | 33.5 | 16.741 | 371.696 | 55.883 | 150.604 | 148.736 | 3.607 | 30.323 | 148.8 | 3.636 | 272.039 | 3.277 | 28.9614 | 45.4381 | 147.9528 | 216.8148 | 41.8167 | 28.361 | 22.2706 | 219.7596 | 301.9984 | 21.9878 | 321.4164 | 551.0684 | 276.6392 | 263.7916 | 156.3922 | 149.9013 | 311.7867 |  | 106.9103 | 488.9217 | 484.72 | 560.6415 | 100.369 | 254.8056
2019-12-03 17:00 | 26.627 | 33.201 | 16.759 | 367.595 | 55.955 | 151.055 | 148.838 | 3.632 | 29.381 | 148.957 | 3.635 | 272.034 | 3.305 | 29.468 | 45.9341 | 148.1563 | 217.0848 | 43.3218 | 28.2673 | 22.291 | 219.7253 | 301.4853 | 22.011 | 320.3846 | 549.8291 | 276.7578 | 254.9831 | 158.0673 | 150.0051 | 312.2181 |  | 106.4206 | 488.4088 | 483.925 | 559.4693 | 99.8106 | 253.9862
2019-12-03 18:00 | 26.419 | 33.036 | 16.748 | 367.239 | 56.005 | 151.355 | 148.908 | 3.629 | 29.899 | 149.029 | 3.642 | 271.947 | 3.303 | 29.5953 | 45.9888 | 148.0912 | 217.2257 | 42.7751 | 28.4918 | 22.2418 | 219.7663 | 301.3542 | 21.9573 | 320 | 549.4017 | 276.399 | 255.2251 | 157.6572 | 149.9115 | 312.267 |  | 106.338 | 488.1021 | 484.4017 | 559.059 | 99.7887 | 253.1367
2019-12-03 19:00 | 26.008 | 32.319 | 16.758 | 369.496 | 56.022 | 151.033 | 148.84 | 3.614 | 29.733 | 149.021 | 3.647 | 272.029 | 3.296 | 29.338 | 45.9248 | 147.9935 | 217.2066 | 42.8033 | 28.4407 | 22.2237 | 219.7043 | 301.4297 | 21.928 | 320.1038 | 549.4017 | 276.043 | 254.3471 | 157.6844 | 149.8779 | 312.0717 |  | 106.3726 | 488.0342 | 483.97 | 559.0363 | 99.8278 | 253.117
2019-12-03 20:00 | 25.796 | 32.389 | 16.792 | 367.239 | 56.005 | 150.888 | 148.786 | 3.645 | 29.531 | 148.973 | 3.646 | 271.844 | 3.295 | 29.362 | 45.8646 | 148.0749 | 217.1102 | 43.0747 | 28.6333 | 22.1821 | 219.5939 | 301.787 | 21.895 | 319.7375 | 549.2023 | 276.1606 | 252.315 | 157.7691 | 150.1272 | 311.9333 |  | 106.4805 | 488.0342 | 484.5781 | 558.8051 | 99.9801 | 253.5607
2019-12-03 21:00 | 25.912 | 32.41 | 16.723 | 364.937 | 55.994 | 152.103 | 149.472 | 3.654 | 29.14 | 149.377 | 3.708 | 271.859 | 3.359 | 29.374 | 46.0317 | 148.1726 | 218.2285 | 43.7855 | 28.9489 | 22.3304 | 220.1712 | 302.0912 | 22.0365 | 319.2063 | 546.4957 | 275.5594 | 249.6098 | 158.1807 | 150.1832 | 313.379 |  | 106.626 | 485.5108 | 482.6617 | 556.2164 | 100.212 | 253.8335
2019-12-03 22:00 | 25.855 | 32.448 | 16.579 | 376.952 | 56.448 | 151.034 | 148.75 | 3.656 | 30.528 | 149.296 | 3.652 | 271.973 | 3.303 | 30.5605 | 45.5809 | 148.5389 | 217.1781 | 45.8813 | 29.3001 | 22.4767 | 219.7411 | 300.3838 | 22.141 | 320.3858 | 548.7297 | 279.9158 | 260.9804 | 157.0757 | 149.9339 | 312.0513 |  | 107.3863 | 487.5652 | 478.7232 | 557.3855 | 100.6783 | 256.3787
2019-12-03 23:00 | 24.77 | 32.153 | 17.616 | 291.425 | 57.002 | 137.735 | 141.088 | 2.61 | 14.533 | 147.088 | 3.417 | 271.494 | 3.184 | 14.9807 | 49.2503 | 140.5464 | 208.3114 | 22.9825 | 22.3858 | 18.4068 | 211.0564 | 292.2804 | 18.3093 | 342.317 | 573.7824 | 227.0464 | 216.3538 | 166.7367 | 142.3283 | 300.5206 |  | 91.7711 | 496.1767 | 339.9463 | 563.9479 | 86.3087 | 217.6898
2019-12-04 | 24.751 | 31.648 | 17.09 | 325.499 | 57.017 | 137.243 | 144.106 | 3.073 | 30.29 | 146.559 | 3.346 | 270.059 | 3.135 | 16.7092 | 48.4005 | 145.8187 | 207.6923 | 31.37 | 22.3233 | 18.8095 | 211.6057 | 295.8066 | 18.6578 | 335.7245 | 572.5534 | 233.4536 | 228.862 | 162.8938 | 148.1299 | 302.1856 |  | 93.3319 | 492.5604 | 353.6722 | 562.9928 | 88.7057 | 222.7872
2019-12-04 01:00 | 24.623 | 32.938 | 18.469 | 223.215 | 55.755 | 139.454 | 141.337 | 2.781 | 0 | 150.129 | 3.795 | 267.964 | 3.612 | 16.006 | 51.6239 | 138.3123 | 203.6461 | 6.2702 | 12.4771 | 17.5043 | 207.6998 | 285.1958 | 17.5297 | 328.5714 | 532.9535 | 229.1921 | 193.8973 | 170.1465 | 141.7556 | 293.4031 |  | 80.2159 | 488.7522 | 484.9939 | 555.1942 | 75.2137 | 196.2113
2019-12-04 02:00 | 24.043 | 30.722 | 19.833 | 31.862 | 68.281 | 71.648 | 141.917 | 2.765 | 0 | 134.816 | 2.125 | 242.507 | 1.998 | 0 | 3.0079 | 134.8994 | 161.103 | 0 | 0 | 10.7584 | 186.7446 | 250.4843 | 10.8179 | 280.5953 | 468.6895 | 19.6558 | 5.338 | 18.996 | 145.5423 | 272.6035 |  | 69.167 | 386.4003 | 421.5827 | 533.7665 | 69.029 | 22.0688
2019-12-04 03:00 | 23.389 | 24.718 | 20.285 | 31.87 | 89.393 | 76.431 | 141.295 | 2.749 | 0 | 133.117 | 1.991 | 215.534 | 1.847 | 0 | 2.9347 | 123.0769 | 154.5146 | 0 | 0 | 11.0347 | 187.7852 | 227.1663 | 11.1133 | 269.7517 | 448.2314 | 19.2847 | 5.2908 | 18.2682 | 162.9446 | 267.7567 |  | 68.83 | 360.4432 | 407.9596 | 508.2901 | 68.6533 | 21.7744
2019-12-04 04:00 | 23.323 | 24.823 | 20.284 | 29.508 | 97.122 | 87.365 | 140.734 | 2.698 | 0 | 134.413 | 2.078 | 196.197 | 1.942 | 0 | 2.8748 | 112.9952 | 148.9242 | 0 | 0 | 11.2119 | 188.431 | 215.9009 | 11.2914 | 256.4533 | 423.6752 | 19.671 | 5.2554 | 19.9183 | 176.8824 | 268.9833 |  | 66.7461 | 340.967 | 394.4291 | 487.5734 | 66.531 | 21.8938
2019-12-04 05:00 | 23.351 | 24.938 | 20.302 | 31.869 | 101.621 | 92.167 | 140.203 | 2.641 | 0 | 134.992 | 2.152 | 180.44 | 2.012 | 0 | 2.8504 | 104.2884 | 146.9823 | 0 | 0 | 11.2532 | 188.6154 | 209.1998 | 11.3398 | 244.1093 | 398.4482 | 19.9858 | 5.2265 | 17.9267 | 185.4347 | 258.1015 |  | 63.2852 | 324.1629 | 379.8693 | 469.8612 | 63.0641 | 21.8188
2019-12-04 06:00 | 23.351 | 24.711 | 20.274 | 29.498 | 106.881 | 96.683 | 139.672 | 2.589 | 0 | 135.966 | 2.234 | 168.596 | 2.097 | 1.4078 | 2.8193 | 96.6794 | 146.7381 | 0 | 0 | 11.1782 | 188.3469 | 206.0735 | 11.2577 | 234.823 | 375.6822 | 20.2372 | 5.2122 | 17.1347 | 189.8274 | 253.1541 |  | 59.7192 | 310.8389 | 364.1354 | 454.5724 | 59.5318 | 21.6589
2019-12-04 07:00 | 23.351 | 24.649 | 20.264 | 29.489 | 110.346 | 99.495 | 139.225 | 2.536 | 0 | 137.179 | 2.334 | 161.423 | 2.198 | 0 | 2.757 | 89.8887 | 147.0757 | 0 | 0 | 11.061 | 187.9327 | 204.4358 | 11.1502 | 226.8462 | 355.3185 | 20.4602 | 5.2049 | 16.4055 | 191.8159 | 247.663 |  | 55.6332 | 300.3781 | 348.56 | 440.7693 | 55.3929 | 21.3419
2019-12-04 08:00 | 23.32 | 24.524 | 20.241 | 31.84 | 112.721 | 103.627 | 138.752 | 2.491 | 0 | 138.601 | 2.457 | 157.851 | 2.341 | 0.86397 | 2.6728 | 83.6999 | 147.4738 | 0 | 0 | 10.9464 | 187.5386 | 203.091 | 11.0428 | 221.1935 | 336.4434 | 20.7068 | 5.2017 | 15.7865 | 192.7702 | 243.0064 |  | 50.9144 | 291.6043 | 333.9323 | 428.1444 | 50.6623 | 20.7928
2019-12-04 09:00 | 23.278 | 24.508 | 20.262 | 29.466 | 114.905 | 106.837 | 138.266 | 2.45 | 0 | 140.014 | 2.623 | 156.425 | 2.512 | 0 | 2.6239 | 78.1381 | 147.9707 | 0 | 0 | 10.8408 | 187.1472 | 201.9378 | 10.9287 | 216.3614 | 319.9781 | 20.5518 | 5.2001 | 14.8759 | 193.6257 | 236.2549 |  | 45.949 | 284.9266 | 318.6672 | 416.2899 | 45.6806 | 20.1384
2019-12-04 10:00 | 23.203 | 23.801 | 0.44 | 31.813 | 116.976 | 109.44 | 137.439 | 2.4 | 0 | 142.393 | 2.858 | 156.788 | 2.739 | 0 | 2.5406 | 73.0917 | 148.7371 | 0 | 0 | 10.7671 | 187.279 | 200.6523 | 10.8489 | 211.7562 | 304.9592 | 21.1659 | 5.1881 | 14.2196 | 196.63 | 225.7806 |  | 41.1905 | 278.4565 | 302.9955 | 404.9803 | 40.8899 | 19.3689
2019-12-04 11:00 | 23.148 | 45.474 | 0.023 | 32.914 | 123.722 | 115.517 | 136.068 | 2.228 | 0 | 153.528 | 4.245 | 214.204 | 4.118 | 1.412 | 12.4792 | 69.193 | 157.5412 | 0 | 0 | 10.1478 | 184.5254 | 223.161 | 10.2306 | 219.6631 | 282.2222 | 19.8995 | 5.1701 | 14.8691 | 204.1218 | 230.6013 |  | 27.2527 | 234.784 | 249.1165 | 394.4473 | 26.8738 | 16.5547
2019-12-04 12:00 | 23.163 | 37.158 | 0 | 32.894 | 140.926 | 128.01 | 135.466 | 2.184 | 0 | 152.369 | 4.081 | 209.934 | 3.937 | 0 | 9.6703 | 64.8318 | 171.8472 | 0 | 0 | 4.935 | 158.2968 | 208.8034 | 5.106 | 208.4424 | 197.4359 | 15.1871 | 5.1723 | 13.2923 | 202.9935 | 215.4243 |  | 14.8792 | 205.843 | 216.9188 | 386.124 | 14.2805 | 12.5265
2019-12-04 13:00 | 23.162 | 36.574 | 0 | 31.756 | 149.245 | 141.341 | 135.147 | 2.151 | 0 | 143.587 | 3.045 | 189.763 | 2.918 | 0 | 5.6459 | 61.0354 | 159.943 | 0 | 0 | 2.1774 | 135.3617 | 184.4808 | 2.2377 | 185.2323 | 132.7825 | 12.4587 | 5.219 | 6.8208 | 188.2723 | 205.1791 |  | 7.5176 | 181.9151 | 180.6217 | 379.3517 | 6.6997 | 8.948
2019-12-04 14:00 | 23.087 | 32.661 | 0 | 33.914 | 146.124 | 140.912 | 135.035 | 2.14 | 0 | 136.057 | 2.232 | 170.18 | 2.098 | 0.8174 | 3.1054 | 57.5606 | 137.0812 | 0 | 0 | 1.1432 | 122.5756 | 159.4863 | 1.2074 | 161.719 | 121.2046 | 10.1642 | 5.2787 | 3.8682 | 166.0692 | 197.2764 |  | 3.2038 | 145.7021 | 168.5031 | 373.2074 | 2.8426 | 6.5741
2019-12-04 15:00 | 23.002 | 25.731 | 0 | 32.802 | 141.519 | 136.55 | 134.749 | 2.112 | 0 | 131.854 | 1.869 | 154.667 | 1.738 | 0 | 2.7101 | 54.4099 | 128.4499 | 0 | 0 | 0.23199 | 104.7033 | 142.3049 | 0.35979 | 148.4104 | 88.547 | 8.1472 | 5.3211 | 2.6374 | 151.9626 | 189.8841 |  | 2.4658 | 126.1068 | 156.6798 | 367.3275 | 1.9321 | 26.9859
2019-12-04 16:00 | 22.899 | 22.761 | 0 | 31.659 | 137.533 | 136.011 | 134.448 | 2.083 | 0 | 131.136 | 1.802 | 141.475 | 1.664 | 0.78791 | 2.6219 | 51.5766 | 122.8375 | 0 | 0 | 0.20952 | 105.138 | 132.2565 | 0.31787 | 140.682 | 100.9535 | 7.465 | 5.3348 | 2.2629 | 147.066 | 183.0851 |  | 2.3822 | 124.265 | 134.8306 | 361.4962 | 1.7226 | 27.3226
2019-12-04 17:00 | 22.754 | 21.185 | 0 | 32.748 | 135.847 | 134.261 | 134.103 | 2.053 | 0 | 129.863 | 1.692 | 128.588 | 1.568 | 0 | 2.5701 | 48.9032 | 119.9176 | 0 | 0 | 0.2149 | 105.138 | 124.4042 | 0.32207 | 133.744 | 101.0256 | 7.4807 | 7.5641 | 2.1978 | 142.1534 | 176.5369 |  | 2.2369 | 124.0447 | 132.3996 | 355.8256 | 1.6232 | 27.6511
2019-12-04 18:00 | 22.579 | 20.24 | 0 | 32.731 | 133.782 | 133.224 | 133.723 | 2.017 | 0 | 128.231 | 1.557 | 126.914 | 1.429 | 1.0717 | 2.4355 | 46.2793 | 117.9728 | 0 | 0 | 0.2149 | 105.138 | 117.7281 | 0.30756 | 127.4308 | 100.8637 | 7.4611 | 9.2849 | 2.153 | 137.2558 | 170.4501 |  | 2.1264 | 129.3725 | 129.2033 | 350.3159 | 1.5735 | 26.9136
2019-12-04 19:00 | 22.467 | 19.606 | 0 | 31.61 | 132.689 | 131.404 | 133.383 | 1.985 | 0 | 126.715 | 1.45 | 125.156 | 1.324 | 0 | 2.3104 | 43.9801 | 117.0647 | 0 | 0 | 0.2105 | 105.0485 | 111.9383 | 0.30281 | 120.2321 | 100.5309 | 7.4201 | 7.5973 | 2.092 | 132.0174 | 164.6037 |  | 2.0165 | 128.9606 | 126.5705 | 344.9015 | 1.3638 | 26.441
2019-12-04 20:00 | 22.378 | 19.121 | 0 | 31.601 | 132.162 | 127.992 | 133.024 | 1.956 | 0 | 125.427 | 1.355 | 123.858 | 1.222 | 0 | 2.1883 | 41.7258 | 116.5034 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 106.6913 | 0.29277 | 113.2194 | 100.3509 | 7.0581 | 9.3217 | 2.0309 | 127.5577 | 158.6664 |  | 1.9066 | 129.1035 | 125.496 | 339.34 | 1.2609 | 26.2981
2019-12-04 21:00 | 22.233 | 18.72 | 0 | 32.702 | 130.657 | 127.403 | 132.682 | 1.929 | 0 | 124.331 | 1.277 | 122.574 | 1.129 | 0 | 2.1091 | 33.2364 | 115.2125 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 101.7175 | 0.28327 | 107.5261 | 100.3419 | 7.4766 | 9.3358 | 2.0147 | 123.9032 | 152.6665 |  | 1.7967 | 127.5613 | 124.4551 | 333.865 | 1.165 | 26.9062
2019-12-04 22:00 | 22.012 | 18.328 | 0 | 32.695 | 128.976 | 125.894 | 132.245 | 1.902 | 0 | 123.075 | 1.191 | 121.332 | 1.059 | 0 | 2.0573 | 39.0507 | 105.6422 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.8146 | 99.4383 | 0.28327 | 103.1459 | 100.3419 | 7.4906 | 9.3483 | 1.9699 | 120.6438 | 145.7433 |  | 1.6508 | 126.3447 | 123.4646 | 328.5021 | 1.0478 | 26.2654
2019-12-04 23:00 | 21.845 | 17.815 | 0 | 31.582 | 127.287 | 122.441 | 132.007 | 1.87 | 0 | 121.518 | 1.081 | 119.699 | 0.95 | 0 | 2.0727 | 82.9952 | 81.0714 | 0 | 0 | 0.20073 | 104.579 | 99.3521 | 0.28327 | 100.8435 | 100.3419 | 7.5052 | 9.3597 | 1.9088 | 117.6721 | 136.304 |  | 1.5763 | 125.18 | 122.877 | 323.1955 | 0.84526 | 4.8856
2019-12-05 | 21.756 | 17.503 | 0 | 31.578 | 125.74 | 118.988 | 131.78 | 1.85 | 0 | 114.011 | 0.68 | 113.321 | 0.541 | 0 | 2.0543 | 76.6789 | 79.7189 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.2584 | 100.3419 | 7.4936 | 9.3719 | 1.8478 | 114.5471 | 126.707 |  | 1.5031 | 123.8443 | 121.7018 | 318.2327 | 0.78144 | 4.7649
2019-12-05 01:00 | 21.641 | 17.338 | 0 | 32.683 | 124.031 | 116.561 | 131.499 | 1.826 | 0 | 104.799 | 0.2 | 101.101 | 0.061 | 0 | 2.0298 | 68.3599 | 77.6661 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.0682 | 100.3419 | 7.0998 | 9.387 | 1.8315 | 110.6564 | 120.0052 |  | 1.3938 | 122.6159 | 120.3419 | 313.4358 | 0.75301 | 4.5221
2019-12-05 02:00 | 21.51 | 17.109 | 0 | 31.574 | 122.304 | 113.457 | 131.032 | 1.788 | 0 | 104.729 | 0.198 | 100.806 | 0.051 | 0 | 2.0269 | 63.2058 | 76.3301 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100 | 100.3419 | 7.1331 | 9.4117 | 1.8315 | 104.4363 | 117.8469 |  | 1.3199 | 121.141 | 118.5958 | 308.6523 | 0.65706 | 27.4482
2019-12-05 03:00 | 21.426 | 16.984 | 0 | 30.424 | 120.487 | 110.832 | 130.606 | 1.753 | 0 | 104.793 | 0.198 | 100.806 | 0.054 | 0 | 1.9197 | 60.9149 | 74.5839 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.2544 | 0.28327 | 99.9461 | 100.3419 | 7.5154 | 7.7062 | 1.8315 | 96.8845 | 116.1785 |  | 1.2106 | 119.7417 | 117.3199 | 303.6386 | 0.48297 | 28.1718
2019-12-05 04:00 | 21.336 | 16.776 | 0 | 32.682 | 118.661 | 109.752 | 130.085 | 1.715 | 0 | 104.752 | 0.198 | 100.806 | 0.063 | 0 | 1.8833 | 58.7945 | 71.7396 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.4156 | 0.28327 | 99.824 | 100.3419 | 7.5024 | 7.7238 | 1.8315 | 89.7029 | 114.518 |  | 1.2088 | 118.6524 | 115.4899 | 298.6093 | 0.34449 | 28.1088
2019-12-05 05:00 | 21.207 | 16.634 | 0 | 31.574 | 116.875 | 110.178 | 129.566 | 1.673 | 0 | 104.729 | 0.2 | 101.069 | 0.066 | 0 | 1.816 | 56.4953 | 69.2235 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3521 | 0.28327 | 99.9715 | 99.8561 | 7.1403 | 7.7384 | 1.8315 | 83.6458 | 112.9529 |  | 1.1007 | 117.0703 | 116.5812 | 293.6176 | 0.72619 | 28.2747
2019-12-05 06:00 | 21.06 | 16.442 | 0 | 30.429 | 115.193 | 110.43 | 129.15 | 1.634 | 0 | 105.819 | 0.239 | 102.071 | 0.105 | 0 | 1.8285 | 52.5736 | 66.9658 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.2981 | 99.8291 | 7.1516 | 9.4914 | 1.742 | 78.9999 | 111.1035 |  | 0.9188 | 114.5261 | 115.1038 | 263.2316 | 0.74617 | 23.7355
2019-12-05 07:00 | 20.963 | 16.338 | 0 | 31.58 | 113.509 | 110.08 | 128.721 | 1.6 | 0 | 106.292 | 0.263 | 102.733 | 0.123 | 0 | 1.8101 | 48.8414 | 67.8364 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.3663 | 100.1529 | 7.1563 | 9.5018 | 1.6646 | 75.5917 | 109.8207 |  | 0.80769 | 111.9302 | 112.5687 | 120.9486 | 0.7071 | 28.3694
2019-12-05 08:00 | 20.873 | 16.277 | 0 | 30.434 | 111.938 | 110.213 | 128.284 | 1.565 | 0 | 106.498 | 0.27 | 102.955 | 0.133 | 0 | 1.7856 | 45.7048 | 69.1173 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.3663 | 99.6852 | 24.3787 | 9.509 | 1.6484 | 73.1783 | 108.6463 |  | 0.66178 | 109.0878 | 111.3431 | 117.0149 | 0.45638 | 28.3694
2019-12-05 09:00 | 20.759 | 16.182 | 0 | 30.438 | 110.427 | 109.987 | 127.814 | 1.529 | 0 | 106.469 | 0.271 | 102.955 | 0.136 | 0 | 1.7612 | 42.9976 | 70.7072 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 99.3407 | 0.28327 | 100.2045 | 99.3343 | 24.3787 | 10.9858 | 1.6036 | 71.5851 | 108.3337 |  | 0.55128 | 106.321 | 109.7818 | 113.9231 | 0.42979 | 27.5325
2019-12-05 10:00 | 20.687 | 16.121 | 0 | 31.591 | 107.758 | 109.143 | 127.361 | 1.497 | 0 | 106.385 | 0.271 | 102.907 | 0.136 | 0 | 1.6725 | 40.4721 | 72.8701 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5238 | 99.4269 | 0.28327 | 100 | 99.802 | 24.3787 | 9.5175 | 1.5873 | 70.3612 | 106.9901 |  | 0.40537 | 104.0033 | 108.0189 | 111.2747 | 0.32397 | 27.4735
2019-12-05 11:00 | 20.599 | 16.136 | 0 | 30.447 | 104.61 | 108.56 | 126.936 | 1.463 | 0 | 106.301 | 0.266 | 102.712 | 0.136 | 0 | 1.6177 | 38.2254 | 75.9859 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.579 | 99.1795 | 0.28327 | 99.8382 | 99.0195 | 24.3787 | 7.7734 | 1.5425 | 69.246 | 105.6226 |  | 0.36691 | 101.642 | 106.1722 | 108.4945 | 0.20676 | 27.4062
2019-12-05 12:00 | 20.483 | 16.21 | 0 | 30.453 | 102.061 | 107.824 | 126.427 | 1.429 | 0 | 106.15 | 0.258 | 102.492 | 0.124 | 0 | 1.5903 | 36.1905 | 77.9502 | 0 | 0 | 0.18999 | 104.5238 | 93.7005 | 0.28327 | 97.9815 | 98.3267 | 24.3787 | 9.5234 | 1.4815 | 68.3415 | 104.3506 |  | 0.29426 | 100.2227 | 104.4429 | 106.5678 | 0.16009 | 27.6511
2019-12-05 13:00 | 20.367 | 16.343 | 0 | 30.46 | 99.819 | 106.964 | 125.982 | 1.397 | 0 | 105.913 | 0.246 | 102.176 | 0.104 | 0 | 1.5659 | 34.442 | 78.3437 | 0 | 0 | 0.19536 | 104.6697 | 90.7665 | 0.28327 | 94.5204 | 97.481 | 22.8042 | 10.9998 | 1.4204 | 67.498 | 102.9852 |  | 0.29304 | 100 | 102.8144 | 105.3773 | 0.12101 | 27.6511
2019-12-05 14:00 | 20.282 | 16.48 | 0 | 31.617 | 98.197 | 106.159 | 125.518 | 1.36 | 0 | 105.589 | 0.234 | 101.785 | 0.088 | 0 | 1.5629 | 32.9304 | 78.1165 | 0 | 0 | 0.19536 | 104.579 | 87.8339 | 0.28327 | 93.3388 | 94.8452 | 22.8042 | 7.7799 | 1.4042 | 66.7155 | 101.7132 |  | 0.25702 | 99.1652 | 101.4545 | 104.348 | 0.11722 | 27.0877
2019-12-05 15:00 | 20.239 | 16.616 | 0 | 31.622 | 96.925 | 105.168 | 125.102 | 1.331 | 0 | 105.243 | 0.22 | 101.418 | 0.079 | 0 | 1.5414 | 31.5165 | 77.8452 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.4332 | 90.1519 | 0.28327 | 94.2776 | 93.7293 | 21.1126 | 11.0047 | 1.4042 | 65.9941 | 100.3478 |  | 0.22039 | 98.4179 | 100.1282 | 103.6081 | 0.081943 | 26.9164
2019-12-05 16:00 | 20.15 | 16.753 | 0 | 31.627 | 95.91 | 104.392 | 124.633 | 1.297 | 0 | 104.962 | 0.208 | 101.077 | 0.063 | 0 | 1.517 | 30.2002 | 77.5156 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 90.1123 | 0.28327 | 93.4921 | 91.4084 | 19.2731 | 11.0071 | 1.3594 | 65.3337 | 99.0758 |  | 0.21978 | 97.7341 | 98.6844 | 103.1612 | 0.078144 | 27.1976
2019-12-05 17:00 | 20.051 | 16.762 | 0 | 31.632 | 95.047 | 103.714 | 124.178 | 1.265 | 0 | 104.56 | 0.192 | 100.66 | 0.047 | 0 | 1.4926 | 28.9304 | 77.2008 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 88.9315 | 0.28327 | 92.3226 | 88.8533 | 17.2384 | 9.5345 | 1.2536 | 64.7344 | 97.615 |  | 0.21978 | 97.1895 | 97.8617 | 102.5788 | 0.0075973 | 27.3389
2019-12-05 18:00 | 19.993 | 16.725 | 0 | 30.485 | 94.307 | 103.074 | 123.722 | 1.231 | 0 | 104.463 | 0.184 | 99.797 | 0.041 | 0 | 1.4468 | 27.6606 | 76.8701 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 87.05 | 0.28327 | 90.7177 | 86.2892 | 19.2731 | 9.5362 | 1.2658 | 64.1738 | 96.3408 |  | 0.21978 | 96.2593 | 97.0055 | 101.5641 | 0 | 27.6511
2019-12-05 19:00 | 19.92 | 16.65 | 0 | 30.489 | 93.521 | 102.441 | 123.231 | 1.197 | 0 | 104.324 | 0.18 | 95.065 | 0.037 | 0 | 1.355 | 26.442 | 76.3291 | 0 | 0 | 0.1812 | 104.4332 | 84.7482 | 0.28327 | 88.9554 | 83.5632 | 21.1126 | 11.0135 | 1.2821 | 63.5745 | 95.071 |  | 0.21978 | 93.7032 | 95.8639 | 100.8242 | 0 | 27.6511
2019-12-05 20:00 | 19.863 | 16.535 | 0 | 31.645 | 92.827 | 101.782 | 122.79 | 1.167 | 0 | 104.285 | 0.179 | 89.438 | 0.037 | 0 | 1.3217 | 25.3211 | 76.0499 | 0 | 0 | 0.18022 | 104.4332 | 82.4176 | 0.28327 | 86.8797 | 81.1519 | 22.8042 | 9.5396 | 1.2373 | 63.0362 | 93.8966 |  | 0.21978 | 90.7972 | 94.4536 | 99.8059 | 0 | 27.6511
2019-12-05 21:00 | 19.789 | 16.399 | 0 | 31.649 | 92.231 | 101.03 | 122.323 | 1.135 | 0 | 104.215 | 0.179 | 84.347 | 0.042 | 0 | 1.2972 | 24.2979 | 75.4925 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.3419 | 79.8483 | 0.28327 | 84.8216 | 78.9207 | 22.8042 | 11.0172 | 1.1762 | 62.5366 | 92.9155 |  | 0.18376 | 87.8913 | 92.7244 | 98.7802 | 0 | 27.6511
2019-12-05 22:00 | 19.719 | 16.336 | 0 | 31.653 | 91.796 | 100.409 | 121.908 | 1.106 | 0 | 104.265 | 0.182 | 79.58 | 0.052 | 0 | 1.2943 | 23.3211 | 74.7599 | 0 | 0 | 0.1812 | 104.195 | 77.3515 | 0.28327 | 82.868 | 76.5366 | 22.8042 | 9.5426 | 1.16 | 62.0096 | 91.8432 |  | 0.18315 | 85.5418 | 91.2637 | 97.7546 | 0 | 27.5978
2019-12-05 23:00 | 19.705 | 16.259 | 0 | 30.506 | 91.407 | 99.804 | 121.436 | 1.079 | 0 | 104.354 | 0.183 | 75.225 | 0.055 | 0 | 1.2943 | 22.3956 | 74.0421 | 0 | 0 | 0.17582 | 104.2863 | 74.9897 | 0.28327 | 80.8968 | 74.4672 | 24.3787 | 9.5441 | 1.1152 | 61.571 | 90.9597 |  | 0.18315 | 83.1804 | 89.9206 | 96.8718 | 0 | 26.9136
2019-12-06 | 19.644 | 16.126 | 0 | 30.51 | 91.194 | 99.329 | 121.045 | 1.052 | 0 | 104.443 | 0.186 | 71.187 | 0.049 | 0 | 1.2514 | 21.5678 | 73.4348 | 0 | 0 | 0.18022 | 104.4332 | 72.7404 | 0.28327 | 78.8563 | 72.254 | 24.3787 | 11.0222 | 1.0541 | 61.0826 | 90.1761 |  | 0.18315 | 81.0655 | 88.6279 | 95.9927 | 0 | 26.9136
2019-12-06 01:00 | 19.544 | 16.007 | 0 | 30.515 | 91.102 | 98.732 | 120.633 | 1.025 | 0 | 104.463 | 0.187 | 67.443 | 0.042 | 0 | 1.224 | 20.735 | 73.0541 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5238 | 70.3631 | 0.28327 | 77.0248 | 70.3557 | 24.3787 | 11.0236 | 1.1274 | 60.6166 | 89.2991 |  | 0.18315 | 79.2925 | 86.8987 | 95.1136 | 0 | 26.9136
2019-12-06 02:00 | 19.502 | 15.872 | 0 | 30.52 | 91.331 | 98.092 | 120.178 | 0.998 | 0 | 104.532 | 0.187 | 63.957 | 0.04 | 0 | 1.1567 | 19.9585 | 72.6645 | 0 | 0 | 0.18999 | 104.7598 | 68.0894 | 0.28327 | 75.211 | 68.4753 | 24.3787 | 11.0255 | 1.1152 | 60.2279 | 88.5155 |  | 0.18315 | 77.444 | 85.0183 | 94.0916 | 0 | 26.9136
2019-12-06 03:00 | 19.442 | 15.772 | 0 | 29.328 | 91.194 | 97.367 | 119.745 | 0.971 | 0 | 104.482 | 0.184 | 60.67 | 0.04 | 0 | 1.1263 | 19.2747 | 71.9622 | 0 | 0 | 0.19976 | 104.9046 | 65.6711 | 0.28327 | 73.5192 | 66.7569 | 24.3787 | 11.0266 | 1.0541 | 59.7507 | 87.7341 |  | 0.18315 | 75.8419 | 84.1957 | 93.2088 | 0 | 26.9136
2019-12-06 04:00 | 19.387 | 15.711 | 0 | 30.532 | 90.896 | 96.839 | 119.347 | 0.947 | 0 | 104.463 | 0.183 | 57.631 | 0.049 | 0 | 1.1448 | 18.6422 | 71.53 | 0 | 0 | 0.20073 | 104.9046 | 63.2336 | 0.28327 | 71.9319 | 65.2094 | 24.3787 | 11.0278 | 0.99308 | 59.3234 | 87.1437 |  | 0.21917 | 74.1643 | 83.1212 | 92.4725 | 0 | 27.0833
2019-12-06 05:00 | 19.326 | 15.689 | 0 | 31.691 | 90.69 | 96.334 | 118.951 | 0.92 | 0 | 104.463 | 0.186 | 54.687 | 0.06 | 0 | 1.1263 | 18.0562 | 71.2088 | 0 | 0 | 0.19536 | 104.7239 | 60.8786 | 0.28327 | 70.3799 | 63.509 | 25.8575 | 11.0287 | 0.9768 | 58.9184 | 86.4621 |  | 0.21978 | 72.594 | 81.8452 | 91.5971 | 0 | 27.0918
2019-12-06 06:00 | 19.24 | 15.633 | 0 | 29.346 | 90.446 | 95.84 | 118.516 | 0.893 | 0 | 104.463 | 0.187 | 51.915 | 0.065 | 0 | 1.1019 | 17.4188 | 71.0825 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.4332 | 58.8006 | 0.28327 | 69.0191 | 61.9615 | 25.8575 | 9.5521 | 0.9768 | 58.5684 | 85.7783 |  | 0.21978 | 71.1947 | 80.6197 | 90.718 | 0 | 26.9136
2019-12-06 07:00 | 19.183 | 15.537 | 0 | 29.354 | 90.179 | 95.308 | 118.07 | 0.869 | 0 | 104.532 | 0.189 | 49.296 | 0.058 | 0 | 1.056 | 16.8889 | 70.4969 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 56.6268 | 0.28327 | 67.5892 | 60.4231 | 25.8575 | 9.553 | 0.93203 | 58.0413 | 84.9991 |  | 0.21978 | 69.688 | 79.4612 | 89.9817 | 0 | 26.9136
2019-12-06 08:00 | 19.125 | 15.476 | 0 | 30.561 | 89.85 | 94.722 | 117.689 | 0.847 | 0 | 104.621 | 0.196 | 46.864 | 0.052 | 0 | 1.0072 | 16.3956 | 70.0871 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 54.6296 | 0.28327 | 66.3682 | 58.8846 | 25.8575 | 11.0319 | 0.87098 | 57.6252 | 84.5041 |  | 0.21978 | 68.4278 | 78.2692 | 89.2491 | 0 | 27.4728
2019-12-06 09:00 | 19.052 | 15.454 | 0 | 30.569 | 89.461 | 94.275 | 117.281 | 0.82 | 0 | 104.709 | 0.195 | 44.641 | 0.048 | 0 | 0.95835 | 15.9121 | 69.8312 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 52.5256 | 0.28327 | 65.1119 | 57.5081 | 24.3787 | 11.0329 | 0.8547 | 57.2477 | 83.5382 |  | 0.21978 | 67.0921 | 77.1612 | 88.3736 | 0 | 27.6511
2019-12-06 10:00 | 18.995 | 15.49 | 0 | 29.377 | 91.734 | 93.539 | 116.898 | 0.798 | 0 | 104.729 | 0.194 | 42.535 | 0.048 | 0 | 0.95238 | 15.5726 | 69.6619 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 50.6697 | 0.28327 | 63.6996 | 56.1406 | 24.3787 | 11.0339 | 0.8547 | 56.8203 | 81.7018 |  | 0.21978 | 65.8637 | 76.0867 | 87.4945 | 0 | 27.6511
2019-12-06 11:00 | 18.951 | 15.584 | 0 | 29.384 | 90.539 | 93.002 | 116.481 | 0.773 | 0 | 104.729 | 0.194 | 40.684 | 0.05 | 0 | 0.95238 | 15.3309 | 69.2812 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 48.8254 | 0.28327 | 62.6007 | 54.9349 | 24.3787 | 11.0351 | 0.8547 | 56.393 | 79.9414 |  | 0.21978 | 64.6671 | 75.0626 | 86.7582 | 0 | 27.0918
2019-12-06 12:00 | 18.924 | 15.699 | 0 | 29.391 | 89.8 | 92.57 | 116.053 | 0.754 | 0 | 104.729 | 0.197 | 39.129 | 0.051 | 0 | 0.95238 | 15.1868 | 68.9956 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 47.0788 | 0.28327 | 61.5018 | 53.5765 | 24.3787 | 11.0359 | 0.80993 | 55.9656 | 78.5652 |  | 0.21978 | 63.4706 | 74.0553 | 86.0257 | 0 | 26.9136
2019-12-06 13:00 | 18.863 | 15.835 | 0 | 30.599 | 89.753 | 92.289 | 115.658 | 0.729 | 0 | 104.729 | 0.198 | 37.867 | 0.054 | 0 | 0.95238 | 15.0891 | 68.7615 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 45.4183 | 0.28327 | 60.3853 | 52.3708 | 24.3787 | 11.0371 | 0.74888 | 55.5494 | 77.0066 |  | 0.21978 | 62.274 | 72.9976 | 85.293 | 0 | 26.2863
2019-12-06 14:00 | 18.808 | 15.953 | 0 | 29.407 | 89.875 | 91.911 | 115.265 | 0.703 | 0 | 104.66 | 0.198 | 36.492 | 0.066 | 0 | 0.93095 | 15.0427 | 68.5927 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 43.7927 | 0.28327 | 59.1819 | 51.1743 | 25.8575 | 9.5593 | 0.7326 | 55.1608 | 75.4438 |  | 0.21978 | 61.2165 | 72.0742 | 84.4176 | 0 | 26.9136
2019-12-06 15:00 | 18.747 | 16.052 | 0 | 29.415 | 89.96 | 91.491 | 114.867 | 0.683 | 0 | 104.709 | 0.198 | 35.162 | 0.058 | 0 | 0.88509 | 15.094 | 68.3066 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 42.4368 | 0.28327 | 58.1007 | 49.9777 | 25.8575 | 11.0393 | 0.7326 | 54.6836 | 74.0719 |  | 0.21978 | 60.0518 | 71.1004 | 83.6813 | 0 | 26.9136
2019-12-06 16:00 | 18.692 | 16.132 | 0 | 28.17 | 89.589 | 91.263 | 114.427 | 0.661 | 0 | 104.729 | 0.195 | 33.757 | 0.052 | 0 | 0.87912 | 15.1404 | 67.9185 | 0 | 0 | 0.19438 | 104.5238 | 41.167 | 0.28327 | 57.0886 | 48.7811 | 25.8575 | 11.0404 | 0.68783 | 54.2674 | 72.7999 |  | 0.21978 | 58.9943 | 70.1435 | 82.9487 | 0 | 26.9136
2019-12-06 17:00 | 18.677 | 16.173 | 0 | 29.431 | 89.176 | 90.885 | 114.052 | 0.641 | 0 | 104.66 | 0.194 | 32.427 | 0.051 | 0 | 0.85769 | 15.0891 | 67.5963 | 0 | 0 | 0.20073 | 104.7598 | 39.8972 | 0.28327 | 55.9205 | 47.9084 | 25.8575 | 11.0415 | 0.67155 | 53.8787 | 71.6256 |  | 0.21978 | 58.1078 | 69.2033 | 82.359 | 0 | 26.9136
2019-12-06 18:00 | 18.648 | 15.975 | 0 | 30.641 | 88.936 | 90.419 | 113.805 | 0.628 | 0 | 104.571 | 0.191 | 30.954 | 0.051 | 0 | 0.83327 | 14.9402 | 67.3255 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.8146 | 38.6507 | 0.28327 | 55.0482 | 46.8917 | 24.3787 | 11.0425 | 0.67155 | 53.4127 | 70.6444 |  | 0.21978 | 57.114 | 68.3135 | 81.4872 | 0 | 26.9136
2019-12-06 19:00 | 18.573 | 15.687 | 0 | 29.445 | 88.739 | 89.841 | 113.418 | 0.609 | 0 | 104.482 | 0.188 | 29.594 | 0.054 | 0 | 0.80885 | 14.6935 | 67.1052 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.7598 | 37.5645 | 0.28327 | 54.089 | 45.8661 | 24.3787 | 11.0435 | 0.67155 | 53.024 | 69.5721 |  | 0.21978 | 56.2274 | 67.4405 | 80.8938 | 0 | 26.9136
2019-12-06 20:00 | 18.503 | 18.488 | 0 | 29.45 | 88.373 | 89.412 | 113.08 | 0.59 | 0 | 104.532 | 0.187 | 28.257 | 0.063 | 0 | 0.78443 | 14.4518 | 66.7389 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.8146 | 36.4157 | 0.28327 | 53.2167 | 44.8405 | 24.3787 | 11.0447 | 0.62678 | 52.5468 | 68.5931 |  | 0.21978 | 55.2336 | 66.5675 | 80.022 | 0 | 26.9136
2019-12-06 21:00 | 18.49 | 17.241 | 0 | 28.201 | 88.002 | 89.165 | 112.752 | 0.57 | 0 | 104.621 | 0.189 | 27.093 | 0.069 | 0 | 0.73857 | 14.2051 | 66.3577 | 0 | 0 | 0.18999 | 104.7598 | 35.4389 | 0.28327 | 52.2575 | 43.9767 | 25.8575 | 11.0458 | 0.52096 | 52.1083 | 67.5208 |  | 0.21978 | 54.3471 | 65.5937 | 79.4286 | 0 | 27.0918
2019-12-06 22:00 | 18.429 | 16.436 | 0 | 30.663 | 87.584 | 88.807 | 112.34 | 0.551 | 0 | 104.64 | 0.19 | 25.815 | 0.067 | 0 | 0.68973 | 13.9634 | 65.9553 | 0 | 0 | 0.19976 | 104.9046 | 34.4621 | 0.28327 | 51.3852 | 43.122 | 24.3787 | 11.0471 | 0.57794 | 51.6199 | 66.6374 |  | 0.21978 | 53.4924 | 64.6871 | 78.6996 | 0 | 27.6511
2019-12-06 23:00 | 18.359 | 15.931 | 0 | 30.668 | 87.274 | 88.368 | 111.992 | 0.531 | 0 | 104.64 | 0.19 | 24.651 | 0.058 | 0 | 0.68376 | 13.7167 | 65.6989 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 33.4853 | 0.28327 | 50.4084 | 42.1054 | 24.3787 | 11.0483 | 0.56573 | 51.1315 | 65.6627 |  | 0.21978 | 52.6377 | 63.8645 | 77.967 | 0 | 27.6511
2019-12-07 | 18.299 | 15.596 | 0 | 29.47 | 86.908 | 88.298 | 111.655 | 0.514 | 0 | 104.709 | 0.193 | 23.576 | 0.055 | 0 | 0.66233 | 13.5263 | 65.4277 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 32.5085 | 0.28327 | 49.4316 | 41.2417 | 25.8575 | 11.0494 | 0.54945 | 50.6431 | 64.6859 |  | 0.21978 | 51.783 | 63.0082 | 77.3773 | 0 | 27.6511
2019-12-07 01:00 | 18.243 | 15.341 | 0 | 28.22 | 86.509 | 88.213 | 111.314 | 0.497 | 0 | 104.66 | 0.191 | 22.57 | 0.052 | 0 | 0.63791 | 13.326 | 65.0906 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 31.555 | 0.28327 | 48.49 | 40.387 | 24.3787 | 11.0507 | 0.50468 | 50.1547 | 63.7091 |  | 0.21978 | 50.9283 | 62.0849 | 76.6484 | 0 | 27.6511
2019-12-07 02:00 | 18.184 | 15.125 | 0 | 30.683 | 85.766 | 88.039 | 110.928 | 0.478 | 0 | 104.571 | 0.188 | 21.661 | 0.051 | 0 | 0.65636 | 13.0842 | 64.7168 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 30.7736 | 0.28327 | 47.7398 | 39.3704 | 25.8575 | 11.052 | 0.4884 | 49.6551 | 62.7323 |  | 0.21978 | 50.0736 | 61.1447 | 75.9158 | 0 | 27.6511
2019-12-07 03:00 | 18.127 | 14.987 | 0 | 30.686 | 85.644 | 87.523 | 110.615 | 0.465 | 0 | 104.552 | 0.187 | 20.849 | 0.051 | 0 | 0.65934 | 12.8889 | 64.3065 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.8146 | 30.0038 | 0.28327 | 46.9027 | 38.5066 | 25.8575 | 11.0533 | 0.4884 | 49.1168 | 61.851 |  | 0.21978 | 49.358 | 60.3556 | 75.326 | 0 | 27.6511
2019-12-07 04:00 | 18.083 | 14.927 | 0 | 29.487 | 85.499 | 86.929 | 110.229 | 0.446 | 0 | 104.552 | 0.189 | 20.068 | 0.051 | 0 | 0.65934 | 12.6935 | 63.9041 | 0 | 0 | 0.20073 | 104.579 | 29.3317 | 0.28327 | 46.1349 | 37.8139 | 25.8575 | 11.0546 | 0.4884 | 48.6284 | 60.8764 |  | 0.21978 | 48.6743 | 59.5162 | 74.5971 | 0 | 27.4728
2019-12-07 05:00 | 18.056 | 14.849 | 0 | 29.49 | 85.072 | 86.278 | 109.954 | 0.431 | 0 | 104.552 | 0.196 | 19.354 | 0.06 | 0 | 0.59503 | 12.4982 | 63.6031 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.4332 | 28.7106 | 0.28327 | 45.211 | 37.1301 | 25.8575 | 11.056 | 0.44363 | 48.1176 | 59.9951 |  | 0.21978 | 47.8514 | 58.6935 | 73.8645 | 0 | 27.6511
2019-12-07 06:00 | 18.01 | 14.809 | 0 | 29.495 | 84.649 | 85.684 | 109.568 | 0.412 | 0 | 104.69 | 0.198 | 18.67 | 0.074 | 0 | 0.56465 | 12.4054 | 63.1863 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 27.8548 | 0.28327 | 44.5652 | 36.4463 | 25.8575 | 11.0574 | 0.38258 | 47.5071 | 59.0205 |  | 0.21978 | 47.1358 | 57.8877 | 73.2747 | 0 | 27.6511
2019-12-07 07:00 | 17.938 | 14.732 | 0 | 29.498 | 84.283 | 85.31 | 109.244 | 0.394 | 0 | 104.729 | 0.198 | 18.122 | 0.068 | 0 | 0.54023 | 12.2515 | 62.966 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 27.1711 | 0.28327 | 43.7281 | 35.6007 | 24.3787 | 11.0589 | 0.45584 | 46.8966 | 58.2347 |  | 0.21978 | 46.452 | 57.0818 | 72.6886 | 0 | 27.5445
2019-12-07 08:00 | 17.88 | 14.673 | 0 | 28.245 | 83.916 | 84.878 | 108.887 | 0.38 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.498 | 0.06 | 0 | 0.51581 | 12.1123 | 62.622 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 26.499 | 0.28327 | 42.9779 | 34.746 | 24.3787 | 11.0606 | 0.4884 | 46.2637 | 57.3578 |  | 0.21978 | 45.7683 | 56.3263 | 71.9597 | 0 | 26.9136
2019-12-07 09:00 | 17.838 | 14.614 | 0 | 29.504 | 83.555 | 84.458 | 108.519 | 0.363 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.289 | 0.059 | 0 | 0.51282 | 12.2149 | 62.3879 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.9362 | 0.28327 | 42.1408 | 34.0532 | 24.3787 | 11.0623 | 0.4884 | 45.5983 | 56.4786 |  | 0.21978 | 45.0845 | 55.5372 | 71.37 | 0 | 27.0201
2019-12-07 10:00 | 17.794 | 14.69 | 0 | 30.71 | 83.249 | 83.907 | 108.193 | 0.35 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.154 | 0.067 | 0 | 0.46995 | 12.359 | 62.2265 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.5455 | 0.28327 | 41.4259 | 33.5313 | 24.3787 | 11.0631 | 0.39886 | 45.2544 | 55.695 |  | 0.21978 | 44.4008 | 54.7817 | 70.7839 | 0 | 27.6511
2019-12-07 11:00 | 17.736 | 14.806 | 0 | 30.711 | 82.94 | 83.34 | 107.871 | 0.336 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.026 | 0.07 | 0 | 0.46398 | 12.4054 | 62.029 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 25.1315 | 0.28327 | 40.7801 | 32.8566 | 24.3787 | 11.0637 | 0.32153 | 45.0438 | 54.9136 |  | 0.2558 | 43.717 | 53.9423 | 70.1978 | 0 | 27.5445
2019-12-07 12:00 | 17.708 | 14.847 | 0 | 29.508 | 82.573 | 82.919 | 107.5 | 0.321 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.064 | 0.058 | 0 | 0.46398 | 12.4054 | 61.9117 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.557 | 0.28327 | 39.9607 | 32.1728 | 24.3787 | 11.0637 | 0.30525 | 45.0051 | 54.0366 |  | 0.22039 | 43.0332 | 53.2708 | 69.4689 | 0 | 26.9136
2019-12-07 13:00 | 17.678 | 14.962 | 0 | 29.508 | 82.212 | 82.553 | 107.258 | 0.306 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.365 | 0.052 | 0 | 0.44255 | 12.5592 | 61.7206 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 24.1036 | 0.28327 | 39.3325 | 31.8129 | 24.3787 | 11.0634 | 0.30525 | 45.0773 | 53.062 |  | 0.21978 | 42.4886 | 52.5656 | 69.022 | 0 | 26.79
2019-12-07 14:00 | 17.635 | 15.175 | 0 | 28.252 | 81.906 | 82.14 | 106.897 | 0.292 | 0 | 104.59 | 0.192 | 17.417 | 0.054 | 0 | 0.41813 | 12.801 | 61.4211 | 0 | 0 | 0.19438 | 104.6139 | 23.885 | 0.28327 | 38.6176 | 30.9853 | 24.3787 | 11.0631 | 0.30525 | 45.2218 | 52.2762 |  | 0.2558 | 41.9758 | 51.8773 | 68.2967 | 0 | 26.575
2019-12-07 15:00 | 17.591 | 15.371 | 0 | 29.508 | 81.596 | 81.747 | 106.651 | 0.279 | 0 | 104.552 | 0.19 | 17.319 | 0.055 | 1.2729 | 0.41514 | 12.9963 | 61.3325 | 0 | 0 | 0.19634 | 104.7239 | 23.5176 | 0.28327 | 38.0071 | 30.6163 | 24.3787 | 11.0626 | 0.30525 | 45.466 | 51.4948 |  | 0.22039 | 41.463 | 51.2561 | 67.8498 | 0 | 26.2907
2019-12-07 16:00 | 17.548 | 15.566 | 0 | 28.252 | 81.23 | 81.335 | 106.235 | 0.263 | 0 | 104.69 | 0.193 | 17.154 | 0.055 | 0 | 0.41514 | 13.0891 | 61.0246 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.3105 | 0.28327 | 37.3966 | 30.1125 | 24.3787 | 11.0619 | 0.30525 | 45.7102 | 50.7133 |  | 0.2558 | 40.811 | 50.5006 | 67.2674 | 0 | 26.3963
2019-12-07 17:00 | 17.52 | 15.685 | 0 | 29.509 | 80.864 | 80.803 | 105.976 | 0.25 | 0 | 104.729 | 0.197 | 16.958 | 0.052 | 0 | 0.41514 | 13.0891 | 60.6583 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 23.0058 | 0.28327 | 36.7861 | 29.5997 | 24.3787 | 11.0611 | 0.26048 | 45.9656 | 50.0274 |  | 0.22039 | 40.2664 | 49.7955 | 66.6813 | 0 | 26.9136
2019-12-07 18:00 | 17.491 | 15.707 | 0 | 29.51 | 80.502 | 80.355 | 105.651 | 0.24 | 0 | 104.729 | 0.198 | 16.627 | 0.051 | 0 | 0.41514 | 13.0379 | 60.2995 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.6268 | 0.28327 | 36.1932 | 29.0869 | 25.8575 | 11.0605 | 0.2442 | 46.2709 | 49.2481 |  | 0.21978 | 39.8927 | 49.1743 | 66.0952 | 0 | 26.9136
2019-12-07 19:00 | 17.477 | 15.669 | 0 | 29.51 | 80.197 | 79.85 | 105.354 | 0.226 | 0 | 104.729 | 0.198 | 16.169 | 0.051 | 0 | 0.41514 | 12.9402 | 59.9921 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 22.3221 | 0.28327 | 35.6872 | 28.5741 | 24.3787 | 11.0598 | 0.2442 | 46.5537 | 48.5622 |  | 0.21978 | 39.2726 | 48.5699 | 65.5092 | 0 | 26.7856
2019-12-07 20:00 | 17.416 | 15.572 | 0 | 28.254 | 79.887 | 79.403 | 105.064 | 0.211 | 0 | 104.729 | 0.198 | 15.816 | 0.051 | 0 | 0.39371 | 12.8938 | 59.7649 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.908 | 0.28327 | 35.059 | 28.2232 | 24.3787 | 11.0592 | 0.19943 | 46.7369 | 47.8784 |  | 0.21978 | 38.7279 | 47.9151 | 65.0659 | 0 | 26.9136
2019-12-07 21:00 | 17.316 | 15.379 | 0 | 29.511 | 79.521 | 78.99 | 104.721 | 0.201 | 0 | 104.729 | 0.198 | 15.387 | 0.051 | 0 | 0.34785 | 12.7399 | 59.4565 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 21.3336 | 0.28327 | 34.3617 | 28.2051 | 25.8575 | 11.0588 | 0.18315 | 46.92 | 47.0992 |  | 0.21978 | 38.2151 | 47.1932 | 64.4835 | 0 | 26.9136
2019-12-07 22:00 | 17.244 | 15.183 | 0 | 30.717 | 79.164 | 78.597 | 104.519 | 0.189 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.967 | 0.048 | 0 | 0.32045 | 12.4982 | 58.9882 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.5238 | 20.8685 | 0.28327 | 33.838 | 27.2336 | 24.3787 | 11.0585 | 0.18315 | 47.0808 | 46.4132 |  | 0.21978 | 37.7023 | 46.5049 | 64.0403 | 0 | 26.9136
2019-12-07 23:00 | 17.216 | 15.007 | 0 | 29.512 | 78.91 | 78.184 | 104.188 | 0.179 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.576 | 0.053 | 0 | 0.3389 | 12.4054 | 58.6803 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.6697 | 20.5872 | 0.28327 | 33.1407 | 26.6937 | 24.3787 | 11.0584 | 0.18315 | 47.1418 | 45.825 |  | 0.21978 | 37.1895 | 45.9341 | 63.4579 | 0 | 26.9136
2019-12-08 | 17.201 | 14.87 | 0 | 28.255 | 78.549 | 77.791 | 103.93 | 0.162 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.117 | 0.058 | 0 | 0.36332 | 12.3028 | 58.2917 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.6697 | 20.3685 | 0.28327 | 32.6523 | 26.3428 | 25.8575 | 11.0582 | 0.18315 | 47.2029 | 45.0479 |  | 0.21978 | 36.8158 | 45.2961 | 63.0147 | 0 | 26.9136
2019-12-08 01:00 | 17.157 | 14.771 | 0 | 29.512 | 78.248 | 77.24 | 103.689 | 0.154 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.765 | 0.064 | 0 | 0.38774 | 12.1074 | 57.8304 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.6697 | 19.9778 | 0.28327 | 32.1639 | 25.839 | 24.3787 | 11.0581 | 0.18315 | 47.2304 | 44.362 |  | 0.21978 | 36.3348 | 44.6245 | 62.4322 | 0 | 27.0774
2019-12-08 02:00 | 17.16 | 14.635 | 0 | 29.512 | 77.995 | 76.627 | 103.393 | 0.145 | 0 | 104.729 | 0.192 | 13.472 | 0.066 | 0 | 0.34785 | 11.9121 | 57.4795 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.6697 | 19.587 | 0.28327 | 31.6578 | 25.3262 | 24.3787 | 11.0583 | 0.18315 | 47.1418 | 43.7737 |  | 0.21978 | 35.8219 | 44.0034 | 61.989 | 0 | 27.6511
2019-12-08 03:00 | 17.127 | 14.441 | 0 | 28.256 | 77.637 | 76.041 | 103.033 | 0.133 | 0 | 104.66 | 0.19 | 13.043 | 0.06 | 0 | 0.29901 | 11.7167 | 57.3106 | 0 | 0 | 0.19438 | 104.7598 | 19.173 | 0.28327 | 31.0297 | 25.1372 | 25.8575 | 11.0582 | 0.13838 | 47.2141 | 42.9011 |  | 0.2558 | 35.3091 | 43.3486 | 61.4066 | 0 | 27.4872
2019-12-08 04:00 | 17.057 | 14.246 | 0 | 29.513 | 77.384 | 75.408 | 102.714 | 0.116 | 0 | 104.502 | 0.19 | 12.69 | 0.053 | 0 | 0.2716 | 11.5214 | 57.0394 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.9046 | 18.6102 | 0.28327 | 30.3324 | 24.6425 | 25.8575 | 11.0578 | 0.1221 | 47.3474 | 42.3085 |  | 0.22039 | 34.7963 | 42.7274 | 60.9634 | 0 | 26.9136
2019-12-08 05:00 | 17.012 | 14.05 | 0 | 29.515 | 77.013 | 74.703 | 102.508 | 0.11 | 0 | 104.532 | 0.196 | 12.329 | 0.051 | 0 | 0.26862 | 11.3773 | 56.7097 | 0 | 0 | 0.20513 | 104.7239 | 18.2312 | 0.28327 | 29.844 | 24.4535 | 24.3787 | 11.0575 | 0.1221 | 47.5081 | 41.6269 |  | 0.21978 | 34.4226 | 42.0223 | 60.381 | 0 | 26.9136
2019-12-08 06:00 | 16.97 | 13.874 | 0 | 28.259 | 76.54 | 74.063 | 102.319 | 0.101 | 0 | 104.69 | 0.198 | 11.939 | 0.051 | 0 | 0.24718 | 11.2283 | 56.1778 | 0 | 0 | 0.20073 | 104.4332 | 17.9148 | 0.28327 | 29.3556 | 23.9587 | 24.3787 | 11.0572 | 0.07733 | 47.5804 | 40.9432 |  | 0.21978 | 33.9416 | 41.485 | 59.9377 | 0 | 26.9136
2019-12-08 07:00 | 16.926 | 13.717 | 0 | 29.517 | 75.455 | 73.384 | 102.076 | 0.091 | 0 | 104.729 | 0.198 | 11.616 | 0.054 | 0 | 0.26564 | 11.0842 | 51.828 | 0 | 0 | 0.19096 | 104.4332 | 17.4497 | 0.28327 | 28.8495 | 23.4459 | 24.3787 | 11.0569 | 0.06105 | 47.7025 | 40.3549 |  | 0.21978 | 33.4288 | 40.9142 | 59.4982 | 0 | 26.9136
2019-12-08 08:00 | 16.868 | 13.561 | 0 | 29.52 | 73.847 | 72.605 | 101.82 | 0.086 | 0 | 104.729 | 0.198 | 11.391 | 0.066 | 0 | 0.26862 | 11.0379 | 51.4302 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 17.1567 | 0.28327 | 28.239 | 23.2569 | 25.8575 | 11.0567 | 0.06105 | 47.8134 | 39.6733 |  | 0.21978 | 32.916 | 40.3098 | 59.0586 | 0 | 26.9136
2019-12-08 09:00 | 16.825 | 13.481 | 0 | 28.265 | 72.007 | 71.984 | 101.508 | 0.074 | 0 | 104.729 | 0.198 | 12.009 | 0.058 | 0 | 0.26862 | 11.3968 | 49.4647 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 16.9103 | 0.28327 | 27.6815 | 22.924 | 25.8575 | 11.0565 | 0.06105 | 47.8632 | 39.0851 |  | 0.21978 | 32.5423 | 39.8062 | 58.4762 | 0 | 26.9136
2019-12-08 10:00 | 16.796 | 13.748 | 0 | 28.268 | 69.491 | 71.425 | 101.295 | 0.062 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.461 | 0.055 | 0 | 0.24718 | 12.1319 | 49.0215 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 17.008 | 0.28327 | 27.4196 | 22.5821 | 25.8575 | 11.0563 | 0.15059 | 47.8968 | 38.5945 |  | 0.21978 | 32.4786 | 39.3864 | 58.033 | 0 | 26.9136
2019-12-08 11:00 | 16.767 | 14.142 | 0 | 28.27 | 66.486 | 70.701 | 101.1 | 0.052 | 0 | 104.521 | 0.19 | 15.054 | 0.055 | 0 | 0.22276 | 12.862 | 49.2779 | 0 | 0 | 0.18559 | 104.4332 | 17.1057 | 0.28327 | 27.0533 | 22.2403 | 24.3787 | 11.056 | 0.09361 | 48.0688 | 38.1061 |  | 0.2558 | 32.0613 | 38.9835 | 57.5934 | 0 | 27.0774
2019-12-08 12:00 | 16.723 | 14.546 | 0 | 28.274 | 63.963 | 69.987 | 100.847 | 0.044 | 0 | 104.67 | 0.195 | 16.277 | 0.055 | 0 | 0.19834 | 13.5971 | 49.6203 | 0 | 12.7153 | 0.18559 | 104.4332 | 17.215 | 0.28327 | 26.7223 | 22.0603 | 24.3787 | 11.0558 | 0.10582 | 48.1797 | 37.7132 |  | 0.22039 | 31.5484 | 38.6813 | 57.1539 | 0 | 26.2124
2019-12-08 13:00 | 16.696 | 14.977 | 0 | 28.277 | 61.867 | 69.374 | 100.582 | 0.035 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.352 | 0.055 | 0 | 0.19536 | 14.2247 | 49.9051 | 0 | 12.7866 | 0.18559 | 104.4332 | 17.4221 | 0.28327 | 26.5826 | 21.7274 | 24.3787 | 11.0557 | 0.07733 | 48.2184 | 37.3225 |  | 0.29182 | 31.453 | 38.312 | 56.5714 | 0 | 26.9136
2019-12-08 14:00 | 16.665 | 15.39 | 0 | 28.28 | 60.54 | 68.696 | 100.373 | 0.03 | 0 | 104.729 | 0.198 | 18.019 | 0.055 | 0.90011 | 0.19536 | 14.6618 | 49.9978 | 0 | 13.3551 | 0.18559 | 104.4332 | 17.6801 | 0.28327 | 26.3384 | 21.5475 | 24.3787 | 5.5279 | 0.10582 | 48.1573 | 36.8363 |  | 0.25702 | 31.3139 | 37.8587 | 56.2711 | 0 | 26.9136
2019-12-08 15:00 | 16.638 | 15.754 | 0 | 28.284 | 59.324 | 67.917 | 100.172 | 0.02 | 0 | 104.729 | 0.198 | 18.168 | 0.055 | 1.559 | 0.17392 | 15.0012 | 50.0882 | 0 | 13.0542 | 0.18559 | 104.4332 | 17.6801 | 0.28327 | 26.1118 | 21.3765 | 24.3787 | 0 | 0.07733 | 48.0851 | 36.5389 |  | 0.22039 | 30.8647 | 37.4893 | 55.8352 | 0 | 26.9976
2019-12-08 16:00 | 16.623 | 16.074 | 0 | 28.289 | 57.975 | 67.065 | 99.912 | 0.01 | 0 | 104.729 | 0.198 | 18.168 | 0.055 | 1.8002 | 0.17094 | 15.1404 | 50.1465 | 0 | 13.0502 | 0.18559 | 104.4332 | 17.6801 | 0.28327 | 25.9721 | 21.2056 | 25.8575 | 0 | 0.10582 | 47.963 | 36.1503 |  | 0.21978 | 30.6301 | 37.0528 | 55.3956 | 0 | 27.6511
2019-12-08 17:00 | 16.609 | 16.324 | 0 | 28.294 | 56.501 | 66.139 | 99.698 | 0.008 | 0.76 | 104.729 | 0.198 | 17.829 | 0.055 | 2.0127 | 0.17094 | 15.0891 | 49.9918 | 0 | 12.8884 | 0.19878 | 104.6139 | 17.6451 | 0.28327 | 25.7455 | 21.0347 | 25.8575 | 0 | 0.1221 | 47.8073 | 35.6641 |  | 0.21978 | 30.4592 | 36.6835 | 54.956 | 0 | 27.4936
2019-12-08 18:00 | 16.578 | 16.465 | 0 | 28.299 | 55.284 | 65.141 | 99.61 | 0.001 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.409 | 0.052 | 2.0127 | 0.1495 | 14.9402 | 49.7653 | 0 | 12.8841 | 0.20171 | 104.9046 | 17.3987 | 0.28327 | 25.5881 | 20.8637 | 25.8575 | 0 | 0.1221 | 47.5132 | 35.2712 |  | 0.21978 | 30.1491 | 36.2973 | 54.5165 | 0 | 26.6863
2019-12-08 19:00 | 16.521 | 16.508 | 0 | 28.303 | 58.247 | 64.392 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.086 | 0.051 | 1.559 | 0.14652 | 14.7961 | 49.535 | 0 | 12.4491 | 0.18559 | 104.7239 | 17.4964 | 0.28327 | 25.1865 | 20.6928 | 24.3787 | 0 | 0.07733 | 47.2914 | 34.8805 |  | 0.29182 | 30.0855 | 35.9448 | 54.2198 | 0 | 26.2753
2019-12-08 20:00 | 16.508 | 16.418 | 0 | 28.308 | 57.924 | 63.806 | 99.6 | 0 | 0 | 104.521 | 0.19 | 16.725 | 0.051 | 1.2729 | 0.14652 | 14.6984 | 48.9967 | 0 | 12.1532 | 0.18559 | 104.4332 | 17.5941 | 0.28327 | 24.576 | 20.6838 | 24.3787 | 5.5291 | 0.10582 | 47.1693 | 34.2987 |  | 0.29304 | 30.0855 | 35.5586 | 53.9267 | 0 | 26.7451
2019-12-08 21:00 | 16.507 | 16.34 | 0 | 28.312 | 57.666 | 63.082 | 99.6 | 0 | 0 | 104.67 | 0.195 | 16.402 | 0.051 | 0 | 0.14652 | 14.6007 | 48.2298 | 0 | 12.1388 | 0.18559 | 104.4332 | 17.6801 | 0.28327 | 23.9479 | 20.5218 | 25.8575 | 11.0586 | 0.03256 | 47.0024 | 33.8082 |  | 0.29304 | 29.9463 | 35.1557 | 53.4908 | 0 | 26.8612
2019-12-08 22:00 | 16.493 | 16.195 | 0 | 28.316 | 55.81 | 62.183 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 16.109 | 0.051 | 0 | 0.12508 | 14.5031 | 47.1488 | 0 | 12.1766 | 0.18559 | 104.4332 | 17.6568 | 0.28327 | 23.2329 | 20.3509 | 24.3787 | 11.0596 | 0 | 46.6138 | 33.1287 |  | 0.29304 | 29.6363 | 34.652 | 53.1941 | 0 | 26.5721
2019-12-08 23:00 | 16.508 | 16.102 | 0 | 28.32 | 53.551 | 61.231 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 15.884 | 0.051 | 0.90011 | 0.14354 | 14.3541 | 45.6291 | 0 | 12.2513 | 0.18559 | 104.4332 | 17.4614 | 0.28327 | 22.6754 | 20.18 | 25.8575 | 11.0609 | 0.04477 | 46.0246 | 32.636 |  | 0.29304 | 29.2944 | 34.1651 | 52.7582 | 0 | 26.2392
2019-12-09 | 16.492 | 16.039 | 0 | 29.582 | 51.165 | 60.14 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 15.553 | 0.051 | 0.90011 | 0.12508 | 14.1587 | 43.9863 | 0 | 12.3041 | 0.18559 | 104.4332 | 17.2777 | 0.28327 | 22.3959 | 20.009 | 25.8575 | 11.0636 | 0.01628 | 44.9212 | 31.9566 |  | 0.29304 | 28.8134 | 33.6951 | 52.3187 | 0 | 26.2779
2019-12-09 01:00 | 16.464 | 16.043 | 0 | 29.585 | 49.317 | 58.773 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 15.23 | 0.051 | 0 | 0.10066 | 14.0147 | 42.4387 | 0 | 12.3284 | 0.18559 | 104.4332 | 17.18 | 0.28327 | 21.9427 | 19.6762 | 24.3787 | 11.0677 | 0.08954 | 43.4051 | 31.3683 |  | 0.29304 | 28.7179 | 33.225 | 51.8791 | 0 | 26.9136
2019-12-09 02:00 | 16.419 | 16.063 | 0 | 29.588 | 47.746 | 57.866 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.937 | 0.051 | 0 | 0.11912 | 13.917 | 40.9273 | 0 | 12.388 | 0.1812 | 104.4332 | 17.0707 | 0.28327 | 21.6809 | 19.6581 | 24.3787 | 11.0726 | 0.1221 | 41.4729 | 30.7823 |  | 0.29304 | 28.3006 | 32.7549 | 51.5824 | 0 | 26.7632
2019-12-09 03:00 | 16.377 | 16.07 | 0 | 28.331 | 46.171 | 57.092 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.712 | 0.057 | 0 | 0.1221 | 13.7167 | 39.5604 | 0 | 12.4651 | 0.18022 | 104.4332 | 16.8753 | 0.28327 | 21.3322 | 19.4962 | 24.3787 | 11.0774 | 0.07733 | 39.3175 | 30.1962 |  | 0.29304 | 28.066 | 32.2848 | 51.2894 | 0 | 26.9136
2019-12-09 04:00 | 16.362 | 16.031 | 0 | 28.334 | 44.708 | 56.259 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.449 | 0.064 | 0 | 0.14354 | 13.5263 | 38.1593 | 0 | 12.5025 | 0.18559 | 104.4332 | 16.6916 | 0.28327 | 21.088 | 19.3253 | 25.8575 | 11.0811 | 0.10582 | 37.2405 | 29.7056 |  | 0.29304 | 27.7559 | 31.9154 | 50.9963 | 0 | 26.2531
2019-12-09 05:00 | 16.364 | 15.996 | 0 | 28.337 | 43.242 | 55.454 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.155 | 0.069 | 0 | 0.14652 | 13.4286 | 36.8132 | 0 | 12.5658 | 0.18559 | 104.4332 | 16.594 | 0.28327 | 20.8438 | 19.1543 | 25.8575 | 11.0842 | 0.1221 | 35.434 | 29.2172 |  | 0.29304 | 27.5532 | 31.5293 | 50.5604 | 0 | 26.9136
2019-12-09 06:00 | 16.377 | 15.969 | 0 | 29.6 | 41.963 | 54.695 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.998 | 0.067 | 0 | 0.14652 | 13.2796 | 35.7143 | 0 | 12.6546 | 0.18559 | 104.4332 | 16.4963 | 0.28327 | 20.5996 | 18.9834 | 25.8575 | 11.0871 | 0.16687 | 33.823 | 28.6333 |  | 0.29304 | 27.2431 | 31.1264 | 50.2637 | 0 | 26.9136
2019-12-09 07:00 | 16.362 | 15.918 | 0 | 29.602 | 40.741 | 53.868 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.765 | 0.06 | 0 | 0.10365 | 13.0842 | 34.7161 | 0 | 12.7522 | 0.18559 | 104.4332 | 16.3986 | 0.28327 | 20.3554 | 18.8124 | 24.3787 | 12.3983 | 0.09361 | 32.4379 | 28.1427 |  | 0.29304 | 26.9012 | 30.7234 | 50.1136 | 0 | 26.4132
2019-12-09 08:00 | 16.348 | 15.914 | 0 | 28.345 | 39.565 | 53.13 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.54 | 0.056 | 0 | 0.09768 | 12.9915 | 33.7821 | 0 | 12.9041 | 0.18559 | 104.4332 | 16.3126 | 0.28327 | 20.1112 | 18.8034 | 24.3787 | 11.0915 | 0.15059 | 31.2698 | 27.6543 |  | 0.29304 | 26.6985 | 30.3709 | 49.6813 | 0 | 26.9136
2019-12-09 09:00 | 16.333 | 15.953 | 0 | 28.347 | 38.763 | 52.471 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.616 | 0.061 | 0 | 0.076245 | 12.9915 | 32.8663 | 0 | 13.0327 | 0.18559 | 104.4332 | 16.3126 | 0.28327 | 19.8847 | 18.6415 | 24.3787 | 12.4027 | 0.18315 | 30.2503 | 27.1659 |  | 0.29304 | 26.5275 | 30.0351 | 49.2418 | 0 | 26.9136
2019-12-09 10:00 | 16.335 | 15.961 | 0 | 28.349 | 38.002 | 51.717 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 13.879 | 0.071 | 0 | 0.07326 | 13.1966 | 32.2253 | 0 | 13.1015 | 0.18559 | 104.4332 | 16.3126 | 0.28327 | 19.7802 | 18.4706 | 24.3787 | 11.0947 | 0.09361 | 29.4139 | 26.773 |  | 0.29304 | 26.3566 | 29.6993 | 48.9451 | 0 | 26.5818
2019-12-09 11:00 | 16.348 | 16.242 | 0 | 28.351 | 37.253 | 51.288 | 99.6 | 0 | 0 | 104.729 | 0.198 | 14.918 | 0.056 | 0 | 0.07326 | 13.6386 | 32.033 | 0 | 13.0036 | 0.19438 | 104.6139 | 16.3242 | 0.28327 | 19.7273 | 18.2996 | 24.3787 | 11.0959 | 0.10582 | 28.7078 | 26.3823 |  | 0.29304 | 26.1857 | 29.4643 | 48.652 | 0 | 26.3719
2019-12-09 12:00 | 17.439 | 18.523 | 18.828 | 161.147 | 35.698 | 57.575 | 99.6 | 0 | 4.707 | 104.729 | 0.227 | 17.323 | 0.112 | 0 | 54.2256 | 41.221 | 35.3933 | 0 | 0 | 0.19634 | 105.3389 | 16.3403 | 0.28829 | 19.3434 | 18.2906 | 24.3787 | 116.047 | 180.6449 | 85.2564 | 26.5646 |  | 0.29304 | 25.4582 | 30.5723 | 48.359 | 0 | 26.2568
2019-12-09 13:00 | 16.73 | 18.623 | 20.507 | 83.48 | 37.21 | 41.25 | 106.363 | 0.284 | 0 | 104.729 | 0.198 | 17.902 | 0.068 | 0 | 55.6712 | 51.8104 | 53.1406 | 0 | 1.9254 | 0.27937 | 105.2099 | 16.8061 | 0.38555 | 20.2391 | 98.1197 | 22.8042 | 21.373 | 185.9855 | 55.4695 | 35.2477 |  | 1.0134 | 28.547 | 79.2934 | 50.9447 | 0.71171 | 8.0211
2019-12-09 14:00 | 36.848 | 47.772 | 19.283 | 105.953 | 75.885 | 136.594 | 134.578 | 2.084 | 3.461 | 145.797 | 3.288 | 221.954 | 3.178 | 1.2655 | 55.798 | 84.4758 | 203.2618 | 5.5951 | 11.5192 | 16.1129 | 204.1476 | 267.9662 | 15.993 | 292.3321 | 447.7325 | 122.5613 | 56.4467 | 181.4233 | 86.3044 | 274.0552 |  | 72.1305 | 440.8455 | 436.7055 | 439.6093 | 70.6032 | 104.9325
2019-12-09 15:00 | 25.334 | 34.107 | 18.014 | 247.514 | 62.341 | 145.195 | 144.256 | 3.187 | 18.659 | 146.801 | 3.399 | 265.416 | 3.182 | 14.2862 | 51.5233 | 143.8272 | 195.038 | 29.825 | 20.3652 | 14.2613 | 198.5696 | 279.7762 | 14.0665 | 290.9472 | 535.9951 | 173.9687 | 165.5435 | 170.9949 | 147.5228 | 290.6689 |  | 73.7585 | 474.0948 | 312.7717 | 527.9316 | 71.2452 | 165.4606
2019-12-09 16:00 | 26.037 | 32.962 | 17.241 | 316.133 | 55.149 | 145.697 | 145.996 | 3.256 | 22.621 | 148.14 | 3.518 | 272.132 | 3.254 | 23.7952 | 48.1861 | 143.939 | 212.6627 | 35.1661 | 27.1595 | 20.3645 | 215.4562 | 297.2243 | 20.1416 | 320.0273 | 561.1074 | 253.5436 | 226.5358 | 163.5684 | 144.5953 | 307.3558 |  | 100.6684 | 494.4773 | 443.7965 | 562.1612 | 94.2182 | 235.954
2019-12-09 17:00 | 28.65 | 34.936 | 16.365 | 400.659 | 56.127 | 151.839 | 149.139 | 3.685 | 31.783 | 150.805 | 3.881 | 274.985 | 3.528 | 30.6875 | 45.2991 | 148.5218 | 219.1624 | 43.504 | 30.3917 | 23.802 | 223.0489 | 305.4359 | 23.5515 | 324.4994 | 555.1092 | 295.1083 | 255.3004 | 156.6544 | 150.5822 | 315.148 |  | 114.4214 | 489.9929 | 483.0128 | 564.171 | 107.5659 | 271.2973
2019-12-09 18:00 | 28.928 | 35.272 | 16.364 | 405.624 | 55.761 | 152.652 | 149.551 | 3.714 | 31.572 | 151.112 | 3.916 | 275.291 | 3.564 | 30.8648 | 45.1526 | 148.6195 | 219.8848 | 44.6768 | 30.796 | 24.0199 | 223.5535 | 306.2477 | 23.7155 | 325.3012 | 555.6819 | 297.3618 | 254.6563 | 156.7766 | 150.6344 | 316.0323 |  | 114.9969 | 488.3979 | 475.6666 | 563.663 | 108.0577 | 274.3154
2019-12-09 19:00 | 29.048 | 35.33 | 16.474 | 406.875 | 55.8 | 152.747 | 149.588 | 3.723 | 31.371 | 151.223 | 3.932 | 275.36 | 3.575 | 30.8302 | 43.2357 | 148.6691 | 219.9843 | 43.0985 | 29.3348 | 24.0778 | 223.6635 | 306.3248 | 23.7624 | 325.6675 | 555.9791 | 297.5965 | 301.2942 | 147.8633 | 150.7609 | 316.0556 |  | 115.0549 | 488.2051 | 476.7736 | 563.663 | 108.1109 | 275.0836
2019-12-09 20:00 | 28.798 | 35.237 | 16.311 | 403.367 | 55.866 | 153.004 | 149.709 | 3.723 | 31.967 | 151.297 | 3.939 | 275.388 | 3.585 | 30.9067 | 43.5409 | 148.7652 | 220.0443 | 43.1268 | 29.7016 | 24.02 | 223.6978 | 306.3248 | 23.7207 | 325.5386 | 556.0684 | 297.2603 | 286.14 | 150.5901 | 150.8786 | 316.181 |  | 115.0778 | 488.2051 | 475.3538 | 563.663 | 108.0747 | 274.9588
2019-12-09 21:00 | 28.791 | 35.21 | 16.339 | 391.901 | 55.983 | 153.608 | 150.269 | 3.734 | 32.504 | 151.408 | 3.952 | 275.43 | 3.597 | 30.9369 | 45.4212 | 148.9605 | 220.531 | 45.1972 | 30.2863 | 24.0979 | 223.7462 | 306.3839 | 23.7886 | 325.1295 | 555.9421 | 298.1968 | 256.3276 | 156.5934 | 151.0901 | 316.4835 |  | 115.1877 | 488.1306 | 477.4759 | 563.7249 | 108.1486 | 275.5744
2019-12-09 22:00 | 28.425 | 34.925 | 16.367 | 399.117 | 55.983 | 153.667 | 150.029 | 3.777 | 32.481 | 151.454 | 3.957 | 275.417 | 3.608 | 31.323 | 43.6386 | 149.0118 | 220.7169 | 44.1198 | 29.3893 | 24.1368 | 223.7939 | 306.4225 | 23.8218 | 325.2747 | 555.7711 | 297.9958 | 285.8958 | 150.8547 | 151.0794 | 316.4835 |  | 115.2824 | 488.0342 | 476.5995 | 563.7477 | 108.2644 | 275.8607
2019-12-09 23:00 | 28.274 | 34.744 | 16.527 | 384.503 | 55.983 | 153.385 | 149.9 | 3.733 | 32.432 | 151.445 | 3.956 | 275.584 | 3.602 | 31.042 | 46.0073 | 148.9622 | 220.6828 | 44.5842 | 30.6062 | 24.1465 | 223.8013 | 306.4225 | 23.8332 | 325.3242 | 555.7265 | 298.6684 | 249.1989 | 158.1807 | 150.9441 | 316.5207 |  | 115.3114 | 488.0342 | 477.0144 | 563.663 | 108.3816 | 276.0067
2019-12-10 | 28.467 | 34.809 | 16.386 | 392.75 | 56.05 | 153.582 | 149.687 | 3.728 | 32.187 | 151.217 | 3.931 | 275.456 | 3.572 | 31.0683 | 45.1526 | 148.7701 | 220.3011 | 44.7639 | 30.3395 | 24.1241 | 223.3698 | 305.831 | 23.6718 | 324.2162 | 553.453 | 298.3105 | 262.7626 | 155.8303 | 150.7786 | 315.695 |  | 114.7962 | 488.407 | 479.8081 | 563.1681 | 108.1599 | 275.2515
2019-12-10 01:00 | 28.073 | 34.726 | 16.488 | 383.829 | 56.033 | 153.773 | 149.59 | 3.693 | 31.847 | 150.827 | 3.886 | 274.913 | 3.538 | 30.9826 | 45.1038 | 148.5714 | 219.6231 | 45.7089 | 29.6758 | 23.7276 | 222.7971 | 305.3865 | 23.4033 | 323.1624 | 552.397 | 294.4873 | 262.7131 | 155.8608 | 150.6061 | 315.2096 |  | 112.9961 | 487.9198 | 480.4027 | 561.6248 | 106.1351 | 271.2667
2019-12-10 02:00 | 27.335 | 33.997 | 16.761 | 355.222 | 55.866 | 149.097 | 146.826 | 3.368 | 30.94 | 148.205 | 3.534 | 273.663 | 3.168 | 27.6432 | 46.7111 | 146.7798 | 216.0033 | 40.2301 | 27.8257 | 21.7143 | 218.4774 | 302.1303 | 21.54 | 322.4533 | 554.8268 | 268.921 | 245.3538 | 159.4905 | 149.4168 | 312.3706 |  | 104.9966 | 492.3866 | 467.8694 | 562.7839 | 98.3808 | 247.8056
2019-12-10 03:00 | 26.626 | 33.617 | 16.916 | 334.708 | 56.533 | 148.607 | 146.953 | 3.347 | 25.336 | 148.737 | 3.631 | 272.137 | 3.284 | 27.1871 | 47.442 | 145.1244 | 214.2425 | 37.5965 | 27.5722 | 21.5316 | 218.2431 | 299.0055 | 21.2878 | 324.156 | 557.8945 | 266.8793 | 235.0179 | 161.2129 | 147.6815 | 310.4941 |  | 103.956 | 493.5081 | 472.906 | 563.7965 | 97.521 | 246.7289
2019-12-10 04:00 | 26.357 | 33.255 | 16.839 | 350.269 | 55.448 | 144.61 | 144.836 | 3.289 | 22.381 | 147.56 | 3.429 | 271.697 | 3.201 | 23.0583 | 46.2922 | 144.4949 | 210.7121 | 39.1263 | 26.8057 | 20.4217 | 214.8581 | 295.8891 | 20.2668 | 323.199 | 564.4246 | 253.5996 | 256.6462 | 159.0049 | 146.2084 | 305.8581 |  | 99.0913 | 494.1795 | 414.9344 | 563.5556 | 93.198 | 237.1629
2019-12-10 05:00 | 26.323 | 33.443 | 17.321 | 299.257 | 57.77 | 143.582 | 145.852 | 3.129 | 27.387 | 148.051 | 3.541 | 271.941 | 3.231 | 23.9524 | 49.9878 | 144.2822 | 211.901 | 27.8923 | 26.085 | 20.2807 | 215.4659 | 298.7703 | 20.0161 | 322.1092 | 560.6915 | 247.9063 | 198.7293 | 167.7045 | 146.9396 | 308.0514 |  | 97.5667 | 493.0086 | 451.6179 | 563.4774 | 91.4989 | 230.8423
2019-12-10 06:00 | 26.597 | 33.021 | 17.044 | 332.699 | 55.8 | 142.735 | 144.462 | 3.171 | 20.754 | 147.289 | 3.44 | 273.091 | 3.136 | 22.6412 | 47.79 | 142.9512 | 212.1046 | 35.0973 | 26.5114 | 20.21 | 214.9176 | 295.8447 | 19.8631 | 324.2572 | 564.576 | 250.2921 | 234.5304 | 162.4542 | 144.1799 | 303.7307 |  | 98.0149 | 494.061 | 433.2285 | 561.3773 | 92.4054 | 233.6859
2019-12-10 07:00 | 27.625 | 34.059 | 16.419 | 396.222 | 55.967 | 153.804 | 150.816 | 3.892 | 35.873 | 151.217 | 3.935 | 274.53 | 3.59 | 31.8878 | 44.8107 | 149.7859 | 220.525 | 43.7498 | 30.2124 | 23.9939 | 223.2785 | 305.5227 | 23.6886 | 322.9599 | 552.6154 | 296.8657 | 268.6958 | 154.7619 | 152.2131 | 316.1454 |  | 114.076 | 488.1368 | 474.6193 | 562.3875 | 107.1526 | 272.7045
2019-12-10 08:00 | 27.819 | 34.359 | 16.379 | 397.675 | 55.684 | 153.4 | 149.849 | 3.75 | 34.342 | 151.38 | 3.952 | 275.189 | 3.601 | 31.0625 | 43.8828 | 149.0669 | 220.4151 | 41.8852 | 29.6841 | 24.137 | 223.8353 | 306.0931 | 23.8243 | 325.2442 | 555.5727 | 297.9848 | 286.1624 | 151.16 | 151.0898 | 316.2431 |  | 114.9979 | 488.2051 | 477.4062 | 563.6036 | 108.1302 | 275.3052
2019-12-10 09:00 | 28.23 | 34.614 | 16.405 | 393.892 | 55.822 | 153.262 | 149.881 | 3.741 | 33.492 | 151.464 | 3.951 | 275.36 | 3.602 | 31.0027 | 42.2222 | 149.0075 | 220.407 | 42.33 | 28.8599 | 24.1413 | 223.7979 | 306.1908 | 23.8419 | 325.6207 | 555.6324 | 298.0673 | 311.1601 | 145.7876 | 150.9432 | 316.2881 |  | 115.0902 | 488.1026 | 476.4481 | 563.663 | 108.2255 | 275.0863
2019-12-10 10:00 | 28.969 | 35.538 | 16.357 | 398.166 | 56.214 | 153.71 | 149.825 | 3.741 | 32.351 | 151.281 | 3.95 | 275.233 | 3.563 | 30.9715 | 45.0061 | 149.4676 | 220.4396 | 43.8274 | 30.0068 | 23.9651 | 223.3511 | 306.1045 | 23.6631 | 324.4099 | 552.4491 | 295.231 | 255.9876 | 156.2882 | 150.9325 | 316.2881 |  | 113.4689 | 488.0342 | 480.3912 | 563.2275 | 106.5581 | 270.8575
2019-12-10 11:00 | 29.206 | 35.733 | 16.357 | 393.338 | 55.976 | 154.104 | 151.048 | 3.923 | 32.696 | 151.524 | 3.959 | 274.911 | 3.615 | 31.3912 | 44.127 | 150.1202 | 220.582 | 43.3221 | 29.7312 | 24.1302 | 223.7704 | 306.0931 | 23.8358 | 325.1933 | 556.2051 | 297.6983 | 279.3358 | 152.2589 | 152.1367 | 316.2881 |  | 115.0976 | 488.2393 | 476.8154 | 563.453 | 108.1371 | 274.9394
2019-12-10 12:00 | 29.201 | 35.651 | 16.405 | 399.072 | 55.874 | 153.951 | 150.218 | 3.756 | 32.122 | 151.369 | 3.958 | 275.028 | 3.612 | 31.0767 | 45.5678 | 149.6953 | 220.5332 | 44.0298 | 30.632 | 24.1063 | 223.7322 | 306.1294 | 23.8046 | 325.2747 | 556.3547 | 298.1051 | 249.1752 | 157.7534 | 151.7155 | 316.2881 |  | 115.0845 | 488.3761 | 476.0234 | 563.8096 | 108.1514 | 274.7302
2019-12-10 13:00 | 29.251 | 35.656 | 16.348 | 390.292 | 56.089 | 153.811 | 150.29 | 3.748 | 32.204 | 151.35 | 3.957 | 275.228 | 3.615 | 31.0781 | 45.177 | 149.234 | 220.4029 | 44.175 | 30.1848 | 24.0918 | 223.7232 | 306.1294 | 23.7967 | 325.6105 | 555.7265 | 298.1555 | 261.4733 | 155.9219 | 151.3655 | 316.2881 |  | 115.0478 | 488.2735 | 477.0371 | 563.7225 | 108.1286 | 275.0423
2019-12-10 14:00 | 29.421 | 35.889 | 16.432 | 394.574 | 55.809 | 153.884 | 150.282 | 3.864 | 33.287 | 151.416 | 3.953 | 274.882 | 3.6 | 31.3468 | 44.0781 | 149.367 | 220.3826 | 45.1894 | 29.7491 | 24.043 | 223.6037 | 306.0681 | 23.742 | 325.3052 | 555.8889 | 297.26 | 278.2367 | 152.381 | 151.5415 | 316.2355 |  | 114.9827 | 488.2051 | 476.82 | 563.663 | 108.0114 | 274.7985
2019-12-10 15:00 | 29.452 | 35.926 | 16.415 | 391.864 | 55.97 | 153.844 | 149.752 | 3.729 | 32.175 | 151.29 | 3.942 | 274.994 | 3.59 | 30.8203 | 45.6654 | 148.931 | 220.3256 | 44.016 | 30.7115 | 24.0047 | 223.5507 | 306.0317 | 23.7194 | 324.9389 | 556.0684 | 296.981 | 242.8859 | 158.7302 | 150.93 | 316.1905 |  | 114.8708 | 488.3077 | 475.7937 | 563.663 | 107.9474 | 274.9375
2019-12-10 16:00 | 29.411 | 35.651 | 16.443 | 403.786 | 55.57 | 152.872 | 150.196 | 3.752 | 31.128 | 151.33 | 3.936 | 274.72 | 3.587 | 30.9082 | 43.1502 | 149.1222 | 220.5169 | 43.3039 | 29.4419 | 24.0391 | 223.6082 | 305.7865 | 23.7349 | 324.7965 | 555.906 | 296.5855 | 291.7537 | 149.6947 | 151.3228 | 316.3484 |  | 115.0041 | 488.5812 | 477.5017 | 563.663 | 108.0505 | 274.7082
2019-12-10 17:00 | 29.447 | 35.918 | 16.368 | 389.439 | 55.852 | 153.972 | 150.978 | 3.921 | 33.125 | 151.507 | 3.947 | 274.545 | 3.601 | 31.514 | 43.9316 | 149.9631 | 220.5739 | 42.935 | 29.6104 | 24.0379 | 223.6082 | 305.825 | 23.7265 | 324.6744 | 555.7265 | 297.0361 | 281.7893 | 152.0024 | 152.1693 | 316.3256 |  | 114.9308 | 488.5128 | 478.6285 | 563.663 | 107.956 | 274.7383
2019-12-10 18:00 | 29.485 | 35.896 | 16.461 | 402.162 | 56.068 | 154.139 | 151.186 | 3.937 | 32.271 | 151.482 | 3.954 | 274.579 | 3.605 | 31.4797 | 45.3724 | 150.3297 | 220.4355 | 44.9429 | 30.405 | 24.0305 | 223.6097 | 305.9341 | 23.7292 | 325.1119 | 555.8077 | 296.8039 | 254.8032 | 156.5934 | 152.3199 | 316.1905 |  | 114.8789 | 488.2735 | 478.4398 | 563.663 | 107.956 | 274.6649
2019-12-10 19:00 | 29.371 | 35.743 | 16.397 | 383.115 | 55.996 | 154.179 | 151.182 | 3.937 | 32.612 | 151.49 | 3.959 | 274.579 | 3.616 | 31.5278 | 45.8852 | 150.3297 | 220.4436 | 45.7416 | 30.4767 | 24.0461 | 223.6364 | 305.9954 | 23.754 | 325.0407 | 555.8163 | 297.6544 | 249.8682 | 157.8144 | 152.3433 | 316.2431 |  | 114.9227 | 488.2051 | 478.1959 | 563.663 | 107.9712 | 274.8044
2019-12-10 20:00 | 29.315 | 35.685 | 16.384 | 389.254 | 55.856 | 154.053 | 150.554 | 3.911 | 32.793 | 151.581 | 3.959 | 274.833 | 3.622 | 31.5087 | 44.4933 | 149.6953 | 220.4559 | 45.1609 | 29.9207 | 24.0977 | 223.7337 | 306.0931 | 23.8033 | 325.1425 | 555.6453 | 297.5662 | 271.3047 | 154.0119 | 151.8544 | 316.2881 |  | 115.0102 | 488.1026 | 478.5575 | 563.663 | 108.057 | 274.8878
2019-12-10 21:00 | 29.34 | 35.692 | 16.319 | 397.785 | 55.865 | 153.88 | 149.964 | 3.775 | 31.704 | 151.46 | 3.956 | 275.096 | 3.616 | 31.0142 | 45.2259 | 149.0981 | 220.3989 | 43.274 | 30.4528 | 24.0988 | 223.7513 | 306.1294 | 23.7962 | 325.1526 | 555.5555 | 297.6817 | 261.9524 | 156.2068 | 151.1901 | 316.2881 |  | 115.1282 | 488.1368 | 478.5217 | 563.663 | 108.159 | 274.7587
2019-12-10 22:00 | 29.292 | 35.68 | 16.401 | 389.825 | 55.885 | 154.006 | 150.993 | 3.953 | 32.668 | 151.496 | 3.969 | 274.847 | 3.623 | 31.4847 | 44.6447 | 149.7536 | 220.4274 | 44.4914 | 30.0558 | 24.0846 | 223.6713 | 306.1294 | 23.7777 | 324.9288 | 555.4744 | 298.4522 | 262.3388 | 155.4335 | 152.4108 | 316.2881 |  | 115.0126 | 488.2051 | 477.6188 | 563.663 | 108.0368 | 274.5508
2019-12-10 23:00 | 27.648 | 34.2 | 16.802 | 347.132 | 57.085 | 143.966 | 147.632 | 3.383 | 27.821 | 146.313 | 3.326 | 270.245 | 3.076 | 18.9989 | 47.9121 | 148.3849 | 211.0073 | 39.3958 | 22.9107 | 19.8902 | 213.8911 | 297.0233 | 19.6337 | 330.2853 | 563.6526 | 244.7742 | 230.7573 | 162.21 | 150.8459 | 306.1099 |  | 97.4281 | 491.5771 | 374.8901 | 561.5042 | 92.0147 | 232.2673
2019-12-11 | 27.988 | 35 | 16.274 | 398.562 | 56.046 | 151.654 | 149.916 | 3.891 | 33.435 | 150.874 | 3.884 | 273.58 | 3.533 | 31.1247 | 44.5238 | 147.1348 | 219.5539 | 44.3453 | 29.9161 | 23.8441 | 223.2577 | 302.6696 | 23.6204 | 323.3754 | 552.9054 | 297.8654 | 273.6725 | 153.7699 | 150.7175 | 314.7299 |  | 115.3384 | 486.1797 | 472.5031 | 560.9891 | 108.0147 | 275.3325
2019-12-11 01:00 | 25.215 | 32.656 | 16.876 | 243.609 | 57.453 | 139.931 | 141.447 | 2.778 | 1.654 | 149.165 | 3.677 | 267.356 | 3.474 | 18.0525 | 51.6484 | 138.7383 | 203.815 | 7.9077 | 13.1416 | 17.4066 | 208.1617 | 283.524 | 17.5092 | 338.3394 | 541.6923 | 263.8111 | 203.1923 | 168.7912 | 142.0293 | 292.7252 |  | 79.2405 | 491.8881 | 482.9637 | 557.8555 | 73.7289 | 209.5923
2019-12-11 02:00 | 21.612 | 29.288 | 20.153 | 30.803 | 52.768 | 68.23 | 139.287 | 2.523 | 1.316 | 134.326 | 2.057 | 243.308 | 1.926 | 0 | 2.7595 | 132.5834 | 152.3199 | 0 | 0 | 11.3538 | 188.7844 | 251.3908 | 11.3756 | 282.7563 | 481.9507 | 19.6164 | 9.2509 | 16.9599 | 144.7796 | 272.2059 |  | 69.0412 | 392.8074 | 430.2046 | 539.2736 | 68.7745 | 21.2749
2019-12-11 03:00 | 19.518 | 20.367 | 20.434 | 30.804 | 72.67 | 70.384 | 138.97 | 2.517 | 1.075 | 132.018 | 1.874 | 218.498 | 1.734 | 0 | 2.7438 | 121.7792 | 146.6964 | 0 | 0 | 11.4197 | 189.2699 | 231.0039 | 11.5124 | 274.3285 | 460.5523 | 18.4193 | 9.1677 | 17.4812 | 162.2292 | 270.1009 |  | 68.7756 | 364.1413 | 414.5754 | 516.0858 | 68.6163 | 21.493
2019-12-11 04:00 | 19.391 | 20.82 | 20.44 | 30.804 | 85.402 | 71.544 | 138.552 | 2.475 | 0 | 131.473 | 1.864 | 199.953 | 1.729 | 0 | 2.6758 | 112.6004 | 143.2409 | 0 | 0 | 11.3419 | 188.98 | 220.1709 | 11.4144 | 260.5904 | 434.97 | 18.5636 | 9.1001 | 19.7795 | 176.756 | 271.7178 |  | 67.2266 | 343.0037 | 399.4562 | 496.5433 | 67.0396 | 21.6438
2019-12-11 05:00 | 20.01 | 21.347 | 20.453 | 29.596 | 93.498 | 68.392 | 138.051 | 2.421 | 0 | 132.853 | 1.933 | 186.592 | 1.779 | 0 | 2.6269 | 104.7288 | 141.4449 | 0 | 0 | 11.208 | 188.487 | 213.164 | 11.2942 | 249.3469 | 409.563 | 18.7131 | 9.0561 | 19.7802 | 184.9551 | 270.061 |  | 64.5753 | 325.8202 | 383.3368 | 479.8812 | 64.3785 | 21.6922
2019-12-11 06:00 | 19.934 | 21.107 | 20.447 | 30.803 | 101.643 | 72.717 | 136.831 | 2.353 | 0 | 133.531 | 2.004 | 177.81 | 1.867 | 0 | 2.4821 | 97.7273 | 141.7752 | 0 | 0 | 10.9176 | 187.403 | 210.1964 | 10.9967 | 240.9227 | 386.9396 | 18.8476 | 9.0303 | 17.3301 | 189.206 | 257.4644 |  | 61.3516 | 312.4786 | 366.553 | 465.1238 | 61.1634 | 21.6631
2019-12-11 07:00 | 18.73 | 18.725 | 20.57 | 59.334 | 65.71 | 122.637 | 143.981 | 3.046 | 0 | 142.108 | 2.847 | 212.819 | 2.696 | 0 | 55.2154 | 144.2837 | 172.3874 | 0 | 2.0924 | 11.4921 | 189.4388 | 232.6673 | 11.4636 | 270.1299 | 298.3333 | 24.6475 | 22.6202 | 176.8795 | 148.0853 | 249.8168 |  | 42.0879 | 308.718 | 308.9581 | 331.1356 | 40.9045 | 64.9947
2019-12-11 08:00 | 30.482 | 37.587 | 16.879 | 300.173 | 58.249 | 136.544 | 141.101 | 2.659 | 19.091 | 146.874 | 3.391 | 265.994 | 3.162 | 14.7096 | 49.4639 | 141.1875 | 201.6089 | 34.8942 | 23.7088 | 16.5779 | 205.5933 | 286.6652 | 16.5275 | 339.3279 | 574.9369 | 209.3698 | 196.0199 | 167.0788 | 143.8302 | 296.0317 |  | 84.6688 | 497.5267 | 327.2541 | 561.7522 | 80.1655 | 202.78
2019-12-11 09:00 | 26.431 | 32.717 | 16.655 | 371.851 | 55.898 | 149.35 | 147.906 | 3.399 | 31.545 | 148.949 | 3.636 | 272.482 | 3.286 | 27.0573 | 45.9438 | 146.6138 | 215.6974 | 42.0823 | 28.3935 | 21.7709 | 218.7419 | 301.6095 | 21.5775 | 322.3498 | 549.8423 | 268.2655 | 260.2818 | 155.7998 | 148.9463 | 311.2134 |  | 104.9201 | 488.0975 | 483.5501 | 562.6862 | 98.758 | 248.7183
2019-12-11 10:00 | 27.724 | 34.03 | 16.396 | 397.326 | 56.147 | 152.318 | 149.965 | 3.733 | 34.008 | 151.176 | 3.922 | 274.903 | 3.588 | 30.8161 | 45.812 | 148.4564 | 219.7843 | 44.5891 | 31.4017 | 24.114 | 223.6566 | 305.9438 | 23.8141 | 325.8893 | 555.3846 | 297.6548 | 247.9604 | 157.9976 | 150.7604 | 315.8519 |  | 115.2773 | 487.9221 | 480.0046 | 563.801 | 108.4945 | 275.476
2019-12-11 11:00 | 27.863 | 34.461 | 16.305 | 402.871 | 56.037 | 152.059 | 149.659 | 3.752 | 32.695 | 151.075 | 3.912 | 274.584 | 3.59 | 30.9143 | 44.2776 | 149.0088 | 219.3726 | 44.5239 | 30.6754 | 24.1368 | 223.6786 | 305.7873 | 23.9678 | 326.5764 | 554.1938 | 299.6279 | 275.7538 | 153.5496 | 150.7603 | 316.1905 |  | 115.5792 | 487.0337 | 474.7267 | 563.1788 | 108.8848 | 277.013
2019-12-11 12:00 | 27.807 | 34.297 | 16.439 | 388.687 | 56.137 | 153.171 | 150.408 | 3.837 | 31.612 | 150.885 | 3.884 | 273.768 | 3.547 | 31.1412 | 44.1514 | 149.6372 | 219.301 | 46.1938 | 29.6451 | 23.5507 | 222.7179 | 305.1345 | 23.2446 | 324.0108 | 549.4412 | 291.9167 | 277.7999 | 152.6252 | 151.3258 | 315.2137 |  | 112.5204 | 484.6938 | 478.4948 | 560.856 | 105.8071 | 268.8502
2019-12-11 13:00 | 27.756 | 34.283 | 16.37 | 403.152 | 56.047 | 152.939 | 151.158 | 3.908 | 31.688 | 151.384 | 3.955 | 274.377 | 3.61 | 31.3673 | 45.2503 | 150.2021 | 220.0641 | 45.4761 | 31.0476 | 24.0304 | 223.5815 | 306.0879 | 23.751 | 325.1065 | 555.0102 | 297.4817 | 253.3314 | 156.8376 | 152.1164 | 316.044 |  | 115.0199 | 487.9345 | 479.7299 | 563.7365 | 108.5301 | 275.1566
2019-12-11 14:00 | 27.692 | 34.041 | 16.27 | 397.237 | 56.069 | 152.56 | 151.263 | 3.944 | 32.646 | 151.433 | 3.978 | 274.827 | 3.63 | 31.4277 | 44.1595 | 150.4018 | 220.3999 | 45.1664 | 30.378 | 24.1623 | 223.7751 | 306.483 | 23.8447 | 324.92 | 555.7018 | 297.8959 | 282.7186 | 151.4041 | 152.3504 | 316.3736 |  | 115.747 | 488.3975 | 478.9312 | 563.9138 | 108.4952 | 276.1425
2019-12-11 15:00 | 27.799 | 34.187 | 16.367 | 398.063 | 55.993 | 153.462 | 151.527 | 3.978 | 32.893 | 151.511 | 3.992 | 275.029 | 3.651 | 31.9257 | 44.591 | 150.6439 | 220.7112 | 44.4844 | 30.6134 | 24.1417 | 223.9511 | 306.3386 | 23.8184 | 324.3115 | 552.9658 | 298.959 | 269.1809 | 154.9654 | 152.6353 | 316.7277 |  | 115.3636 | 488.5546 | 480.1588 | 561.3553 | 108.408 | 275.7951
2019-12-11 16:00 | 27.914 | 34.277 | 16.337 | 402.711 | 55.829 | 153.753 | 151.485 | 3.977 | 32.998 | 151.696 | 4.003 | 274.932 | 3.648 | 31.7047 | 43.4676 | 150.7926 | 220.986 | 44.2806 | 29.9063 | 24.2559 | 224.0316 | 306.4086 | 23.9414 | 324.6791 | 554.6069 | 300.2521 | 287.7426 | 150.1221 | 152.5845 | 316.8132 |  | 115.6759 | 488.642 | 475.2564 | 562.7643 | 109.0305 | 277.076
2019-12-11 17:00 | 27.647 | 34.11 | 16.464 | 402.167 | 55.688 | 153.773 | 151.014 | 3.944 | 32.956 | 151.385 | 3.993 | 273.566 | 3.63 | 31.8439 | 44.3712 | 150.1685 | 219.9055 | 44.7631 | 30.6376 | 24.0904 | 223.3912 | 304.9807 | 23.7863 | 324.091 | 554.218 | 298.9913 | 270.247 | 153.5409 | 152.5641 | 315.2123 |  | 115.1798 | 486.2592 | 479.1479 | 562.0953 | 108.2985 | 275.3925
2019-12-11 18:00 | 27.596 | 34.066 | 16.471 | 390.66 | 55.783 | 153.518 | 151.235 | 3.936 | 33.358 | 151.349 | 3.946 | 274.173 | 3.598 | 31.8377 | 45.1038 | 150.4442 | 220.927 | 45.7292 | 30.6649 | 23.973 | 223.7709 | 305.8402 | 23.6722 | 324.1758 | 553.2351 | 297.9572 | 261.4827 | 155.5556 | 152.0214 | 316.4293 |  | 114.0511 | 485.624 | 480.9907 | 561.1746 | 107.6399 | 274.5055
2019-12-11 19:00 | 26.779 | 33.329 | 16.618 | 371.046 | 55.961 | 150.117 | 149.092 | 3.623 | 30.174 | 148.672 | 3.662 | 272.332 | 3.284 | 28.382 | 45.873 | 148.8444 | 218.1156 | 42.7506 | 28.6301 | 22.0802 | 219.5842 | 304.0239 | 21.7931 | 323.6874 | 549.8669 | 271.9828 | 253.325 | 157.9518 | 150.1808 | 313.8412 |  | 105.5192 | 489.1738 | 486.9733 | 562.2102 | 99.2374 | 250.4069
2019-12-11 20:00 | 27.568 | 34.044 | 16.322 | 397.429 | 55.829 | 153.641 | 151.497 | 3.953 | 33.155 | 151.132 | 3.896 | 274.503 | 3.563 | 31.7452 | 44.4444 | 150.0894 | 219.0608 | 45.9046 | 29.9431 | 23.8599 | 222.8325 | 305.8282 | 23.5387 | 321.9 | 552.2773 | 297.3997 | 274.1888 | 153.4595 | 152.0956 | 313.8527 |  | 113.9937 | 486.8178 | 476.9689 | 561.1075 | 107.7766 | 273.4198
2019-12-11 21:00 | 27.079 | 33.759 | 16.613 | 375.246 | 55.918 | 151.717 | 149.779 | 3.755 | 29.668 | 150.238 | 3.825 | 274.459 | 3.424 | 30.6791 | 45.3724 | 148.69 | 218.06 | 44.8942 | 29.7411 | 23.1531 | 221.8715 | 304.1488 | 22.9778 | 323.9669 | 550.0829 | 288.8484 | 260.5442 | 155.5311 | 150.5705 | 313.9965 |  | 111.8033 | 487.409 | 479.2186 | 559.5137 | 105.0745 | 266.6743
2019-12-11 22:00 | 26.942 | 33.503 | 16.491 | 381.702 | 56.493 | 152.64 | 150.151 | 3.763 | 31.722 | 149.917 | 3.75 | 272.856 | 3.404 | 31.4264 | 45.812 | 148.8662 | 218.2529 | 46.6142 | 29.8939 | 22.9741 | 221.0824 | 303.5116 | 22.6053 | 320.7406 | 548.774 | 286.6255 | 250.4072 | 157.8144 | 151.0569 | 314.3956 |  | 108.9748 | 485.7048 | 480.1923 | 557.2518 | 102.2165 | 262.2817
2019-12-11 23:00 | 25.771 | 33.596 | 17.373 | 306.095 | 58.284 | 144.558 | 146.048 | 3.278 | 23.095 | 148.143 | 3.513 | 271.264 | 3.256 | 23.8523 | 48.4799 | 147.0028 | 211.9509 | 33.7785 | 26.0822 | 19.8486 | 214.0408 | 297.2062 | 19.7934 | 319.8905 | 563.2479 | 244.3495 | 230.124 | 162.8816 | 147.5072 | 305.7357 |  | 95.8288 | 491.1791 | 425.3602 | 563.7059 | 90.0884 | 227.0335
2019-12-12 | 26.119 | 32.665 | 16.728 | 358.594 | 56.636 | 147.582 | 145.687 | 3.349 | 30.041 | 148.119 | 3.479 | 270.815 | 3.218 | 27.0483 | 46.347 | 146.3548 | 214.4999 | 41.3962 | 28.4747 | 21.4249 | 217.7033 | 298.8014 | 21.1339 | 321.8523 | 556.16 | 267.0124 | 241.6505 | 158.7431 | 148.1026 | 309.5031 |  | 103.259 | 493.8034 | 483.1319 | 563.7296 | 96.8822 | 246.0981
2019-12-12 01:00 | 25.05 | 31.419 | 17.112 | 232.309 | 56.934 | 138.681 | 139.2 | 2.559 | 0 | 150.273 | 3.804 | 269.695 | 3.634 | 14.8271 | 52.0635 | 136.7002 | 202.2307 | 4.1823 | 12.9672 | 17.3968 | 208.1539 | 283.1325 | 17.475 | 328.3272 | 541.3676 | 216.9333 | 191.9684 | 170.2991 | 140.0679 | 292.69 |  | 81.5385 | 494.8718 | 484.6447 | 557.4115 | 76.4217 | 194.8722
2019-12-12 02:00 | 20.868 | 23.424 | 20.264 | 31.901 | 52.157 | 69.011 | 152.369 | 4.103 | 0 | 131.323 | 1.851 | 245.724 | 1.699 | 0 | 4.3006 | 134.1148 | 149.1414 | 0 | 0 | 6.4257 | 167.1818 | 244.5714 | 6.7488 | 252.044 | 479.2949 | 13.9633 | 5.3401 | 16.4866 | 143.3541 | 271.9452 |  | 69.2171 | 392.6807 | 428.5277 | 537.5888 | 69.0646 | 21.4867
2019-12-12 03:00 | 16.531 | 17.327 | 20.435 | 33.135 | 42.827 | 76.111 | 146.651 | 3.355 | 0 | 130.612 | 1.752 | 222.848 | 1.622 | 0 | 3.6801 | 123.101 | 144.6096 | 0 | 0 | 7.9172 | 175.0812 | 225.5338 | 8.0546 | 269.359 | 461.7402 | 15.4825 | 5.2967 | 16.6611 | 160.6431 | 269.6851 |  | 68.5536 | 364.864 | 414.5866 | 513.9341 | 68.3879 | 21.4784
2019-12-12 04:00 | 16.559 | 17.878 | 20.446 | 30.869 | 61.276 | 74.089 | 146.618 | 3.34 | 0 | 129.383 | 1.662 | 203.565 | 1.546 | 0 | 3.523 | 113.8407 | 140.029 | 0 | 0 | 8.4484 | 177.2309 | 213.8743 | 8.5324 | 253.4536 | 438.8907 | 16.1545 | 5.266 | 18.2036 | 172.7106 | 270.6287 |  | 66.1242 | 344.183 | 399.5884 | 494.4078 | 65.9305 | 21.484
2019-12-12 05:00 | 17.436 | 18.712 | 20.46 | 29.658 | 82.669 | 72.501 | 146.064 | 3.287 | 0 | 128.75 | 1.597 | 188.41 | 1.49 | 0 | 3.4742 | 106.0866 | 136.7583 | 0 | 0 | 8.9321 | 179.4074 | 205.7794 | 9.0202 | 247.9408 | 414.4274 | 16.7898 | 5.2445 | 17.4855 | 180.5052 | 266.3967 |  | 62.7155 | 327.5214 | 384.0744 | 477.601 | 62.4814 | 21.3488
2019-12-12 06:00 | 17.738 | 18.817 | 20.323 | 32.046 | 67.643 | 89.045 | 144.445 | 3.071 | 0 | 128.376 | 1.616 | 176.635 | 1.465 | 0 | 55.9949 | 106.1871 | 140.3872 | 0 | 0 | 8.8637 | 179.1468 | 206.8492 | 8.9197 | 220.057 | 392.0798 | 17.1643 | 23.3136 | 179.0819 | 142.1245 | 226.9597 |  | 59.0672 | 314.3738 | 367.8701 | 462.9684 | 58.9447 | 21.1256
2019-12-12 07:00 | 18.39 | 18.372 | 20.36 | 108.675 | 60.419 | 114.669 | 146.006 | 3.308 | 0 | 137.031 | 2.324 | 206.867 | 2.157 | 0 | 55.5955 | 148.8185 | 160.9982 | 0 | 2.0771 | 9.5433 | 182.0589 | 227.6923 | 9.5336 | 259.1779 | 295.7265 | 21.8776 | 98.3179 | 178.5714 | 153.9072 | 247.326 |  | 40.4078 | 307.4912 | 308.6078 | 329.3545 | 39.7139 | 42.3166
2019-12-12 08:00 | 31.507 | 36.992 | 17.103 | 274.842 | 60.581 | 141.811 | 143.319 | 2.976 | 22.236 | 146.703 | 3.363 | 263.325 | 3.23 | 15.1725 | 49.8441 | 143.9386 | 201.0416 | 32.5048 | 19.0443 | 15.0623 | 201.1077 | 283.1373 | 14.8812 | 302.9304 | 550.5527 | 185.236 | 195.0681 | 169.2579 | 147.0618 | 292.7457 |  | 78.4903 | 485.5746 | 329.4124 | 543.9258 | 75.1234 | 180.3948
2019-12-12 09:00 | 26.068 | 32.242 | 16.684 | 372.77 | 55.713 | 150.145 | 148.062 | 3.492 | 37.066 | 148.612 | 3.636 | 273.21 | 3.322 | 27.1947 | 46.0562 | 147.6159 | 216.2742 | 43.6171 | 28.7383 | 21.7605 | 218.7744 | 301.5602 | 21.4348 | 320.5845 | 553.1361 | 266.0644 | 242.7899 | 159.5849 | 150.2313 | 312.6776 |  | 104.3894 | 492.5872 | 486.9971 | 561.6606 | 97.8972 | 246.0539
2019-12-12 10:00 | 27.416 | 33.849 | 16.496 | 393.104 | 56.01 | 152.275 | 151.544 | 3.91 | 36.154 | 151.317 | 3.952 | 274.546 | 3.594 | 31.5474 | 44.0659 | 150.4577 | 220.0094 | 45.1556 | 29.8322 | 23.991 | 223.5565 | 305.806 | 23.7001 | 324.2355 | 554.3557 | 296.3328 | 283.2597 | 151.221 | 152.2085 | 316.0602 |  | 115.0612 | 486.9592 | 480.7408 | 563.1135 | 108.2664 | 273.6158
2019-12-12 11:00 | 27.7 | 34.095 | 16.426 | 404.478 | 55.935 | 152.267 | 151.469 | 3.926 | 33.244 | 151.471 | 3.965 | 274.676 | 3.609 | 31.5251 | 43.3822 | 150.4946 | 220.1857 | 44.0232 | 29.9532 | 24.0505 | 223.7115 | 306.0974 | 23.7656 | 324.5109 | 554.6999 | 297.3711 | 287.3179 | 150.2747 | 152.296 | 316.1905 |  | 115.2454 | 488.1439 | 478.2001 | 563.5165 | 108.2565 | 274.844
2019-12-12 12:00 | 27.858 | 34.217 | 16.444 | 402.53 | 55.854 | 152.357 | 151.289 | 3.959 | 32.362 | 151.482 | 3.962 | 274.676 | 3.609 | 31.5288 | 43.9316 | 150.4274 | 220.3092 | 45.1861 | 30.57 | 24.0586 | 223.6857 | 306.1294 | 23.7581 | 325.0746 | 554.8713 | 297.2723 | 269.5827 | 153.2967 | 152.2589 | 316.1905 |  | 115.2088 | 488.3642 | 478.3366 | 563.4147 | 108.2521 | 275.0408
2019-12-12 13:00 | 27.857 | 34.121 | 16.525 | 395.389 | 55.922 | 152.373 | 151.215 | 3.913 | 31.177 | 151.413 | 3.953 | 274.676 | 3.597 | 31.5401 | 44.188 | 150.3666 | 220.1806 | 46.0392 | 29.8285 | 24.0045 | 223.5824 | 305.9661 | 23.7238 | 324.6201 | 555.2127 | 295.5714 | 273.2226 | 153.3578 | 152.211 | 316.0212 |  | 114.8791 | 487.8751 | 479.1179 | 563.5735 | 108.1453 | 273.7643
2019-12-12 14:00 | 27.776 | 34.373 | 16.454 | 408.63 | 55.758 | 152.43 | 151.154 | 3.91 | 31.222 | 151.337 | 3.945 | 274.676 | 3.586 | 31.3085 | 44.3468 | 150.2624 | 220.1763 | 42.664 | 30.2829 | 23.9902 | 223.4944 | 305.9341 | 23.6824 | 324.6486 | 555.7251 | 295.8254 | 264.3603 | 154.5788 | 152.1607 | 315.9951 |  | 114.9158 | 488.547 | 477.5845 | 563.663 | 108.0815 | 273.7149
2019-12-12 15:00 | 28.008 | 34.449 | 16.513 | 395.005 | 55.801 | 152.405 | 151.137 | 3.869 | 31.885 | 150.878 | 3.881 | 273.999 | 3.53 | 31.1659 | 44.5519 | 150.2993 | 219.4378 | 44.9795 | 29.9043 | 23.8238 | 222.8995 | 305.199 | 23.503 | 323.2798 | 555.7265 | 296.0695 | 271.9689 | 154.127 | 152.1739 | 314.8099 |  | 114.2835 | 488.6933 | 479.2462 | 563.4595 | 107.331 | 272.9111
2019-12-12 16:00 | 28.08 | 34.512 | 16.518 | 392.023 | 55.859 | 152.43 | 151.162 | 3.918 | 30.943 | 151.417 | 3.959 | 274.742 | 3.606 | 31.1448 | 45.3236 | 150.2624 | 220.0723 | 46.1428 | 30.5068 | 24.0989 | 223.661 | 306.035 | 23.8018 | 325.2747 | 556.4008 | 296.7391 | 253.9849 | 157.0208 | 152.1846 | 315.9821 |  | 115.5024 | 488.9017 | 473.6783 | 563.6752 | 108.5604 | 274.7012
2019-12-12 17:00 | 28.055 | 34.402 | 16.486 | 400.607 | 55.556 | 152.446 | 151.192 | 3.926 | 32.39 | 151.497 | 3.963 | 274.702 | 3.609 | 31.0546 | 44.6398 | 150.3297 | 220.1968 | 46.3412 | 30.3759 | 24.0151 | 223.7271 | 306.1454 | 23.7045 | 324.7863 | 556.851 | 295.8857 | 262.7814 | 154.8535 | 152.2589 | 316.0212 |  | 115.316 | 487.7654 | 474.0252 | 563.9113 | 108.4093 | 273.3368
2019-12-12 18:00 | 28.53 | 35.007 | 16.489 | 395.997 | 55.801 | 152.91 | 151.318 | 3.923 | 31.713 | 151.338 | 3.944 | 274.676 | 3.585 | 31.2567 | 44.2328 | 150.3601 | 219.9447 | 44.5571 | 29.9167 | 23.9772 | 223.4664 | 305.8844 | 23.6703 | 324.2369 | 555.9791 | 295.6246 | 273.9823 | 153.4595 | 152.3545 | 315.8258 |  | 115.0088 | 488.1439 | 475.5956 | 563.6508 | 108.1514 | 272.9286
2019-12-12 19:00 | 28.653 | 35.152 | 16.492 | 390.041 | 55.968 | 153.74 | 151.365 | 3.945 | 31.533 | 151.417 | 3.955 | 274.676 | 3.596 | 31.3845 | 45.0305 | 150.397 | 220.4864 | 45.7478 | 30.1058 | 24.037 | 223.5526 | 306.0814 | 23.7167 | 323.779 | 555.5916 | 296.8096 | 261.4744 | 155.4335 | 152.4074 | 316.3077 |  | 114.9721 | 488.547 | 476.5511 | 563.6182 | 108.1306 | 273.4877
2019-12-12 20:00 | 28.402 | 34.77 | 16.561 | 398.296 | 55.8 | 153.944 | 151.086 | 3.924 | 31.577 | 151.454 | 3.954 | 274.761 | 3.609 | 31.3894 | 43.5165 | 150.3297 | 220.6227 | 44.098 | 29.3209 | 24.0293 | 223.5614 | 306.1294 | 23.7167 | 324.1147 | 555.5555 | 297.074 | 286.8432 | 150.3663 | 152.2349 | 316.3858 |  | 114.9259 | 488.547 | 476.2548 | 563.663 | 108.0524 | 273.4355
2019-12-12 21:00 | 28.039 | 34.422 | 16.493 | 395.971 | 55.854 | 153.805 | 151.088 | 3.919 | 31.113 | 151.454 | 3.955 | 274.774 | 3.606 | 31.5328 | 43.6281 | 150.3297 | 220.6227 | 44.5732 | 29.2871 | 24.0293 | 223.5774 | 306.1294 | 23.7167 | 324.2979 | 555.6904 | 296.7309 | 282.0482 | 151.2744 | 152.2217 | 316.3858 |  | 114.8909 | 488.547 | 477.0584 | 563.663 | 107.9951 | 273.5275
2019-12-12 22:00 | 27.907 | 34.332 | 16.482 | 394.077 | 55.895 | 153.691 | 151.138 | 3.928 | 31.057 | 151.454 | 3.959 | 274.689 | 3.61 | 31.4064 | 44.6056 | 150.3297 | 220.6227 | 44.2706 | 29.526 | 24.0313 | 223.5876 | 306.1294 | 23.7188 | 324.2979 | 555.7265 | 296.8717 | 277.7276 | 152.7269 | 152.2589 | 316.3858 |  | 114.9738 | 488.4739 | 475.9974 | 563.663 | 108.016 | 273.684
2019-12-12 23:00 | 27.894 | 34.246 | 16.601 | 385.387 | 55.834 | 153.586 | 151.199 | 3.934 | 31.285 | 151.433 | 3.96 | 274.761 | 3.609 | 31.4419 | 44.768 | 150.3297 | 220.6823 | 44.9012 | 29.9627 | 24.0411 | 223.6032 | 306.1294 | 23.7265 | 324.2979 | 555.5916 | 296.895 | 257.3534 | 155.0519 | 152.2828 | 316.4705 |  | 115.0263 | 488.2783 | 477.4056 | 563.663 | 108.0628 | 273.6791
2019-12-13 | 27.469 | 33.894 | 16.463 | 390.81 | 56.499 | 152.337 | 150.493 | 3.889 | 31.091 | 150.98 | 3.891 | 273.043 | 3.546 | 31.4673 | 44.5421 | 149.1405 | 219.4041 | 45.2461 | 29.8406 | 23.9105 | 222.9652 | 304.3689 | 23.6044 | 325.5407 | 558.4453 | 296.4607 | 268.5037 | 153.9683 | 151.526 | 314.7804 |  | 114.4031 | 485.9406 | 479.6808 | 566.0082 | 107.5568 | 272.5838
2019-12-13 01:00 | 25.054 | 31.664 | 17.215 | 231.342 | 58.288 | 139.272 | 141.345 | 2.738 | 3.7 | 150.446 | 3.864 | 269.133 | 3.714 | 6.8399 | 51.9658 | 138.0464 | 203.7517 | 0 | 13.6734 | 16.9133 | 206.5089 | 284.9329 | 16.7961 | 334.7985 | 547.791 | 232.8828 | 189.8239 | 170.9402 | 141.8962 | 292.4542 |  | 82.9182 | 498.9988 | 482.1734 | 558.9647 | 78.4673 | 203.8049
2019-12-13 02:00 | 20.932 | 28.358 | 19.904 | 31.956 | 64.551 | 71.212 | 140.61 | 2.629 | 0 | 134.71 | 2.109 | 246.366 | 1.98 | 0 | 2.8946 | 134.0932 | 155.6637 | 0 | 0 | 11.6995 | 189.5576 | 252.838 | 11.7873 | 286.3736 | 486.2773 | 19.3616 | 7.5477 | 17.0022 | 146.0032 | 272.9325 |  | 69.4542 | 394.8363 | 430.4275 | 540.5372 | 69.2513 | 21.7918
2019-12-13 03:00 | 18.492 | 19.709 | 20.301 | 30.793 | 89.778 | 73.989 | 140.159 | 2.635 | 0 | 132.598 | 1.921 | 224.441 | 1.783 | 0 | 2.8457 | 123.4558 | 150.1042 | 0 | 0 | 11.4708 | 189.4621 | 232.8981 | 11.5506 | 278.244 | 465.4017 | 19.4024 | 9.1603 | 17.604 | 163.8268 | 270.1712 |  | 69.177 | 365.2712 | 416.1587 | 518.0953 | 68.97 | 21.2457
2019-12-13 04:00 | 18.563 | 19.764 | 20.296 | 31.952 | 97.853 | 84.686 | 139.8 | 2.597 | 0 | 132.263 | 1.914 | 205.519 | 1.748 | 0 | 2.7969 | 113.7089 | 145.785 | 0 | 0 | 11.3557 | 189.0318 | 221.5109 | 11.442 | 263.389 | 440.2453 | 19.5134 | 9.095 | 19.8773 | 177.9173 | 272.1555 |  | 67.727 | 344.2545 | 400.8165 | 499.0747 | 67.5411 | 21.6752
2019-12-13 05:00 | 18.817 | 19.946 | 20.23 | 31.944 | 101.018 | 88.881 | 138.901 | 2.543 | 0 | 133.877 | 2.051 | 191.103 | 1.917 | 0 | 2.6583 | 105.469 | 142.8073 | 0 | 0 | 11.1484 | 188.2665 | 214.4175 | 11.2328 | 253.3562 | 415.6288 | 19.6691 | 9.047 | 18.9295 | 186.3248 | 266.2271 |  | 65.2189 | 327.5946 | 384.5012 | 482.479 | 65.0321 | 21.7648
2019-12-13 06:00 | 17.724 | 18.428 | 20.207 | 48.448 | 69.414 | 121.429 | 142.876 | 2.882 | 0 | 142.529 | 2.886 | 217.447 | 2.729 | 0 | 55.7855 | 141.9943 | 171.1562 | 0 | 2.2115 | 11.8967 | 191.7145 | 234.9206 | 12.1095 | 276.6567 | 308.9103 | 25.7411 | 26.6675 | 178.3905 | 147.4404 | 253.6361 |  | 47.0563 | 321.1189 | 322.9823 | 340.7221 | 45.7834 | 68.7617
2019-12-13 07:00 | 24.269 | 32.821 | 17.099 | 290.857 | 54.112 | 140.688 | 142.56 | 2.894 | 24.413 | 146.312 | 3.355 | 264.865 | 3.129 | 14.2893 | 49.8528 | 143.3376 | 200.5211 | 27.5663 | 20.8157 | 15.3466 | 202.248 | 283.4911 | 15.3448 | 314.4642 | 552.8665 | 192.8088 | 197.4903 | 168.7057 | 146.4308 | 294.134 |  | 79.0126 | 485.5504 | 320.4237 | 546.4225 | 74.8608 | 184.8094
2019-12-13 08:00 | 27.108 | 33.171 | 16.494 | 403.661 | 55.721 | 151.913 | 149.807 | 3.709 | 34.955 | 150.874 | 3.883 | 274.484 | 3.537 | 30.7419 | 43.2967 | 148.0366 | 219.0204 | 44.0395 | 30.2449 | 23.766 | 222.9577 | 304.8129 | 23.4766 | 324.338 | 553.5688 | 294.1704 | 286.0682 | 150.6105 | 150.4969 | 315.5121 |  | 113.6618 | 488.2635 | 483.3528 | 562.7564 | 106.5982 | 271.7561
2019-12-13 09:00 | 27.748 | 34.265 | 16.548 | 394.623 | 56.042 | 152.011 | 150.807 | 3.878 | 31.778 | 151.158 | 3.919 | 275.017 | 3.58 | 30.7818 | 44.8107 | 149.135 | 219.7387 | 45.3232 | 30.6761 | 23.8926 | 223.3329 | 305.8044 | 23.6156 | 325.641 | 555.2018 | 295.8957 | 256.7841 | 156.2271 | 151.2827 | 315.774 |  | 114.6262 | 488.4345 | 479.2289 | 563.6292 | 107.449 | 274.2938
2019-12-13 10:00 | 27.794 | 34.223 | 16.487 | 402.342 | 55.983 | 152.221 | 151.089 | 3.923 | 31.293 | 151.267 | 3.932 | 274.647 | 3.586 | 31.1717 | 45.0794 | 150.3297 | 220.0733 | 46.027 | 30.4964 | 23.928 | 223.3771 | 305.8364 | 23.6364 | 325.8228 | 555.6558 | 295.7617 | 256.5516 | 156.5934 | 152.0859 | 315.7021 |  | 114.6213 | 488.547 | 477.589 | 563.7758 | 107.5557 | 274.3892
2019-12-13 11:00 | 27.904 | 34.404 | 16.535 | 401.604 | 55.951 | 152.294 | 151.129 | 3.927 | 30.911 | 151.251 | 3.934 | 274.579 | 3.6 | 31.2284 | 44.4689 | 150.3297 | 220.0558 | 45.0925 | 30.5607 | 23.9316 | 223.3804 | 305.8364 | 23.6386 | 326.1294 | 555.7265 | 295.5909 | 260.385 | 155.3114 | 152.1808 | 315.7279 |  | 114.5817 | 488.6054 | 477.5145 | 563.6968 | 107.6242 | 273.9381
2019-12-13 12:00 | 27.951 | 34.59 | 16.61 | 395.279 | 56.048 | 150.852 | 150.137 | 3.8 | 31.864 | 150.243 | 3.781 | 274.608 | 3.444 | 30.1521 | 45.0387 | 150.3023 | 218.6153 | 44.4919 | 29.4337 | 23.0754 | 221.4526 | 303.9223 | 22.8083 | 323.7936 | 552.4391 | 285.0311 | 262.4053 | 155.5556 | 151.9332 | 313.9611 |  | 110.3578 | 488.7764 | 483.4609 | 563.3248 | 103.718 | 263.1995
2019-12-13 13:00 | 28.056 | 34.361 | 16.424 | 394.352 | 56.071 | 152.181 | 151.007 | 3.893 | 32.232 | 151.093 | 3.919 | 274.617 | 3.57 | 31.0603 | 44.6243 | 150.2046 | 220.1254 | 45.9775 | 30.1761 | 23.8695 | 223.2201 | 305.6166 | 23.5844 | 325.8527 | 556.5219 | 294.6319 | 265.844 | 154.4566 | 151.9197 | 315.6305 |  | 114.2271 | 489.0057 | 476.6219 | 563.5617 | 107.3827 | 272.6782
2019-12-13 14:00 | 28.285 | 34.771 | 16.499 | 397.752 | 55.951 | 152.224 | 150.92 | 3.893 | 32.445 | 151.165 | 3.908 | 274.422 | 3.562 | 30.7887 | 43.8828 | 150.1343 | 220.0525 | 44.8741 | 29.5798 | 23.857 | 223.2884 | 305.641 | 23.5266 | 326.0399 | 556.5812 | 294.3128 | 277.2664 | 152.5777 | 151.9095 | 315.6891 |  | 114.1319 | 489.114 | 470.9585 | 563.2121 | 107.4067 | 272.9516
2019-12-13 15:00 | 28.294 | 34.608 | 16.561 | 393.043 | 55.89 | 151.918 | 150.706 | 3.864 | 32.151 | 151.007 | 3.9 | 274.286 | 3.547 | 30.7342 | 44.8596 | 150.0795 | 219.8486 | 45.1109 | 29.6038 | 23.7571 | 223.0482 | 305.5447 | 23.4574 | 325.7604 | 556.7403 | 294.293 | 265.8608 | 154.7009 | 151.7162 | 315.3635 |  | 113.8112 | 489.0057 | 470.8509 | 563.4152 | 106.7155 | 270.9508
2019-12-13 16:00 | 28.333 | 34.673 | 16.506 | 394.618 | 55.861 | 152.121 | 150.756 | 3.869 | 31.652 | 151.078 | 3.911 | 274.286 | 3.561 | 30.7728 | 44.0619 | 150.0486 | 219.8795 | 45.1477 | 29.7472 | 23.8005 | 223.2198 | 305.6397 | 23.502 | 326.1023 | 556.9112 | 294.4274 | 267.5512 | 153.8339 | 151.8247 | 315.4807 |  | 113.8852 | 489.114 | 471.9054 | 563.1783 | 107.0183 | 272.3702
2019-12-13 17:00 | 28.294 | 34.844 | 16.516 | 386.953 | 56.019 | 153.237 | 150.991 | 3.886 | 30.939 | 151.213 | 3.87 | 273.353 | 3.525 | 31.0563 | 44.2002 | 150.1926 | 220.3915 | 41.732 | 29.1616 | 23.8706 | 223.2737 | 305.641 | 23.4138 | 324.4987 | 556.1277 | 295.227 | 282.3357 | 151.7094 | 152.0248 | 315.8453 |  | 113.9438 | 490.551 | 473.5149 | 562.626 | 106.7414 | 271.3991
2019-12-13 18:00 | 28.045 | 34.741 | 16.594 | 390.064 | 56.033 | 153.329 | 150.983 | 3.907 | 31.209 | 151.163 | 3.932 | 274.383 | 3.553 | 31.194 | 44.1636 | 149.9235 | 220.8546 | 42.7593 | 29.4181 | 23.8215 | 223.1013 | 305.4978 | 23.5459 | 325.7448 | 555.5912 | 295.3803 | 276.8862 | 152.7167 | 152.0811 | 315.9381 |  | 113.7886 | 489.0561 | 476.1069 | 563.8187 | 107.0769 | 272.177
2019-12-13 19:00 | 27.884 | 34.296 | 16.488 | 396.109 | 55.755 | 152.219 | 150.309 | 3.894 | 29.62 | 150.805 | 3.889 | 273.095 | 3.522 | 31.2252 | 44.1758 | 149.3783 | 219.4448 | 45.684 | 29.4939 | 23.7119 | 222.7247 | 304.2897 | 23.408 | 323.6211 | 556.351 | 295.5409 | 263.0435 | 154.9451 | 151.9014 | 314.3309 |  | 113.6386 | 491.1844 | 474.0476 | 563.0341 | 106.9163 | 273.4777
2019-12-13 20:00 | 27.85 | 34.528 | 16.537 | 390.257 | 55.789 | 152.903 | 150.974 | 3.905 | 30.246 | 151.033 | 3.916 | 274.383 | 3.56 | 31.2381 | 43.2479 | 149.2118 | 220.652 | 43.5408 | 28.8497 | 23.8132 | 223.1791 | 305.4207 | 23.589 | 325.1499 | 555.7123 | 293.6107 | 290.2155 | 149.6947 | 151.6056 | 316.007 |  | 113.673 | 489.01 | 481.1988 | 561.0663 | 107.2153 | 270.0288
2019-12-13 21:00 | 27.957 | 34.446 | 16.531 | 388.391 | 56.005 | 153.126 | 150.948 | 3.898 | 29.703 | 151.183 | 3.919 | 274.3 | 3.569 | 31.2 | 44.5665 | 150.0366 | 220.2491 | 44.5964 | 29.6939 | 23.8893 | 223.1417 | 305.5132 | 23.5832 | 325.0936 | 555.85 | 295.9296 | 266.2975 | 153.9683 | 152.053 | 315.7688 |  | 114.1202 | 488.7916 | 475.7843 | 563.4351 | 107.1153 | 272.0878
2019-12-13 22:00 | 27.326 | 33.836 | 16.831 | 359.414 | 56.726 | 148.638 | 149.026 | 3.645 | 30.441 | 148.156 | 3.547 | 271.43 | 3.228 | 28.9731 | 46.3085 | 148.4018 | 215.7876 | 42.6717 | 27.4837 | 21.7006 | 218.034 | 301.2609 | 21.4232 | 324.3046 | 555.3926 | 269.6067 | 234.658 | 159.9817 | 150.954 | 309.3547 |  | 104.9925 | 489.2033 | 479.4704 | 563.37 | 98.0239 | 249.167
2019-12-13 23:00 | 24.788 | 32.31 | 17.656 | 289.743 | 56.219 | 137.949 | 140.57 | 2.703 | 12.799 | 146.55 | 3.34 | 269.744 | 3.143 | 15.2264 | 48.7785 | 139.129 | 207.2839 | 24.6617 | 22.9741 | 17.996 | 209.5321 | 290.0543 | 17.9499 | 344.7412 | 579.3276 | 225.607 | 216.3216 | 165.989 | 141.476 | 298.2434 |  | 90.1694 | 497.2175 | 336.0704 | 563.7581 | 85.2346 | 216.45
2019-12-14 | 25.081 | 32.221 | 16.991 | 227.831 | 57.566 | 139.306 | 141.166 | 2.763 | 0 | 148.527 | 3.573 | 266.96 | 3.372 | 17.6712 | 51.9597 | 137.638 | 203.2701 | 1.9073 | 2.3364 | 17.3317 | 207.9187 | 283.4138 | 17.2503 | 336.1416 | 542.6069 | 259.6974 | 201.2175 | 169.9837 | 141.8506 | 292.3276 |  | 78.1563 | 492.6496 | 481.2908 | 557.4821 | 73.0867 | 200.9072
2019-12-14 01:00 | 24.512 | 30.193 | 19.947 | 29.56 | 74.158 | 73.626 | 150.058 | 3.728 | 0 | 135.158 | 2.147 | 243.544 | 2.011 | 0 | 4.07 | 139.7386 | 159.3548 | 0 | 0 | 9.086 | 180.0738 | 247.5105 | 9.1785 | 277.3572 | 495.4777 | 17.8437 | 9.2407 | 15.9442 | 146.8558 | 272.4103 |  | 68.7562 | 396.7072 | 432.0786 | 541.732 | 68.6444 | 20.4941
2019-12-14 02:00 | 23.748 | 25.302 | 20.324 | 31.929 | 92.025 | 79.897 | 149.16 | 3.666 | 0 | 132.46 | 1.907 | 220.258 | 1.78 | 0 | 3.8563 | 128.1829 | 153.7174 | 0 | 0 | 9.7865 | 182.9718 | 228.5331 | 9.8708 | 273.1673 | 474.7009 | 17.8912 | 9.1639 | 16.1783 | 163.0898 | 270.6227 |  | 68.4042 | 366.4282 | 417.6374 | 520.6041 | 68.2432 | 21.2124
2019-12-14 03:00 | 23.722 | 25.272 | 20.493 | 33.044 | 98.258 | 87.175 | 148.684 | 3.604 | 0 | 132.183 | 1.89 | 200.725 | 1.725 | 0 | 3.7919 | 117.5743 | 148.4434 | 0 | 0 | 10.0886 | 184.1689 | 217.1666 | 10.1697 | 262.5563 | 448.8924 | 18.345 | 10.512 | 18.1877 | 175.9917 | 271.2837 |  | 66.7137 | 344.0802 | 401.9679 | 502.385 | 66.4976 | 20.9871
2019-12-14 04:00 | 23.656 | 24.87 | 20.496 | 33.034 | 101.992 | 90.457 | 148.223 | 3.549 | 0 | 133.026 | 1.993 | 185.478 | 1.857 | 0 | 3.7519 | 108.241 | 143.2485 | 0 | 0 | 10.2173 | 184.6772 | 210.4172 | 10.2986 | 253.0739 | 422.7604 | 18.6752 | 9.0615 | 17.8594 | 183.9129 | 268.2592 |  | 64.0849 | 326.7521 | 384.9859 | 486.5758 | 63.8789 | 21.4463
2019-12-14 05:00 | 23.398 | 24.6 | 20.481 | 33.02 | 106.432 | 95.205 | 147.801 | 3.495 | 0 | 133.802 | 2.019 | 175.573 | 1.893 | 0 | 3.7186 | 100.2866 | 139.791 | 0 | 0 | 10.2107 | 184.6823 | 207.0818 | 10.3021 | 244.6727 | 399.3388 | 18.9302 | 9.0399 | 16.1321 | 187.5442 | 256.4271 |  | 61.0946 | 313.4921 | 367.0992 | 472.4786 | 60.8407 | 21.2786
2019-12-14 06:00 | 23.09 | 24.356 | 20.47 | 33.004 | 109.078 | 98.273 | 147.386 | 3.443 | 0 | 134.829 | 2.129 | 168.845 | 1.989 | 0 | 3.6698 | 92.9855 | 137.7675 | 0 | 0 | 10.177 | 184.5715 | 205.4212 | 10.2797 | 237.3136 | 377.6557 | 19.1845 | 10.4293 | 15.272 | 188.8706 | 252.6456 |  | 57.5929 | 303.7736 | 349.2064 | 459.4139 | 57.3675 | 21.2808
2019-12-14 07:00 | 22.585 | 23.508 | 20.336 | 35.185 | 109.585 | 100.646 | 145.261 | 3.204 | 0 | 135.449 | 2.177 | 166.266 | 2.081 | 0 | 56.7033 | 86.2666 | 138.336 | 0 | 0 | 10.0472 | 184.0127 | 203.9561 | 10.1274 | 230.6557 | 358.4567 | 19.3221 | 15.6397 | 182.4786 | 188.6597 | 249.3894 |  | 53.7995 | 296.4611 | 331.8132 | 447.087 | 53.5287 | 20.7165
2019-12-14 08:00 | 19.427 | 20.029 | 20.455 | 33.167 | 108.106 | 121.954 | 147.213 | 3.433 | 0 | 140.861 | 2.705 | 205.875 | 2.557 | 0 | 55.4887 | 147.7146 | 168.3517 | 0 | 1.6439 | 7.5604 | 173.3327 | 232.7591 | 7.4969 | 232.7918 | 281.5727 | 20.3766 | 18.4201 | 179.3174 | 152.7148 | 240.6983 |  | 40.541 | 294.8718 | 294.0979 | 324.5007 | 40.0518 | 26.7494
2019-12-14 09:00 | 26.953 | 43.197 | 18.525 | 259.399 | 57.291 | 142.909 | 143.435 | 3.002 | 26.27 | 147.158 | 3.442 | 263.75 | 3.24 | 13.7167 | 50.8547 | 143.7141 | 201.0228 | 36.4465 | 19.378 | 14.6032 | 199.8692 | 282.2896 | 14.3527 | 297.8309 | 541.4232 | 174.1188 | 170.5214 | 171.0012 | 147.2474 | 292.2874 |  | 77.5427 | 486.3248 | 390.4843 | 542.9633 | 73.8852 | 164.8685
2019-12-14 10:00 | 29.125 | 35.163 | 16.355 | 390.216 | 55.971 | 151.387 | 150.366 | 3.781 | 41.234 | 150.29 | 3.8 | 272.94 | 3.464 | 30.3902 | 44.482 | 147.8419 | 218.4707 | 43.0418 | 29.718 | 23.294 | 221.9337 | 304.458 | 22.9848 | 323.3162 | 555.3134 | 287.2908 | 265.2235 | 154.2633 | 150.9844 | 314.6276 |  | 111.4186 | 489.4487 | 482.6947 | 562.4276 | 104.9345 | 265.5264
2019-12-14 11:00 | 30.208 | 36.538 | 16.479 | 394.611 | 56.256 | 152.614 | 150.727 | 3.832 | 35.409 | 150.655 | 3.849 | 273.893 | 3.508 | 30.417 | 44.6509 | 149.1743 | 219.2399 | 45.289 | 29.3444 | 23.5235 | 222.5205 | 305.2503 | 23.2275 | 325.0865 | 556.624 | 290.7918 | 262.932 | 154.6703 | 151.862 | 315.0183 |  | 112.7171 | 489.5257 | 469.4456 | 563.8022 | 105.9383 | 268.8466
2019-12-14 12:00 | 30.423 | 36.818 | 16.47 | 393.051 | 56.059 | 152.527 | 150.617 | 3.837 | 32.342 | 150.619 | 3.856 | 274.09 | 3.509 | 30.3398 | 44.2344 | 149.3124 | 219.1942 | 44.0283 | 29.0441 | 23.5488 | 222.5058 | 305.2688 | 23.2665 | 325.7377 | 556.9231 | 290.2465 | 270.2269 | 153.5531 | 151.6483 | 315.0183 |  | 112.8571 | 489.4487 | 467.1844 | 563.6638 | 106.0378 | 269.3966
2019-12-14 13:00 | 30.416 | 36.897 | 16.497 | 390.973 | 55.983 | 152.557 | 150.597 | 3.838 | 31.27 | 150.723 | 3.862 | 274.122 | 3.516 | 30.4297 | 45.0794 | 149.4101 | 219.2949 | 44.7884 | 29.4561 | 23.5763 | 222.5835 | 305.348 | 23.2916 | 325.5291 | 557.0656 | 290.7837 | 258.1573 | 156.2271 | 151.656 | 315.0378 |  | 112.885 | 489.5257 | 467.1038 | 563.663 | 106.1514 | 269.6816
2019-12-14 14:00 | 30.591 | 36.852 | 16.473 | 392.645 | 55.913 | 152.72 | 150.66 | 3.853 | 30.948 | 150.835 | 3.876 | 274.156 | 3.53 | 30.6489 | 44.254 | 149.565 | 219.304 | 44.4952 | 29.1874 | 23.6272 | 222.747 | 305.348 | 23.3387 | 325.2849 | 557.1225 | 291.742 | 276.1733 | 153.602 | 151.717 | 315.1355 |  | 113.2283 | 489.4017 | 469.6774 | 563.663 | 106.3784 | 270.3424
2019-12-14 15:00 | 30.186 | 36.464 | 16.434 | 385.173 | 55.777 | 152.744 | 150.793 | 3.857 | 30.998 | 150.868 | 3.887 | 274.154 | 3.535 | 30.7506 | 44.3956 | 149.7032 | 219.478 | 44.5724 | 29.5413 | 23.7115 | 222.815 | 305.3665 | 23.3379 | 325.0407 | 557.208 | 291.6101 | 264.8628 | 155.1486 | 151.7857 | 315.1942 |  | 113.3612 | 489.2607 | 469.499 | 563.663 | 106.4787 | 270.6
2019-12-14 16:00 | 29.522 | 36.042 | 16.356 | 399.759 | 54.712 | 151.154 | 149.939 | 3.779 | 31.352 | 149.121 | 3.655 | 272.576 | 3.328 | 28.8656 | 43.5849 | 148.1334 | 218.3587 | 45.4063 | 28.2311 | 22.5564 | 220.4572 | 303.6259 | 22.2844 | 325.6156 | 560.4727 | 279.8256 | 278.0948 | 151.8111 | 151.2057 | 313.2855 |  | 108.3877 | 491.0585 | 474.2267 | 564.5373 | 101.8999 | 257.6965
2019-12-14 17:00 | 27.688 | 34.772 | 17.397 | 294.784 | 57.169 | 140.18 | 142.514 | 2.846 | 21.037 | 147.253 | 3.445 | 272.624 | 3.222 | 17.7014 | 48.7363 | 142.5821 | 210.5204 | 26.963 | 23.0743 | 18.8587 | 211.8103 | 293.4058 | 18.7732 | 340.5968 | 576.851 | 235.0441 | 221.433 | 166.0353 | 144.0853 | 301.5328 |  | 93.8553 | 496.641 | 346.505 | 562.8667 | 88.8637 | 223.9632
2019-12-14 18:00 | 29.991 | 36.481 | 16.456 | 392.364 | 55.886 | 153.854 | 151.081 | 3.888 | 35.171 | 150.932 | 3.888 | 274.098 | 3.539 | 31.1216 | 44.2002 | 149.9476 | 219.9664 | 44.9395 | 29.1764 | 23.7203 | 222.8157 | 305.3252 | 23.4103 | 324.4292 | 556.3276 | 293.3263 | 261.7488 | 155.3114 | 151.9332 | 315.5936 |  | 113.6488 | 488.4744 | 473.7466 | 563.718 | 106.774 | 270.6308
2019-12-14 19:00 | 30.335 | 36.664 | 16.488 | 394.966 | 56.067 | 154.113 | 150.979 | 3.88 | 33.882 | 151.133 | 3.916 | 274.459 | 3.567 | 31.1673 | 44.0537 | 150.0366 | 220.3822 | 42.6052 | 28.9742 | 23.8261 | 223.1522 | 305.7124 | 23.5346 | 324.9298 | 556.5812 | 294.3358 | 279.8028 | 151.801 | 152.1286 | 315.8432 |  | 113.887 | 488.9539 | 472.224 | 563.5637 | 107.0804 | 271.4422
2019-12-14 20:00 | 30.001 | 36.331 | 16.423 | 389.966 | 56.148 | 154.092 | 151.007 | 3.894 | 33.35 | 151.216 | 3.929 | 274.633 | 3.581 | 31.183 | 44.4654 | 150.143 | 220.5604 | 45.1279 | 29.1868 | 23.8847 | 223.2977 | 305.8101 | 23.5718 | 325.2076 | 556.5812 | 294.7389 | 265.7823 | 154.9247 | 152.0757 | 316.1091 |  | 114.11 | 488.8889 | 471.8298 | 563.5165 | 107.2717 | 272.6232
2019-12-14 21:00 | 29.543 | 36.056 | 16.408 | 397.317 | 56.057 | 154.019 | 151.019 | 3.909 | 33.154 | 151.3 | 3.941 | 274.676 | 3.589 | 31.3449 | 45.2503 | 150.2852 | 220.7277 | 44.9021 | 29.6513 | 23.942 | 223.3983 | 305.9078 | 23.6615 | 325.0092 | 556.5812 | 295.8096 | 255.8253 | 156.5934 | 152.1449 | 316.261 |  | 114.3339 | 488.8889 | 472.8567 | 563.5165 | 107.5022 | 272.7771
2019-12-14 22:00 | 29.487 | 35.648 | 16.541 | 386.327 | 54.908 | 152.711 | 150.397 | 3.881 | 30.672 | 150.965 | 3.881 | 273.058 | 3.532 | 31.3702 | 45.2015 | 148.9824 | 219.5027 | 44.6101 | 29.6313 | 23.8814 | 222.8654 | 304.2099 | 23.5579 | 326.8306 | 559.3318 | 295.2741 | 257.0314 | 157.1429 | 151.2787 | 314.5367 |  | 113.7975 | 491.1452 | 471.9994 | 563.6512 | 106.9271 | 271.834
2019-12-14 23:00 | 25.872 | 33.413 | 17.37 | 289.328 | 55.983 | 138.619 | 141.651 | 2.755 | 11.653 | 146.611 | 3.348 | 269.778 | 3.153 | 15.6718 | 48.6676 | 140.5128 | 209.2995 | 23.9659 | 22.2913 | 18.314 | 209.9818 | 291.5008 | 18.2541 | 342.0241 | 579.8172 | 227.1248 | 215.8806 | 165.5678 | 142.3952 | 298.7871 |  | 91.522 | 496.8406 | 336.7455 | 563.7155 | 87.0916 | 217.0789
2019-12-15 | 25.984 | 32.332 | 16.934 | 227.683 | 57.978 | 140.089 | 141.799 | 2.811 | 0 | 149.745 | 3.723 | 267.352 | 3.543 | 17.3778 | 50.0366 | 138.5622 | 204.672 | 27.0833 | 12.7431 | 17.6176 | 208.2316 | 283.4102 | 17.6274 | 334.4933 | 545.6542 | 246.6761 | 198.9822 | 168.254 | 142.6949 | 292.9635 |  | 80.783 | 496.1172 | 482.1063 | 557.8216 | 75.3558 | 201.3726
2019-12-15 01:00 | 25.518 | 31.557 | 19.986 | 28.302 | 67.061 | 66.025 | 135.362 | 2.133 | 0 | 133.975 | 2.043 | 244.656 | 1.912 | 1.4654 | 2.5454 | 129.724 | 149.1296 | 0 | 0 | 10.0803 | 184.1569 | 249.0505 | 10.1732 | 280.5629 | 485.3088 | 19.7918 | 0 | 15.9025 | 143.0471 | 269.1543 |  | 69.1673 | 394.3072 | 429.2413 | 540.3781 | 68.9687 | 21.2797
2019-12-15 02:00 | 25.125 | 26.645 | 20.421 | 28.303 | 85.592 | 75.122 | 134.883 | 2.123 | 0 | 131.264 | 1.816 | 222.208 | 1.672 | 1.4333 | 2.329 | 119.9405 | 144.4965 | 0 | 0 | 10.2266 | 184.6398 | 228.3761 | 10.3163 | 274.2941 | 465.5967 | 20.0902 | 0 | 16.3483 | 159.3706 | 269.6689 |  | 68.8053 | 365.9211 | 415.4273 | 518.1261 | 68.6431 | 21.391
2019-12-15 03:00 | 25.029 | 26.512 | 20.469 | 28.3 | 93.027 | 83.586 | 134.389 | 2.08 | 0 | 131.472 | 1.794 | 203.398 | 1.704 | 1.6199 | 2.2802 | 110.65 | 140.9125 | 0 | 0 | 10.3139 | 185.0905 | 216.3289 | 10.4013 | 262.3932 | 441.4673 | 20.4356 | 0 | 17.6557 | 172.392 | 271.6706 |  | 67.0857 | 344.5082 | 400.5189 | 499.1526 | 66.8862 | 22.0101
2019-12-15 04:00 | 24.758 | 26.024 | 20.455 | 28.294 | 98.596 | 86.578 | 133.871 | 2.034 | 1.077 | 131.26 | 1.846 | 188.15 | 1.682 | 1.6643 | 2.239 | 102.3821 | 138.0569 | 0 | 0 | 10.3268 | 185.1341 | 208.7113 | 10.4148 | 250.9082 | 416.4673 | 20.7006 | 0 | 18.4832 | 181.4762 | 270.1147 |  | 64.4548 | 327.1705 | 384.6378 | 482.7531 | 64.2496 | 21.6689
2019-12-15 05:00 | 24.275 | 25.522 | 20.481 | 28.284 | 103.679 | 89.98 | 133.362 | 1.989 | 1.077 | 131.333 | 1.852 | 177.008 | 1.719 | 1.6988 | 2.1992 | 94.9451 | 135.8193 | 0 | 0 | 10.2863 | 185.0012 | 205.2927 | 10.3744 | 241.5367 | 393.2626 | 20.9507 | 0 | 16.8142 | 185.9614 | 261.9136 |  | 61.4372 | 313.6585 | 367.5908 | 468.1957 | 61.2357 | 21.5638
2019-12-15 06:00 | 23.727 | 24.924 | 20.468 | 29.529 | 106.526 | 94.505 | 132.895 | 1.948 | 0 | 132.927 | 1.954 | 169.106 | 1.813 | 1.9092 | 2.1336 | 88.5845 | 134.3018 | 0 | 0 | 10.2066 | 184.6572 | 203.5436 | 10.3026 | 233.5278 | 371.9883 | 20.3272 | 0 | 15.2473 | 187.2711 | 253.6078 |  | 57.9307 | 303.6878 | 350.2392 | 454.9306 | 57.6834 | 20.8207
2019-12-15 07:00 | 23.249 | 24.347 | 20.456 | 31.878 | 108.464 | 98.161 | 132.468 | 1.91 | 0 | 134.84 | 2.116 | 164.748 | 1.981 | 0.8013 | 2.0925 | 83.3748 | 133.5885 | 0 | 0 | 10.111 | 184.3018 | 202.6906 | 10.2092 | 225.862 | 352.5615 | 19.9688 | 0 | 14.42 | 187.8968 | 248.9014 |  | 54.2144 | 296.3804 | 333.1475 | 442.5279 | 53.9676 | 20.5546
2019-12-15 08:00 | 22.908 | 23.942 | 20.443 | 31.86 | 109.841 | 99.765 | 132.097 | 1.878 | 0 | 136.792 | 2.303 | 163.048 | 2.178 | 0 | 2.0757 | 78.4365 | 133.223 | 0 | 0 | 9.9902 | 183.8222 | 201.7593 | 10.0809 | 220.4401 | 334.9972 | 19.7886 | 5.2169 | 13.835 | 188.3411 | 245.0154 |  | 50.3917 | 290.0696 | 316.3026 | 430.6586 | 50.099 | 20.6544
2019-12-15 09:00 | 22.614 | 23.649 | 20.462 | 32.96 | 110.34 | 100.247 | 131.723 | 1.849 | 0 | 139.089 | 2.521 | 163.111 | 2.366 | 0 | 2.0604 | 74.2505 | 133.0487 | 0 | 0 | 9.8632 | 183.278 | 200.1962 | 9.9365 | 214.9848 | 319.276 | 19.9584 | 5.2165 | 13.4076 | 188.3479 | 241.2878 |  | 46.4047 | 284.2934 | 300.9777 | 419.0793 | 46.0539 | 20.3534
2019-12-15 10:00 | 22.545 | 23.57 | 20.48 | 32.945 | 111.141 | 102.222 | 131.268 | 1.808 | 0 | 140.566 | 2.678 | 170.222 | 2.548 | 0 | 2.0115 | 70.6685 | 132.7553 | 0 | 0 | 9.6147 | 182.3042 | 198.2124 | 9.7053 | 210.1038 | 304.7585 | 20.0458 | 5.2182 | 12.9508 | 187.9715 | 237.359 |  | 42.1856 | 278.5284 | 289.0822 | 407.6161 | 41.8412 | 19.7161
2019-12-15 11:00 | 22.061 | 22.787 | 20.418 | 33.058 | 95.189 | 110.641 | 129.386 | 1.663 | 3.919 | 141.902 | 2.754 | 173.719 | 2.642 | 0 | 54.8168 | 67.0202 | 133.7542 | 0 | 0 | 9.3703 | 181.3053 | 195.8521 | 9.5208 | 205.8287 | 291.3177 | 20.2324 | 112.4416 | 177.1978 | 126.1294 | 236.7766 |  | 37.9287 | 272.22 | 280.1539 | 396.3607 | 37.7179 | 18.9101
2019-12-15 12:00 | 19.266 | 19.968 | 20.492 | 28.4 | 112.752 | 123.025 | 138.989 | 2.534 | 1.296 | 137.91 | 2.411 | 206.959 | 2.264 | 1.8009 | 55.1356 | 137.0164 | 166.8727 | 0 | 1.9111 | 6.0119 | 164.8524 | 220.3791 | 5.8135 | 215.9341 | 251.5307 | 18.4685 | 10.7098 | 176.8887 | 140.4145 | 218.9011 |  | 29.7314 | 263.1339 | 262.546 | 276.5324 | 29.2611 | 34.7894
2019-12-15 13:00 | 25.455 | 33.977 | 17.168 | 258.689 | 58.473 | 143.616 | 144.055 | 3.058 | 34.493 | 146.931 | 3.446 | 262.591 | 3.215 | 15.7727 | 50.8181 | 145.3036 | 202.8867 | 41.9305 | 18.8896 | 15.0261 | 200.954 | 282.1136 | 14.8429 | 296.744 | 534.4222 | 185.4949 | 166.3628 | 170.5637 | 148.4646 | 291.7338 |  | 77.8057 | 478.7249 | 326.8821 | 530.696 | 74.315 | 176.316
2019-12-15 14:00 | 25.911 | 32.896 | 17.177 | 311.438 | 55.578 | 138.62 | 140.235 | 2.699 | 20.535 | 146.522 | 3.339 | 269.879 | 3.139 | 17.5828 | 48.4401 | 139.9028 | 209.055 | 26.8075 | 24.9491 | 18.9111 | 211.7136 | 291.5024 | 18.9496 | 339.8952 | 579.1795 | 239.0249 | 228.7084 | 163.8174 | 141.6499 | 300.4761 |  | 95.5238 | 497.1073 | 349.7346 | 563.6251 | 89.3298 | 227.7654
2019-12-15 15:00 | 25.977 | 33.531 | 17.299 | 301.789 | 55.26 | 139.051 | 140.21 | 2.636 | 15.13 | 146.981 | 3.386 | 270.376 | 3.184 | 15.1561 | 48.873 | 139.0007 | 209.1673 | 23.3274 | 23.0752 | 18.3866 | 210.4116 | 292.1164 | 18.3463 | 341.8685 | 576.5951 | 227.9064 | 220.7437 | 165.4012 | 140.9503 | 300.9576 |  | 92.0987 | 494.8787 | 340.8392 | 563.707 | 87.106 | 218.8148
2019-12-15 16:00 | 26.223 | 33.612 | 17.401 | 295.315 | 56.839 | 138.597 | 141.03 | 2.706 | 13.783 | 146.553 | 3.347 | 270.7 | 3.146 | 15.8496 | 48.9031 | 139.7298 | 208.5696 | 22.4677 | 23.0266 | 18.3761 | 210.466 | 291.9329 | 18.2953 | 343.0374 | 578.7388 | 230.4689 | 221.9714 | 164.8945 | 141.8234 | 298.9646 |  | 92.2256 | 498.6468 | 339.3868 | 563.2267 | 86.9112 | 221.2776
2019-12-15 17:00 | 27.645 | 34.576 | 16.75 | 356.326 | 55.881 | 147.106 | 148.432 | 3.492 | 29.314 | 148.307 | 3.594 | 273.003 | 3.316 | 25.6309 | 46.2515 | 147.2768 | 215.5527 | 41.0694 | 26.1918 | 21.1543 | 217.9406 | 300.8188 | 20.9003 | 323.8231 | 559.2395 | 261.1438 | 253.6849 | 158.3639 | 149.1054 | 310.4492 |  | 102.4591 | 490.6573 | 439.7986 | 563.6224 | 96.2643 | 242.5646
2019-12-15 18:00 | 29.129 | 35.616 | 16.358 | 405.423 | 55.694 | 153.231 | 151.151 | 3.92 | 35.908 | 151.227 | 3.916 | 274.378 | 3.562 | 31.4814 | 44.2735 | 150.4485 | 220.4973 | 45.6326 | 29.4963 | 23.9832 | 223.5557 | 306.0711 | 23.704 | 324.749 | 555.501 | 296.9225 | 275.0554 | 152.9304 | 152.3565 | 316.0423 |  | 115.0639 | 488.7707 | 474.6228 | 563.5114 | 108.1085 | 273.8098
2019-12-15 19:00 | 29.249 | 35.673 | 16.36 | 405.69 | 56.131 | 153.706 | 150.928 | 3.89 | 34.031 | 151.426 | 3.948 | 274.948 | 3.596 | 31.3752 | 44.8596 | 150.3679 | 220.8572 | 46.321 | 29.63 | 24.0959 | 223.7569 | 306.3717 | 23.8032 | 325.1899 | 556.5812 | 297.8149 | 267.1297 | 154.5788 | 152.3199 | 316.4016 |  | 115.4587 | 488.4506 | 472.5605 | 563.6716 | 108.5812 | 275.2364
2019-12-15 20:00 | 29.233 | 35.679 | 16.407 | 393.174 | 56.19 | 154.334 | 151.168 | 3.933 | 30.976 | 151.521 | 3.973 | 275.183 | 3.615 | 31.6267 | 45.2747 | 150.4274 | 221.2317 | 44.4069 | 29.7619 | 24.1943 | 223.9464 | 306.5164 | 23.9092 | 324.6981 | 556.5812 | 298.6649 | 259.3472 | 155.7998 | 152.3932 | 316.7671 |  | 115.501 | 488.2797 | 473.3988 | 563.801 | 108.6056 | 275.9627
2019-12-15 21:00 | 29.206 | 35.826 | 16.343 | 395.016 | 55.796 | 154.838 | 151.091 | 3.934 | 30.746 | 151.673 | 3.991 | 275.204 | 3.633 | 31.6904 | 44.0244 | 150.5039 | 221.3379 | 44.2975 | 29.372 | 24.287 | 224.1272 | 306.7117 | 23.9922 | 324.9423 | 556.5812 | 298.8585 | 280.1594 | 151.9536 | 152.5275 | 316.9719 |  | 115.799 | 488.4943 | 471.5713 | 563.5336 | 108.96 | 275.9013
2019-12-15 22:00 | 28.542 | 34.917 | 16.462 | 393.481 | 55.703 | 153.868 | 150.241 | 3.917 | 31.345 | 151.425 | 3.942 | 273.698 | 3.577 | 31.9685 | 45.0031 | 149.4984 | 220.3504 | 45.0372 | 29.7932 | 24.1669 | 223.6652 | 305.3627 | 23.8647 | 324.0624 | 556.3177 | 300.3136 | 266.7383 | 154.697 | 151.7997 | 315.437 |  | 116.2068 | 491.0314 | 476.7968 | 562.9646 | 109.038 | 276.4606
2019-12-15 23:00 | 28.179 | 35.005 | 16.484 | 374.699 | 56.206 | 152.718 | 148.087 | 3.472 | 27.507 | 149.007 | 3.63 | 274.897 | 3.32 | 28.6505 | 45.5433 | 147.5628 | 219.2606 | 41.6745 | 29.0215 | 22.726 | 220.9734 | 304.1481 | 22.4029 | 324.9158 | 555.8049 | 279.4623 | 258.0644 | 155.3037 | 149.2589 | 314.2604 |  | 108.4518 | 489.2641 | 470.869 | 564.1722 | 102.7271 | 257.5323
2019-12-16 | 28.213 | 35.034 | 16.567 | 383.075 | 55.617 | 150.94 | 148.728 | 3.66 | 30.574 | 149.268 | 3.679 | 273.217 | 3.328 | 28.8985 | 45.9096 | 147.55 | 218.0856 | 44.0115 | 27.7714 | 22.4469 | 220.2746 | 303.8995 | 22.1663 | 322.7808 | 557.7247 | 276.9988 | 251.3512 | 157.6313 | 150.7614 | 314.0924 |  | 108.315 | 491.8911 | 467.735 | 564.2184 | 101.9613 | 256.3742
2019-12-16 01:00 | 27.079 | 33.829 | 17.009 | 332.176 | 55.676 | 148.684 | 148.682 | 3.603 | 19.105 | 148.868 | 3.625 | 271.705 | 3.313 | 27.2302 | 47.6777 | 146.5329 | 215.1092 | 37.4879 | 27.8748 | 21.3989 | 217.9233 | 299.0574 | 21.2422 | 322.1904 | 559.2944 | 266.6557 | 237.1381 | 161.4164 | 147.6114 | 309.5979 |  | 104.0793 | 492.4801 | 453.834 | 563.5226 | 97.9369 | 247.0124
2019-12-16 02:00 | 26.23 | 33.783 | 17.381 | 294.504 | 56.935 | 139.578 | 141.949 | 2.81 | 13.399 | 147.026 | 3.461 | 272.404 | 3.182 | 18.2325 | 48.9741 | 143.182 | 210.458 | 26.2161 | 23.8264 | 19.3615 | 212.7072 | 295.2505 | 19.2039 | 341.3123 | 574.8763 | 240.8682 | 222.8186 | 165.6975 | 143.7872 | 302.6886 |  | 95.7143 | 496.6712 | 347.7625 | 563.5165 | 90.689 | 228.8754
2019-12-16 03:00 | 26.186 | 33.211 | 17.174 | 323.833 | 56.553 | 139.562 | 141.262 | 2.763 | 16.185 | 147.396 | 3.454 | 270.422 | 3.161 | 17.4384 | 48.1301 | 140.4558 | 210.6111 | 24.2884 | 24.9677 | 19.2367 | 212.9129 | 294.1684 | 19.1398 | 341.4919 | 574.9003 | 240.0971 | 232.4992 | 162.9197 | 142.5689 | 302.5516 |  | 95.9425 | 497.7342 | 344.6548 | 562.9353 | 90.5725 | 228.7256
2019-12-16 04:00 | 25.943 | 33.407 | 17.566 | 290.526 | 56.846 | 138.488 | 141.771 | 2.837 | 18.192 | 146.892 | 3.387 | 270.171 | 3.161 | 17.6194 | 49.2582 | 142.372 | 210.0796 | 25.3385 | 22.7505 | 19.1316 | 212.7623 | 293.6785 | 18.9942 | 336.243 | 573.9438 | 237.888 | 214.5095 | 165.6532 | 143.8678 | 302.658 |  | 94.6585 | 495.7279 | 354.5385 | 564.3384 | 89.8629 | 226.4394
2019-12-16 05:00 | 25.723 | 33.09 | 17.178 | 308.865 | 55.301 | 141.557 | 144.274 | 3.02 | 20.416 | 147.511 | 3.429 | 270.8 | 3.159 | 21.0978 | 48.661 | 141.6255 | 211.9907 | 27.7011 | 25.2609 | 19.8545 | 213.9836 | 293.4786 | 19.6217 | 327.9609 | 570.4274 | 246.7768 | 222.0446 | 164.1462 | 144.0605 | 302.2377 |  | 97.4304 | 496.3322 | 402.9573 | 565.8197 | 91.7258 | 230.7429
2019-12-16 06:00 | 25.708 | 32.729 | 16.835 | 351.871 | 54.785 | 145.037 | 146.968 | 3.463 | 21.551 | 147.596 | 3.459 | 271.023 | 3.185 | 23.1812 | 46.5543 | 143.865 | 213.138 | 40.1445 | 26.8193 | 20.504 | 215.3041 | 296.1942 | 20.2941 | 324.0772 | 561.9625 | 254.2396 | 243.7466 | 160.1343 | 146.0151 | 307.3467 |  | 100.1075 | 495.2096 | 413.2051 | 563.6288 | 94.1509 | 237.4093
2019-12-16 07:00 | 25.671 | 33.153 | 17.173 | 320.235 | 55.401 | 144.842 | 145.9 | 3.306 | 20.556 | 147.798 | 3.466 | 271.387 | 3.231 | 23.6202 | 48.3109 | 143.6012 | 213.1136 | 32.4592 | 26.3438 | 20.0126 | 215.0307 | 296.3004 | 19.9154 | 324.5144 | 564.6368 | 250.75 | 233.3692 | 162.3321 | 146.3559 | 305.2007 |  | 98.5694 | 496.0094 | 427.5092 | 564.1649 | 92.6219 | 234.1248
2019-12-16 08:00 | 26.358 | 32.721 | 16.811 | 348.868 | 54.618 | 147.968 | 147.716 | 3.647 | 22.138 | 148.046 | 3.457 | 272.441 | 3.238 | 25.8228 | 46.7318 | 147.7906 | 214.172 | 40.1143 | 27.0157 | 20.9016 | 216.0392 | 299.1539 | 20.6853 | 324.8587 | 563.4374 | 260.5296 | 252.2588 | 159.1575 | 149.7539 | 307.9654 |  | 101.532 | 493.6111 | 441.4998 | 561.4885 | 95.3376 | 241.8738
2019-12-16 09:00 | 28.203 | 34.75 | 16.398 | 399.138 | 55.819 | 154.616 | 151.672 | 3.971 | 33.546 | 151.791 | 4 | 274.644 | 3.642 | 32.1799 | 44.5177 | 151.1735 | 221.5295 | 41.4022 | 30.0033 | 24.3799 | 224.2296 | 306.4029 | 24.0167 | 324.4526 | 555.4003 | 301.539 | 270.1823 | 153.8462 | 153.1146 | 317.2281 |  | 116.488 | 487.8704 | 481.3133 | 563.4465 | 109.691 | 277.8896
2019-12-16 10:00 | 28.803 | 34.909 | 16.366 | 407.953 | 56.78 | 153.644 | 150.58 | 3.947 | 32.448 | 151.438 | 3.951 | 273.5 | 3.596 | 31.7078 | 43.0037 | 149.5546 | 220.4462 | 44.2332 | 29.3577 | 24.2458 | 223.7672 | 305.2893 | 23.9515 | 327.0714 | 558.2372 | 300.7314 | 298.4304 | 148.2906 | 152.0383 | 315.5622 |  | 116.2234 | 490.6682 | 475.9517 | 565.0739 | 109.6757 | 277.5092
2019-12-16 11:00 | 25.658 | 33.572 | 17.469 | 290.456 | 55.02 | 139.885 | 142.135 | 2.808 | 11.232 | 146.663 | 3.354 | 270.018 | 3.153 | 16.2292 | 49.148 | 140.3785 | 208.5389 | 23.3901 | 22.4991 | 18.4713 | 210.8774 | 291.0867 | 18.3771 | 342.5124 | 579.9725 | 230.6549 | 217.9146 | 165.7243 | 142.4286 | 299.1676 |  | 92.5275 | 496.6102 | 339.1735 | 563.6289 | 87.5604 | 221.0193
2019-12-16 12:00 | 25.693 | 33.221 | 17.369 | 290.597 | 56.028 | 138.571 | 141.246 | 2.748 | 12.238 | 146.562 | 3.348 | 269.89 | 3.152 | 15.5828 | 48.9066 | 139.962 | 208.488 | 24.3273 | 22.628 | 18.2654 | 209.9985 | 290.8425 | 18.2752 | 343.0959 | 579.4872 | 229.327 | 218.6703 | 165.5678 | 142.1064 | 298.6743 |  | 91.7644 | 496.5214 | 337.0188 | 563.5165 | 86.938 | 219.1763
2019-12-16 13:00 | 26.243 | 33.727 | 17.389 | 297.643 | 56.135 | 138.826 | 141.392 | 2.768 | 14.878 | 146.575 | 3.345 | 269.818 | 3.149 | 15.885 | 49.0816 | 140.2415 | 208.5893 | 25.6622 | 22.0951 | 18.4484 | 210.0873 | 290.8913 | 18.3247 | 342.3501 | 579.1823 | 230.1745 | 217.8305 | 165.7107 | 142.4866 | 298.7372 |  | 91.9377 | 496.7322 | 338.9557 | 563.6594 | 87.1285 | 219.7926
2019-12-16 14:00 | 26.507 | 33.857 | 17.378 | 298.624 | 56.03 | 138.792 | 141.476 | 2.781 | 16.936 | 146.584 | 3.344 | 269.72 | 3.147 | 16.025 | 49.0344 | 140.506 | 208.499 | 23.3707 | 21.9009 | 18.3468 | 210.0497 | 290.8913 | 18.2956 | 341.8166 | 579.2792 | 229.6247 | 218.7035 | 165.322 | 142.7211 | 298.8034 |  | 91.8278 | 497.0541 | 338.8283 | 563.9487 | 86.9716 | 219.4662
2019-12-16 15:00 | 26.651 | 33.988 | 17.337 | 293.186 | 56.074 | 139.082 | 141.821 | 2.793 | 16.1 | 146.672 | 3.357 | 269.623 | 3.159 | 15.9395 | 48.9518 | 140.814 | 208.5161 | 24.5043 | 21.9271 | 18.2747 | 210.144 | 291.4286 | 18.1883 | 342.0981 | 579.1823 | 228.4356 | 219.2112 | 165.2968 | 142.9847 | 299.32 |  | 91.7895 | 496.943 | 337.267 | 563.5275 | 86.8121 | 218.3293
2019-12-16 16:00 | 26.688 | 34.256 | 17.452 | 290.442 | 57.141 | 140.525 | 142.824 | 2.824 | 16.444 | 147.071 | 3.429 | 270.319 | 3.226 | 16.4656 | 49.0546 | 141.0216 | 209.8525 | 24.8132 | 22.3502 | 18.4511 | 210.682 | 293.5498 | 18.3469 | 338.0485 | 576.149 | 229.485 | 217.4691 | 165.6961 | 143.9976 | 301.3198 |  | 92.5307 | 497.3761 | 340.6184 | 563.9451 | 87.5788 | 219.7799
2019-12-16 17:00 | 28.83 | 35.46 | 16.476 | 380.147 | 56.112 | 153.256 | 151.681 | 4.032 | 27.036 | 151.041 | 3.902 | 274.049 | 3.551 | 31.5881 | 45.5189 | 149.5672 | 219.8535 | 45.5517 | 30.6041 | 23.9439 | 223.209 | 305.3196 | 23.5604 | 323.8791 | 555.0829 | 296.2711 | 261.4656 | 155.9829 | 151.7222 | 316.5201 |  | 114.082 | 488.1188 | 475.6594 | 562.4495 | 107.0892 | 271.6348
2019-12-16 18:00 | 29.785 | 36.42 | 16.487 | 394.25 | 56.122 | 154.989 | 151.032 | 3.908 | 29.32 | 151.571 | 3.967 | 274.895 | 3.611 | 31.6807 | 43.5409 | 150.5269 | 221.1384 | 43.6538 | 29.1626 | 24.2787 | 223.9804 | 306.5747 | 23.9665 | 325.1526 | 556.7759 | 299.603 | 288.8435 | 150.3459 | 152.3029 | 317.049 |  | 115.8956 | 487.9843 | 474.7361 | 563.8747 | 109.0159 | 276.4062
2019-12-16 19:00 | 29.595 | 36.205 | 16.431 | 392.131 | 55.822 | 155.165 | 151.175 | 3.913 | 30.005 | 151.675 | 3.989 | 275.165 | 3.63 | 31.817 | 45.4945 | 150.6227 | 221.4668 | 43.6627 | 29.6858 | 24.2971 | 224.1692 | 306.7155 | 23.9902 | 324.827 | 556.4103 | 299.9751 | 253.0517 | 157.0208 | 152.6065 | 316.9719 |  | 116.1984 | 488.1078 | 473.1154 | 563.5816 | 109.2692 | 276.9113
2019-12-16 20:00 | 29.572 | 36.166 | 16.338 | 384.903 | 55.983 | 155.165 | 151.266 | 3.921 | 31.331 | 151.695 | 3.994 | 275.165 | 3.637 | 31.8129 | 44.6374 | 150.6246 | 221.5161 | 44.8039 | 29.5055 | 24.3045 | 224.1847 | 306.7155 | 24.0077 | 325.0305 | 556.4103 | 300.1842 | 273.6805 | 152.8592 | 152.5828 | 317.0311 |  | 116.2048 | 488.1315 | 473.5775 | 563.6304 | 109.2607 | 277.0921
2019-12-16 21:00 | 29.519 | 35.956 | 16.267 | 386.424 | 55.961 | 155.121 | 151.246 | 3.934 | 31.758 | 151.744 | 3.999 | 275.165 | 3.641 | 31.9206 | 45.1648 | 150.7185 | 221.5942 | 43.9911 | 29.9818 | 24.3241 | 224.1974 | 306.7663 | 24.0253 | 325.0712 | 556.4103 | 300.5652 | 263.0223 | 155.0468 | 152.6489 | 317.0105 |  | 116.2573 | 488.2051 | 473.2496 | 563.5491 | 109.3167 | 277.1709
2019-12-16 22:00 | 29.514 | 35.873 | 16.316 | 386.43 | 55.8 | 155.092 | 151.237 | 3.94 | 31.527 | 151.716 | 4 | 275.224 | 3.641 | 31.9229 | 44.5299 | 150.6227 | 221.5051 | 43.1638 | 29.6831 | 24.3264 | 224.1924 | 306.7625 | 24.0235 | 325.1119 | 556.4103 | 300.0608 | 272.999 | 153.5531 | 152.6014 | 317.0902 |  | 116.2112 | 488.2051 | 474.0969 | 563.5165 | 109.2913 | 277.077
2019-12-16 23:00 | 29.646 | 35.966 | 16.281 | 382.714 | 55.822 | 155.179 | 151.296 | 3.946 | 32.233 | 151.643 | 3.995 | 275.203 | 3.639 | 31.7432 | 44.8799 | 150.583 | 221.4986 | 44.4394 | 29.8112 | 24.3281 | 224.1974 | 306.7663 | 24.0311 | 324.9898 | 556.6477 | 299.9818 | 269.1369 | 154.7619 | 152.5641 | 317.1673 |  | 116.1761 | 488.3025 | 472.2304 | 563.5165 | 109.2454 | 277.0874
2019-12-17 | 27.997 | 34.208 | 16.525 | 375.685 | 54.973 | 144.628 | 146.397 | 3.319 | 27.159 | 146.946 | 3.396 | 270.537 | 3.132 | 20.7903 | 45.791 | 147.5732 | 213.2169 | 41.1185 | 25.0658 | 20.3739 | 215.1976 | 297.8637 | 20.2082 | 332.4312 | 569.0419 | 252.2876 | 249.8438 | 157.5092 | 149.6405 | 307.1099 |  | 100.5617 | 493.2344 | 371.9719 | 565.3248 | 94.3913 | 238.9366
2019-12-17 01:00 | 25.781 | 33.229 | 16.902 | 247.528 | 57.974 | 139.78 | 141.708 | 2.886 | 1.478 | 148.852 | 3.627 | 267.781 | 3.373 | 19.0945 | 51.4666 | 139.4623 | 205.5451 | 5.716 | 13.116 | 17.4373 | 208.3094 | 284.591 | 17.4892 | 332.4379 | 540.4884 | 271.0682 | 203.0393 | 168.4588 | 142.6542 | 293.6915 |  | 78.5348 | 490.1282 | 483.5389 | 557.9487 | 72.9475 | 209.1918
2019-12-17 02:00 | 25.034 | 31.606 | 20.004 | 28.295 | 66.901 | 69.83 | 140.306 | 2.607 | 0.76 | 133.952 | 2.041 | 245.539 | 1.907 | 1.7851 | 2.9573 | 133.4932 | 152.1837 | 0 | 0 | 10.7083 | 186.578 | 251.7956 | 10.79 | 284.6295 | 484.3668 | 20.6652 | 0 | 15.7863 | 144.2199 | 270.9548 |  | 69.4686 | 393.6685 | 428.9601 | 539.7503 | 69.2474 | 21.2715
2019-12-17 03:00 | 24.676 | 26.144 | 20.439 | 28.295 | 88.919 | 76.111 | 139.784 | 2.598 | 0 | 131.998 | 1.874 | 224.508 | 1.741 | 1.4421 | 2.8083 | 123.3172 | 147.2994 | 0 | 0 | 10.9528 | 187.5194 | 231.8093 | 11.0407 | 278.6143 | 464.6664 | 20.841 | 0 | 16.7223 | 162.1743 | 271.1357 |  | 69.2438 | 364.2867 | 414.2857 | 516.8671 | 69.0603 | 21.2409
2019-12-17 04:00 | 24.595 | 26.27 | 20.432 | 28.291 | 96.396 | 86.155 | 139.375 | 2.555 | 0 | 133.52 | 2.008 | 207.131 | 1.864 | 1.4982 | 2.7768 | 114.2997 | 143.7006 | 0 | 0 | 11.0193 | 187.7848 | 220.0813 | 11.1072 | 265.0387 | 440.4602 | 21.0708 | 0 | 19.1816 | 177.0984 | 272.7988 |  | 67.5993 | 343.1473 | 399.069 | 497.5888 | 67.4747 | 21.649
2019-12-17 05:00 | 24.141 | 25.084 | 20.443 | 29.564 | 99.123 | 89.548 | 137.438 | 2.376 | 0 | 133.187 | 1.988 | 194.723 | 1.843 | 1.314 | 2.5678 | 106.3609 | 141.6264 | 0 | 0 | 10.956 | 187.5506 | 213.0663 | 11.036 | 257.967 | 416.1634 | 20.8403 | 0 | 19.4247 | 185.4389 | 271.0623 |  | 65.1282 | 326.6239 | 383.2039 | 481.1876 | 64.9248 | 21.4078
2019-12-17 06:00 | 19.756 | 20.624 | 20.454 | 39.23 | 80.647 | 122.549 | 143.257 | 2.982 | 0 | 143.465 | 2.996 | 217.88 | 2.841 | 1.4935 | 55.631 | 143.6357 | 169.9465 | 0 | 2.8465 | 12.5282 | 192.9601 | 234.9801 | 12.5845 | 277.9577 | 312.7635 | 26.4895 | 13.0618 | 178.8156 | 147.5764 | 236.2881 |  | 46.5201 | 322.9711 | 322.1877 | 344.427 | 45.0403 | 74.7503
2019-12-17 07:00 | 24.943 | 32.391 | 17.67 | 270.603 | 56.581 | 142.462 | 142.685 | 2.852 | 26.414 | 146.705 | 3.348 | 265.251 | 3.177 | 14.3622 | 50.4029 | 143.1013 | 202.1003 | 18.9779 | 21.5356 | 15.7239 | 203.4629 | 284.0671 | 15.5986 | 319.2293 | 558.1492 | 196.9671 | 192.3934 | 169.2329 | 145.9097 | 293.1957 |  | 79.3624 | 486.2626 | 318.1136 | 549.359 | 74.9324 | 189.0559
2019-12-17 08:00 | 26.137 | 32.875 | 16.756 | 352.808 | 55.923 | 147.187 | 147.244 | 3.278 | 30.932 | 148.767 | 3.615 | 272.011 | 3.302 | 24.9448 | 46.3852 | 145.998 | 214.0571 | 40.172 | 27.7314 | 20.9504 | 216.8547 | 299.5099 | 20.7288 | 322.3255 | 552.8036 | 259.3389 | 243.7043 | 159.9234 | 148.2883 | 308.7142 |  | 101.7782 | 492.9035 | 461.3419 | 562.4699 | 95.6231 | 241.231
2019-12-17 09:00 | 27.857 | 34.319 | 16.37 | 401.965 | 56.087 | 153.01 | 149.438 | 3.716 | 34.618 | 150.969 | 3.897 | 274.586 | 3.541 | 31.521 | 43.2301 | 148.6344 | 219.8038 | 46.9182 | 29.8204 | 23.7316 | 223.1104 | 305.055 | 23.3675 | 321.3621 | 548.547 | 294.3394 | 280.5428 | 151.3838 | 150.5495 | 315.5431 |  | 113.0328 | 484.9672 | 481.6175 | 557.3781 | 105.9829 | 270.5791
2019-12-17 10:00 | 27.597 | 34.172 | 16.334 | 389.227 | 56.062 | 151.968 | 148.451 | 3.638 | 31.386 | 150.576 | 3.834 | 272.769 | 3.469 | 31.0501 | 44.127 | 147.1976 | 218.4892 | 48.5885 | 30.1823 | 23.5438 | 222.3291 | 303.2943 | 23.1766 | 320.909 | 551.655 | 294.3441 | 268.267 | 154.8596 | 149.6099 | 313.7067 |  | 112.3095 | 487.9619 | 480.1976 | 560.335 | 105.3856 | 270.3014
2019-12-17 11:00 | 27.348 | 34.042 | 16.884 | 350.462 | 55.406 | 147.584 | 146.222 | 3.312 | 23.441 | 148.563 | 3.54 | 272.527 | 3.304 | 24.9723 | 46.3492 | 146.1372 | 215.0613 | 38.5416 | 27.6417 | 21.2088 | 217.5658 | 300.7443 | 20.9842 | 321.6016 | 556.6188 | 260.5382 | 246.4947 | 159.2571 | 147.8653 | 310.9087 |  | 102.93 | 491.5255 | 451.1403 | 562.6 | 96.523 | 242.8517
2019-12-17 12:00 | 27.517 | 33.814 | 16.784 | 354.531 | 55.176 | 145.8 | 146.317 | 3.353 | 27.649 | 147.749 | 3.476 | 272.007 | 3.255 | 25.3877 | 46.6911 | 146.7958 | 213.5257 | 41.0063 | 27.0413 | 21.0423 | 217.0821 | 299.28 | 20.8219 | 325.4841 | 561.6519 | 260.6578 | 236.4773 | 160.989 | 148.7138 | 308.93 |  | 102.1169 | 495.0438 | 446.8582 | 562.8145 | 95.9979 | 242.6746
2019-12-17 13:00 | 27.591 | 34.342 | 16.729 | 365.355 | 56.294 | 147.772 | 148.477 | 3.421 | 31.394 | 148.83 | 3.627 | 272.923 | 3.319 | 25.4327 | 46.7888 | 146.9077 | 216.5631 | 38.0398 | 28.0254 | 21.385 | 218.2206 | 301.253 | 21.1921 | 323.7295 | 555.1594 | 262.8185 | 237.7576 | 160.6838 | 149.6996 | 312.7673 |  | 103.2601 | 491.8456 | 444.9695 | 562.7317 | 97.483 | 244.6251
2019-12-17 14:00 | 28.089 | 34.925 | 16.293 | 401.108 | 55.56 | 151.871 | 150.236 | 3.852 | 36.174 | 150.638 | 3.839 | 273.489 | 3.52 | 31.3171 | 43.8095 | 149.1523 | 218.5501 | 44.838 | 29.4451 | 23.7999 | 222.8447 | 304.1523 | 23.5161 | 323.8095 | 557.0876 | 294.6481 | 280.5668 | 152.1775 | 151.243 | 314.4745 |  | 114.1209 | 491.0504 | 480.0155 | 564.4774 | 107.1612 | 271.753
2019-12-17 15:00 | 26.797 | 33.088 | 16.882 | 360.258 | 55.109 | 141.172 | 144.852 | 3.136 | 23.232 | 147.159 | 3.429 | 271.775 | 3.231 | 18.4826 | 46.2332 | 144.3197 | 211.0998 | 37.4737 | 24.2557 | 20.0114 | 215.1946 | 296.7579 | 20.0649 | 337.615 | 570.3879 | 246.7796 | 247.1161 | 158.6691 | 146.0826 | 304.7308 |  | 99.4815 | 494.4615 | 349.9451 | 561.7205 | 93.514 | 236.7948
2019-12-17 16:00 | 27.413 | 34.158 | 16.9 | 349.427 | 56.287 | 147.808 | 148.287 | 3.558 | 27.419 | 148.612 | 3.648 | 273.354 | 3.329 | 25.7074 | 46.5934 | 147.6586 | 215.4364 | 41.7022 | 27.3449 | 21.3724 | 217.8813 | 299.8207 | 21.1666 | 321.7535 | 556.8622 | 261.1689 | 238.7924 | 160.2564 | 149.2313 | 310.7387 |  | 102.6438 | 495.7135 | 445.6783 | 561.8592 | 96.7931 | 243.0257
2019-12-17 17:00 | 28.562 | 34.994 | 16.354 | 402.036 | 56.005 | 153.028 | 151.17 | 3.927 | 34.692 | 151.561 | 3.976 | 274.705 | 3.625 | 31.5591 | 43.7118 | 150.3772 | 220.8199 | 44.3863 | 29.8405 | 24.1774 | 223.5166 | 305.8771 | 23.8069 | 323.8333 | 555.4684 | 299.026 | 282.0815 | 151.9129 | 152.5275 | 316.7081 |  | 115.6956 | 487.9274 | 461.0867 | 561.4652 | 108.4035 | 276.8463
2019-12-17 18:00 | 28.601 | 34.957 | 16.462 | 397.835 | 55.8 | 154.333 | 151.398 | 3.955 | 32.137 | 151.866 | 4.014 | 275.201 | 3.655 | 32.0169 | 43.0525 | 150.7293 | 220.6481 | 42.1878 | 29.0665 | 24.4715 | 223.9764 | 306.8336 | 24.095 | 325.2733 | 554.5391 | 301.767 | 290.233 | 149.2674 | 152.5656 | 317.1554 |  | 115.9186 | 488.5612 | 476.5995 | 563.0085 | 109.5727 | 277.9235
2019-12-17 19:00 | 28.484 | 34.629 | 16.37 | 390.345 | 55.921 | 154.945 | 151.153 | 3.898 | 31.895 | 151.541 | 3.97 | 275.34 | 3.612 | 31.9909 | 45.0012 | 150.5457 | 220.9695 | 45.8503 | 29.7121 | 24.0167 | 223.5153 | 305.9096 | 23.7039 | 324.1514 | 554.3372 | 295.9658 | 264.935 | 155.4596 | 152.5366 | 316.0309 |  | 114.0932 | 488.5075 | 481.347 | 562.2917 | 107.391 | 271.9459
2019-12-17 20:00 | 28.459 | 34.969 | 16.318 | 395.533 | 55.902 | 154.799 | 151.15 | 3.921 | 31.895 | 151.9 | 4.018 | 274.742 | 3.662 | 31.9679 | 44.4363 | 150.5636 | 221.6409 | 42.648 | 29.7316 | 24.1411 | 223.8743 | 306.9792 | 23.8409 | 324.0781 | 552.4736 | 299.7528 | 273.6288 | 153.1746 | 152.381 | 316.9421 |  | 115.9474 | 486.6819 | 480.519 | 560.6428 | 108.8674 | 276.2796
2019-12-17 21:00 | 28.486 | 35.06 | 16.284 | 399.474 | 56.023 | 154.451 | 151.228 | 3.983 | 31.418 | 151.735 | 3.993 | 274.733 | 3.631 | 31.8175 | 43.072 | 150.7589 | 221.8841 | 44.6732 | 29.7003 | 24.4404 | 223.7946 | 307.0818 | 24.0093 | 323.1258 | 552.4415 | 303.2908 | 287.8135 | 149.4628 | 152.4863 | 317.6348 |  | 116.8388 | 486.4957 | 466.0226 | 560.9296 | 109.81 | 279.8886
2019-12-17 22:00 | 28.547 | 35.248 | 16.464 | 384.965 | 56.379 | 153.806 | 151.181 | 3.967 | 31.987 | 151.815 | 3.976 | 274.851 | 3.629 | 32.4086 | 44.3321 | 150.8181 | 220.9636 | 45.3255 | 27.6541 | 24.2152 | 223.9815 | 306.2418 | 23.8782 | 324.1821 | 551.8179 | 297.7252 | 278.853 | 152.2833 | 152.8931 | 316.8987 |  | 114.8734 | 487.7569 | 480.5818 | 562.1169 | 107.7532 | 273.4699
2019-12-17 23:00 | 28.205 | 34.501 | 16.385 | 393.229 | 55.342 | 153.905 | 150.287 | 3.856 | 32.47 | 150.759 | 3.856 | 273.126 | 3.495 | 31.8202 | 45.2747 | 149.2564 | 219.1588 | 46.5406 | 29.9558 | 23.5852 | 222.3115 | 303.912 | 23.2779 | 323.6171 | 554.4988 | 293.316 | 254.6052 | 156.2576 | 151.9574 | 314.8034 |  | 112.3599 | 486.7598 | 480.7138 | 562.6717 | 105.9222 | 269.0733
2019-12-18 | 25.315 | 32.987 | 16.921 | 250.881 | 58.219 | 140.052 | 141.595 | 2.79 | 0 | 149.542 | 3.712 | 267.858 | 3.51 | 17.8711 | 51.0134 | 138.8564 | 204.1026 | 24.4471 | 12.465 | 17.6578 | 208.7356 | 284.1721 | 17.5908 | 336.3858 | 539.4112 | 262.5267 | 203.5571 | 167.892 | 142.2865 | 293.4636 |  | 80.5661 | 492.2222 | 487.0757 | 556.9748 | 75.0965 | 209.7243
2019-12-18 01:00 | 20.458 | 25.591 | 19.906 | 33.068 | 49.255 | 69.234 | 134.969 | 2.121 | 0 | 134.184 | 2.038 | 245.738 | 1.903 | 0 | 2.4419 | 131.472 | 155.1794 | 0 | 0 | 10.3415 | 184.86 | 247.7677 | 10.3365 | 280.7747 | 481.5812 | 18.3686 | 9.2546 | 16.0965 | 144.0145 | 268.019 |  | 69.4965 | 392.4987 | 428.518 | 538.5931 | 69.3385 | 21.2997
2019-12-18 02:00 | 18.651 | 19.975 | 20.449 | 33.113 | 41.648 | 76.547 | 131.532 | 1.83 | 0 | 131.187 | 1.8 | 224.024 | 1.67 | 0 | 2.0842 | 121.2984 | 149.8477 | 0 | 0 | 10.2799 | 184.8338 | 227.4427 | 10.3373 | 273.5724 | 462.129 | 18.4422 | 10.5993 | 16.6071 | 159.8542 | 269.7413 |  | 69.1064 | 363.6581 | 414.5055 | 515.437 | 68.9381 | 21.5387
2019-12-18 03:00 | 18.894 | 20.403 | 20.471 | 30.871 | 53.472 | 77.124 | 130.02 | 1.702 | 0 | 130.787 | 1.762 | 206.212 | 1.665 | 0 | 1.9292 | 112.5911 | 145.7449 | 0 | 0 | 10.3528 | 185.2408 | 216.7712 | 10.4425 | 260.992 | 438.042 | 18.7489 | 9.1197 | 17.8521 | 172.4969 | 272.1259 |  | 67.3198 | 342.4466 | 399.3844 | 496.0684 | 67.1175 | 21.6518
2019-12-18 04:00 | 19.669 | 20.968 | 20.471 | 30.871 | 81.88 | 75.755 | 129.645 | 1.678 | 0 | 130.578 | 1.756 | 192.304 | 1.598 | 0 | 1.9148 | 104.9874 | 142.4312 | 0 | 0 | 10.3378 | 185.166 | 209.794 | 10.4222 | 250.3527 | 413.7063 | 18.9561 | 10.4764 | 18.6104 | 182.0897 | 270.9222 |  | 64.3983 | 325.6327 | 383.2092 | 479.5248 | 64.1743 | 21.6657
2019-12-18 05:00 | 20.358 | 21.796 | 20.48 | 30.871 | 92.755 | 74.765 | 129.359 | 1.654 | 0 | 130.667 | 1.753 | 182.465 | 1.608 | 0 | 1.8732 | 98.226 | 140.6523 | 0 | 0 | 10.2746 | 184.9438 | 206.4404 | 10.3576 | 240.3213 | 391.0501 | 19.1552 | 10.4398 | 17.3096 | 187.4622 | 263.277 |  | 61.0541 | 312.2983 | 366.1457 | 464.8272 | 60.8479 | 21.5711
2019-12-18 06:00 | 20.837 | 22.201 | 20.495 | 29.66 | 97.679 | 81.909 | 128.997 | 1.624 | 0 | 131.799 | 1.857 | 172.8 | 1.725 | 0 | 1.8344 | 92.1182 | 139.7601 | 0 | 0 | 10.1919 | 184.5896 | 204.7896 | 10.2814 | 233.3857 | 370.4084 | 19.3732 | 9.0292 | 15.679 | 189.365 | 255.0551 |  | 57.4545 | 302.3572 | 348.7628 | 451.4286 | 57.2004 | 21.372
2019-12-18 07:00 | 21.177 | 22.375 | 20.442 | 29.659 | 106.718 | 94.066 | 128.531 | 1.587 | 0 | 133.385 | 1.989 | 167.145 | 1.872 | 0 | 1.7827 | 86.5825 | 139.6626 | 0 | 0 | 10.1184 | 184.3259 | 203.4156 | 10.2111 | 225.8125 | 350.8927 | 19.5978 | 10.4215 | 14.8732 | 190.1364 | 249.768 |  | 53.6787 | 294.4999 | 331.8984 | 439.0438 | 53.3592 | 21.0657
2019-12-18 08:00 | 21.405 | 22.549 | 20.47 | 32.027 | 108.689 | 99.816 | 128.025 | 1.549 | 0 | 136.088 | 2.234 | 166.175 | 2.108 | 0 | 1.7755 | 81.3367 | 139.9368 | 0 | 0 | 10.0285 | 183.9678 | 201.8396 | 10.127 | 219.6905 | 333.7512 | 19.8424 | 10.4181 | 14.4105 | 190.5781 | 245.4931 |  | 49.7108 | 287.994 | 314.9873 | 426.9842 | 49.3333 | 20.6096
2019-12-18 09:00 | 21.615 | 22.797 | 20.447 | 33.133 | 108.984 | 100.302 | 127.587 | 1.515 | 0 | 137.708 | 2.394 | 169.855 | 2.278 | 0 | 1.7439 | 76.7075 | 140.4708 | 0 | 0 | 9.9236 | 183.5442 | 199.8647 | 10.0076 | 214.1062 | 317.3782 | 19.1276 | 10.4178 | 13.9316 | 190.6565 | 241.2869 |  | 45.5781 | 281.916 | 299.722 | 415.3582 | 45.1801 | 20.1768
2019-12-18 10:00 | 21.792 | 22.89 | 20.458 | 31.987 | 109.944 | 102.686 | 127.164 | 1.482 | 0 | 139.345 | 2.547 | 173.025 | 2.407 | 0 | 1.695 | 72.3332 | 141.1957 | 0 | 0 | 9.7875 | 182.9506 | 197.3101 | 9.8727 | 209.2639 | 302.8982 | 19.2024 | 10.4204 | 13.3564 | 190.3103 | 235.0632 |  | 41.0711 | 275.8486 | 287.7704 | 403.9532 | 40.7491 | 19.1349
2019-12-18 11:00 | 21.846 | 22.914 | 20.491 | 31.968 | 112.568 | 103.018 | 126.712 | 1.446 | 0 | 140.278 | 2.666 | 174.952 | 2.538 | 0 | 1.6462 | 68.3959 | 141.6329 | 0 | 0 | 9.7198 | 182.6946 | 194.5399 | 9.8068 | 205.3703 | 290.3258 | 19.4459 | 9.0281 | 12.6428 | 189.6532 | 230.3297 |  | 36.5342 | 269.438 | 278.412 | 392.768 | 36.1547 | 18.5107
2019-12-18 12:00 | 21.846 | 22.916 | 20.474 | 30.792 | 115.976 | 95.383 | 126.249 | 1.411 | 0 | 141.969 | 2.806 | 175.486 | 2.681 | 0 | 1.6045 | 64.7386 | 142.1302 | 0 | 0 | 9.6664 | 182.5344 | 191.7423 | 9.7737 | 201.373 | 278.139 | 19.7287 | 10.4293 | 11.9427 | 189.098 | 222.585 |  | 32.6915 | 263.1141 | 270.6354 | 381.9156 | 32.3376 | 17.6559
2019-12-18 13:00 | 21.846 | 22.862 | 20.481 | 31.939 | 118.856 | 96.2 | 125.75 | 1.377 | 0 | 144.072 | 3.059 | 174.969 | 2.925 | 0 | 1.5729 | 61.5601 | 142.4354 | 0 | 0 | 9.4066 | 181.3549 | 188.1193 | 9.4756 | 197.1649 | 267.1855 | 19.7022 | 10.4083 | 11.4543 | 192.0872 | 212.2989 |  | 29.1259 | 256.44 | 263.6466 | 371.2781 | 28.7372 | 16.7793
2019-12-18 14:00 | 21.455 | 21.828 | 20.153 | 130.121 | 79.377 | 121.043 | 123.984 | 1.251 | 0 | 144.638 | 3.111 | 172.245 | 2.967 | 0 | 53.9513 | 98.022 | 157.8327 | 0 | 0 | 8.7681 | 178.7411 | 184.2177 | 8.8796 | 191.0624 | 256.7993 | 19.3717 | 148.4056 | 176.9231 | 124.2871 | 199.174 |  | 25.7184 | 248.8182 | 256.8216 | 361.062 | 25.1277 | 15.2518
2019-12-18 15:00 | 17.464 | 17.754 | 20.544 | 32.045 | 101.801 | 123.663 | 135.253 | 2.156 | 0 | 135.332 | 2.158 | 194.278 | 2.026 | 1.7563 | 54.7173 | 132.864 | 164.7689 | 0 | 2.2572 | 4.8181 | 157.6552 | 206.0345 | 4.6274 | 201.2733 | 227.4644 | 16.2892 | 17.7903 | 179.7029 | 136.4204 | 202.2815 |  | 20.7016 | 240.2564 | 242.9393 | 248.8645 | 20.1729 | 18.7575
2019-12-18 16:00 | 24.602 | 33.399 | 17.26 | 252.573 | 59.566 | 144.938 | 145.35 | 3.203 | 36.685 | 147.086 | 3.413 | 261.88 | 3.164 | 16.7717 | 51.1844 | 145.7103 | 204.149 | 32.7782 | 19.1195 | 14.9744 | 200.8249 | 282.0912 | 14.6813 | 292.4786 | 530.7866 | 180.1155 | 161.1832 | 171.2929 | 149.411 | 292.3943 |  | 77.6313 | 471.1966 | 324.7283 | 521.8632 | 74.1147 | 168.9288
2019-12-18 17:00 | 27.037 | 33.077 | 16.19 | 426.036 | 55.59 | 152.473 | 150.062 | 3.789 | 40.33 | 151.307 | 3.926 | 274.523 | 3.57 | 31.5302 | 43.3211 | 150.1351 | 219.5354 | 48.488 | 30.0788 | 23.9935 | 223.4465 | 305.4494 | 23.7073 | 323.3186 | 553.2194 | 297.5067 | 284.8131 | 150.7937 | 151.7134 | 316.6083 |  | 114.6782 | 487.4293 | 469.199 | 561.1135 | 107.8144 | 275.6037
2019-12-18 18:00 | 27.621 | 33.913 | 16.348 | 403.369 | 56.056 | 153.392 | 151.809 | 3.974 | 33.448 | 151.862 | 4 | 275.458 | 3.645 | 31.9707 | 41.1477 | 151.1022 | 221.1651 | 42.5859 | 28.9606 | 24.4315 | 224.3791 | 306.8528 | 24.13 | 325.793 | 555.2137 | 301.9648 | 329.4755 | 140.9035 | 152.1707 | 316.947 |  | 116.8916 | 487.6529 | 481.7149 | 563.6337 | 109.6716 | 279.2567
2019-12-18 19:00 | 27.662 | 33.895 | 16.272 | 405.34 | 55.845 | 153.187 | 151.587 | 3.982 | 31.04 | 151.994 | 4.028 | 275.535 | 3.657 | 32.0435 | 44.477 | 151.0045 | 221.2821 | 45.7589 | 30.5225 | 24.5133 | 224.6193 | 306.7823 | 24.1969 | 325.7333 | 555.2137 | 302.7228 | 273.37 | 154.2735 | 152.5424 | 316.9991 |  | 116.443 | 487.5214 | 483.1559 | 563.3993 | 109.3474 | 279.2243
2019-12-18 20:00 | 27.724 | 34.217 | 16.212 | 421.324 | 56.772 | 153.209 | 151.559 | 3.98 | 30.877 | 152.168 | 4.04 | 275.751 | 3.674 | 32.0016 | 42.4908 | 150.9158 | 221.7552 | 47.9995 | 29.7822 | 24.7139 | 224.7554 | 307.0927 | 24.4004 | 325.641 | 555.1025 | 304.9725 | 301.6268 | 147.0391 | 152.5899 | 317.3626 |  | 117.153 | 487.5214 | 475.5826 | 563.9414 | 110.7996 | 281.7771
2019-12-18 21:00 | 27.895 | 34.32 | 16.385 | 404.691 | 55.739 | 153.656 | 151.619 | 4.018 | 32.026 | 152.196 | 4.065 | 275.725 | 3.71 | 32.2663 | 41.6361 | 150.9337 | 222.1785 | 42.0709 | 29.523 | 24.7418 | 224.9306 | 307.3548 | 24.4103 | 326.0209 | 556.0428 | 305.1769 | 319.1508 | 143.1624 | 152.8992 | 317.4625 |  | 117.5661 | 487.6396 | 475.5922 | 563.4286 | 110.8908 | 281.3227
2019-12-18 22:00 | 27.584 | 34.083 | 16.305 | 400.71 | 55.786 | 153.757 | 151.353 | 3.982 | 32.836 | 151.918 | 4.015 | 274.591 | 3.655 | 32.1052 | 44.4092 | 150.6842 | 221.0358 | 45.6519 | 30.0832 | 24.5705 | 224.3076 | 305.7178 | 24.2479 | 324.1729 | 553.3554 | 303.6123 | 274.1917 | 153.4799 | 152.5067 | 316.3382 |  | 116.8679 | 485.1387 | 480.2595 | 560.2367 | 110.0932 | 280.4348
2019-12-18 23:00 | 25.374 | 32.026 | 17.101 | 334.996 | 55.482 | 138.725 | 141.069 | 2.69 | 16.047 | 146.812 | 3.391 | 271.454 | 3.168 | 15.7515 | 47.4888 | 142.3222 | 208.9128 | 36.114 | 22.1195 | 18.35 | 210.3706 | 291.1136 | 18.3138 | 343.4677 | 576.3586 | 227.7844 | 231.9021 | 162.8531 | 142.7626 | 300.9711 |  | 91.7893 | 499.556 | 338.7973 | 567.4359 | 86.6764 | 217.8324
2019-12-19 | 27.327 | 33.493 | 16.404 | 401.64 | 56.001 | 153.277 | 151.074 | 3.912 | 36.94 | 151.198 | 3.927 | 274.619 | 3.558 | 31.791 | 43.9316 | 150.6276 | 220.7151 | 43.5272 | 29.1296 | 24.1007 | 223.6076 | 305.297 | 23.8214 | 323.3971 | 549.1997 | 298.4148 | 284.61 | 151.3634 | 152.3489 | 315.7598 |  | 114.7789 | 485.3433 | 482.3062 | 560.4982 | 107.5263 | 274.4119
2019-12-19 01:00 | 25.108 | 32.383 | 17.38 | 295.568 | 56.861 | 137.159 | 140.175 | 2.616 | 22.959 | 146.852 | 3.361 | 270.59 | 3.168 | 16.7339 | 48.7479 | 140.9849 | 209.3602 | 24.9016 | 22.851 | 18.525 | 211.0053 | 291.947 | 18.4843 | 344.8631 | 579.0018 | 232.2324 | 218.3831 | 165.5154 | 143.1681 | 300.812 |  | 92.541 | 498.2272 | 340.1911 | 564.4008 | 87.6242 | 221.9846
2019-12-19 02:00 | 24.86 | 32.197 | 17.312 | 291.173 | 56.343 | 138.015 | 139.904 | 2.598 | 22.076 | 146.984 | 3.349 | 271.627 | 3.17 | 15.3785 | 48.5952 | 139.714 | 210.0629 | 25.5519 | 20.9918 | 18.551 | 210.4805 | 291.3361 | 18.3012 | 344.741 | 578.2906 | 229.1231 | 215.935 | 164.8847 | 141.8856 | 300.7217 |  | 91.9755 | 496.4293 | 340.3723 | 564.186 | 86.8275 | 219.2759
2019-12-19 03:00 | 25.475 | 32.625 | 17.389 | 295.749 | 56.706 | 139.008 | 142.574 | 2.821 | 27.577 | 147.231 | 3.467 | 271.961 | 3.204 | 18.3562 | 49.1656 | 142.6247 | 212.0749 | 24.8794 | 23.6378 | 19.3114 | 213.8822 | 295.9186 | 19.1993 | 337.2849 | 572.3735 | 240.5049 | 209.7793 | 165.6554 | 144.8626 | 305.1057 |  | 96.3054 | 494.4217 | 361.8987 | 564.173 | 90.2564 | 227.8137
2019-12-19 04:00 | 25.56 | 32.837 | 17.278 | 301.927 | 56.798 | 140.952 | 143.932 | 2.998 | 27.893 | 147.478 | 3.462 | 271.844 | 3.177 | 20.6727 | 49.0788 | 143.6595 | 211.6297 | 25.3171 | 24.0602 | 19.5249 | 213.4026 | 295.0129 | 19.4559 | 332.4542 | 572.9465 | 242.8916 | 211.2717 | 166.1117 | 146.3921 | 303.9904 |  | 95.6253 | 496.1626 | 382.2019 | 564.1026 | 90.3377 | 228.4966
2019-12-19 05:00 | 25.071 | 32.366 | 17.048 | 331.678 | 55.667 | 141.955 | 144.454 | 3.183 | 25 | 147.296 | 3.396 | 271.339 | 3.165 | 22.1343 | 47.3993 | 143.8665 | 212.1349 | 36.3313 | 25.2881 | 19.5571 | 213.7653 | 294.4843 | 19.3931 | 324.5421 | 570.9758 | 245.2777 | 230.3683 | 162.5153 | 144.9642 | 303.6006 |  | 96.7674 | 493.5557 | 406.7314 | 564.3309 | 91.1528 | 230.3208
2019-12-19 06:00 | 25.014 | 32.063 | 17.523 | 288.575 | 55.809 | 140.097 | 141.983 | 2.837 | 14.567 | 147.063 | 3.392 | 271.195 | 3.175 | 18.0172 | 48.9799 | 141.2547 | 209.6073 | 20.8962 | 24.9613 | 18.9618 | 212.1792 | 293.0508 | 19.0634 | 342.3687 | 575.549 | 238.3206 | 213.7068 | 166.7481 | 142.8615 | 301.7834 |  | 94.9451 | 496.4103 | 358.3562 | 561.7897 | 89.847 | 226.6328
2019-12-19 07:00 | 25.517 | 32.658 | 17.109 | 320.897 | 55.77 | 147.211 | 147.215 | 3.294 | 21.732 | 148.371 | 3.587 | 273.187 | 3.288 | 24.3696 | 47.7402 | 144.878 | 214.1789 | 36.9738 | 26.3313 | 20.5525 | 215.9382 | 298.4935 | 20.315 | 322.9695 | 556.2246 | 253.2252 | 219.7097 | 163.6142 | 147.0696 | 309.5814 |  | 99.1419 | 490.4394 | 451.3358 | 562.3867 | 93.4923 | 235.4438
2019-12-19 08:00 | 26.713 | 33.359 | 16.418 | 391.182 | 55.752 | 151.992 | 149.787 | 3.73 | 34.896 | 151.687 | 3.982 | 272.737 | 3.634 | 31.6663 | 44.5244 | 148.5285 | 220.0402 | 45.4652 | 29.8682 | 24.1042 | 223.0228 | 304.9713 | 23.8528 | 320.2118 | 551.0554 | 300.1319 | 267.8647 | 155.1282 | 151.1286 | 315.0085 |  | 114.5631 | 484.5752 | 456.3065 | 558.0716 | 107.9343 | 276.7086
2019-12-19 09:00 | 26.849 | 33.098 | 16.562 | 376.717 | 55.938 | 151.868 | 148.676 | 3.551 | 30.985 | 149.783 | 3.743 | 273.825 | 3.386 | 29.9898 | 45.4579 | 148.8753 | 218.9293 | 44.3779 | 29.4433 | 23.028 | 221.2732 | 303.8378 | 22.6946 | 323.2845 | 549.3192 | 284.1925 | 250.9273 | 158.1197 | 150.3932 | 314.2593 |  | 110.0186 | 487.455 | 482.2492 | 559.6431 | 103.244 | 261.6163
2019-12-19 10:00 | 27.442 | 33.935 | 16.276 | 400.463 | 55.8 | 154.308 | 151.496 | 3.97 | 33.521 | 151.972 | 4.034 | 275.48 | 3.683 | 32.1947 | 44.2002 | 150.506 | 221.707 | 46.2938 | 30.1301 | 24.4934 | 224.5814 | 306.8734 | 24.2008 | 325.078 | 555.8085 | 304.4199 | 276.0558 | 152.8897 | 152.4878 | 317.0498 |  | 117.3119 | 487.019 | 479.7558 | 563.2682 | 109.8867 | 280.3195
2019-12-19 11:00 | 27.562 | 34.07 | 16.421 | 384.839 | 55.859 | 154.319 | 151.053 | 3.905 | 32.596 | 151.173 | 3.926 | 274.004 | 3.553 | 32.1945 | 44.9084 | 150.5386 | 220.5465 | 43.8598 | 29.7096 | 23.7122 | 223.1985 | 304.967 | 23.4422 | 321.8841 | 549.4017 | 294.0752 | 263.3532 | 155.0137 | 152.4064 | 315.7458 |  | 112.6269 | 485.2431 | 482.439 | 557.6044 | 105.7139 | 269.8083
2019-12-19 12:00 | 27.177 | 33.778 | 16.503 | 371.133 | 56.029 | 152.689 | 149.608 | 3.749 | 32.317 | 150.165 | 3.797 | 273.537 | 3.431 | 30.5437 | 46.1294 | 149.5835 | 218.9348 | 43.6913 | 29.1849 | 23.072 | 221.6739 | 303.243 | 22.7757 | 320.8547 | 550.1415 | 285.4986 | 248.0275 | 158.6691 | 151.5415 | 314.786 |  | 110.2045 | 487.8566 | 482.3809 | 559.494 | 103.6117 | 263.1892
2019-12-19 13:00 | 26.845 | 33.516 | 16.553 | 372.458 | 56.147 | 151.005 | 148.563 | 3.625 | 31.088 | 149.202 | 3.664 | 272.896 | 3.306 | 29.3691 | 46.2027 | 148.5769 | 217.3107 | 43.4143 | 29.017 | 22.556 | 220.4627 | 302.0859 | 22.276 | 322.3443 | 553.5569 | 279.0388 | 242.2414 | 159.5238 | 149.913 | 312.2085 |  | 108.4233 | 491.9474 | 484.3751 | 562.9296 | 101.6868 | 257.882
2019-12-19 14:00 | 25.924 | 32.593 | 16.904 | 345.387 | 55.189 | 142.513 | 144.359 | 3.017 | 25.889 | 147.503 | 3.442 | 271.15 | 3.178 | 19.7659 | 47.0411 | 144.3712 | 212.4233 | 36.6022 | 25.0447 | 19.8976 | 214.2364 | 295.5556 | 19.7388 | 332.0235 | 568.88 | 245.7229 | 239.6659 | 161.1111 | 145.4823 | 305.6497 |  | 97.6892 | 494.9107 | 373.0944 | 564.9768 | 92.2601 | 233.19
2019-12-19 15:00 | 25.656 | 32.571 | 17.122 | 330.036 | 55.362 | 141.729 | 145.723 | 3.099 | 25.551 | 147.374 | 3.45 | 271.494 | 3.193 | 20.5146 | 47.5784 | 144.1791 | 212.6941 | 33.0423 | 25.2344 | 20.0567 | 214.6135 | 295.7656 | 19.6477 | 327.4659 | 564.3072 | 246.3519 | 222.7545 | 163.7363 | 146.2149 | 304.8279 |  | 97.087 | 495.5879 | 380.0659 | 563.5889 | 92.3976 | 231.81
2019-12-19 16:00 | 25.725 | 33.025 | 17.294 | 305.866 | 57.289 | 141.3 | 143.117 | 2.948 | 19.912 | 147.551 | 3.467 | 272.245 | 3.228 | 19.3951 | 47.8598 | 143.0979 | 212.7581 | 27.3148 | 24.4767 | 19.6682 | 214.4772 | 295.7625 | 19.6426 | 334.3759 | 572.8276 | 244.0468 | 227.7341 | 163.721 | 145.5827 | 305.0512 |  | 96.877 | 495.4755 | 376.628 | 562.8145 | 91.4546 | 230.5915
2019-12-19 17:00 | 27.197 | 33.718 | 16.527 | 379.969 | 56.302 | 153.393 | 150.536 | 3.68 | 33.7 | 149.929 | 3.778 | 274.135 | 3.37 | 29.9198 | 44.4444 | 149.5409 | 219.2027 | 40.4578 | 28.3343 | 22.8619 | 220.7723 | 303.7051 | 22.419 | 322.6021 | 551.5242 | 280.8787 | 276.5162 | 152.8694 | 151.0287 | 314.4642 |  | 109.083 | 486.5629 | 483.211 | 560.8389 | 102.3349 | 258.9007
2019-12-19 18:00 | 27.627 | 34.461 | 16.309 | 398.798 | 56.627 | 154.149 | 151.181 | 3.954 | 35.41 | 151.365 | 3.948 | 274.44 | 3.633 | 31.8276 | 44.3712 | 150.2496 | 219.5837 | 42.9596 | 29.5703 | 24.2762 | 224.2849 | 306.2369 | 23.9815 | 324.186 | 554.2517 | 300.4912 | 277.0045 | 152.7473 | 152.415 | 315.8854 |  | 116.0235 | 487.0997 | 478.0914 | 562.2191 | 109.3641 | 277.1888
2019-12-19 19:00 | 27.423 | 33.919 | 16.338 | 407.232 | 55.749 | 152.98 | 150.236 | 3.808 | 33.637 | 151.646 | 4.006 | 274.424 | 3.619 | 31.7872 | 43.8584 | 149.8434 | 221.3018 | 43.1362 | 29.7952 | 24.2192 | 223.901 | 306.174 | 23.933 | 323.2647 | 552.1463 | 301.2569 | 282.9584 | 151.3431 | 151.9148 | 315.9023 |  | 116.1123 | 484.9744 | 482.092 | 560.0739 | 108.7349 | 278.5734
2019-12-19 20:00 | 27.157 | 33.643 | 16.38 | 384.942 | 56.068 | 153.501 | 149.846 | 3.704 | 32.92 | 151.14 | 3.918 | 274.212 | 3.541 | 31.4616 | 44.8107 | 149.4733 | 220.5266 | 44.2438 | 29.7286 | 23.8426 | 223.0481 | 304.89 | 23.4401 | 322.4156 | 547.9905 | 295.4731 | 271.0536 | 153.9377 | 151.1577 | 315.8551 |  | 113.7341 | 486.2156 | 482.916 | 556.4493 | 106.5088 | 271.6828
2019-12-19 21:00 | 26.715 | 33.234 | 16.444 | 384.571 | 56.638 | 152.305 | 149.967 | 3.825 | 33.523 | 150.725 | 3.847 | 272.469 | 3.486 | 31.7353 | 44.9328 | 148.7949 | 219.1104 | 45.2198 | 29.4753 | 23.4113 | 222.3341 | 303.2757 | 23.1176 | 321.3736 | 550.8236 | 290.8228 | 267.0215 | 154.7009 | 151.2131 | 314.1172 |  | 111.4233 | 485.5247 | 480.2445 | 558.8409 | 104.6449 | 267.7704
2019-12-19 22:00 | 24.982 | 32.45 | 17.443 | 291.464 | 56.858 | 138.387 | 140.366 | 2.65 | 11.24 | 146.824 | 3.394 | 271.032 | 3.233 | 16.0365 | 48.7609 | 141.081 | 209.1678 | 23.2096 | 22.644 | 18.4424 | 210.7834 | 293.622 | 18.3993 | 343.1738 | 578.1151 | 230.8759 | 217.6943 | 166.2534 | 142.0984 | 300.2322 |  | 92.5669 | 496.4697 | 339.1331 | 563.2562 | 87.5604 | 221.4158
2019-12-19 23:00 | 25.674 | 32.237 | 17.092 | 318.943 | 56.268 | 138.602 | 144.979 | 3.134 | 28.054 | 146.645 | 3.355 | 271.305 | 3.073 | 17.2659 | 48.3299 | 146.4876 | 209.3662 | 32.2028 | 22.0243 | 19.4207 | 213.2685 | 296.3297 | 19.1482 | 335.4396 | 572.73 | 238.6933 | 226.5496 | 163.1757 | 149.2155 | 303.1778 |  | 96.023 | 492.3077 | 356.3382 | 564.7587 | 90.1439 | 227.9015
2019-12-20 | 24.59 | 31.657 | 17.208 | 302.443 | 55.165 | 137.592 | 140.187 | 2.646 | 16.791 | 146.768 | 3.377 | 270.815 | 3.147 | 17.0187 | 48.7502 | 137.8765 | 208.8191 | 25.5652 | 23.7061 | 19.1462 | 212.0238 | 291.469 | 18.9734 | 341.2698 | 579.2061 | 238.3771 | 224.7474 | 164.0104 | 140.138 | 301.2856 |  | 94.2857 | 497.5679 | 355.6594 | 562.5234 | 88.8605 | 227.3766
2019-12-20 01:00 | 24.942 | 32.527 | 16.858 | 239.76 | 57.258 | 139.89 | 141.629 | 2.796 | 0 | 148.94 | 3.637 | 269.417 | 3.457 | 18.3593 | 51.6352 | 138.2238 | 204.0691 | 3.515 | 12.4004 | 17.5941 | 208.0471 | 283.3895 | 17.4359 | 337.2405 | 532.3077 | 267.3014 | 204.0306 | 169.4421 | 141.899 | 292.9601 |  | 79.37 | 486.1228 | 483.5165 | 555.6044 | 74.2294 | 211.2332
2019-12-20 02:00 | 20.123 | 26.061 | 19.985 | 30.787 | 64.605 | 71.639 | 138.848 | 2.469 | 0 | 134.658 | 2.104 | 245.302 | 1.967 | 0 | 2.78 | 133.8666 | 158.4682 | 0 | 0 | 10.4254 | 185.5363 | 249.3329 | 10.4998 | 281.1966 | 468.7133 | 19.4196 | 10.673 | 15.7242 | 144.4824 | 270.232 |  | 69.4935 | 389.8454 | 425.3724 | 536.2931 | 69.3073 | 21.3109
2019-12-20 03:00 | 18.58 | 19.725 | 20.476 | 30.788 | 88.886 | 77.664 | 138.558 | 2.474 | 0 | 131.741 | 1.846 | 224.371 | 1.718 | 0 | 2.6543 | 123.0986 | 153.0843 | 0 | 0 | 10.5187 | 185.9226 | 230.0855 | 10.5945 | 274.2455 | 452.3997 | 18.9865 | 10.5909 | 16.7888 | 161.4816 | 270.1047 |  | 68.8374 | 363.0866 | 411.6533 | 512.3005 | 68.6421 | 21.5524
2019-12-20 04:00 | 18.815 | 20.052 | 20.489 | 31.948 | 96.675 | 86.688 | 138.178 | 2.432 | 0 | 133.061 | 1.94 | 207.688 | 1.81 | 0 | 2.6298 | 113.9639 | 148.0738 | 0 | 0 | 10.6148 | 186.305 | 218.7935 | 10.6934 | 261.8272 | 432.0545 | 19.3001 | 10.5159 | 18.384 | 175.5785 | 271.5995 |  | 66.6801 | 341.856 | 396.5629 | 492.7101 | 66.4459 | 21.1233
2019-12-20 05:00 | 19.19 | 19.959 | 20.467 | 33.061 | 99.11 | 90.689 | 137.097 | 2.268 | 0 | 132.283 | 1.892 | 196.708 | 1.764 | 0 | 2.5523 | 106.4146 | 145.4784 | 0 | 0 | 10.5518 | 186.1194 | 211.8997 | 10.6147 | 251.309 | 408.7048 | 19.4426 | 10.4596 | 18.6687 | 184.6042 | 269.8019 |  | 63.6853 | 324.864 | 380.5052 | 475.8705 | 63.4946 | 21.6393
2019-12-20 06:00 | 17.859 | 18.406 | 19.792 | 93.101 | 65.14 | 120.848 | 141.921 | 2.776 | 0 | 141.296 | 2.754 | 217.307 | 2.601 | 0 | 53.3333 | 141.9487 | 168.6447 | 54.3106 | 2.1749 | 11.8974 | 190.9921 | 234.6276 | 11.8594 | 268.4656 | 305.9829 | 25.0063 | 29.2211 | 178.7393 | 146.0195 | 253.138 |  | 44.4933 | 319.9406 | 319.4213 | 311.5751 | 43.7477 | 68.2045
2019-12-20 07:00 | 25.253 | 32.68 | 17.751 | 265.265 | 56.146 | 139.829 | 142.122 | 2.859 | 23.064 | 146.638 | 3.382 | 264.073 | 3.15 | 14.1086 | 50.3063 | 142.9692 | 202.4368 | 28.0257 | 21.3498 | 15.6491 | 203.0556 | 284.2609 | 15.6138 | 314.4735 | 559.8159 | 195.5046 | 185.5321 | 168.0462 | 145.857 | 293.7776 |  | 79.1387 | 490.2358 | 318.3262 | 549.9156 | 75.3054 | 186.6427
2019-12-20 08:00 | 25.221 | 32.266 | 17.749 | 266.598 | 56.949 | 139.158 | 139.641 | 2.598 | 13.542 | 147.17 | 3.418 | 270.843 | 3.197 | 18.3833 | 49.6133 | 138.4304 | 208.6299 | 18.4103 | 25.1277 | 19.0281 | 212.1244 | 292.2723 | 18.9206 | 337.0735 | 575.0427 | 236.6857 | 204.4526 | 167.468 | 141.411 | 300.7 |  | 94.2125 | 494.1023 | 388.3578 | 562.9414 | 88.8598 | 224.7048
2019-12-20 09:00 | 27.126 | 33.708 | 16.403 | 404.098 | 56.263 | 151.456 | 149.184 | 3.674 | 35.167 | 150.585 | 3.844 | 275.158 | 3.515 | 30.863 | 44.0781 | 149.1673 | 220.1454 | 45.462 | 29.6246 | 23.8094 | 223.7301 | 305.5705 | 23.4107 | 323.7244 | 550.5206 | 295.7362 | 276.7299 | 152.9915 | 151.103 | 316.1305 |  | 113.4212 | 488.2115 | 481.0493 | 558.7057 | 106.5169 | 271.8671
2019-12-20 10:00 | 25.583 | 34.821 | 17.394 | 282.496 | 56.688 | 134.895 | 140.384 | 2.585 | 25.149 | 146.595 | 3.359 | 271.248 | 3.127 | 15.5038 | 48.4737 | 140.9803 | 207.7502 | 27.6775 | 21.6646 | 18.272 | 210.0563 | 292.3096 | 18.2608 | 342.3448 | 578.1197 | 227.3348 | 211.7287 | 165.0441 | 143.9783 | 301.3103 |  | 90.9663 | 495.4701 | 349.0121 | 564.7412 | 86.1131 | 217.3335
2019-12-20 11:00 | 24.824 | 32.208 | 17.372 | 301.37 | 55.62 | 136.733 | 139.814 | 2.606 | 16.254 | 146.443 | 3.328 | 270.696 | 3.138 | 14.6673 | 48.9232 | 137.8103 | 207.9585 | 25.1575 | 22.7692 | 18.3141 | 210.2075 | 290.8023 | 18.1788 | 345.2496 | 579.3581 | 228.0448 | 220.5885 | 166.1549 | 140.0734 | 298.4379 |  | 91.0696 | 496.756 | 336.9618 | 564.2703 | 86.1104 | 218.4072
2019-12-20 12:00 | 24.676 | 32.202 | 17.246 | 304.259 | 55.581 | 137.107 | 140.508 | 2.623 | 15.044 | 146.55 | 3.333 | 269.988 | 3.147 | 15.1908 | 48.336 | 138.6154 | 207.8083 | 28.0393 | 22.3824 | 18.286 | 210.1574 | 290.607 | 18.1415 | 345.0549 | 579.4767 | 227.3906 | 223.6202 | 164.4434 | 141.1545 | 298.0556 |  | 90.9304 | 496.7412 | 336.7155 | 563.8096 | 86.0453 | 218.251
2019-12-20 13:00 | 24.716 | 32.151 | 17.379 | 295.682 | 55.874 | 137.07 | 140.479 | 2.638 | 13.547 | 146.509 | 3.332 | 270.015 | 3.145 | 15.5417 | 48.6551 | 138.9084 | 208.3688 | 24.7451 | 22.817 | 18.3245 | 210.2829 | 290.6917 | 18.2404 | 344.7721 | 579.3267 | 228.9023 | 217.895 | 165.2534 | 141.3241 | 298.6469 |  | 90.9451 | 496.9122 | 336.6036 | 563.8096 | 85.9455 | 218.4763
2019-12-20 14:00 | 24.931 | 32.226 | 17.381 | 302.203 | 55.946 | 136.781 | 138.819 | 2.517 | 14.914 | 146.412 | 3.329 | 270.059 | 3.141 | 14.5068 | 48.4608 | 138.2556 | 207.326 | 25.2212 | 23.1797 | 18.1363 | 210.1064 | 290.6026 | 18.0555 | 346.9807 | 579.3163 | 227.9014 | 222.5248 | 164.7822 | 140.176 | 298.2594 |  | 90.9817 | 496.7631 | 337.0513 | 563.8096 | 85.9802 | 218.6284
2019-12-20 15:00 | 25.149 | 32.621 | 17.452 | 292.761 | 56.372 | 137.718 | 140.306 | 2.638 | 12.994 | 146.526 | 3.338 | 269.988 | 3.146 | 15.088 | 48.5452 | 139.208 | 208.2808 | 23.4889 | 22.1065 | 18.28 | 210.094 | 290.5983 | 18.1887 | 344.9962 | 579.4767 | 227.3113 | 218.5276 | 165.0597 | 141.0145 | 298.4851 |  | 91.6303 | 496.7521 | 339.2221 | 563.9976 | 86.6431 | 218.8945
2019-12-20 16:00 | 25.224 | 32.488 | 17.359 | 286.951 | 55.881 | 137.363 | 140.775 | 2.712 | 10.507 | 146.553 | 3.342 | 269.961 | 3.144 | 15.195 | 48.7076 | 139.5775 | 208.2442 | 23.5191 | 22.5071 | 18.2656 | 210.1963 | 290.5983 | 18.1937 | 345.7835 | 579.4872 | 227.978 | 220.3778 | 165.2189 | 141.6972 | 298.4626 |  | 91.1099 | 496.5921 | 337.0424 | 564.5006 | 86.4779 | 218.0577
2019-12-20 17:00 | 25.062 | 32.32 | 17.394 | 293.26 | 55.761 | 138.033 | 141.085 | 2.719 | 15.42 | 146.635 | 3.366 | 270.212 | 3.154 | 15.5379 | 48.741 | 139.5547 | 208.4542 | 23.5788 | 22.2894 | 18.2894 | 210.3417 | 290.6917 | 18.2125 | 345.4826 | 579.1662 | 228.3785 | 218.2611 | 165.6919 | 141.804 | 298.9425 |  | 91.1921 | 496.4212 | 336.6362 | 563.3708 | 86.4442 | 218.8557
2019-12-20 18:00 | 25.17 | 32.495 | 17.26 | 311.73 | 55.835 | 138.295 | 141.514 | 2.77 | 19.238 | 146.854 | 3.386 | 270.847 | 3.177 | 17.1015 | 48.0993 | 139.72 | 209.6873 | 27.8339 | 22.5081 | 18.9409 | 211.9079 | 292.3858 | 18.8132 | 342.6129 | 578.9844 | 235.75 | 227.0873 | 164.4942 | 142.4926 | 300.6139 |  | 93.4399 | 497.0504 | 347.127 | 562.4164 | 88.2914 | 224.8547
2019-12-20 19:00 | 25.189 | 32.416 | 17.334 | 302.815 | 56.035 | 137.534 | 140.353 | 2.67 | 17.202 | 146.602 | 3.35 | 270.12 | 3.166 | 15.2909 | 48.7424 | 139.2397 | 208.3228 | 25.3078 | 22.7388 | 18.286 | 210.1994 | 291.4042 | 18.1717 | 345.1072 | 579.1453 | 229.4048 | 220.0175 | 165.9951 | 141.5127 | 298.6583 |  | 91.2344 | 496.2939 | 338.138 | 564.6472 | 86.2456 | 218.8944
2019-12-20 20:00 | 25.11 | 32.449 | 17.37 | 292.851 | 55.983 | 138.281 | 140.552 | 2.713 | 15.033 | 146.568 | 3.344 | 269.695 | 3.155 | 15.572 | 48.7654 | 139.4042 | 208.2904 | 24.9349 | 22.081 | 18.1978 | 209.9545 | 290.5544 | 18.1173 | 345.1947 | 579.4796 | 228.3055 | 218.7738 | 165.9697 | 141.6375 | 298.315 |  | 91.5216 | 496.8794 | 337.2762 | 563.9247 | 86.6401 | 218.5682
2019-12-20 21:00 | 24.875 | 32.132 | 17.353 | 292.144 | 56.001 | 138.315 | 140.58 | 2.691 | 14.447 | 146.569 | 3.344 | 269.668 | 3.145 | 15.6479 | 48.8691 | 139.5849 | 208.1844 | 24.9059 | 22.5363 | 18.3684 | 209.9388 | 290.4567 | 18.2779 | 344.7846 | 579.3201 | 228.9613 | 217.9312 | 165.8374 | 141.7426 | 298.286 |  | 91.6308 | 497.0831 | 336.7066 | 563.8409 | 86.6752 | 218.8573
2019-12-20 22:00 | 24.776 | 32.122 | 17.418 | 292.51 | 56.07 | 137.824 | 140.64 | 2.664 | 14.509 | 146.524 | 3.344 | 269.624 | 3.141 | 15.3533 | 48.8843 | 139.3822 | 208.2713 | 23.5532 | 22.252 | 18.2371 | 209.9037 | 290.4469 | 18.1407 | 344.6887 | 579.3163 | 227.4552 | 217.5452 | 165.9697 | 141.6205 | 298.2173 |  | 91.1237 | 496.774 | 337.0427 | 563.9247 | 86.139 | 217.7617
2019-12-20 23:00 | 24.981 | 32.5 | 17.32 | 296.871 | 56.038 | 138.153 | 140.586 | 2.687 | 14.674 | 146.521 | 3.343 | 269.668 | 3.144 | 15.2101 | 48.6409 | 139.4945 | 208.3987 | 24.3053 | 22.3783 | 18.433 | 210.5092 | 290.4567 | 18.3264 | 343.3359 | 579.4834 | 228.0128 | 218.5816 | 165.1625 | 141.7284 | 299.669 |  | 91.8076 | 498.1923 | 339.6174 | 563.8409 | 86.9057 | 218.4581
2019-12-21 | 25.345 | 32.333 | 16.967 | 235.273 | 57.814 | 140.284 | 141.568 | 2.832 | 0 | 149.99 | 3.759 | 268.066 | 3.544 | 18.1585 | 50.4823 | 138.1716 | 205.0383 | 31.1436 | 12.7632 | 17.6378 | 208.1408 | 285.09 | 17.6182 | 337.1184 | 539.5398 | 255.3829 | 201.0625 | 168.4982 | 142.8191 | 293.5092 |  | 80.1245 | 491.6239 | 485.1618 | 557.5758 | 74.9619 | 203.9907
2019-12-21 01:00 | 21.443 | 27.83 | 20.028 | 31.864 | 74.389 | 64.695 | 133.684 | 1.985 | 0 | 131.417 | 1.826 | 244.897 | 1.68 | 0 | 2.4054 | 128.7141 | 148.5063 | 0 | 0 | 10.2706 | 185.4971 | 250.3541 | 10.3622 | 282.7693 | 482.5641 | 18.6827 | 10.6396 | 13.3986 | 152.3552 | 267.5512 |  | 69.4294 | 393.1728 | 428.749 | 538.718 | 69.2422 | 20.7148
2019-12-21 02:00 | 21.073 | 22.085 | 20.34 | 31.865 | 84.473 | 64.755 | 133.083 | 1.986 | 0 | 129.527 | 1.667 | 223.237 | 1.539 | 0 | 2.1693 | 119.4172 | 143.933 | 0 | 0 | 10.0848 | 184.1653 | 228.8933 | 10.175 | 271.0231 | 463.6504 | 18.4442 | 10.5811 | 15.1113 | 162.9371 | 268.5877 |  | 69.0322 | 364.9668 | 414.5808 | 515.5247 | 68.8189 | 21.4694
2019-12-21 03:00 | 20.875 | 22.247 | 20.291 | 31.9 | 89.764 | 76.475 | 132.494 | 1.902 | 0 | 128.297 | 1.574 | 205.143 | 1.438 | 0 | 2.093 | 110.8204 | 140.7442 | 0 | 0 | 10.2602 | 184.8426 | 216.5307 | 10.3482 | 263.0308 | 440.6125 | 18.6241 | 10.5199 | 16.9633 | 174.6468 | 271.0525 |  | 67.0833 | 342.8626 | 399.0166 | 496.2149 | 66.87 | 21.5742
2019-12-21 04:00 | 21.015 | 22.173 | 20.302 | 31.898 | 97.197 | 84.266 | 132.128 | 1.881 | 0 | 128.106 | 1.555 | 191.145 | 1.419 | 0 | 2.0686 | 103.5984 | 137.9859 | 0 | 0 | 10.2848 | 184.9496 | 209.4162 | 10.371 | 251.552 | 416.4673 | 18.8704 | 10.4687 | 16.0005 | 183.257 | 266.3736 |  | 64.1532 | 325.5756 | 382.3932 | 479.7773 | 63.9239 | 21.5716
2019-12-21 05:00 | 21.107 | 22.182 | 20.3 | 31.892 | 102.049 | 87.778 | 131.769 | 1.851 | 0 | 128.544 | 1.596 | 180.681 | 1.473 | 0 | 2.0442 | 96.7226 | 136.3614 | 0 | 0 | 10.2485 | 184.8362 | 206.1109 | 10.3463 | 243.1586 | 394.2917 | 19.0985 | 10.4421 | 14.963 | 187.1041 | 254.4201 |  | 60.8791 | 312.4247 | 365.0645 | 465.1998 | 60.6309 | 21.478
2019-12-21 06:00 | 21.238 | 22.332 | 20.289 | 33.001 | 104.735 | 92.203 | 131.399 | 1.821 | 0 | 130.529 | 1.793 | 173.334 | 1.662 | 0 | 2.0197 | 90.6899 | 135.4375 | 0 | 0 | 10.1908 | 184.6066 | 204.2491 | 10.2851 | 235.7838 | 373.5423 | 19.3193 | 10.4294 | 14.593 | 188.8551 | 250.6721 |  | 57.3064 | 302.5957 | 347.5027 | 451.9626 | 57.0472 | 21.2878
2019-12-21 07:00 | 21.244 | 22.369 | 20.274 | 32.987 | 106.622 | 97.284 | 130.951 | 1.783 | 0 | 132.286 | 1.934 | 169.517 | 1.79 | 0 | 1.9882 | 85.3073 | 134.9044 | 0 | 0 | 10.1136 | 184.2719 | 202.8083 | 10.2017 | 229.2685 | 354.0171 | 19.3324 | 10.4251 | 14.166 | 189.5786 | 246.4339 |  | 53.5124 | 294.9294 | 330.5736 | 439.5885 | 53.2167 | 20.9781
2019-12-21 08:00 | 21.296 | 22.373 | 20.288 | 32.972 | 108.6 | 101.508 | 130.522 | 1.749 | 0 | 134.593 | 2.105 | 167.825 | 1.954 | 0 | 1.9394 | 80.2638 | 134.5828 | 0 | 0 | 9.9982 | 183.832 | 201.3187 | 10.0819 | 222.0576 | 336.6952 | 18.7239 | 10.4236 | 13.7993 | 189.7929 | 242.5445 |  | 49.6259 | 288.5357 | 314.1899 | 427.6654 | 49.2973 | 19.6054
2019-12-21 09:00 | 21.299 | 22.585 | 1.033 | 32.954 | 110.562 | 101.97 | 130.196 | 1.723 | 0 | 136.584 | 2.312 | 167.565 | 2.148 | 0 | 1.8976 | 75.6306 | 134.4689 | 0 | 0 | 9.8531 | 183.2245 | 199.5116 | 9.9373 | 216.172 | 320.6141 | 18.8881 | 10.4242 | 13.3723 | 189.6903 | 239.1164 |  | 45.5847 | 282.6035 | 299.359 | 416.0454 | 45.2955 | 20.1438
2019-12-21 10:00 | 21.325 | 37.682 | 0.025 | 32.936 | 110.784 | 101.885 | 129.848 | 1.691 | 0 | 138.483 | 2.453 | 168.196 | 2.343 | 0 | 1.8803 | 71.3429 | 134.4689 | 0 | 0 | 9.66 | 182.4724 | 197.4785 | 9.7459 | 210.6175 | 306.2048 | 18.988 | 10.4276 | 12.945 | 189.2825 | 235.1439 |  | 41.3187 | 276.6864 | 287.766 | 404.6053 | 40.9701 | 19.4438
2019-12-21 11:00 | 21.333 | 33.495 | 0 | 32.92 | 111.983 | 104.353 | 129.39 | 1.657 | 0 | 139.891 | 2.607 | 168.93 | 2.475 | 0 | 1.8732 | 67.6141 | 134.591 | 0 | 0 | 9.5112 | 181.8458 | 195.1897 | 9.5889 | 206.3792 | 292.9138 | 19.1597 | 10.4325 | 12.2748 | 188.4551 | 229.8951 |  | 36.8864 | 270.6895 | 278.5771 | 393.3531 | 36.5212 | 18.301
2019-12-21 12:00 | 21.412 | 33.632 | 0 | 32.905 | 113.606 | 106.264 | 128.826 | 1.611 | 0 | 141.655 | 2.765 | 169.184 | 2.664 | 0 | 1.8346 | 64.1095 | 134.9736 | 0 | 0 | 9.4019 | 181.3158 | 192.1868 | 9.4777 | 202.2513 | 281.3388 | 19.3534 | 9.0238 | 11.4818 | 190.3749 | 221.6022 |  | 33.0403 | 264.5201 | 271.1035 | 382.495 | 32.6211 | 17.7138
2019-12-21 13:00 | 21.412 | 33.219 | 0 | 31.778 | 117.071 | 99.6 | 128.329 | 1.572 | 0 | 143.504 | 3 | 168.32 | 2.847 | 0.91983 | 1.7755 | 61.04 | 135.2422 | 0 | 0 | 9.1774 | 180.4256 | 188.7319 | 9.2605 | 197.9736 | 270.2118 | 19.3898 | 9.0019 | 11.6595 | 194.0606 | 212.2589 |  | 29.5628 | 258.1929 | 264.2986 | 371.8095 | 29.185 | 16.854
2019-12-21 14:00 | 21.399 | 29.301 | 0 | 30.614 | 119.497 | 110.255 | 127.83 | 1.533 | 0 | 145.058 | 3.164 | 166.757 | 3.024 | 1.6264 | 1.7511 | 58.2603 | 134.827 | 0 | 0 | 8.8646 | 179.0441 | 184.8132 | 8.9571 | 193.763 | 260.225 | 19.3278 | 8.9877 | 10.5678 | 195.6091 | 207.7614 |  | 26.5743 | 251.9998 | 258.1889 | 361.4574 | 26.1148 | 15.411
2019-12-21 15:00 | 21.267 | 26.548 | 0 | 28.154 | 121.594 | 114.355 | 127.343 | 1.496 | 0 | 145.83 | 3.251 | 164.76 | 3.118 | 0 | 1.7196 | 55.3891 | 133.8991 | 0 | 0 | 8.51 | 177.5116 | 176.9446 | 8.5953 | 189.4324 | 250.4298 | 20.1502 | 5.1944 | 9.5903 | 194.8682 | 202.8059 |  | 23.8639 | 245.9326 | 252.315 | 351.438 | 23.4328 | 15.7119
2019-12-21 16:00 | 21.254 | 25.148 | 0 | 29.4 | 126.894 | 102.257 | 126.907 | 1.463 | 0 | 146.307 | 3.309 | 162.242 | 3.171 | 0 | 1.6779 | 52.7987 | 132.9345 | 0 | 0 | 8.1093 | 175.685 | 174.9277 | 8.1994 | 185.3691 | 241.3592 | 19.0069 | 0 | 8.6742 | 192.9486 | 198.3883 |  | 21.5326 | 240.1327 | 246.6126 | 341.7916 | 21.1135 | 14.0678
2019-12-21 17:00 | 21.12 | 24.251 | 0 | 30.588 | 126.842 | 119.595 | 126.457 | 1.429 | 0 | 146.553 | 3.353 | 160.115 | 3.217 | 0 | 1.6534 | 50.2566 | 131.7949 | 0 | 0 | 7.6386 | 173.452 | 172.729 | 7.709 | 181.8186 | 233.2625 | 18.735 | 7.365 | 7.8799 | 191.0326 | 194.5151 |  | 19.5337 | 234.6919 | 241.1714 | 332.5354 | 19.0854 | 14.2511
2019-12-21 18:00 | 21.083 | 23.683 | 0 | 31.731 | 129.147 | 122.328 | 126.045 | 1.399 | 0 | 146.521 | 3.356 | 148.556 | 3.197 | 0 | 1.6219 | 47.9566 | 130.3261 | 0 | 0 | 7.2433 | 171.4891 | 170.646 | 7.3327 | 178.2978 | 226.3102 | 17.4273 | 7.3751 | 7.3898 | 188.8785 | 191.4725 |  | 17.8565 | 229.3845 | 235.9099 | 323.5653 | 17.3727 | 13.4496
2019-12-21 19:00 | 20.97 | 23.355 | 0 | 28.119 | 130.208 | 111.786 | 125.67 | 1.371 | 0 | 146.303 | 3.306 | 145.676 | 3.182 | 0 | 1.5873 | 45.7045 | 129.0244 | 0 | 0 | 6.8571 | 169.4828 | 168.5596 | 6.9417 | 175.1079 | 220.1538 | 18.2057 | 5.2251 | 6.9014 | 186.308 | 188.8854 |  | 16.3094 | 224.3445 | 230.7605 | 314.993 | 15.8753 | 12.9448
2019-12-21 20:00 | 20.886 | 23.095 | 0 | 29.361 | 130.812 | 125.533 | 125.299 | 1.343 | 0 | 145.726 | 3.268 | 145.374 | 3.137 | 0 | 1.5731 | 43.9349 | 127.6775 | 0 | 0 | 6.4599 | 167.3894 | 166.4141 | 6.5538 | 172.4435 | 214.1223 | 17.9258 | 5.2415 | 6.4737 | 180.5098 | 186.1142 |  | 14.953 | 219.6414 | 225.7185 | 306.8315 | 14.5353 | 12.4409
2019-12-21 21:00 | 20.823 | 22.873 | 0 | 30.548 | 130.952 | 126.479 | 125.003 | 1.323 | 0 | 145.237 | 3.188 | 144.636 | 3.056 | 0 | 1.5313 | 42.1131 | 126.6768 | 0 | 0 | 6.065 | 165.1733 | 164.1311 | 6.1566 | 169.6011 | 208.3761 | 17.0816 | 5.2542 | 6.0463 | 176.6178 | 183.509 |  | 13.8149 | 215.0403 | 220.9839 | 299.0014 | 13.3005 | 11.9691
2019-12-21 22:00 | 20.712 | 22.691 | 0 | 29.338 | 130.938 | 127.951 | 124.809 | 1.309 | 0 | 144.588 | 3.114 | 144.033 | 2.993 | 0 | 1.514 | 40.5389 | 126.0375 | 0 | 0 | 5.7087 | 163.087 | 161.9337 | 5.7905 | 166.8995 | 203.2449 | 17.242 | 5.2631 | 5.6797 | 173.3332 | 180.9035 |  | 12.6801 | 210.5015 | 216.374 | 291.391 | 12.2242 | 11.5185
2019-12-21 23:00 | 20.66 | 22.434 | 0 | 31.677 | 130.948 | 128.854 | 124.637 | 1.297 | 0 | 143.956 | 3.063 | 143.357 | 2.916 | 0 | 1.5069 | 38.8897 | 125.5679 | 0 | 0 | 5.3874 | 161.1414 | 159.9423 | 5.4594 | 164.1046 | 198.2995 | 15.9667 | 5.271 | 5.2527 | 170.2686 | 178.0671 |  | 11.6941 | 205.9575 | 211.6952 | 284.1772 | 11.2153 | 11.319
2019-12-22 | 20.649 | 22.258 | 0 | 32.775 | 131.164 | 129.367 | 124.491 | 1.287 | 0 | 143.438 | 2.986 | 142.763 | 2.85 | 0 | 1.4896 | 37.3382 | 124.9086 | 0 | 0 | 5.0776 | 159.2431 | 158.0727 | 5.1812 | 161.7521 | 193.6515 | 15.6938 | 5.279 | 4.886 | 167.4453 | 175.4848 |  | 10.8473 | 201.7436 | 207.29 | 277.2161 | 10.2785 | 10.6919
2019-12-22 01:00 | 20.536 | 22.216 | 0 | 29.304 | 131.258 | 129.79 | 124.299 | 1.273 | 0 | 142.79 | 2.915 | 142.177 | 2.795 | 0 | 1.4896 | 35.8958 | 124.2426 | 0 | 0 | 4.7994 | 157.3588 | 156.0508 | 4.8853 | 159.5543 | 189.577 | 15.7803 | 7.4758 | 4.5197 | 164.8107 | 173.1297 |  | 10.0325 | 197.5469 | 202.9068 | 270.5921 | 9.4489 | 10.3139
2019-12-22 02:00 | 20.455 | 22.082 | 0 | 29.295 | 131.215 | 130.173 | 124.197 | 1.266 | 0 | 141.952 | 2.83 | 141.235 | 2.701 | 0 | 1.4896 | 34.6146 | 123.54 | 0 | 0 | 4.513 | 155.4676 | 154.0493 | 4.6245 | 157.2599 | 185.5944 | 15.0438 | 5.2936 | 4.2141 | 161.985 | 170.8412 |  | 9.249 | 193.5484 | 198.5811 | 264.2715 | 8.6969 | 9.9459
2019-12-22 03:00 | 20.418 | 21.861 | 0 | 31.632 | 131.046 | 130.596 | 124.047 | 1.256 | 0 | 141.139 | 2.736 | 140.347 | 2.601 | 0 | 1.4896 | 33.2471 | 122.7708 | 0 | 0 | 4.2683 | 153.7155 | 152.1859 | 4.3618 | 155.0366 | 181.8634 | 14.7297 | 10.6013 | 3.9696 | 159.4727 | 168.6093 |  | 8.5724 | 189.6174 | 194.4923 | 258.2244 | 7.9545 | 9.4722
2019-12-22 04:00 | 20.307 | 21.789 | 0 | 31.623 | 130.91 | 130.859 | 123.926 | 1.247 | 0 | 140.156 | 2.638 | 139.29 | 2.51 | 0 | 1.4896 | 31.9137 | 121.7918 | 0 | 0 | 4.0345 | 152.1141 | 150.4225 | 4.1377 | 152.7422 | 178.023 | 13.6278 | 9.1922 | 3.7254 | 157.0227 | 166.5257 |  | 7.9691 | 185.9176 | 190.4881 | 252.3473 | 7.3134 | 9.0299
2019-12-22 05:00 | 20.247 | 21.832 | 0 | 29.268 | 130.698 | 130.839 | 123.793 | 1.238 | 0 | 139.186 | 2.537 | 138.393 | 2.407 | 0 | 1.4896 | 30.8506 | 120.8327 | 0 | 0 | 3.8035 | 150.0937 | 148.7568 | 3.9088 | 151.1956 | 174.4929 | 14.204 | 5.3137 | 3.4812 | 154.6432 | 164.3866 |  | 7.383 | 182.3942 | 186.6137 | 246.7691 | 6.722 | 8.8667
2019-12-22 06:00 | 20.165 | 21.972 | 0 | 28.016 | 130.364 | 130.443 | 123.652 | 1.226 | 0 | 138.275 | 2.445 | 137.336 | 2.316 | 0 | 1.4896 | 29.908 | 120.1633 | 0 | 0 | 3.5692 | 148.4407 | 147.0037 | 3.667 | 149.5625 | 171.1991 | 14.0267 | 0 | 3.1763 | 152.2589 | 162.2854 |  | 6.8742 | 178.7196 | 182.8843 | 241.311 | 6.2372 | 8.7724
2019-12-22 07:00 | 20.134 | 21.998 | 0 | 28.01 | 129.951 | 130.004 | 123.511 | 1.218 | 0 | 137.312 | 2.351 | 136.262 | 2.218 | 1.2281 | 1.4825 | 29.1901 | 119.311 | 0 | 0 | 3.3494 | 146.5976 | 145.0604 | 3.4676 | 147.8531 | 167.6581 | 14.4274 | 0 | 2.9925 | 149.831 | 160.293 |  | 6.4153 | 175.2393 | 179.4098 | 234.112 | 5.7683 | 8.5285
2019-12-22 08:00 | 20.076 | 21.998 | 0 | 28.004 | 129.556 | 129.534 | 123.342 | 1.209 | 0 | 136.289 | 2.249 | 135.187 | 2.117 | 1.4822 | 1.4652 | 28.2247 | 118.4251 | 0 | 0 | 3.1637 | 144.8479 | 143.4769 | 3.2646 | 145.9503 | 164.6116 | 14.1151 | 0 | 2.8093 | 147.476 | 158.3229 |  | 5.9585 | 172.1624 | 175.9091 | 224.7814 | 5.3332 | 8.1136
2019-12-22 09:00 | 20.018 | 22.03 | 0 | 27.999 | 129.054 | 128.991 | 123.218 | 1.197 | 0 | 135.052 | 2.139 | 134.024 | 2.007 | 1.681 | 1.451 | 27.3683 | 117.6193 | 0 | 0 | 2.9582 | 143.2023 | 141.4522 | 3.078 | 143.6101 | 161.7056 | 13.7896 | 0 | 2.5655 | 145.2872 | 156.3587 |  | 5.5383 | 169.1695 | 172.462 | 215.3047 | 4.9034 | 7.7345
2019-12-22 10:00 | 19.958 | 22.118 | 0 | 27.995 | 128.504 | 128.405 | 123.056 | 1.187 | 0 | 133.809 | 2.032 | 132.762 | 1.898 | 1.843 | 1.4164 | 26.696 | 116.9299 | 0 | 0 | 2.7517 | 141.1868 | 139.3101 | 2.8591 | 141.6514 | 158.7692 | 13.747 | 0 | 2.4427 | 143.0646 | 154.4051 |  | 5.1547 | 166.2635 | 169.1636 | 205.9166 | 4.5074 | 7.4923
2019-12-22 11:00 | 19.878 | 22.216 | 0 | 27.99 | 127.941 | 127.759 | 122.821 | 1.171 | 0 | 132.598 | 1.922 | 131.493 | 1.793 | 1.8144 | 1.4092 | 26.1327 | 116.0742 | 0 | 0 | 2.5356 | 138.9262 | 137.1591 | 2.6402 | 139.3366 | 155.7531 | 13.7814 | 0 | 2.2599 | 141.034 | 152.5115 |  | 4.8077 | 163.3576 | 165.9898 | 197.1352 | 4.1504 | 7.3631
2019-12-22 12:00 | 19.873 | 22.427 | 0 | 27.986 | 127.302 | 127.027 | 122.679 | 1.162 | 0 | 131.39 | 1.819 | 130.134 | 1.683 | 1.7855 | 1.3919 | 25.7306 | 115.2017 | 0 | 0 | 2.3776 | 137.4 | 135.2243 | 2.4753 | 137.2812 | 152.7472 | 12.7208 | 0 | 2.0767 | 139.0234 | 150.6555 |  | 4.478 | 160.4516 | 162.8814 | 189.2681 | 3.8325 | 7.1706
2019-12-22 13:00 | 19.821 | 22.629 | 0 | 27.983 | 126.569 | 126.294 | 122.515 | 1.151 | 0 | 130.126 | 1.716 | 128.766 | 1.587 | 1.9115 | 1.3848 | 25.2422 | 114.3492 | 0 | 0 | 2.2236 | 136.3685 | 133.5181 | 2.3213 | 135.521 | 148.6249 | 13.0517 | 0 | 1.9543 | 137.0353 | 148.8596 |  | 4.1677 | 157.7137 | 159.862 | 182.2513 | 3.5537 | 6.9446
2019-12-22 14:00 | 19.821 | 22.776 | 0 | 27.981 | 125.808 | 125.502 | 122.333 | 1.138 | 0 | 128.947 | 1.615 | 127.577 | 1.489 | 1.8807 | 1.3604 | 24.7538 | 113.5167 | 0 | 0 | 2.1105 | 134.6982 | 132.2296 | 2.2082 | 133.7149 | 145.1368 | 12.9398 | 0 | 1.8322 | 135.0666 | 147.1013 |  | 3.894 | 155.1496 | 157.0042 | 176.0545 | 3.2465 | 6.9152
2019-12-22 15:00 | 19.818 | 22.864 | 0 | 27.979 | 124.953 | 124.653 | 122.15 | 1.126 | 0 | 127.775 | 1.526 | 126.138 | 1.394 | 1.9052 | 1.3431 | 24.2768 | 112.7574 | 0 | 0 | 1.9554 | 132.7537 | 130.2271 | 2.0531 | 131.8834 | 142.5698 | 12.5361 | 0 | 1.6494 | 133.2192 | 145.3431 |  | 3.6376 | 152.5014 | 154.1453 | 170.5808 | 3.0014 | 6.5752
2019-12-22 16:00 | 19.792 | 22.86 | 0 | 27.977 | 124.07 | 123.637 | 121.909 | 1.11 | 0 | 126.489 | 1.434 | 124.761 | 1.297 | 1.9644 | 1.336 | 23.8405 | 111.7685 | 0 | 0 | 1.8613 | 131.2402 | 128.6642 | 1.959 | 129.9552 | 140.4335 | 12.3495 | 0 | 1.5269 | 131.451 | 143.5849 |  | 3.4005 | 149.8504 | 151.3396 | 165.7113 | 2.767 | 6.208
2019-12-22 17:00 | 19.794 | 22.776 | 0 | 27.978 | 123.107 | 122.438 | 121.621 | 1.086 | 0 | 125.297 | 1.345 | 123.305 | 1.211 | 1.7804 | 1.3258 | 23.0704 | 110.4233 | 0 | 0 | 1.718 | 129.8935 | 127.16 | 1.8127 | 128.0983 | 138.3813 | 11.9125 | 0 | 1.4048 | 129.6144 | 141.6618 |  | 3.1807 | 147.3704 | 148.7298 | 161.3257 | 2.4988 | 6.1266
2019-12-22 18:00 | 19.818 | 22.597 | 0 | 27.978 | 122.177 | 121.413 | 121.409 | 1.076 | 0 | 124.066 | 1.244 | 121.929 | 1.123 | 1.8617 | 1.3217 | 22.4094 | 109.1445 | 0 | 0 | 1.6319 | 128.7919 | 125.7631 | 1.7228 | 126.2668 | 136.5009 | 11.1606 | 0 | 1.2827 | 127.7548 | 139.5458 |  | 2.9609 | 144.8091 | 146.1873 | 157.523 | 2.2928 | 5.9362
2019-12-22 19:00 | 19.794 | 22.483 | 0 | 27.978 | 121.172 | 120.237 | 121.164 | 1.061 | 0 | 122.561 | 1.15 | 120.561 | 1.034 | 1.8419 | 1.2698 | 21.8983 | 108.0422 | 0 | 0 | 1.5226 | 127.8127 | 124.4445 | 1.6233 | 125.0153 | 134.7056 | 11.2727 | 0 | 1.1606 | 125.9562 | 137.539 |  | 2.7411 | 142.1581 | 143.6932 | 153.9517 | 2.0637 | 5.6658
2019-12-22 20:00 | 19.818 | 22.369 | 0 | 27.98 | 120.116 | 119.115 | 120.899 | 1.044 | 0 | 121.451 | 1.065 | 119.016 | 0.934 | 1.3787 | 1.2627 | 21.2145 | 107.0266 | 0 | 0 | 1.4691 | 127.1272 | 123.6435 | 1.5706 | 124.303 | 132.7412 | 10.843 | 0 | 1.16 | 123.9077 | 135.3108 |  | 2.5214 | 139.2578 | 141.1786 | 150.6602 | 1.8967 | 5.5438
2019-12-22 21:00 | 19.794 | 22.121 | 0 | 29.225 | 119.024 | 118.143 | 120.663 | 1.029 | 0 | 108.101 | 0.346 | 108.798 | 0.197 | 1.3566 | 1.2454 | 20.5307 | 106.0376 | 0 | 0 | 1.4288 | 126.3444 | 123.0476 | 1.5226 | 123.5958 | 130.689 | 10.2392 | 0 | 1.16 | 122.117 | 133.4994 |  | 2.3596 | 136.2621 | 138.8953 | 147.5515 | 1.7404 | 5.2232
2019-12-22 22:00 | 19.818 | 21.848 | 0 | 30.419 | 117.236 | 116.501 | 120.463 | 1.016 | 0 | 107.652 | 0.333 | 102.713 | 0.188 | 1.559 | 1.2383 | 19.8698 | 107.1115 | 0 | 0 | 1.3439 | 125.4876 | 121.9731 | 1.4543 | 122.4766 | 128.9786 | 9.408 | 5.3977 | 1.16 | 120.4264 | 131.5642 |  | 2.2304 | 133.7792 | 136.6121 | 144.8059 | 1.5842 | 4.8803
2019-12-22 23:00 | 19.794 | 21.672 | 0 | 31.569 | 115.553 | 114.492 | 120.3 | 1.004 | 0 | 109.11 | 0.369 | 104.607 | 0.25 | 0.90011 | 1.221 | 19.4042 | 107.3235 | 0 | 0 | 1.2657 | 124.3846 | 120.8107 | 1.3741 | 121.3523 | 127.3552 | 9.2789 | 9.3558 | 1.16 | 118.7212 | 129.6991 |  | 2.0838 | 131.7251 | 134.3661 | 142.2068 | 1.4279 | 4.9906
2019-12-23 | 19.821 | 21.613 | 0 | 32.678 | 114.048 | 109.093 | 120.057 | 0.99 | 0 | 109.199 | 0.396 | 105.246 | 0.269 | 0 | 1.221 | 19.1111 | 106.0618 | 0 | 0 | 1.1817 | 123.0795 | 119.3553 | 1.2725 | 119.8667 | 125.6458 | 9.1104 | 10.8105 | 1.0992 | 117.0594 | 127.8432 |  | 1.9373 | 129.8447 | 132.3514 | 139.7542 | 1.2378 | 4.8097
2019-12-23 01:00 | 19.823 | 21.574 | 0 | 32.68 | 112.832 | 106.654 | 119.875 | 0.979 | 0 | 109.546 | 0.403 | 105.464 | 0.273 | 0 | 1.221 | 18.8181 | 104.2219 | 0 | 0 | 1.0869 | 121.5912 | 117.7241 | 1.1817 | 118.2794 | 123.8514 | 22.8042 | 10.8176 | 1.0382 | 115.4466 | 125.9873 |  | 1.8101 | 128.0484 | 130.3555 | 137.4481 | 1.11 | 4.6701
2019-12-23 02:00 | 19.852 | 21.486 | 0 | 32.682 | 111.747 | 104.062 | 119.689 | 0.968 | 0 | 109.198 | 0.398 | 105.495 | 0.266 | 0 | 1.221 | 18.525 | 102.674 | 0 | 0 | 0.99902 | 120.284 | 116.1905 | 1.0899 | 116.7888 | 122.056 | 22.8042 | 10.8247 | 1.0379 | 113.8627 | 124.3082 |  | 1.6809 | 126.339 | 128.4565 | 135.2886 | 0.99276 | 4.7667
2019-12-23 03:00 | 19.876 | 21.389 | 0 | 32.686 | 110.821 | 101.671 | 119.493 | 0.955 | 0 | 109.017 | 0.38 | 105.224 | 0.258 | 0 | 1.221 | 18.232 | 101.1087 | 0 | 0 | 0.91111 | 118.9856 | 114.7253 | 1.0088 | 115.3236 | 120.3466 | 22.8042 | 10.8318 | 1.0379 | 112.3632 | 122.5592 |  | 1.5537 | 124.6296 | 126.4605 | 133.2373 | 0.87554 | 4.7304
2019-12-23 04:00 | 19.922 | 21.291 | 0.065 | 31.58 | 109.797 | 99.215 | 119.265 | 0.941 | 0 | 108.577 | 0.356 | 103.817 | 0.216 | 0 | 1.1764 | 18.0592 | 99.6159 | 0 | 0 | 0.82911 | 117.5225 | 113.2894 | 0.92679 | 113.8584 | 118.7222 | 22.8042 | 10.8387 | 0.97714 | 110.7802 | 120.8894 |  | 1.4632 | 123.0043 | 124.5894 | 131.186 | 0.75832 | 4.5321
2019-12-23 05:00 | 19.522 | 19.571 | 20.058 | 156.992 | 40.946 | 55.604 | 110.212 | 0.456 | 0 | 104.808 | 0.208 | 92.448 | 0.078 | 0 | 53.6106 | 108.9309 | 104.9553 | 0 | 0 | 0.70068 | 114.4492 | 110.2067 | 0.65989 | 111.1197 | 116.8438 | 8.0602 | 158.9117 | 177.3654 | 113.0069 | 120.7326 |  | 1.4092 | 122.1382 | 122.9162 | 129.2112 | 0.84363 | 4.4373
2019-12-23 06:00 | 16.644 | 17.591 | 20.382 | 37.334 | 62.908 | 68.029 | 104.92 | 0.268 | 0 | 104.729 | 0.232 | 87.828 | 0.091 | 0 | 54.9725 | 96.8858 | 111.0448 | 0 | 1.8583 | 0.31912 | 107.057 | 105.679 | 0.42441 | 110.6816 | 119.0524 | 7.0785 | 18.8499 | 182.927 | 101.2007 | 121.4625 |  | 2.0709 | 129.1168 | 129.0049 | 116.3839 | 1.5244 | 5.143
2019-12-23 07:00 | 35.66 | 44.708 | 17.389 | 215.778 | 72.833 | 149.557 | 144.699 | 3.108 | 18.197 | 146.569 | 3.319 | 256.825 | 3.182 | 15.8909 | 52.967 | 133.4533 | 198.771 | 23.6341 | 16.435 | 14.9864 | 200.6757 | 276.3975 | 14.7922 | 290.1343 | 475.778 | 149.3948 | 144.8436 | 175.1119 | 136.9876 | 287.7066 |  | 71.5216 | 440.2132 | 335.8248 | 459.2918 | 69.4828 | 123.7211
2019-12-23 08:00 | 24.721 | 32.868 | 18.037 | 254.772 | 59.56 | 144.281 | 144.994 | 3.07 | 15.747 | 147.384 | 3.449 | 266.182 | 3.215 | 20.4355 | 50.3883 | 143.3076 | 207.299 | 14.5397 | 28.0002 | 18.4814 | 210.5659 | 290.474 | 18.402 | 323.2397 | 572.613 | 230.333 | 195.4618 | 168.3996 | 146.5742 | 300.0607 |  | 91.7324 | 499.3557 | 393.8813 | 561.9181 | 86.5557 | 218.3895
2019-12-23 09:00 | 27.435 | 33.573 | 16.468 | 383.601 | 56.071 | 151.175 | 148.878 | 3.628 | 32.76 | 150.244 | 3.818 | 274.075 | 3.484 | 29.9008 | 44.5691 | 147.8877 | 218.5784 | 45.284 | 29.4807 | 23.4101 | 222.3939 | 304.6675 | 23.1084 | 324.0042 | 555.5727 | 290.9553 | 267.1398 | 154.6398 | 149.8362 | 314.6357 |  | 112.5786 | 489.1463 | 475.0326 | 563.1673 | 105.8589 | 268.2476
2019-12-23 10:00 | 27.845 | 34.075 | 16.337 | 396.124 | 56.249 | 151 | 149.113 | 3.63 | 33.52 | 150.447 | 3.833 | 274.498 | 3.491 | 30.0083 | 43.8339 | 147.8877 | 219.1115 | 44.1888 | 28.9216 | 23.5472 | 222.5894 | 305.2503 | 23.2247 | 325.6051 | 556.2095 | 291.3584 | 278.0714 | 152.0757 | 149.8377 | 314.998 |  | 112.94 | 489.2308 | 470.3132 | 563.663 | 106.1499 | 269.59
2019-12-23 11:00 | 28.019 | 34.239 | 16.405 | 396.597 | 56.273 | 150.809 | 149.057 | 3.662 | 31.581 | 150.472 | 3.846 | 274.579 | 3.494 | 30.0962 | 44.1636 | 148.0146 | 219.1302 | 45.1166 | 29.3786 | 23.5339 | 222.5973 | 305.2012 | 23.2593 | 325.5549 | 556.6282 | 291.311 | 272.5172 | 153.4595 | 149.857 | 314.8637 |  | 112.9383 | 489.2308 | 470.0816 | 563.663 | 106.1864 | 269.6515
2019-12-23 12:00 | 27.99 | 34.273 | 16.397 | 391.564 | 55.995 | 150.769 | 149.087 | 3.651 | 30.561 | 150.503 | 3.839 | 274.579 | 3.491 | 30.0176 | 44.2142 | 148.1465 | 219.0843 | 43.2711 | 28.9052 | 23.5284 | 222.4715 | 305.1035 | 23.2772 | 325.4253 | 556.7991 | 290.9854 | 278.1381 | 153.2618 | 149.9583 | 314.9003 |  | 112.8285 | 489.3595 | 468.3969 | 563.663 | 106.0314 | 269.2211
2019-12-23 13:00 | 27.971 | 34.317 | 16.445 | 402.143 | 55.929 | 150.769 | 148.994 | 3.65 | 30.311 | 150.516 | 3.842 | 274.579 | 3.505 | 29.9453 | 43.9683 | 148.1807 | 219.0979 | 44.7438 | 28.9482 | 23.5374 | 222.5861 | 305.055 | 23.2772 | 325.0163 | 556.8761 | 291.1744 | 277.492 | 152.5641 | 150.0402 | 314.8433 |  | 112.7568 | 489.4017 | 468.4357 | 563.663 | 106.0024 | 269.1277
2019-12-23 14:00 | 28.038 | 34.408 | 16.556 | 390.537 | 56.051 | 151.006 | 149.996 | 3.761 | 30.606 | 150.582 | 3.847 | 274.529 | 3.508 | 29.9057 | 44.4567 | 149.0061 | 219.2436 | 44.5763 | 29.2495 | 23.5486 | 222.6042 | 305.0059 | 23.2648 | 325.3466 | 556.7991 | 291.1278 | 269.3291 | 154.8687 | 150.8878 | 314.823 |  | 112.87 | 489.4017 | 468.4221 | 563.663 | 106.063 | 269.3865
2019-12-23 15:00 | 28.957 | 35.363 | 16.559 | 395.726 | 55.934 | 151.552 | 149.58 | 3.74 | 31.5 | 150.771 | 3.9 | 274.352 | 3.553 | 30.6222 | 44.0293 | 148.9426 | 219.3688 | 43.9653 | 29.5995 | 23.7595 | 223.038 | 305.3011 | 23.4332 | 325.3392 | 556.688 | 293.7065 | 277.99 | 153.3578 | 150.7794 | 315.519 |  | 113.7709 | 489.273 | 475.3954 | 563.4713 | 106.938 | 271.2502
2019-12-23 16:00 | 28.765 | 35.018 | 16.456 | 381.62 | 55.765 | 151.801 | 149.54 | 3.696 | 31.636 | 150.849 | 3.886 | 274.676 | 3.542 | 30.4476 | 44.4078 | 148.5421 | 219.258 | 44.2469 | 29.8266 | 23.6736 | 222.9194 | 305.4937 | 23.3984 | 324.9803 | 556.0684 | 292.6241 | 266.9679 | 154.5788 | 150.3819 | 315.4701 |  | 113.4874 | 489.1021 | 473.3281 | 563.4152 | 106.6276 | 270.8295
2019-12-23 17:00 | 28.541 | 34.895 | 16.411 | 387.333 | 55.841 | 151.654 | 149.39 | 3.697 | 31.182 | 150.795 | 3.884 | 274.627 | 3.539 | 30.3525 | 44.2491 | 148.4738 | 219.345 | 42.6218 | 29.613 | 23.7084 | 222.8841 | 305.3971 | 23.4139 | 325.2245 | 556.0684 | 293.2607 | 272.9128 | 153.022 | 150.2634 | 315.409 |  | 113.524 | 488.9312 | 474.966 | 563.663 | 106.6437 | 270.8568
2019-12-23 18:00 | 28.579 | 34.998 | 16.359 | 399.656 | 55.853 | 151.879 | 150.544 | 3.865 | 31.383 | 150.942 | 3.898 | 274.35 | 3.546 | 30.6585 | 43.4432 | 149.4896 | 219.4412 | 44.4477 | 29.2483 | 23.721 | 222.9307 | 305.4457 | 23.424 | 325.253 | 556.0684 | 293.4713 | 287.4363 | 151.6178 | 151.3655 | 315.409 |  | 113.5832 | 488.8889 | 475.6594 | 563.5991 | 106.7298 | 271.0045
2019-12-23 19:00 | 28.944 | 35.314 | 16.474 | 392.727 | 55.971 | 152.505 | 149.905 | 3.735 | 31.317 | 151.065 | 3.901 | 274.271 | 3.55 | 30.5299 | 43.8004 | 149.1478 | 219.719 | 44.5869 | 29.8818 | 23.7547 | 223.0318 | 305.5439 | 23.4728 | 324.8725 | 556.0684 | 294.1407 | 267.7125 | 154.5177 | 151.0826 | 315.641 |  | 113.7072 | 488.8889 | 476.2108 | 563.5165 | 106.831 | 271.3508
2019-12-23 20:00 | 28.858 | 35.277 | 16.428 | 387.978 | 55.934 | 152.787 | 149.701 | 3.715 | 32.531 | 151.065 | 3.902 | 274.726 | 3.571 | 30.5845 | 44.2789 | 148.6691 | 220.069 | 43.135 | 29.1911 | 23.8147 | 223.0975 | 305.641 | 23.5337 | 325.1818 | 556.3035 | 293.9738 | 273.8118 | 152.9792 | 150.6522 | 315.8567 |  | 113.8947 | 488.8889 | 475.3673 | 563.5165 | 107.0394 | 271.6313
2019-12-23 21:00 | 28.59 | 34.886 | 16.442 | 390.339 | 55.868 | 152.747 | 149.662 | 3.732 | 32.112 | 151.065 | 3.902 | 274.821 | 3.56 | 30.5895 | 45.1038 | 148.6691 | 220.0273 | 43.9594 | 29.4959 | 23.8484 | 223.1287 | 305.641 | 23.5787 | 325.7339 | 556.688 | 294.0973 | 257.9752 | 156.1661 | 150.5495 | 316.0521 |  | 114.2881 | 488.7602 | 475.8608 | 563.5165 | 107.4911 | 271.7975
2019-12-23 22:00 | 27.514 | 34.094 | 16.925 | 335.413 | 57.058 | 143.706 | 145.645 | 3.138 | 27.02 | 147.293 | 3.403 | 270.493 | 3.153 | 19.2085 | 46.6422 | 146.0796 | 211.376 | 37.1582 | 22.7162 | 19.6428 | 213.4458 | 296.2637 | 19.4196 | 328.6596 | 567.0743 | 241.9396 | 246.0727 | 159.4628 | 148.1473 | 304.4852 |  | 96.3736 | 492.6389 | 380.8065 | 566.0854 | 90.8034 | 228.5531
2019-12-23 23:00 | 24.992 | 32.384 | 17.478 | 289.824 | 55.978 | 137.688 | 140.833 | 2.68 | 14.609 | 146.516 | 3.353 | 270.13 | 3.152 | 15.0673 | 48.6319 | 139.7363 | 207.879 | 23.5606 | 22.5532 | 18.2373 | 210.391 | 290.8941 | 18.1746 | 342.189 | 577.8846 | 225.3287 | 215.0909 | 165.273 | 141.1757 | 297.8714 |  | 90.48 | 497.7398 | 336.3753 | 564.0077 | 85.8699 | 215.8524
2019-12-24 | 24.644 | 32.039 | 17.399 | 293.013 | 55.679 | 136.157 | 139.44 | 2.566 | 18.17 | 146.415 | 3.338 | 269.938 | 3.146 | 15.3366 | 48.6163 | 138.654 | 207.1252 | 23.9305 | 22.9243 | 18.218 | 209.9086 | 289.4988 | 18.0202 | 343.3823 | 579.0717 | 226.1832 | 214.8188 | 164.7379 | 140.7874 | 297.3491 |  | 90.4579 | 496.9231 | 337.0097 | 562.9825 | 85.8724 | 216.804
2019-12-24 01:00 | 24.769 | 32.645 | 16.968 | 236.988 | 57.713 | 138.673 | 140.457 | 2.629 | 0 | 148.343 | 3.603 | 268.207 | 3.378 | 18.0976 | 51.4111 | 136.186 | 203.2498 | 0 | 13.4744 | 17.3284 | 207.626 | 285.2538 | 17.1697 | 333.6264 | 545.4701 | 262.7909 | 203.4815 | 170.0468 | 140.5739 | 292.7871 |  | 78.1441 | 492.7992 | 480.7823 | 558.9362 | 72.7717 | 206.8759
2019-12-24 02:00 | 21.195 | 27.065 | 19.941 | 32.996 | 56.171 | 67.744 | 134.843 | 2.126 | 0 | 129.535 | 1.666 | 245.275 | 1.55 | 0 | 11.4624 | 130.824 | 149.9449 | 0 | 0 | 10.4627 | 185.2871 | 249.7808 | 10.4475 | 283.2739 | 485.713 | 18.4792 | 10.6131 | 58.0857 | 159.5467 | 269.6814 |  | 69.4812 | 393.6489 | 430.1546 | 539.6703 | 69.3138 | 21.3029
2019-12-24 03:00 | 20.423 | 21.749 | 20.482 | 29.584 | 66.57 | 74.705 | 133.905 | 2.033 | 0 | 129.929 | 1.702 | 222.729 | 1.553 | 0 | 11.7053 | 120.2686 | 144.9063 | 0 | 0 | 10.6749 | 186.4359 | 229.0029 | 10.7442 | 274.0717 | 465.0024 | 18.7303 | 10.4212 | 47.6548 | 189.6481 | 261.1677 |  | 68.9972 | 364.2891 | 414.1933 | 516.337 | 68.8319 | 21.489
2019-12-24 04:00 | 20.418 | 21.715 | 20.478 | 30.792 | 81.144 | 73.346 | 133.586 | 2.007 | 0 | 129.168 | 1.668 | 204.518 | 1.556 | 0 | 11.9083 | 111.8957 | 140.2883 | 0 | 0 | 10.8378 | 187.1053 | 216.0121 | 10.9177 | 260.1904 | 439.7297 | 19.158 | 10.346 | 37.4316 | 201.3616 | 247.1019 |  | 66.8436 | 341.756 | 398.1416 | 496.7522 | 66.6302 | 21.5565
2019-12-24 05:00 | 20.707 | 22.119 | 20.454 | 30.792 | 89.255 | 76.012 | 133.08 | 1.961 | 0 | 131.761 | 1.882 | 191.299 | 1.741 | 0 | 11.917 | 104.9929 | 137.8564 | 0 | 0 | 10.8715 | 187.2127 | 208.1842 | 10.9523 | 246.7818 | 413.1938 | 19.4507 | 10.3093 | 33.4053 | 206.6965 | 240.5691 |  | 63.5649 | 324.2632 | 381.1224 | 480.2032 | 63.399 | 21.0316
2019-12-24 06:00 | 20.967 | 22.224 | 20.458 | 29.584 | 96.439 | 76.254 | 132.596 | 1.925 | 0 | 132.433 | 1.89 | 182.104 | 1.78 | 0 | 11.8236 | 96.6786 | 136.7106 | 0 | 0 | 10.8091 | 186.999 | 204.0877 | 10.883 | 236.7493 | 389.073 | 19.7089 | 10.3191 | 32.2416 | 205.4238 | 238.8197 |  | 60.089 | 310.6969 | 363.2586 | 465.512 | 59.8413 | 20.8022
2019-12-24 07:00 | 21.123 | 22.275 | 20.456 | 30.793 | 100.611 | 79.859 | 132.215 | 1.89 | 0 | 134.26 | 2.066 | 176.751 | 1.938 | 0 | 2.0914 | 89.1177 | 136.9725 | 0 | 0 | 10.6647 | 186.4851 | 202.0958 | 10.7431 | 228.6743 | 366.8258 | 19.9365 | 10.3422 | 15.3225 | 202.0036 | 240.3772 |  | 56.2915 | 300.5306 | 345.3076 | 451.9288 | 56.0461 | 21.094
2019-12-24 08:00 | 21.211 | 22.298 | 20.454 | 28.325 | 103.681 | 86.007 | 131.816 | 1.854 | 0 | 135.695 | 2.224 | 174.305 | 2.067 | 0 | 2.0469 | 83.0446 | 137.5775 | 0 | 0 | 10.4753 | 185.6209 | 201.2688 | 10.541 | 221.3374 | 345.8395 | 20.0954 | 8.9756 | 15.4387 | 198.6644 | 240.9477 |  | 52.0957 | 293.0594 | 326.8132 | 439.0721 | 51.7666 | 20.3147
2019-12-24 09:00 | 21.252 | 22.334 | 20.465 | 30.794 | 105.899 | 92.851 | 131.357 | 1.811 | 0 | 137.775 | 2.378 | 174.151 | 2.259 | 0 | 2.0182 | 77.6134 | 138.381 | 0 | 0 | 10.3728 | 185.3892 | 200.3875 | 10.4768 | 216.4515 | 327.5571 | 20.4033 | 8.9833 | 14.3388 | 197.7618 | 235.7445 |  | 47.1473 | 286.5317 | 309.402 | 426.7438 | 46.82 | 19.7455
2019-12-24 10:00 | 21.238 | 22.33 | 20.485 | 29.587 | 108.477 | 98.095 | 130.835 | 1.772 | 0 | 139.989 | 2.617 | 174.615 | 2.509 | 0 | 1.9693 | 72.381 | 139.3144 | 0 | 0 | 10.2086 | 184.733 | 198.178 | 10.3013 | 211.5121 | 310.4624 | 19.5723 | 8.9749 | 13.7953 | 198.894 | 226.3538 |  | 42.0696 | 280.4632 | 294.6416 | 414.6913 | 41.7545 | 19.0049
2019-12-24 11:00 | 21.268 | 22.205 | 20.48 | 29.588 | 110.55 | 100.248 | 130.3 | 1.73 | 0 | 142.72 | 2.905 | 176.558 | 2.778 | 0 | 1.9205 | 67.7352 | 139.7506 | 0 | 0 | 9.9294 | 183.5215 | 194.6977 | 10.0208 | 206.2713 | 295.5039 | 19.639 | 8.9453 | 13.94 | 203.7766 | 219.4012 |  | 37.5883 | 273.9004 | 283.8126 | 402.9125 | 37.284 | 18.2154
2019-12-24 12:00 | 20.7 | 20.998 | 20.416 | 32.026 | 104.51 | 115.077 | 127.766 | 1.58 | 3.042 | 143.021 | 2.926 | 179.782 | 2.795 | 0 | 55.1724 | 83.1258 | 150.155 | 0 | 0 | 9.5982 | 182.1535 | 188.8501 | 9.694 | 201.9343 | 282.2676 | 19.7369 | 13.1871 | 180.1963 | 127.587 | 208.026 |  | 33.2967 | 267.0287 | 274.8413 | 391.4156 | 33.1029 | 17.5567
2019-12-24 13:00 | 18.387 | 18.45 | 20.464 | 30.88 | 106.459 | 118.957 | 136.576 | 2.303 | 3.356 | 136.151 | 2.211 | 200.537 | 2.105 | 0 | 54.7992 | 133.8822 | 173.3537 | 0 | 1.9241 | 5.6929 | 162.9792 | 214.8607 | 5.5057 | 209.4554 | 241.0257 | 18.0304 | 19.329 | 179.475 | 137.3147 | 211.5484 |  | 26.3795 | 254.7863 | 258.7303 | 267.4534 | 25.8252 | 21.4005
2019-12-24 14:00 | 27.696 | 36.965 | 17.348 | 240.008 | 61.856 | 144.396 | 145.23 | 3.159 | 34.564 | 147.286 | 3.411 | 260.788 | 3.237 | 12.1285 | 51.9902 | 145.6499 | 202.0442 | 13.677 | 19.4817 | 14.7106 | 200.2943 | 282.1468 | 14.6667 | 295.7875 | 528.8216 | 175.3254 | 159.061 | 171.5419 | 149.0418 | 292.4023 |  | 77.8388 | 473.5018 | 317.7046 | 523.3172 | 74.2145 | 161.2178
2019-12-24 15:00 | 25.223 | 32.32 | 17.235 | 307.575 | 56.42 | 136.288 | 139.736 | 2.566 | 26.928 | 146.605 | 3.348 | 269.062 | 3.146 | 14.9544 | 48.3994 | 138.9236 | 207.363 | 25.7019 | 22.661 | 18.0227 | 209.5784 | 290.3179 | 17.9533 | 342.0557 | 576.4216 | 224.8831 | 217.9677 | 164.3597 | 141.159 | 299.4732 |  | 90.3053 | 496.5727 | 339.4528 | 561.9227 | 85.2991 | 215.8618
2019-12-24 16:00 | 25.527 | 32.322 | 16.782 | 357.74 | 55.28 | 140.852 | 142.338 | 2.789 | 24.735 | 147.374 | 3.458 | 271.439 | 3.215 | 17.485 | 46.7399 | 139.9778 | 210.1976 | 36.5711 | 25.0069 | 19.3603 | 213.4583 | 294.9924 | 19.2346 | 336.9273 | 569.8329 | 239.8933 | 240.3335 | 161.1111 | 142.1219 | 303.5172 |  | 95.7914 | 494.1283 | 354.9241 | 561.8926 | 89.7888 | 228.5291
2019-12-24 17:00 | 26.942 | 33.248 | 16.525 | 371.636 | 55.062 | 151.343 | 151.104 | 3.962 | 27.225 | 150.663 | 3.818 | 273.091 | 3.477 | 30.5359 | 45.2325 | 147.527 | 218.3956 | 40.0575 | 31.0164 | 23.6068 | 222.7203 | 304.8596 | 23.2415 | 322.8959 | 552.6289 | 292.5893 | 265.1131 | 154.6731 | 149.0747 | 315.4248 |  | 111.854 | 489.0002 | 470.0183 | 558.8062 | 105.5336 | 269.432
2019-12-24 18:00 | 27.974 | 34.164 | 16.367 | 395.187 | 55.902 | 151.318 | 150.729 | 4.007 | 29.781 | 151.227 | 3.912 | 274.338 | 3.483 | 31.5046 | 43.1746 | 149.2682 | 218.2527 | 43.8066 | 29.5039 | 23.6922 | 223.2212 | 304.122 | 23.3847 | 324.576 | 554.3846 | 295.2065 | 292.1273 | 149.1453 | 151.7949 | 314.943 |  | 113.3393 | 490.2439 | 482.5746 | 561.6821 | 106.7616 | 272.1177
2019-12-24 19:00 | 28.149 | 34.7 | 16.357 | 388.098 | 55.513 | 152.236 | 150.459 | 3.765 | 29.418 | 151.154 | 3.916 | 274.548 | 3.572 | 30.878 | 44.1107 | 149.195 | 219.5369 | 43.2433 | 29.7245 | 23.9072 | 223.1667 | 305.7632 | 23.6324 | 324.8762 | 554.2393 | 294.3488 | 276.5587 | 152.381 | 151.2332 | 316.1905 |  | 114.1765 | 488.245 | 476.2062 | 562.5328 | 106.8589 | 272.2203
2019-12-24 20:00 | 27.759 | 34.352 | 16.431 | 387.841 | 56.48 | 153.068 | 150.366 | 3.93 | 30.68 | 150.914 | 3.934 | 274.234 | 3.584 | 31.3845 | 44.8107 | 149.5196 | 219.0849 | 44.1078 | 30.152 | 24.0876 | 223.4853 | 305.8071 | 23.7112 | 324.3568 | 553.6282 | 296.8546 | 264.9119 | 155.1282 | 152.0391 | 316.1905 |  | 114.6229 | 486.1105 | 482.5842 | 561.4202 | 107.7155 | 274.7443
2019-12-24 21:00 | 25.341 | 32.542 | 17.477 | 295.47 | 56.606 | 137.509 | 139.561 | 2.547 | 15.518 | 146.708 | 3.361 | 270.05 | 3.173 | 15.3074 | 48.5202 | 139.196 | 207.6622 | 23.8314 | 22.8792 | 18.3652 | 210.4558 | 290.5983 | 18.2473 | 343.2765 | 579.9364 | 226.3676 | 214.9039 | 165.6215 | 141.3883 | 298.5777 |  | 90.6968 | 497.8832 | 339.4929 | 564.4445 | 86.0589 | 217.6393
2019-12-24 22:00 | 24.798 | 32.145 | 17.375 | 301.616 | 55.918 | 136.832 | 138.736 | 2.507 | 16.621 | 146.503 | 3.341 | 270.379 | 3.141 | 14.7755 | 48.7502 | 137.3092 | 207.4025 | 27.4679 | 22.2572 | 18.2485 | 210.1354 | 290.5023 | 18.1043 | 342.4171 | 579.6263 | 227.8725 | 218.1742 | 165.6699 | 139.7175 | 298.7497 |  | 91.1299 | 497.4102 | 336.105 | 563.8893 | 86.1177 | 217.9779
2019-12-24 23:00 | 24.711 | 32.368 | 17.466 | 297.109 | 56.078 | 137.034 | 139.395 | 2.538 | 16.426 | 146.805 | 3.388 | 270.379 | 3.183 | 14.3733 | 49.1052 | 137.1491 | 207.9217 | 24.3355 | 22.2437 | 18.1174 | 209.7855 | 290.7558 | 18.0405 | 342.8313 | 577.9998 | 225.306 | 214.0217 | 166.86 | 140.0567 | 298.8404 |  | 90.4286 | 495.5672 | 336.962 | 563.4368 | 85.7527 | 215.729
2019-12-25 | 24.732 | 32.153 | 17.466 | 292.775 | 56.173 | 138.143 | 139.686 | 2.562 | 16.575 | 146.518 | 3.347 | 270.379 | 3.155 | 15.0307 | 48.958 | 138.919 | 207.8324 | 23.4985 | 22.5776 | 18.1825 | 210.0979 | 291.1301 | 18.116 | 343.3356 | 578.5256 | 226.8724 | 216.0118 | 165.8174 | 140.1582 | 299.3773 |  | 90.9171 | 497.0541 | 338.0598 | 563.37 | 85.9027 | 217.2726
2019-12-25 01:00 | 25.355 | 32.292 | 17.034 | 331.135 | 56.199 | 144.265 | 146.171 | 3.268 | 24.785 | 147.752 | 3.505 | 270.507 | 3.242 | 23.5961 | 46.8132 | 142.6483 | 211.809 | 32.9411 | 26.7411 | 19.9983 | 214.2626 | 295.7753 | 19.8626 | 321.1538 | 561.8027 | 248.5818 | 236.3347 | 161.1111 | 145.0109 | 305.8364 |  | 97.3691 | 494.7082 | 447.4542 | 563.37 | 91.6952 | 231.7954
2019-12-25 02:00 | 26.267 | 32.731 | 16.842 | 351.05 | 55.433 | 148.917 | 149.636 | 3.579 | 27.386 | 148.925 | 3.622 | 271.892 | 3.274 | 25.9898 | 47.8632 | 148.0477 | 215.2189 | 38.1479 | 27.5757 | 21.2765 | 217.2034 | 299.758 | 21.0435 | 321.3167 | 554.2237 | 260.5779 | 213.5748 | 164.4689 | 150.643 | 310.1412 |  | 101.4332 | 493.3903 | 462.4778 | 561.1097 | 95.2664 | 241.446
2019-12-25 03:00 | 25.812 | 32.495 | 17.184 | 320.159 | 55.994 | 145.253 | 145.208 | 3.07 | 25.451 | 148.136 | 3.551 | 272.625 | 3.231 | 22.8599 | 48.6203 | 144.5655 | 211.978 | 33.955 | 26.3931 | 20.0469 | 215.4065 | 298.8058 | 19.9052 | 322.0136 | 559.0558 | 247.2969 | 205.9509 | 166.1172 | 146.376 | 307.6458 |  | 97.5466 | 493.265 | 435.1649 | 563.7281 | 91.6847 | 230.7136
2019-12-25 04:00 | 25.4 | 32.601 | 17.109 | 326.801 | 56.813 | 142.624 | 142.749 | 2.907 | 23.579 | 147.569 | 3.433 | 272.122 | 3.187 | 19.7565 | 47.3993 | 143.3032 | 210.2251 | 33.081 | 25.2709 | 19.4921 | 213.3241 | 295.8101 | 19.4097 | 326.3907 | 567.5214 | 241.2775 | 230.7156 | 162.6679 | 144.9196 | 304.6072 |  | 95.8729 | 493.4017 | 384.8573 | 564.3183 | 90.7467 | 227.9288
2019-12-25 05:00 | 25.399 | 32.569 | 17.332 | 292.388 | 56.756 | 141.838 | 142.995 | 2.928 | 23.722 | 147.694 | 3.471 | 272.373 | 3.223 | 21.7531 | 48.6569 | 142.6634 | 210.7337 | 26.2134 | 25.5054 | 19.6351 | 213.7642 | 295.8277 | 19.4025 | 324.0473 | 564.7797 | 242.0712 | 209.1304 | 165.498 | 144.2254 | 304.7243 |  | 95.4477 | 493.8242 | 425.0916 | 564.302 | 90.1377 | 225.7811
2019-12-25 06:00 | 25.174 | 32.142 | 17.315 | 303.331 | 55.673 | 136.874 | 139.185 | 2.494 | 23.256 | 146.587 | 3.359 | 270.54 | 3.147 | 15.5346 | 48.0673 | 139.2017 | 207.4947 | 22.8386 | 24.6559 | 18.7654 | 211.306 | 291.7287 | 18.6608 | 342.2234 | 580.0893 | 233.5349 | 224.7302 | 164.7272 | 142.0929 | 299.8044 |  | 93.2143 | 497.2607 | 345.026 | 564.884 | 88.323 | 222.1819
2019-12-25 07:00 | 24.39 | 31.701 | 17.295 | 297.671 | 56.069 | 137.363 | 139.012 | 2.482 | 20.229 | 146.638 | 3.337 | 270.31 | 3.142 | 15.1758 | 48.4067 | 137.2167 | 208.2023 | 24.0181 | 22.9046 | 18.3317 | 210.854 | 291.1548 | 18.1867 | 341.4035 | 579.4668 | 227.439 | 215.7117 | 164.6505 | 139.3223 | 299.8453 |  | 91.1398 | 497.094 | 337.7607 | 563.7078 | 86.2711 | 217.8728
2019-12-25 08:00 | 24.232 | 31.654 | 17.429 | 295.641 | 55.814 | 137.306 | 140.116 | 2.629 | 17.36 | 146.472 | 3.337 | 269.954 | 3.138 | 15.0282 | 48.696 | 138.4697 | 207.2247 | 25.4662 | 22.871 | 18.048 | 209.6156 | 290.1099 | 17.9464 | 342.9165 | 579.3163 | 226.5722 | 215.6908 | 166.0935 | 140.5398 | 298.5104 |  | 90.2507 | 497.1239 | 335.3187 | 563.8096 | 85.3542 | 216.7126
2019-12-25 09:00 | 24.279 | 31.585 | 17.439 | 295.289 | 55.915 | 137.143 | 140.177 | 2.677 | 15.683 | 146.576 | 3.339 | 269.81 | 3.14 | 16.0328 | 48.7643 | 138.8734 | 207.2255 | 24.7809 | 23.7445 | 18.5316 | 210.7299 | 290.1099 | 18.3483 | 340.6971 | 579.3163 | 231.1991 | 218.0543 | 165.9951 | 140.7942 | 299.5067 |  | 92.5495 | 498.265 | 338.0866 | 563.8096 | 87.1697 | 221.4454
2019-12-25 10:00 | 24.319 | 32.628 | 17.791 | 259.573 | 58.083 | 140.933 | 142.395 | 2.848 | 14.41 | 146.911 | 3.395 | 269.89 | 3.147 | 19.4857 | 49.6948 | 139.8741 | 209.2272 | 16.7066 | 25.3557 | 18.933 | 211.653 | 291.9485 | 18.839 | 330.7937 | 573.4188 | 237.8167 | 208.1911 | 167.6015 | 141.6601 | 301.4052 |  | 93.85 | 496.5961 | 388.3914 | 561.4299 | 88.5875 | 223.9588
2019-12-25 11:00 | 24.425 | 32.104 | 17.49 | 292.402 | 56.716 | 138.097 | 141.527 | 2.675 | 14.354 | 146.904 | 3.386 | 269.873 | 3.147 | 15.1563 | 48.9608 | 139.0026 | 208.5057 | 23.9978 | 22.4299 | 18.3276 | 210.1593 | 290.4029 | 18.2101 | 342.4144 | 578.0532 | 227.1097 | 216.3399 | 166.6635 | 140.9279 | 300.7967 |  | 91.1355 | 495.2635 | 337.2327 | 562.4978 | 86.1338 | 217.5381
2019-12-25 12:00 | 24.836 | 32.395 | 17.45 | 290.195 | 56.09 | 138.579 | 141.42 | 2.666 | 14.123 | 146.515 | 3.347 | 270.454 | 3.192 | 15.1115 | 48.9684 | 138.7242 | 207.8559 | 25.6588 | 22.7126 | 18.1912 | 210.0593 | 290.4994 | 18.2099 | 342.5997 | 578.2574 | 226.707 | 217.5352 | 166.3963 | 141.7198 | 300.5551 |  | 90.8418 | 497.6032 | 337.9313 | 562.7941 | 86.2064 | 216.8713
2019-12-25 13:00 | 25.029 | 32.395 | 17.396 | 299.452 | 56.87 | 136.042 | 138.073 | 2.421 | 20.747 | 146.567 | 3.439 | 270.005 | 3.163 | 15.1286 | 48.6727 | 138.4339 | 208.6301 | 24.9699 | 22.8967 | 18.3135 | 210.6924 | 292.0469 | 18.2093 | 343.2642 | 574.592 | 227.8661 | 218.4009 | 166.1554 | 140.8206 | 299.8668 |  | 91.1939 | 495.6183 | 338.5381 | 563.5381 | 86.4007 | 217.4879
2019-12-25 14:00 | 25.029 | 32.508 | 17.402 | 296.353 | 56.235 | 137.748 | 140.295 | 2.655 | 18.733 | 146.509 | 3.343 | 269.675 | 3.158 | 14.904 | 48.6504 | 139.0094 | 207.6837 | 24.5654 | 22.426 | 18.0779 | 209.539 | 290.4532 | 17.9626 | 343.78 | 579.8362 | 225.6355 | 215.7226 | 165.6843 | 140.7955 | 298.4936 |  | 90.566 | 497.8006 | 335.9947 | 563.8914 | 85.6772 | 216.0736
2019-12-25 15:00 | 25.01 | 32.419 | 17.392 | 296.246 | 56.139 | 137.505 | 140.279 | 2.658 | 18.329 | 146.528 | 3.345 | 269.617 | 3.151 | 15.2093 | 48.7481 | 139.2848 | 207.5549 | 24.8834 | 22.4994 | 18.0947 | 209.6846 | 290.3053 | 18.0024 | 343.7119 | 579.4872 | 226.2852 | 217.2219 | 165.8048 | 141.1572 | 298.315 |  | 90.4088 | 496.8148 | 336.1499 | 563.663 | 85.5678 | 216.7966
2019-12-25 16:00 | 24.833 | 32.243 | 17.427 | 295.617 | 55.999 | 137.386 | 140.321 | 2.649 | 17.234 | 146.522 | 3.344 | 269.735 | 3.156 | 15.436 | 48.6821 | 139.1 | 207.6549 | 25.0308 | 22.6318 | 18.093 | 209.7003 | 290.2372 | 18.0024 | 343.3883 | 579.4872 | 226.2116 | 217.4134 | 165.6487 | 141.2698 | 298.2429 |  | 90.5034 | 496.8604 | 336.3286 | 563.663 | 85.5886 | 217.0865
2019-12-25 17:00 | 24.653 | 32.058 | 17.426 | 296.762 | 55.994 | 137.263 | 140.244 | 2.648 | 16.436 | 146.573 | 3.344 | 269.89 | 3.158 | 15.331 | 48.6095 | 139.1871 | 207.8755 | 23.7824 | 22.5137 | 18.1116 | 209.7355 | 290.2757 | 18.0163 | 343.2489 | 579.4872 | 227.5675 | 218.5553 | 165.5337 | 141.3168 | 298.2895 |  | 90.9649 | 496.8148 | 336.2701 | 563.663 | 86.2766 | 217.4117
2019-12-25 18:00 | 24.637 | 31.981 | 17.355 | 293.98 | 56.113 | 137.266 | 140.25 | 2.643 | 15.824 | 146.533 | 3.347 | 269.87 | 3.145 | 15.4441 | 48.6612 | 138.9917 | 207.794 | 23.9962 | 22.7607 | 18.1697 | 209.6984 | 290.2372 | 18.0724 | 343.6437 | 579.4872 | 228.2405 | 217.2888 | 165.5749 | 141.2839 | 298.2429 |  | 90.6384 | 496.7521 | 336.4771 | 563.7335 | 85.7768 | 218.0018
2019-12-25 19:00 | 24.536 | 32.079 | 17.443 | 295.996 | 56.017 | 137.49 | 140.402 | 2.648 | 15.297 | 146.573 | 3.348 | 269.792 | 3.14 | 15.1851 | 48.639 | 138.8352 | 207.6092 | 24.7419 | 22.5723 | 18.0572 | 209.6572 | 290.1395 | 17.9686 | 343.4422 | 579.4872 | 226.553 | 216.5107 | 165.697 | 141.2229 | 298.1452 |  | 90.2741 | 496.7521 | 335.7802 | 563.7391 | 85.3561 | 216.2752
2019-12-25 20:00 | 24.747 | 32.078 | 17.46 | 295.266 | 55.983 | 137.502 | 140.985 | 2.707 | 15.949 | 146.584 | 3.342 | 269.833 | 3.145 | 15.3199 | 48.5119 | 139.5982 | 207.8008 | 27.9543 | 21.2643 | 18.1298 | 209.9012 | 291.7867 | 18.1346 | 342.016 | 579.4872 | 226.9203 | 215.0141 | 165.021 | 141.3967 | 299.726 |  | 90.6288 | 496.7521 | 340.4739 | 563.7335 | 85.8022 | 216.037
2019-12-25 21:00 | 24.575 | 32.039 | 17.421 | 299.064 | 56.036 | 137.356 | 139.11 | 2.519 | 14.626 | 146.559 | 3.338 | 270.048 | 3.143 | 14.8104 | 48.4792 | 137.6508 | 207.5452 | 25.1792 | 22.7944 | 18.178 | 209.825 | 290.1099 | 18.0397 | 342.986 | 579.4872 | 226.9926 | 215.9957 | 165.9419 | 140.0081 | 298.1197 |  | 90.801 | 496.7521 | 336.8573 | 563.8096 | 85.7973 | 216.6536
2019-12-25 22:00 | 24.659 | 32.073 | 17.443 | 295.377 | 55.407 | 137.557 | 139.959 | 2.607 | 14.35 | 146.805 | 3.376 | 270.16 | 3.168 | 14.7886 | 48.8137 | 138.1466 | 207.479 | 24.4666 | 22.9173 | 18.1616 | 209.9085 | 290.9199 | 18.0588 | 343.6711 | 577.0851 | 226.6367 | 216.4707 | 165.5618 | 140.389 | 299.1199 |  | 90.8317 | 494.5502 | 337.167 | 564.5841 | 85.902 | 217.1612
2019-12-25 23:00 | 24.714 | 32.186 | 17.392 | 290.617 | 55.891 | 137.359 | 140.639 | 2.665 | 13.428 | 146.494 | 3.346 | 269.675 | 3.153 | 15.2245 | 48.7188 | 139.0818 | 207.4253 | 23.729 | 22.8083 | 18.2137 | 209.5614 | 290.735 | 18.1178 | 343.3347 | 579.5707 | 227.2039 | 216.5976 | 165.8813 | 141.6565 | 298.8566 |  | 90.497 | 496.8466 | 337.2304 | 564.6467 | 85.6271 | 217.1813
2019-12-26 | 24.721 | 32.04 | 17.416 | 293.27 | 55.952 | 137.62 | 140.55 | 2.681 | 14.825 | 146.553 | 3.343 | 269.597 | 3.15 | 15.2915 | 48.7045 | 139.0688 | 207.5735 | 24.904 | 22.6636 | 18.2077 | 209.6348 | 290.3248 | 18.1197 | 343.7064 | 579.4872 | 227.0973 | 216.1797 | 165.9507 | 141.4123 | 298.1533 |  | 91.0925 | 496.8286 | 337.4641 | 563.8096 | 85.6068 | 217.1113
2019-12-26 01:00 | 24.582 | 32.23 | 17.299 | 297.477 | 56.103 | 138.657 | 141.221 | 2.656 | 15.083 | 146.553 | 3.356 | 269.738 | 3.178 | 15.0005 | 48.3998 | 139.2365 | 207.4318 | 23.6084 | 22.5865 | 18.1303 | 210.2243 | 291.3993 | 18.0322 | 342.3339 | 579.4872 | 226.4109 | 216.0914 | 165.5754 | 141.5547 | 299.6363 |  | 91.0803 | 497.0356 | 336.9285 | 563.9504 | 86.2014 | 216.7475
2019-12-26 02:00 | 24.714 | 32.068 | 17.431 | 296.911 | 56.527 | 137.509 | 140.756 | 2.641 | 16.144 | 146.532 | 3.347 | 270.421 | 3.167 | 15.4449 | 48.8256 | 138.9418 | 207.6984 | 22.7452 | 23.8736 | 18.2153 | 209.9866 | 290.735 | 18.1631 | 343.8255 | 579.2251 | 227.2991 | 217.7239 | 165.8086 | 141.3105 | 298.62 |  | 90.9371 | 497.1705 | 335.6335 | 563.3281 | 85.845 | 217.4844
2019-12-26 03:00 | 24.73 | 31.719 | 17.313 | 306.316 | 55.918 | 138.434 | 141.5 | 2.783 | 20.199 | 146.543 | 3.353 | 270.744 | 3.159 | 16.3597 | 48.3239 | 140.1888 | 208.169 | 25.4952 | 23.2769 | 18.8737 | 211.5159 | 291.4616 | 18.735 | 340.7119 | 577.2 | 234.133 | 224.8193 | 164.5123 | 141.8946 | 299.2568 |  | 93.6264 | 497.283 | 350.1331 | 563.4062 | 88.7159 | 222.7479
2019-12-26 04:00 | 24.631 | 31.966 | 17.434 | 293.817 | 56.174 | 137.537 | 140.505 | 2.651 | 14.467 | 146.532 | 3.352 | 269.89 | 3.148 | 15.1893 | 48.753 | 138.9022 | 207.5081 | 24.1222 | 22.9364 | 18.1053 | 209.7782 | 290.2749 | 18.0161 | 343.6366 | 579.312 | 226.8566 | 216.4968 | 165.6531 | 141.1786 | 298.3167 |  | 90.6236 | 496.9634 | 335.8067 | 564.0436 | 85.7831 | 216.7126
2019-12-26 05:00 | 24.453 | 32.048 | 17.421 | 295.134 | 55.997 | 137.153 | 139.611 | 2.551 | 14.355 | 146.543 | 3.34 | 269.91 | 3.137 | 14.88 | 48.7147 | 138.258 | 207.4034 | 23.2509 | 22.9539 | 18.0806 | 209.658 | 290.1663 | 18.0024 | 343.4677 | 579.4872 | 227.2424 | 217.5776 | 165.776 | 140.0495 | 298.1693 |  | 90.5128 | 496.6757 | 335.4724 | 563.7335 | 85.6068 | 216.7504
2019-12-26 06:00 | 24.479 | 32.418 | 17.51 | 291.575 | 57.092 | 138.372 | 140.674 | 2.676 | 14.273 | 146.978 | 3.405 | 269.928 | 3.129 | 15.2801 | 49.0592 | 139.0213 | 208.4965 | 24.3902 | 22.6934 | 18.2584 | 210.2745 | 291.8527 | 18.1872 | 341.2435 | 576.4296 | 227.5131 | 216.7959 | 166.7906 | 141.1599 | 299.8231 |  | 91.1835 | 494.223 | 337.1965 | 561.5241 | 86.32 | 217.5923
2019-12-26 07:00 | 24.476 | 31.857 | 17.415 | 290.621 | 55.696 | 137.824 | 140.663 | 2.675 | 13.591 | 146.58 | 3.346 | 269.695 | 3.141 | 15.138 | 48.5053 | 138.9939 | 207.666 | 26.0543 | 22.7416 | 18.1869 | 210.0043 | 290.9687 | 18.1143 | 342.3687 | 579.2545 | 227.0862 | 217.4554 | 165.3373 | 141.3845 | 298.5326 |  | 90.949 | 497.3575 | 336.781 | 563.4872 | 86.0288 | 216.4549
2019-12-26 08:00 | 24.472 | 31.915 | 17.405 | 293.648 | 55.858 | 137.617 | 140.546 | 2.691 | 13.939 | 146.663 | 3.354 | 269.715 | 3.149 | 15.8407 | 48.6113 | 139.0655 | 207.8669 | 23.7947 | 23.8191 | 18.4058 | 210.9035 | 290.7285 | 18.4391 | 342.9792 | 579.378 | 231.3096 | 220.5938 | 165.409 | 141.4028 | 299.5002 |  | 92.4861 | 497.0014 | 339.8933 | 564.0146 | 87.484 | 221.2869
2019-12-26 09:00 | 24.653 | 32.052 | 17.426 | 292.083 | 55.962 | 137.546 | 140.457 | 2.653 | 14.483 | 146.57 | 3.346 | 269.772 | 3.147 | 15.2963 | 48.5482 | 139.0143 | 207.6208 | 24.7547 | 22.5961 | 18.1155 | 209.6795 | 290.2931 | 18.0293 | 343.02 | 579.4872 | 226.7436 | 218.099 | 165.815 | 141.3075 | 298.4973 |  | 90.6062 | 496.7521 | 335.2987 | 563.8193 | 85.5473 | 216.7062
2019-12-26 10:00 | 24.665 | 32.15 | 17.407 | 289.972 | 56.102 | 137.527 | 140.437 | 2.668 | 15.126 | 146.527 | 3.341 | 269.695 | 3.147 | 15.2714 | 48.6429 | 139.081 | 207.7843 | 23.6151 | 22.5096 | 18.1363 | 209.699 | 290.2768 | 18.0256 | 343.5084 | 579.4872 | 227.6206 | 216.2983 | 165.8104 | 141.3668 | 298.4127 |  | 90.7219 | 496.7521 | 336.8982 | 563.8779 | 86.232 | 216.7749
2019-12-26 11:00 | 24.784 | 32.318 | 17.408 | 293.972 | 56.087 | 137.619 | 140.583 | 2.671 | 15.35 | 146.496 | 3.341 | 269.695 | 3.15 | 15.4234 | 48.734 | 139.4253 | 208.1668 | 24.6139 | 22.3083 | 18.1844 | 209.7678 | 290.3745 | 18.0317 | 343.4269 | 579.4872 | 227.0515 | 217.1361 | 165.7921 | 141.4889 | 298.6846 |  | 90.605 | 496.8732 | 337.9392 | 563.8486 | 86.2322 | 217.5043
2019-12-26 12:00 | 24.948 | 32.443 | 17.465 | 292.098 | 56.044 | 137.766 | 140.643 | 2.682 | 15.649 | 146.545 | 3.344 | 269.735 | 3.15 | 15.4722 | 48.6941 | 139.5694 | 208.212 | 24.0938 | 22.1958 | 18.17 | 209.7767 | 290.4721 | 18.0472 | 343.0606 | 579.4872 | 227.1308 | 217.4585 | 165.6471 | 141.611 | 298.6151 |  | 90.8709 | 496.9231 | 336.3174 | 563.8096 | 86.2755 | 217.8569
2019-12-26 13:00 | 25.369 | 32.859 | 17.261 | 294.362 | 55.925 | 139.157 | 141.578 | 2.747 | 15.426 | 146.738 | 3.373 | 270.191 | 3.166 | 16.2005 | 48.3745 | 139.9959 | 209.5302 | 25.7405 | 22.9058 | 18.5592 | 210.8436 | 292.1951 | 18.3865 | 341.2228 | 577.0164 | 231.3636 | 218.605 | 164.5121 | 142.1696 | 300.4307 |  | 92.4242 | 496.9231 | 340.3251 | 562.5202 | 87.3909 | 221.6364
2019-12-26 14:00 | 26.109 | 33.219 | 17.297 | 303.141 | 57.004 | 141.852 | 144.374 | 2.991 | 19.395 | 147.519 | 3.44 | 271.235 | 3.232 | 18.8438 | 48.3244 | 142.5041 | 211.5004 | 26.0782 | 24.7728 | 19.6787 | 214.1195 | 295.9081 | 19.4369 | 333.9944 | 572.084 | 242.4296 | 217.9914 | 164.4776 | 144.4108 | 305.9122 |  | 96.5752 | 495.1068 | 371.485 | 562.8035 | 91.2899 | 229.0349
2019-12-26 15:00 | 26.816 | 33.362 | 16.95 | 338.948 | 55.991 | 143.038 | 145.933 | 3.234 | 22.641 | 147.522 | 3.529 | 270.93 | 3.283 | 20.6437 | 47.6435 | 145.2325 | 212.5262 | 35.6659 | 25.1149 | 19.9506 | 214.7298 | 297.3457 | 19.7714 | 329.7788 | 564.369 | 245.2816 | 223.7812 | 163.431 | 147.3821 | 307.6255 |  | 97.1515 | 492.3006 | 376.0348 | 562.0025 | 91.538 | 230.6971
2019-12-26 16:00 | 27.381 | 34.178 | 16.484 | 379.652 | 56.919 | 149.689 | 148.845 | 3.68 | 31.872 | 149.373 | 3.65 | 271.43 | 3.325 | 30.1226 | 45.3785 | 147.512 | 218.393 | 41.7868 | 28.8363 | 22.6604 | 220.3671 | 303.2729 | 22.4172 | 322.6237 | 557.175 | 283.3222 | 259.2027 | 156.6545 | 149.7902 | 310.9086 |  | 108.4647 | 488.317 | 484.268 | 564.0089 | 102.6509 | 260.9361
2019-12-26 17:00 | 25.14 | 32.867 | 17.663 | 273.361 | 57.082 | 139.487 | 142.232 | 2.806 | 17.191 | 146.685 | 3.361 | 271.065 | 3.152 | 18.6099 | 49.4927 | 139.9216 | 209.2264 | 20.1894 | 24.6832 | 18.7275 | 211.759 | 292.4469 | 18.6422 | 339.335 | 577.3439 | 235.5653 | 204.9228 | 168.1013 | 141.9969 | 300.7116 |  | 93.3496 | 497.3439 | 371.2735 | 562.6588 | 88.3987 | 223.5881
2019-12-26 18:00 | 25.161 | 32 | 16.809 | 353.346 | 55.635 | 147.099 | 146.534 | 3.321 | 21.401 | 148.128 | 3.535 | 272.066 | 3.289 | 26.7148 | 45.6654 | 142.5029 | 214.3418 | 39.9945 | 27.8743 | 20.8863 | 217.099 | 295.7521 | 20.8799 | 321.8559 | 563.9658 | 261.7424 | 260.9087 | 157.6313 | 143.9386 | 306.3766 |  | 102.2936 | 495.9658 | 465.0862 | 562.7804 | 96.3126 | 242.9555
2019-12-26 19:00 | 26.876 | 33.458 | 16.381 | 386.178 | 55.907 | 153.556 | 151.595 | 3.969 | 31.485 | 151.564 | 3.979 | 274.164 | 3.627 | 31.9997 | 43.9805 | 149.8901 | 221.1148 | 44.5984 | 29.8967 | 24.1927 | 223.9065 | 306.1631 | 23.8504 | 324.7394 | 554.4682 | 299.0349 | 274.2399 | 152.7473 | 152.1764 | 316.7065 |  | 115.3223 | 487.8794 | 483.1042 | 562.6569 | 108.2588 | 275.4914
2019-12-26 20:00 | 27.168 | 33.636 | 16.341 | 390.652 | 56.137 | 153.773 | 151.486 | 3.963 | 32.116 | 151.771 | 4.005 | 274.888 | 3.655 | 31.7727 | 44.2247 | 150.6716 | 221.3387 | 44.9317 | 29.8889 | 24.2878 | 224.0944 | 306.5668 | 23.9722 | 325.3968 | 555.0427 | 300.0768 | 271.5527 | 152.8388 | 152.5278 | 316.9185 |  | 115.7729 | 487.8471 | 484.1218 | 563.5604 | 108.7918 | 276.9911
2019-12-26 21:00 | 27.143 | 33.539 | 16.342 | 401.664 | 56.005 | 153.81 | 151.564 | 3.97 | 31.742 | 151.812 | 4.012 | 274.969 | 3.654 | 31.8422 | 43.1258 | 150.7204 | 221.3187 | 45.3911 | 29.3529 | 24.3042 | 224.1765 | 306.6178 | 23.9817 | 325.3968 | 555.0427 | 300.7502 | 287.1026 | 150 | 152.5641 | 316.9277 |  | 115.9009 | 487.8794 | 481.9613 | 563.6191 | 108.8156 | 277.1107
2019-12-26 22:00 | 26.398 | 33.145 | 16.744 | 348.551 | 56.09 | 146.724 | 149.057 | 3.546 | 31.441 | 147.384 | 3.432 | 271.496 | 3.153 | 26.4733 | 46.9597 | 148.8499 | 214.6826 | 39.6768 | 25.3272 | 20.9817 | 217.0943 | 301.3524 | 20.7686 | 320.8026 | 554.6483 | 260.3319 | 247.2681 | 158.8523 | 151.3431 | 310.1441 |  | 101.2408 | 490.2178 | 452.961 | 562.5234 | 95.1717 | 241.5555
2019-12-26 23:00 | 25.633 | 32.69 | 16.944 | 335.659 | 57.254 | 144.49 | 147.18 | 3.302 | 28.456 | 147.632 | 3.475 | 271.918 | 3.212 | 22.6392 | 48.2784 | 146.8513 | 212.1538 | 35.6968 | 25.1018 | 20.0147 | 214.9397 | 297.79 | 19.7998 | 321.9387 | 559.0554 | 247.3831 | 212.4827 | 164.8962 | 149.2674 | 307.679 |  | 97.1349 | 492.2345 | 425.2595 | 562.9946 | 91.5636 | 230.7788
2019-12-27 | 26.165 | 32.831 | 16.434 | 400.479 | 56.711 | 152.756 | 150.846 | 3.924 | 34.752 | 150.843 | 3.917 | 273.426 | 3.532 | 32.0525 | 44.083 | 149.2909 | 219.6835 | 45.6187 | 29.5779 | 23.8607 | 222.9617 | 304.183 | 23.5393 | 323.0444 | 554.4034 | 297.0374 | 277.7697 | 151.9536 | 151.2656 | 313.6376 |  | 113.6897 | 488.1292 | 478.2588 | 562.7402 | 106.5857 | 273.1696
2019-12-27 01:00 | 24.464 | 31.648 | 17.004 | 234.066 | 56.758 | 139.453 | 140.831 | 2.723 | 0 | 149.386 | 3.695 | 269.678 | 3.464 | 18.1655 | 51.16 | 138.6106 | 204.1249 | 12.7681 | 12.3873 | 17.5355 | 207.9272 | 285.7794 | 17.473 | 338.1563 | 533.8763 | 260.9709 | 203.4046 | 168.9255 | 142.2366 | 293.1906 |  | 79.4652 | 487.4145 | 484.1629 | 555.1649 | 74.2759 | 207.8584
2019-12-27 02:00 | 20.886 | 25.965 | 19.958 | 31.861 | 50.549 | 65.751 | 135.026 | 2.127 | 0 | 132.149 | 1.824 | 245.068 | 1.703 | 0 | 10.9178 | 131.7972 | 151.0429 | 0 | 0 | 9.8612 | 183.289 | 249.7473 | 9.9703 | 281.5245 | 471.572 | 18.284 | 11.8384 | 58.0442 | 161.9414 | 270.2541 |  | 69.7533 | 389.7618 | 424.8528 | 534.8162 | 69.6101 | 21.6035
2019-12-27 03:00 | 19.329 | 20.575 | 20.45 | 29.594 | 66.052 | 70.418 | 132.531 | 1.911 | 0 | 129.775 | 1.691 | 222.74 | 1.585 | 0 | 11.4633 | 120.9728 | 145.8106 | 0 | 0 | 10.4291 | 185.4976 | 229.0004 | 10.5109 | 270.9576 | 451.7316 | 18.7284 | 10.4107 | 47.38 | 190.7262 | 260.8338 |  | 69.1376 | 364.1026 | 411.205 | 509.0828 | 68.9814 | 21.7394
2019-12-27 04:00 | 19.296 | 21.039 | 20.5 | 29.635 | 79.773 | 83.104 | 133.619 | 2.017 | 0 | 131.155 | 1.814 | 202.713 | 1.671 | 0 | 55.2104 | 122.2955 | 146.8797 | 0 | 0 | 10.5525 | 185.9598 | 216.9535 | 10.6154 | 255.0415 | 427.6539 | 19.1477 | 16.948 | 180.144 | 137.9695 | 229.3256 |  | 66.9802 | 342.4969 | 396.4281 | 488.4799 | 66.7916 | 21.3616
2019-12-27 05:00 | 17.564 | 18.376 | 20.526 | 52.795 | 65.238 | 117.164 | 139.861 | 2.554 | 0 | 141.748 | 2.8 | 218.665 | 2.631 | 0 | 54.8953 | 139.3378 | 168.0063 | 0 | 2.2524 | 12.5682 | 193.0545 | 234.7253 | 12.6569 | 278.7546 | 317.4359 | 25.5971 | 28.2672 | 178.7633 | 143.51 | 253.7924 |  | 48.3207 | 328.5626 | 329.4091 | 348.8792 | 47.2967 | 71.4749
2019-12-27 06:00 | 24.833 | 32.231 | 17.099 | 274.896 | 56.118 | 139.773 | 144.033 | 2.901 | 27.114 | 146.595 | 3.339 | 264.497 | 3.153 | 14.4567 | 50.0999 | 143.6731 | 203.019 | 23.7909 | 21.3438 | 15.7169 | 203.5239 | 284.1482 | 15.5577 | 313.8049 | 555.9495 | 194.8223 | 188.7511 | 168.202 | 146.4483 | 293.9853 |  | 79.1445 | 484.5506 | 318.0656 | 545.2964 | 75.8519 | 185.6203
2019-12-27 07:00 | 23.9 | 30.732 | 17.336 | 308.636 | 56.743 | 136.059 | 137.667 | 2.342 | 23.267 | 146.662 | 3.33 | 270.136 | 3.174 | 14.1933 | 48.8856 | 136.444 | 207.7875 | 25.2357 | 23.2009 | 18.1293 | 210.0318 | 291.1586 | 18.0611 | 340.0721 | 575.6335 | 225.6459 | 220.2933 | 165.7743 | 139.0193 | 298.6653 |  | 90.8974 | 494.1449 | 337.7678 | 562.0956 | 86.0438 | 217.0722
2019-12-27 08:00 | 24.515 | 31.043 | 16.227 | 416.812 | 56.032 | 151.15 | 150.05 | 3.718 | 41.846 | 151.583 | 3.979 | 275.614 | 3.599 | 31.7729 | 42.735 | 149.1729 | 220.1429 | 46.1932 | 30.0756 | 24.1625 | 223.7695 | 305.8934 | 23.9207 | 324.0808 | 551.6367 | 299.7887 | 292.2897 | 149.0639 | 151.3602 | 316.3386 |  | 115.2804 | 486.2963 | 482.3581 | 560.1156 | 108.1507 | 276.139
2019-12-27 09:00 | 25.085 | 31.297 | 16.222 | 408.013 | 56.122 | 152.16 | 150.043 | 3.797 | 36.063 | 151.605 | 3.993 | 274.061 | 3.627 | 31.7564 | 44.184 | 149.2291 | 220.3085 | 48.1627 | 30.8366 | 24.2469 | 224.0051 | 305.3469 | 23.8522 | 323.3862 | 552.6225 | 299.5247 | 264.8661 | 154.823 | 150.6044 | 316.5009 |  | 115.2096 | 486.2849 | 480.0468 | 559.8047 | 108.0832 | 276.2866
2019-12-27 10:00 | 25.89 | 32.237 | 16.295 | 408.132 | 56.016 | 152.086 | 150.485 | 3.809 | 31.478 | 151.753 | 3.996 | 275.458 | 3.641 | 31.6089 | 42.2711 | 149.711 | 220.8425 | 44.4854 | 29.8459 | 24.313 | 224.2042 | 306.5647 | 24.0282 | 325.0346 | 553.4644 | 300.7944 | 302.7179 | 147.0085 | 151.16 | 316.6876 |  | 115.8842 | 486.9359 | 483.1848 | 561.9276 | 108.7733 | 277.5445
2019-12-27 11:00 | 26.318 | 32.433 | 16.254 | 411.597 | 55.983 | 151.938 | 150.235 | 3.795 | 30.399 | 151.694 | 3.985 | 275.478 | 3.641 | 31.4632 | 42.4176 | 149.5613 | 220.8555 | 44.3258 | 29.6816 | 24.3216 | 224.1642 | 306.6178 | 24.0163 | 325.5623 | 554.2664 | 300.5436 | 300.4642 | 147.4359 | 151.2576 | 316.7679 |  | 115.9874 | 487.4487 | 483.9332 | 562.9687 | 108.9117 | 277.2524
2019-12-27 12:00 | 26.556 | 32.628 | 16.319 | 403.706 | 55.85 | 151.714 | 149.989 | 3.777 | 31.641 | 151.588 | 3.969 | 275.515 | 3.629 | 31.0436 | 44.2979 | 149.3659 | 220.963 | 47.2521 | 30.5524 | 24.3005 | 224.1503 | 306.6178 | 23.9891 | 325.641 | 554.8846 | 300.2738 | 266.8216 | 154.3345 | 151.1783 | 316.6789 |  | 115.9807 | 487.896 | 482.3044 | 563.6011 | 109.0289 | 277.4173
2019-12-27 13:00 | 26.712 | 32.871 | 16.267 | 405.49 | 56.065 | 151.217 | 150.037 | 3.721 | 32.264 | 151.128 | 3.905 | 275.36 | 3.584 | 30.5086 | 43.0281 | 149.0794 | 220.696 | 42.676 | 29.549 | 23.9339 | 223.0932 | 306.4756 | 23.477 | 325.5386 | 551.6512 | 293.8786 | 293.548 | 148.9927 | 151.0318 | 316.6876 |  | 113.5531 | 484.6642 | 480.6176 | 560.4595 | 106.4534 | 270.7629
2019-12-27 14:00 | 26.4 | 32.889 | 16.352 | 408.53 | 56.078 | 151.555 | 149.548 | 3.832 | 32.831 | 151.087 | 3.911 | 274.145 | 3.6 | 30.9733 | 44.3549 | 149.3333 | 219.9466 | 42.1982 | 30.7273 | 24.0868 | 223.5027 | 304.6874 | 23.7839 | 323.3688 | 557.0797 | 300.0162 | 266.9978 | 155.0672 | 150.1076 | 315.7526 |  | 115.2306 | 484.8347 | 481.2986 | 563.3952 | 108.2934 | 276.9422
2019-12-27 15:00 | 26.341 | 32.83 | 16.426 | 400.14 | 55.867 | 152.159 | 151.112 | 3.938 | 34.206 | 151.319 | 3.945 | 273.875 | 3.592 | 31.7281 | 44.0195 | 149.634 | 220.8394 | 44.3809 | 30.1311 | 24.0754 | 223.4722 | 306.1294 | 23.7237 | 325.0685 | 554.2308 | 297.5217 | 275.1504 | 153.199 | 152.2166 | 315.8795 |  | 114.892 | 488.2013 | 480.184 | 561.7265 | 108.0761 | 274.4155
2019-12-27 16:00 | 26.48 | 32.764 | 16.266 | 397.944 | 55.933 | 152.425 | 151.403 | 3.937 | 31.916 | 151.504 | 3.965 | 274.769 | 3.613 | 31.6964 | 43.8095 | 150.7003 | 220.4255 | 43.2564 | 30.0506 | 24.189 | 223.8353 | 306.1897 | 23.8662 | 324.6252 | 554.0456 | 298.7944 | 278.4048 | 152.0146 | 152.3747 | 316.3473 |  | 115.5372 | 487.7797 | 482.6354 | 562.6248 | 108.6698 | 275.2985
2019-12-27 17:00 | 26.191 | 32.441 | 16.381 | 399.755 | 55.983 | 152.1 | 151.302 | 3.94 | 31.452 | 151.594 | 3.986 | 274.969 | 3.629 | 31.8161 | 43.3669 | 150.6227 | 220.5957 | 44.7722 | 29.83 | 24.2859 | 224.0587 | 306.4225 | 23.9742 | 325.1126 | 554.5299 | 300.1786 | 288.6844 | 149.8779 | 152.3262 | 316.5131 |  | 115.9483 | 487.9468 | 483.9291 | 563.4591 | 108.8452 | 276.676
2019-12-27 18:00 | 26.061 | 32.286 | 16.338 | 401.244 | 56.148 | 152.167 | 151.451 | 3.938 | 32.613 | 151.748 | 3.982 | 274.969 | 3.643 | 31.7433 | 43.1013 | 150.703 | 221.0362 | 45.6325 | 29.9812 | 24.2833 | 224.1554 | 306.4827 | 23.9713 | 325.2337 | 554.3495 | 300.0462 | 286.6669 | 149.9847 | 152.4312 | 316.6995 |  | 115.8669 | 487.7797 | 484.1401 | 563.0579 | 108.8914 | 276.9843
2019-12-27 19:00 | 26.023 | 32.278 | 16.429 | 397.71 | 55.995 | 152.871 | 151.721 | 4.001 | 31.297 | 151.986 | 4.032 | 275.031 | 3.663 | 32.1563 | 44.9328 | 150.9733 | 221.5169 | 45.3615 | 30.5684 | 24.3828 | 224.3748 | 306.7557 | 24.0351 | 325.0705 | 554.549 | 301.2131 | 259.0251 | 156.166 | 152.8568 | 317.0606 |  | 115.757 | 487.9032 | 481.617 | 562.873 | 108.7104 | 277.5099
2019-12-27 20:00 | 26.022 | 32.314 | 16.315 | 401.911 | 56.093 | 153.228 | 151.527 | 3.976 | 31.813 | 152.057 | 4.04 | 275.103 | 3.669 | 32.1663 | 42.442 | 150.8181 | 221.5149 | 44.2953 | 29.5813 | 24.3987 | 224.5059 | 306.8305 | 24.1127 | 324.7032 | 553.9697 | 301.7977 | 301.5895 | 147.1306 | 152.741 | 317.265 |  | 116.0577 | 487.3466 | 477.108 | 562.3952 | 109.0913 | 278.0093
2019-12-27 21:00 | 25.762 | 31.989 | 16.373 | 398.917 | 56.007 | 153.333 | 151.526 | 3.971 | 32.171 | 151.977 | 4.024 | 274.969 | 3.658 | 32.2612 | 43.8339 | 150.8181 | 221.2971 | 43.9391 | 30.1573 | 24.3694 | 224.2871 | 306.5201 | 24.0344 | 324.2979 | 553.1624 | 300.8433 | 279.4346 | 151.7094 | 152.6862 | 317.2058 |  | 115.7903 | 486.7939 | 482.4624 | 561.7009 | 108.8189 | 276.9122
2019-12-27 22:00 | 25.563 | 31.833 | 16.366 | 402.389 | 56.142 | 152.861 | 151.32 | 3.954 | 32.257 | 151.834 | 4 | 274.349 | 3.639 | 32.185 | 42.9141 | 150.3966 | 220.984 | 45.0895 | 29.8678 | 24.3614 | 224.0431 | 306.0267 | 24.0201 | 323.46 | 553.1624 | 301.1036 | 290.4738 | 149.2878 | 152.5346 | 316.4083 |  | 115.7509 | 485.6041 | 482.9498 | 560.736 | 108.7766 | 277.1202
2019-12-27 23:00 | 24.238 | 31.201 | 16.99 | 317.372 | 56.28 | 140.188 | 143.925 | 3.046 | 22.625 | 147.494 | 3.451 | 271.719 | 3.215 | 17.6263 | 47.8415 | 145.1566 | 209.188 | 33.8034 | 23.3354 | 19.319 | 213.4682 | 295.1623 | 19.1872 | 338.0037 | 571.2635 | 238.2988 | 222.5558 | 163.431 | 147.4111 | 304.5779 |  | 95.7203 | 494.8049 | 352.4172 | 563.5098 | 89.9818 | 227.7229
2019-12-28 | 23.99 | 31.344 | 16.795 | 353.883 | 55.567 | 146.239 | 144.925 | 3.166 | 20.492 | 147.589 | 3.504 | 270.431 | 3.234 | 23.9296 | 46.5446 | 139.6544 | 213.4851 | 41.1813 | 26.6446 | 20.4361 | 215.3928 | 295.2617 | 20.1983 | 321.2545 | 562.4677 | 253.3183 | 236.3506 | 161.5385 | 141.3222 | 305.0626 |  | 99.0581 | 493.9789 | 450.577 | 563.0568 | 93.3611 | 235.1885
2019-12-28 01:00 | 24.276 | 31.533 | 17.062 | 227.427 | 57.07 | 139.951 | 141.12 | 2.771 | 0 | 149.203 | 3.685 | 269.802 | 3.485 | 17.7941 | 51.4286 | 138.1701 | 203.0181 | 13.9104 | 12.5664 | 17.4965 | 207.7596 | 284.7375 | 17.3968 | 336.0195 | 531.1111 | 258.0587 | 199.9077 | 170.5927 | 141.5446 | 292.3565 |  | 79.3407 | 485.6411 | 483.0368 | 554.8904 | 74.0248 | 203.6781
2019-12-28 02:00 | 19.467 | 25.078 | 19.88 | 31.932 | 51.103 | 71.069 | 138.609 | 2.466 | 0 | 134.363 | 2.066 | 244.982 | 1.945 | 0 | 2.6862 | 133.2357 | 154.0932 | 0 | 0 | 10.6159 | 186.2868 | 250.7563 | 10.7144 | 281.4519 | 471.7887 | 19.1024 | 10.6783 | 14.2009 | 144.69 | 271.9078 |  | 69.5101 | 387.6722 | 422.5984 | 534.3651 | 69.3568 | 21.6267
2019-12-28 03:00 | 17.36 | 18.403 | 20.489 | 28.306 | 66.289 | 73.67 | 137.89 | 2.401 | 0 | 131.815 | 1.856 | 222.711 | 1.729 | 0 | 2.5885 | 121.5324 | 148.5737 | 0 | 0 | 10.775 | 186.9645 | 230.1281 | 10.8745 | 271.2079 | 451.5898 | 19.0815 | 10.5871 | 14.0592 | 162.0163 | 268.7535 |  | 68.9805 | 361.0316 | 408.2563 | 508.5095 | 68.8391 | 21.7698
2019-12-28 04:00 | 17.211 | 18.452 | 20.487 | 28.311 | 83.181 | 72.328 | 137.487 | 2.367 | 0 | 132.253 | 1.897 | 204.361 | 1.768 | 0 | 2.5641 | 111.5882 | 144.9063 | 0 | 0 | 10.9753 | 187.6019 | 218.3256 | 11.0509 | 256.7007 | 426.8756 | 19.4782 | 10.5106 | 16.278 | 176.2714 | 270.4442 |  | 66.9135 | 340.3676 | 393.3531 | 487.7751 | 66.7269 | 21.8232
2019-12-28 05:00 | 17.613 | 18.987 | 20.478 | 29.574 | 91.206 | 76.434 | 136.962 | 2.319 | 0 | 132.397 | 1.938 | 191.565 | 1.801 | 0 | 2.5397 | 102.9149 | 142.847 | 0 | 0 | 10.989 | 187.6521 | 211.1087 | 11.0802 | 244.6508 | 401.5748 | 19.7767 | 9.0569 | 15.6288 | 184.7062 | 263.0923 |  | 63.6581 | 323.8266 | 377.9195 | 470.2534 | 63.4451 | 21.7568
2019-12-28 06:00 | 17.654 | 18.703 | 20.444 | 29.575 | 71.073 | 87.292 | 134.656 | 2.103 | 0 | 133.479 | 2.003 | 182.675 | 1.879 | 0 | 2.3199 | 94.9238 | 143.3438 | 0 | 0 | 10.8708 | 187.0746 | 208.0892 | 10.9317 | 234.6928 | 378.1986 | 19.9606 | 10.4301 | 15.0794 | 189.0442 | 253.4968 |  | 60.1129 | 310.9592 | 361.5745 | 454.9414 | 59.9267 | 21.6008
2019-12-28 07:00 | 15.126 | 14.94 | 20.48 | 79.895 | 61.762 | 123.038 | 138.207 | 2.439 | 0 | 143.659 | 3.009 | 214.733 | 2.83 | 0 | 54.8022 | 139.4732 | 175.6044 | 0 | 2.5898 | 11.3651 | 189.3467 | 233.6508 | 11.3979 | 250.2076 | 291.9658 | 24.1756 | 52.1091 | 178.1681 | 143.4153 | 248.1075 |  | 40.6053 | 303.9506 | 303.2155 | 319.5913 | 39.8875 | 45.8165
2019-12-28 08:00 | 22.994 | 30.027 | 16.977 | 294.117 | 55.75 | 140.997 | 143.722 | 2.898 | 22.861 | 146.644 | 3.387 | 264.127 | 3.164 | 15.2434 | 49.5501 | 143.4171 | 203.0612 | 27.2552 | 21.3749 | 15.6586 | 202.9799 | 283.5111 | 15.6175 | 316.3207 | 555.2017 | 198.6251 | 202.7034 | 167.4548 | 146.047 | 294.4098 |  | 79.8519 | 485.8704 | 317.2876 | 545.6372 | 75.879 | 190.1088
2019-12-28 09:00 | 23.196 | 30.232 | 17.381 | 309.471 | 56.059 | 136.016 | 137.254 | 2.345 | 23.158 | 146.407 | 3.338 | 270.387 | 3.143 | 14.0414 | 48.1141 | 136.7169 | 207.8022 | 25.3653 | 23.9842 | 18.302 | 210.4089 | 290.9193 | 18.2642 | 341.308 | 575.1062 | 227.0236 | 221.7452 | 165.5872 | 139.236 | 299.367 |  | 91.3018 | 497.2308 | 340.9442 | 562.9304 | 86.4305 | 218.1902
2019-12-28 10:00 | 23.537 | 30.402 | 17.188 | 305.171 | 55.696 | 134.677 | 140.037 | 2.511 | 25.284 | 146.624 | 3.347 | 271.146 | 3.141 | 15.4906 | 48.1644 | 139.8957 | 207.8638 | 28.5178 | 22.064 | 18.2565 | 210.0891 | 291.2278 | 18.1599 | 341.8875 | 578.9781 | 227.0798 | 221.3227 | 164.7805 | 142.2911 | 298.9817 |  | 90.8837 | 497.0988 | 344.8837 | 566.0896 | 86.1906 | 216.6053
2019-12-28 11:00 | 23.212 | 30.49 | 17.323 | 302.653 | 56.011 | 135.163 | 137.447 | 2.386 | 17.857 | 146.38 | 3.336 | 270.965 | 3.133 | 14.2539 | 48.0945 | 136.1661 | 206.7603 | 24.7691 | 22.9095 | 18.1252 | 209.9618 | 290.4116 | 18.085 | 345.2679 | 579.6581 | 226.5943 | 221.1578 | 165.1682 | 137.6694 | 298.1178 |  | 91.0425 | 497.4359 | 337.1521 | 563.4803 | 85.9721 | 217.963
2019-12-28 12:00 | 23.528 | 30.767 | 17.331 | 292.818 | 56.209 | 136.037 | 137.687 | 2.363 | 13.456 | 146.395 | 3.329 | 270.958 | 3.138 | 14.2335 | 48.2568 | 136.2247 | 206.5334 | 24.0298 | 23.0385 | 18.0611 | 209.6172 | 290.4984 | 17.977 | 346.1084 | 579.6581 | 227.1943 | 220.3042 | 165.3458 | 138.141 | 298.0239 |  | 90.6316 | 497.4335 | 336.1111 | 563.9561 | 85.7355 | 217.443
2019-12-28 13:00 | 23.791 | 31.105 | 17.339 | 298.125 | 56.052 | 135.904 | 138.601 | 2.387 | 12.941 | 146.453 | 3.327 | 270.825 | 3.13 | 14.0397 | 48.3344 | 136.6544 | 206.6463 | 23.6187 | 23.2582 | 18.0611 | 209.6383 | 290.4051 | 18.0333 | 345.5847 | 579.6572 | 226.8735 | 220.5917 | 165.1625 | 138.9988 | 298.1159 |  | 90.5957 | 497.2674 | 336.0179 | 563.9561 | 85.6644 | 217.5899
2019-12-28 14:00 | 23.859 | 31.178 | 17.329 | 300.439 | 56.062 | 136.044 | 139.048 | 2.515 | 14.998 | 146.541 | 3.332 | 270.267 | 3.144 | 14.4243 | 48.277 | 137.5336 | 206.9063 | 25.1853 | 23.1681 | 18.069 | 209.718 | 290.4029 | 18.0788 | 345.4172 | 579.4882 | 226.788 | 220.4147 | 165.0407 | 139.6459 | 297.9281 |  | 90.6956 | 497.4359 | 335.4582 | 563.9561 | 85.7056 | 217.5819
2019-12-28 15:00 | 24.112 | 31.284 | 17.462 | 295.041 | 57.134 | 136.55 | 139.993 | 2.565 | 15.651 | 146.949 | 3.365 | 270.632 | 3.186 | 14.743 | 48.357 | 138.5885 | 207.9682 | 26.9082 | 22.9892 | 18.2479 | 210.2464 | 290.4984 | 18.182 | 343.5142 | 579.4717 | 227.7422 | 222.0241 | 166.2959 | 140.7347 | 298.4708 |  | 91.207 | 497.2549 | 337.558 | 561.6772 | 86.2964 | 218.236
2019-12-28 16:00 | 24.43 | 31.577 | 17.286 | 305.79 | 57.433 | 137.234 | 138.82 | 2.498 | 17.002 | 146.935 | 3.421 | 272.675 | 3.19 | 16.2611 | 48.1385 | 138.0524 | 209.1461 | 28.1604 | 24.4861 | 19.0863 | 212.5752 | 294.4209 | 18.9948 | 339.0721 | 577.229 | 236.7996 | 226.6037 | 164.8639 | 139.2247 | 301.4492 |  | 95.0146 | 495.1881 | 358.1246 | 562.9304 | 89.7927 | 224.5258
2019-12-28 17:00 | 23.499 | 30.826 | 17.181 | 314.934 | 56.234 | 135.68 | 137.93 | 2.412 | 15.118 | 146.446 | 3.33 | 270.924 | 3.13 | 15.1753 | 47.6321 | 136.8748 | 207.6878 | 23.8817 | 24.9742 | 18.6623 | 211.2776 | 290.3997 | 18.5668 | 343.49 | 579.0513 | 234.8364 | 232.1321 | 164.2998 | 137.9822 | 298.2912 |  | 94.011 | 495.9507 | 342.587 | 564.4347 | 88.8122 | 225.5702
2019-12-28 18:00 | 23.796 | 30.959 | 17.012 | 333.309 | 56.08 | 149.39 | 148.572 | 3.66 | 22.77 | 149.182 | 3.655 | 272.642 | 3.321 | 28.0132 | 46.9702 | 143.592 | 215.7315 | 39.0478 | 28.6498 | 21.7538 | 218.9433 | 299.1461 | 21.6247 | 321.0679 | 552.0244 | 271.144 | 243.2781 | 160.6024 | 145.7519 | 310.8274 |  | 104.3208 | 490.3995 | 485.6033 | 559.1697 | 98.633 | 250.495
2019-12-28 19:00 | 24.021 | 32.332 | 18 | 252.188 | 58.389 | 140.47 | 142.59 | 2.864 | 18.506 | 147.495 | 3.469 | 271.665 | 3.229 | 21.5718 | 50.1166 | 144.1315 | 209.8232 | 17.7958 | 25.2419 | 19.0563 | 212.1196 | 294.0432 | 19.0226 | 325.8242 | 573.3334 | 238.466 | 191.053 | 169.068 | 144.2074 | 301.3571 |  | 93.9279 | 497.2997 | 433.3069 | 563.2916 | 88.8675 | 221.7557
2019-12-28 20:00 | 24.268 | 31.227 | 16.857 | 344.198 | 55.58 | 145.533 | 147.378 | 3.477 | 31.414 | 148.161 | 3.478 | 271.299 | 3.231 | 25.8645 | 44.9084 | 147.2914 | 213.9302 | 40.1334 | 26.0817 | 20.7925 | 216.097 | 298.3517 | 20.5447 | 321.0794 | 554.5345 | 257.2024 | 263.6099 | 155.0672 | 149.5378 | 308.79 |  | 99.9664 | 492.0452 | 469.8169 | 562.9589 | 94.0985 | 237.679
2019-12-28 21:00 | 23.93 | 31.385 | 17.305 | 294.204 | 57.104 | 137.158 | 139.915 | 2.648 | 19.609 | 147.336 | 3.412 | 271.705 | 3.235 | 16.2869 | 48.6025 | 139.3962 | 210.1683 | 26.2402 | 22.4984 | 18.9855 | 211.963 | 293.7181 | 18.7044 | 341.67 | 574.5352 | 233.2766 | 222.3204 | 165.1238 | 141.5928 | 300.8417 |  | 93.7864 | 496.0536 | 346.6087 | 564.1223 | 88.5864 | 223.0899
2019-12-28 22:00 | 23.751 | 31.381 | 17.427 | 296.881 | 57.281 | 137.191 | 138.124 | 2.414 | 15.75 | 147.027 | 3.421 | 271.766 | 3.187 | 14.4829 | 48.6249 | 138.0278 | 208.3475 | 23.422 | 23.0656 | 18.4492 | 210.4378 | 292.6117 | 18.2456 | 343.6523 | 577.3137 | 227.4491 | 216.8325 | 166.6804 | 139.1487 | 300.5182 |  | 91.4159 | 493.5626 | 336.9442 | 563.5096 | 86.4771 | 217.9787
2019-12-28 23:00 | 23.565 | 30.803 | 17.407 | 297.409 | 55.563 | 136.359 | 138.646 | 2.423 | 16.781 | 146.389 | 3.341 | 271.123 | 3.134 | 14.3905 | 48.3838 | 137.4172 | 206.8699 | 24.5109 | 22.8171 | 18.2665 | 209.7676 | 290.6227 | 18.155 | 344.1453 | 579.0352 | 227.5086 | 216.3185 | 165.6802 | 138.5412 | 298.7491 |  | 91.5272 | 496.406 | 337.8938 | 564.8185 | 85.9575 | 217.429
2019-12-29 | 23.53 | 30.573 | 17.217 | 316.923 | 56.175 | 136.514 | 139.374 | 2.586 | 20.904 | 146.461 | 3.333 | 270.731 | 3.138 | 15.3088 | 48.0009 | 137.8486 | 208.0086 | 28.4922 | 22.9917 | 18.7009 | 210.9585 | 291.1627 | 18.6526 | 342.3109 | 577.3514 | 233.8289 | 225.5277 | 164.5438 | 139.5827 | 299.074 |  | 93.0605 | 496.905 | 345.3291 | 563.9772 | 88.209 | 223.0465
2019-12-29 01:00 | 24.029 | 30.672 | 17.069 | 221.235 | 56.937 | 140.041 | 142.015 | 2.815 | 0 | 150.869 | 3.853 | 270.672 | 3.706 | 15.8247 | 51.6484 | 139.0077 | 202.6929 | 5.1914 | 13.1285 | 17.3284 | 207.9972 | 283.0348 | 17.4066 | 324.2979 | 532.7009 | 216.0151 | 192.8553 | 170.6654 | 141.5983 | 293.482 |  | 81.078 | 489.6348 | 485.0803 | 555.936 | 76.5812 | 193.112
2019-12-29 02:00 | 19.076 | 24.38 | 19.897 | 28.33 | 70.459 | 65.043 | 136.813 | 2.269 | 0 | 134.332 | 2.087 | 244.298 | 1.945 | 0 | 2.6522 | 131.3873 | 154.6413 | 0 | 0 | 10.4145 | 185.1883 | 248.1648 | 10.4403 | 278.0919 | 466.7297 | 18.733 | 10.6806 | 13.7403 | 145.0383 | 267.606 |  | 69.4031 | 386.3818 | 421.0549 | 532.6496 | 69.2194 | 21.7122
2019-12-29 03:00 | 16.893 | 18.005 | 20.498 | 28.331 | 84.829 | 73.181 | 136.34 | 2.261 | 0 | 132.353 | 1.905 | 221.148 | 1.763 | 0 | 2.4438 | 120.0825 | 149.0451 | 0 | 0 | 10.2855 | 185.0907 | 227.0167 | 10.3753 | 267.1674 | 446.7957 | 18.7515 | 9.1784 | 13.6036 | 159.9715 | 267.4542 |  | 68.8746 | 358.9875 | 406.9287 | 506.2271 | 68.7238 | 21.8683
2019-12-29 04:00 | 16.803 | 17.964 | 20.498 | 29.589 | 93.284 | 83.793 | 135.766 | 2.207 | 0 | 132.573 | 1.92 | 201.95 | 1.799 | 0 | 2.3781 | 110.0926 | 145.62 | 0 | 0 | 10.5603 | 186.0102 | 215.0402 | 10.6336 | 254.3881 | 422.5257 | 19.2232 | 7.4461 | 15.2259 | 172.5119 | 270.2222 |  | 66.4865 | 338.4371 | 392.1269 | 485.0148 | 66.2755 | 21.875
2019-12-29 05:00 | 17.24 | 18.46 | 20.488 | 29.583 | 99.525 | 89.231 | 135.206 | 2.153 | 0 | 133.139 | 1.948 | 187.869 | 1.833 | 0 | 2.3368 | 101.5528 | 144.4634 | 0 | 0 | 10.6696 | 186.5325 | 208.4439 | 10.7532 | 241.181 | 397.2685 | 18.7097 | 9.0695 | 16.0541 | 182.5962 | 268.5607 |  | 62.7726 | 321.8376 | 376.5297 | 467.102 | 62.5945 | 21.7177
2019-12-29 06:00 | 17.729 | 18.836 | 20.473 | 29.573 | 105.226 | 93.785 | 134.691 | 2.101 | 0 | 133.876 | 2.032 | 177.85 | 1.896 | 0 | 2.3124 | 93.7834 | 145.1001 | 0 | 0 | 10.7002 | 186.5979 | 205.166 | 10.7686 | 231.889 | 374.0829 | 19.9113 | 9.0349 | 15.6817 | 188.4322 | 258.0519 |  | 58.9969 | 308.8567 | 360.2221 | 451.5526 | 58.7576 | 21.4914
2019-12-29 07:00 | 18.156 | 19.171 | 20.469 | 29.557 | 108.211 | 96.173 | 134.126 | 2.054 | 0 | 134.994 | 2.133 | 171.483 | 1.995 | 0 | 2.2804 | 86.7241 | 146.6598 | 0 | 0 | 10.7057 | 186.5977 | 203.106 | 10.8036 | 224.6188 | 353.199 | 20.2313 | 9.0224 | 14.9369 | 190.5004 | 251.9653 |  | 55.0549 | 298.464 | 343.5641 | 437.6353 | 54.8164 | 20.6742
2019-12-29 08:00 | 18.443 | 19.466 | 20.474 | 29.539 | 108.987 | 95.864 | 133.577 | 2.016 | 0 | 136.594 | 2.278 | 168.262 | 2.15 | 0 | 2.2241 | 80.346 | 148.1877 | 0 | 0 | 10.7827 | 186.9758 | 201.5184 | 10.8635 | 218.8804 | 334.0443 | 20.6691 | 9.0179 | 14.4424 | 191.3336 | 247.1343 |  | 50.764 | 291.0899 | 324.8716 | 424.7301 | 50.5332 | 20.7894
2019-12-29 09:00 | 18.671 | 19.653 | 20.471 | 28.264 | 109.387 | 95.316 | 133.236 | 1.971 | 0 | 138.621 | 2.488 | 167.291 | 2.34 | 0 | 2.1659 | 74.778 | 150.4254 | 0 | 0 | 10.7852 | 186.9726 | 199.7365 | 10.8577 | 213.8497 | 316.5272 | 19.9871 | 10.4182 | 13.7444 | 190.6498 | 241.9619 |  | 46.1963 | 284.098 | 307.3383 | 412.498 | 45.9487 | 20.2982
2019-12-29 10:00 | 18.835 | 19.41 | 20.469 | 29.507 | 110.594 | 99.456 | 132.757 | 1.915 | 0 | 140.656 | 2.685 | 167.687 | 2.57 | 0 | 2.1264 | 69.9501 | 151.9249 | 0 | 0 | 10.6621 | 186.4826 | 197.4553 | 10.7333 | 209.4864 | 301.3072 | 21.3266 | 10.4182 | 13.1604 | 190.5264 | 236.9312 |  | 41.7098 | 277.3374 | 292.7389 | 400.7068 | 41.4033 | 19.637
2019-12-29 11:00 | 18.808 | 30.368 | 0.033 | 29.495 | 113.252 | 95.113 | 132.007 | 1.867 | 0 | 142.535 | 2.882 | 168.569 | 2.748 | 0 | 2.0757 | 65.6871 | 152.1325 | 0 | 0 | 10.4618 | 185.5971 | 194.9048 | 10.5428 | 205.2732 | 287.4786 | 20.3381 | 9.0243 | 12.733 | 190.3867 | 230.9515 |  | 37.3338 | 270.3907 | 281.8997 | 389.3153 | 36.9932 | 18.8065
2019-12-29 12:00 | 18.808 | 28.777 | 0 | 29.487 | 115.255 | 93.222 | 131.354 | 1.814 | 0 | 143.936 | 3.045 | 168.129 | 2.912 | 0 | 2.0606 | 61.7933 | 151.5757 | 0 | 0 | 10.2606 | 184.8615 | 191.9928 | 10.3508 | 200.7895 | 274.7908 | 20.395 | 10.4182 | 12.267 | 190.4545 | 227.1973 |  | 32.917 | 262.9616 | 273.1823 | 378.2445 | 32.5762 | 17.8169
2019-12-29 13:00 | 18.846 | 31.859 | 0 | 29.48 | 117.543 | 90.653 | 130.648 | 1.756 | 0 | 145.342 | 3.211 | 168.068 | 3.08 | 0 | 2.0193 | 58.2301 | 151.5305 | 0 | 0 | 10.0533 | 183.9971 | 183.3995 | 10.1251 | 197.2437 | 262.9287 | 19.3956 | 10.4217 | 11.5853 | 190.1248 | 220.2957 |  | 29.2796 | 255.7196 | 265.3028 | 367.6626 | 28.9095 | 16.9401
2019-12-29 14:00 | 18.956 | 19.144 | 19.586 | 107.657 | 58.089 | 121.98 | 129.009 | 1.576 | 3.575 | 145.829 | 3.261 | 170.488 | 3.092 | 0 | 54.8801 | 85.6655 | 165.6563 | 0 | 0 | 9.5585 | 182.0752 | 181.0922 | 9.6506 | 192.8286 | 252.4309 | 19.1879 | 73.9401 | 179.3513 | 128.7879 | 201.5792 |  | 25.4855 | 248.8015 | 257.814 | 357.4582 | 25.1914 | 16.0434
2019-12-29 15:00 | 16.298 | 16.078 | 20.59 | 33.175 | 79.837 | 117.546 | 142.969 | 2.991 | 21.495 | 135.449 | 2.171 | 193.833 | 2.011 | 1.7526 | 55.3422 | 142.7252 | 162.8327 | 0 | 1.7492 | 4.5069 | 154.6884 | 202.1897 | 4.2767 | 198.0937 | 221.9658 | 14.4784 | 15.0989 | 178.7775 | 145.9886 | 204.0662 |  | 18.2405 | 237.3504 | 236.5688 | 245.7341 | 17.9564 | 16.1557
2019-12-29 16:00 | 27.038 | 39.072 | 17.468 | 243.001 | 56.41 | 144.893 | 144.041 | 3.053 | 39.4 | 146.789 | 3.389 | 259.411 | 3.18 | 16.3997 | 52.5438 | 144.9822 | 200.8092 | 4.3531 | 20.9943 | 15.2186 | 201.8437 | 282.3665 | 14.8767 | 295.3195 | 525.0099 | 175.2016 | 156.8835 | 171.9738 | 148.356 | 292.9196 |  | 78.2784 | 467.4812 | 322.1832 | 517.4949 | 75.4481 | 147.7255
2019-12-29 17:00 | 23.934 | 31.245 | 17.528 | 292.86 | 56.558 | 138.915 | 139.117 | 2.496 | 9.298 | 147.145 | 3.428 | 269.835 | 3.21 | 14.5578 | 48.6553 | 139.679 | 207.0893 | 26.3773 | 23.7208 | 18.1301 | 209.7003 | 291.2611 | 18.0342 | 342.0452 | 573.8676 | 225.9376 | 219.6708 | 165.3186 | 140.4298 | 299.828 |  | 90.9221 | 495.1126 | 338.4803 | 562.3867 | 86.0102 | 217.0198
2019-12-29 18:00 | 24.226 | 30.74 | 16.364 | 410.352 | 56.475 | 151.255 | 149.264 | 3.807 | 31.157 | 151.069 | 3.949 | 272.831 | 3.59 | 31.5238 | 43.2723 | 146.6599 | 219.7745 | 46.9361 | 31.7163 | 23.9009 | 222.6422 | 303.268 | 23.6777 | 319.4977 | 550.0494 | 298.9745 | 265.6113 | 153.8462 | 150.3168 | 315.4974 |  | 114.1004 | 483.2194 | 477.5237 | 556.1616 | 107.2783 | 274.1507
2019-12-29 19:00 | 23.906 | 30.543 | 16.832 | 343.571 | 55.716 | 145.97 | 146.735 | 3.304 | 23.987 | 148.489 | 3.536 | 272.039 | 3.279 | 24.6803 | 45.2991 | 145.3171 | 213.7033 | 38.7201 | 27.2144 | 20.7322 | 216.5531 | 297.9943 | 20.46 | 320.9225 | 554.5684 | 256.784 | 263.7095 | 155.8608 | 147.0889 | 309.0736 |  | 100.6948 | 493.1662 | 475.2564 | 564.0904 | 94.2527 | 238.2127
2019-12-29 20:00 | 23.889 | 31.16 | 16.884 | 360.961 | 54.96 | 144.908 | 146.089 | 3.272 | 22.012 | 148.159 | 3.469 | 271.784 | 3.232 | 24.6661 | 46.1294 | 143.4283 | 212.8314 | 44.7159 | 27.7971 | 20.3973 | 215.5109 | 296.21 | 20.1563 | 321.1386 | 559.0618 | 254.477 | 241.2842 | 160.1954 | 145.8227 | 306.4952 |  | 99.8378 | 495.3419 | 476.1295 | 566.3834 | 93.547 | 237.1369
2019-12-29 21:00 | 23.767 | 31.095 | 17.817 | 265.477 | 59.013 | 138.388 | 142.932 | 2.909 | 23.301 | 147.483 | 3.473 | 272.256 | 3.212 | 20.4296 | 49.5879 | 144.3038 | 207.9749 | 17.1412 | 25.8214 | 19.5116 | 213.667 | 294.5753 | 19.2546 | 326.4608 | 567.6679 | 239.7222 | 198.4046 | 166.9719 | 145.0794 | 304.0192 |  | 94.4933 | 496.0855 | 430.8446 | 561.9153 | 89.3085 | 224.4796
2019-12-29 22:00 | 23.901 | 30.27 | 16.363 | 396.841 | 54.101 | 143.634 | 144.23 | 3.101 | 23.791 | 146.829 | 3.433 | 270.544 | 3.176 | 19.9071 | 43.8339 | 143.4432 | 212.0696 | 46.0792 | 26.2999 | 19.7304 | 213.4585 | 294.4417 | 19.506 | 329.475 | 565.5235 | 244.8897 | 263.6713 | 155.0672 | 144.6967 | 305.2942 |  | 96.9516 | 497.7941 | 377.2324 | 567.033 | 91.8343 | 232.0044
2019-12-29 23:00 | 23.865 | 31.579 | 17.448 | 289.052 | 57.112 | 137.349 | 138.514 | 2.46 | 13.756 | 146.522 | 3.413 | 272.03 | 3.173 | 14.4654 | 48.8922 | 139.1724 | 208.2438 | 23.3342 | 23.0066 | 18.3274 | 210.6055 | 293.3747 | 18.1919 | 343.5595 | 576.6489 | 226.8608 | 216.5511 | 166.2554 | 140.1632 | 300.4894 |  | 91.5488 | 496.0257 | 338.4012 | 563.7534 | 86.8597 | 217.5982
2019-12-30 | 24.15 | 31.313 | 16.902 | 342.811 | 56.154 | 147.001 | 147.212 | 3.347 | 28.145 | 148.332 | 3.567 | 272.11 | 3.265 | 25.0329 | 46.626 | 145.3066 | 214.3104 | 39.2452 | 27.6208 | 20.715 | 216.6301 | 298.3973 | 20.5751 | 320.3113 | 553.3372 | 257.4743 | 237.6401 | 160.5413 | 147.72 | 309.1313 |  | 100.1717 | 490.5513 | 485.4544 | 561.5225 | 94.253 | 238.033
2019-12-30 01:00 | 24.004 | 31.405 | 17.458 | 303.48 | 57.037 | 142.277 | 144.977 | 3.054 | 26.182 | 148.152 | 3.563 | 272.383 | 3.261 | 23.5384 | 49.1819 | 143.9756 | 212.3426 | 27.0743 | 26.3478 | 19.8383 | 214.3053 | 298.0545 | 19.6117 | 319.7395 | 562.83 | 245.0054 | 196.6827 | 167.5214 | 146.0248 | 306.9318 |  | 96.5279 | 491.2591 | 466.0338 | 560.8348 | 90.9801 | 227.7104
2019-12-30 02:00 | 24.097 | 30.762 | 16.795 | 358.672 | 56.17 | 145.914 | 145.642 | 3.232 | 32.11 | 148.114 | 3.62 | 272.527 | 3.292 | 24.6711 | 45.177 | 144.6599 | 213.6626 | 38.3716 | 27.6297 | 20.8283 | 216.3952 | 299.1046 | 20.4987 | 320.2659 | 554.8932 | 256.6781 | 256.4436 | 156.3492 | 147.3941 | 309.4083 |  | 100.4051 | 492.0891 | 473.4432 | 560.2727 | 94.1636 | 237.7393
2019-12-30 03:00 | 24.133 | 30.906 | 16.645 | 374.718 | 55.899 | 150.256 | 147.516 | 3.441 | 37.28 | 148.975 | 3.635 | 273.336 | 3.3 | 28.4825 | 45.2503 | 148.2784 | 215.2259 | 43.7163 | 28.8395 | 21.9203 | 219.0534 | 301.1722 | 21.53 | 317.0618 | 544.4423 | 270.5454 | 254.3648 | 157.0411 | 148.9217 | 314.463 |  | 104.5267 | 486.6635 | 484.5514 | 553.7415 | 98.4727 | 249.2933
2019-12-30 04:00 | 23.878 | 30.27 | 16.636 | 364.936 | 55.8 | 148.163 | 147.776 | 3.399 | 32.905 | 148.956 | 3.647 | 272.173 | 3.33 | 27.3088 | 45.2747 | 146.4181 | 217.1196 | 40.786 | 28.6588 | 21.7548 | 218.9474 | 301.7619 | 21.4981 | 318.7184 | 546.9194 | 267.8294 | 254.9094 | 157.0208 | 148.0464 | 312.0947 |  | 104.4249 | 485.1923 | 482.6667 | 556.8697 | 98.3143 | 246.1824
2019-12-30 05:00 | 23.836 | 30.273 | 16.535 | 379.877 | 56.127 | 151.492 | 148.576 | 3.55 | 34.71 | 149.753 | 3.764 | 273.009 | 3.413 | 31.0673 | 45.1177 | 147.2229 | 217.5641 | 48.1513 | 30.3802 | 22.8767 | 221.1873 | 302.5153 | 22.5874 | 316.5262 | 540.735 | 285.1103 | 245.1267 | 158.0179 | 149.0078 | 313.4771 |  | 108.471 | 482.6477 | 479.5973 | 550.1234 | 101.4361 | 260.2417
2019-12-30 06:00 | 23.994 | 29.949 | 16.402 | 382.077 | 55.154 | 151.308 | 148.139 | 3.593 | 34.898 | 149.698 | 3.816 | 271.412 | 3.45 | 31.9008 | 44.6886 | 147.3396 | 217.7574 | 46.0191 | 30.1612 | 22.8149 | 221.6358 | 300.7599 | 22.4734 | 317.7028 | 543.3019 | 287.1861 | 259.865 | 155.6777 | 149.5003 | 311.7646 |  | 107.8274 | 485.2717 | 476.1338 | 552.2693 | 101.1798 | 261.1515
2019-12-30 07:00 | 24.091 | 31.055 | 16.845 | 372.822 | 54.945 | 150.483 | 148.398 | 3.61 | 25.305 | 149.849 | 3.742 | 272.876 | 3.417 | 30.2625 | 45.0461 | 145.8165 | 216.7385 | 44.8733 | 29.1714 | 22.3488 | 219.8653 | 299.3504 | 22.1783 | 319.9618 | 550.8199 | 278.8144 | 265.767 | 155.4945 | 146.2505 | 310.6411 |  | 107.7045 | 491.8682 | 486.3185 | 559.2787 | 101.2357 | 257.5844
2019-12-30 08:00 | 25.187 | 31.488 | 16.329 | 395.597 | 56.256 | 153.789 | 152.115 | 4.048 | 33.539 | 152.114 | 4.052 | 275.026 | 3.689 | 32.9664 | 43.8462 | 151.0598 | 221.4644 | 47.2583 | 30.7122 | 24.4693 | 224.4858 | 306.4908 | 24.1141 | 322.4406 | 549.2806 | 303.4068 | 273.0421 | 153.0525 | 153.1251 | 317.1542 |  | 115.7746 | 484.1824 | 480.6658 | 557.7437 | 108.807 | 278.0293
2019-12-30 09:00 | 25.5 | 31.742 | 16.32 | 406.74 | 56.166 | 153.661 | 152.056 | 4.037 | 35.211 | 152.214 | 4.06 | 275.137 | 3.703 | 33.043 | 42.9711 | 151.1659 | 221.5454 | 45.3271 | 30.2855 | 24.5206 | 224.6343 | 306.7049 | 24.1912 | 322.6848 | 549.7275 | 303.4702 | 292.9008 | 148.5959 | 153.0657 | 317.3534 |  | 116.1172 | 484.4217 | 481.1258 | 558.2222 | 109.1217 | 278.1304
2019-12-30 10:00 | 25.87 | 32.111 | 16.217 | 403.745 | 56.115 | 153.75 | 151.973 | 4.026 | 34.571 | 152.204 | 4.056 | 275.165 | 3.698 | 33.1061 | 43.2234 | 150.9706 | 221.5088 | 45.3845 | 30.4915 | 24.5275 | 224.6343 | 306.7155 | 24.1954 | 322.929 | 550.3951 | 303.3595 | 283.8185 | 150.3968 | 152.5197 | 317.5396 |  | 116.1789 | 484.8889 | 481.3944 | 558.9418 | 109.2389 | 278.3797
2019-12-30 11:00 | 26.165 | 32.355 | 16.229 | 410.371 | 56.207 | 153.278 | 151.59 | 3.989 | 38.915 | 152.214 | 4.06 | 275.248 | 3.694 | 32.7239 | 44.9817 | 150.9158 | 221.4721 | 48.7636 | 31.1439 | 24.5275 | 224.6441 | 306.8026 | 24.1954 | 323.1732 | 550.916 | 303.3654 | 252.3478 | 156.8376 | 152.7059 | 317.558 |  | 116.337 | 485.1054 | 481.663 | 559.3944 | 109.3236 | 278.4556
2019-12-30 12:00 | 26.24 | 32.44 | 16.28 | 404.991 | 56.023 | 153.496 | 151.737 | 4.007 | 37.019 | 152.204 | 4.06 | 275.179 | 3.69 | 32.9001 | 43.199 | 150.9158 | 221.5544 | 46.6363 | 30.125 | 24.5246 | 224.6351 | 306.9003 | 24.1898 | 323.3083 | 551.2659 | 303.6406 | 286.9054 | 149.8474 | 152.9436 | 317.558 |  | 116.3473 | 485.2764 | 481.9316 | 559.694 | 109.3344 | 278.4143
2019-12-30 13:00 | 26.378 | 32.801 | 16.333 | 399.076 | 54.876 | 153.986 | 151.829 | 4.012 | 34.754 | 152.086 | 4.046 | 274.998 | 3.684 | 32.7626 | 44.884 | 151.0563 | 221.9316 | 46.1528 | 30.8229 | 24.5149 | 224.6041 | 306.7367 | 24.18 | 324.6317 | 551.7706 | 303.2371 | 255.2852 | 156.3492 | 152.8331 | 316.4081 |  | 116.3736 | 485.8918 | 482.4857 | 560.407 | 109.3626 | 278.3713
2019-12-30 14:00 | 26.657 | 32.869 | 16.282 | 402.698 | 55.782 | 154.004 | 151.777 | 3.999 | 32.708 | 152.087 | 4.043 | 275.137 | 3.679 | 32.5842 | 42.8246 | 150.83 | 221.6581 | 43.404 | 30.0673 | 24.5079 | 224.5837 | 306.8897 | 24.1758 | 324.0218 | 552.7721 | 302.7928 | 289.2567 | 149.0232 | 152.2639 | 317.3496 |  | 116.425 | 486.2792 | 482.8047 | 561.2797 | 109.3952 | 278.6573
2019-12-30 15:00 | 26.016 | 32.249 | 16.274 | 404.808 | 55.539 | 152.643 | 149.918 | 3.759 | 32.229 | 151.728 | 3.982 | 274.078 | 3.617 | 32.1519 | 42.5885 | 149.1964 | 220.3206 | 45.3237 | 29.9643 | 24.3554 | 223.9117 | 305.2468 | 23.9954 | 321.7474 | 552.1691 | 302.3668 | 293.0847 | 148.6569 | 150.9915 | 315.6813 |  | 115.9508 | 483.1596 | 480.4237 | 560.6187 | 108.8062 | 278.2501
2019-12-30 16:00 | 26.21 | 32.495 | 16.274 | 402.813 | 56.27 | 153.287 | 150.218 | 3.804 | 32.895 | 151.936 | 4.014 | 275.483 | 3.657 | 31.8699 | 42.149 | 149.3898 | 221.4823 | 44.6178 | 29.5406 | 24.4894 | 224.546 | 306.8078 | 24.1176 | 324.4824 | 553.7654 | 302.6155 | 301.1707 | 146.9475 | 151.1532 | 317.3835 |  | 116.6439 | 486.9136 | 482.7308 | 562.2662 | 109.4703 | 278.4596
2019-12-30 17:00 | 26.138 | 32.288 | 16.393 | 409.874 | 56.018 | 153.142 | 150.319 | 3.841 | 32.942 | 151.963 | 4.036 | 275.667 | 3.667 | 31.978 | 42.906 | 149.5482 | 221.4009 | 42.5468 | 29.9377 | 24.5079 | 224.5596 | 307.0085 | 24.1616 | 324.3658 | 553.1947 | 303.2757 | 290.1795 | 149.3895 | 151.3784 | 317.3626 |  | 116.5694 | 486.4198 | 483.0558 | 561.7843 | 109.4651 | 278.7771
2019-12-30 18:00 | 25.938 | 32.205 | 16.368 | 400.105 | 56.044 | 153.492 | 151.701 | 4.005 | 33.705 | 152.179 | 4.055 | 275.235 | 3.683 | 32.77 | 43.3537 | 150.7163 | 221.641 | 43.2088 | 30.0316 | 24.528 | 224.6411 | 307.0085 | 24.2113 | 324.0917 | 552.5109 | 303.4712 | 288.9632 | 149.6337 | 152.7744 | 317.5162 |  | 116.6288 | 485.8832 | 482.5663 | 560.9182 | 109.6023 | 278.6024
2019-12-30 19:00 | 25.762 | 32.03 | 16.322 | 408.338 | 56.009 | 153.576 | 151.845 | 4.017 | 33.79 | 152.35 | 4.073 | 275.165 | 3.699 | 32.8806 | 43.4676 | 151.0913 | 221.7216 | 43.2671 | 30.8044 | 24.6307 | 224.8511 | 307.0962 | 24.285 | 324.0537 | 551.6643 | 304.4374 | 273.6241 | 152.442 | 152.9304 | 317.6348 |  | 117.0029 | 485.812 | 480.1364 | 560.0391 | 109.9713 | 279.8501
2019-12-30 20:00 | 25.593 | 31.729 | 16.328 | 407.831 | 56.158 | 153.553 | 151.95 | 4.01 | 33.839 | 152.386 | 4.089 | 275.248 | 3.709 | 32.9883 | 43.0281 | 151.1111 | 221.7216 | 45.5865 | 30.4925 | 24.6673 | 224.9256 | 307.1939 | 24.2953 | 323.8855 | 551.7868 | 305.1628 | 285.111 | 150 | 152.9901 | 317.7325 |  | 117.0354 | 485.2232 | 480.3301 | 560 | 110.0243 | 280.2863
2019-12-30 21:00 | 25.687 | 31.806 | 16.347 | 384.867 | 56.113 | 153.299 | 150.918 | 3.865 | 33.915 | 152.265 | 4.065 | 275.764 | 3.705 | 32.5769 | 44.1514 | 150.0988 | 221.5279 | 44.9906 | 30.1333 | 24.6242 | 224.8377 | 307.3792 | 24.3006 | 323.7254 | 552.7721 | 305.6411 | 280.1746 | 152.0146 | 151.8712 | 317.8301 |  | 116.7676 | 485.1282 | 480.9463 | 560.7001 | 109.8263 | 280.9059
2019-12-30 22:00 | 25.361 | 31.573 | 16.305 | 408.616 | 56.088 | 153.441 | 151.633 | 4.006 | 33.842 | 152.283 | 4.064 | 275.264 | 3.709 | 32.8251 | 42.9182 | 150.8536 | 221.5759 | 44.2311 | 30.1939 | 24.5923 | 224.7564 | 306.9611 | 24.2651 | 323.2669 | 551.029 | 304.0974 | 298.2691 | 148.8095 | 152.425 | 317.7743 |  | 116.5706 | 484.981 | 481.4981 | 559.1926 | 109.5919 | 278.9348
2019-12-30 23:00 | 25.422 | 31.283 | 16.293 | 406.201 | 56.096 | 152.315 | 151.357 | 4.005 | 34.405 | 151.847 | 4.011 | 273.446 | 3.646 | 32.9945 | 42.4322 | 150.2545 | 220.3704 | 46.3554 | 29.9859 | 24.4308 | 224.078 | 305.1532 | 24.0975 | 320.9445 | 549.8001 | 303.1859 | 296.0525 | 147.619 | 152.7002 | 316.0807 |  | 115.8341 | 481.9337 | 480.2968 | 558.2808 | 108.8583 | 278.4411
2019-12-31 | 24.073 | 31.22 | 17.382 | 293.696 | 57.236 | 136.221 | 142.169 | 2.876 | 24.251 | 146.808 | 3.374 | 271.013 | 3.163 | 16.8457 | 48.455 | 143.2653 | 207.5046 | 23.5413 | 22.7682 | 18.5631 | 211.4531 | 292.7863 | 18.4029 | 337.202 | 577.1836 | 230.7432 | 209.5082 | 165.0619 | 145.9205 | 300.8842 |  | 92.0194 | 496.1254 | 347.8895 | 563.7607 | 87.9629 | 218.9796
2019-12-31 01:00 | 23.926 | 30.69 | 17.077 | 231.443 | 56.532 | 139.343 | 140.866 | 2.76 | 0 | 150.078 | 3.783 | 270.394 | 3.568 | 17.3533 | 49.8657 | 137.8535 | 203.4171 | 31.8274 | 12.5 | 17.6586 | 207.9928 | 285.1792 | 17.6664 | 332.3565 | 528.2362 | 246.3294 | 194.1256 | 169.8238 | 141.3267 | 293.5243 |  | 80.9838 | 486.3438 | 484.1209 | 554.056 | 76.2556 | 204.2847
2019-12-31 02:00 | 19.062 | 25.674 | 20.018 | 28.297 | 66.576 | 85.982 | 139.57 | 2.589 | 0 | 132.92 | 1.926 | 245.017 | 1.817 | 0 | 2.8791 | 133.8753 | 151.2939 | 0 | 0 | 10.7509 | 186.6413 | 251.4937 | 10.7916 | 279.5649 | 463.8497 | 18.8656 | 10.6244 | 12.2507 | 155.4678 | 272.6391 |  | 69.6703 | 384.4167 | 419.6328 | 531.8543 | 69.4226 | 21.8019
2019-12-31 03:00 | 17.911 | 18.938 | 20.485 | 29.587 | 78.569 | 72.863 | 138.616 | 2.479 | 0 | 131.275 | 1.809 | 220.98 | 1.683 | 0 | 2.6832 | 122.0633 | 145.8869 | 0 | 0 | 10.8764 | 187.142 | 230.933 | 10.9572 | 265.3968 | 442.5641 | 19.2226 | 7.4675 | 13.3331 | 166.937 | 268.9481 |  | 69.0049 | 358.718 | 404.411 | 504.3861 | 68.8148 | 21.9466
2019-12-31 04:00 | 17.631 | 18.677 | 20.472 | 28.328 | 88.647 | 71.601 | 138.355 | 2.454 | 0 | 129.582 | 1.684 | 200.928 | 1.545 | 0 | 2.6528 | 112.2144 | 142.2655 | 0 | 0 | 10.946 | 187.5401 | 219.6725 | 11.0319 | 254.8599 | 417.5641 | 19.5566 | 9.0889 | 15.4487 | 179.1819 | 271.0107 |  | 66.3066 | 338.4901 | 389.6996 | 482.7044 | 66.1658 | 21.9423
2019-12-31 05:00 | 17.699 | 18.673 | 20.48 | 29.587 | 94.311 | 71.718 | 137.972 | 2.416 | 0 | 129.469 | 1.661 | 184.611 | 1.527 | 0 | 2.5855 | 103.9779 | 140.6304 | 0 | 0 | 10.9265 | 187.4453 | 213.0569 | 11.0069 | 244.2048 | 393.5612 | 19.7796 | 9.0466 | 14.9637 | 186.5334 | 259.5956 |  | 62.6801 | 322.4122 | 374.48 | 464.5735 | 62.4762 | 21.7664
2019-12-31 06:00 | 17.634 | 18.418 | 20.462 | 28.326 | 97.921 | 74.139 | 137.28 | 2.365 | 0 | 130.472 | 1.755 | 173.821 | 1.593 | 0 | 2.4874 | 96.6758 | 141.2853 | 0 | 0 | 10.7378 | 186.7464 | 208.8425 | 10.8175 | 236.312 | 371.8621 | 19.961 | 10.4213 | 14.9291 | 190.1172 | 255.8287 |  | 58.9468 | 309.805 | 358.5493 | 448.8061 | 58.6867 | 21.4967
2019-12-31 07:00 | 15.993 | 16.069 | 20.467 | 131.542 | 59.402 | 123.013 | 139.346 | 2.572 | 0 | 142.563 | 2.865 | 211.684 | 2.742 | 0 | 55.0339 | 141.0231 | 173.3333 | 0 | 2.2901 | 10.439 | 185.8496 | 234.009 | 10.436 | 253.9954 | 291.2665 | 23.4944 | 91.42 | 178.4188 | 144.2979 | 249.768 |  | 40.2503 | 302.0513 | 301.0025 | 317.3626 | 39.7513 | 37.9203
2019-12-31 08:00 | 25.565 | 36.239 | 18.96 | 281.893 | 55.546 | 141.755 | 143.504 | 2.899 | 25.719 | 146.525 | 3.383 | 264.677 | 3.176 | 14.5859 | 50.0366 | 143.5009 | 202.7565 | 26.4157 | 22.117 | 15.948 | 203.8517 | 283.6525 | 15.8437 | 315.9449 | 558.3652 | 199.5191 | 188.4612 | 168.0483 | 146.4499 | 295.5395 |  | 80.4676 | 490.347 | 317.6723 | 548.1495 | 76.984 | 190.4296
2019-12-31 09:00 | 23.807 | 30.809 | 17.46 | 304.31 | 56.98 | 137.354 | 139.355 | 2.467 | 12.943 | 146.4 | 3.379 | 271.161 | 3.182 | 14.1492 | 48.5056 | 137.1965 | 208.0367 | 26.6869 | 23.7955 | 18.525 | 210.5815 | 291.4453 | 18.4256 | 340.2029 | 575.4173 | 227.7258 | 225.5798 | 165.5316 | 140.3882 | 299.7931 |  | 91.8001 | 494.3076 | 342.1551 | 562.7119 | 87.1848 | 218.592
2019-12-31 10:00 | 25.377 | 31.559 | 16.367 | 405.562 | 56.23 | 151.663 | 149.613 | 3.694 | 37.129 | 150.846 | 3.862 | 274.435 | 3.502 | 32.1451 | 43.5043 | 149.2357 | 219.1561 | 48.6856 | 29.5278 | 23.423 | 222.3652 | 304.6838 | 23.0812 | 319.8345 | 544.3341 | 291.1552 | 271.2805 | 153.1136 | 150.8425 | 314.5394 |  | 111.2321 | 482.5462 | 480.2155 | 553.8023 | 104.6671 | 265.8036
2019-12-31 11:00 | 24.746 | 30.65 | 16.283 | 417.152 | 55.273 | 150.526 | 149.421 | 3.702 | 33.788 | 151.124 | 3.895 | 275.667 | 3.532 | 31.3494 | 41.746 | 149.3773 | 221.1396 | 48.2937 | 30.8164 | 24.2372 | 223.1807 | 305.9242 | 23.828 | 322.5785 | 550.1577 | 299.9424 | 304.5496 | 146.7949 | 150.0614 | 316.0143 |  | 115.0243 | 484.532 | 479.7697 | 558.1216 | 108.22 | 276.1685
2019-12-31 12:00 | 24.983 | 31.397 | 16.258 | 410.687 | 55.541 | 152.104 | 150.736 | 3.809 | 33.477 | 151.434 | 3.961 | 273.811 | 3.586 | 31.919 | 44.2328 | 150.0464 | 220.3492 | 49.4814 | 31.0223 | 24.3071 | 223.7558 | 306.0537 | 24.1853 | 324.0168 | 551.5314 | 303.1071 | 271.3775 | 153.7648 | 151.8661 | 316.2638 |  | 116.9375 | 485.85 | 479.2858 | 558.685 | 109.1401 | 279.2846
2019-12-31 13:00 | 24.939 | 31.314 | 16.416 | 394.062 | 56.083 | 152.077 | 150.759 | 3.857 | 32.767 | 150.77 | 3.873 | 272.644 | 3.498 | 32.0279 | 44.6531 | 148.9761 | 219.03 | 45.8965 | 29.5799 | 23.3834 | 222.3327 | 304.2679 | 23.0982 | 319.2445 | 546.4767 | 290.8562 | 266.5269 | 154.2735 | 151.0749 | 313.9525 |  | 111.0582 | 487.7836 | 479.0544 | 558.6943 | 104.2976 | 265.778
2019-12-31 14:00 | 24.251 | 30.998 | 17.035 | 323.204 | 56.197 | 143.216 | 144.75 | 3.228 | 23.503 | 147.42 | 3.446 | 271.168 | 3.217 | 22.9139 | 45.9829 | 143.5453 | 211.1515 | 36.6487 | 25.5112 | 20.2637 | 215.2325 | 294.6518 | 20.0488 | 323.199 | 564.8148 | 251.0841 | 272.0946 | 155.3114 | 145.8908 | 304.827 |  | 99.3516 | 496.3001 | 434.2247 | 564.5939 | 92.9892 | 234.4254
2019-12-31 15:00 | 24.244 | 30.423 | 16.473 | 393.92 | 53.209 | 141.031 | 141.407 | 2.751 | 13.447 | 146.512 | 3.348 | 272.349 | 3.174 | 15.1861 | 45.7875 | 137.5843 | 210.293 | 45.0311 | 25.7584 | 19.3362 | 212.7032 | 293.0535 | 19.2192 | 340.8398 | 573.5798 | 240.6923 | 247.8441 | 159.3712 | 140.3835 | 302.92 |  | 96.6804 | 495.2168 | 339.373 | 563.6447 | 91.536 | 231.551
2019-12-31 16:00 | 25.914 | 32.226 | 16.243 | 409.117 | 55.806 | 152.381 | 150.351 | 3.76 | 36.043 | 151.627 | 3.964 | 275.856 | 3.607 | 31.5289 | 43.0037 | 150.099 | 220.3152 | 45.0729 | 29.6493 | 24.2399 | 223.8982 | 306.4089 | 23.9122 | 324.1084 | 554.301 | 300.2931 | 292.0472 | 149.5971 | 151.4265 | 316.9155 |  | 116.019 | 487.0124 | 483.3619 | 561.9101 | 109.0068 | 276.8107
2019-12-31 17:00 | 24.723 | 30.841 | 16.136 | 416.521 | 56.078 | 151.502 | 149.977 | 3.74 | 33.78 | 151.71 | 3.991 | 275.665 | 3.644 | 31.5465 | 42.8409 | 149.3192 | 220.6779 | 45.8596 | 29.9918 | 24.3988 | 224.3623 | 306.8132 | 24.0639 | 324.0558 | 553.5015 | 301.751 | 297.4782 | 148.2906 | 151.0334 | 316.8178 |  | 116.4644 | 487.1767 | 483.5609 | 562.7635 | 109.4306 | 278.2757
2019-12-31 18:00 | 24.227 | 30.357 | 16.337 | 402.772 | 56.355 | 150.952 | 149.743 | 3.762 | 32.936 | 151.783 | 3.996 | 275.696 | 3.646 | 31.7212 | 43.7179 | 149.0927 | 220.6589 | 44.3282 | 30.3625 | 24.3907 | 224.3757 | 306.756 | 24.0879 | 324.1344 | 552.8191 | 302.2862 | 286.7197 | 150.6105 | 150.8204 | 316.5508 |  | 116.4565 | 486.4948 | 482.2313 | 561.6016 | 109.4408 | 278.8072
2019-12-31 19:00 | 24.33 | 30.386 | 16.322 | 416.48 | 56.501 | 150.879 | 150.367 | 3.781 | 32.206 | 151.772 | 4.003 | 275.544 | 3.645 | 31.6199 | 45.1282 | 149.2888 | 220.6968 | 47.5067 | 31.3432 | 24.3959 | 224.3829 | 306.7155 | 24.0992 | 323.973 | 552.764 | 301.5719 | 254.3132 | 156.6544 | 151.0155 | 316.6116 |  | 116.4469 | 486.4967 | 482.6769 | 561.5361 | 109.4408 | 278.0843
2019-12-31 20:00 | 24.654 | 30.761 | 16.385 | 394.195 | 56.219 | 151.575 | 151.335 | 3.865 | 32.707 | 151.939 | 4.023 | 275.403 | 3.656 | 31.9064 | 44.6398 | 150.1064 | 221.1396 | 44.2306 | 30.3395 | 24.4287 | 224.4438 | 306.83 | 24.1285 | 324.033 | 553.0494 | 302.5623 | 269.0985 | 154.5024 | 151.8084 | 317.0587 |  | 116.5281 | 486.6667 | 483.1083 | 562.0513 | 109.4697 | 277.8213
2019-12-31 21:00 | 24.638 | 30.795 | 16.278 | 411.881 | 56.235 | 152.418 | 151.71 | 3.998 | 33.273 | 152.118 | 4.039 | 275.251 | 3.667 | 32.4538 | 45.2747 | 151.176 | 221.6315 | 43.9221 | 30.6895 | 24.4671 | 224.4577 | 306.9109 | 24.1465 | 323.9523 | 553.3913 | 302.2889 | 257.2637 | 155.9219 | 152.6954 | 317.265 |  | 116.6109 | 486.7526 | 483.2298 | 562.0513 | 109.5665 | 278.0014
2019-12-31 22:00 | 24.285 | 30.57 | 16.256 | 401.765 | 56.314 | 151.978 | 151.757 | 3.964 | 33.715 | 151.896 | 3.998 | 274.617 | 3.617 | 32.559 | 43.8619 | 150.8485 | 220.6743 | 44.8186 | 29.9949 | 24.3283 | 223.9457 | 305.3435 | 23.9779 | 321.7585 | 550.5281 | 302.6879 | 282.5289 | 151.7094 | 152.8256 | 315.6838 |  | 116.0103 | 483.9559 | 480.963 | 559.3702 | 108.8677 | 277.308
2019-12-31 23:00 | 23.664 | 30.779 | 17.377 | 293.606 | 57.648 | 135.244 | 143.283 | 2.954 | 25.549 | 146.842 | 3.333 | 269.722 | 3.161 | 16.8626 | 49.8711 | 145.0596 | 208.5967 | 26.1507 | 21.5693 | 18.4584 | 210.8535 | 295.3387 | 18.3268 | 332.718 | 574.9897 | 228.256 | 201.7264 | 166.3655 | 147.2121 | 301.4095 |  | 90.9524 | 493.7749 | 352.6676 | 564.0831 | 86.097 | 216.2524
2020-01-01 | 23.358 | 30.951 | 17.324 | 294.754 | 55.936 | 137.553 | 138.971 | 2.477 | 15.39 | 146.634 | 3.349 | 270.956 | 3.164 | 15.2656 | 49.0663 | 137.2272 | 208.1852 | 23.5282 | 23.9171 | 18.3404 | 210.6766 | 290.9011 | 18.2753 | 343.1295 | 579.1097 | 230.2763 | 218.1034 | 165.1296 | 139.7818 | 299.0476 |  | 92.2058 | 496.7198 | 337.5826 | 563.5421 | 87.3456 | 220.5445
2020-01-01 01:00 | 23.558 | 30.826 | 17.382 | 287.917 | 56.137 | 136.462 | 138.29 | 2.44 | 13.796 | 146.441 | 3.336 | 270.858 | 3.158 | 14.3838 | 49.0311 | 136.8498 | 207.3775 | 24.3561 | 23.0546 | 18.1917 | 210.0197 | 290.5251 | 18.1257 | 342.7002 | 579.4929 | 226.9918 | 218.9349 | 165.8366 | 138.7929 | 298.1669 |  | 91.119 | 497.5584 | 337.8174 | 564.7408 | 86.293 | 217.4649
2020-01-01 02:00 | 23.605 | 30.928 | 17.34 | 297.889 | 55.961 | 136.838 | 138.833 | 2.482 | 15.235 | 146.595 | 3.353 | 270.787 | 3.158 | 14.6439 | 48.7788 | 137.1931 | 207.9863 | 22.7298 | 23.316 | 18.3377 | 210.5138 | 291.4041 | 18.2865 | 341.8003 | 578.9031 | 228.7098 | 218.8584 | 165.178 | 138.9803 | 299.6792 |  | 91.6979 | 496.4103 | 338.0733 | 564.1189 | 86.8962 | 218.6741
2020-01-01 03:00 | 23.801 | 31.116 | 17.389 | 296.294 | 55.886 | 136.358 | 138.3 | 2.417 | 16.331 | 146.563 | 3.35 | 270.938 | 3.157 | 14.4496 | 48.7278 | 136.9263 | 207.8526 | 23.7764 | 22.3758 | 18.2717 | 210.2271 | 291.3087 | 18.1893 | 341.6572 | 578.8747 | 227.7241 | 217.9184 | 166.1549 | 139.3032 | 299.3089 |  | 91.7308 | 496.4929 | 337.8028 | 564.3566 | 86.9136 | 217.7567
2020-01-01 04:00 | 24.205 | 31.672 | 17.301 | 294.212 | 55.983 | 136.899 | 138.474 | 2.478 | 16.936 | 146.543 | 3.344 | 270.645 | 3.147 | 14.7038 | 48.931 | 136.9581 | 207.8388 | 22.8901 | 22.8854 | 18.318 | 209.8373 | 290.5983 | 18.2294 | 341.9394 | 579.3989 | 228.2266 | 217.4919 | 166.0263 | 139.2813 | 299.1092 |  | 91.8345 | 496.6638 | 337.8664 | 564.0407 | 86.2904 | 217.8851
2020-01-01 05:00 | 24.307 | 31.719 | 17.397 | 292.912 | 56.012 | 136.853 | 138.544 | 2.474 | 16.157 | 146.532 | 3.344 | 270.396 | 3.147 | 14.4887 | 48.9109 | 137.1138 | 207.5339 | 23.0986 | 22.6686 | 18.1457 | 209.8178 | 290.5983 | 18.0577 | 342.3057 | 579.4872 | 226.6527 | 216.7735 | 166.2237 | 139.3512 | 298.7568 |  | 91.0116 | 496.8348 | 336.0037 | 563.8942 | 86.1828 | 217.3151
2020-01-01 06:00 | 24.274 | 31.621 | 17.376 | 295.03 | 56.102 | 137.06 | 139.482 | 2.567 | 15.672 | 146.543 | 3.344 | 270.529 | 3.154 | 14.6879 | 49.1331 | 137.692 | 207.6108 | 24.991 | 22.6025 | 18.1228 | 209.7493 | 290.4306 | 18.0355 | 342.4698 | 579.4872 | 227.8964 | 218.1091 | 166.0704 | 139.6437 | 298.3661 |  | 90.8453 | 496.8405 | 336.0798 | 563.7477 | 85.9774 | 217.4095
2020-01-01 07:00 | 24.193 | 31.543 | 17.36 | 295.269 | 56.137 | 136.859 | 138.616 | 2.485 | 15.726 | 146.532 | 3.34 | 270.13 | 3.15 | 14.8508 | 48.9158 | 137.3065 | 207.619 | 23.4523 | 22.8148 | 18.1164 | 209.7434 | 290.3611 | 18.0284 | 342.7941 | 579.4872 | 227.8635 | 217.1266 | 165.7509 | 139.7321 | 298.4849 |  | 90.8059 | 496.7521 | 335.6366 | 563.663 | 85.9194 | 217.2001
2020-01-01 08:00 | 24.318 | 31.687 | 17.344 | 295.454 | 56.105 | 137.06 | 139.615 | 2.569 | 15.306 | 146.543 | 3.339 | 270.52 | 3.139 | 14.7136 | 49.0647 | 137.869 | 207.5513 | 23.1283 | 22.8907 | 18.1197 | 209.7512 | 290.4029 | 18.0381 | 343.1604 | 579.4872 | 228.0461 | 219.6162 | 165.7977 | 140.0522 | 298.5104 |  | 90.8059 | 496.7521 | 335.2023 | 563.7249 | 85.9194 | 217.1471
2020-01-01 09:00 | 24.293 | 31.695 | 17.368 | 295.399 | 56.105 | 137.28 | 139.814 | 2.591 | 15.864 | 146.512 | 3.341 | 269.997 | 3.143 | 15.1662 | 49.1282 | 138.2173 | 208.0202 | 25.6177 | 22.5359 | 18.1262 | 209.7512 | 290.4029 | 18.0479 | 342.3138 | 579.4872 | 227.9678 | 217.8562 | 166.1016 | 140.3566 | 298.5104 |  | 91.4627 | 496.7521 | 335.4261 | 563.8096 | 86.6895 | 217.771
2020-01-01 10:00 | 24.4 | 31.793 | 17.351 | 293.799 | 56.134 | 137.289 | 139.918 | 2.603 | 15.513 | 146.45 | 3.341 | 270.077 | 3.147 | 15.0146 | 49.1551 | 138.4919 | 207.957 | 23.4803 | 22.6913 | 18.1294 | 209.7864 | 290.4588 | 18.0513 | 342.3267 | 579.4872 | 227.9756 | 218.1762 | 165.9795 | 140.6119 | 298.5104 |  | 91.3922 | 496.7521 | 335.8918 | 563.7477 | 85.9832 | 217.364
2020-01-01 11:00 | 24.491 | 31.883 | 17.369 | 294.771 | 56.166 | 137.219 | 140.003 | 2.602 | 16.019 | 146.471 | 3.343 | 270.042 | 3.15 | 14.9536 | 49.0476 | 138.7454 | 208.152 | 23.7409 | 22.4369 | 18.149 | 209.8197 | 290.5565 | 18.064 | 342.773 | 579.4872 | 227.4999 | 218.5206 | 165.7794 | 140.901 | 298.5953 |  | 91.2093 | 496.8348 | 336.3663 | 563.7249 | 86.0295 | 217.3206
2020-01-01 12:00 | 24.57 | 31.903 | 17.305 | 298.959 | 56.108 | 136.865 | 139.32 | 2.523 | 16.966 | 146.533 | 3.347 | 270.52 | 3.15 | 14.8119 | 48.7487 | 138.1856 | 208.033 | 26.9557 | 21.8834 | 18.2946 | 210.4382 | 290.5983 | 18.2204 | 340.7794 | 579.4872 | 227.4502 | 219.194 | 165.2184 | 140.4465 | 298.693 |  | 91.3446 | 496.9231 | 338.3499 | 563.8096 | 86.4456 | 217.5611
2020-01-01 13:00 | 24.513 | 32.264 | 17.412 | 295.547 | 56.863 | 137.622 | 140.717 | 2.659 | 16.453 | 146.909 | 3.399 | 270.006 | 3.154 | 15.2397 | 49.0225 | 139.3324 | 208.3608 | 24.0944 | 22.4292 | 18.2455 | 210.3116 | 292.0671 | 18.2374 | 341.5344 | 577.0618 | 228.056 | 218.7803 | 166.2945 | 141.1672 | 299.0454 |  | 91.4042 | 495.0702 | 337.9728 | 562.0534 | 86.438 | 217.9924
2020-01-01 14:00 | 24.294 | 31.55 | 17.297 | 297.49 | 55.757 | 136.77 | 138.973 | 2.482 | 15.391 | 146.574 | 3.342 | 270.219 | 3.157 | 14.9609 | 48.9434 | 137.9634 | 208.0938 | 23.3017 | 22.9496 | 18.2513 | 209.915 | 290.5983 | 18.1019 | 342.1584 | 578.9088 | 228.5194 | 219.1587 | 165.739 | 140.3407 | 298.7586 |  | 91.3176 | 498.1795 | 336.2152 | 563.9434 | 86.2437 | 218.2111
2020-01-01 15:00 | 24.178 | 31.478 | 17.361 | 295.275 | 56.03 | 137.503 | 138.825 | 2.471 | 16.274 | 146.521 | 3.349 | 270.735 | 3.156 | 14.7587 | 48.7126 | 137.4096 | 208.4105 | 24.4139 | 22.6374 | 18.3213 | 210.4413 | 291.5548 | 18.2266 | 341.5879 | 579.2222 | 227.9033 | 218.5415 | 165.396 | 139.6335 | 299.5488 |  | 91.6365 | 497.1667 | 336.8168 | 563.8727 | 86.5899 | 217.8939
2020-01-01 16:00 | 24.408 | 31.22 | 16.963 | 340.417 | 56.199 | 139.698 | 141.653 | 2.855 | 21.068 | 146.888 | 3.367 | 272.26 | 3.181 | 18.6788 | 46.6667 | 139.011 | 209.2342 | 33.3671 | 25.4128 | 19.6159 | 212.4928 | 294.1583 | 19.2959 | 331.516 | 574.4445 | 244.7567 | 251.0709 | 159.4017 | 141.7135 | 302.347 |  | 96.8104 | 497.7607 | 374.9492 | 564.4791 | 90.7705 | 230.933
2020-01-01 17:00 | 24.241 | 31.303 | 17.319 | 312.576 | 56.162 | 136.614 | 138.699 | 2.501 | 16.749 | 146.73 | 3.352 | 271.56 | 3.151 | 16.0264 | 48.1946 | 138.0708 | 208.9518 | 26.2988 | 23.8102 | 18.7363 | 211.115 | 292.4811 | 18.7211 | 340.8649 | 578.9744 | 235.9199 | 229.4183 | 163.7234 | 139.8788 | 300.3362 |  | 94.5957 | 497.3077 | 343.1302 | 563.7969 | 88.3289 | 225.6111
2020-01-01 18:00 | 24.132 | 31.162 | 17.211 | 305.981 | 55.908 | 138.31 | 139.619 | 2.586 | 15.273 | 146.575 | 3.364 | 271.657 | 3.157 | 16.5378 | 48.5574 | 137.1836 | 208.8011 | 25.6272 | 24.1374 | 19.1052 | 211.9846 | 292.3061 | 19.0162 | 339.907 | 578.9744 | 238.3417 | 230.0796 | 164.496 | 140.303 | 300.5842 |  | 95.1397 | 497.0598 | 349.2303 | 563.663 | 89.8015 | 227.2319
2020-01-01 19:00 | 23.988 | 31.454 | 17.359 | 305.983 | 56.053 | 136.484 | 138.354 | 2.458 | 14.921 | 146.581 | 3.356 | 271.674 | 3.146 | 15.0362 | 48.7135 | 137.2568 | 208.6008 | 26.7023 | 23.1066 | 18.5934 | 210.652 | 292.0529 | 18.4871 | 342.3348 | 579.0494 | 232.5666 | 224.701 | 163.8851 | 139.3391 | 300.0284 |  | 92.9158 | 497.3718 | 343.2537 | 563.6757 | 87.9014 | 221.325
2020-01-01 20:00 | 23.765 | 31.04 | 17.352 | 302.028 | 56.026 | 136.546 | 138.338 | 2.454 | 16.238 | 146.5 | 3.333 | 270.938 | 3.144 | 14.6055 | 48.9238 | 136.9068 | 207.8373 | 25.7963 | 23.2061 | 18.2699 | 210.2718 | 290.7228 | 18.1384 | 342.2365 | 579.3538 | 228.4466 | 221.9881 | 165.8157 | 139.0568 | 298.9076 |  | 91.4184 | 496.6795 | 337.6826 | 563.8096 | 86.4045 | 218.65
2020-01-01 21:00 | 23.636 | 31.047 | 17.386 | 296.3 | 55.917 | 136.536 | 138.456 | 2.458 | 16.403 | 146.483 | 3.326 | 270.654 | 3.158 | 14.5756 | 49.0026 | 136.8742 | 207.4556 | 24.0772 | 22.7094 | 18.1963 | 210.0157 | 290.477 | 18.0562 | 342.618 | 579.4872 | 227.5864 | 218.8923 | 165.7509 | 139.0568 | 298.6422 |  | 91.0818 | 496.6539 | 336.729 | 563.8096 | 86.0944 | 217.1384
2020-01-01 22:00 | 23.693 | 31.12 | 17.307 | 300.652 | 56.105 | 136.567 | 139.94 | 2.586 | 13.731 | 146.533 | 3.335 | 270.44 | 3.164 | 15.0627 | 48.9677 | 137.5214 | 207.5585 | 23.5822 | 23.6016 | 18.2998 | 210.3926 | 290.4029 | 18.2261 | 342.3687 | 579.4872 | 229.7676 | 222.8188 | 164.8615 | 139.8886 | 298.3183 |  | 91.5577 | 496.8419 | 338.1983 | 563.8096 | 86.6134 | 219.6335
2020-01-01 23:00 | 23.871 | 31.429 | 17.475 | 296.48 | 57.139 | 138.051 | 140.261 | 2.614 | 14.358 | 146.949 | 3.403 | 270.014 | 3.148 | 14.9771 | 49.2663 | 138.2377 | 208.7834 | 23.5913 | 23.2333 | 18.2955 | 210.6503 | 291.7626 | 18.2267 | 340.6795 | 577.0666 | 228.1142 | 217.9061 | 166.5681 | 140.9266 | 300.0487 |  | 91.7017 | 494.4476 | 337.4322 | 562.8461 | 86.8307 | 218.4123

## AERIOSTROVILOS
2019-09-03
2020-01-02
Date | ΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ kg/s | ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΆ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ(bar) | ΘΕΡΜΟΚΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΣΕΤΗ | ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (mbar) | ΘΕΡΜΟΚΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΞΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ kg/s | ΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ kg/s | Θερμοκρασία εισοδου Στροβίλου | Πιεση Εξοδου Στροβίλου(mbar) | Θερμοκρασία Εξοδου Στροβίλου
| 11_FQG | 11_CPD | 11_CTD | 11_afpcs | 11_CTIM | 11_TTXM_901 | 11HNE10CT001 | 11_AFQ | 11_EXHMASS | 11_TTRF1 | 11_afpep | 11_TTXM_901
2019-09-03 | 12.77 | 14.371 | 403.287 | 6.638 | 26.413 | 618.275 | 96.13 | 605.518 | 618.425 | 1336.092 | 24.5929 | 618.2753
2019-09-03 01:00 | 9.62 | 10.586 | 366.584 | 3.986 | 34.34 | 651.529 | 85.478 | 464.782 | 466.971 | 1297.4397 | 10.8345 | 651.5287
2019-09-03 02:00 | 8.914 | 9.973 | 364.094 | 3.737 | 37.491 | 652.104 | 84.529 | 447.148 | 444.425 | 1274.6794 | 11.0016 | 652.104
2019-09-03 03:00 | 8.902 | 9.874 | 363.983 | 3.731 | 37.023 | 652.337 | 83.755 | 446.138 | 443.861 | 1280.4423 | 10.418 | 652.3371
2019-09-03 04:00 | 9.429 | 10.275 | 365.105 | 3.914 | 34.268 | 651.562 | 84.116 | 459.645 | 460.2 | 1288.7852 | 10.2953 | 651.5621
2019-09-03 05:00 | 9.117 | 10.019 | 363.85 | 3.869 | 34.433 | 650.396 | 84.756 | 451.942 | 449.172 | 1282.4116 | 9.9576 | 650.3961
2019-09-03 06:00 | 10.676 | 11.754 | 367.378 | 4.745 | 24.84 | 639.097 | 89.023 | 500.869 | 511.51 | 1312.281 | 13.4932 | 639.0972
2019-09-03 07:00 | 11.817 | 13.215 | 387.306 | 5.815 | 24.183 | 618.383 | 92.361 | 561.406 | 573.296 | 1320.9301 | 20.0879 | 618.3831
2019-09-03 08:00 | 12.862 | 14.625 | 405.878 | 6.675 | 25.54 | 617.525 | 94.314 | 614.102 | 626.95 | 1336.0768 | 24.9408 | 617.5249
2019-09-03 09:00 | 12.817 | 14.447 | 396.723 | 6.45 | 24.309 | 615.59 | 95.729 | 605.361 | 620.484 | 1328.1925 | 24.1574 | 615.5899
2019-09-03 10:00 | 12.761 | 14.506 | 407.591 | 6.586 | 26.034 | 620.288 | 95.469 | 609.078 | 621.982 | 1333.4373 | 23.6816 | 620.2878
2019-09-03 11:00 | 12.714 | 14.368 | 409.4 | 6.601 | 28.873 | 623.079 | 95.665 | 605.138 | 617.794 | 1338.2667 | 23.3071 | 623.0789
2019-09-03 12:00 | 12.401 | 13.866 | 404.664 | 6.103 | 30.022 | 625.217 | 94.111 | 580.392 | 592.749 | 1338.8224 | 21.9469 | 625.2173
2019-09-03 13:00 | 12.527 | 14.284 | 408.293 | 6.518 | 32.546 | 624.283 | 94.85 | 600.399 | 612.937 | 1337.9508 | 22.7598 | 624.2827
2019-09-03 14:00 | 12.351 | 14 | 417.701 | 6.421 | 35.077 | 626.91 | 93.891 | 591.831 | 601.675 | 1336.953 | 21.6722 | 626.9104
2019-09-03 15:00 | 11.866 | 13.192 | 397.241 | 5.79 | 31.938 | 632.425 | 89.466 | 553.843 | 565.704 | 1328.525 | 19.5237 | 632.4247
2019-09-03 16:00 | 12.187 | 13.716 | 407.101 | 6.109 | 33.644 | 631.778 | 92.851 | 571.324 | 583.503 | 1333.8572 | 20.5068 | 631.7781
2019-09-03 17:00 | 12.372 | 14.158 | 414.678 | 6.455 | 32.578 | 625.049 | 94.419 | 595.102 | 607.468 | 1338.4257 | 23.1123 | 625.0491
2019-09-03 18:00 | 12.438 | 14.178 | 412.646 | 6.533 | 31.087 | 625.395 | 96.044 | 595.151 | 607.599 | 1338.7296 | 22.511 | 625.3947
2019-09-03 19:00 | 12.497 | 14.241 | 409.415 | 6.528 | 31.331 | 623.035 | 96.398 | 597.62 | 610.234 | 1336.6625 | 22.7479 | 623.0353
2019-09-03 20:00 | 12.653 | 14.34 | 407.95 | 6.591 | 29.58 | 620.541 | 96.911 | 600.316 | 612.941 | 1336.1086 | 23.0431 | 620.5412
2019-09-03 21:00 | 12.701 | 14.415 | 404.885 | 6.493 | 27.183 | 621.972 | 97.131 | 604.532 | 617.254 | 1338.624 | 24.2386 | 621.9723
2019-09-03 22:00 | 12.802 | 14.407 | 403.919 | 6.436 | 26.526 | 618.6 | 96.618 | 602.761 | 619.269 | 1332.709 | 24.1125 | 618.5998
2019-09-03 23:00 | 12.245 | 13.763 | 393.948 | 6.023 | 26.788 | 620.101 | 95.819 | 576.922 | 586.261 | 1329.4036 | 20.8658 | 620.1013
2019-09-04 | 10.006 | 10.806 | 361.338 | 4.033 | 25.421 | 650.372 | 90.473 | 466.413 | 476.406 | 1309.042 | 11.1188 | 650.3719
2019-09-04 01:00 | 5.38 | 7.527 | 336.876 | 2.803 | 43.508 | 548.711 | 86.903 | 395.374 | 382.303 | 1032.9805 | 7.9881 | 548.7107
2019-09-04 02:00 | 0.283 | 0.018 | 155.631 | 0.104 | 30.654 | 375.044 | 60.101 | 13.786 | 14.869 | 432.2455 | -0.4447 | 375.0439
2019-09-04 03:00 | 0.296 | 0.007 | 158.771 | 0.096 | 28.665 | 346.864 | 42.598 | 12.201 | 12.489 | 377.4204 | -0.23498 | 346.8644
2019-09-04 04:00 | 0.289 | 0.007 | 143.985 | 0.092 | 27.886 | 317.053 | 36.19 | 9.055 | 11.291 | 329.783 | -0.23881 | 317.0529
2019-09-04 05:00 | 0.267 | 0.006 | 128.837 | 0.092 | 26.953 | 290.607 | 39.512 | 12.789 | 13.078 | 286.5042 | -0.22271 | 290.6074
2019-09-04 06:00 | 0.276 | 0.006 | 116.02 | 0.098 | 26.565 | 266.831 | 36.318 | 13.333 | 13.626 | 247.7679 | -0.41301 | 266.8309
2019-09-04 07:00 | 3.892 | 6.137 | 293.467 | 3.078 | 28.103 | 450.652 | 95.351 | 415.364 | 403.338 | 803.7183 | 9.5133 | 450.6524
2019-09-04 08:00 | 7.157 | 8.227 | 353.72 | 3.026 | 43.411 | 645.17 | 84.71 | 405.581 | 393.567 | 1206.5686 | 8.4479 | 645.17
2019-09-04 09:00 | 9.003 | 9.932 | 362.476 | 3.681 | 35.349 | 649.086 | 83.721 | 450.485 | 447.5 | 1277.1746 | 10.4154 | 649.0858
2019-09-04 10:00 | 8.891 | 9.867 | 364.117 | 3.698 | 37.147 | 650.512 | 83.322 | 446.569 | 444.099 | 1272.9642 | 10.2907 | 650.5123
2019-09-04 11:00 | 8.99 | 9.944 | 367.205 | 3.72 | 36.894 | 651.197 | 83.74 | 449.083 | 446.896 | 1276.3986 | 9.9756 | 651.1972
2019-09-04 12:00 | 8.969 | 9.945 | 369.403 | 3.694 | 39.066 | 650.668 | 83.915 | 448.463 | 447.555 | 1274.9424 | 10.3753 | 650.6681
2019-09-04 13:00 | 8.887 | 9.931 | 372.98 | 3.711 | 40.434 | 650.401 | 83.84 | 446.071 | 446.44 | 1274.76 | 10.5267 | 650.4011
2019-09-04 14:00 | 8.813 | 9.938 | 372.967 | 3.726 | 40.913 | 650.649 | 83.501 | 446.556 | 446.604 | 1274.7094 | 10.4337 | 650.649
2019-09-04 15:00 | 8.86 | 9.927 | 374.772 | 3.615 | 41.632 | 650.387 | 83.65 | 449.003 | 448.608 | 1273.8418 | 10.5979 | 650.3869
2019-09-04 16:00 | 8.935 | 9.976 | 376.919 | 3.676 | 42.893 | 649.699 | 84.672 | 448.893 | 447.001 | 1274.2773 | 10.0417 | 649.6989
2019-09-04 17:00 | 8.926 | 9.962 | 377.235 | 3.777 | 42.968 | 653.426 | 84.481 | 448.387 | 447.091 | 1271.3904 | 10.3673 | 653.4255
2019-09-04 18:00 | 8.826 | 9.88 | 374.198 | 3.627 | 42.348 | 651.002 | 84.335 | 443.52 | 443.031 | 1271.9532 | 10.3148 | 651.0018
2019-09-04 19:00 | 8.805 | 9.744 | 370.846 | 3.568 | 41.511 | 650.437 | 84.311 | 440.914 | 439.155 | 1272.4496 | 10.3033 | 650.4374
2019-09-04 20:00 | 12.508 | 14.268 | 411.314 | 6.358 | 29.638 | 621.426 | 94.65 | 600.131 | 612.825 | 1333.5353 | 23.3248 | 621.4258
2019-09-04 21:00 | 12.546 | 14.297 | 410.637 | 6.366 | 29.188 | 623.376 | 95.166 | 601.04 | 613.614 | 1338.3547 | 23.3863 | 623.3763
2019-09-04 22:00 | 12.705 | 14.415 | 408.485 | 6.529 | 27.992 | 621.423 | 94.561 | 606.134 | 618.124 | 1333.1083 | 23.8695 | 621.423
2019-09-04 23:00 | 8.855 | 9.912 | 365.551 | 3.584 | 38.462 | 651.421 | 83.288 | 445.473 | 443.178 | 1272.4106 | 10.6426 | 651.4206
2019-09-05 | 4.752 | 7.349 | 340.45 | 2.923 | 47.887 | 520.199 | 85.112 | 393.887 | 381.043 | 970.9222 | 8.107 | 520.1985
2019-09-05 01:00 | 0.256 | 0.011 | 171.351 | 0.034 | 34.116 | 350 | 62.315 | 15.522 | 15.713 | 381.3954 | -0.18238 | 350.0002
2019-09-05 02:00 | 0.291 | 0.009 | 171.583 | 0.019 | 32.64 | 331.6 | 49.959 | 14.201 | 14.466 | 349.4987 | -0.17605 | 331.6003
2019-09-05 03:00 | 0.294 | 0.008 | 153.13 | 0.019 | 30.204 | 306.607 | 46.056 | 13.499 | 13.386 | 310.6147 | -0.19648 | 306.6072
2019-09-05 04:00 | 0.28 | 0.008 | 137.394 | 0.018 | 30.199 | 283.599 | 44.28 | 13.076 | 13.351 | 273.6377 | -0.17733 | 283.5995
2019-09-05 05:00 | 0.291 | 0.007 | 123.692 | 0.011 | 30.274 | 263.044 | 44.189 | 13.203 | 13.442 | 240.1578 | -0.17769 | 263.044
2019-09-05 06:00 | 0.286 | 0.006 | 111.504 | -0.015 | 29.414 | 243.473 | 43.601 | 10.843 | 11.138 | 202.9827 | -0.41037 | 243.473
2019-09-05 07:00 | 3.857 | 6.136 | 296.189 | 2.957 | 32.021 | 451.534 | 86.093 | 411.449 | 400.888 | 805.1442 | 9.3628 | 451.5342
2019-09-05 08:00 | 6.892 | 8.114 | 351.546 | 2.873 | 44.802 | 631.531 | 85.997 | 400.746 | 390.681 | 1179.5104 | 7.7746 | 631.5312
2019-09-05 09:00 | 12.107 | 13.475 | 393.419 | 5.939 | 25.985 | 621.648 | 91.931 | 567.747 | 579.77 | 1327.9485 | 20.2517 | 621.6484
2019-09-05 10:00 | 12.671 | 14.359 | 409.568 | 6.495 | 27.506 | 622.123 | 94.909 | 604.063 | 616.713 | 1338.5576 | 23.9131 | 622.1231
2019-09-05 11:00 | 12.592 | 14.349 | 408.174 | 6.489 | 28.928 | 624.596 | 93.894 | 603.576 | 616.218 | 1333.5581 | 23.7803 | 624.5955
2019-09-05 12:00 | 8.874 | 9.799 | 367.465 | 3.609 | 39.47 | 650.923 | 84.415 | 443.1 | 441.44 | 1274.813 | 10.2571 | 650.9233
2019-09-05 13:00 | 8.97 | 9.984 | 368.447 | 3.688 | 40.847 | 650.051 | 84.593 | 447.572 | 446.443 | 1275.9181 | 10.3057 | 650.0513
2019-09-05 14:00 | 8.886 | 9.888 | 371.617 | 3.74 | 39.424 | 650.884 | 84.604 | 448.501 | 447.889 | 1274.459 | 10.5173 | 650.8842
2019-09-05 15:00 | 8.889 | 9.874 | 368.997 | 3.664 | 41.003 | 651.194 | 84.58 | 444.58 | 443.153 | 1273.4543 | 10.057 | 651.1943
2019-09-05 16:00 | 8.951 | 10.037 | 369.134 | 3.615 | 40.282 | 651.707 | 84.801 | 447.856 | 447.239 | 1274.9263 | 10.0033 | 651.7072
2019-09-05 17:00 | 8.938 | 9.954 | 369.475 | 3.647 | 40.286 | 651.648 | 84.704 | 445.799 | 443.53 | 1274.3939 | 10.466 | 651.6479
2019-09-05 18:00 | 10.551 | 11.481 | 374.606 | 4.364 | 31.349 | 649.811 | 86.419 | 489.891 | 500.341 | 1317.7347 | 12.9946 | 649.8113
2019-09-05 19:00 | 12.577 | 14.301 | 410.175 | 6.476 | 29.203 | 622.665 | 96.082 | 600.846 | 613.696 | 1338.0796 | 22.8931 | 622.6652
2019-09-05 20:00 | 12.551 | 14.404 | 406.085 | 6.41 | 27.842 | 621.896 | 96.427 | 601.341 | 616.721 | 1337.6898 | 23.5627 | 621.8958
2019-09-05 21:00 | 12.749 | 14.333 | 406.558 | 6.355 | 28.228 | 620.115 | 96.632 | 603.424 | 614.729 | 1334.4194 | 24.2465 | 620.1151
2019-09-05 22:00 | 12.741 | 14.379 | 405.062 | 6.383 | 26.866 | 622.174 | 96.657 | 604.667 | 617.415 | 1338.2566 | 24.708 | 622.1736
2019-09-05 23:00 | 12.781 | 14.489 | 405.558 | 6.474 | 26.218 | 620.938 | 96.764 | 606.107 | 619.177 | 1337.6688 | 24.9612 | 620.9376
2019-09-06 | 11.34 | 12.563 | 377.654 | 5.116 | 24.745 | 625.535 | 93.211 | 531.807 | 543.142 | 1312.4308 | 17.076 | 625.5348
2019-09-06 01:00 | 5.004 | 7.389 | 335.86 | 2.755 | 45.775 | 534.425 | 86.775 | 393.051 | 381.399 | 996.1387 | 8.4057 | 534.4252
2019-09-06 02:00 | 0.29 | 0.009 | 155.634 | 0.022 | 30.792 | 375.081 | 57.553 | 14.719 | 13.309 | 427.1801 | -0.44616 | 375.0805
2019-09-06 03:00 | 0.218 | 0.008 | 158.357 | 0.019 | 28.763 | 346.907 | 46.679 | 13.527 | 13.969 | 377.8011 | -0.18115 | 346.9074
2019-09-06 04:00 | 0.27 | 0.007 | 143.07 | 0.017 | 28.614 | 318.042 | 43.58 | 12.857 | 13.409 | 331.2117 | -0.16152 | 318.0421
2019-09-06 05:00 | 0.255 | 0.007 | 129.243 | 0.015 | 28.333 | 292.762 | 42.169 | 13.355 | 14.219 | 290.0532 | -0.16752 | 292.7618
2019-09-06 06:00 | 0.262 | 0.006 | 115.983 | 0.002 | 26.804 | 268.087 | 41.431 | 13.338 | 13.652 | 251.5584 | -0.40822 | 268.0867
2019-09-06 07:00 | 3.904 | 6.157 | 295.01 | 2.986 | 28.805 | 451.711 | 95.629 | 414.13 | 402.705 | 805.8855 | 9.3121 | 451.7106
2019-09-06 08:00 | 7.013 | 8.166 | 349.531 | 2.812 | 43.24 | 632.972 | 86.319 | 405.939 | 392.348 | 1186.3831 | 8.217 | 632.9722
2019-09-06 09:00 | 12.859 | 14.629 | 404.707 | 6.564 | 25.074 | 620.509 | 92.96 | 613.471 | 626.529 | 1339.0491 | 24.7757 | 620.5089
2019-09-06 10:00 | 12.782 | 14.519 | 407.469 | 6.544 | 26.613 | 620.83 | 95.551 | 610.395 | 623.217 | 1337.9055 | 24.2849 | 620.8303
2019-09-06 11:00 | 12.709 | 14.406 | 410.674 | 6.448 | 29.763 | 622.273 | 95.161 | 604.827 | 617.491 | 1338.1108 | 23.2683 | 622.2726
2019-09-06 12:00 | 12.683 | 14.354 | 410.19 | 6.533 | 29.113 | 621.828 | 94.894 | 602.116 | 614.651 | 1338.0018 | 24.1912 | 621.8276
2019-09-06 13:00 | 12.753 | 14.375 | 408.878 | 6.4 | 28.947 | 622.667 | 95.123 | 603.509 | 616.156 | 1337.368 | 23.425 | 622.6669
2019-09-06 14:00 | 12.62 | 14.29 | 411.522 | 6.482 | 29.911 | 623.842 | 95.658 | 600.344 | 611.532 | 1338.8207 | 22.96 | 623.8417
2019-09-06 15:00 | 12.617 | 14.261 | 411.242 | 6.466 | 30.212 | 622.967 | 95.898 | 600.165 | 612.758 | 1337.269 | 23.0796 | 622.9672
2019-09-06 16:00 | 12.551 | 14.279 | 410.61 | 6.362 | 30.662 | 624.304 | 95.746 | 599.657 | 611.537 | 1338.6565 | 23.2403 | 624.3039
2019-09-06 17:00 | 9.359 | 10.27 | 366.511 | 3.845 | 37.111 | 653.105 | 87.323 | 456.766 | 454.59 | 1286.9709 | 9.5509 | 653.105
2019-09-06 18:00 | 12.675 | 14.303 | 409.085 | 6.453 | 29.62 | 624.352 | 96.514 | 601.246 | 613.973 | 1337.0314 | 23.9582 | 624.3518
2019-09-06 19:00 | 12.736 | 14.383 | 406.955 | 6.431 | 28.859 | 620.945 | 97.234 | 604.196 | 617.492 | 1338.4431 | 23.3257 | 620.945
2019-09-06 20:00 | 12.715 | 14.515 | 403.664 | 6.382 | 26.106 | 619.448 | 97.161 | 608.8 | 621.641 | 1333.4711 | 23.7713 | 619.4485
2019-09-06 21:00 | 12.887 | 14.53 | 404.176 | 6.502 | 25.737 | 618.948 | 96.88 | 608.053 | 621.757 | 1338.5453 | 24.4667 | 618.9476
2019-09-06 22:00 | 12.931 | 14.502 | 402.436 | 6.429 | 26.252 | 619.537 | 96.471 | 607.271 | 620.198 | 1335.2111 | 23.8183 | 619.5374
2019-09-06 23:00 | 12.87 | 14.573 | 404.054 | 6.546 | 25.529 | 620.491 | 96.856 | 611.737 | 624.6 | 1338.1588 | 24.2889 | 620.4908
2019-09-07 | 10.366 | 11.278 | 362.568 | 4.288 | 24.32 | 647.063 | 92.043 | 486.6 | 496.967 | 1313.0131 | 12.623 | 647.0629
2019-09-07 01:00 | 5.033 | 7.428 | 334.06 | 2.735 | 44.539 | 536.038 | 86.414 | 396.294 | 382.984 | 998.138 | 8.4594 | 536.0377
2019-09-07 02:00 | 0.252 | 0.014 | 154.533 | 0.019 | 29.828 | 373.576 | 59.715 | 14.638 | 13.987 | 423.6396 | -0.43615 | 373.5757
2019-09-07 03:00 | 0.271 | 0.008 | 158.406 | 0.019 | 29.23 | 345.94 | 47.79 | 13.939 | 14.311 | 376.1913 | -0.15229 | 345.9396
2019-09-07 04:00 | 0.26 | 0.007 | 142.462 | 0.007 | 28.299 | 316.864 | 44.386 | 13.241 | 13.523 | 329.2902 | -0.16423 | 316.8635
2019-09-07 05:00 | 0.259 | 0.007 | 127.988 | 0.001 | 27.76 | 291.852 | 41.489 | 12.745 | 13.04 | 288.4271 | -0.18122 | 291.8521
2019-09-07 06:00 | 0.284 | 0.007 | 115.265 | -0.001 | 26.509 | 268.762 | 40.543 | 12.416 | 12.707 | 250.8935 | -0.17832 | 268.7625
2019-09-07 07:00 | 0.273 | 0.007 | 105.522 | -0.001 | 26.949 | 249.227 | 39.4 | 14.38 | 13.212 | 218.5629 | -0.18294 | 249.2275
2019-09-07 08:00 | 0.318 | 0.006 | 97.156 | 0.042 | 26.225 | 231.886 | 41.009 | 12.83 | 13.028 | 189.7574 | -0.12935 | 231.8856
2019-09-07 09:00 | 0.282 | 0.006 | 92.322 | 0.046 | 26.574 | 218.809 | 40.513 | 15.614 | 15.856 | 167.0336 | -0.11476 | 218.8085
2019-09-07 10:00 | 0.288 | 0.006 | 88.192 | 0.026 | 27.23 | 207.21 | 40.264 | 14.102 | 14.369 | 148.1395 | -0.11806 | 207.2095
2019-09-07 11:00 | 0.294 | 0.006 | 83.873 | 0.032 | 26.762 | 196.944 | 42.383 | 15.848 | 16.156 | 130.7775 | -0.11768 | 196.9438
2019-09-07 12:00 | 0.27 | 0.007 | 80.411 | 0.04 | 28.391 | 188.177 | 43.799 | 16.655 | 16.706 | 115.8085 | -0.13083 | 188.1773
2019-09-07 13:00 | 0.293 | 0.007 | 76.733 | 0.04 | 29.334 | 180.636 | 42.629 | 15.47 | 15.478 | 102.7985 | -0.13923 | 180.6356
2019-09-07 14:00 | 0.334 | 0.006 | 73.859 | 0.04 | 28.284 | 172.958 | 44.379 | 15.934 | 15.009 | 90.0121 | -0.397 | 172.9577
2019-09-07 15:00 | 3.928 | 6.12 | 297.432 | 2.917 | 32.399 | 455.106 | 105.267 | 410.529 | 399.81 | 808.9684 | 8.9127 | 455.1056
2019-09-07 16:00 | 6.447 | 7.925 | 353.669 | 2.894 | 49.078 | 604.265 | 92.617 | 399.985 | 391.04 | 1122.1873 | 7.8828 | 604.2653
2019-09-07 17:00 | 8.996 | 9.951 | 369.529 | 3.608 | 39.604 | 652.166 | 84.897 | 449.172 | 450.529 | 1273.4388 | 10.567 | 652.1657
2019-09-07 18:00 | 8.978 | 9.927 | 367.609 | 3.578 | 38.583 | 650.708 | 84.59 | 448.248 | 446.235 | 1276.568 | 10.1861 | 650.7078
2019-09-07 19:00 | 8.987 | 9.903 | 364.884 | 3.566 | 37.278 | 651.859 | 84.41 | 446.679 | 444.645 | 1272.7635 | 10.2541 | 651.859
2019-09-07 20:00 | 8.96 | 9.897 | 363.399 | 3.532 | 36.675 | 650.663 | 84.723 | 447.961 | 445.869 | 1270.2064 | 10.3988 | 650.6627
2019-09-07 21:00 | 8.999 | 9.946 | 362.19 | 3.574 | 36.244 | 651.028 | 84.081 | 445.038 | 442.686 | 1272.3744 | 10.3264 | 651.0284
2019-09-07 22:00 | 8.988 | 9.95 | 362.33 | 3.577 | 36.054 | 650.69 | 84.722 | 447.968 | 446.838 | 1276.7759 | 10.723 | 650.6902
2019-09-07 23:00 | 9.055 | 10.082 | 363.607 | 3.663 | 36.026 | 647.559 | 85.361 | 451.203 | 448.035 | 1277.4012 | 10.1639 | 647.5592
2019-09-08 | 12.851 | 14.606 | 404.553 | 6.602 | 25.099 | 616.971 | 94.185 | 612.677 | 624.983 | 1335.2471 | 25.0022 | 616.971
2019-09-08 01:00 | 12.642 | 14.223 | 393.648 | 6.292 | 23.015 | 615.641 | 95.339 | 598.288 | 610.925 | 1327.9686 | 22.8139 | 615.6408
2019-09-08 02:00 | 12.955 | 14.706 | 404.087 | 6.652 | 24.918 | 619.69 | 95.957 | 615.54 | 628.665 | 1337.7415 | 24.0372 | 619.6904
2019-09-08 03:00 | 12.153 | 13.561 | 386.082 | 5.803 | 24.064 | 617.669 | 94.309 | 570.753 | 582.912 | 1320.1487 | 20.9829 | 617.6689
2019-09-08 04:00 | 13.043 | 14.715 | 401.367 | 6.68 | 23.362 | 618.549 | 96.068 | 618.707 | 631.7 | 1334.8339 | 25.2128 | 618.5486
2019-09-08 05:00 | 12.882 | 14.663 | 403.028 | 6.631 | 23.613 | 615.747 | 95.775 | 616.505 | 629.486 | 1331.3672 | 25.2338 | 615.7474
2019-09-08 06:00 | 12.526 | 13.971 | 386.178 | 6.239 | 22.347 | 618.304 | 94.682 | 587.785 | 600.222 | 1317.218 | 22.3721 | 618.3044
2019-09-08 07:00 | 8.974 | 9.911 | 357.526 | 3.651 | 33.308 | 652.019 | 84.852 | 443.379 | 440.362 | 1276.1206 | 9.8835 | 652.019
2019-09-08 08:00 | 8.975 | 9.888 | 358.259 | 3.497 | 33.583 | 652.718 | 84.19 | 443.622 | 440.745 | 1274.4187 | 10.3482 | 652.7183
2019-09-08 09:00 | 8.962 | 9.902 | 362.387 | 3.725 | 35.26 | 651.349 | 84.608 | 447.311 | 444.703 | 1279.9407 | 10.4479 | 651.3486
2019-09-08 10:00 | 8.898 | 9.831 | 363.827 | 3.583 | 35.722 | 651.19 | 85.389 | 446.391 | 445.121 | 1276.079 | 10.5464 | 651.1899
2019-09-08 11:00 | 9.176 | 10.115 | 364.836 | 3.667 | 36.067 | 652.221 | 85.517 | 453.074 | 452.015 | 1281.855 | 9.719 | 652.2206
2019-09-08 12:00 | 9.444 | 10.281 | 368.814 | 3.82 | 36.092 | 650.833 | 86.807 | 459.307 | 458.298 | 1288.4957 | 9.9494 | 650.8325
2019-09-08 13:00 | 10.129 | 11.027 | 369.807 | 4.206 | 32.004 | 652.034 | 86.688 | 478.543 | 483.614 | 1311.2168 | 11.5305 | 652.0345
2019-09-08 14:00 | 9.503 | 10.492 | 370.711 | 3.957 | 36.738 | 652.73 | 85.371 | 463.515 | 465.728 | 1289.0929 | 11.009 | 652.7301
2019-09-08 15:00 | 8.917 | 9.984 | 368.347 | 3.696 | 39.158 | 649.399 | 85.724 | 448.939 | 447.209 | 1275.7881 | 10.3827 | 649.3988
2019-09-08 16:00 | 8.947 | 9.936 | 369.938 | 3.655 | 39.102 | 650.169 | 86.101 | 446.859 | 445.441 | 1276.3125 | 10.5422 | 650.1689
2019-09-08 17:00 | 9.367 | 10.308 | 368.693 | 3.939 | 37.625 | 651.235 | 86.769 | 456.406 | 456.758 | 1288.3716 | 9.7687 | 651.2349
2019-09-08 18:00 | 9.869 | 10.92 | 371.767 | 4.133 | 35.407 | 652.161 | 86.682 | 472.34 | 476.712 | 1305.5085 | 11.618 | 652.1608
2019-09-08 19:00 | 9.832 | 10.848 | 369.225 | 4.139 | 34.044 | 651.538 | 87.806 | 472.48 | 479.232 | 1301.8976 | 11.1616 | 651.5385
2019-09-08 20:00 | 11.181 | 12.364 | 376.834 | 5.053 | 26.953 | 632.66 | 90.07 | 523.694 | 534.821 | 1317.8889 | 16.4262 | 632.6599
2019-09-08 21:00 | 12.741 | 14.459 | 405.477 | 6.483 | 26.615 | 618.939 | 96.323 | 607.652 | 620.395 | 1336.6582 | 24.876 | 618.9395
2019-09-08 22:00 | 10.385 | 11.338 | 364.716 | 4.283 | 25.318 | 647.757 | 91.387 | 486.748 | 497.128 | 1312.2968 | 12.6289 | 647.7567
2019-09-08 23:00 | 8.891 | 9.917 | 362.466 | 3.565 | 35.549 | 651.478 | 86.261 | 445.449 | 441.399 | 1273.8108 | 10.351 | 651.4779
2019-09-09 | 9.023 | 9.987 | 361.518 | 3.65 | 33.817 | 650.872 | 84.732 | 449.42 | 447.52 | 1279.7061 | 10.5349 | 650.8724
2019-09-09 01:00 | 9.112 | 10.022 | 360.722 | 3.704 | 34.971 | 652.153 | 85.405 | 448.286 | 449.289 | 1278.366 | 10.7467 | 652.1525
2019-09-09 02:00 | 10.117 | 11.001 | 365.068 | 4.157 | 30.397 | 648.754 | 86.383 | 475.118 | 478.52 | 1306.4113 | 11.2902 | 648.7544
2019-09-09 03:00 | 10.241 | 11.005 | 360.239 | 4.255 | 25.929 | 646.945 | 86.867 | 479.974 | 483.627 | 1306.8843 | 11.9836 | 646.9454
2019-09-09 04:00 | 9.946 | 10.841 | 363.541 | 4.025 | 29.07 | 651.847 | 85.999 | 472.755 | 475.252 | 1306.8469 | 10.814 | 651.8467
2019-09-09 05:00 | 9.941 | 10.721 | 364.411 | 4.121 | 30.015 | 651.656 | 85.614 | 471.841 | 474.046 | 1304.7872 | 11.1148 | 651.6564
2019-09-09 06:00 | 10.536 | 11.619 | 365.078 | 4.573 | 23.562 | 639.421 | 87.939 | 499.666 | 510.249 | 1310.8544 | 13.9784 | 639.4205
2019-09-09 07:00 | 11.124 | 12.384 | 370.768 | 4.913 | 23.744 | 631.205 | 91.095 | 527.468 | 538.598 | 1310.6544 | 15.9279 | 631.2049
2019-09-09 08:00 | 10.577 | 11.701 | 365.887 | 4.394 | 23.663 | 638.833 | 88.91 | 500.892 | 511.525 | 1307.6885 | 13.4228 | 638.8326
2019-09-09 09:00 | 9.51 | 10.379 | 363.514 | 3.867 | 33.783 | 650.144 | 85.137 | 460.893 | 459.968 | 1290.953 | 10.2693 | 650.1444
2019-09-09 10:00 | 9.52 | 10.401 | 365.578 | 3.858 | 33.743 | 650.531 | 84.691 | 462.361 | 462.574 | 1290.9609 | 10.6118 | 650.5308
2019-09-09 11:00 | 10.221 | 11.333 | 366.968 | 4.129 | 27.242 | 647.71 | 86.141 | 486.652 | 496.987 | 1313.8018 | 12.4293 | 647.7096
2019-09-09 12:00 | 9.556 | 10.473 | 369.871 | 3.912 | 34.895 | 650.085 | 85.312 | 464.693 | 465.316 | 1294.2609 | 10.7531 | 650.0847
2019-09-09 13:00 | 10.239 | 11.198 | 370.391 | 4.276 | 31.15 | 651.044 | 86.435 | 484.879 | 490.942 | 1314.9604 | 12.1935 | 651.0443
2019-09-09 14:00 | 9.693 | 10.614 | 369.341 | 3.934 | 35.82 | 651.178 | 85.873 | 466.805 | 469.198 | 1298.885 | 11.1267 | 651.1781
2019-09-09 15:00 | 9.319 | 10.272 | 367.944 | 3.853 | 37.063 | 650.541 | 85.238 | 456.072 | 456.075 | 1288.0328 | 10.1202 | 650.5413
2019-09-09 16:00 | 8.976 | 9.882 | 367.735 | 3.629 | 39.583 | 650.999 | 85.274 | 447.314 | 445.014 | 1277.2443 | 10.0255 | 650.9985
2019-09-09 17:00 | 9.066 | 10.048 | 366.534 | 3.681 | 37.424 | 651.353 | 85.275 | 450.527 | 449.777 | 1278.1021 | 10.247 | 651.3525
2019-09-09 18:00 | 9.042 | 10.023 | 367.242 | 3.667 | 38.649 | 651.53 | 85.562 | 446.356 | 444.962 | 1278.3352 | 9.8627 | 651.5298
2019-09-09 19:00 | 9.608 | 10.525 | 368.372 | 3.94 | 34.179 | 650.479 | 86.238 | 464.39 | 466.15 | 1296.8118 | 10.776 | 650.4785
2019-09-09 20:00 | 11.317 | 12.543 | 377.681 | 5.2 | 26.908 | 628.471 | 89.967 | 532.249 | 543.564 | 1316.6659 | 17.1291 | 628.4713
2019-09-09 21:00 | 12.803 | 14.55 | 404.403 | 6.524 | 25.388 | 617.165 | 95.35 | 611.745 | 623.661 | 1338.498 | 24.8471 | 617.165
2019-09-09 22:00 | 9.02 | 9.96 | 360.521 | 3.552 | 33.428 | 651.716 | 85.086 | 447.507 | 445.996 | 1280.0402 | 10.0753 | 651.7155
2019-09-09 23:00 | 9.077 | 9.922 | 359.847 | 3.654 | 35.27 | 651.017 | 84.613 | 447.262 | 445.443 | 1278.796 | 10.2691 | 651.0175
2019-09-10 | 8.907 | 9.882 | 359.63 | 3.629 | 34.631 | 651.923 | 84.313 | 444.998 | 446.38 | 1275.3293 | 9.8632 | 651.9232
2019-09-10 01:00 | 5.297 | 7.545 | 335.223 | 2.868 | 42.986 | 546.242 | 86.099 | 398.754 | 386.343 | 1022.9642 | 8.2131 | 546.2416
2019-09-10 02:00 | 0.26 | 0.024 | 148.96 | 0.008 | 27.754 | 371.83 | 59.364 | 13.035 | 13.32 | 421.352 | -0.081695 | 371.8304
2019-09-10 03:00 | 0.258 | 0.007 | 152.219 | 0.011 | 26.907 | 345.088 | 46.056 | 14.686 | 15.147 | 375.5173 | -0.1134 | 345.0879
2019-09-10 04:00 | 0.283 | 0.006 | 138.199 | 0.002 | 27.28 | 316.019 | 42.512 | 11.607 | 12.411 | 328.172 | -0.11459 | 316.0192
2019-09-10 05:00 | 0.25 | 0.006 | 123.848 | -0.007 | 26.013 | 289.985 | 42.295 | 14.778 | 12.067 | 286.3412 | -0.1091 | 289.9849
2019-09-10 06:00 | 0.254 | 0.006 | 112.202 | 0.008 | 25.879 | 267.459 | 38.477 | 13.318 | 12.641 | 249.0002 | -0.13722 | 267.459
2019-09-10 07:00 | 0.297 | 0.006 | 101.934 | 0.011 | 25.089 | 247.095 | 36.52 | 12.641 | 12.895 | 215.7043 | -0.1546 | 247.0954
2019-09-10 08:00 | 0.26 | 0.006 | 94.833 | 0.035 | 24.441 | 230.819 | 36.939 | 14.924 | 14.921 | 187.6994 | -0.14323 | 230.8195
2019-09-10 09:00 | 0.229 | 0.006 | 89.339 | 0.033 | 24.431 | 216.86 | 40.165 | 15.68 | 15.663 | 164.3053 | -0.12018 | 216.8603
2019-09-10 10:00 | 0.287 | 0.006 | 85.079 | 0.032 | 25.682 | 205.032 | 41.874 | 15.893 | 15.395 | 144.5374 | -0.11583 | 205.0323
2019-09-10 11:00 | 0.299 | 0.057 | 74.047 | 0.076 | 26.627 | 186.155 | 58.388 | 14.949 | 15.236 | 112.745 | -0.41227 | 186.1547
2019-09-10 12:00 | 0.254 | 9.833 | 353.199 | 4.344 | 32.157 | 482.991 | 118.626 | 488.698 | 492.239 | 991.3661 | 13.6252 | 482.9907
2019-09-10 13:00 | 0.272 | 9.95 | 352.635 | 4.245 | 31.183 | 484.913 | 121.52 | 490.414 | 493.475 | 993.7614 | 13.5604 | 484.9127
2019-09-10 14:00 | 9.404 | 10.298 | 370.978 | 3.812 | 37.653 | 652.475 | 92.233 | 460.083 | 460.944 | 1291 | 10.196 | 652.4749
2019-09-10 15:00 | 12.573 | 14.194 | 410.719 | 6.439 | 29.714 | 623.387 | 94.213 | 600.9 | 613.521 | 1335.6787 | 23.1936 | 623.3869
2019-09-10 16:00 | 12.596 | 14.335 | 411.55 | 6.455 | 30.599 | 624.912 | 93.572 | 601.465 | 613.032 | 1338.5004 | 23.5289 | 624.9116
2019-09-10 17:00 | 12.609 | 14.308 | 411.308 | 6.419 | 31.348 | 623.771 | 95.159 | 599.615 | 611.978 | 1338.4948 | 23.6424 | 623.7712
2019-09-10 18:00 | 12.81 | 14.238 | 410.976 | 6.496 | 29.882 | 620.991 | 95.48 | 602.107 | 614.927 | 1337.8793 | 23.8587 | 620.9915
2019-09-10 19:00 | 12.746 | 14.384 | 406.787 | 6.429 | 27.49 | 621.67 | 95.805 | 603.018 | 615.306 | 1334.1681 | 23.635 | 621.6705
2019-09-10 20:00 | 12.72 | 14.47 | 405.191 | 6.348 | 26.176 | 621.671 | 94.991 | 606.003 | 618.309 | 1330.6058 | 23.8623 | 621.6711
2019-09-10 21:00 | 12.803 | 14.465 | 404.085 | 6.584 | 26.841 | 618.922 | 97.104 | 608.719 | 621.7 | 1339.0355 | 23.9504 | 618.9224
2019-09-10 22:00 | 12.87 | 14.523 | 403.755 | 6.528 | 25.599 | 617.696 | 96.94 | 608.294 | 622.251 | 1338.5455 | 24.7955 | 617.6961
2019-09-10 23:00 | 12.998 | 14.72 | 404.864 | 6.579 | 25.279 | 618.59 | 96.745 | 614.531 | 627.492 | 1337.5122 | 23.876 | 618.5897
2019-09-11 | 12.928 | 14.666 | 401.03 | 6.636 | 23.214 | 617.272 | 96.934 | 615.347 | 628.232 | 1338.8217 | 24.3741 | 617.2722
2019-09-11 01:00 | 13.039 | 14.716 | 401.282 | 6.63 | 23.594 | 616.733 | 96.837 | 617.099 | 630.67 | 1334.1925 | 25.4801 | 616.7329
2019-09-11 02:00 | 9.039 | 9.947 | 359.509 | 3.577 | 34.301 | 651.67 | 84.665 | 447.457 | 442.759 | 1276.516 | 10.1312 | 651.6705
2019-09-11 03:00 | 8.955 | 9.829 | 361.625 | 3.66 | 33.918 | 651.874 | 85.161 | 449.302 | 446.387 | 1280.2255 | 9.804 | 651.8738
2019-09-11 04:00 | 9.258 | 10.132 | 358.075 | 3.658 | 33.87 | 651.401 | 84.256 | 453.295 | 451.867 | 1284.0634 | 10.2932 | 651.401
2019-09-11 05:00 | 8.929 | 9.923 | 359.643 | 3.515 | 33.378 | 651.624 | 83.874 | 448.482 | 446.008 | 1275.3234 | 10.1401 | 651.6239
2019-09-11 06:00 | 8.958 | 9.778 | 358.881 | 3.444 | 34.099 | 651.279 | 83.787 | 445.628 | 442.522 | 1273.7222 | 10.4363 | 651.2785
2019-09-11 07:00 | 8.948 | 9.84 | 357.479 | 3.573 | 33.46 | 651.44 | 82.46 | 445.367 | 442.772 | 1273.8146 | 10.3381 | 651.4403
2019-09-11 08:00 | 9.398 | 10.28 | 360.597 | 3.775 | 32.173 | 651.483 | 84.693 | 457.568 | 458.703 | 1285.3583 | 10.11 | 651.4827
2019-09-11 09:00 | 9.948 | 10.823 | 365.157 | 4.037 | 30.927 | 649.255 | 86.145 | 476.395 | 477.591 | 1307.157 | 10.8141 | 649.2548
2019-09-11 10:00 | 9.722 | 10.633 | 363.882 | 3.841 | 34.808 | 650.649 | 85.351 | 465.556 | 466.971 | 1293.8765 | 11.0025 | 650.649
2019-09-11 11:00 | 8.952 | 9.914 | 366.583 | 3.588 | 39.019 | 651.065 | 85.24 | 447.463 | 445.59 | 1273.0516 | 10.6728 | 651.0649
2019-09-11 12:00 | 9.117 | 10.034 | 368.845 | 3.705 | 38.158 | 652.565 | 84.697 | 452.142 | 449.601 | 1279.0981 | 10.3514 | 652.5645
2019-09-11 13:00 | 9.257 | 10.273 | 369.188 | 3.756 | 38.13 | 650.526 | 85.199 | 461.115 | 457.619 | 1284.2133 | 10.2758 | 650.5256
2019-09-11 14:00 | 9.52 | 10.487 | 370.495 | 3.973 | 36.287 | 650.879 | 84.814 | 464.638 | 465.294 | 1291.6174 | 10.6028 | 650.8793
2019-09-11 15:00 | 8.9 | 9.892 | 371.506 | 3.613 | 40.949 | 651.813 | 85.375 | 447.535 | 445.32 | 1271.627 | 10.5747 | 651.813
2019-09-11 16:00 | 9.008 | 9.989 | 370.377 | 3.661 | 40.665 | 651.037 | 85.47 | 449.031 | 446.508 | 1278.6973 | 10.0999 | 651.037
2019-09-11 17:00 | 9.363 | 10.275 | 368.65 | 3.778 | 38.513 | 653.566 | 84.664 | 457.509 | 454.675 | 1286.3767 | 10.4309 | 653.5658
2019-09-11 18:00 | 9.831 | 10.89 | 371.049 | 4.143 | 35.005 | 650.437 | 86.485 | 470.583 | 473.802 | 1303.6504 | 10.9909 | 650.4374
2019-09-11 19:00 | 9.307 | 10.216 | 366.385 | 3.779 | 37.272 | 652.008 | 85.809 | 453.677 | 453.267 | 1284.2106 | 9.9715 | 652.008
2019-09-11 20:00 | 9.524 | 10.456 | 366.144 | 3.785 | 34.848 | 650.278 | 86.736 | 462.818 | 462.932 | 1295.5264 | 10.5078 | 650.2784
2019-09-11 21:00 | 9.371 | 10.285 | 363.643 | 3.669 | 34.019 | 650.611 | 85.625 | 457.657 | 457.243 | 1286.429 | 9.9782 | 650.6108
2019-09-11 22:00 | 8.972 | 9.985 | 362.183 | 3.617 | 36.01 | 651.531 | 84.849 | 449.096 | 445.595 | 1273.166 | 10.572 | 651.5308
2019-09-11 23:00 | 9.428 | 10.344 | 363.006 | 3.725 | 33.267 | 651.701 | 84.667 | 460.386 | 460.234 | 1287.0383 | 10.1707 | 651.7013
2019-09-12 | 4.429 | 7.244 | 331.461 | 2.864 | 44.376 | 499.329 | 85.725 | 400.103 | 386.619 | 925.3301 | 8.3856 | 499.3288
2019-09-12 01:00 | 0.291 | 0.012 | 150.688 | -0.01 | 30.431 | 369.727 | 59.565 | 16.25 | 15.667 | 422.4292 | -0.059548 | 369.7266
2019-09-12 02:00 | 0.292 | 0.007 | 150.941 | -0.011 | 29.212 | 342.533 | 47.042 | 14.729 | 14.997 | 371.6211 | -0.1602 | 342.533
2019-09-12 03:00 | 0.278 | 0.007 | 136.345 | -0.004 | 27.909 | 313.434 | 44.776 | 13.572 | 14.333 | 324.6904 | -0.16412 | 313.4338
2019-09-12 04:00 | 0.253 | 0.007 | 121.92 | -0.001 | 27.362 | 287.692 | 42.204 | 11.799 | 12.024 | 282.4135 | -0.17612 | 287.6922
2019-09-12 05:00 | 0.29 | 0.007 | 109.686 | -0.001 | 26.147 | 264.826 | 41.129 | 11.629 | 11.913 | 244.8212 | -0.17809 | 264.8257
2019-09-12 06:00 | 0.297 | 0.006 | 99.329 | 0 | 26.432 | 244.021 | 39.442 | 12.135 | 12.698 | 207.8987 | -0.41605 | 244.0211
2019-09-12 07:00 | 4.288 | 7.148 | 308.937 | 2.94 | 28.571 | 423.845 | 97.582 | 418.042 | 406.132 | 781.2614 | 8.8429 | 423.8451
2019-09-12 08:00 | 7.357 | 8.372 | 349.405 | 2.883 | 41.848 | 648.709 | 84.297 | 409.245 | 400.014 | 1216.1326 | 8.8612 | 648.709
2019-09-12 09:00 | 12.897 | 14.738 | 403.479 | 6.701 | 24.038 | 618.43 | 93.569 | 619.781 | 632.775 | 1335.469 | 25.1635 | 618.43
2019-09-12 10:00 | 8.866 | 9.828 | 362.713 | 3.541 | 37.026 | 651.156 | 84.055 | 445.051 | 440.338 | 1274.4823 | 10.6715 | 651.1561
2019-09-12 11:00 | 8.967 | 9.939 | 365.111 | 3.575 | 36.588 | 650.869 | 84.536 | 449.337 | 448.176 | 1274.1047 | 10.6881 | 650.8694
2019-09-12 12:00 | 8.985 | 9.958 | 365.812 | 3.619 | 36.431 | 651.288 | 83.706 | 449.352 | 448.115 | 1277.1066 | 11.0761 | 651.2883
2019-09-12 13:00 | 8.968 | 9.983 | 368.869 | 3.629 | 39.214 | 650.583 | 83.753 | 450.487 | 449.679 | 1274.7778 | 10.1069 | 650.5829
2019-09-12 14:00 | 9.01 | 9.918 | 372.541 | 3.601 | 40.281 | 651.65 | 83.796 | 450.247 | 449.076 | 1274.0919 | 10.7325 | 651.6499
2019-09-12 15:00 | 8.986 | 10.038 | 372.281 | 3.578 | 40.493 | 650.505 | 84.28 | 452.135 | 449.972 | 1272.8483 | 10.539 | 650.505
2019-09-12 16:00 | 8.945 | 10.073 | 371.655 | 3.521 | 40.626 | 653.579 | 84.675 | 449.336 | 448.256 | 1273.3988 | 10.2476 | 653.5791
2019-09-12 17:00 | 8.836 | 9.956 | 371.624 | 3.839 | 40.016 | 651.989 | 84.569 | 448.887 | 450.036 | 1272.5104 | 10.2159 | 651.9889
2019-09-12 18:00 | 11.787 | 13.164 | 396.719 | 5.52 | 32.514 | 632.01 | 92.552 | 553.428 | 565.141 | 1329.218 | 19.2722 | 632.0101
2019-09-12 19:00 | 12.477 | 14.409 | 410.021 | 6.518 | 29.994 | 623.511 | 94.785 | 606.709 | 619.28 | 1337.7728 | 23.6421 | 623.5106
2019-09-12 20:00 | 12.615 | 14.456 | 405.82 | 6.643 | 28.022 | 623.669 | 96.487 | 608.924 | 621.693 | 1335.4777 | 23.6467 | 623.6691
2019-09-12 21:00 | 12.911 | 14.412 | 404.739 | 6.483 | 26.688 | 618.014 | 97.362 | 604.906 | 617.737 | 1335.6111 | 23.4833 | 618.0143
2019-09-12 22:00 | 12.935 | 14.675 | 405.689 | 6.746 | 26.164 | 620.831 | 97.034 | 613.573 | 627.558 | 1339.9208 | 25.1806 | 620.8311
2019-09-12 23:00 | 9.791 | 10.682 | 362.916 | 4.097 | 29.831 | 651.959 | 86.568 | 469.189 | 471.362 | 1300.3524 | 10.551 | 651.9592
2019-09-13 | 5.312 | 7.558 | 335.066 | 3.017 | 42.549 | 543.949 | 86.893 | 400.184 | 386.7 | 1014.8644 | 8.5654 | 543.9489
2019-09-13 01:00 | 0.231 | 0.021 | 153.061 | 0.094 | 29.972 | 367.973 | 54.799 | 14.209 | 14.004 | 414.4023 | -0.44657 | 367.973
2019-09-13 02:00 | 0.278 | 0.007 | 155.024 | 0.082 | 28.171 | 341.17 | 44.747 | 13.186 | 13.376 | 368.3822 | -0.21256 | 341.1696
2019-09-13 03:00 | 0.297 | 0.007 | 140.446 | 0.088 | 28.23 | 313.22 | 39.777 | 12.654 | 12.99 | 322.5164 | -0.23455 | 313.2199
2019-09-13 04:00 | 0.267 | 0.007 | 125.176 | 0.093 | 28.123 | 288.104 | 41.352 | 12.513 | 12.829 | 282.7068 | -0.23203 | 288.1037
2019-09-13 05:00 | 0.232 | 0.007 | 112.877 | 0.106 | 27.086 | 265.47 | 38.742 | 13.859 | 14.129 | 245.1819 | -0.28795 | 265.4703
2019-09-13 06:00 | 4.28 | 7.177 | 298.454 | 3.033 | 27.611 | 431.429 | 97.478 | 420.332 | 409.426 | 822.6443 | 8.7397 | 431.4287
2019-09-13 07:00 | 7.483 | 8.481 | 350.861 | 3.04 | 42.845 | 649.761 | 83.147 | 412.838 | 400.184 | 1216.28 | 8.1487 | 649.7607
2019-09-13 08:00 | 9.767 | 10.573 | 363.375 | 3.979 | 30.913 | 650.549 | 83.76 | 470.562 | 468.582 | 1300.6725 | 10.8007 | 650.5491
2019-09-13 09:00 | 13.059 | 14.89 | 404.361 | 6.707 | 23.444 | 617.687 | 94.375 | 625.864 | 639.183 | 1337.6409 | 24.4554 | 617.6866
2019-09-13 10:00 | 13.014 | 14.786 | 404.802 | 6.616 | 25.222 | 618.067 | 94.058 | 620.308 | 634.008 | 1339.3064 | 24.9394 | 618.0673
2019-09-13 11:00 | 12.857 | 14.647 | 406.189 | 6.688 | 25.934 | 619.927 | 94.274 | 616.144 | 628.162 | 1336.005 | 24.4604 | 619.9274
2019-09-13 12:00 | 8.806 | 9.812 | 364.911 | 3.533 | 38.309 | 651.81 | 83.883 | 445.126 | 445.62 | 1269.0442 | 10.3293 | 651.8101
2019-09-13 13:00 | 10.862 | 12.159 | 376.26 | 4.94 | 28.918 | 640.596 | 88.387 | 514.648 | 525.549 | 1317.9596 | 15.1288 | 640.5963
2019-09-13 14:00 | 11.4 | 12.705 | 385.49 | 5.229 | 29.031 | 634.549 | 90.639 | 537.454 | 548.828 | 1320.3132 | 17.4544 | 634.5495
2019-09-13 15:00 | 8.927 | 9.963 | 370.827 | 3.738 | 40.486 | 651.396 | 83.419 | 450.207 | 447.786 | 1273.8132 | 10.1349 | 651.3956
2019-09-13 16:00 | 8.885 | 9.846 | 370.151 | 3.651 | 39.653 | 651.829 | 83.077 | 448.164 | 445.844 | 1272.9438 | 10.4544 | 651.8287
2019-09-13 17:00 | 8.967 | 10.027 | 372.876 | 3.736 | 40.334 | 651.041 | 83.223 | 452.406 | 450.05 | 1272.9539 | 10.6313 | 651.041
2019-09-13 18:00 | 9.953 | 11.09 | 377.178 | 4.403 | 35.299 | 650.505 | 83.489 | 483.353 | 488.164 | 1306.3358 | 11.9009 | 650.5055
2019-09-13 19:00 | 9.953 | 10.99 | 377.116 | 4.477 | 35.792 | 648.44 | 85.956 | 476.998 | 482.173 | 1307.4163 | 11.2781 | 648.4401
2019-09-13 20:00 | 11.846 | 13.123 | 390.056 | 5.578 | 28.577 | 627.532 | 89.359 | 554.037 | 565.798 | 1324.6417 | 19.2945 | 627.5318
2019-09-13 21:00 | 11.091 | 12.302 | 379.934 | 5.188 | 27.361 | 634.567 | 89.186 | 523.278 | 534.355 | 1317.0898 | 15.546 | 634.5668
2019-09-13 22:00 | 10.713 | 11.804 | 370.646 | 4.794 | 26.12 | 642.382 | 87.152 | 501.317 | 511.906 | 1312.4293 | 13.235 | 642.382
2019-09-13 23:00 | 8.919 | 9.972 | 362.666 | 3.719 | 36.691 | 650.625 | 82.99 | 448.55 | 446.373 | 1272.5381 | 10.7281 | 650.6245
2019-09-14 | 10.518 | 11.606 | 370.344 | 4.555 | 28.843 | 642.095 | 84.964 | 499.16 | 506.516 | 1315.0679 | 13.1762 | 642.0953
2019-09-14 01:00 | 4.993 | 7.51 | 337.306 | 3.008 | 45.069 | 527.723 | 84.394 | 400.736 | 391.786 | 985.2301 | 8.2802 | 527.7234
2019-09-14 02:00 | 0.285 | 0.02 | 153.055 | 0.125 | 30.776 | 374.605 | 58.822 | 11.868 | 12.627 | 426.3576 | -0.44578 | 374.605
2019-09-14 03:00 | 0.271 | 0.006 | 154.978 | 0.127 | 28.632 | 344.876 | 46.045 | 13.464 | 13.297 | 374.8619 | -0.27173 | 344.8761
2019-09-14 04:00 | 0.309 | 0.007 | 139.126 | 0.107 | 28.049 | 314.708 | 42.295 | 12.109 | 12.417 | 325.9345 | -0.30339 | 314.7079
2019-09-14 05:00 | 0.259 | 0.007 | 124.46 | 0.102 | 28.214 | 288.398 | 40.288 | 14.181 | 13.043 | 283.6169 | -0.25342 | 288.3976
2019-09-14 06:00 | 0.273 | 0.006 | 111.917 | 0.114 | 27.225 | 264.882 | 40.09 | 10.924 | 11.225 | 244.4391 | -0.25993 | 264.8825
2019-09-14 07:00 | 0.264 | 0.007 | 102.193 | 0.038 | 26.916 | 245.365 | 37.889 | 15.885 | 16.127 | 212.1391 | -0.18208 | 245.3649
2019-09-14 08:00 | 0.267 | 0.007 | 94.823 | 0.012 | 25.691 | 228.939 | 36.884 | 15.448 | 15.7 | 184.5291 | -0.18305 | 228.9387
2019-09-14 09:00 | 0.258 | 0.006 | 89.035 | -0.109 | 25.165 | 214.359 | 39.32 | 16.678 | 16.948 | 160.3432 | -0.092386 | 214.3586
2019-09-14 10:00 | 0.245 | 0.006 | 82.783 | -0.119 | 25.747 | 200.989 | 41.758 | 15.932 | 16.205 | 137.6596 | -0.035834 | 200.9888
2019-09-14 11:00 | 0.258 | 0.006 | 80.342 | -0.055 | 26.364 | 190.574 | 43.777 | 15.78 | 16.028 | 119.5434 | -0.066856 | 190.5745
2019-09-14 12:00 | 0.272 | 0.007 | 77.155 | 0.037 | 28.118 | 180.967 | 44.838 | 16.308 | 16.561 | 103.652 | -0.15599 | 180.9669
2019-09-14 13:00 | 0.31 | 0.006 | 74.8 | -0.049 | 28.97 | 173.067 | 46.023 | 15.801 | 16.079 | 89.9557 | -0.1044 | 173.0674
2019-09-14 14:00 | 0.376 | 0.007 | 71.406 | 0.086 | 29.381 | 165.432 | 45.652 | 15.154 | 15.548 | 76.857 | -0.13425 | 165.4323
2019-09-14 15:00 | 0.382 | 0.007 | 69.448 | 0.046 | 30.028 | 159.33 | 48.424 | 15.158 | 15.627 | 69.9587 | -0.13803 | 159.3304
2019-09-14 16:00 | 0.577 | 0.007 | 67.59 | -0.018 | 31.376 | 152.906 | 48.066 | 15.242 | 15.846 | 67.4265 | -0.066867 | 152.9059
2019-09-14 17:00 | 0.602 | 0.007 | 65.911 | 0.036 | 32.34 | 148.089 | 48.84 | 15.221 | 15.834 | 65.797 | -0.1462 | 148.0886
2019-09-14 18:00 | 0.549 | 0.007 | 64.025 | -0.009 | 33.29 | 143.735 | 49.182 | 15.271 | 15.804 | 64.4082 | -0.16107 | 143.7349
2019-09-14 19:00 | 0.351 | 0.007 | 62.629 | 0.002 | 33.485 | 139.098 | 51.331 | 14.183 | 14.561 | 61.2686 | -0.12611 | 139.0979
2019-09-14 20:00 | 3.964 | 6.186 | 297.754 | 3.007 | 30.804 | 457.354 | 86.203 | 414.528 | 403.73 | 814.5613 | 8.7106 | 457.3542
2019-09-14 21:00 | 6.236 | 7.875 | 352.33 | 2.899 | 48.751 | 594.33 | 95.428 | 402.499 | 390.583 | 1107.2128 | 7.6154 | 594.3301
2019-09-14 22:00 | 9.065 | 10.106 | 371.821 | 3.824 | 39.266 | 651.297 | 84.917 | 454.506 | 451.41 | 1275.0035 | 10.441 | 651.2971
2019-09-14 23:00 | 9.015 | 10.077 | 369.27 | 3.823 | 38.476 | 652.479 | 83.462 | 453.687 | 448.537 | 1275.912 | 10.535 | 652.4793
2019-09-15 | 8.894 | 9.957 | 367.075 | 3.79 | 37.941 | 650.788 | 83.166 | 446.855 | 446.97 | 1275.8831 | 10.4885 | 650.7884
2019-09-15 01:00 | 8.907 | 9.874 | 364.437 | 3.699 | 36.307 | 651.766 | 81.122 | 448.155 | 448.352 | 1271.9055 | 10.1732 | 651.766
2019-09-15 02:00 | 9.059 | 10.027 | 364.181 | 3.781 | 34.957 | 650.873 | 83.764 | 451.146 | 447.735 | 1278.8567 | 10.5849 | 650.8735
2019-09-15 03:00 | 11.099 | 12.378 | 372.4 | 5.14 | 25.247 | 632.947 | 86.524 | 530.887 | 542.066 | 1312.5254 | 16.3814 | 632.9465
2019-09-15 04:00 | 10.124 | 11.021 | 365.697 | 4.233 | 28.44 | 651.212 | 84.444 | 482.628 | 485.506 | 1307.6213 | 11.6363 | 651.2117
2019-09-15 05:00 | 9.713 | 10.632 | 364.367 | 4.124 | 32.653 | 652.488 | 83.865 | 470.162 | 472.362 | 1298.6675 | 10.8333 | 652.4876
2019-09-15 06:00 | 9.943 | 10.816 | 362.805 | 4.09 | 30.162 | 651.399 | 84.147 | 477.242 | 479.113 | 1303.8599 | 10.7934 | 651.3986
2019-09-15 07:00 | 9.024 | 9.982 | 358.85 | 3.8 | 33.752 | 651.146 | 82.444 | 448.178 | 444.589 | 1275.7532 | 10.4314 | 651.1462
2019-09-15 08:00 | 9.116 | 9.979 | 360.282 | 3.717 | 32.078 | 654.529 | 82.217 | 450.957 | 448.351 | 1282.3329 | 9.8664 | 654.529
2019-09-15 09:00 | 9.698 | 10.656 | 364.145 | 4.035 | 30.943 | 651.584 | 83.858 | 472.631 | 472.772 | 1296.3502 | 10.5992 | 651.5837
2019-09-15 10:00 | 9.268 | 10.258 | 364.83 | 3.861 | 35.113 | 652.43 | 83.773 | 458.96 | 459.837 | 1281.6978 | 9.7869 | 652.4303
2019-09-15 11:00 | 9.16 | 10.231 | 367.733 | 3.832 | 38.338 | 651.354 | 83.846 | 456.879 | 459.732 | 1283.7894 | 10.1731 | 651.3545
2019-09-15 12:00 | 8.988 | 9.93 | 366.752 | 3.725 | 36.774 | 654 | 83.66 | 452.193 | 450.476 | 1277.0271 | 9.718 | 653.9999
2019-09-15 13:00 | 9.368 | 10.373 | 372.928 | 3.959 | 38.921 | 649.762 | 83.776 | 460.275 | 460.342 | 1283.7375 | 10.3379 | 649.7623
2019-09-15 14:00 | 9.211 | 10.25 | 372.926 | 3.743 | 39.521 | 651.166 | 84.066 | 456.703 | 458.455 | 1282.1084 | 10.5187 | 651.1663
2019-09-15 15:00 | 9.353 | 10.344 | 373.909 | 4.06 | 38.743 | 650.908 | 83.849 | 461.463 | 461.827 | 1285.7761 | 9.6513 | 650.9077
2019-09-15 16:00 | 8.948 | 9.97 | 372.701 | 3.83 | 42.056 | 652.326 | 84.215 | 450.104 | 449.373 | 1275.2856 | 10.3072 | 652.3264
2019-09-15 17:00 | 8.906 | 9.881 | 368.963 | 3.735 | 40.321 | 650.48 | 84.832 | 448.743 | 447.29 | 1272.6069 | 10.4281 | 650.4805
2019-09-15 18:00 | 9.232 | 10.193 | 369.784 | 3.978 | 38.69 | 650.602 | 84.786 | 457.237 | 459.431 | 1283.0576 | 9.7658 | 650.6019
2019-09-15 19:00 | 9.038 | 9.945 | 367.696 | 3.765 | 39.497 | 649.591 | 84.52 | 447.738 | 445.822 | 1274.9131 | 10.1502 | 649.5908
2019-09-15 20:00 | 11.975 | 13.228 | 389.105 | 5.785 | 28.064 | 626.452 | 89.271 | 565.3 | 575.914 | 1319.257 | 20.0378 | 626.4519
2019-09-15 21:00 | 12.03 | 13.418 | 388.257 | 5.86 | 25.813 | 624.539 | 92.437 | 568.616 | 580.686 | 1317.6958 | 20.5251 | 624.5392
2019-09-15 22:00 | 9.143 | 10.02 | 362.435 | 3.84 | 34.402 | 654.032 | 85.134 | 453.512 | 451.097 | 1280.5857 | 10.2304 | 654.032
2019-09-15 23:00 | 9.578 | 10.421 | 364.327 | 4.059 | 34.857 | 651.212 | 84.499 | 461.537 | 462.844 | 1292.2147 | 10.0579 | 651.2124
2019-09-16 | 4.961 | 7.499 | 336.856 | 2.989 | 43.776 | 527.9 | 86.483 | 401.122 | 388.626 | 985.3849 | 7.9747 | 527.8998
2019-09-16 01:00 | 0.227 | 0.01 | 149.464 | 0.109 | 29.928 | 370.123 | 53.273 | 13.633 | 13.886 | 424.4803 | -0.42095 | 370.1227
2019-09-16 02:00 | 0.18 | 0.007 | 152.722 | 0.105 | 28.338 | 342.513 | 44.062 | 12.709 | 13.043 | 370.7099 | -0.23548 | 342.5126
2019-09-16 03:00 | 0.257 | 0.006 | 137.242 | 0.116 | 27.052 | 313.363 | 42.482 | 13.849 | 14.045 | 324.6217 | -0.2478 | 313.3629
2019-09-16 04:00 | 0.234 | 0.006 | 122.476 | 0.091 | 27.133 | 287.223 | 42.115 | 12.316 | 12.562 | 281.4384 | -0.2554 | 287.223
2019-09-16 05:00 | 0.254 | 0.007 | 110.63 | 0.145 | 25.288 | 264.367 | 39.121 | 12.672 | 12.699 | 244.2403 | -0.25727 | 264.3673
2019-09-16 06:00 | 0.199 | 0.007 | 102.785 | 0.13 | 24.996 | 246.539 | 40.783 | 15.537 | 15.566 | 212.8504 | -0.27412 | 246.5392
2019-09-16 07:00 | 4.221 | 7.124 | 297.614 | 3.098 | 25.697 | 432.84 | 93.333 | 419.596 | 409.343 | 805.6069 | 8.9279 | 432.8397
2019-09-16 08:00 | 7.34 | 8.411 | 348.794 | 3.125 | 41.408 | 646.628 | 84.583 | 409.026 | 399.145 | 1216.3938 | 8.5077 | 646.6279
2019-09-16 09:00 | 13.105 | 14.819 | 404.375 | 6.752 | 23.987 | 616.161 | 94.644 | 622.181 | 635.391 | 1333.1305 | 24.998 | 616.1609
2019-09-16 10:00 | 13.04 | 14.742 | 406.879 | 6.666 | 23.878 | 618.772 | 94.969 | 619.045 | 632.077 | 1338.8103 | 24.9137 | 618.7722
2019-09-16 11:00 | 12.979 | 14.643 | 404.778 | 6.65 | 25.72 | 618.48 | 94.305 | 615.36 | 628.323 | 1336.4807 | 24.6506 | 618.4802
2019-09-16 12:00 | 12.835 | 14.512 | 408.934 | 6.61 | 25.905 | 620.207 | 94.956 | 611.254 | 624.087 | 1337.17 | 23.7007 | 620.2071
2019-09-16 13:00 | 12.768 | 14.375 | 404.143 | 6.579 | 27.093 | 620.975 | 95.497 | 598.253 | 610.979 | 1336.5845 | 23.1384 | 620.9754
2019-09-16 14:00 | 12.779 | 14.407 | 410.183 | 6.719 | 28.748 | 622.341 | 95.584 | 606.411 | 619.061 | 1337.0697 | 23.9615 | 622.3406
2019-09-16 15:00 | 11.648 | 12.975 | 390.152 | 5.549 | 29.022 | 630.413 | 92.489 | 545.64 | 557.546 | 1321.0063 | 18.3519 | 630.4131
2019-09-16 16:00 | 12.607 | 14.34 | 411.411 | 6.591 | 29.481 | 623.136 | 95.058 | 601.301 | 613.894 | 1338.4335 | 23.3526 | 623.1362
2019-09-16 17:00 | 12.647 | 14.356 | 411.212 | 6.668 | 29.681 | 623.304 | 95.289 | 603.37 | 616.021 | 1338.5355 | 23.0056 | 623.3038
2019-09-16 18:00 | 12.679 | 14.407 | 410.225 | 6.674 | 28.712 | 622.133 | 95.78 | 604.621 | 617.287 | 1338.4407 | 23.7598 | 622.1332
2019-09-16 19:00 | 12.771 | 14.391 | 406.083 | 6.622 | 27.031 | 619.3 | 96.589 | 608.03 | 620.85 | 1332.8035 | 23.4394 | 619.3004
2019-09-16 20:00 | 12.949 | 14.582 | 404.077 | 6.607 | 25.536 | 618.92 | 96.468 | 610.425 | 623.315 | 1333.8335 | 24.0584 | 618.9197
2019-09-16 21:00 | 12.884 | 14.589 | 402.804 | 6.63 | 25.568 | 618.185 | 96.213 | 611.361 | 624.241 | 1334.3088 | 24.6497 | 618.185
2019-09-16 22:00 | 12.959 | 14.623 | 401.789 | 6.692 | 23.819 | 619.021 | 96.314 | 614.708 | 629.108 | 1335.5365 | 24.2319 | 619.0211
2019-09-16 23:00 | 13.034 | 14.706 | 402.187 | 6.781 | 23.11 | 618.388 | 96.732 | 616.685 | 629.562 | 1338.0504 | 24.8985 | 618.3877
2019-09-17 | 13.003 | 14.711 | 400.861 | 6.777 | 21.984 | 612.323 | 95.946 | 620.071 | 633.154 | 1335.712 | 24.6144 | 612.3229
2019-09-17 01:00 | 4.674 | 7.31 | 328.604 | 2.939 | 41.443 | 506.383 | 86.314 | 398.864 | 386.525 | 938.0491 | 8.1475 | 506.3834
2019-09-17 02:00 | 0.276 | 0.009 | 151.749 | 0.104 | 28.027 | 365.462 | 55.043 | 12.897 | 13.061 | 410.5652 | -0.088384 | 365.4621
2019-09-17 03:00 | 0.294 | 0.007 | 154.588 | 0.095 | 26.752 | 339.449 | 45.802 | 12.676 | 13.162 | 365.537 | -0.23569 | 339.4489
2019-09-17 04:00 | 0.234 | 0.006 | 140.17 | 0.085 | 26.387 | 311.372 | 43.106 | 12.367 | 12.099 | 319.931 | -0.42738 | 311.372
2019-09-17 05:00 | 3.88 | 6.17 | 293.362 | 3.063 | 28.69 | 452.416 | 94.505 | 415.569 | 402.953 | 807.82 | 9.446 | 452.416
2019-09-17 06:00 | 7.28 | 8.304 | 348.957 | 3.001 | 42.103 | 646.31 | 83.868 | 405.381 | 395.627 | 1211.0824 | 8.2416 | 646.3105
2019-09-17 07:00 | 13.216 | 14.95 | 400.009 | 6.852 | 20.002 | 614.162 | 93.896 | 626.891 | 640.091 | 1335.0535 | 25.952 | 614.1623
2019-09-17 08:00 | 13.169 | 14.878 | 402.588 | 6.842 | 21.243 | 616.74 | 94.914 | 623.698 | 636.837 | 1337.4803 | 25.4173 | 616.7401
2019-09-17 09:00 | 13.158 | 14.814 | 402.126 | 6.779 | 22.645 | 617.543 | 96.418 | 622.583 | 635.299 | 1337.912 | 26.1994 | 617.5425
2019-09-17 10:00 | 13.036 | 14.717 | 404.107 | 6.76 | 23.602 | 618.809 | 96.205 | 617.15 | 630.329 | 1337.739 | 25.0474 | 618.8094
2019-09-17 11:00 | 12.892 | 14.583 | 404.604 | 6.704 | 25.067 | 620.156 | 96.791 | 613.021 | 625.912 | 1338.1392 | 24.3312 | 620.1557
2019-09-17 12:00 | 12.748 | 14.467 | 408.346 | 6.632 | 26.965 | 621.408 | 96.804 | 607.323 | 620.657 | 1338.0441 | 24.2147 | 621.4079
2019-09-17 13:00 | 12.573 | 14.293 | 411.782 | 6.571 | 29.162 | 623.33 | 95.936 | 602.013 | 615.296 | 1338.1162 | 23.3568 | 623.3303
2019-09-17 14:00 | 12.501 | 14.234 | 412.682 | 6.514 | 30.86 | 624.324 | 96.068 | 597.621 | 611.306 | 1338.3998 | 23.3992 | 624.3238
2019-09-17 15:00 | 12.425 | 14.222 | 414.714 | 6.537 | 30.578 | 624.097 | 95.365 | 596.163 | 609.244 | 1338.0352 | 23.203 | 624.0971
2019-09-17 16:00 | 12.104 | 13.56 | 403.249 | 6.025 | 31.283 | 629.586 | 92.54 | 569.244 | 581.343 | 1334.139 | 20.2782 | 629.5861
2019-09-17 17:00 | 12.044 | 13.399 | 400.953 | 5.99 | 31.64 | 631.206 | 90.552 | 562.485 | 574.524 | 1336.6678 | 20.658 | 631.2064
2019-09-17 18:00 | 12.599 | 14.292 | 411.357 | 6.545 | 29.726 | 624.362 | 94.868 | 599.356 | 612.036 | 1339.7992 | 23.2765 | 624.3619
2019-09-17 19:00 | 12.648 | 14.36 | 409.295 | 6.561 | 29.254 | 622.254 | 95.744 | 603.373 | 616.035 | 1337.6278 | 23.9402 | 622.2545
2019-09-17 20:00 | 12.746 | 14.407 | 407.293 | 6.592 | 27.818 | 619.994 | 96.84 | 606.719 | 619.471 | 1332.7396 | 24.2507 | 619.9937
2019-09-17 21:00 | 12.926 | 14.555 | 403.649 | 6.648 | 24.945 | 618.09 | 97.19 | 608.864 | 622.352 | 1336.174 | 24.1499 | 618.0895
2019-09-17 22:00 | 12.793 | 14.488 | 406.231 | 6.617 | 25.791 | 621.348 | 97.095 | 609.224 | 622.025 | 1338.3069 | 24.5163 | 621.3477
2019-09-17 23:00 | 12.904 | 14.593 | 403.746 | 6.676 | 24.979 | 620.498 | 97.094 | 610.785 | 623.645 | 1338.1274 | 24.3813 | 620.4981
2019-09-18 | 11.632 | 13.115 | 383.676 | 5.536 | 25.03 | 625.076 | 94.336 | 552.792 | 564.56 | 1316.0511 | 19.4642 | 625.0763
2019-09-18 01:00 | 5.314 | 7.551 | 333.682 | 3.105 | 42.434 | 548.093 | 87.577 | 394.993 | 383.367 | 1024.6835 | 8.0821 | 548.0934
2019-09-18 02:00 | 0.273 | 0.009 | 150.758 | 0.127 | 27.58 | 368.034 | 59.247 | 11.504 | 11.838 | 414.9792 | -0.42507 | 368.0345
2019-09-18 03:00 | 0.29 | 0.007 | 154.879 | 0.109 | 28.092 | 341.102 | 44.439 | 11.5 | 12.691 | 367.9528 | -0.24359 | 341.1017
2019-09-18 04:00 | 0.317 | 0.006 | 141.575 | 0.099 | 26.142 | 312.526 | 43.446 | 11.366 | 12.535 | 321.9935 | -0.23985 | 312.5257
2019-09-18 05:00 | 0.281 | 0.006 | 126.49 | 0.087 | 25.731 | 287.011 | 42.149 | 12.028 | 14.501 | 280.7894 | -0.41216 | 287.0114
2019-09-18 06:00 | 4.269 | 7.122 | 310.015 | 3.036 | 29.189 | 427.901 | 95.433 | 412.721 | 401.128 | 799.2673 | 8.1567 | 427.9015
2019-09-18 07:00 | 7.255 | 8.357 | 348.641 | 3 | 41.64 | 645.323 | 83.028 | 403.656 | 393.324 | 1209.7799 | 7.5295 | 645.3228
2019-09-18 08:00 | 9.072 | 9.971 | 361.64 | 3.765 | 33.713 | 651.217 | 84.267 | 448.457 | 446.415 | 1280.7094 | 10.2543 | 651.217
2019-09-18 09:00 | 12.939 | 14.663 | 402.201 | 6.701 | 23.693 | 614.911 | 93.983 | 611.311 | 624.947 | 1332.9377 | 24.7723 | 614.9113
2019-09-18 10:00 | 12.93 | 14.614 | 404.379 | 6.751 | 24.127 | 619.754 | 95.63 | 614.06 | 627.133 | 1337.9357 | 24.6897 | 619.7545
2019-09-18 11:00 | 11.063 | 12.192 | 376.282 | 4.989 | 26.066 | 636.187 | 93.387 | 517.958 | 529.769 | 1317.7679 | 16.0326 | 636.1872
2019-09-18 12:00 | 8.885 | 9.866 | 367.711 | 3.753 | 37.503 | 652.738 | 85.269 | 448.056 | 445.481 | 1275.1421 | 10.1901 | 652.738
2019-09-18 13:00 | 8.857 | 9.989 | 368.883 | 3.825 | 38.23 | 650.392 | 84.862 | 448.382 | 447.837 | 1273.6074 | 10.5362 | 650.3923
2019-09-18 14:00 | 8.951 | 10.005 | 370.555 | 3.82 | 40.575 | 651.144 | 85.073 | 448.32 | 447.961 | 1276.2667 | 10.3335 | 651.1438
2019-09-18 15:00 | 8.988 | 9.923 | 373.036 | 3.841 | 41.012 | 649.483 | 85.241 | 449.594 | 449.028 | 1273.9137 | 10.2579 | 649.4831
2019-09-18 16:00 | 8.924 | 9.932 | 373.657 | 3.87 | 42.531 | 650.515 | 85.162 | 448.048 | 444.832 | 1274.5917 | 10.13 | 650.5148
2019-09-18 17:00 | 8.906 | 9.917 | 371.545 | 3.821 | 40.821 | 651.305 | 85.128 | 448.753 | 446.016 | 1274.3829 | 10.1683 | 651.3045
2019-09-18 18:00 | 10.395 | 11.286 | 375.25 | 4.414 | 31.274 | 651.923 | 88.103 | 486.171 | 496.538 | 1316.1423 | 13.0001 | 651.9227
2019-09-18 19:00 | 12.564 | 14.326 | 410.071 | 6.576 | 28.608 | 625.424 | 94.509 | 600.064 | 614.467 | 1338.3566 | 23.7996 | 625.4244
2019-09-18 20:00 | 12.659 | 14.47 | 405.855 | 6.635 | 25.988 | 618.667 | 96.598 | 607.734 | 620.48 | 1337.1707 | 24.9941 | 618.6675
2019-09-18 21:00 | 12.92 | 14.508 | 405.287 | 6.701 | 25.305 | 616.652 | 96.718 | 609.07 | 622.296 | 1334.3807 | 25.261 | 616.652
2019-09-18 22:00 | 12.743 | 14.485 | 405.935 | 6.63 | 25.836 | 619.996 | 95.979 | 608.422 | 621.329 | 1331.1934 | 24.3735 | 619.9962
2019-09-18 23:00 | 8.839 | 9.736 | 364.129 | 3.803 | 36.831 | 649.671 | 84.547 | 442.187 | 440.251 | 1273.9385 | 9.9977 | 649.6708
2019-09-19 | 12.884 | 14.639 | 402.734 | 6.729 | 24.934 | 619.782 | 94.949 | 616.008 | 628.943 | 1333.0182 | 25.4042 | 619.7821
2019-09-19 01:00 | 5.356 | 7.598 | 337.472 | 2.976 | 42.688 | 551.18 | 85.934 | 399.551 | 384.588 | 1030.1779 | 8.3518 | 551.1798
2019-09-19 02:00 | 0.28 | 0.014 | 151.214 | 0.075 | 30.066 | 368.996 | 53.545 | 13.685 | 13.947 | 416.6054 | -0.18094 | 368.9959
2019-09-19 03:00 | 0.315 | 0.007 | 156.023 | 0.095 | 28.585 | 341.496 | 41.923 | 13.419 | 13.025 | 368.7872 | -0.21128 | 341.4961
2019-09-19 04:00 | 0.289 | 0.006 | 140.44 | 0.082 | 27.705 | 312.057 | 39.535 | 11.731 | 12.437 | 321.6924 | -0.24086 | 312.0567
2019-09-19 05:00 | 0.305 | 0.006 | 125.982 | 0.083 | 26.898 | 286.026 | 40.71 | 13.157 | 13.443 | 278.8464 | -0.42132 | 286.0257
2019-09-19 06:00 | 4.06 | 6.987 | 296.822 | 3.086 | 28.714 | 441.834 | 89.823 | 416.977 | 404.464 | 823.9075 | 9.05 | 441.8342
2019-09-19 07:00 | 7.317 | 8.323 | 349.235 | 3.012 | 42.426 | 645.669 | 85.22 | 406.37 | 396.073 | 1211.7366 | 8.3219 | 645.6694
2019-09-19 08:00 | 13.066 | 14.818 | 402.81 | 6.835 | 22.071 | 617.822 | 93.959 | 623.598 | 636.689 | 1338.7539 | 25.1605 | 617.8218
2019-09-19 09:00 | 13.021 | 14.75 | 404.95 | 6.969 | 24.119 | 618.718 | 95.341 | 619.658 | 633.383 | 1338.1191 | 24.2743 | 618.7184
2019-09-19 10:00 | 12.942 | 14.652 | 406.796 | 6.889 | 24.98 | 619.962 | 95.706 | 616.618 | 628.735 | 1338.0662 | 24.2044 | 619.9617
2019-09-19 11:00 | 12.903 | 14.651 | 406.696 | 6.852 | 25.125 | 620.076 | 95.263 | 615.251 | 628.157 | 1338.1968 | 24.119 | 620.0764
2019-09-19 12:00 | 12.942 | 14.578 | 406.572 | 6.706 | 26.415 | 619.743 | 95.005 | 613.221 | 625.545 | 1337.0638 | 24.4947 | 619.7432
2019-09-19 13:00 | 12.65 | 14.257 | 401.204 | 6.481 | 26.456 | 619.993 | 94.156 | 598.34 | 611.055 | 1337.3568 | 22.6228 | 619.993
2019-09-19 14:00 | 12.72 | 14.4 | 409.191 | 6.631 | 27.51 | 621.872 | 96.104 | 605.86 | 618.236 | 1333.5421 | 23.3213 | 621.8723
2019-09-19 15:00 | 12.467 | 13.985 | 403.423 | 6.308 | 29.072 | 622.927 | 95.236 | 586.304 | 598.946 | 1333.8409 | 22.0556 | 622.9266
2019-09-19 16:00 | 12.724 | 14.436 | 409.745 | 6.66 | 28.59 | 621.689 | 95.992 | 605.76 | 619.253 | 1336.5297 | 23.4592 | 621.6895
2019-09-19 17:00 | 12.838 | 14.411 | 409.648 | 6.664 | 29.057 | 622.115 | 95.016 | 601.151 | 614.867 | 1339.6797 | 23.3515 | 622.1147
2019-09-19 18:00 | 12.704 | 14.344 | 406.851 | 6.744 | 27.381 | 619.813 | 96.202 | 607.129 | 619.892 | 1335.6298 | 24.0596 | 619.8127
2019-09-19 19:00 | 12.673 | 14.205 | 398.823 | 6.383 | 26.435 | 621.822 | 95.432 | 597.475 | 610.156 | 1329.4164 | 22.5981 | 621.8221
2019-09-19 20:00 | 12.764 | 14.601 | 404.131 | 6.691 | 26.165 | 617.203 | 97.297 | 613.199 | 626.098 | 1338.7126 | 24.2231 | 617.2026
2019-09-19 21:00 | 12.962 | 14.625 | 402.666 | 6.66 | 25.112 | 617.423 | 97.749 | 612.85 | 625.717 | 1335.1467 | 24.3566 | 617.4233
2019-09-19 22:00 | 13.435 | 15.139 | 392.448 | 6.949 | 17.109 | 605.431 | 97.525 | 634.653 | 650.183 | 1320.3398 | 25.5339 | 605.4308
2019-09-19 23:00 | 9.492 | 10.194 | 349.504 | 3.541 | 21.843 | 650.337 | 87.127 | 454.693 | 452.519 | 1291.1906 | 9.8614 | 650.337
2019-09-20 | 5.355 | 7.604 | 327.888 | 2.874 | 37.801 | 540.951 | 85.168 | 402.433 | 390.233 | 1012.4089 | 8.4757 | 540.9507
2019-09-20 01:00 | 0.31 | 0.01 | 139.591 | -0.069 | 23.838 | 358.023 | 52.08 | 11.939 | 12.633 | 401.5527 | -0.44582 | 358.0227
2019-09-20 02:00 | 0.315 | 0.007 | 141.392 | -0.083 | 22.355 | 330.377 | 33.559 | 13.947 | 13.447 | 352.018 | -0.12344 | 330.3766
2019-09-20 03:00 | 0.335 | 0.007 | 125.268 | -0.116 | 21.273 | 301.348 | 30.501 | 11.542 | 11.832 | 305.3969 | -0.1617 | 301.3478
2019-09-20 04:00 | 0.325 | 0.007 | 112.24 | -0.103 | 20.39 | 275.14 | 28.364 | 14.294 | 14.294 | 262.0749 | -0.039266 | 275.1405
2019-09-20 05:00 | 0.32 | 0.007 | 101.622 | -0.166 | 20.51 | 253.865 | 28.946 | 16.279 | 16.571 | 226.6295 | -0.028295 | 253.865
2019-09-20 06:00 | 0.336 | 0.007 | 93.271 | -0.142 | 19.769 | 235.192 | 27.223 | 16.207 | 16.54 | 195.4514 | -0.060933 | 235.192
2019-09-20 07:00 | 0.318 | 0.007 | 86.088 | -0.173 | 18.635 | 218.214 | 24.525 | 16.462 | 16.766 | 166.4646 | -0.029588 | 218.2141
2019-09-20 08:00 | 0.26 | 0.007 | 79.163 | -0.174 | 17.613 | 202.815 | 25.69 | 16.011 | 16.276 | 141.2014 | -0.065926 | 202.8148
2019-09-20 09:00 | 0.285 | 0.008 | 74.962 | -0.032 | 16.233 | 190.982 | 27.192 | 15.616 | 15.897 | 120.8854 | -0.099172 | 190.982
2019-09-20 10:00 | 0.279 | 0.008 | 72.211 | 0.012 | 17.542 | 182.73 | 28.744 | 15.581 | 16.118 | 106.5499 | -0.08929 | 182.7302
2019-09-20 11:00 | 0.263 | 0.007 | 68.784 | -0.099 | 18.342 | 173.614 | 32.448 | 15.909 | 16.262 | 91.0215 | -0.051108 | 173.6144
2019-09-20 12:00 | 0.297 | 0.008 | 65.189 | -0.077 | 19.043 | 165.544 | 31.633 | 16.198 | 16.487 | 77.1326 | -0.068501 | 165.5439
2019-09-20 13:00 | 0.305 | 0.007 | 62.366 | -0.104 | 20.679 | 158.137 | 34.143 | 15.343 | 15.665 | 65.0841 | -0.038033 | 158.1367
2019-09-20 14:00 | 0.297 | 0.007 | 60.419 | -0.116 | 21.017 | 152.102 | 36.152 | 15.232 | 15.557 | 59.8834 | -0.034595 | 152.1016
2019-09-20 15:00 | 0.453 | 0.007 | 57.928 | -0.064 | 22.278 | 146.344 | 37.167 | 14.425 | 14.437 | 57.9366 | -0.10224 | 146.3435
2019-09-20 16:00 | 0.432 | 0.007 | 56.415 | -0.007 | 23.461 | 140.289 | 39.645 | 14.875 | 15.335 | 56.6278 | -0.12443 | 140.2891
2019-09-20 17:00 | 0.501 | 0.007 | 55.014 | 0.041 | 24.631 | 136.68 | 41.221 | 13.475 | 13.847 | 55.3078 | -0.12959 | 136.6797
2019-09-20 18:00 | 0.278 | 0.007 | 53.428 | 0.033 | 25.218 | 132.68 | 42.417 | 15.362 | 15.68 | 53.5917 | -0.10311 | 132.6798
2019-09-20 19:00 | 0.234 | 0.007 | 51.772 | -0.009 | 25.308 | 128.963 | 40.114 | 13.814 | 13.983 | 51.902 | -0.16113 | 128.9627
2019-09-20 20:00 | 0.128 | 0.007 | 50.236 | 0.015 | 24.862 | 124.281 | 38.457 | 13.843 | 14.427 | 50.2015 | -0.11754 | 124.281
2019-09-20 21:00 | 0 | 0.007 | 48.713 | 0.021 | 24.439 | 120.679 | 39.277 | 13.636 | 13.63 | 48.5788 | -0.098323 | 120.6791
2019-09-20 22:00 | 0 | 0.007 | 47.01 | 0.02 | 23.713 | 117.681 | 39.914 | 12.76 | 12.83 | 47.0491 | -0.10839 | 117.6809
2019-09-20 23:00 | 0 | 0.007 | 45.409 | 0.002 | 23.168 | 114.6 | 39.045 | 13.958 | 13.952 | 45.213 | -0.081075 | 114.5999
2019-09-21 | 0.248 | 0.007 | 43.534 | 0.029 | 21.8 | 111.508 | 39.631 | 12.962 | 13.176 | 43.3642 | -0.1299 | 111.5081
2019-09-21 01:00 | 0.254 | 0.007 | 42.169 | 0.025 | 21.016 | 109.007 | 36.751 | 13.803 | 13.752 | 42.6818 | -0.11437 | 109.0067
2019-09-21 02:00 | 0 | 0.007 | 41.391 | 0.037 | 21.557 | 106.901 | 38.01 | 13.797 | 15.428 | 41.2865 | -0.098736 | 106.9011
2019-09-21 03:00 | 0.234 | 0.007 | 40.381 | 0.056 | 20.472 | 104.608 | 35.429 | 13.548 | 13.779 | 39.8227 | -0.11253 | 104.6084
2019-09-21 04:00 | 0.253 | 0.008 | 38.682 | 0.061 | 20.475 | 102.398 | 34.201 | 14.104 | 14.353 | 39.0755 | -0.12316 | 102.3985
2019-09-21 05:00 | 0.236 | 0.008 | 37.762 | 0.097 | 20.19 | 100.282 | 33.55 | 14.059 | 15.052 | 38.0865 | -0.1229 | 100.2821
2019-09-21 06:00 | 0 | 0.008 | 37.102 | 0.062 | 19.34 | 98.249 | 32.73 | 13.505 | 13.689 | 36.7441 | -0.13548 | 98.2485
2019-09-21 07:00 | 0.241 | 0.008 | 35.661 | 0.043 | 18.426 | 96.391 | 31.658 | 11.558 | 12.066 | 35.2625 | -0.12041 | 96.3913
2019-09-21 08:00 | 0 | 0.008 | 34.632 | 0.041 | 17.689 | 94.628 | 31.838 | 14.042 | 14.036 | 34.1426 | -0.11672 | 94.6277
2019-09-21 09:00 | 0.298 | 0.008 | 34.305 | 0.046 | 17.815 | 92.947 | 32.486 | 11.162 | 13.614 | 33.5335 | -0.12452 | 92.9468
2019-09-21 10:00 | 0.234 | 0.008 | 33.454 | 0.072 | 18.709 | 91.36 | 34.547 | 11.863 | 12.876 | 32.7937 | -0.13497 | 91.3595
2019-09-21 11:00 | 0.246 | 0.008 | 33.075 | 0.051 | 19.989 | 89.855 | 37.509 | 13.482 | 14.09 | 33.0716 | -0.1104 | 89.8551
2019-09-21 12:00 | 0.236 | 0.008 | 32.834 | 0.024 | 20.463 | 88.527 | 39.034 | 11.409 | 12.407 | 33.1706 | -0.07394 | 88.5269
2019-09-21 13:00 | 0.244 | 0.008 | 32.625 | 0.02 | 22.336 | 87.21 | 40.081 | 13.992 | 14.364 | 32.865 | -0.062189 | 87.2096
2019-09-21 14:00 | 0.297 | 0.007 | 31.707 | 0.055 | 22.112 | 84.067 | 38.213 | 13.545 | 14.686 | 32.2288 | -0.060204 | 84.067
2019-09-21 15:00 | 4.077 | 6.337 | 286.718 | 2.986 | 22.704 | 446.596 | 68.801 | 425.555 | 414.14 | 802.3467 | 8.5796 | 446.596
2019-09-21 16:00 | 5.2 | 7.736 | 338.26 | 2.877 | 42.84 | 518.317 | 94.998 | 409.51 | 396.71 | 974.3088 | 7.6542 | 518.3173
2019-09-21 17:00 | 9.007 | 10.02 | 361.665 | 3.537 | 35.06 | 650.507 | 84.348 | 454.122 | 451.765 | 1274.4457 | 9.7592 | 650.507
2019-09-21 18:00 | 9.274 | 10.201 | 362.829 | 3.754 | 34.606 | 647.197 | 83.481 | 458.064 | 456.614 | 1282.1686 | 10.1784 | 647.1973
2019-09-21 19:00 | 11.88 | 13.11 | 378.64 | 5.27 | 22.312 | 623.563 | 89.05 | 561.637 | 573.552 | 1308.4436 | 19.6528 | 623.5629
2019-09-21 20:00 | 13.281 | 15.024 | 403.792 | 6.719 | 22.493 | 614.706 | 94.049 | 630.304 | 643.609 | 1338.0463 | 26.1338 | 614.7059
2019-09-21 21:00 | 13.142 | 15.041 | 401.74 | 6.672 | 20.703 | 616.767 | 94.433 | 631.471 | 644.622 | 1337.6539 | 25.9017 | 616.7666
2019-09-21 22:00 | 13.145 | 15.079 | 401.446 | 6.789 | 22.014 | 616.313 | 94.734 | 631.949 | 645.054 | 1337.0974 | 26.014 | 616.3134
2019-09-21 23:00 | 13.093 | 15.04 | 400.629 | 6.805 | 20.863 | 616.087 | 94.265 | 634.063 | 647.166 | 1332.9438 | 25.4494 | 616.0866
2019-09-22 | 8.812 | 9.795 | 353.422 | 3.543 | 30.826 | 650.781 | 82.997 | 445.276 | 441.014 | 1269.9381 | 10.7139 | 650.7805
2019-09-22 01:00 | 9.48 | 10.594 | 356.328 | 3.828 | 26.935 | 648.837 | 82.319 | 466.393 | 465.188 | 1300.2584 | 10.0929 | 648.8373
2019-09-22 02:00 | 10.326 | 11.266 | 356.879 | 4.274 | 21.594 | 641.796 | 84.16 | 492.693 | 496.718 | 1304.8273 | 12.49 | 641.7955
2019-09-22 03:00 | 10.329 | 11.371 | 357.683 | 4.278 | 22.787 | 642.889 | 83.015 | 496.953 | 501.884 | 1301.8933 | 12.2439 | 642.889
2019-09-22 04:00 | 9.221 | 10.253 | 351.077 | 3.554 | 27.379 | 652.883 | 81.771 | 458.084 | 456.308 | 1285.2642 | 10.3459 | 652.8834
2019-09-22 05:00 | 9.6 | 10.53 | 350.964 | 3.761 | 24.35 | 652.009 | 82.077 | 470.882 | 469.643 | 1299.2175 | 10.983 | 652.0093
2019-09-22 06:00 | 9.135 | 10.038 | 351.141 | 3.518 | 27.203 | 652.883 | 82.009 | 455.094 | 455.082 | 1288.1868 | 10.4661 | 652.883
2019-09-22 07:00 | 8.773 | 9.731 | 348.992 | 3.304 | 27.832 | 651.178 | 80.832 | 445.242 | 440.699 | 1272.3059 | 9.8454 | 651.1781
2019-09-22 08:00 | 9.986 | 10.885 | 353.252 | 3.921 | 24.388 | 651.28 | 83.097 | 478.879 | 480.299 | 1299.2926 | 11.2519 | 651.2797
2019-09-22 09:00 | 13.473 | 15.267 | 397.523 | 6.901 | 17.626 | 614.098 | 94.75 | 641.34 | 654.807 | 1334.2314 | 26.7302 | 614.0976
2019-09-22 10:00 | 12.324 | 13.668 | 380.351 | 5.697 | 20.364 | 616.258 | 87.089 | 575.846 | 588.115 | 1311.7256 | 20.6193 | 616.2581
2019-09-22 11:00 | 12.157 | 13.402 | 378.548 | 5.504 | 21.9 | 618.18 | 91.227 | 566.944 | 578.989 | 1312.1849 | 19.9112 | 618.1795
2019-09-22 12:00 | 11.26 | 12.448 | 370.635 | 4.97 | 22.476 | 628.821 | 90.702 | 528.259 | 539.466 | 1310.814 | 15.7605 | 628.8206
2019-09-22 13:00 | 11.597 | 12.922 | 378.099 | 5.27 | 22.413 | 621.027 | 89.543 | 550.217 | 561.812 | 1311.1592 | 18.2115 | 621.0267
2019-09-22 14:00 | 10.334 | 11.276 | 363.23 | 4.202 | 26.604 | 647.298 | 85.331 | 489.624 | 494.362 | 1312.8129 | 12.2247 | 647.2981
2019-09-22 15:00 | 11.165 | 12.359 | 371.634 | 4.908 | 24.209 | 630.962 | 88.678 | 526.269 | 537.458 | 1311.4208 | 16.2081 | 630.9624
2019-09-22 16:00 | 11.204 | 12.37 | 370.497 | 5.014 | 24.343 | 631.866 | 88.41 | 531.53 | 542.732 | 1312.9678 | 16.5374 | 631.8662
2019-09-22 17:00 | 9.817 | 10.687 | 364.121 | 3.919 | 33.107 | 650.762 | 84.243 | 468.869 | 470.883 | 1298.8892 | 10.8528 | 650.7621
2019-09-22 18:00 | 12.437 | 13.918 | 389.97 | 6.045 | 24.439 | 617.946 | 89.808 | 588.469 | 600.948 | 1321.1344 | 21.1772 | 617.9462
2019-09-22 19:00 | 11.727 | 13.087 | 377.189 | 5.337 | 23.569 | 621.02 | 89.514 | 556.965 | 568.744 | 1310.377 | 19.393 | 621.0198
2019-09-22 20:00 | 13.118 | 14.864 | 401.954 | 6.694 | 22.247 | 618.096 | 95.507 | 623.911 | 637.358 | 1337.8628 | 25.017 | 618.0962
2019-09-22 21:00 | 13.073 | 14.819 | 400.583 | 6.628 | 21.339 | 614.661 | 95.308 | 626.387 | 639.26 | 1333.1136 | 25.5027 | 614.6612
2019-09-22 22:00 | 10.331 | 11.222 | 360.491 | 4.27 | 21.584 | 643.793 | 88.59 | 484.167 | 494.103 | 1306.2605 | 12.3565 | 643.7928
2019-09-22 23:00 | 8.932 | 9.803 | 356.75 | 3.557 | 32.777 | 649.365 | 82.77 | 445.175 | 442.506 | 1274.5792 | 10.2444 | 649.3645
2019-09-23 | 10.645 | 11.963 | 359.977 | 4.629 | 20.708 | 632.484 | 84.304 | 512.495 | 523.081 | 1304.6709 | 13.8466 | 632.4836
2019-09-23 01:00 | 4.65 | 7.383 | 326.266 | 2.862 | 39.985 | 498.623 | 85.331 | 402.889 | 390.728 | 935.3371 | 8.3836 | 498.6234
2019-09-23 02:00 | 0.303 | 0.013 | 139.927 | 0.007 | 25.236 | 362.217 | 54.929 | 13.748 | 14.014 | 406.9681 | -0.44734 | 362.2167
2019-09-23 03:00 | 0.264 | 0.007 | 144.084 | -0.001 | 23.126 | 335.722 | 41.436 | 12.627 | 13.006 | 360.9033 | -0.11898 | 335.722
2019-09-23 04:00 | 0.289 | 0.007 | 129.565 | -0.002 | 23.03 | 307.591 | 38.262 | 11.448 | 11.48 | 315.1726 | -0.13734 | 307.5906
2019-09-23 05:00 | 0.23 | 0.006 | 114.771 | -0.001 | 22.483 | 281.686 | 36.993 | 10.656 | 10.907 | 273.2386 | -0.39003 | 281.6859
2019-09-23 06:00 | 3.871 | 6.232 | 287.839 | 2.906 | 23.325 | 444.832 | 98.007 | 421.638 | 409.455 | 796.8713 | 9.8849 | 444.8324
2019-09-23 07:00 | 7.411 | 8.549 | 343.797 | 2.9 | 37.198 | 649.552 | 81.879 | 413.656 | 399.732 | 1220.1904 | 8.199 | 649.5516
2019-09-23 08:00 | 10.049 | 11.105 | 355.93 | 4.121 | 25.211 | 647.357 | 83.529 | 485.924 | 487.992 | 1306.6824 | 11.7571 | 647.3569
2019-09-23 09:00 | 13.095 | 15.002 | 398.524 | 6.789 | 19.711 | 616.268 | 95.239 | 629.657 | 644.153 | 1337.6877 | 25.6749 | 616.2678
2019-09-23 10:00 | 13.182 | 14.873 | 402.844 | 6.629 | 20.737 | 617.571 | 95.268 | 624.253 | 637.502 | 1337.4634 | 25.3171 | 617.571
2019-09-23 11:00 | 13.083 | 14.844 | 404.813 | 6.633 | 22.425 | 617.561 | 95.092 | 621.457 | 634.731 | 1338.0265 | 24.389 | 617.5612
2019-09-23 12:00 | 12.907 | 14.813 | 403.73 | 6.644 | 24.268 | 618.541 | 95.145 | 618.834 | 631.764 | 1337.9688 | 25.5548 | 618.541
2019-09-23 13:00 | 12.806 | 14.681 | 405.682 | 6.672 | 24.788 | 619.482 | 95.136 | 614.097 | 627.051 | 1338.0549 | 24.5507 | 619.4816
2019-09-23 14:00 | 12.773 | 14.623 | 405.675 | 6.51 | 25.357 | 619.707 | 95.198 | 612.14 | 625.542 | 1338.1555 | 24.4416 | 619.707
2019-09-23 15:00 | 12.966 | 14.659 | 408.584 | 6.581 | 25.862 | 620.011 | 95.26 | 614.073 | 627.158 | 1338.1069 | 23.8687 | 620.0107
2019-09-23 16:00 | 12.886 | 14.599 | 406.586 | 6.553 | 26.409 | 620.089 | 95.185 | 611.491 | 624.078 | 1338.2512 | 24.252 | 620.0891
2019-09-23 17:00 | 12.965 | 14.632 | 405.233 | 6.615 | 25.082 | 619.815 | 95.087 | 613.684 | 626.723 | 1338.2776 | 24.786 | 619.8148
2019-09-23 18:00 | 12.768 | 14.667 | 404.896 | 6.637 | 24.352 | 619.286 | 95.15 | 615.885 | 628.514 | 1338.4148 | 23.9799 | 619.2856
2019-09-23 19:00 | 12.857 | 14.727 | 403.453 | 6.637 | 25.552 | 618.806 | 95.238 | 616.004 | 629.575 | 1338.4197 | 24.1411 | 618.8055
2019-09-23 20:00 | 12.907 | 14.717 | 401.571 | 6.579 | 23.285 | 617.834 | 95.639 | 617.279 | 630.103 | 1337.6846 | 24.2313 | 617.8339
2019-09-23 21:00 | 13.096 | 14.761 | 402.317 | 6.625 | 23.046 | 618.313 | 96.024 | 617.743 | 630.739 | 1338.4321 | 24.4847 | 618.3132
2019-09-23 22:00 | 13.105 | 14.769 | 401.81 | 6.647 | 22.557 | 618.198 | 95.988 | 619.319 | 632.439 | 1338.2351 | 24.3974 | 618.1981
2019-09-23 23:00 | 13.045 | 14.761 | 401.806 | 6.689 | 22.467 | 618.198 | 95.895 | 618.575 | 632.209 | 1338.2677 | 24.7844 | 618.1981
2019-09-24 | 9.05 | 9.895 | 354.832 | 3.54 | 31.487 | 651.375 | 83 | 442.906 | 440.947 | 1276.9967 | 10.6158 | 651.3751
2019-09-24 01:00 | 5.478 | 7.59 | 332.926 | 2.814 | 41.845 | 552.62 | 84.749 | 398.074 | 386.469 | 1029.2614 | 8.6044 | 552.6201
2019-09-24 02:00 | 0.275 | 0.023 | 146.716 | 0.05 | 26.911 | 365.086 | 55.788 | 13.693 | 13.625 | 410.1184 | -0.44408 | 365.0858
2019-09-24 03:00 | 0.301 | 0.007 | 151.048 | 0.003 | 25.085 | 338.649 | 43.846 | 13.16 | 13.451 | 365.1603 | -0.12958 | 338.649
2019-09-24 04:00 | 0.293 | 0.007 | 136.041 | -0.001 | 24.2 | 310.555 | 41.341 | 11.838 | 13.285 | 318.9445 | -0.1829 | 310.5547
2019-09-24 05:00 | 0.262 | 0.005 | 121.707 | -0.002 | 23.578 | 284.792 | 37.532 | 13.178 | 13.467 | 275.6609 | -0.40684 | 284.792
2019-09-24 06:00 | 3.905 | 6.17 | 289.745 | 2.982 | 25.482 | 447.654 | 96.703 | 415.704 | 405.136 | 801.0046 | 9.4572 | 447.6542
2019-09-24 07:00 | 7.387 | 8.316 | 346.3 | 3.051 | 39.596 | 643.594 | 84.069 | 407.462 | 395.53 | 1207.5925 | 7.9634 | 643.5945
2019-09-24 08:00 | 13.192 | 14.908 | 400.314 | 6.78 | 20.724 | 614.283 | 93.675 | 624.929 | 637.885 | 1338.0616 | 25.1331 | 614.2828
2019-09-24 09:00 | 13.075 | 14.832 | 399.74 | 6.74 | 20.379 | 617.011 | 94.554 | 621.567 | 633.48 | 1337.7787 | 24.6775 | 617.0112
2019-09-24 10:00 | 13.139 | 14.803 | 398.583 | 6.724 | 22.003 | 616.369 | 94.731 | 620.598 | 633.735 | 1337.9083 | 25.2805 | 616.3691
2019-09-24 11:00 | 13.106 | 14.714 | 400.646 | 6.634 | 21.814 | 617.463 | 95.188 | 616.886 | 629.899 | 1334.4073 | 25.1706 | 617.4632
2019-09-24 12:00 | 12.969 | 14.675 | 402.554 | 6.612 | 22.863 | 618.874 | 95.123 | 614.774 | 627.75 | 1337.7916 | 24.5593 | 618.8741
2019-09-24 13:00 | 12.939 | 14.658 | 405.164 | 6.567 | 25.979 | 619.074 | 95.078 | 610.806 | 623.688 | 1337.9238 | 24.9385 | 619.074
2019-09-24 14:00 | 12.896 | 14.646 | 403.248 | 6.565 | 23.893 | 618.909 | 95.269 | 612.346 | 625.248 | 1338.6455 | 24.7406 | 618.9094
2019-09-24 15:00 | 12.876 | 14.547 | 404.252 | 6.601 | 24.414 | 619.585 | 95.194 | 609.087 | 622.326 | 1338.2211 | 23.456 | 619.5854
2019-09-24 16:00 | 12.873 | 14.539 | 405.297 | 6.592 | 23.631 | 619.438 | 95.14 | 609.938 | 624.24 | 1337.8741 | 24.5277 | 619.4385
2019-09-24 17:00 | 13.012 | 14.633 | 399.85 | 6.653 | 21.852 | 618.226 | 96.037 | 613.247 | 626.182 | 1338.4731 | 25.1467 | 618.2258
2019-09-24 18:00 | 13.086 | 14.716 | 398.237 | 6.676 | 21.079 | 617.081 | 97.029 | 618.398 | 631.181 | 1337.9612 | 24.8957 | 617.0811
2019-09-24 19:00 | 13.098 | 14.759 | 397.777 | 6.683 | 20.658 | 616.971 | 96.709 | 618.746 | 632.567 | 1338.1514 | 25.3447 | 616.9708
2019-09-24 20:00 | 13.307 | 14.947 | 393.67 | 6.714 | 17.66 | 614.521 | 96.655 | 627.469 | 641.356 | 1337.6957 | 25.129 | 614.5213
2019-09-24 21:00 | 13.226 | 14.954 | 400.008 | 6.622 | 20.221 | 612.513 | 96.03 | 623.578 | 636.735 | 1334.3729 | 24.6373 | 612.5129
2019-09-24 22:00 | 13.16 | 14.876 | 392.928 | 6.744 | 17.724 | 614.518 | 95.972 | 625.858 | 638.968 | 1333.9012 | 25.2688 | 614.5179
2019-09-24 23:00 | 11.913 | 13.335 | 376.219 | 5.471 | 18.684 | 615.571 | 95.048 | 563.404 | 575.311 | 1309.5699 | 20.3661 | 615.5712
2019-09-25 | 9.611 | 10.426 | 352.563 | 3.636 | 26.508 | 651.972 | 85.678 | 461.63 | 461.584 | 1296.532 | 10.7195 | 651.9717
2019-09-25 01:00 | 5.469 | 7.661 | 329.943 | 2.889 | 37.81 | 551.797 | 84.702 | 400.72 | 388.014 | 1031.2167 | 8.197 | 551.7971
2019-09-25 02:00 | 0.269 | 0.01 | 139.953 | -0.001 | 23.699 | 360.491 | 53.346 | 12.372 | 12.683 | 408.5299 | -0.4464 | 360.4907
2019-09-25 03:00 | 0.251 | 0.007 | 143.743 | -0.001 | 23.073 | 334.208 | 38.957 | 13.686 | 13.941 | 358.5606 | -0.13151 | 334.2082
2019-09-25 04:00 | 0.292 | 0.006 | 130.24 | -0.03 | 22.131 | 306.647 | 37.863 | 12.341 | 12.59 | 313.7082 | -0.12514 | 306.6475
2019-09-25 05:00 | 0.303 | 0.006 | 115.617 | -0.011 | 22.005 | 281.519 | 36.337 | 12.589 | 11.528 | 268.7206 | -0.38678 | 281.5195
2019-09-25 06:00 | 3.89 | 6.177 | 287.323 | 2.956 | 23.984 | 445.009 | 95.216 | 414.894 | 405.587 | 803.2894 | 9.8622 | 445.0088
2019-09-25 07:00 | 7.501 | 8.356 | 344.893 | 2.957 | 38.902 | 645.123 | 83.502 | 407.068 | 397.354 | 1213.9358 | 7.8891 | 645.123
2019-09-25 08:00 | 10.093 | 10.98 | 355.699 | 4.118 | 22.278 | 643.934 | 85.636 | 476.429 | 478.546 | 1305.944 | 11.7256 | 643.9337
2019-09-25 09:00 | 12.032 | 13.432 | 375.261 | 5.606 | 18.685 | 609.508 | 90.466 | 568.183 | 580.188 | 1309.0955 | 20.579 | 609.5079
2019-09-25 10:00 | 13.159 | 14.892 | 397.123 | 6.637 | 19.151 | 615.671 | 94.818 | 624.996 | 638.129 | 1337.3431 | 26.1316 | 615.6711
2019-09-25 11:00 | 13.082 | 14.79 | 397.591 | 6.519 | 20.815 | 616.021 | 94.546 | 621.824 | 634.889 | 1335.5367 | 25.5847 | 616.0209
2019-09-25 12:00 | 12.087 | 13.494 | 386.113 | 5.669 | 24.292 | 618.466 | 92.37 | 566.431 | 578.443 | 1319.2189 | 20.3967 | 618.4656
2019-09-25 13:00 | 11.99 | 13.373 | 383.714 | 5.626 | 23.634 | 620.579 | 92.405 | 562.273 | 574.151 | 1319.2052 | 20.4206 | 620.579
2019-09-25 14:00 | 10.57 | 11.497 | 366.144 | 4.449 | 25.524 | 640.168 | 89.959 | 490.759 | 501.447 | 1315.376 | 13.0977 | 640.168
2019-09-25 15:00 | 8.932 | 9.959 | 362.885 | 3.457 | 35.704 | 651.948 | 83.585 | 445.901 | 443.678 | 1274.7638 | 10.3985 | 651.9482
2019-09-25 16:00 | 8.917 | 9.843 | 362.837 | 3.531 | 36.172 | 651.66 | 83.856 | 444.93 | 441.888 | 1274.1035 | 10.0202 | 651.6602
2019-09-25 17:00 | 10.772 | 11.971 | 370.007 | 4.502 | 26.442 | 635.482 | 87.753 | 511.652 | 522.474 | 1312.6335 | 15.142 | 635.4818
2019-09-25 18:00 | 12.392 | 13.986 | 396.745 | 6.095 | 26.978 | 621.373 | 94.505 | 587.569 | 600.03 | 1325.8043 | 21.5803 | 621.3726
2019-09-25 19:00 | 12.741 | 14.291 | 396.401 | 6.31 | 24.375 | 617.052 | 95.814 | 603.807 | 616.559 | 1321.5746 | 24.0462 | 617.0517
2019-09-25 20:00 | 12.929 | 14.708 | 401.899 | 6.61 | 23.648 | 617.911 | 96.686 | 616.061 | 629.09 | 1339.012 | 25.0555 | 617.9114
2019-09-25 21:00 | 12.972 | 14.702 | 399.029 | 6.532 | 23.77 | 617.668 | 96.42 | 615.334 | 628.319 | 1336.593 | 25.1361 | 617.668
2019-09-25 22:00 | 11.876 | 13.262 | 381.188 | 5.483 | 23.214 | 617.547 | 94.275 | 561.528 | 573.438 | 1313.4446 | 20.3431 | 617.5467
2019-09-25 23:00 | 11.606 | 12.959 | 376.039 | 5.346 | 22.282 | 620.844 | 94.025 | 548.989 | 560.843 | 1308.8782 | 19.0855 | 620.8435
2019-09-26 | 8.913 | 9.878 | 356.901 | 3.524 | 34.11 | 650.146 | 84.105 | 440.932 | 437.971 | 1273.5981 | 10.3522 | 650.1464
2019-09-26 01:00 | 5.297 | 7.574 | 333.524 | 2.705 | 42.287 | 550.827 | 84.708 | 398.351 | 385.357 | 1023.7495 | 8.4437 | 550.8271
2019-09-26 02:00 | 0.28 | 0.013 | 146.206 | 0.012 | 26.471 | 365.658 | 57.192 | 12.623 | 12.963 | 411.8041 | -0.44638 | 365.6579
2019-09-26 03:00 | 0.236 | 0.007 | 150.601 | -0.001 | 25.069 | 339.199 | 43.472 | 11.754 | 12.281 | 366.8195 | -0.1263 | 339.1988
2019-09-26 04:00 | 0.197 | 0.007 | 135.778 | -0.001 | 24.539 | 310.972 | 39.262 | 11.236 | 11.492 | 320.6346 | -0.16894 | 310.9722
2019-09-26 05:00 | 0.272 | 0.006 | 120.083 | -0.001 | 23.624 | 284.269 | 37.915 | 13.502 | 13.495 | 278.536 | -0.40488 | 284.2694
2019-09-26 06:00 | 4.076 | 6.169 | 291.769 | 2.871 | 27.166 | 448.889 | 95.256 | 414.201 | 402.907 | 802.5339 | 9.6385 | 448.8888
2019-09-26 07:00 | 7.261 | 8.44 | 347.288 | 2.879 | 41.523 | 643.154 | 84.422 | 408.357 | 395.063 | 1209.4613 | 8.4821 | 643.1536
2019-09-26 08:00 | 13.155 | 14.857 | 402.217 | 6.677 | 20.933 | 615.028 | 94.136 | 622.675 | 637.106 | 1336.4495 | 25.3334 | 615.0284
2019-09-26 09:00 | 13.083 | 14.802 | 402.475 | 6.683 | 21.495 | 617.473 | 95.603 | 619.664 | 633.45 | 1337.8129 | 24.8491 | 617.473
2019-09-26 10:00 | 12.932 | 14.656 | 404.512 | 6.573 | 24.174 | 619.237 | 95.554 | 614.293 | 627.286 | 1337.6783 | 24.8631 | 619.2366
2019-09-26 11:00 | 12.967 | 14.651 | 404.244 | 6.537 | 23.611 | 619.276 | 95.584 | 614.203 | 627.173 | 1337.9177 | 24.9651 | 619.2758
2019-09-26 12:00 | 12.903 | 14.625 | 403.896 | 6.472 | 25.852 | 619.727 | 94.946 | 612.365 | 625.26 | 1338.4397 | 25.034 | 619.7266
2019-09-26 13:00 | 12.798 | 14.528 | 405.314 | 6.301 | 26.196 | 616.2 | 95.113 | 609.353 | 622.147 | 1335.7876 | 24.3736 | 616.2004
2019-09-26 14:00 | 12.056 | 13.358 | 390.05 | 5.726 | 26.342 | 619.285 | 93.724 | 563.609 | 575.607 | 1322.2032 | 19.9415 | 619.2846
2019-09-26 15:00 | 12.727 | 14.449 | 407.193 | 6.363 | 27.197 | 621.174 | 95.233 | 605.659 | 619.457 | 1338.1501 | 25.0196 | 621.1737
2019-09-26 16:00 | 11.96 | 13.289 | 392.407 | 5.573 | 27.472 | 623.755 | 94.61 | 555.871 | 567.826 | 1327.0249 | 19.9324 | 623.7554
2019-09-26 17:00 | 12.768 | 14.452 | 407.28 | 6.362 | 26.987 | 621.223 | 96.69 | 606.169 | 618.952 | 1339.0093 | 24.1096 | 621.2227
2019-09-26 18:00 | 12.825 | 14.469 | 405.316 | 6.468 | 25.845 | 619.677 | 96.935 | 606.505 | 619.309 | 1338.4374 | 24.8906 | 619.6766
2019-09-26 19:00 | 12.945 | 14.566 | 404.182 | 6.499 | 24.225 | 616.376 | 96.911 | 611.23 | 622.73 | 1331.931 | 24.4982 | 616.3756
2019-09-26 20:00 | 12.929 | 14.635 | 401.753 | 6.508 | 24.231 | 619.856 | 97.068 | 611.336 | 624.918 | 1338.0952 | 24.7834 | 619.8563
2019-09-26 21:00 | 12.954 | 14.654 | 400.701 | 6.512 | 23.163 | 619.228 | 97.424 | 614.292 | 626.785 | 1338.1528 | 24.745 | 619.2283
2019-09-26 22:00 | 12.052 | 13.425 | 384.164 | 5.724 | 22.74 | 617.79 | 94.741 | 564.924 | 576.95 | 1315.1753 | 20.4269 | 617.7902
2019-09-26 23:00 | 12.956 | 14.63 | 401.77 | 6.63 | 22.574 | 618.962 | 97.077 | 615.142 | 628.094 | 1338.3165 | 25.2469 | 618.9623
2019-09-27 | 13.026 | 14.637 | 398.329 | 6.492 | 22.21 | 617.536 | 96.274 | 614.84 | 627.784 | 1337.5503 | 24.6609 | 617.5365
2019-09-27 01:00 | 12.487 | 14.021 | 390.205 | 6.127 | 21.781 | 611.926 | 95.889 | 587.22 | 599.687 | 1322.0631 | 22.0939 | 611.9257
2019-09-27 02:00 | 11.737 | 13.09 | 377.31 | 5.452 | 21.925 | 619.653 | 95.459 | 553.107 | 564.841 | 1313.6107 | 19.2982 | 619.6531
2019-09-27 03:00 | 11.623 | 13.007 | 374.27 | 5.285 | 20.996 | 617.628 | 95.82 | 551.349 | 563.022 | 1311.4928 | 18.9745 | 617.6283
2019-09-27 04:00 | 11.96 | 13.422 | 380.194 | 5.468 | 22.006 | 618.126 | 93.079 | 563.092 | 578.653 | 1313.6508 | 20.3747 | 618.1257
2019-09-27 05:00 | 10.246 | 11.124 | 359.212 | 3.982 | 23.875 | 644.804 | 87.217 | 484.292 | 488.659 | 1306.2257 | 12.0737 | 644.8038
2019-09-27 06:00 | 11.963 | 13.442 | 376.729 | 5.463 | 21.036 | 617.644 | 92.134 | 569.274 | 581.231 | 1311.0122 | 20.9707 | 617.6444
2019-09-27 07:00 | 12.55 | 14.2 | 387.356 | 6.017 | 20.704 | 612.036 | 95.895 | 599.198 | 611.82 | 1325.1909 | 22.7836 | 612.0361
2019-09-27 08:00 | 13.156 | 14.948 | 397.969 | 6.836 | 20.528 | 616.474 | 96.207 | 626.718 | 640.813 | 1337.8582 | 24.89 | 616.4736
2019-09-27 09:00 | 12.521 | 14.196 | 388.023 | 5.974 | 20.871 | 613.362 | 95.621 | 597.231 | 609.795 | 1317.7892 | 22.7068 | 613.3617
2019-09-27 10:00 | 13.106 | 14.857 | 399.327 | 6.456 | 21.978 | 615.356 | 95.323 | 623.293 | 636.415 | 1338.0471 | 24.8735 | 615.3559
2019-09-27 11:00 | 13.018 | 14.573 | 396.979 | 6.466 | 22.331 | 613.066 | 95.431 | 614.877 | 627.89 | 1331.3938 | 24.3811 | 613.0659
2019-09-27 12:00 | 12.763 | 14.404 | 396.026 | 6.195 | 23.708 | 615.822 | 94.736 | 601.589 | 614.327 | 1328.1479 | 23.3032 | 615.8216
2019-09-27 13:00 | 12.55 | 14.135 | 399.262 | 5.892 | 25.547 | 616.915 | 95.532 | 593.843 | 606.396 | 1329.4784 | 21.9022 | 616.9146
2019-09-27 14:00 | 12.781 | 14.354 | 402.284 | 6.015 | 25.326 | 617.799 | 94.572 | 597.234 | 609.862 | 1333.2838 | 22.572 | 617.7994
2019-09-27 15:00 | 10.62 | 11.694 | 373.174 | 4.446 | 26.215 | 640.508 | 88.897 | 500.487 | 511.11 | 1315.2881 | 13.7267 | 640.5081
2019-09-27 16:00 | 10.625 | 11.639 | 372.386 | 4.373 | 26.513 | 640.875 | 87.192 | 499.124 | 509.697 | 1315.2682 | 14.1649 | 640.8748
2019-09-27 17:00 | 11.112 | 12.392 | 377.94 | 4.882 | 27.982 | 634.82 | 89.475 | 529.097 | 540.232 | 1314.8455 | 16.9851 | 634.8204
2019-09-27 18:00 | 12.744 | 14.446 | 407.531 | 6.34 | 27.454 | 621.593 | 94.583 | 608.1 | 620.928 | 1335.7783 | 23.9721 | 621.5931
2019-09-27 19:00 | 12.64 | 14.079 | 395.909 | 6.033 | 25.878 | 621.653 | 93.715 | 597.999 | 610.633 | 1326.1404 | 22.8193 | 621.6533
2019-09-27 20:00 | 12.825 | 14.49 | 399.003 | 6.322 | 24.401 | 615.325 | 94.825 | 610.672 | 621.959 | 1331.2648 | 24.3259 | 615.3252
2019-09-27 21:00 | 11.18 | 12.409 | 373.032 | 4.898 | 23.538 | 629.243 | 91.65 | 528.597 | 540.027 | 1314.9576 | 15.9021 | 629.2429
2019-09-27 22:00 | 13.011 | 14.664 | 401.304 | 6.475 | 23.789 | 616.413 | 95.319 | 610.672 | 627.179 | 1329.6229 | 24.0526 | 616.4131
2019-09-27 23:00 | 12.932 | 14.777 | 402.804 | 6.563 | 24.169 | 619.748 | 95.531 | 619.288 | 632.242 | 1338.01 | 24.78 | 619.7481
2019-09-28 | 13.001 | 14.707 | 403.122 | 6.574 | 23.096 | 618.739 | 94.62 | 617.879 | 630.789 | 1337.6405 | 24.9344 | 618.739
2019-09-28 01:00 | 5.006 | 7.466 | 333.568 | 2.771 | 43.144 | 528.253 | 84.082 | 399.426 | 387.274 | 989.3778 | 8.2461 | 528.2525
2019-09-28 02:00 | 0.291 | 0.011 | 151.134 | 0.025 | 27.419 | 369.667 | 57.416 | 11.449 | 14.328 | 418.3591 | -0.44508 | 369.6665
2019-09-28 03:00 | 0.284 | 0.007 | 154.052 | 0.002 | 26.652 | 340.128 | 42.637 | 11.86 | 12.833 | 366.468 | -0.16275 | 340.1282
2019-09-28 04:00 | 0.284 | 0.007 | 138.468 | -0.001 | 25.023 | 310.668 | 37.581 | 8.656 | 8.924 | 319.0592 | -0.1969 | 310.6683
2019-09-28 05:00 | 0.27 | 0.006 | 123.177 | -0.001 | 23.881 | 284.38 | 35.454 | 10.412 | 10.859 | 276.558 | -0.18229 | 284.3805
2019-09-28 06:00 | 0.257 | 0.006 | 111.703 | 0.034 | 23.902 | 261.494 | 35.452 | 12.505 | 12.766 | 238.8654 | -0.14074 | 261.4941
2019-09-28 07:00 | 0.301 | 0.007 | 104.041 | 0.041 | 23.492 | 243.698 | 34.037 | 14.533 | 14.82 | 209.181 | -0.10473 | 243.6979
2019-09-28 08:00 | 0.262 | 0.007 | 98.165 | 0.038 | 23.321 | 228.25 | 35.234 | 16.019 | 16.273 | 182.9463 | -0.097302 | 228.2496
2019-09-28 09:00 | 0.256 | 0.007 | 92.656 | 0.014 | 22.841 | 214.385 | 36.702 | 16.222 | 16.481 | 159.6395 | -0.079061 | 214.3854
2019-09-28 10:00 | 0.321 | 0.007 | 87.734 | 0 | 24.152 | 202.098 | 35.849 | 15.383 | 15.651 | 138.7192 | -0.073969 | 202.098
2019-09-28 11:00 | 0.255 | 0.007 | 83.916 | -0.002 | 24.789 | 190.753 | 35.76 | 15.273 | 15.56 | 119.9315 | -0.073389 | 190.7534
2019-09-28 12:00 | 0.262 | 0.006 | 79.416 | 0.015 | 24.948 | 181.077 | 39.603 | 15.98 | 16.24 | 103.3434 | -0.079285 | 181.077
2019-09-28 13:00 | 0.304 | 0.006 | 76.798 | 0.018 | 26.565 | 172.498 | 40.879 | 15.619 | 15.903 | 88.685 | -0.092237 | 172.4976
2019-09-28 14:00 | 0.276 | 0.006 | 73.134 | 0.032 | 26.907 | 163.99 | 40.67 | 14.975 | 15.271 | 74.4569 | -0.093952 | 163.99
2019-09-28 15:00 | 4.385 | 7.123 | 313.16 | 2.85 | 31.41 | 430.194 | 69.048 | 413.419 | 400.688 | 801.6627 | 7.8001 | 430.1942
2019-09-28 16:00 | 6.008 | 7.824 | 345.814 | 2.826 | 46.386 | 580.915 | 89 | 400.871 | 390.099 | 1082.0271 | 8.4483 | 580.9147
2019-09-28 17:00 | 8.998 | 9.906 | 368.319 | 3.697 | 37.724 | 650.204 | 84.508 | 448.306 | 449.4 | 1279.993 | 10.4417 | 650.2039
2019-09-28 18:00 | 12.392 | 13.984 | 395.242 | 6.051 | 25.97 | 620.193 | 92.341 | 583.289 | 595.706 | 1328.5519 | 21.5503 | 620.193
2019-09-28 19:00 | 12.782 | 14.354 | 399.471 | 6.32 | 24.682 | 617.923 | 95.223 | 605.601 | 620.148 | 1331.193 | 23.8746 | 617.9235
2019-09-28 20:00 | 13.014 | 14.656 | 403.005 | 6.526 | 24.54 | 614.697 | 95.338 | 617.767 | 630.762 | 1330.168 | 24.4671 | 614.697
2019-09-28 21:00 | 13.053 | 14.746 | 401.857 | 6.541 | 23.125 | 618.845 | 95.775 | 617.393 | 630.438 | 1338.05 | 24.9824 | 618.8447
2019-09-28 22:00 | 13.066 | 14.75 | 401.02 | 6.578 | 23.554 | 619.075 | 96.598 | 618.214 | 631.263 | 1338.339 | 25.0968 | 619.075
2019-09-28 23:00 | 13.185 | 14.847 | 398.886 | 6.575 | 21.225 | 617.537 | 96.93 | 622.468 | 635.633 | 1337.8046 | 25.2244 | 617.5367
2019-09-29 | 13.094 | 14.893 | 397.495 | 6.588 | 21.208 | 615.822 | 96.372 | 624.84 | 638.01 | 1336.5665 | 25.161 | 615.8217
2019-09-29 01:00 | 5.271 | 7.528 | 332.092 | 2.756 | 41.443 | 540.316 | 85.998 | 397.011 | 385.934 | 1005.4384 | 8.0867 | 540.3158
2019-09-29 02:00 | 0.275 | 0.024 | 147.246 | 0.014 | 26.373 | 366.156 | 58.559 | 11.499 | 10.868 | 412.3417 | -0.42288 | 366.1555
2019-09-29 03:00 | 0.262 | 0.007 | 121.742 | -0.004 | 25.462 | 294.761 | 45.543 | 12.314 | 12.58 | 295.3042 | 0.011095 | 294.7612
2019-09-29 04:00 | 0.286 | 0.007 | 123.834 | -0.004 | 23.989 | 283.215 | 41.042 | 10.045 | 10.415 | 274.7337 | -0.17819 | 283.2145
2019-09-29 05:00 | 0.289 | 0.007 | 112.208 | -0.004 | 22.973 | 265.743 | 36.576 | 11.893 | 11.911 | 245.6794 | -0.15576 | 265.7429
2019-09-29 06:00 | 0.258 | 0.006 | 103.749 | 0.014 | 23.273 | 249.236 | 33.665 | 14.074 | 13.964 | 218.5412 | -0.14158 | 249.2365
2019-09-29 07:00 | 3.926 | 6.163 | 289.82 | 2.91 | 24.386 | 447.713 | 92.161 | 417.731 | 406.609 | 799.7458 | 9.5383 | 447.713
2019-09-29 08:00 | 7.339 | 8.372 | 345.087 | 2.858 | 40.675 | 645.503 | 83.914 | 405.829 | 395.656 | 1213.4969 | 7.9817 | 645.5034
2019-09-29 09:00 | 13.319 | 14.975 | 398.592 | 6.685 | 19.234 | 614.494 | 94.221 | 629.926 | 642.761 | 1336.3301 | 25.6016 | 614.4944
2019-09-29 10:00 | 13.226 | 14.883 | 399.312 | 6.618 | 20.588 | 614.738 | 95.337 | 625.798 | 639.012 | 1336.2426 | 25.9037 | 614.7375
2019-09-29 11:00 | 13.022 | 14.71 | 399.199 | 6.512 | 22.533 | 616.408 | 93.95 | 618.657 | 631.999 | 1334.7521 | 25.7566 | 616.4081
2019-09-29 12:00 | 11.963 | 13.341 | 387.903 | 5.501 | 26.839 | 622.268 | 91.429 | 563.207 | 575.513 | 1319.6796 | 20.1569 | 622.268
2019-09-29 13:00 | 8.828 | 9.793 | 364.436 | 3.498 | 37.672 | 651.785 | 83.945 | 441.953 | 440.22 | 1270.4603 | 10.5575 | 651.7852
2019-09-29 14:00 | 8.971 | 9.953 | 366.904 | 3.611 | 38.228 | 651.159 | 83.299 | 448.077 | 448.748 | 1274.7732 | 9.9483 | 651.1592
2019-09-29 15:00 | 8.919 | 9.929 | 367.678 | 3.466 | 37.461 | 650.453 | 83.645 | 448.333 | 447.658 | 1274.8712 | 10.1637 | 650.4526
2019-09-29 16:00 | 10.235 | 11.187 | 369.91 | 4.219 | 28.594 | 648.356 | 84.666 | 479.908 | 490.137 | 1316.8385 | 12.2353 | 648.3563
2019-09-29 17:00 | 8.842 | 9.733 | 365.615 | 3.527 | 38.997 | 651.138 | 83.519 | 444.314 | 442.057 | 1272.9219 | 10.1478 | 651.1384
2019-09-29 18:00 | 10.389 | 11.174 | 372.807 | 4.365 | 31.26 | 651.692 | 86 | 483.869 | 489.174 | 1317.2075 | 12.1363 | 651.6922
2019-09-29 19:00 | 12.986 | 14.481 | 401.367 | 6.26 | 25.4 | 617.729 | 94.333 | 607.875 | 620.855 | 1326.9811 | 23.8181 | 617.7288
2019-09-29 20:00 | 12.97 | 14.59 | 402.265 | 6.627 | 24.581 | 617.256 | 95.207 | 613.923 | 626.878 | 1332.3397 | 24.8722 | 617.2565
2019-09-29 21:00 | 12.984 | 14.663 | 402.374 | 6.455 | 23.686 | 619.576 | 95.832 | 614.933 | 627.744 | 1338.3735 | 24.9381 | 619.5756
2019-09-29 22:00 | 12.98 | 14.661 | 403.736 | 6.455 | 23.348 | 618.745 | 96.273 | 614.218 | 629.369 | 1338.238 | 25.3343 | 618.7445
2019-09-29 23:00 | 13.019 | 14.709 | 400.311 | 6.613 | 22.347 | 616.977 | 95.52 | 617.487 | 630.457 | 1335.443 | 25.4602 | 616.9767
2019-09-30 | 12.38 | 13.803 | 383.05 | 5.845 | 21.433 | 618.022 | 90.871 | 580.298 | 592.634 | 1319.0247 | 21.3862 | 618.0217
2019-09-30 01:00 | 5.777 | 7.736 | 334.663 | 2.718 | 40.474 | 570.227 | 85.8 | 397.549 | 386.331 | 1066.2455 | 8.2376 | 570.2271
2019-09-30 02:00 | 0.262 | 0.023 | 148.552 | 0.003 | 27.347 | 366.911 | 52.747 | 13.511 | 13.402 | 413.4175 | -0.43202 | 366.9112
2019-09-30 03:00 | 0.257 | 0.007 | 151.032 | -0.004 | 25.641 | 340.597 | 40.796 | 10.057 | 10.6 | 367.9785 | -0.10852 | 340.597
2019-09-30 04:00 | 0.269 | 0.007 | 135.757 | -0.003 | 25.378 | 311.88 | 39.74 | 12.58 | 12.838 | 321.3397 | -0.16723 | 311.8803
2019-09-30 05:00 | 0.273 | 0.006 | 120.428 | -0.001 | 24.366 | 285.712 | 33.801 | 11.511 | 11.046 | 277.8582 | -0.40639 | 285.7119
2019-09-30 06:00 | 3.902 | 6.168 | 291.292 | 2.916 | 27.064 | 448.536 | 91.174 | 414.062 | 403.643 | 804.7546 | 9.4657 | 448.536
2019-09-30 07:00 | 7.379 | 8.323 | 345.466 | 2.853 | 39.084 | 646.71 | 85.47 | 405.946 | 396.174 | 1216.4639 | 8.401 | 646.7102
2019-09-30 08:00 | 11.753 | 13.131 | 375.674 | 5.381 | 19.98 | 615.185 | 92.69 | 555.176 | 566.875 | 1311.2172 | 19.4554 | 615.1852
2019-09-30 09:00 | 13.199 | 14.889 | 399.533 | 6.685 | 20.428 | 616.922 | 95.46 | 624.551 | 636.687 | 1337.6465 | 25.2515 | 616.9224
2019-09-30 10:00 | 13.125 | 14.803 | 400.156 | 6.585 | 21.706 | 617.872 | 95.767 | 618.49 | 633.041 | 1337.9082 | 25.7333 | 617.8718
2019-09-30 11:00 | 12.965 | 14.595 | 402.586 | 6.431 | 23.594 | 617.192 | 95.458 | 614.001 | 626.879 | 1333.3804 | 24.1083 | 617.1924
2019-09-30 12:00 | 12.853 | 14.456 | 404.8 | 6.391 | 26.01 | 619.185 | 95.113 | 606.804 | 619.661 | 1334.6804 | 23.8846 | 619.1849
2019-09-30 13:00 | 12.749 | 14.34 | 405.28 | 6.298 | 26.285 | 620.146 | 94.449 | 600.412 | 613.193 | 1333.5673 | 23.9668 | 620.1464
2019-09-30 14:00 | 11.142 | 12.267 | 381.649 | 4.911 | 26.664 | 631.337 | 89.526 | 521.91 | 533.047 | 1322.3564 | 16.3576 | 631.3372
2019-09-30 15:00 | 10.698 | 11.754 | 374.523 | 4.596 | 27.355 | 641.008 | 89.285 | 502.499 | 513.244 | 1315.2719 | 14.9499 | 641.0078
2019-09-30 16:00 | 11.456 | 12.75 | 384.607 | 5.16 | 27.89 | 627.545 | 89.22 | 538.756 | 550.196 | 1314.038 | 18.06 | 627.5453
2019-09-30 17:00 | 11.09 | 12.194 | 376.482 | 4.868 | 28.052 | 634.732 | 87.614 | 516.702 | 529.622 | 1318.5101 | 15.9431 | 634.7322
2019-09-30 18:00 | 12.686 | 14.405 | 407.949 | 6.391 | 27.72 | 619.209 | 95.728 | 605.445 | 618.171 | 1335.2253 | 24.4093 | 619.2092
2019-09-30 19:00 | 12.787 | 14.514 | 405.246 | 6.45 | 25.71 | 617.6 | 95.081 | 610.353 | 622.974 | 1337.7202 | 24.5964 | 617.6
2019-09-30 20:00 | 12.916 | 14.588 | 402.843 | 6.495 | 22.932 | 619.28 | 95.423 | 611.832 | 624.864 | 1335.674 | 24.468 | 619.2803
2019-09-30 21:00 | 12.923 | 14.62 | 401.093 | 6.528 | 23.355 | 619.407 | 96.098 | 611.151 | 624.089 | 1338.6488 | 24.4321 | 619.4072
2019-09-30 22:00 | 13.031 | 14.714 | 400.258 | 6.542 | 22.22 | 619.131 | 97.044 | 613.812 | 626.694 | 1338.1707 | 24.3737 | 619.1309
2019-09-30 23:00 | 12.986 | 14.608 | 398.971 | 6.571 | 22.272 | 615.065 | 96.099 | 614.033 | 626.998 | 1336.1998 | 25.2288 | 615.0652
2019-10-01 | 5.468 | 7.548 | 333.857 | 2.708 | 41.73 | 556.859 | 86.411 | 394.43 | 381.986 | 1039.1964 | 8.306 | 556.8588
2019-10-01 01:00 | 0.22 | 0.016 | 151.372 | 0.016 | 27.867 | 367.949 | 50.847 | 13.187 | 13.464 | 414.6408 | -0.44531 | 367.9488
2019-10-01 02:00 | 0.239 | 0.007 | 154.051 | -0.003 | 26.541 | 341.419 | 40.47 | 12.632 | 12.865 | 369.3126 | -0.12072 | 341.4186
2019-10-01 03:00 | 0.218 | 0.007 | 138.3 | -0.004 | 26.456 | 312.957 | 40.788 | 11.637 | 11.467 | 323.0165 | -0.14096 | 312.9573
2019-10-01 04:00 | 0.26 | 0.007 | 123.676 | -0.007 | 25.197 | 287.777 | 36.979 | 11.519 | 11.816 | 282.1404 | -0.14632 | 287.7771
2019-10-01 05:00 | 0.284 | 0.006 | 111.072 | -0.01 | 24.195 | 263.248 | 46.874 | 11.538 | 10.649 | 240.3581 | -0.40568 | 263.2482
2019-10-01 06:00 | 3.9 | 6.184 | 288.57 | 2.903 | 24.956 | 446.42 | 93.223 | 416.975 | 404.002 | 801.0746 | 9.3992 | 446.4197
2019-10-01 07:00 | 7.469 | 8.374 | 343.892 | 2.883 | 38.407 | 646.822 | 83.038 | 406.169 | 396.886 | 1218.7715 | 8.0884 | 646.8223
2019-10-01 08:00 | 13.319 | 14.946 | 396.087 | 6.741 | 17.942 | 615.667 | 94.448 | 631.315 | 644.61 | 1338.0266 | 26.3717 | 615.6672
2019-10-01 09:00 | 12.943 | 14.676 | 403.924 | 6.489 | 23.845 | 618.712 | 95.229 | 616.086 | 629.034 | 1338.1921 | 24.8035 | 618.7125
2019-10-01 10:00 | 12.838 | 14.55 | 406.48 | 6.493 | 25.546 | 620.395 | 95.381 | 610.299 | 623.106 | 1338.2849 | 24.121 | 620.3953
2019-10-01 11:00 | 12.714 | 14.451 | 408.277 | 6.457 | 26.761 | 621.293 | 94.658 | 607.17 | 619.893 | 1337.9369 | 24.3792 | 621.2932
2019-10-01 12:00 | 12.592 | 14.347 | 410.525 | 6.385 | 28.862 | 622.351 | 94.935 | 603.603 | 616.181 | 1338.3456 | 24.1155 | 622.3514
2019-10-01 13:00 | 12.533 | 14.228 | 411.037 | 6.455 | 29.771 | 623.41 | 94.868 | 600.354 | 612.724 | 1338.2584 | 23.1136 | 623.4096
2019-10-01 14:00 | 12.472 | 14.213 | 412.58 | 6.332 | 30.991 | 624.371 | 94.696 | 598.144 | 610.03 | 1338.9069 | 22.4437 | 624.3708
2019-10-01 15:00 | 12.447 | 14.187 | 414.055 | 6.35 | 30.836 | 624.355 | 94.706 | 598.281 | 608.943 | 1338.8523 | 23.2145 | 624.3546
2019-10-01 16:00 | 12.453 | 14.212 | 414.083 | 6.379 | 30.54 | 624.146 | 94.652 | 597.658 | 609.245 | 1338.647 | 23.0652 | 624.1459
2019-10-01 17:00 | 12.581 | 14.266 | 411.263 | 6.335 | 29.709 | 623.633 | 94.783 | 598.506 | 610.884 | 1337.9551 | 22.7578 | 623.633
2019-10-01 18:00 | 12.672 | 14.343 | 410.425 | 6.41 | 29.586 | 622.979 | 95.142 | 601.185 | 614.35 | 1338.2891 | 23.679 | 622.9793
2019-10-01 19:00 | 12.711 | 14.485 | 407.7 | 6.383 | 27.739 | 618.255 | 95.559 | 606.388 | 619.147 | 1336.3245 | 23.7944 | 618.2549
2019-10-01 20:00 | 12.939 | 14.52 | 402.654 | 6.406 | 25.213 | 617.364 | 96.289 | 607.394 | 620.322 | 1334.896 | 24.8275 | 617.3639
2019-10-01 21:00 | 12.934 | 14.514 | 402.644 | 6.454 | 25.114 | 617.36 | 97.044 | 610.721 | 623.662 | 1338.6329 | 24.5034 | 617.3604
2019-10-01 22:00 | 13.007 | 14.627 | 399.327 | 6.578 | 22.928 | 619.576 | 97.386 | 614.044 | 627.388 | 1338.234 | 24.531 | 619.5756
2019-10-01 23:00 | 12.988 | 14.619 | 400.786 | 6.51 | 23.743 | 619.609 | 96.824 | 613.162 | 625.689 | 1338.2765 | 25.1666 | 619.6089
2019-10-02 | 12.999 | 14.565 | 400.634 | 6.534 | 23.659 | 618.097 | 96.505 | 614.196 | 627.199 | 1336.7864 | 24.7708 | 618.0972
2019-10-02 01:00 | 5.57 | 7.565 | 333.896 | 2.895 | 41.083 | 558.385 | 86.971 | 395.744 | 383.741 | 1042.4611 | 8.3607 | 558.3855
2019-10-02 02:00 | 0.257 | 0.016 | 153.628 | 0.02 | 26.839 | 368.182 | 59.348 | 12.633 | 12.933 | 415.2484 | -0.1597 | 368.1821
2019-10-02 03:00 | 0.273 | 0.007 | 154.927 | 0.01 | 26.699 | 342.345 | 43.965 | 12.757 | 14.248 | 370.1296 | -0.13908 | 342.3454
2019-10-02 04:00 | 0.241 | 0.006 | 139.727 | 0 | 25.311 | 312.786 | 42.839 | 10.381 | 10.108 | 322.6432 | -0.16074 | 312.7863
2019-10-02 05:00 | 0.238 | 0.006 | 118.94 | -0.017 | 25.533 | 282.609 | 55.372 | 11.529 | 11.462 | 271.8199 | -0.41493 | 282.6091
2019-10-02 06:00 | 4.02 | 6.17 | 289.407 | 2.876 | 25.624 | 445.773 | 91.637 | 414.795 | 404.892 | 806.7656 | 10.084 | 445.773
2019-10-02 07:00 | 7.207 | 8.264 | 345.93 | 2.8 | 40.445 | 639.117 | 84.516 | 405.162 | 394.605 | 1197.7133 | 8.4738 | 639.1175
2019-10-02 08:00 | 12.083 | 13.436 | 382.61 | 5.644 | 21.19 | 615.986 | 91.397 | 566.427 | 581.109 | 1318.6755 | 20.4399 | 615.9862
2019-10-02 09:00 | 13.062 | 14.769 | 402.032 | 6.581 | 22.69 | 617.72 | 95.137 | 618.008 | 631.185 | 1337.9021 | 25.5592 | 617.7204
2019-10-02 10:00 | 13.001 | 14.71 | 403.434 | 6.545 | 22.316 | 617.704 | 95.085 | 615.074 | 628.878 | 1337.9432 | 25.2655 | 617.7039
2019-10-02 11:00 | 12.882 | 14.555 | 401.202 | 6.531 | 24.04 | 618.645 | 95.232 | 612.228 | 624.973 | 1338.405 | 24.5378 | 618.6447
2019-10-02 12:00 | 12.773 | 14.333 | 404.081 | 6.262 | 27.002 | 621.656 | 94.815 | 599.521 | 612.248 | 1336.6537 | 23.0921 | 621.6559
2019-10-02 13:00 | 12.634 | 14.183 | 404.128 | 6.31 | 26.449 | 621.42 | 94.405 | 595.315 | 607.943 | 1330.8824 | 22.5916 | 621.4197
2019-10-02 14:00 | 12.662 | 14.301 | 406.615 | 6.319 | 27.606 | 622.224 | 94.248 | 599.208 | 609.974 | 1332.0027 | 23.4613 | 622.2237
2019-10-02 15:00 | 12.697 | 14.3 | 402.96 | 6.312 | 27.756 | 622.848 | 93.452 | 596.772 | 611.671 | 1331.2939 | 23.7682 | 622.848
2019-10-02 16:00 | 11.706 | 13.075 | 389.947 | 5.485 | 28.686 | 625.794 | 91.3 | 548.411 | 560.064 | 1325.957 | 19.2327 | 625.7945
2019-10-02 17:00 | 11.759 | 13.114 | 391.188 | 5.524 | 28.15 | 623.892 | 92.216 | 551.93 | 563.693 | 1324.8165 | 18.8532 | 623.8917
2019-10-02 18:00 | 12.709 | 14.337 | 404.19 | 6.449 | 27.161 | 618.779 | 94.969 | 603.862 | 616.562 | 1334.2662 | 23.4337 | 618.7786
2019-10-02 19:00 | 12.773 | 14.241 | 400.259 | 6.385 | 24.88 | 616.434 | 94.472 | 601.876 | 614.643 | 1329.2729 | 23.549 | 616.4344
2019-10-02 20:00 | 12.823 | 14.543 | 400.251 | 6.425 | 24.851 | 617.605 | 96.582 | 609.893 | 622.762 | 1335.9694 | 24.054 | 617.6048
2019-10-02 21:00 | 12.844 | 14.538 | 402.042 | 6.446 | 24.439 | 619.834 | 97.035 | 611.101 | 622.824 | 1338.823 | 24.5199 | 619.8344
2019-10-02 22:00 | 12.84 | 14.507 | 401.012 | 6.53 | 24.814 | 618.057 | 96.998 | 608.91 | 622.107 | 1338.7611 | 25.1966 | 618.0572
2019-10-02 23:00 | 11.69 | 12.963 | 379.53 | 5.434 | 23.521 | 621.126 | 93.344 | 545.64 | 557.214 | 1312.459 | 19.347 | 621.1257
2019-10-03 | 8.886 | 9.833 | 356.866 | 3.47 | 33.426 | 650.389 | 85.224 | 439.953 | 438.166 | 1274.5829 | 9.6418 | 650.3893
2019-10-03 01:00 | 5.098 | 7.391 | 332.006 | 2.8 | 42.103 | 532.265 | 85.704 | 394.379 | 382.338 | 1005.3943 | 8.2539 | 532.2648
2019-10-03 02:00 | 0.292 | 0.024 | 147.094 | 0.022 | 27.704 | 367.257 | 54.587 | 13.782 | 14.039 | 418.1072 | -0.41575 | 367.2575
2019-10-03 03:00 | 0.311 | 0.007 | 150.555 | 0.018 | 26.14 | 340.769 | 44.363 | 12.431 | 12.73 | 368.3263 | -0.11864 | 340.7693
2019-10-03 04:00 | 0.261 | 0.007 | 135.54 | 0.002 | 24.889 | 312.543 | 41.8 | 9.926 | 10.18 | 323.0637 | -0.16117 | 312.5435
2019-10-03 05:00 | 0.29 | 0.007 | 121.328 | -0.001 | 24.117 | 287.536 | 38.838 | 11.559 | 10.685 | 282.0737 | -0.38908 | 287.5358
2019-10-03 06:00 | 3.884 | 6.143 | 289.02 | 2.87 | 24.955 | 448.007 | 96.654 | 414.61 | 402.494 | 801.2543 | 9.5052 | 448.0069
2019-10-03 07:00 | 7.062 | 8.213 | 344.443 | 2.85 | 40.464 | 634.953 | 85.396 | 404.09 | 394.107 | 1192.7883 | 8.6584 | 634.9526
2019-10-03 08:00 | 12.02 | 13.436 | 379.687 | 5.66 | 20.562 | 613.162 | 92.63 | 567.188 | 579.129 | 1317.0259 | 20.6385 | 613.1619
2019-10-03 09:00 | 12.993 | 14.717 | 401.672 | 6.59 | 21.583 | 618.119 | 95.061 | 616.771 | 629.918 | 1338.2029 | 25.2962 | 618.1187
2019-10-03 10:00 | 12.959 | 14.654 | 401.408 | 6.579 | 22.072 | 618.198 | 95.24 | 615.279 | 628.34 | 1337.8833 | 25.1074 | 618.1981
2019-10-03 11:00 | 12.828 | 14.534 | 405.016 | 6.532 | 24.824 | 620.041 | 95.386 | 608.988 | 623.377 | 1338.4657 | 24.3285 | 620.0411
2019-10-03 12:00 | 12.695 | 14.403 | 405.9 | 6.443 | 24.909 | 620.641 | 94.82 | 607.916 | 619.991 | 1338.024 | 24.3587 | 620.6407
2019-10-03 13:00 | 12.67 | 14.38 | 403.343 | 6.346 | 26.386 | 621.398 | 93.793 | 605.251 | 617.958 | 1335.6403 | 24.2955 | 621.3981
2019-10-03 14:00 | 8.962 | 9.846 | 363.222 | 3.611 | 36.967 | 650.744 | 84.563 | 445.082 | 443.339 | 1278.2371 | 10.4565 | 650.744
2019-10-03 15:00 | 8.868 | 9.885 | 364.334 | 3.612 | 36.39 | 650.803 | 84.248 | 444.337 | 442.692 | 1275.0664 | 10.3188 | 650.8028
2019-10-03 16:00 | 8.931 | 9.855 | 362.424 | 3.507 | 36.172 | 651.717 | 84.006 | 445.126 | 443.495 | 1276.6265 | 10.287 | 651.717
2019-10-03 17:00 | 8.895 | 9.847 | 363.235 | 3.686 | 36.64 | 649.266 | 85.59 | 443.1 | 441.231 | 1275.9869 | 10.1468 | 649.2662
2019-10-03 18:00 | 12.72 | 14.409 | 403.556 | 6.382 | 25.356 | 616.624 | 95.928 | 603.45 | 616.214 | 1333.9763 | 25.101 | 616.6235
2019-10-03 19:00 | 12.633 | 14.197 | 400.549 | 6.119 | 25.11 | 616.483 | 94.965 | 597.391 | 610.016 | 1330.6498 | 23.4476 | 616.4828
2019-10-03 20:00 | 12.796 | 14.517 | 403.892 | 6.6 | 25.25 | 616.185 | 95.635 | 610.553 | 623.238 | 1337.7539 | 24.296 | 616.1855
2019-10-03 21:00 | 12.866 | 14.505 | 402.028 | 6.485 | 23.892 | 616.631 | 95.898 | 610.427 | 623.206 | 1337.8011 | 23.8152 | 616.6313
2019-10-03 22:00 | 12.85 | 14.574 | 402.422 | 6.416 | 23.863 | 619.99 | 96.13 | 608.313 | 621.149 | 1338.5002 | 24.7858 | 619.9896
2019-10-03 23:00 | 10.628 | 11.655 | 360.347 | 4.521 | 22.176 | 633.872 | 88.637 | 498.276 | 508.869 | 1307.7987 | 13.4535 | 633.8724
2019-10-04 | 5.358 | 7.529 | 333.026 | 2.777 | 41.659 | 545.977 | 86.021 | 396.211 | 383.742 | 1020.2166 | 8.1535 | 545.9771
2019-10-04 01:00 | 0.289 | 0.024 | 148.144 | -0.02 | 26.679 | 366.827 | 53.773 | 13.947 | 14.232 | 417.5111 | -0.17147 | 366.8267
2019-10-04 02:00 | 0.283 | 0.007 | 151.473 | -0.007 | 25.195 | 340.208 | 37.782 | 9.607 | 10.722 | 367.3621 | -0.14198 | 340.2076
2019-10-04 03:00 | 0.295 | 0.007 | 136.014 | -0.02 | 25.075 | 311.317 | 39.831 | 10.304 | 10.585 | 320.5172 | -0.19294 | 311.3174
2019-10-04 04:00 | 0.298 | 0.007 | 120.306 | -0.005 | 23.728 | 284.42 | 32.039 | 10.364 | 10.651 | 277.1655 | -0.19852 | 284.4203
2019-10-04 05:00 | 0.28 | 0.006 | 108.762 | 0 | 22.606 | 262.263 | 33.141 | 13.063 | 13.34 | 240.0716 | -0.16345 | 262.2627
2019-10-04 06:00 | 0.289 | 0.006 | 101.484 | 0.009 | 22.663 | 244.531 | 35.06 | 15.114 | 14.974 | 210.8612 | -0.14128 | 244.5312
2019-10-04 07:00 | 0.254 | 0.006 | 95.008 | 0.011 | 22.132 | 229.423 | 34.919 | 15.274 | 15.556 | 185.6135 | -0.11517 | 229.4232
2019-10-04 08:00 | 0.259 | 0.007 | 89.218 | 0.013 | 21.492 | 214.736 | 33.121 | 14.697 | 14.979 | 160.8252 | -0.1055 | 214.7363
2019-10-04 09:00 | 0.252 | 0.007 | 83.342 | 0.018 | 20.931 | 202.154 | 33.18 | 14.773 | 14.786 | 139.1772 | -0.14688 | 202.1543
2019-10-04 10:00 | 0.229 | 0.007 | 79.011 | -0.046 | 21.848 | 191.431 | 33.26 | 14.811 | 14.89 | 121.2067 | -0.13696 | 191.4311
2019-10-04 11:00 | 0.248 | 0.006 | 73.799 | -0.01 | 21.276 | 181.152 | 32.248 | 15.379 | 15.672 | 104.3555 | -0.15785 | 181.1524
2019-10-04 12:00 | 4.017 | 6.221 | 283.656 | 2.861 | 19.543 | 442.246 | 100.391 | 416.489 | 407.208 | 791.0021 | 9.2472 | 442.2457
2019-10-04 13:00 | 6.651 | 8.049 | 336.951 | 2.881 | 36.536 | 602.361 | 87.079 | 405.88 | 394.496 | 1137.7045 | 7.4758 | 602.3606
2019-10-04 14:00 | 9.077 | 10.009 | 351.454 | 3.39 | 26.966 | 650.799 | 82.818 | 452.096 | 450.058 | 1282.8915 | 9.7557 | 650.799
2019-10-04 15:00 | 9.332 | 10.11 | 353.661 | 3.509 | 27.576 | 647.612 | 82.499 | 455.131 | 453.451 | 1291.3336 | 9.7346 | 647.6123
2019-10-04 16:00 | 13.212 | 14.96 | 396.64 | 6.332 | 18.048 | 615.023 | 94.111 | 627.46 | 640.618 | 1337.9513 | 25.1488 | 615.0235
2019-10-04 17:00 | 13.247 | 14.901 | 399.329 | 6.595 | 19.579 | 614.958 | 94.117 | 624.273 | 637.474 | 1337.4465 | 25.5655 | 614.9578
2019-10-04 18:00 | 13.277 | 14.967 | 396.231 | 6.548 | 18.454 | 614.206 | 94.524 | 627.003 | 641.353 | 1336.2822 | 26.3455 | 614.2056
2019-10-04 19:00 | 13.371 | 15.058 | 394.738 | 6.621 | 16.971 | 613.855 | 94.877 | 630.671 | 644.317 | 1337.0929 | 26.0529 | 613.8551
2019-10-04 20:00 | 13.413 | 15.059 | 394.171 | 6.688 | 16.59 | 613.047 | 95.21 | 632.13 | 645.947 | 1336.4548 | 25.6578 | 613.0468
2019-10-04 21:00 | 13.402 | 15.053 | 394.501 | 6.476 | 16.336 | 613.297 | 95.425 | 630.668 | 645.225 | 1336.4779 | 26.5364 | 613.2966
2019-10-04 22:00 | 13.417 | 15.066 | 394.657 | 6.524 | 15.73 | 612.285 | 95.336 | 633.299 | 645 | 1335.6364 | 25.8116 | 612.2852
2019-10-04 23:00 | 13.441 | 15.117 | 392.293 | 6.381 | 16.198 | 612.751 | 94.785 | 633.66 | 646.947 | 1329.8951 | 25.9378 | 612.7507
2019-10-05 | 8.768 | 9.609 | 350.382 | 2.94 | 30.489 | 649.318 | 82.98 | 439.042 | 434.561 | 1270.6661 | 10.4538 | 649.318
2019-10-05 01:00 | 13.562 | 15.111 | 393.381 | 6.513 | 15.449 | 611.484 | 94.167 | 635.318 | 649.111 | 1336.2277 | 26.2606 | 611.4839
2019-10-05 02:00 | 11.641 | 13.031 | 364.104 | 5.019 | 14.591 | 614.091 | 89.46 | 557.805 | 569.491 | 1300.1707 | 19.151 | 614.0911
2019-10-05 03:00 | 13.424 | 15.116 | 392.695 | 6.535 | 16.206 | 611.394 | 93.626 | 636.476 | 649.831 | 1333.8923 | 25.9668 | 611.3941
2019-10-05 04:00 | 10.647 | 11.662 | 354.927 | 3.983 | 15.543 | 630.367 | 88.701 | 503.118 | 513.738 | 1300.9767 | 13.6521 | 630.3672
2019-10-05 05:00 | 9.242 | 10.086 | 353.592 | 3.387 | 24.945 | 651.632 | 82.063 | 456.479 | 454.853 | 1291.0396 | 9.8159 | 651.6316
2019-10-05 06:00 | 10.437 | 11.631 | 351.472 | 4.454 | 15.489 | 631.337 | 85.71 | 501.503 | 512.064 | 1299.1934 | 13.7009 | 631.3372
2019-10-05 07:00 | 8.924 | 9.686 | 346.955 | 3.289 | 27.064 | 650.241 | 80.411 | 441.453 | 440.056 | 1275.9705 | 10.3694 | 650.241
2019-10-05 08:00 | 12.605 | 13.999 | 378.538 | 5.847 | 16.113 | 605.491 | 91.237 | 590.673 | 603.107 | 1310.1147 | 22.157 | 605.491
2019-10-05 09:00 | 9.38 | 10.208 | 353.832 | 3.48 | 27.661 | 650.85 | 83.965 | 456.505 | 454.855 | 1287.9264 | 9.8288 | 650.8501
2019-10-05 10:00 | 9.067 | 9.904 | 351.4 | 3.359 | 29.125 | 650.989 | 79.544 | 447.998 | 445.127 | 1279.8793 | 9.7796 | 650.9894
2019-10-05 11:00 | 9.486 | 10.309 | 353.922 | 3.539 | 27.722 | 652.503 | 81.737 | 461.379 | 460.576 | 1292.1769 | 10.1843 | 652.5034
2019-10-05 12:00 | 9.979 | 10.934 | 356.919 | 3.887 | 25.313 | 649.826 | 83.609 | 480.169 | 483.221 | 1305.0013 | 11.5972 | 649.826
2019-10-05 13:00 | 10.143 | 11.024 | 359.273 | 3.999 | 22.666 | 649.944 | 84.288 | 479.131 | 483.511 | 1312.0167 | 11.7356 | 649.9435
2019-10-05 14:00 | 10.197 | 11.068 | 361.27 | 4.159 | 27.369 | 644.947 | 83.693 | 482.608 | 486.26 | 1311.2109 | 11.9475 | 644.9466
2019-10-05 15:00 | 8.904 | 9.92 | 361.925 | 3.513 | 33.597 | 647.663 | 82.637 | 447.468 | 444.485 | 1280.2935 | 10.2471 | 647.663
2019-10-05 16:00 | 8.792 | 9.71 | 360.903 | 3.418 | 36.081 | 651.158 | 82.352 | 441.081 | 440.256 | 1272.2439 | 10.1762 | 651.1575
2019-10-05 17:00 | 10.471 | 11.498 | 366.2 | 4.361 | 26.273 | 642.624 | 84.253 | 492.845 | 502.591 | 1310.4919 | 13.1221 | 642.6245
2019-10-05 18:00 | 12.959 | 14.681 | 397.798 | 6.593 | 24.26 | 616.352 | 94.63 | 617.752 | 630.881 | 1338.4155 | 25.3922 | 616.3522
2019-10-05 19:00 | 13.031 | 14.771 | 402.352 | 6.533 | 21.388 | 617.256 | 95.537 | 619.769 | 632.465 | 1337.6814 | 25.0139 | 617.256
2019-10-05 20:00 | 13.146 | 14.892 | 399.576 | 6.607 | 19.754 | 616.19 | 95.349 | 623.901 | 636.568 | 1337.0724 | 25.4565 | 616.1904
2019-10-05 21:00 | 13.194 | 14.87 | 399.175 | 6.662 | 19.42 | 615.107 | 95.929 | 622.915 | 637.266 | 1336.4841 | 25.9201 | 615.1074
2019-10-05 22:00 | 13.203 | 14.95 | 397.942 | 6.658 | 19.434 | 612.281 | 95.636 | 625.384 | 639.483 | 1337.1261 | 25.5172 | 612.2807
2019-10-05 23:00 | 13.067 | 14.814 | 393.955 | 6.525 | 18.89 | 608.234 | 94.706 | 617.944 | 630.956 | 1320.3291 | 25.1182 | 608.2335
2019-10-06 | 12.438 | 14.022 | 381.424 | 5.937 | 18.157 | 609.103 | 94 | 589.627 | 602.165 | 1311.2736 | 22.525 | 609.1027
2019-10-06 01:00 | 9.688 | 10.488 | 355.268 | 3.719 | 27.403 | 649.729 | 83.419 | 464.147 | 466.586 | 1298.9967 | 10.8332 | 649.7287
2019-10-06 02:00 | 11.277 | 12.511 | 368.729 | 5.087 | 18.56 | 616.978 | 87.822 | 534.656 | 545.915 | 1305.6472 | 17.5361 | 616.9776
2019-10-06 03:00 | 12.42 | 13.999 | 383.467 | 5.981 | 18.837 | 611.761 | 92.655 | 590.208 | 602.619 | 1310.9915 | 22.2321 | 611.7607
2019-10-06 04:00 | 10.597 | 11.643 | 358.812 | 4.352 | 17.914 | 630.583 | 87.245 | 500.128 | 510.714 | 1307.0856 | 13.387 | 630.5828
2019-10-06 05:00 | 11.824 | 13.09 | 371.26 | 5.426 | 17.132 | 610.686 | 91.729 | 561.492 | 573.346 | 1308.6625 | 20.2422 | 610.6861
2019-10-06 06:00 | 13.318 | 15.026 | 395.405 | 6.706 | 18.007 | 607.451 | 94.088 | 633.626 | 647.018 | 1326.7052 | 25.3046 | 607.4515
2019-10-06 07:00 | 13.4 | 15.03 | 395.836 | 6.61 | 17.154 | 608.691 | 94.175 | 631.459 | 644.646 | 1328.9067 | 26.2445 | 608.6907
2019-10-06 08:00 | 9.234 | 10.024 | 350.518 | 3.408 | 28.232 | 653.006 | 80.847 | 450.121 | 447.909 | 1285.8839 | 10.1404 | 653.0059
2019-10-06 09:00 | 9.35 | 10.069 | 353.857 | 3.602 | 28.336 | 650.625 | 82.99 | 455.158 | 453.869 | 1290.0933 | 10.2316 | 650.6252
2019-10-06 10:00 | 9.108 | 9.991 | 355.443 | 3.41 | 30.197 | 648.851 | 82.427 | 450.446 | 448.145 | 1278.8202 | 10.4915 | 648.8511
2019-10-06 11:00 | 9.146 | 9.959 | 357.213 | 3.336 | 31.262 | 651.421 | 82.149 | 451.693 | 448.484 | 1279.7281 | 10.2983 | 651.4211
2019-10-06 12:00 | 8.988 | 9.912 | 361.087 | 3.411 | 32.424 | 653.263 | 82.4 | 448.564 | 447.169 | 1276.1055 | 10.1662 | 653.2631
2019-10-06 13:00 | 9.606 | 10.5 | 362.914 | 3.753 | 30.22 | 651.454 | 82.828 | 465.901 | 466.553 | 1296.4857 | 10.4824 | 651.4544
2019-10-06 14:00 | 9.621 | 10.571 | 362.944 | 3.788 | 30.913 | 650.708 | 83.004 | 466.082 | 468.401 | 1299.0853 | 10.9617 | 650.7078
2019-10-06 15:00 | 9.887 | 10.733 | 364.983 | 3.791 | 28.656 | 650.517 | 83.883 | 473.228 | 472.885 | 1300.6501 | 10.5295 | 650.5167
2019-10-06 16:00 | 8.957 | 9.857 | 359.019 | 3.502 | 33.851 | 649.996 | 82.862 | 445.758 | 443.601 | 1279.2089 | 10.3075 | 649.9958
2019-10-06 17:00 | 9.471 | 10.325 | 364.987 | 3.701 | 32.051 | 651.315 | 83.81 | 460.966 | 461.613 | 1291.2222 | 10.5296 | 651.3153
2019-10-06 18:00 | 8.956 | 9.799 | 362.105 | 3.43 | 35.132 | 651.626 | 83.012 | 444.053 | 443.466 | 1273.4766 | 10.3942 | 651.6263
2019-10-06 19:00 | 13.004 | 14.749 | 404.121 | 6.493 | 23.751 | 616.951 | 94.652 | 618.443 | 631.304 | 1334.2896 | 25.2586 | 616.951
2019-10-06 20:00 | 13.108 | 14.831 | 400.169 | 6.56 | 20.572 | 615.088 | 95.339 | 622.878 | 636.568 | 1338.5897 | 25.777 | 615.0882
2019-10-06 21:00 | 13.207 | 14.894 | 400.011 | 6.578 | 20.778 | 616.314 | 94.872 | 624.741 | 637.372 | 1337.3788 | 25.7824 | 616.3139
2019-10-06 22:00 | 13.256 | 14.943 | 398.259 | 6.694 | 20.056 | 615.145 | 94.176 | 626.305 | 638.475 | 1333.3434 | 25.8923 | 615.1447
2019-10-06 23:00 | 9.056 | 9.839 | 351.973 | 3.51 | 28.727 | 651.65 | 82.623 | 445.786 | 443.096 | 1278.7368 | 10.465 | 651.6497
2019-10-07 | 11.717 | 13.044 | 372.007 | 5.253 | 19.411 | 613.8 | 91.271 | 552.672 | 564.366 | 1311.384 | 18.9471 | 613.8004
2019-10-07 01:00 | 9.176 | 9.968 | 353.502 | 3.513 | 27.702 | 652.177 | 83.154 | 449.855 | 445.472 | 1281.8254 | 10.6347 | 652.1775
2019-10-07 02:00 | 13.413 | 15.095 | 395.604 | 6.717 | 17.232 | 613.913 | 93.998 | 634.312 | 647.688 | 1334.0093 | 26.5653 | 613.9127
2019-10-07 03:00 | 13.422 | 15.065 | 396.419 | 6.673 | 16.722 | 613.26 | 94.023 | 634.472 | 647.906 | 1336.7869 | 25.5298 | 613.2599
2019-10-07 04:00 | 12.773 | 14.33 | 382.149 | 6.077 | 16.807 | 604.329 | 94.75 | 604.93 | 617.703 | 1312.4303 | 23.431 | 604.3286
2019-10-07 05:00 | 13.185 | 14.771 | 389.916 | 6.526 | 16.107 | 605.468 | 93.956 | 622.408 | 635.513 | 1315.9156 | 25.211 | 605.4678
2019-10-07 06:00 | 12.81 | 14.293 | 384.575 | 6.244 | 17.07 | 605.026 | 95.314 | 603.276 | 616.024 | 1313.8942 | 23.3747 | 605.0259
2019-10-07 07:00 | 13.422 | 15.122 | 393.01 | 6.822 | 17.02 | 608.616 | 94.886 | 631.426 | 650.159 | 1330.7468 | 26.6004 | 608.6157
2019-10-07 08:00 | 13.511 | 15.127 | 393.368 | 6.669 | 16.006 | 612.778 | 96.295 | 634.838 | 646.892 | 1336.7209 | 26.2484 | 612.7778
2019-10-07 09:00 | 13.495 | 15.138 | 393.768 | 6.791 | 16.343 | 612.907 | 96.133 | 634.332 | 647.992 | 1336.0873 | 25.7584 | 612.9072
2019-10-07 10:00 | 13.437 | 15.088 | 394.337 | 6.779 | 17.016 | 613.901 | 96.135 | 632.946 | 646.369 | 1337.1211 | 25.4019 | 613.9007
2019-10-07 11:00 | 13.475 | 15.12 | 393.861 | 6.841 | 16.573 | 613.634 | 96.297 | 633.753 | 647.222 | 1337.4362 | 26.1053 | 613.6342
2019-10-07 12:00 | 13.434 | 15.082 | 394.226 | 6.902 | 16.706 | 613.613 | 96.328 | 634.325 | 647.804 | 1336.8849 | 26.271 | 613.6126
2019-10-07 13:00 | 13.43 | 15.142 | 393.149 | 6.804 | 15.842 | 613.116 | 96.198 | 635.616 | 649.076 | 1336.7284 | 25.9507 | 613.1158
2019-10-07 14:00 | 13.454 | 15.146 | 392.8 | 6.775 | 15.9 | 613.249 | 96.068 | 635.44 | 648.903 | 1336.8589 | 26.1224 | 613.2491
2019-10-07 15:00 | 13.424 | 15.141 | 393.666 | 6.818 | 16.032 | 613.591 | 96.135 | 634.772 | 647.174 | 1336.533 | 26.4511 | 613.5911
2019-10-07 16:00 | 13.451 | 15.146 | 393.222 | 6.805 | 15.91 | 613.116 | 96.231 | 634.993 | 648.443 | 1336.8865 | 25.8805 | 613.1158
2019-10-07 17:00 | 13.408 | 15.123 | 393.706 | 6.775 | 15.451 | 613.415 | 96.15 | 633.659 | 648.234 | 1336.855 | 26.1578 | 613.4147
2019-10-07 18:00 | 13.405 | 15.103 | 393.044 | 6.813 | 16.3 | 613.436 | 96.084 | 634.551 | 650.002 | 1336.85 | 26.0798 | 613.4362
2019-10-07 19:00 | 13.396 | 15.156 | 394.8 | 6.743 | 16.182 | 613.271 | 95.354 | 635.417 | 648.122 | 1336.5068 | 26.7068 | 613.2707
2019-10-07 20:00 | 13.512 | 15.17 | 393.389 | 6.775 | 15.898 | 611.954 | 95.387 | 636.093 | 648.945 | 1335.6084 | 26.9123 | 611.9537
2019-10-07 21:00 | 13.491 | 15.132 | 391.272 | 6.756 | 15.337 | 609.329 | 95.683 | 636.984 | 649.665 | 1333.6316 | 26.0282 | 609.3295
2019-10-07 22:00 | 11.425 | 12.808 | 362.052 | 5.178 | 14.527 | 613.965 | 93.607 | 546.503 | 558.03 | 1303.5492 | 18.2311 | 613.9653
2019-10-07 23:00 | 13.526 | 15.23 | 389.961 | 6.976 | 15.076 | 612.084 | 95.725 | 638.432 | 652.203 | 1335.946 | 26.9937 | 612.0841
2019-10-08 | 13.532 | 15.219 | 391.031 | 6.821 | 14.479 | 612.554 | 95.873 | 638.848 | 651.76 | 1336.3756 | 26.5182 | 612.5544
2019-10-08 01:00 | 10.884 | 12.067 | 353.49 | 4.66 | 14.41 | 622.431 | 89.716 | 516.965 | 526.233 | 1295.2408 | 14.6382 | 622.4308
2019-10-08 02:00 | 8.89 | 9.839 | 345.886 | 3.307 | 27.264 | 650.963 | 81.821 | 446.271 | 442.064 | 1274.3264 | 10.0384 | 650.9625
2019-10-08 03:00 | 9.135 | 9.887 | 347.741 | 3.416 | 25.834 | 650.631 | 81.514 | 451.598 | 447.766 | 1283.1771 | 10.2362 | 650.6314
2019-10-08 04:00 | 8.93 | 9.753 | 346.529 | 3.329 | 26.309 | 650.576 | 81.464 | 446.807 | 443.017 | 1272.3979 | 10.1164 | 650.5755
2019-10-08 05:00 | 8.847 | 9.677 | 347.501 | 3.254 | 27.522 | 650.94 | 81.419 | 442.703 | 441.095 | 1272.8719 | 9.9909 | 650.94
2019-10-08 06:00 | 9.043 | 9.908 | 349.185 | 3.457 | 26.747 | 649.77 | 81.916 | 448.166 | 444.616 | 1278.6738 | 10.3865 | 649.7698
2019-10-08 07:00 | 8.891 | 9.703 | 345.445 | 3.285 | 26.342 | 651.245 | 81.309 | 443.407 | 439.414 | 1272.0753 | 10.0404 | 651.2448
2019-10-08 08:00 | 8.894 | 9.712 | 346.564 | 3.264 | 26.15 | 650.38 | 82.163 | 446.332 | 442.018 | 1270.9756 | 9.879 | 650.3796
2019-10-08 09:00 | 13.514 | 15.274 | 389.398 | 6.841 | 13.749 | 611.004 | 94.609 | 643.796 | 660.286 | 1328.8467 | 27.1185 | 611.0038
2019-10-08 10:00 | 13.684 | 15.325 | 391.182 | 6.713 | 14.727 | 610.587 | 95.81 | 644.51 | 658.027 | 1334.3639 | 26.7486 | 610.5869
2019-10-08 11:00 | 12.672 | 14.239 | 377.831 | 6.087 | 14.972 | 603.722 | 94.542 | 600.606 | 613.235 | 1308.2258 | 22.9603 | 603.7217
2019-10-08 12:00 | 12.672 | 14.294 | 380.028 | 6.073 | 16.635 | 605.793 | 93.853 | 604.044 | 616.765 | 1310.5667 | 23.406 | 605.7925
2019-10-08 13:00 | 12.349 | 13.836 | 376.918 | 5.782 | 17.525 | 612.68 | 93.173 | 583.778 | 596.103 | 1315.4379 | 21.2993 | 612.6804
2019-10-08 14:00 | 12.635 | 14.233 | 380.398 | 6.038 | 18.977 | 609.32 | 93.241 | 603.279 | 616.029 | 1309.9158 | 22.924 | 609.3198
2019-10-08 15:00 | 8.884 | 9.75 | 351.624 | 3.321 | 31.482 | 652.48 | 82.477 | 445.005 | 438.607 | 1269.8573 | 10.2203 | 652.4798
2019-10-08 16:00 | 8.97 | 9.849 | 355.09 | 3.513 | 30.593 | 650.67 | 82.441 | 449.8 | 444.177 | 1272.8984 | 10.4664 | 650.6696
2019-10-08 17:00 | 9.399 | 10.31 | 357.012 | 3.648 | 30.102 | 650.486 | 82.731 | 460.556 | 458.579 | 1288.0334 | 10.0178 | 650.4862
2019-10-08 18:00 | 13.318 | 14.965 | 400.186 | 6.575 | 20.853 | 614.756 | 94.343 | 632.783 | 646.074 | 1335.5023 | 25.4516 | 614.7559
2019-10-08 19:00 | 12.636 | 14.198 | 382.286 | 6.017 | 18.191 | 608.104 | 94.131 | 598.067 | 610.183 | 1314.2047 | 22.7218 | 608.1036
2019-10-08 20:00 | 13.456 | 15.222 | 395.521 | 6.739 | 17.166 | 614.671 | 95.496 | 637.529 | 650.562 | 1337.2168 | 26.0249 | 614.6708
2019-10-08 21:00 | 13.47 | 15.15 | 395.748 | 6.715 | 19.011 | 614.328 | 94.674 | 635.994 | 649.296 | 1336.717 | 26.5293 | 614.3278
2019-10-08 22:00 | 12.62 | 14.189 | 382.553 | 6.036 | 17.856 | 611.148 | 94.219 | 598.418 | 610.091 | 1315.3267 | 23.2439 | 611.1478
2019-10-08 23:00 | 13.484 | 15.223 | 395.825 | 6.769 | 17.234 | 614.504 | 95.598 | 638.419 | 651.734 | 1336.6794 | 26.3527 | 614.5043
2019-10-09 | 13.469 | 15.283 | 395.569 | 6.776 | 17.298 | 613.195 | 95.333 | 640.489 | 653.721 | 1335.5272 | 25.9388 | 613.1953
2019-10-09 01:00 | 13.516 | 15.254 | 394.434 | 6.871 | 18.033 | 613.651 | 94.956 | 641.349 | 654.85 | 1336.0479 | 25.3796 | 613.6509
2019-10-09 02:00 | 10.889 | 12.044 | 356.969 | 4.698 | 17.05 | 626.815 | 86.743 | 517.253 | 528.122 | 1299.5071 | 14.8358 | 626.8147
2019-10-09 03:00 | 10.704 | 11.788 | 354.215 | 4.452 | 16.819 | 629.191 | 86.321 | 507.685 | 518.404 | 1297.2987 | 13.7483 | 629.1914
2019-10-09 04:00 | 11.238 | 12.487 | 361.612 | 4.828 | 16.647 | 620.491 | 88.184 | 536.264 | 547.513 | 1299.8815 | 15.9313 | 620.4908
2019-10-09 05:00 | 10.937 | 11.859 | 358.403 | 4.72 | 16.839 | 630.896 | 88.073 | 511.467 | 522.244 | 1302.2437 | 14.5835 | 630.8962
2019-10-09 06:00 | 9.087 | 9.922 | 351.622 | 3.49 | 28.158 | 650.021 | 82.45 | 450.826 | 447.438 | 1279.8077 | 10.2833 | 650.0208
2019-10-09 07:00 | 10.07 | 11.077 | 353.355 | 3.969 | 23.423 | 643.771 | 83.526 | 486.053 | 488.866 | 1305.4609 | 11.6417 | 643.7708
2019-10-09 08:00 | 10.348 | 11.31 | 353.774 | 4.055 | 21.087 | 643.065 | 84.995 | 493.239 | 497.355 | 1303.7913 | 12.5614 | 643.0654
2019-10-09 09:00 | 10.598 | 11.695 | 356.177 | 4.487 | 19.395 | 630.191 | 84.637 | 509.063 | 518.37 | 1296.7096 | 14.083 | 630.1908
2019-10-09 10:00 | 11.304 | 12.736 | 363.568 | 5.003 | 18.353 | 618.022 | 88.31 | 545.449 | 556.883 | 1302.364 | 17.3227 | 618.0217
2019-10-09 11:00 | 9.526 | 10.316 | 356.391 | 3.59 | 28.074 | 652.13 | 83.736 | 462.73 | 460.29 | 1293.6415 | 9.9937 | 652.1305
2019-10-09 12:00 | 9.462 | 10.352 | 355.658 | 3.461 | 29.266 | 650.84 | 83.235 | 463.255 | 462.192 | 1283.1674 | 10.4371 | 650.8401
2019-10-09 13:00 | 8.926 | 9.866 | 356.041 | 3.425 | 32.962 | 651.069 | 82.466 | 445.403 | 443.057 | 1267.2996 | 10.36 | 651.0688
2019-10-09 14:00 | 9.748 | 10.647 | 359.736 | 3.854 | 30.276 | 652.436 | 82.686 | 471.052 | 472.496 | 1296.8657 | 10.51 | 652.4362
2019-10-09 15:00 | 9.504 | 10.379 | 361.401 | 3.586 | 31.733 | 651.319 | 84.74 | 460.426 | 459.504 | 1286.0195 | 10.3192 | 651.3192
2019-10-09 16:00 | 9.317 | 10.069 | 359.226 | 3.609 | 32.6 | 652.061 | 83.803 | 457.437 | 456.02 | 1279.7628 | 10.1605 | 652.0609
2019-10-09 17:00 | 9.152 | 10.073 | 358.389 | 3.523 | 32.391 | 649.095 | 84.596 | 453.194 | 451.19 | 1283.4019 | 10.4822 | 649.095
2019-10-09 18:00 | 10.248 | 11.088 | 363.53 | 4.058 | 27.45 | 650.002 | 85.312 | 483.938 | 484.459 | 1309.641 | 11.691 | 650.0023
2019-10-09 19:00 | 10.214 | 11.007 | 360.665 | 4.097 | 27.701 | 647.862 | 85.529 | 482.917 | 483.818 | 1307.1904 | 11.2293 | 647.8624
2019-10-09 20:00 | 10.461 | 11.533 | 359.295 | 4.287 | 20.332 | 636.628 | 87.662 | 498.167 | 508.695 | 1302.2533 | 13.4113 | 636.6281
2019-10-09 21:00 | 10.008 | 10.829 | 354.933 | 3.872 | 25.739 | 649.537 | 84.26 | 475.231 | 474.688 | 1301.6879 | 10.7086 | 649.5366
2019-10-09 22:00 | 9.09 | 9.938 | 352.474 | 3.503 | 30.198 | 650.968 | 83.061 | 450.61 | 448.018 | 1277.9316 | 10.3189 | 650.968
2019-10-09 23:00 | 8.867 | 9.808 | 355.312 | 3.512 | 31.913 | 651.164 | 83.849 | 444.056 | 440.178 | 1275.3253 | 10.2119 | 651.1644
2019-10-10 | 9.964 | 10.801 | 355.125 | 4.049 | 25.1 | 650.517 | 85.836 | 477.119 | 479.148 | 1304.1757 | 11.2244 | 650.5167
2019-10-10 01:00 | 5.566 | 7.721 | 330.969 | 2.929 | 38.239 | 548.358 | 84.706 | 405.649 | 392.869 | 1034.601 | 8.2597 | 548.358
2019-10-10 02:00 | 0.308 | 0.008 | 138.466 | 0.009 | 24.427 | 361.259 | 55.655 | 12.511 | 12.66 | 404.9633 | -0.43908 | 361.2594
2019-10-10 03:00 | 0.316 | 0.007 | 140.933 | -0.019 | 22.344 | 334.437 | 38.342 | 9.53 | 9.832 | 358.9018 | -0.11006 | 334.437
2019-10-10 04:00 | 0.289 | 0.007 | 125.777 | -0.005 | 21.517 | 305.826 | 36.791 | 9.953 | 9.996 | 312.9606 | -0.18733 | 305.8256
2019-10-10 05:00 | 0.305 | 0.006 | 112.444 | 0.035 | 20.499 | 280.638 | 36.121 | 13.461 | 13.537 | 271.1342 | -0.16788 | 280.6376
2019-10-10 06:00 | 3.938 | 6.251 | 288.549 | 2.917 | 24.447 | 444.921 | 91.477 | 421.441 | 408.9 | 796.951 | 9.6124 | 444.9206
2019-10-10 07:00 | 7.213 | 8.359 | 341.189 | 2.836 | 36.759 | 632.21 | 83.315 | 411.195 | 399.768 | 1194.4634 | 7.3934 | 632.2098
2019-10-10 08:00 | 13.427 | 15.144 | 396.41 | 6.774 | 17.479 | 613.687 | 94.632 | 636.392 | 649.803 | 1334.5175 | 25.0247 | 613.6869
2019-10-10 09:00 | 13.389 | 15.096 | 397.831 | 6.774 | 18.56 | 615.483 | 94.863 | 633.298 | 646.698 | 1337.5773 | 25.651 | 615.4825
2019-10-10 10:00 | 13.436 | 15.061 | 396.928 | 6.793 | 18.164 | 615.553 | 94.716 | 633.886 | 647.339 | 1337.345 | 25.5328 | 615.5526
2019-10-10 11:00 | 13.247 | 14.957 | 399.611 | 6.88 | 20.401 | 616.509 | 94.681 | 626.357 | 639.622 | 1337.4453 | 24.7668 | 616.5094
2019-10-10 12:00 | 13.185 | 14.84 | 401.527 | 6.594 | 22.246 | 617.778 | 94.912 | 624.219 | 637.394 | 1337.8268 | 26.4333 | 617.7777
2019-10-10 13:00 | 13.092 | 14.766 | 403.45 | 6.608 | 22.86 | 618.623 | 94.776 | 620.827 | 633.924 | 1338.2538 | 24.4687 | 618.6233
2019-10-10 14:00 | 13.035 | 14.76 | 404.59 | 6.534 | 23.312 | 619.01 | 94.734 | 618.428 | 631.488 | 1338.176 | 24.8698 | 619.0098
2019-10-10 15:00 | 13.081 | 14.757 | 404.354 | 6.554 | 22.968 | 618.867 | 94.892 | 619.493 | 632.58 | 1338.1431 | 25.0411 | 618.8673
2019-10-10 16:00 | 13.1 | 14.777 | 402.401 | 6.58 | 23.369 | 618.833 | 95.276 | 618.293 | 631.348 | 1338.043 | 24.7514 | 618.8334
2019-10-10 17:00 | 13.099 | 14.771 | 401.652 | 6.668 | 24.59 | 618.585 | 96.086 | 620.108 | 633.381 | 1337.9182 | 24.8184 | 618.5846
2019-10-10 18:00 | 13.163 | 14.818 | 399.943 | 6.685 | 22.559 | 618.268 | 96.264 | 621.003 | 634.164 | 1337.8833 | 25.0062 | 618.2681
2019-10-10 19:00 | 13.219 | 14.838 | 399.735 | 6.705 | 21.417 | 617.773 | 96.264 | 623.519 | 636.739 | 1337.9366 | 24.4475 | 617.7728
2019-10-10 20:00 | 13.228 | 14.861 | 398.761 | 6.685 | 20.833 | 617.28 | 96.317 | 625.061 | 638.295 | 1338.1777 | 25.6888 | 617.28
2019-10-10 21:00 | 13.262 | 14.922 | 397.696 | 6.683 | 21.112 | 617.246 | 96.419 | 624.41 | 637.644 | 1337.9436 | 25.6198 | 617.2462
2019-10-10 22:00 | 13.175 | 14.872 | 399.911 | 6.704 | 22.084 | 617.635 | 96.326 | 623.223 | 636.408 | 1338.0098 | 24.8834 | 617.6351
2019-10-10 23:00 | 13.2 | 14.853 | 400.173 | 6.619 | 21.624 | 617.845 | 96.375 | 623.149 | 636.63 | 1337.9751 | 25.0134 | 617.8453
2019-10-11 | 13.247 | 14.867 | 398.699 | 6.699 | 21.421 | 617.539 | 95.829 | 624.584 | 637.426 | 1335.535 | 24.9944 | 617.5392
2019-10-11 01:00 | 6.8 | 7.991 | 337.792 | 2.823 | 40.156 | 618.904 | 84.106 | 400.568 | 389.209 | 1154.9546 | 8.5637 | 618.9035
2019-10-11 02:00 | 0.301 | 0.009 | 146.416 | 0.005 | 25.875 | 368.161 | 54.194 | 11.181 | 10.842 | 416.9853 | -0.44212 | 368.1613
2019-10-11 03:00 | 0.305 | 0.007 | 150.749 | -0.016 | 24.684 | 340.582 | 44.545 | 9.624 | 9.937 | 367.9881 | -0.10797 | 340.5818
2019-10-11 04:00 | 0.328 | 0.007 | 137.582 | -0.011 | 24.708 | 311.922 | 38.033 | 11.541 | 11.989 | 321.3837 | -0.1546 | 311.9216
2019-10-11 05:00 | 0.31 | 0.006 | 122.054 | -0.008 | 23.732 | 286.134 | 39.425 | 10.309 | 7.124 | 279.9526 | -0.37697 | 286.1336
2019-10-11 06:00 | 3.933 | 6.205 | 290.303 | 2.855 | 26.265 | 448.183 | 92.393 | 416.114 | 406.732 | 800.9358 | 9.8195 | 448.1833
2019-10-11 07:00 | 7.342 | 8.334 | 344.471 | 2.897 | 39.461 | 640.516 | 83.419 | 410.505 | 397.614 | 1203.1854 | 7.6186 | 640.5161
2019-10-11 08:00 | 12.07 | 13.428 | 379.356 | 5.772 | 19.974 | 613.26 | 90.912 | 574.846 | 587.014 | 1317.1711 | 20.3747 | 613.2599
2019-10-11 09:00 | 13.243 | 14.95 | 400.279 | 6.508 | 21.129 | 617.189 | 95.15 | 627.08 | 640.036 | 1337.6777 | 25.3994 | 617.1888
2019-10-11 10:00 | 13.248 | 14.901 | 399.034 | 6.791 | 21.083 | 617.554 | 95.228 | 626.534 | 639.254 | 1338.5142 | 24.9633 | 617.5543
2019-10-11 11:00 | 13.183 | 14.875 | 401.175 | 6.563 | 21.706 | 618.101 | 95.453 | 624.815 | 638.479 | 1337.6794 | 25.8927 | 618.101
2019-10-11 12:00 | 13.107 | 14.775 | 402.719 | 6.554 | 24.322 | 619.089 | 95.092 | 619.825 | 632.892 | 1338.0557 | 24.9193 | 619.0887
2019-10-11 13:00 | 13.02 | 14.728 | 404.415 | 6.634 | 23.641 | 619.741 | 94.799 | 617.33 | 630.648 | 1338.6414 | 25.6713 | 619.7413
2019-10-11 14:00 | 12.871 | 14.604 | 407.467 | 6.532 | 25.673 | 620.747 | 94.437 | 613.141 | 626.034 | 1338.4818 | 24.1659 | 620.7465
2019-10-11 15:00 | 12.879 | 14.542 | 407.211 | 6.504 | 27.668 | 621.734 | 94.476 | 611.162 | 623.85 | 1338.4023 | 24.3384 | 621.7341
2019-10-11 16:00 | 12.826 | 14.525 | 407.231 | 6.52 | 26.974 | 622.016 | 94.701 | 610.745 | 622.846 | 1338.4934 | 23.7402 | 622.0164
2019-10-11 17:00 | 12.805 | 14.498 | 406.919 | 6.493 | 28.6 | 621.717 | 94.593 | 611.004 | 622.862 | 1338.4824 | 24.2924 | 621.7166
2019-10-11 18:00 | 12.94 | 14.603 | 404.763 | 6.553 | 26.228 | 621.064 | 94.828 | 614.399 | 626.962 | 1338.2836 | 24.9581 | 621.064
2019-10-11 19:00 | 13.022 | 14.682 | 405.021 | 6.529 | 24.458 | 620.306 | 95.326 | 615.981 | 629.889 | 1338.3981 | 24.4846 | 620.3056
2019-10-11 20:00 | 13.113 | 14.772 | 401.677 | 6.629 | 23.286 | 619.591 | 95.59 | 619.077 | 632.997 | 1338.5535 | 25.6806 | 619.5914
2019-10-11 21:00 | 13.239 | 14.899 | 400.323 | 6.614 | 22.683 | 618.471 | 95.707 | 623.796 | 638.205 | 1338.3372 | 24.9042 | 618.4714
2019-10-11 22:00 | 13.235 | 14.909 | 401.615 | 6.682 | 22.613 | 617.792 | 96.195 | 623.704 | 637.822 | 1338.0613 | 25.2988 | 617.7924
2019-10-11 23:00 | 13.218 | 14.914 | 400.604 | 6.804 | 22.207 | 618.022 | 96.352 | 625.975 | 638.868 | 1338.0153 | 25.659 | 618.0217
2019-10-12 | 13.152 | 14.926 | 398.465 | 6.653 | 21.23 | 617.169 | 95.545 | 623.227 | 640.827 | 1334.9446 | 24.8114 | 617.1693
2019-10-12 01:00 | 5.267 | 7.569 | 328.863 | 2.931 | 39.405 | 537.159 | 88.216 | 403.868 | 390.532 | 1007.9189 | 8.0013 | 537.1589
2019-10-12 02:00 | 0.321 | 0.013 | 147.773 | 0.034 | 25.984 | 365.901 | 61.294 | 11.502 | 11.806 | 410.6725 | -0.44328 | 365.9009
2019-10-12 03:00 | 0.32 | 0.007 | 150.364 | 0.001 | 24.649 | 339.014 | 40.422 | 9.451 | 9.767 | 365.7313 | -0.19189 | 339.0141
2019-10-12 04:00 | 0.303 | 0.007 | 134.974 | -0.001 | 23.056 | 309.738 | 39.177 | 9.914 | 9.74 | 317.9695 | -0.21988 | 309.7377
2019-10-12 05:00 | 0.31 | 0.007 | 121.162 | -0.001 | 23.248 | 283.809 | 38.575 | 10.764 | 11.077 | 276.2527 | -0.18719 | 283.8089
2019-10-12 06:00 | 0.297 | 0.006 | 109.152 | 0.026 | 23.864 | 261.215 | 39.161 | 11.339 | 11.649 | 238.1611 | -0.14352 | 261.2152
2019-10-12 07:00 | 4.036 | 6.236 | 290.242 | 2.928 | 25.523 | 446.949 | 94.652 | 418.607 | 409.036 | 799.1382 | 9.5924 | 446.9488
2019-10-12 08:00 | 7.436 | 8.442 | 346.518 | 2.833 | 39.85 | 649.414 | 83.553 | 408.631 | 399.183 | 1219.2941 | 7.5767 | 649.4145
2019-10-12 09:00 | 13.303 | 14.988 | 400.294 | 6.77 | 21.055 | 617.302 | 94.942 | 631.189 | 644.476 | 1338.3047 | 25.0299 | 617.3016
2019-10-12 10:00 | 13.227 | 14.894 | 399.545 | 6.694 | 21.911 | 618.175 | 94.831 | 626.003 | 639.772 | 1337.7928 | 25.1968 | 618.1747
2019-10-12 11:00 | 13.215 | 14.93 | 401.378 | 6.675 | 23.27 | 618.363 | 95.752 | 626.498 | 639.812 | 1339.204 | 25.0535 | 618.3632
2019-10-12 12:00 | 8.916 | 9.835 | 354.686 | 3.434 | 32.979 | 652.069 | 82.305 | 444.753 | 441.052 | 1268.3453 | 10.5142 | 652.0686
2019-10-12 13:00 | 11.223 | 12.448 | 370.762 | 4.971 | 23.598 | 629.393 | 87.57 | 531.856 | 543.122 | 1307.3474 | 17.2983 | 629.3925
2019-10-12 14:00 | 10.378 | 11.364 | 362 | 4.24 | 23.673 | 643.594 | 85.295 | 492.467 | 503.169 | 1305.2798 | 12.8598 | 643.5945
2019-10-12 15:00 | 9.356 | 10.257 | 362.543 | 3.657 | 32.79 | 651.165 | 84.08 | 458.181 | 459.31 | 1283.321 | 10.2633 | 651.165
2019-10-12 16:00 | 10.199 | 11.031 | 363.386 | 4.244 | 30.509 | 647.034 | 84.312 | 484.172 | 489.052 | 1313.9869 | 11.2128 | 647.0336
2019-10-12 17:00 | 10.297 | 11.101 | 367.084 | 4.281 | 30.072 | 650.828 | 85.32 | 482.324 | 489.462 | 1313.4906 | 11.4536 | 650.8281
2019-10-12 18:00 | 13.058 | 14.818 | 404.143 | 6.557 | 24.379 | 617.256 | 94.901 | 621.822 | 634.336 | 1337.5103 | 25.6215 | 617.2565
2019-10-12 19:00 | 13.189 | 14.862 | 402.061 | 6.624 | 21.99 | 618.358 | 95.512 | 625.452 | 638.173 | 1337.5732 | 25.0385 | 618.3578
2019-10-12 20:00 | 13.278 | 14.939 | 400.297 | 6.618 | 21.445 | 616.675 | 95.202 | 627.023 | 640.941 | 1336.3232 | 25.1502 | 616.6752
2019-10-12 21:00 | 13.321 | 14.964 | 399.028 | 6.659 | 21.25 | 616.763 | 95.99 | 629.836 | 642.395 | 1337.798 | 25.7185 | 616.7627
2019-10-12 22:00 | 13.365 | 15.012 | 397.354 | 6.7 | 20.704 | 614.612 | 96.161 | 631.993 | 645.104 | 1338.4143 | 25.2176 | 614.612
2019-10-12 23:00 | 13.256 | 14.984 | 397.862 | 6.636 | 20.3 | 615.852 | 95.476 | 631.77 | 644.932 | 1334.2982 | 25.4701 | 615.852
2019-10-13 | 5.206 | 7.597 | 329.715 | 2.732 | 39.355 | 534.513 | 85.385 | 402.361 | 393.527 | 1001.8176 | 8.1087 | 534.5134
2019-10-13 01:00 | 0.306 | 0.007 | 146.327 | 0.011 | 25.543 | 362.556 | 56.394 | 10.177 | 10.974 | 406.4148 | -0.44164 | 362.5564
2019-10-13 02:00 | 0.301 | 0.007 | 150.216 | -0.004 | 23.737 | 336.831 | 43.888 | 10.66 | 9.769 | 361.9804 | -0.14566 | 336.8305
2019-10-13 03:00 | 0.325 | 0.007 | 134.058 | -0.002 | 23.181 | 307.862 | 39.889 | 10.098 | 10.313 | 315.4053 | -0.1512 | 307.8618
2019-10-13 04:00 | 0.307 | 0.006 | 120.242 | -0.018 | 22.928 | 282.448 | 35.161 | 10.133 | 11.479 | 273.9386 | -0.16012 | 282.4477
2019-10-13 05:00 | 0.297 | 0.007 | 109.477 | 0.013 | 22.059 | 261.625 | 36.259 | 15.526 | 15.847 | 239.3512 | -0.10905 | 261.6251
2019-10-13 06:00 | 0.304 | 0.007 | 101.863 | 0.01 | 22.374 | 244.542 | 37.656 | 12.934 | 13.234 | 210.6932 | -0.094989 | 244.5418
2019-10-13 07:00 | 0.311 | 0.007 | 95.637 | 0.001 | 22.025 | 228.953 | 31.762 | 14.83 | 15.14 | 184.6488 | -0.099501 | 228.9527
2019-10-13 08:00 | 0.317 | 0.007 | 89.51 | 0.015 | 21.768 | 215.065 | 33.895 | 15.832 | 16.153 | 161.3823 | -0.11651 | 215.0652
2019-10-13 09:00 | 0.279 | 0.007 | 84.403 | 0.003 | 21.185 | 202.653 | 36.828 | 15.55 | 15.841 | 140.3871 | -0.11587 | 202.6528
2019-10-13 10:00 | 0.272 | 0.007 | 79.01 | 0 | 22.324 | 191.994 | 37.216 | 15.549 | 15.842 | 121.9044 | -0.11718 | 191.9945
2019-10-13 11:00 | 0.315 | 0.007 | 76.2 | -0.001 | 22.945 | 182.766 | 37.115 | 14.666 | 14.968 | 106.6129 | -0.10866 | 182.7664
2019-10-13 12:00 | 0.308 | 0.007 | 72.536 | 0.017 | 22.102 | 174.91 | 38.816 | 14.071 | 14.393 | 93.0172 | -0.10596 | 174.91
2019-10-13 13:00 | 0.34 | 0.006 | 69.057 | 0.003 | 24.682 | 167.978 | 40.415 | 15.502 | 15.822 | 81.2426 | -0.11024 | 167.9779
2019-10-13 14:00 | 0.315 | 0.024 | 66.391 | 0.02 | 24.832 | 161.155 | 41.21 | 14.905 | 15.281 | 69.3827 | -0.13855 | 161.1554
2019-10-13 15:00 | 4.01 | 6.186 | 292.862 | 2.908 | 28.029 | 451.358 | 94.994 | 415.808 | 405 | 805.6058 | 8.7788 | 451.3578
2019-10-13 16:00 | 6.471 | 7.995 | 347.827 | 2.828 | 45.907 | 601.62 | 91.295 | 403.378 | 393.429 | 1125.8911 | 8.1904 | 601.6199
2019-10-13 17:00 | 8.956 | 9.859 | 361.906 | 3.488 | 35.635 | 650.429 | 82.579 | 449.751 | 447.305 | 1273.3368 | 10.5081 | 650.4285
2019-10-13 18:00 | 11.838 | 13.12 | 382.061 | 5.358 | 25.335 | 625.37 | 87.938 | 557.995 | 570.608 | 1315.7188 | 19.3513 | 625.3702
2019-10-13 19:00 | 12.883 | 14.474 | 397.214 | 6.283 | 23.235 | 614.142 | 94.155 | 608.938 | 621.816 | 1326.8228 | 24.2687 | 614.1417
2019-10-13 20:00 | 13.033 | 14.61 | 395.018 | 6.469 | 22.287 | 612.468 | 95.543 | 617.735 | 630.841 | 1329.2108 | 24.6039 | 612.4681
2019-10-13 21:00 | 13.267 | 15.001 | 400.437 | 6.753 | 20.987 | 614.777 | 96.215 | 627.459 | 640.843 | 1336.3378 | 25.3494 | 614.7774
2019-10-13 22:00 | 13.273 | 14.957 | 398.401 | 6.664 | 21.019 | 617.389 | 95.873 | 628.907 | 642.174 | 1337.8842 | 25.583 | 617.3887
2019-10-13 23:00 | 9.101 | 9.956 | 355 | 3.502 | 31.639 | 652.581 | 83.712 | 448.856 | 445.241 | 1273.8208 | 10.1391 | 652.5813
2019-10-14 | 12.529 | 13.911 | 385.184 | 6.009 | 21.647 | 616.728 | 90.48 | 591.191 | 600.037 | 1319.2355 | 21.6162 | 616.7283
2019-10-14 01:00 | 9.006 | 9.873 | 354.198 | 3.513 | 31.822 | 650.88 | 84.698 | 447.795 | 444.798 | 1274.2052 | 10.2101 | 650.8798
2019-10-14 02:00 | 11.737 | 13.042 | 372.333 | 5.356 | 19.263 | 614.893 | 91.026 | 555.039 | 566.093 | 1306.0825 | 19.0226 | 614.8932
2019-10-14 03:00 | 13.327 | 15.022 | 395.701 | 6.739 | 20.019 | 615.553 | 96.923 | 632.741 | 646.128 | 1337.8088 | 25.5615 | 615.5526
2019-10-14 04:00 | 11.675 | 12.805 | 368.401 | 5.2 | 19.769 | 617.493 | 92.652 | 546.489 | 558.012 | 1305.4777 | 17.8968 | 617.4926
2019-10-14 05:00 | 11.876 | 13.185 | 373.626 | 5.428 | 19.712 | 617.794 | 90.923 | 559.788 | 571.658 | 1306.8645 | 19.8236 | 617.7941
2019-10-14 06:00 | 11.507 | 12.627 | 365.835 | 5.034 | 19.351 | 620.805 | 89.314 | 539.052 | 550.452 | 1304.2715 | 17.1052 | 620.8052
2019-10-14 07:00 | 13.472 | 15.116 | 396.068 | 6.737 | 19.261 | 615.533 | 95.804 | 633.195 | 648.271 | 1337.7051 | 25.8597 | 615.5332
2019-10-14 08:00 | 13.504 | 15.127 | 396.033 | 6.843 | 18.036 | 615.2 | 96.102 | 636.991 | 649.768 | 1337.1937 | 26.0201 | 615.1999
2019-10-14 09:00 | 13.502 | 15.162 | 395.551 | 6.804 | 18.718 | 615.057 | 96.42 | 635.788 | 648.819 | 1337.6306 | 26.1605 | 615.0568
2019-10-14 10:00 | 13.4 | 15.064 | 396.163 | 6.736 | 19.275 | 614.451 | 96.211 | 632.118 | 644.938 | 1335.4502 | 24.9982 | 614.4513
2019-10-14 11:00 | 13.307 | 14.882 | 400.356 | 6.641 | 21.387 | 616.509 | 96.165 | 626.695 | 639.956 | 1332.5857 | 24.6164 | 616.5087
2019-10-14 12:00 | 13.085 | 14.702 | 403.388 | 6.57 | 24.872 | 616.949 | 95.922 | 618.468 | 631.523 | 1338.1121 | 24.4275 | 616.9492
2019-10-14 13:00 | 12.945 | 14.586 | 405.832 | 6.468 | 25.024 | 619.855 | 95.651 | 614.806 | 627.602 | 1337.1876 | 25.0944 | 619.8552
2019-10-14 14:00 | 12.343 | 13.719 | 393.168 | 5.87 | 27.566 | 624.018 | 94.967 | 574.633 | 586.932 | 1331.6532 | 21.3043 | 624.0181
2019-10-14 15:00 | 11.91 | 13.288 | 387.853 | 5.477 | 26.884 | 626.121 | 92.489 | 559.795 | 571.716 | 1325.4563 | 19.8677 | 626.1209
2019-10-14 16:00 | 12.916 | 14.428 | 406.982 | 6.405 | 27.945 | 620.196 | 94.374 | 608.91 | 621.907 | 1340.9808 | 23.6407 | 620.1961
2019-10-14 17:00 | 12.971 | 14.51 | 405.506 | 6.53 | 25.515 | 619.514 | 95.146 | 611.029 | 623.95 | 1338.646 | 24.0169 | 619.5144
2019-10-14 18:00 | 12.979 | 14.608 | 405.146 | 6.537 | 25.558 | 618.444 | 95.353 | 613.639 | 627.563 | 1335.4733 | 24.5274 | 618.4442
2019-10-14 19:00 | 12.916 | 14.309 | 395.494 | 6.309 | 22.383 | 613.207 | 95.51 | 603.593 | 616.451 | 1323.4755 | 23.4201 | 613.2072
2019-10-14 20:00 | 13.025 | 14.72 | 397.362 | 6.641 | 21.73 | 611.496 | 96.32 | 620.278 | 633.298 | 1326.9734 | 24.7223 | 611.4963
2019-10-14 21:00 | 13.19 | 14.904 | 399.335 | 6.696 | 21 | 617.837 | 96.635 | 626.578 | 638.986 | 1336.7484 | 25.0329 | 617.8365
2019-10-14 22:00 | 13.155 | 14.822 | 400.015 | 6.686 | 21.89 | 617.66 | 96.147 | 624.197 | 635.363 | 1337.6852 | 25.0197 | 617.6602
2019-10-14 23:00 | 13.12 | 14.806 | 399.945 | 6.706 | 21.639 | 615.783 | 95.857 | 624.524 | 637.693 | 1333.6498 | 24.9006 | 615.7832
2019-10-15 | 9.096 | 9.962 | 353.719 | 3.524 | 27.317 | 652.095 | 85.886 | 449.369 | 446.608 | 1281.1439 | 9.8646 | 652.0952
2019-10-15 01:00 | 5.532 | 7.68 | 330.405 | 2.788 | 38.574 | 551.797 | 84.864 | 401.113 | 389.323 | 1033.1732 | 8.4351 | 551.7971
2019-10-15 02:00 | 0.266 | 0.025 | 146.058 | -0.008 | 24.585 | 363.352 | 50.159 | 11.04 | 10.324 | 410.0254 | -0.41417 | 363.3523
2019-10-15 03:00 | 0.314 | 0.007 | 148.384 | -0.007 | 23.615 | 336.251 | 37.672 | 10.12 | 10.377 | 361.1663 | -0.13431 | 336.251
2019-10-15 04:00 | 0.267 | 0.007 | 133.946 | -0.008 | 23.688 | 307.373 | 35.263 | 9.873 | 11.608 | 314.1584 | -0.1614 | 307.373
2019-10-15 05:00 | 0.346 | 0.006 | 119.056 | 0.001 | 21.722 | 281.666 | 34.591 | 11.722 | 12.012 | 272.3368 | -0.15732 | 281.6659
2019-10-15 06:00 | 4.253 | 7.165 | 298.242 | 2.942 | 24.479 | 442.187 | 94.631 | 420.175 | 406.923 | 798.2623 | 8.7131 | 442.1869
2019-10-15 07:00 | 7.459 | 8.416 | 343.93 | 2.827 | 38.453 | 645.157 | 82.208 | 412.716 | 398.307 | 1216.4972 | 6.7853 | 645.1566
2019-10-15 08:00 | 13.438 | 15.131 | 398.893 | 6.821 | 18.754 | 614.962 | 94.526 | 635.659 | 649.061 | 1336.9559 | 26.3924 | 614.9618
2019-10-15 09:00 | 13.467 | 15.116 | 398.614 | 6.782 | 18.47 | 614.987 | 94.605 | 635.893 | 649.783 | 1337.2311 | 25.5676 | 614.9868
2019-10-15 10:00 | 13.436 | 15.068 | 399.155 | 6.725 | 17.913 | 615.672 | 94.649 | 633.385 | 647.177 | 1337.5111 | 25.8161 | 615.6716
2019-10-15 11:00 | 13.299 | 14.963 | 401.145 | 6.699 | 20.26 | 616.792 | 94.632 | 628.613 | 641.828 | 1337.7579 | 25.2435 | 616.7916
2019-10-15 12:00 | 13.145 | 14.849 | 403.883 | 6.836 | 23.022 | 618.182 | 94.529 | 622.841 | 635.961 | 1338.142 | 24.5534 | 618.1819
2019-10-15 13:00 | 13.028 | 14.777 | 405.331 | 6.709 | 23.937 | 619.318 | 94.46 | 620.004 | 633.031 | 1338.0934 | 25.0735 | 619.318
2019-10-15 14:00 | 12.638 | 14.027 | 398.656 | 6.246 | 25.69 | 618.551 | 92.357 | 595.183 | 607.823 | 1329.4845 | 22.4309 | 618.5508
2019-10-15 15:00 | 12.872 | 14.537 | 407.535 | 6.566 | 26.69 | 621.373 | 94.206 | 611.588 | 624.499 | 1337.9431 | 24.4558 | 621.3726
2019-10-15 16:00 | 12.856 | 14.567 | 406.951 | 6.484 | 27.141 | 621.02 | 93.961 | 612.153 | 625.021 | 1338.1875 | 25.1504 | 621.0199
2019-10-15 17:00 | 12.872 | 14.524 | 407.517 | 6.653 | 26.173 | 620.844 | 94.243 | 611.909 | 625.345 | 1338.683 | 24.3629 | 620.8435
2019-10-15 18:00 | 12.97 | 14.633 | 406.169 | 6.554 | 25.841 | 619.646 | 95.038 | 612.649 | 627.466 | 1339.314 | 24.4637 | 619.6462
2019-10-15 19:00 | 13.056 | 14.746 | 401.8 | 6.594 | 22.438 | 618.829 | 95.553 | 618.75 | 633.325 | 1338.8467 | 24.7052 | 618.8286
2019-10-15 20:00 | 13.266 | 14.849 | 400.573 | 6.666 | 20.973 | 616.669 | 95.508 | 624.037 | 638.379 | 1333.1807 | 25.7586 | 616.6686
2019-10-15 21:00 | 13.195 | 14.884 | 400.299 | 6.643 | 20.607 | 617.29 | 95.482 | 623.972 | 637.813 | 1338.2688 | 25.1609 | 617.2898
2019-10-15 22:00 | 13.199 | 14.879 | 400.23 | 6.673 | 20.597 | 617.358 | 95.361 | 626.505 | 639.704 | 1338.1504 | 25.5783 | 617.3583
2019-10-15 23:00 | 13.166 | 14.865 | 400.647 | 6.696 | 21.168 | 617.472 | 95.134 | 623.616 | 638.113 | 1338.1191 | 25.9726 | 617.4716
2019-10-16 | 13.282 | 14.952 | 399.987 | 6.757 | 21.941 | 616.871 | 95.011 | 626.601 | 641.874 | 1337.9514 | 25.1299 | 616.8715
2019-10-16 01:00 | 13.242 | 14.974 | 397.766 | 6.729 | 20.69 | 616.022 | 94.09 | 627.25 | 640.546 | 1331.6332 | 25.2144 | 616.0216
2019-10-16 02:00 | 4.504 | 7.264 | 322.837 | 2.96 | 38.329 | 499.701 | 82.261 | 396.477 | 387.467 | 927.2756 | 8.3015 | 499.7011
2019-10-16 03:00 | 0.266 | 0.011 | 149.311 | 0.011 | 23.503 | 362.506 | 54.799 | 12.246 | 12.258 | 405.7489 | -0.44775 | 362.5057
2019-10-16 04:00 | 0.251 | 0.007 | 151.387 | -0.02 | 22.244 | 334.882 | 44.679 | 10.447 | 10.749 | 358.5326 | -0.13574 | 334.8821
2019-10-16 05:00 | 0.304 | 0.006 | 136.794 | -0.023 | 22.145 | 306.435 | 36.562 | 11.003 | 11.307 | 312.4895 | -0.40267 | 306.4349
2019-10-16 06:00 | 3.925 | 6.226 | 288.601 | 2.955 | 23.606 | 445.185 | 94.066 | 420.234 | 409.37 | 797.5135 | 10.173 | 445.1851
2019-10-16 07:00 | 7.42 | 8.424 | 343.557 | 2.831 | 37.897 | 647.613 | 83.256 | 408.736 | 398.581 | 1216.5325 | 7.998 | 647.613
2019-10-16 08:00 | 11.756 | 13.095 | 371.805 | 5.369 | 16.985 | 613.201 | 88.738 | 555.985 | 567.736 | 1305.6572 | 19.0322 | 613.2011
2019-10-16 09:00 | 13.454 | 15.095 | 396.677 | 6.882 | 17.787 | 614.95 | 93.704 | 632.903 | 646.337 | 1336.7231 | 26.1277 | 614.95
2019-10-16 10:00 | 13.341 | 15.025 | 397.351 | 6.718 | 19.528 | 616.008 | 93.973 | 629.211 | 642.534 | 1337.6373 | 25.2205 | 616.0082
2019-10-16 11:00 | 13.033 | 14.845 | 400.437 | 6.692 | 21.036 | 615.852 | 93.301 | 624.791 | 637.802 | 1336.5575 | 24.7666 | 615.8519
2019-10-16 12:00 | 10.146 | 10.952 | 364.23 | 3.986 | 28.844 | 651.46 | 83.887 | 479.532 | 485.885 | 1307.4192 | 12.2688 | 651.4603
2019-10-16 13:00 | 9.064 | 9.965 | 361.939 | 3.572 | 35.281 | 651.382 | 83.336 | 448.412 | 442.269 | 1277.4788 | 10.6725 | 651.3819
2019-10-16 14:00 | 11.419 | 12.71 | 381.067 | 5.223 | 26.385 | 625.246 | 88.914 | 539.793 | 551.261 | 1312.2111 | 18.0721 | 625.2456
2019-10-16 15:00 | 8.97 | 9.984 | 363.431 | 3.585 | 37.224 | 651.895 | 83.325 | 448.008 | 445.145 | 1275.9851 | 10.2742 | 651.8953
2019-10-16 16:00 | 8.946 | 9.864 | 364.578 | 3.556 | 36.725 | 650.073 | 83.994 | 446.865 | 447.054 | 1272.0135 | 10.0522 | 650.0729
2019-10-16 17:00 | 12.731 | 14.553 | 405.077 | 6.409 | 25.415 | 620.741 | 93.051 | 615.177 | 627.585 | 1333.6873 | 25.381 | 620.7409
2019-10-16 18:00 | 12.979 | 14.695 | 403.964 | 6.582 | 24.459 | 619.203 | 95.203 | 616.508 | 629.853 | 1337.6227 | 24.4478 | 619.2034
2019-10-16 19:00 | 13.046 | 14.761 | 402.507 | 6.627 | 22.854 | 618.191 | 95.694 | 619.566 | 632.458 | 1339.1976 | 25.2923 | 618.1907
2019-10-16 20:00 | 13.078 | 14.805 | 402.552 | 6.648 | 23.01 | 618.451 | 95.58 | 620.583 | 633.521 | 1338.3285 | 25.4236 | 618.4509
2019-10-16 21:00 | 13.159 | 14.886 | 398.784 | 6.659 | 19.411 | 617.792 | 95.681 | 624.939 | 637.57 | 1338.7256 | 25.8113 | 617.7924
2019-10-16 22:00 | 13.142 | 14.871 | 398.083 | 6.65 | 21.653 | 616.099 | 95.255 | 624.226 | 637.621 | 1338.0505 | 25.5616 | 616.0989
2019-10-16 23:00 | 8.81 | 9.686 | 352.532 | 3.433 | 31.394 | 651.2 | 84.899 | 440.528 | 437.783 | 1269.4325 | 10.5482 | 651.2001
2019-10-17 | 9.971 | 10.734 | 356.228 | 3.935 | 27.301 | 649.617 | 84.782 | 471.9 | 475.071 | 1306.6959 | 11.0711 | 649.6174
2019-10-17 01:00 | 5.104 | 7.537 | 327.832 | 2.813 | 38.294 | 531.486 | 85.306 | 400.83 | 388.936 | 991.8493 | 8.4852 | 531.4858
2019-10-17 02:00 | 0.157 | 0.011 | 142.104 | 0.009 | 24.538 | 362.063 | 58.339 | 11.467 | 11.81 | 406.881 | -0.41849 | 362.0635
2019-10-17 03:00 | 0.28 | 0.007 | 145.5 | -0.001 | 22.935 | 335.695 | 41.331 | 11.047 | 11.325 | 360.5417 | -0.17454 | 335.6953
2019-10-17 04:00 | 0.227 | 0.006 | 130.379 | -0.003 | 22.392 | 307.564 | 39.665 | 10.486 | 10.539 | 314.9117 | -0.1784 | 307.5639
2019-10-17 05:00 | 0 | 0.006 | 115.809 | -0.022 | 22.316 | 281.645 | 37.439 | 9.308 | 10.315 | 272.4404 | -0.40245 | 281.6454
2019-10-17 06:00 | 3.938 | 6.226 | 285.981 | 2.944 | 23.353 | 444.832 | 91.198 | 420.481 | 408.29 | 796.4891 | 9.9301 | 444.8324
2019-10-17 07:00 | 7.617 | 8.539 | 343.661 | 2.945 | 37.274 | 651.334 | 82.2 | 409.766 | 399.921 | 1226.2712 | 8.6115 | 651.3336
2019-10-17 08:00 | 11.498 | 12.762 | 367.374 | 5.203 | 17.536 | 620.314 | 91.715 | 544.564 | 556.045 | 1304.0432 | 18.4579 | 620.3145
2019-10-17 09:00 | 13.481 | 15.106 | 395.804 | 6.847 | 17.831 | 614.973 | 94.078 | 633.772 | 647.535 | 1337.002 | 25.8104 | 614.9725
2019-10-17 10:00 | 13.465 | 15.093 | 395.75 | 6.871 | 17.907 | 614.86 | 94.652 | 633.76 | 647.753 | 1337.4022 | 26.6158 | 614.8599
2019-10-17 11:00 | 13.296 | 14.98 | 398.464 | 6.74 | 19.168 | 616.647 | 94.835 | 628.229 | 641.711 | 1337.781 | 25.7238 | 616.647
2019-10-17 12:00 | 12.136 | 13.594 | 380.349 | 5.725 | 21.427 | 619.107 | 92.607 | 574.641 | 586.803 | 1315.8568 | 20.6125 | 619.1071
2019-10-17 13:00 | 13.085 | 14.801 | 401.733 | 6.678 | 22.629 | 617.072 | 93.694 | 622.719 | 635.861 | 1334.7668 | 25.8198 | 617.0722
2019-10-17 14:00 | 13.017 | 14.7 | 404.078 | 6.725 | 23.268 | 618.874 | 93.918 | 616.54 | 630.535 | 1338.579 | 25.1006 | 618.8741
2019-10-17 15:00 | 12.893 | 14.628 | 402.297 | 6.635 | 23.85 | 618.927 | 93.218 | 615.771 | 631.123 | 1335.2617 | 25.3724 | 618.9273
2019-10-17 16:00 | 13.044 | 14.687 | 402.582 | 6.599 | 24.323 | 619.893 | 94.359 | 617.924 | 630.877 | 1338.7266 | 24.9962 | 619.8931
2019-10-17 17:00 | 13.098 | 14.719 | 400.741 | 6.546 | 22.966 | 617.69 | 94.457 | 620.507 | 633.318 | 1334.8452 | 25.1308 | 617.6898
2019-10-17 18:00 | 13.072 | 14.741 | 403.472 | 6.601 | 22.988 | 618.749 | 94.537 | 619.888 | 631.452 | 1337.9169 | 24.6103 | 618.7487
2019-10-17 19:00 | 13.104 | 14.814 | 400.152 | 6.67 | 21.82 | 618.418 | 95.441 | 621.991 | 635.155 | 1337.5701 | 25.465 | 618.4175
2019-10-17 20:00 | 13.195 | 14.849 | 398.586 | 6.735 | 20.798 | 617.747 | 95.721 | 624.721 | 638.106 | 1338.4456 | 25.7539 | 617.7473
2019-10-17 21:00 | 13.227 | 14.923 | 397.992 | 6.714 | 19.904 | 617.046 | 95.726 | 626.573 | 638.689 | 1338.1095 | 26.121 | 617.0458
2019-10-17 22:00 | 13.254 | 14.894 | 397.532 | 6.737 | 20.373 | 616.787 | 95.726 | 627.229 | 638.658 | 1337.9604 | 24.6918 | 616.7872
2019-10-17 23:00 | 13.174 | 14.945 | 397.906 | 6.767 | 19.989 | 613.85 | 96.12 | 627.545 | 640.571 | 1333.6808 | 25.3352 | 613.8504
2019-10-18 | 9.204 | 10.02 | 354.463 | 3.612 | 29.043 | 649.493 | 84.477 | 450.885 | 448.876 | 1281.131 | 10.1558 | 649.4933
2019-10-18 01:00 | 12.802 | 14.391 | 388.353 | 6.398 | 20.176 | 610.486 | 94.054 | 603.938 | 616.734 | 1317.661 | 23.6693 | 610.4861
2019-10-18 02:00 | 13.211 | 14.912 | 397.475 | 6.801 | 19.593 | 617.203 | 95.872 | 626.89 | 639.766 | 1338.0157 | 25.1952 | 617.2031
2019-10-18 03:00 | 13.431 | 14.902 | 396.098 | 6.791 | 19.616 | 614.768 | 96.006 | 627.402 | 640.717 | 1335.3983 | 26.2268 | 614.7675
2019-10-18 04:00 | 12.374 | 13.745 | 381.088 | 6.01 | 20.522 | 612.512 | 94.674 | 578.912 | 591.281 | 1319.0103 | 21.2235 | 612.5121
2019-10-18 05:00 | 13.176 | 14.894 | 395.232 | 6.748 | 20.24 | 609.595 | 95.364 | 620.087 | 633.229 | 1326.2928 | 24.8345 | 609.5954
2019-10-18 06:00 | 13.412 | 15.006 | 394.932 | 6.803 | 17.741 | 614.393 | 95.155 | 632.059 | 645.376 | 1332.0439 | 25.4414 | 614.3926
2019-10-18 07:00 | 10.238 | 11.099 | 353.164 | 4.088 | 22.826 | 641.654 | 81.621 | 484.256 | 487.907 | 1306.8921 | 11.7487 | 641.6545
2019-10-18 08:00 | 13.501 | 15.146 | 393.718 | 6.882 | 16.685 | 614.708 | 95.333 | 635.223 | 649.853 | 1337.2979 | 26.1484 | 614.708
2019-10-18 09:00 | 13.369 | 14.992 | 396.67 | 6.908 | 19.318 | 616.34 | 95.279 | 629.237 | 642.9 | 1337.6055 | 25.8971 | 616.3404
2019-10-18 10:00 | 13.241 | 14.953 | 398.33 | 6.839 | 20.289 | 617.344 | 96.193 | 626.568 | 639.693 | 1337.5634 | 24.8666 | 617.3437
2019-10-18 11:00 | 13.094 | 14.755 | 400.985 | 6.735 | 22.164 | 617.069 | 96.078 | 622.202 | 635.344 | 1335.0105 | 25.7178 | 617.0693
2019-10-18 12:00 | 9.643 | 10.464 | 360.551 | 3.962 | 30.817 | 648.905 | 85.906 | 462.959 | 462.473 | 1297.3442 | 10.7634 | 648.905
2019-10-18 13:00 | 8.823 | 9.787 | 359.833 | 3.626 | 34.638 | 651.029 | 83.556 | 444.411 | 440.421 | 1269.462 | 10.4559 | 651.0287
2019-10-18 14:00 | 9.035 | 9.999 | 365.238 | 3.684 | 36.035 | 650.1 | 85.062 | 448.269 | 445.995 | 1282.1123 | 10.2029 | 650.1003
2019-10-18 15:00 | 10.282 | 11.341 | 364.315 | 4.349 | 26.24 | 647.802 | 86.355 | 488.921 | 497.559 | 1310.6608 | 12.4308 | 647.802
2019-10-18 16:00 | 12.927 | 14.575 | 403.872 | 6.592 | 25.037 | 618.549 | 95.538 | 614.58 | 627.436 | 1336.5994 | 24.9101 | 618.5488
2019-10-18 17:00 | 12.956 | 14.647 | 404.63 | 6.693 | 25.602 | 619.931 | 96.295 | 614.569 | 627.51 | 1337.8413 | 24.4232 | 619.9308
2019-10-18 18:00 | 12.867 | 14.557 | 402.072 | 6.584 | 24.02 | 619.443 | 96.116 | 617.042 | 630.078 | 1336.2142 | 24.0486 | 619.4429
2019-10-18 19:00 | 13.079 | 14.73 | 401.92 | 6.628 | 23.077 | 614.318 | 95.445 | 618.342 | 631.374 | 1330.2791 | 24.7446 | 614.3181
2019-10-18 20:00 | 13.114 | 14.816 | 399.463 | 6.725 | 21.278 | 617.353 | 96.565 | 621.916 | 635.039 | 1338.4604 | 24.9422 | 617.353
2019-10-18 21:00 | 13.153 | 14.819 | 398.784 | 6.808 | 21.216 | 618.147 | 96.602 | 621.29 | 634.42 | 1338.0248 | 24.1533 | 618.1466
2019-10-18 22:00 | 13.086 | 14.82 | 398.092 | 6.832 | 21.31 | 616.941 | 95.859 | 622.908 | 636.034 | 1337.975 | 24.7454 | 616.941
2019-10-18 23:00 | 8.911 | 9.775 | 355.374 | 3.626 | 31.963 | 650.153 | 83.681 | 442.73 | 439.884 | 1272.2037 | 9.9886 | 650.1533
2019-10-19 | 8.979 | 9.825 | 353.435 | 3.644 | 31.984 | 650.987 | 83.626 | 446.039 | 443.008 | 1270.1223 | 10.2767 | 650.9869
2019-10-19 01:00 | 5.382 | 7.631 | 330.405 | 2.91 | 39.321 | 547.123 | 85.177 | 400.304 | 390.296 | 1019.3262 | 8.9872 | 547.1235
2019-10-19 02:00 | 0 | 0.008 | 142.382 | 0.106 | 23.481 | 361.954 | 54.264 | 11.973 | 9.113 | 406.2539 | -0.44726 | 361.9543
2019-10-19 03:00 | 0 | 0.007 | 146.643 | 0.101 | 23.515 | 335.487 | 42.806 | 9.489 | 10.124 | 360.3054 | -0.22119 | 335.4868
2019-10-19 04:00 | 0 | 0.007 | 131.181 | 0.103 | 22.822 | 307.681 | 39.399 | 8.634 | 9.15 | 314.8564 | -0.22452 | 307.6814
2019-10-19 05:00 | 0 | 0.008 | 118.058 | 0.086 | 21.78 | 282.145 | 33.436 | 10.691 | 10.685 | 273.5785 | -0.19917 | 282.1451
2019-10-19 06:00 | 0 | 0.008 | 109.175 | 0.099 | 21.635 | 262.581 | 35.564 | 14.192 | 14.186 | 241.0329 | -0.1417 | 262.5815
2019-10-19 07:00 | 0 | 0.008 | 101.627 | 0.116 | 20.982 | 245.226 | 33.464 | 15.745 | 15.769 | 212.0864 | -0.13808 | 245.2265
2019-10-19 08:00 | 0 | 0.009 | 94.316 | 0.106 | 21 | 229.722 | 34.419 | 15.042 | 15.819 | 186.0262 | -0.14005 | 229.7218
2019-10-19 09:00 | 0 | 0.009 | 89.009 | 0.101 | 21.093 | 216.773 | 33.879 | 13.549 | 15.549 | 164.0978 | -0.17 | 216.7732
2019-10-19 10:00 | 0 | 0.008 | 76.339 | 0.182 | 21.226 | 195.105 | 51.61 | 13.859 | 13.122 | 130.5254 | -0.44582 | 195.1053
2019-10-19 11:00 | 0 | 0.048 | 67.088 | 0.185 | 20.98 | 175.04 | 57.338 | 13.72 | 13.637 | 94.7849 | -0.44526 | 175.0398
2019-10-19 12:00 | 0 | 0.068 | 36.831 | 0.17 | 20.555 | 66.367 | 99.575 | 45.771 | 45.695 | 36.1735 | -0.44477 | 66.3672
2019-10-19 13:00 | 0 | 0.066 | 36.393 | 0.17 | 21.75 | 59.605 | 111.197 | 45.391 | 45.86 | 36.3993 | -0.44867 | 59.6047
2019-10-19 14:00 | 0.005 | 0.065 | 37.718 | 0.177 | 22.957 | 56.631 | 117.111 | 46.012 | 45.832 | 37.8631 | -0.44839 | 56.6311
2019-10-19 15:00 | 0.045 | 0.065 | 38.836 | 0.189 | 24.04 | 55.2 | 117.638 | 45.615 | 45.603 | 38.319 | -0.44817 | 55.1996
2019-10-19 16:00 | 0.007 | 0.065 | 38.914 | 0.184 | 23.965 | 54.494 | 115.587 | 45.874 | 45.846 | 38.8319 | -0.44954 | 54.4941
2019-10-19 17:00 | 0.064 | 0.028 | 38.461 | 0.152 | 25.113 | 51.875 | 110.933 | 45.04 | 45.668 | 39.4646 | -0.44683 | 51.8748
2019-10-19 18:00 | 0.042 | 0.008 | 33.932 | 0.086 | 25.057 | 45.897 | 71.746 | 474.058 | 474.053 | 33.8594 | -0.4479 | 45.8974
2019-10-19 19:00 | 0 | 0.008 | 36.687 | -6.912 | 24.808 | 47.03 | 48.327 | 381.2 | 381.193 | 36.6962 | -17.2497 | 47.03
2019-10-19 20:00 | 0 | 0.008 | 36.877 | -6.912 | 24.265 | 47.591 | 44.516 | 381.228 | 381.223 | 36.7663 | -17.2476 | 47.5914
2019-10-19 21:00 | 0 | 0.008 | 36.357 | -6.912 | 23.583 | 47.803 | 41.758 | 381.681 | 381.675 | 36.8759 | -17.2481 | 47.8026
2019-10-19 22:00 | 0 | 0.008 | 36.17 | -6.912 | 23.049 | 47.696 | 38.539 | 382.673 | 382.667 | 36.2088 | -17.2479 | 47.6958
2019-10-19 23:00 | 0 | 0.008 | 35.15 | -6.911 | 23.542 | 47.803 | 37.595 | 382.354 | 382.348 | 35.4748 | -17.2487 | 47.8026
2019-10-20 | 0 | 0.009 | 33.961 | -6.912 | 22.931 | 47.837 | 37.12 | 382.863 | 382.857 | 34.8545 | -17.2503 | 47.8374
2019-10-20 01:00 | 0 | 0.008 | 33.771 | -6.912 | 22.684 | 47.696 | 37.047 | 382.988 | 382.983 | 33.7721 | -17.247 | 47.6958
2019-10-20 02:00 | 0 | 0.008 | 32.708 | -6.912 | 22.101 | 47.095 | 36.19 | 382.761 | 382.755 | 32.9792 | -17.2471 | 47.0947
2019-10-20 03:00 | 0 | 0.009 | 32.617 | -6.912 | 21.28 | 46.672 | 34.461 | 383.574 | 383.568 | 32.2901 | -17.249 | 46.6724
2019-10-20 04:00 | 0 | 0.009 | 31.821 | -6.912 | 21.209 | 46.036 | 31.633 | 383.881 | 383.876 | 31.3034 | -17.2468 | 46.0365
2019-10-20 05:00 | 0 | 0.009 | 30.542 | -6.912 | 20.921 | 45.473 | 29.219 | 383.364 | 383.358 | 30.292 | -17.2474 | 45.4726
2019-10-20 06:00 | 0 | 0.009 | 29.905 | -6.912 | 21.346 | 44.66 | 31.584 | 384.552 | 384.546 | 30.0469 | -17.2469 | 44.6604
2019-10-20 07:00 | 0 | 0.01 | 29.005 | -6.912 | 19.917 | 43.92 | 30.889 | 384.97 | 384.964 | 29.6478 | -17.2505 | 43.9201
2019-10-20 08:00 | 0 | 0.01 | 28.728 | -6.912 | 19.262 | 43.073 | 27.954 | 385.398 | 385.391 | 29.2548 | -17.248 | 43.0731
2019-10-20 09:00 | 0 | 0.01 | 27.989 | -6.912 | 18.966 | 42.191 | 29.991 | 385.395 | 385.181 | 27.9936 | -17.2493 | 42.1913
2019-10-20 10:00 | 0 | 0.01 | 27.319 | -6.912 | 18.94 | 41.734 | 28.564 | 385.02 | 385.001 | 27.5983 | -17.2471 | 41.7342
2019-10-20 11:00 | 0 | 0.01 | 26.518 | -6.912 | 20.133 | 41.098 | 28.291 | 384.552 | 384.546 | 26.6943 | -17.248 | 41.0983
2019-10-20 12:00 | 0 | 0.01 | 27.249 | -6.912 | 20.246 | 40.534 | 31.795 | 384.464 | 384.3 | 26.8303 | -17.2475 | 40.5344
2019-10-20 13:00 | 0 | 0.01 | 26.682 | -6.912 | 20.456 | 40.005 | 33.854 | 383.781 | 383.765 | 26.1333 | -17.2487 | 40.0053
2019-10-20 14:00 | 0.005 | 0.009 | 26.618 | -6.912 | 21.942 | 39.618 | 35.226 | 383.351 | 383.345 | 26.4079 | -17.2478 | 39.6178
2019-10-20 15:00 | 0.043 | 0.009 | 27.127 | -6.912 | 21.989 | 39.124 | 36.767 | 382.979 | 383.491 | 26.195 | -17.2494 | 39.1235
2019-10-20 16:00 | 0.007 | 0.009 | 26.586 | -6.912 | 23.351 | 38.878 | 36.121 | 382.121 | 382.147 | 26.757 | -17.2467 | 38.8776
2019-10-20 17:00 | 0.067 | 0.009 | 26.619 | -6.912 | 23.382 | 38.56 | 36.062 | 381.468 | 381.462 | 26.5203 | -17.2477 | 38.5596
2019-10-20 18:00 | 0.047 | 0.009 | 27.324 | -6.912 | 23.222 | 38.207 | 36.087 | 381.585 | 381.579 | 26.2933 | -17.2475 | 38.2069
2019-10-20 19:00 | 0 | 0.008 | 26.523 | -6.912 | 24.355 | 37.854 | 33.415 | 381.647 | 381.642 | 27.0797 | -17.2467 | 37.8542
2019-10-20 20:00 | 0 | 0.008 | 26.171 | -6.912 | 23.606 | 37.501 | 31.673 | 382.635 | 382.629 | 26.6831 | -17.2462 | 37.5014
2019-10-20 21:00 | 0 | 0.009 | 26.587 | -6.911 | 23.483 | 37.29 | 33.79 | 382.631 | 382.625 | 26.8233 | -17.2453 | 37.2903
2019-10-20 22:00 | 0 | 0.009 | 26.511 | -6.912 | 22.06 | 36.831 | 34.349 | 382.795 | 382.79 | 26.5321 | -17.2476 | 36.8308
2019-10-20 23:00 | 0 | 0.009 | 26.755 | -6.912 | 21.318 | 36.585 | 34.487 | 383.324 | 383.319 | 25.2118 | -17.2481 | 36.5849
2019-10-21 | 0 | 0.009 | 26.391 | -6.912 | 22.376 | 36.125 | 32.147 | 383.326 | 383.32 | 25.5742 | -17.2463 | 36.1253
2019-10-21 01:00 | 0 | 0.009 | 26.123 | -6.912 | 21.408 | 35.879 | 30.518 | 383.336 | 383.33 | 25.8328 | -17.2505 | 35.8794
2019-10-21 02:00 | 0 | 0.009 | 25.738 | -6.912 | 21.239 | 35.42 | 29.499 | 384.329 | 384.323 | 25.8345 | -17.2471 | 35.4199
2019-10-21 03:00 | 0 | 0.009 | 25.644 | -6.912 | 20.187 | 35.174 | 30.97 | 384.069 | 384.062 | 25.2372 | -17.2466 | 35.1739
2019-10-21 04:00 | 0 | 0.009 | 25.496 | -6.912 | 20.462 | 34.856 | 28.978 | 384.65 | 384.643 | 24.7525 | -17.2484 | 34.856
2019-10-21 05:00 | 0 | 0.009 | 25.415 | -6.912 | 20.234 | 34.079 | 31.346 | 384.688 | 384.682 | 25.8594 | -17.248 | 34.0785
2019-10-21 06:00 | 0 | 0.01 | 25.484 | -6.912 | 20.15 | 33.48 | 30.582 | 385.087 | 385.081 | 25.4217 | -17.2485 | 33.4799
2019-10-21 07:00 | 0 | 0.009 | 25.703 | -6.912 | 20.063 | 32.951 | 32.1 | 384.766 | 384.76 | 25.7253 | -17.2479 | 32.9508
2019-10-21 08:00 | 0 | 0.009 | 25.438 | -6.912 | 19.312 | 32.422 | 30.162 | 385.178 | 385.171 | 25.499 | -17.247 | 32.4217
2019-10-21 09:00 | 0 | 0.01 | 25.167 | -6.912 | 18.96 | 32.034 | 30.87 | 385.727 | 385.722 | 25.0712 | -17.2482 | 32.0342
2019-10-21 10:00 | 0 | 0.01 | 24.309 | -6.911 | 19.596 | 31.398 | 29.646 | 385.52 | 385.515 | 25.5004 | -17.2483 | 31.3983
2019-10-21 11:00 | 0 | 0.009 | 24.618 | -6.911 | 19.71 | 29.277 | 30.548 | 384.94 | 384.934 | 25.2327 | -17.2488 | 29.277
2019-10-21 12:00 | 0 | 0.01 | 23.878 | -6.912 | 20.002 | 26.666 | 70.476 | 384.764 | 384.757 | 23.8654 | -17.247 | 26.6663
2019-10-21 13:00 | 0 | 0.009 | 23.957 | -6.912 | 20.146 | 26.145 | 74.068 | 383.774 | 383.767 | 24.3407 | -17.249 | 26.1446
2019-10-21 14:00 | 0.007 | 0.009 | 24.804 | -6.912 | 21.718 | 26.428 | 75.346 | 383.051 | 383.045 | 25.2085 | -17.2484 | 26.4278
2019-10-21 15:00 | 0.058 | 0.009 | 25.461 | -6.912 | 22.564 | 26.78 | 75.401 | 382.928 | 382.922 | 25.7438 | -17.2479 | 26.7805
2019-10-21 16:00 | 0.007 | 0.009 | 25.638 | -6.911 | 23.843 | 27.133 | 73.46 | 382.588 | 382.583 | 25.9354 | -17.2477 | 27.1332
2019-10-21 17:00 | 0.063 | 0.008 | 25.435 | -6.912 | 25.048 | 27.344 | 72.029 | 381.966 | 381.961 | 25.3187 | -17.2489 | 27.3444
2019-10-21 18:00 | 0.037 | 0.008 | 25.406 | -6.912 | 24.542 | 27.238 | 69.392 | 381.203 | 381.197 | 25.6058 | -17.248 | 27.2376
2019-10-21 19:00 | 0 | 0.008 | 25.175 | -6.912 | 24.142 | 26.92 | 65.123 | 381.146 | 381.139 | 25.4005 | -17.2482 | 26.9196
2019-10-21 20:00 | 0 | 0.008 | 24.632 | -6.911 | 24.357 | 26.425 | 61.106 | 381.449 | 381.444 | 24.4148 | -17.2472 | 26.4253
2019-10-21 21:00 | 0 | 0.008 | 24.26 | -6.912 | 23.475 | 26.038 | 57.667 | 382.094 | 382.088 | 24.7072 | -17.248 | 26.0378
2019-10-21 22:00 | 0 | 0.008 | 23.613 | -6.912 | 23.049 | 25.685 | 54.046 | 382.78 | 382.773 | 24.2558 | -17.2486 | 25.6851
2019-10-21 23:00 | 0 | 0.008 | 23.149 | -6.912 | 23.117 | 25.332 | 50.749 | 383.968 | 383.962 | 23.798 | -17.2484 | 25.3323
2019-10-22 | 0 | 0.009 | 23.693 | -6.912 | 22.375 | 25.121 | 47.352 | 383.31 | 383.305 | 23.335 | -17.2485 | 25.1212
2019-10-22 01:00 | 0 | 0.009 | 23.483 | -6.912 | 21.982 | 24.945 | 44.2 | 384.383 | 384.377 | 23.421 | -17.2472 | 24.9448
2019-10-22 02:00 | 0 | 0.009 | 23.653 | -6.912 | 21.383 | 24.768 | 41.868 | 384.167 | 384.161 | 23.7382 | -17.2489 | 24.7685
2019-10-22 03:00 | 0 | 0.009 | 22.982 | -6.912 | 20.301 | 24.451 | 39.598 | 384.449 | 384.443 | 23.6588 | -17.2485 | 24.4505
2019-10-22 04:00 | 0 | 0.009 | 23.139 | -6.911 | 20.368 | 24.098 | 37.007 | 384.963 | 384.957 | 23.8608 | -17.2488 | 24.0978
2019-10-22 05:00 | 0 | 0.009 | 23.37 | -6.911 | 20.529 | 24.028 | 35.315 | 384.492 | 384.486 | 23.5849 | -17.2482 | 24.0282
2019-10-22 06:00 | 0 | 0.009 | 23.524 | -6.911 | 20.867 | 23.603 | 33.818 | 384.286 | 384.28 | 23.9152 | -17.2482 | 23.6035
2019-10-22 07:00 | 0 | 0.009 | 22.951 | -6.912 | 19.697 | 23.216 | 31.889 | 384.844 | 384.837 | 23.0468 | -17.2478 | 23.216
2019-10-22 08:00 | 0 | 0.01 | 22.841 | -6.912 | 19.611 | 22.58 | 31.301 | 385.544 | 385.538 | 23.0342 | -17.2472 | 22.5801
2019-10-22 09:00 | 0 | 0.009 | 22.223 | -6.912 | 18.934 | 22.441 | 30.298 | 386.041 | 386.035 | 22.3656 | -17.2474 | 22.441
2019-10-22 10:00 | 0 | 0.009 | 22.271 | -6.912 | 19.264 | 22.441 | 29.784 | 385.402 | 385.396 | 22.8158 | -17.2464 | 22.441
2019-10-22 11:00 | 0 | 0.009 | 22.268 | -6.912 | 19.57 | 22.866 | 29.64 | 384.833 | 384.826 | 22.3191 | -17.2495 | 22.8657
2019-10-22 12:00 | 0 | 0.009 | 22.489 | -6.912 | 20.261 | 23.253 | 29.537 | 385.067 | 384.817 | 22.8247 | -17.2473 | 23.2532
2019-10-22 13:00 | 0 | 0.009 | 22.969 | -6.912 | 22.225 | 23.464 | 29.341 | 383.662 | 383.641 | 22.6812 | -17.2481 | 23.4644
2019-10-22 14:00 | 0.006 | 0.009 | 23.466 | -6.912 | 22.089 | 23.641 | 29.163 | 383.04 | 383.034 | 23.3479 | -17.2489 | 23.6407
2019-10-22 15:00 | 0.056 | 0.009 | 23.57 | -6.912 | 22.862 | 23.817 | 29.261 | 382.642 | 382.645 | 22.7222 | -17.2459 | 23.8171
2019-10-22 16:00 | 0.007 | 0.008 | 23.948 | -6.912 | 23.599 | 23.993 | 29.324 | 382.42 | 382.415 | 23.0654 | -17.2486 | 23.9935
2019-10-22 17:00 | 0.052 | 0.008 | 23.534 | -6.911 | 25.31 | 24.028 | 28.813 | 381.641 | 381.635 | 24.1418 | -17.2508 | 24.0282
2019-10-22 18:00 | 0 | 0.008 | 23.959 | -6.912 | 25.85 | 24.453 | 27.948 | 381.467 | 381.461 | 24.5482 | -17.2497 | 24.453
2019-10-22 19:00 | 0 | 0.008 | 24.615 | -6.912 | 25.201 | 24.699 | 27.322 | 381.366 | 381.488 | 24.0745 | -17.2498 | 24.6989
2019-10-22 20:00 | 0 | 0.008 | 24.248 | -6.912 | 24.201 | 24.734 | 26.839 | 381.597 | 381.6 | 24.2009 | -17.2496 | 24.7337
2019-10-22 21:00 | 0 | 0.008 | 23.444 | -6.912 | 23.984 | 24.875 | 26.437 | 382.848 | 382.842 | 24.0371 | -17.2486 | 24.8753
2019-10-22 22:00 | 0 | 0.008 | 23.721 | -6.912 | 22.924 | 24.91 | 25.854 | 382.681 | 382.676 | 23.8457 | -17.2479 | 24.9101
2019-10-22 23:00 | 0 | 0.009 | 23.579 | -6.912 | 22.999 | 24.627 | 25.331 | 383.557 | 383.001 | 23.5572 | -17.249 | 24.6269
2019-10-23 | 0 | 0.009 | 23.715 | -6.912 | 22.14 | 24.274 | 25.038 | 383.339 | 383.299 | 23.3372 | -17.2476 | 24.2742
2019-10-23 01:00 | 0 | 0.009 | 23.519 | -6.911 | 21.616 | 24.205 | 24.736 | 383.858 | 383.852 | 22.8768 | -17.247 | 24.2046
2019-10-23 02:00 | 0 | 0.009 | 22.903 | -6.912 | 21.786 | 24.063 | 24.305 | 384.606 | 384.574 | 22.899 | -17.2484 | 24.063
2019-10-23 03:00 | 0 | 0.009 | 23.089 | -6.912 | 20.886 | 23.745 | 24.009 | 384.153 | 384.146 | 22.8396 | -17.2463 | 23.7451
2019-10-23 04:00 | 0 | 0.009 | 22.674 | -6.912 | 21.043 | 23.392 | 23.673 | 384.565 | 384.56 | 22.549 | -17.2482 | 23.3923
2019-10-23 05:00 | 0 | 0.009 | 22.399 | -6.912 | 21.202 | 23.181 | 23.429 | 384.739 | 384.733 | 22.597 | -17.2491 | 23.1812
2019-10-23 06:00 | 0 | 0.009 | 22.013 | -6.912 | 20.795 | 23.005 | 23.185 | 385.055 | 385.049 | 21.9912 | -17.2505 | 23.0048
2019-10-23 07:00 | 0 | 0.009 | 22.363 | -6.913 | 19.701 | 22.687 | 22.938 | 384.475 | 384.469 | 21.8852 | -17.2482 | 22.6869
2019-10-23 08:00 | 0 | 0.009 | 22.226 | -6.912 | 19.464 | 22.051 | 22.667 | 385.19 | 385.184 | 21.6236 | -17.2477 | 22.051
2019-10-23 09:00 | 0 | 0.01 | 22.251 | -6.912 | 19.89 | 21.77 | 22.768 | 384.866 | 385.231 | 21.8406 | -17.2492 | 21.7703
2019-10-23 10:00 | 0 | 0.009 | 22.147 | -6.912 | 19.551 | 21.736 | 22.912 | 385.427 | 385.445 | 22.5205 | -17.248 | 21.7355
2019-10-23 11:00 | 0 | 0.01 | 22.184 | -6.912 | 19.625 | 22.16 | 23.026 | 385.113 | 385.107 | 22.1011 | -17.2477 | 22.1602
2019-10-23 12:00 | 0 | 0.009 | 22.459 | -6.911 | 19.543 | 22.406 | 23.429 | 385.445 | 385.438 | 22.631 | -17.248 | 22.4062
2019-10-23 13:00 | 0 | 0.009 | 22.488 | -6.912 | 20.774 | 22.441 | 24.049 | 384.604 | 384.598 | 22.4458 | -17.2465 | 22.441
2019-10-23 14:00 | 0.007 | 0.009 | 22.499 | -6.912 | 21.457 | 22.441 | 25.354 | 384.111 | 384.105 | 23.069 | -17.2475 | 22.441
2019-10-23 15:00 | 0.062 | 0.009 | 22.247 | -6.912 | 22.147 | 22.299 | 26.7 | 383.723 | 383.717 | 23.1503 | -17.2475 | 22.2994
2019-10-23 16:00 | 0.008 | 0.009 | 22.925 | -6.912 | 23.753 | 22.548 | 26.481 | 383.325 | 383.215 | 23.0502 | -17.248 | 22.5478
2019-10-23 17:00 | 0.064 | 0.009 | 23.044 | -6.912 | 24.344 | 22.617 | 26.886 | 383.16 | 383.148 | 22.7939 | -17.2475 | 22.6173
2019-10-23 18:00 | 0.044 | 0.009 | 23.114 | -6.912 | 25.129 | 22.9 | 24.922 | 382.21 | 382.204 | 23.656 | -17.2476 | 22.9005
2019-10-23 19:00 | 0 | 0.009 | 23.483 | -6.912 | 24 | 23.253 | 23.874 | 381.9 | 381.93 | 23.7136 | -17.2475 | 23.2532
2019-10-23 20:00 | 0 | 0.009 | 22.926 | -6.912 | 23.053 | 23.323 | 23.486 | 382.732 | 382.728 | 22.8616 | -17.248 | 23.3228
2019-10-23 21:00 | 0 | 0.008 | 22.646 | -6.912 | 23.301 | 23.323 | 23.193 | 383.049 | 383.042 | 22.9098 | -17.2487 | 23.3228
2019-10-23 22:00 | 0 | 0.008 | 23.313 | -6.912 | 22.723 | 23.181 | 22.935 | 384.397 | 384.392 | 22.8643 | -17.2475 | 23.1812
2019-10-23 23:00 | 0 | 0.008 | 23.046 | -6.912 | 22.047 | 23.288 | 22.705 | 383.744 | 383.738 | 23.0874 | -17.2473 | 23.288
2019-10-24 | 0 | 0.009 | 23.373 | -6.912 | 22.606 | 23.323 | 22.481 | 384.273 | 384.267 | 23.0716 | -17.2478 | 23.3228
2019-10-24 01:00 | 0 | 0.008 | 22.896 | -6.912 | 22.315 | 23.181 | 22.297 | 384.308 | 384.303 | 22.2708 | -17.2479 | 23.1812
2019-10-24 02:00 | 0 | 0.008 | 22.474 | -6.912 | 21.343 | 23.005 | 22.024 | 384.643 | 384.637 | 22.7927 | -17.2463 | 23.0048
2019-10-24 03:00 | 0 | 0.009 | 22.231 | -6.912 | 20.976 | 22.828 | 21.843 | 385.435 | 385.429 | 22.7484 | -17.2483 | 22.8285
2019-10-24 04:00 | 0 | 0.009 | 22.7 | -6.912 | 20.841 | 22.511 | 21.564 | 385.608 | 385.601 | 22.7527 | -17.2484 | 22.5105
2019-10-24 05:00 | 0 | 0.009 | 23.179 | -6.912 | 19.617 | 22.441 | 21.291 | 385.533 | 385.527 | 22.6304 | -17.2471 | 22.441
2019-10-24 06:00 | 0 | 0.009 | 22.556 | -6.912 | 19.364 | 22.158 | 21.145 | 386.118 | 386.111 | 22.4902 | -17.2473 | 22.1578
2019-10-24 07:00 | 0 | 0.01 | 22.242 | -6.912 | 18.514 | 21.663 | 20.895 | 385.984 | 385.978 | 21.8096 | -17.249 | 21.6635
2019-10-24 08:00 | 0 | 0.01 | 22.028 | -6.913 | 18.505 | 21.418 | 20.645 | 386.974 | 386.968 | 21.5928 | -17.2475 | 21.4176
2019-10-24 09:00 | 0 | 0.01 | 22.38 | -6.912 | 18.678 | 21.241 | 20.812 | 386.844 | 386.838 | 22.5614 | -17.2471 | 21.2412
2019-10-24 10:00 | 0 | 0.01 | 22.309 | -6.912 | 18.826 | 21.065 | 21.07 | 386.386 | 386.38 | 21.723 | -17.2483 | 21.0648
2019-10-24 11:00 | 0 | 0.01 | 22.056 | -6.912 | 18.975 | 21.172 | 21.455 | 385.939 | 385.933 | 21.7383 | -17.2479 | 21.1716
2019-10-24 12:00 | 0 | 0.01 | 22.163 | -6.912 | 18.897 | 21.206 | 22.622 | 385.105 | 385.099 | 21.9009 | -17.2481 | 21.2064
2019-10-24 13:00 | 0 | 0.009 | 22.734 | -6.912 | 20.546 | 21.206 | 24.654 | 385.014 | 385.008 | 22.4591 | -17.2486 | 21.2064
2019-10-24 14:00 | 0.007 | 0.009 | 22.787 | -6.912 | 21.853 | 21.206 | 25.942 | 384.935 | 384.929 | 21.9179 | -17.2473 | 21.2064
2019-10-24 15:00 | 0.058 | 0.009 | 22.938 | -6.912 | 22.371 | 21.348 | 26.839 | 383.937 | 383.931 | 22.9049 | -17.2479 | 21.348
2019-10-24 16:00 | 0.007 | 0.009 | 22.169 | -6.912 | 23.857 | 21.383 | 27.002 | 383.5 | 383.493 | 23.3155 | -17.2472 | 21.3828
2019-10-24 17:00 | 0.06 | 0.009 | 22.442 | -6.912 | 24.399 | 21.383 | 27.033 | 382.806 | 382.971 | 21.7955 | -17.2489 | 21.3828
2019-10-24 18:00 | 0.049 | 0.008 | 22.712 | -6.911 | 24.856 | 21.524 | 25.842 | 383.023 | 383.028 | 22.1284 | -17.2489 | 21.5244
2019-10-24 19:00 | 0 | 0.008 | 22.741 | -6.912 | 24.385 | 21.701 | 23.794 | 382.251 | 382.246 | 22.5132 | -17.2489 | 21.7007
2019-10-24 20:00 | 0 | 0.009 | 22.491 | -6.912 | 23.633 | 20.319 | 22.888 | 383.28 | 383.274 | 22.4912 | -17.2485 | 20.319
2019-10-24 21:00 | 0 | 0.009 | 22.409 | -6.912 | 23.164 | 20.561 | 22.409 | 383.729 | 383.724 | 22.4093 | -17.2485 | 20.5613
2019-10-24 22:00 | 0 | 0.009 | 22.461 | -6.912 | 23.272 | 20.682 | 22.184 | 384.087 | 384.081 | 22.4606 | -17.2479 | 20.6819
2019-10-24 23:00 | 0 | 0.009 | 22.375 | -6.911 | 23.308 | 20.687 | 21.92 | 384.227 | 384.221 | 22.3748 | -17.2472 | 20.687
2019-10-25 | 0 | 0.009 | 22.02 | -6.912 | 21.802 | 20.708 | 21.549 | 384.693 | 384.688 | 22.02 | -17.2482 | 20.7083
2019-10-25 01:00 | 0 | 0.009 | 22.381 | -6.912 | 22.025 | 20.97 | 21.1 | 384.696 | 384.69 | 22.3808 | -17.2488 | 20.9699
2019-10-25 02:00 | 0 | 0.009 | 23.008 | -6.912 | 21.482 | 21.07 | 20.816 | 384.345 | 384.391 | 23.0078 | -17.2492 | 21.0697
2019-10-25 03:00 | 0 | 0.01 | 22.44 | -6.912 | 21.577 | 21.018 | 19.937 | 384.636 | 384.677 | 22.4397 | -17.2487 | 21.0177
2019-10-25 04:00 | 0 | 0.01 | 21.652 | -6.911 | 20.326 | 21.145 | 19.607 | 385.035 | 385.029 | 21.6521 | -17.2481 | 21.1449
2019-10-25 05:00 | 0 | 0.01 | 22.052 | -6.911 | 19.967 | 21.256 | 19.412 | 385.657 | 385.651 | 22.0516 | -17.2478 | 21.2556
2019-10-25 06:00 | 0 | 0.01 | 21.702 | -6.912 | 19.558 | 21.284 | 19.13 | 386.173 | 386.167 | 21.7025 | -17.2477 | 21.2841
2019-10-25 07:00 | 0 | 0.01 | 21.39 | -6.912 | 19.078 | 21.216 | 18.534 | 386.302 | 386.296 | 21.3904 | -17.2478 | 21.2162
2019-10-25 08:00 | 0 | 0.01 | 21.363 | -6.912 | 18.426 | 21.275 | 18.548 | 386.481 | 386.474 | 21.3626 | -17.2474 | 21.2747
2019-10-25 09:00 | 0 | 0.01 | 21.3 | -6.912 | 19.225 | 22.136 | 18.689 | 386.376 | 386.37 | 21.3005 | -17.2479 | 22.1355
2019-10-25 10:00 | 0 | 0.01 | 21.51 | 0.046 | 18.29 | 22.701 | 19.398 | 10.977 | 10.9 | 21.5103 | -0.04857 | 22.7006
2019-10-25 11:00 | 0 | 0.011 | 21.284 | 0.039 | 19.103 | 22.524 | 19.79 | 12.517 | 13.351 | 21.2842 | -0.037971 | 22.5242
2019-10-25 12:00 | 0 | 0.012 | 21.744 | 0.036 | 20.374 | 22.534 | 21.31 | 11.767 | 11.761 | 21.7442 | -0.0023709 | 22.534
2019-10-25 13:00 | 0 | 0.014 | 22.38 | 0.038 | 21.672 | 22.617 | 22.874 | 10.888 | 10.881 | 22.3801 | 0.0014507 | 22.6173
2019-10-25 14:00 | 0 | 0.017 | 22.172 | 0.041 | 22.017 | 22.617 | 24.334 | 10.192 | 12.083 | 22.1723 | -0.0046223 | 22.6173
2019-10-25 15:00 | 0 | 0.02 | 22.829 | 0.041 | 22.359 | 22.71 | 24.507 | 11.142 | 11.04 | 22.8287 | -0.032394 | 22.7104
2019-10-25 16:00 | 0 | 0.023 | 23.404 | 0.05 | 22.958 | 22.887 | 24.263 | 10.411 | 10.455 | 23.4043 | -0.053855 | 22.8868
2019-10-25 17:00 | 0.042 | 0.024 | 22.964 | 0.061 | 22.985 | 22.97 | 24.113 | 11.512 | 11.506 | 22.9636 | -0.063266 | 22.9701
2019-10-25 18:00 | 0.037 | 0.025 | 23.965 | 0.074 | 23.488 | 24.815 | 23.637 | 10.801 | 10.795 | 23.0569 | -0.087249 | 24.8155
2019-10-25 19:00 | 0 | 0.025 | 21.703 | 0.085 | 23.237 | 24.809 | 23.781 | 33.699 | 33.969 | 24.9904 | -0.059951 | 24.8089
2019-10-25 20:00 | 0 | 0.022 | 24.552 | 0.081 | 21.44 | 29.019 | 25.499 | 42.27 | 42.265 | 22.5395 | -0.08554 | 29.0193
2019-10-25 21:00 | 0 | 0.02 | 21.435 | 0.11 | 20.182 | 30.025 | 26.783 | 50.596 | 50.589 | 21.1341 | -0.11542 | 30.0246
2019-10-25 22:00 | 0 | 0.017 | 20.554 | 0.12 | 19.196 | 31.471 | 27.722 | 7.798 | 7.792 | 24.7507 | -0.15796 | 31.4708
2019-10-25 23:00 | 0 | 0.015 | 23.456 | 0.11 | 19.748 | 34.381 | 27.951 | 12.501 | 12.495 | 25.1782 | -0.18599 | 34.3808
2019-10-26 | 0 | 0.011 | 23.754 | 0.061 | 19.91 | 33.711 | 25.299 | 11.879 | 11.873 | 23.0716 | -0.14883 | 33.7106
2019-10-26 01:00 | 0 | 0.143 | 31.341 | 0.185 | 18.886 | 39.131 | 29.147 | 45.96 | 45.75 | 29.8988 | 0.013393 | 39.1314
2019-10-26 02:00 | 0 | 0.027 | 65.086 | 0.074 | 21.817 | 220.296 | 25.264 | 14.154 | 14.745 | 172.3174 | -0.35671 | 220.296
2019-10-26 03:00 | 0 | 0.036 | 53.434 | 0.044 | 20.49 | 176.583 | 24.95 | 13.279 | 15.314 | 96.971 | -0.33862 | 176.583
2019-10-26 04:00 | 0 | 0.127 | 43.876 | 0.123 | 20.584 | 247.04 | 48.035 | 28.774 | 28.769 | 224.8203 | -0.43317 | 247.0403
2019-10-26 05:00 | 0 | 0.009 | 91.419 | 0.021 | 19.833 | 266.345 | 25.708 | 16.184 | 15.908 | 249.2291 | -0.036179 | 266.3453
2019-10-26 06:00 | 0 | 0.009 | 82.782 | 0.019 | 19.315 | 239.465 | 26.871 | 14.815 | 15.94 | 204.3477 | -0.086395 | 239.465
2019-10-26 07:00 | 0 | 0.008 | 71.723 | -0.014 | 18.103 | 214.759 | 23.075 | 13.202 | 13.37 | 162.1349 | -0.10791 | 214.7587
2019-10-26 08:00 | 0 | 0.01 | 66.223 | 0.021 | 17.751 | 194.938 | 23.315 | 14.206 | 13.456 | 128.7975 | -0.10349 | 194.9379
2019-10-26 09:00 | 0 | 0.009 | 59.73 | 0.026 | 18.012 | 178.582 | 25.699 | 12.846 | 13.212 | 100.2075 | -0.17893 | 178.5818
2019-10-26 10:00 | 0 | 0.008 | 53.548 | 0.021 | 18.031 | 162.969 | 25.849 | 11.636 | 10.832 | 73.4634 | -0.18223 | 162.9693
2019-10-26 11:00 | 0 | 0.009 | 50.287 | 0.038 | 19.021 | 149.74 | 29.619 | 12.22 | 12.214 | 51.7095 | -0.19148 | 149.7401
2019-10-26 12:00 | 0 | 0.009 | 46.045 | 0.036 | 18.898 | 139.023 | 29.601 | 10.694 | 10.669 | 46.8147 | -0.18053 | 139.023
2019-10-26 13:00 | 0 | 0.013 | 42.903 | 0.025 | 20.268 | 129.36 | 33.304 | 10.499 | 9.904 | 42.2795 | -0.2436 | 129.36
2019-10-26 14:00 | 3.851 | 6.246 | 292.621 | 3.006 | 27.596 | 448.007 | 70.743 | 422.042 | 408.562 | 799.3986 | 8.4638 | 448.0069
2019-10-26 15:00 | 4.404 | 8.164 | 335.194 | 3.647 | 36.315 | 422.759 | 105.449 | 451.858 | 444.695 | 822.1351 | 10.5785 | 422.7591
2019-10-26 16:00 | 8.252 | 9.273 | 362.09 | 3.402 | 42.361 | 649.571 | 89.377 | 433.913 | 427.338 | 1251.0581 | 9.0745 | 649.5712
2019-10-26 17:00 | 12.522 | 13.921 | 392.692 | 6.144 | 25.676 | 620.043 | 91.136 | 584.28 | 596.694 | 1327.6006 | 21.5834 | 620.0425
2019-10-26 18:00 | 12.19 | 13.407 | 385.744 | 5.84 | 24.25 | 623.665 | 93.943 | 565.661 | 577.79 | 1321.5396 | 20.0527 | 623.6653
2019-10-26 19:00 | 13.342 | 15.007 | 397.65 | 6.758 | 20.603 | 616.379 | 94.735 | 629.877 | 643.534 | 1332.772 | 26.1142 | 616.379
2019-10-26 20:00 | 13.383 | 15.012 | 399.37 | 6.858 | 20.469 | 611.457 | 94.15 | 630.938 | 644.259 | 1330.5876 | 26.191 | 611.457
2019-10-26 21:00 | 13.446 | 15.087 | 396.957 | 6.91 | 19.885 | 615.941 | 94.15 | 634.015 | 647.508 | 1336.9861 | 26.9027 | 615.9406
2019-10-26 22:00 | 13.398 | 15.038 | 398.129 | 6.804 | 19.477 | 615.038 | 94.818 | 632.64 | 644.996 | 1334.6738 | 25.9379 | 615.0385
2019-10-26 23:00 | 8.976 | 9.775 | 354.354 | 3.52 | 32.65 | 651.645 | 81.236 | 445.588 | 442.193 | 1270.1495 | 10.2237 | 651.6454
2019-10-27 | 8.872 | 9.74 | 353.079 | 3.488 | 32.441 | 651.04 | 80.975 | 445.65 | 441.803 | 1269.6812 | 10.5852 | 651.0396
2019-10-27 01:00 | 5.123 | 7.589 | 327.609 | 3.04 | 36.899 | 533.896 | 83.334 | 407.429 | 395.012 | 997.4169 | 8.3511 | 533.8961
2019-10-27 02:00 | 0.249 | 0.023 | 140.262 | 0.075 | 23.513 | 359.286 | 51.038 | 13.31 | 13.846 | 401.7787 | -0.44666 | 359.2856
2019-10-27 03:00 | 0.208 | 0.007 | 144.464 | 0.01 | 22.373 | 333.849 | 39.683 | 15.406 | 15.561 | 357.5123 | -0.087432 | 333.8491
2019-10-27 03:00 | 0.268 | 0.007 | 132.89 | 0.017 | 21.347 | 309.059 | 34.09 | 15.064 | 15.087 | 317.0085 | -0.10673 | 309.0589
2019-10-27 04:00 | 0 | 0.007 | 120.971 | 0.019 | 20.243 | 285.929 | 31.779 | 14.516 | 14.67 | 279.9763 | -0.11378 | 285.9286
2019-10-27 05:00 | 0 | 0.008 | 110.488 | 0.02 | 20.55 | 265.516 | 32.989 | 15.949 | 15.975 | 246.0702 | -0.10092 | 265.5163
2019-10-27 06:00 | 0.19 | 0.008 | 102.552 | 0.019 | 20.343 | 247.491 | 36.264 | 15.348 | 15.541 | 216.0714 | -0.082157 | 247.491
2019-10-27 07:00 | 0 | 0.007 | 94.794 | 0.02 | 19.731 | 231.467 | 36.972 | 14.667 | 14.921 | 184.006 | -0.11189 | 231.4666
2019-10-27 08:00 | 5.937 | 7.882 | 329.826 | 2.841 | 34.387 | 551.019 | 101.483 | 411.684 | 400.412 | 1038.1232 | 7.9607 | 551.0195
2019-10-27 09:00 | 9.066 | 9.909 | 352.762 | 3.368 | 30.517 | 651.707 | 82.608 | 451.978 | 448.539 | 1271.469 | 10.6824 | 651.7072
2019-10-27 10:00 | 9.003 | 9.764 | 352.81 | 3.428 | 31.537 | 651.328 | 81.404 | 447.93 | 446.772 | 1272.0544 | 10.2459 | 651.328
2019-10-27 11:00 | 8.964 | 9.842 | 355.193 | 3.474 | 32.701 | 650.331 | 82.102 | 448.187 | 443.296 | 1272.9703 | 10.7049 | 650.3306
2019-10-27 12:00 | 8.947 | 9.83 | 355.96 | 3.44 | 32.595 | 651.832 | 82.198 | 447.431 | 446.825 | 1270.6959 | 10.38 | 651.8321
2019-10-27 13:00 | 12.297 | 13.719 | 383.601 | 5.936 | 21.581 | 613.716 | 91.488 | 579.053 | 591.317 | 1318.4591 | 21.0218 | 613.716
2019-10-27 14:00 | 13.161 | 14.912 | 402.368 | 6.67 | 22.618 | 617.845 | 93.75 | 625.341 | 638.622 | 1337.8279 | 25.3409 | 617.8453
2019-10-27 15:00 | 13.077 | 14.836 | 402.15 | 6.677 | 23.55 | 618.176 | 93.703 | 624.053 | 635.086 | 1337.8296 | 24.8707 | 618.1755
2019-10-27 16:00 | 13.12 | 14.862 | 401.918 | 6.693 | 21.711 | 617.703 | 93.616 | 624.37 | 638.313 | 1337.6564 | 24.9647 | 617.7028
2019-10-27 17:00 | 13.24 | 14.88 | 399.524 | 6.715 | 21.271 | 611.982 | 93.857 | 626.08 | 639.097 | 1335.496 | 25.7022 | 611.9815
2019-10-27 18:00 | 12.947 | 14.853 | 397.766 | 6.705 | 20.656 | 614.326 | 95.03 | 627.877 | 640.827 | 1337.6477 | 25.1427 | 614.3264
2019-10-27 19:00 | 13.041 | 15.024 | 396.667 | 6.766 | 19.411 | 615.863 | 95.562 | 631.65 | 643.407 | 1337.0057 | 26.3707 | 615.8627
2019-10-27 20:00 | 13.13 | 15.081 | 394.872 | 6.788 | 18.167 | 613.877 | 95.678 | 633.358 | 647.274 | 1335.068 | 26.5548 | 613.8771
2019-10-27 21:00 | 13.093 | 15.026 | 396.001 | 6.839 | 18.834 | 615.548 | 95.678 | 631.642 | 645.236 | 1337.5804 | 26.2307 | 615.5477
2019-10-27 22:00 | 13.096 | 15.038 | 395.699 | 6.853 | 19.408 | 615.729 | 95.647 | 631.337 | 645.136 | 1337.3402 | 26.9922 | 615.7289
2019-10-27 23:00 | 13.096 | 15.072 | 394.374 | 6.82 | 18.251 | 615.169 | 95.562 | 633.15 | 646.965 | 1337.3435 | 27.3761 | 615.1685
2019-10-28 | 13.064 | 15.042 | 394.576 | 6.848 | 18.533 | 615.164 | 95.678 | 632.798 | 645.905 | 1337.5321 | 25.5419 | 615.1636
2019-10-28 01:00 | 11.801 | 13.45 | 372.86 | 5.723 | 18.087 | 610.029 | 92.182 | 568.981 | 580.776 | 1306.208 | 20.4681 | 610.0287
2019-10-28 02:00 | 8.786 | 9.897 | 350.82 | 3.513 | 30.315 | 651.046 | 83.004 | 448.228 | 445.172 | 1277.5488 | 10.7886 | 651.0464
2019-10-28 03:00 | 9.27 | 10.317 | 352.277 | 3.759 | 25.497 | 649.898 | 83.437 | 462.088 | 461.978 | 1295.4882 | 10.1907 | 649.898
2019-10-28 04:00 | 9.142 | 10.169 | 351.071 | 3.693 | 27.255 | 649.931 | 83.387 | 458.082 | 456.402 | 1286.118 | 9.6886 | 649.9308
2019-10-28 05:00 | 9.555 | 10.454 | 352.921 | 3.851 | 25.369 | 649.495 | 83.821 | 467.647 | 468.158 | 1296.8804 | 11.1488 | 649.4954
2019-10-28 06:00 | 11.464 | 12.99 | 364.66 | 5.416 | 15.872 | 610.048 | 88.95 | 552.431 | 563.821 | 1301.8915 | 18.809 | 610.0475
2019-10-28 07:00 | 9.832 | 10.82 | 349.038 | 4.01 | 19.795 | 644.236 | 85.085 | 474.231 | 476.177 | 1298.1757 | 10.8833 | 644.2358
2019-10-28 08:00 | 13.417 | 15.282 | 390.585 | 6.886 | 14.983 | 612.244 | 94.516 | 641.61 | 654.751 | 1335.9272 | 26.9813 | 612.2438
2019-10-28 09:00 | 13.501 | 15.254 | 391.256 | 6.975 | 14.901 | 612.055 | 95.385 | 641.653 | 655.317 | 1336.8335 | 28.2696 | 612.0549
2019-10-28 10:00 | 13.48 | 15.155 | 392.233 | 6.898 | 15.987 | 614.036 | 95.47 | 636.489 | 649.98 | 1337.1504 | 27.0723 | 614.0359
2019-10-28 11:00 | 13.305 | 14.957 | 396.564 | 6.731 | 18.211 | 615.913 | 95.405 | 630.805 | 644.318 | 1334.4231 | 25.9076 | 615.9131
2019-10-28 12:00 | 10.128 | 11.067 | 355.538 | 4.037 | 23.183 | 647.651 | 86.972 | 480.9 | 484.228 | 1302.219 | 11.5203 | 647.6508
2019-10-28 13:00 | 10.066 | 10.817 | 358.444 | 4.015 | 21.634 | 653.471 | 86.684 | 475.246 | 479.388 | 1311.6871 | 11.4267 | 653.4708
2019-10-28 14:00 | 11.439 | 13.059 | 378.476 | 5.418 | 23.236 | 619.366 | 89.961 | 552.919 | 564.358 | 1313.3424 | 18.7984 | 619.3665
2019-10-28 15:00 | 12.643 | 14.653 | 402.573 | 6.602 | 23.921 | 618.984 | 94.655 | 617.256 | 629.773 | 1338.0441 | 25.4442 | 618.9839
2019-10-28 16:00 | 12.714 | 14.662 | 401.895 | 6.693 | 23.396 | 618.326 | 95.083 | 617.642 | 630.063 | 1337.6851 | 25.2804 | 618.3264
2019-10-28 17:00 | 12.766 | 14.764 | 400.431 | 6.697 | 22.143 | 617.669 | 95.283 | 621.278 | 632.937 | 1337.698 | 25.2896 | 617.669
2019-10-28 18:00 | 12.907 | 14.896 | 396.36 | 6.658 | 20.271 | 617.028 | 95.526 | 624.772 | 637.639 | 1338.1461 | 25.5468 | 617.0282
2019-10-28 19:00 | 12.918 | 14.964 | 394.725 | 6.712 | 19.777 | 615.567 | 95.627 | 627.026 | 640.123 | 1337.4518 | 26.1714 | 615.5672
2019-10-28 20:00 | 13.02 | 15.035 | 394.572 | 6.82 | 18.698 | 615.533 | 95.581 | 630.852 | 643.901 | 1337.8302 | 25.854 | 615.533
2019-10-28 21:00 | 13.112 | 15.115 | 393.892 | 6.85 | 17.515 | 614.343 | 95.628 | 632.858 | 645.946 | 1336.7611 | 26.5427 | 614.3425
2019-10-28 22:00 | 13.075 | 15.077 | 394.32 | 6.862 | 19.413 | 614.543 | 95.486 | 631.61 | 644.653 | 1336.8438 | 25.8041 | 614.5435
2019-10-28 23:00 | 13.088 | 15.073 | 394.595 | 6.833 | 18.721 | 614.647 | 95.387 | 632.302 | 645.371 | 1336.5067 | 25.5932 | 614.6467
2019-10-29 | 13.199 | 15.121 | 392.491 | 6.881 | 16.28 | 613.843 | 95.337 | 635.642 | 648.803 | 1337.7004 | 26.7399 | 613.8428
2019-10-29 01:00 | 8.578 | 9.658 | 345.844 | 3.469 | 27.234 | 651.808 | 83.454 | 440.985 | 436.417 | 1270.2841 | 10.2995 | 651.808
2019-10-29 02:00 | 9.008 | 10.096 | 353.743 | 3.67 | 29.029 | 650.664 | 82.446 | 449.734 | 449.222 | 1281.3258 | 9.9556 | 650.6637
2019-10-29 03:00 | 10.437 | 11.768 | 354.244 | 4.462 | 16.733 | 626.84 | 85.91 | 505.749 | 516.178 | 1297.6791 | 13.3488 | 626.8399
2019-10-29 04:00 | 11.785 | 13.43 | 370.104 | 5.638 | 16.933 | 610.923 | 93.22 | 568.146 | 580.029 | 1306.4722 | 20.2773 | 610.923
2019-10-29 05:00 | 13.271 | 15.089 | 391.713 | 6.956 | 16.881 | 613.917 | 95.14 | 634.777 | 647.978 | 1337.1108 | 26.8769 | 613.9172
2019-10-29 06:00 | 12.968 | 14.643 | 382.343 | 6.702 | 15.35 | 603.074 | 95.517 | 618.804 | 631.49 | 1312.058 | 24.6006 | 603.0737
2019-10-29 07:00 | 13.393 | 15.202 | 392.284 | 6.891 | 15.698 | 613.878 | 95.051 | 638.273 | 650.417 | 1337.1776 | 26.1501 | 613.8776
2019-10-29 08:00 | 13.43 | 15.178 | 392.646 | 6.927 | 16.628 | 613.964 | 95.375 | 636.68 | 649.549 | 1336.7218 | 26.1366 | 613.9644
2019-10-29 09:00 | 13.429 | 15.142 | 393.659 | 6.883 | 17.754 | 614.317 | 94.737 | 635.34 | 648.726 | 1336.5939 | 26.9622 | 614.3171
2019-10-29 10:00 | 13.412 | 15.096 | 393.246 | 6.792 | 17.226 | 614.494 | 95.493 | 634.183 | 647.612 | 1337.0464 | 26.4395 | 614.4944
2019-10-29 11:00 | 13.517 | 15.071 | 395.134 | 6.817 | 18.58 | 615.196 | 95.415 | 631.405 | 644.917 | 1337.2483 | 25.6273 | 615.196
2019-10-29 12:00 | 13.459 | 14.941 | 397.444 | 6.716 | 18.981 | 616.431 | 95.403 | 628.098 | 641.987 | 1336.9893 | 26.4387 | 616.4315
2019-10-29 13:00 | 13.309 | 14.838 | 399.643 | 6.659 | 19.873 | 617.402 | 95.204 | 623.22 | 636.133 | 1338.283 | 26.0449 | 617.402
2019-10-29 14:00 | 13.241 | 14.8 | 400.21 | 6.663 | 22.924 | 618.108 | 95.065 | 618.584 | 633.215 | 1338.1992 | 25.6922 | 618.1084
2019-10-29 15:00 | 13.232 | 14.745 | 400.239 | 6.623 | 21.969 | 618.287 | 95.016 | 619.977 | 633.516 | 1337.8699 | 25.3251 | 618.2867
2019-10-29 16:00 | 13.244 | 14.772 | 399.993 | 6.646 | 21.95 | 618.023 | 95.099 | 620.82 | 634.324 | 1337.8702 | 26.3258 | 618.0227
2019-10-29 17:00 | 13.132 | 14.829 | 398.419 | 6.666 | 21.031 | 617.582 | 95.373 | 623.436 | 636.203 | 1337.9403 | 25.023 | 617.5823
2019-10-29 18:00 | 13.192 | 14.865 | 394.709 | 6.731 | 20.622 | 615.124 | 95.715 | 627.047 | 640.229 | 1337.634 | 25.5684 | 615.1243
2019-10-29 19:00 | 13.219 | 14.883 | 397.036 | 6.64 | 19.772 | 616.946 | 95.978 | 625.602 | 638.349 | 1338.7903 | 25.5495 | 616.9464
2019-10-29 20:00 | 13.268 | 14.875 | 395.559 | 6.758 | 20.08 | 616.804 | 95.937 | 626.028 | 639.841 | 1338.244 | 25.5044 | 616.8043
2019-10-29 21:00 | 13.276 | 14.996 | 395.615 | 6.787 | 19.256 | 616.946 | 95.166 | 627.657 | 642.028 | 1338.5083 | 25.5167 | 616.9464
2019-10-29 22:00 | 0 | 0.049 | 88.061 | 0.059 | 23.867 | 372.948 | 64.396 | 12.869 | 13.084 | 434.5318 | -0.30626 | 372.9481
2019-10-29 23:00 | 5.649 | 7.801 | 329.758 | 2.887 | 37.752 | 552.893 | 95.768 | 403.145 | 392.044 | 1039.0166 | 8.4964 | 552.8925
2019-10-30 | 12.356 | 14.336 | 386.867 | 6.409 | 17.936 | 608.674 | 96.927 | 606.92 | 619.418 | 1320.4735 | 23.2482 | 608.6744
2019-10-30 01:00 | 13.183 | 15.07 | 393.271 | 6.902 | 17.425 | 610.663 | 94.847 | 634.033 | 647.358 | 1329.0525 | 26.4383 | 610.6625
2019-10-30 02:00 | 13.333 | 15.068 | 393.499 | 6.804 | 17.15 | 615.048 | 95.067 | 633.782 | 647.394 | 1337.2347 | 25.3784 | 615.0485
2019-10-30 03:00 | 13.372 | 15.045 | 393.158 | 6.891 | 16.939 | 614.251 | 94.837 | 635.189 | 648.474 | 1337.3149 | 26.3776 | 614.251
2019-10-30 04:00 | 13.334 | 15.112 | 392.972 | 6.87 | 17.097 | 614.37 | 95.353 | 634.813 | 648.141 | 1337.2477 | 25.9229 | 614.3695
2019-10-30 05:00 | 13.381 | 15.212 | 391.696 | 6.881 | 17.179 | 613.406 | 95.705 | 636.656 | 649.959 | 1334.0858 | 25.9236 | 613.4056
2019-10-30 06:00 | 13.368 | 15.392 | 386.76 | 6.999 | 12.972 | 601.443 | 95.36 | 646.257 | 660.275 | 1320.6223 | 27.0816 | 601.4435
2019-10-30 07:00 | 13.311 | 15.293 | 386.614 | 7.019 | 13.277 | 598.445 | 94.25 | 644.932 | 658.751 | 1314.0975 | 27.0475 | 598.4453
2019-10-30 08:00 | 13.29 | 15.225 | 390.288 | 7.011 | 16.086 | 613.373 | 94.129 | 641.491 | 654.414 | 1337.1938 | 27.2021 | 613.373
2019-10-30 09:00 | 12.251 | 13.975 | 375.523 | 6.026 | 14.999 | 608.083 | 93.408 | 593.261 | 605.516 | 1302.1808 | 22.3689 | 608.0826
2019-10-30 10:00 | 11.769 | 13.022 | 371.164 | 5.505 | 18.08 | 612.169 | 91.167 | 554.356 | 565.996 | 1304.5115 | 18.9938 | 612.1686
2019-10-30 11:00 | 10.242 | 11.151 | 352.86 | 4.142 | 19.601 | 640.684 | 87.563 | 481.838 | 492.029 | 1301.9551 | 11.7778 | 640.6844
2019-10-30 12:00 | 11.52 | 13.219 | 374.601 | 5.402 | 21.313 | 617.332 | 89.461 | 558.418 | 570 | 1308.1427 | 19.5603 | 617.3316
2019-10-30 13:00 | 10.545 | 11.907 | 363.714 | 4.655 | 21.868 | 632.484 | 88.048 | 509.353 | 519.871 | 1304.0309 | 14.3555 | 632.4835
2019-10-30 14:00 | 12.635 | 14.618 | 401.299 | 6.694 | 23.394 | 614.583 | 94.076 | 616.962 | 630.307 | 1329.7614 | 25.052 | 614.5826
2019-10-30 15:00 | 12.754 | 14.804 | 400.284 | 6.749 | 21.777 | 618.046 | 94.466 | 621.778 | 634.577 | 1338.1567 | 25.1129 | 618.0457
2019-10-30 16:00 | 12.85 | 14.818 | 401.123 | 6.772 | 22.705 | 618.311 | 94.996 | 623.253 | 635.557 | 1338.3917 | 25.9033 | 618.311
2019-10-30 17:00 | 12.844 | 14.883 | 398.47 | 6.736 | 20.931 | 615.231 | 95.226 | 623.972 | 636.893 | 1338.8652 | 26.0318 | 615.2313
2019-10-30 18:00 | 12.871 | 14.917 | 397.943 | 6.819 | 20.498 | 617.289 | 95.22 | 625.722 | 639.831 | 1338.1586 | 25.4983 | 617.2888
2019-10-30 19:00 | 12.963 | 14.883 | 397.711 | 6.879 | 19.996 | 616.257 | 95.33 | 626.345 | 640.304 | 1337.0896 | 25.3409 | 616.2567
2019-10-30 20:00 | 12.951 | 14.931 | 397.66 | 6.86 | 19.706 | 616.964 | 95.507 | 628.56 | 640.217 | 1337.6591 | 24.9298 | 616.9635
2019-10-30 21:00 | 13.037 | 15.028 | 396.721 | 6.956 | 19.634 | 615.105 | 95.764 | 630.467 | 643.481 | 1336.3644 | 25.7196 | 615.1046
2019-10-30 22:00 | 13.005 | 15.002 | 393.645 | 6.914 | 18.372 | 615.435 | 95.873 | 628.474 | 641.35 | 1334.2494 | 25.8365 | 615.435
2019-10-30 23:00 | 12.285 | 14.102 | 383.498 | 6.305 | 18.426 | 606.922 | 94.595 | 595.205 | 607.443 | 1311.4127 | 22.4267 | 606.9224
2019-10-31 | 12.387 | 14.289 | 383.983 | 6.402 | 19.183 | 609.935 | 94.612 | 594.913 | 607.541 | 1319.2053 | 22.8251 | 609.9348
2019-10-31 01:00 | 12.654 | 14.647 | 382.823 | 6.609 | 17.458 | 606.214 | 93.628 | 617.13 | 629.78 | 1309.9741 | 24.6218 | 606.2135
2019-10-31 02:00 | 11.35 | 13.076 | 365.15 | 5.451 | 17.577 | 616.849 | 90.651 | 561.465 | 572.962 | 1298.3185 | 19.7791 | 616.8494
2019-10-31 03:00 | 8.724 | 9.842 | 348.296 | 3.515 | 29.067 | 651.29 | 82.239 | 447.11 | 443.423 | 1272.2649 | 10.4558 | 651.2898
2019-10-31 04:00 | 8.935 | 9.776 | 348.471 | 3.474 | 28.486 | 649.806 | 81.839 | 450.339 | 447.394 | 1273.6272 | 10.4378 | 649.8064
2019-10-31 05:00 | 8.986 | 9.82 | 350.76 | 3.567 | 28.572 | 646.401 | 82.692 | 444.89 | 441.822 | 1278.4789 | 10.6722 | 646.4014
2019-10-31 06:00 | 12.572 | 14.206 | 380.539 | 6.238 | 16.949 | 605.054 | 92.65 | 599.193 | 611.733 | 1310.3796 | 22.8507 | 605.0543
2019-10-31 07:00 | 13.263 | 15.119 | 390.915 | 7.017 | 16.549 | 611.871 | 94.506 | 637.688 | 651.036 | 1337.2643 | 26.2261 | 611.8708
2019-10-31 08:00 | 13.379 | 15.163 | 389.876 | 6.886 | 15.42 | 611.819 | 94.861 | 639.163 | 653.548 | 1334.0206 | 27.2478 | 611.8188
2019-10-31 09:00 | 13.534 | 15.241 | 389.681 | 7.056 | 15.541 | 607.405 | 95.845 | 640.416 | 654.068 | 1327.335 | 27.2968 | 607.4046
2019-10-31 10:00 | 13.579 | 15.343 | 389.339 | 7.062 | 14.189 | 609.429 | 95.488 | 643.304 | 656.948 | 1336.0134 | 26.5066 | 609.4288
2019-10-31 11:00 | 13.306 | 15.276 | 388.718 | 6.994 | 14.507 | 610.37 | 95.322 | 643.369 | 656.828 | 1332.7104 | 27.0921 | 610.3702
2019-10-31 12:00 | 13.378 | 15.274 | 388.922 | 6.923 | 14.077 | 609.31 | 95.513 | 643.379 | 656.731 | 1331.9956 | 26.8543 | 609.31
2019-10-31 13:00 | 13.343 | 15.313 | 388.707 | 6.88 | 13.549 | 607.518 | 95.757 | 642.056 | 655.706 | 1326.7478 | 26.9744 | 607.5182
2019-10-31 14:00 | 13.211 | 15.222 | 388.799 | 6.887 | 14.42 | 606.17 | 94.93 | 640.685 | 654.044 | 1326.5408 | 27.3413 | 606.17
2019-10-31 15:00 | 11.11 | 12.741 | 358.643 | 5.036 | 14.457 | 615.42 | 89.655 | 545.582 | 554.308 | 1296.4753 | 17.7779 | 615.4203
2019-10-31 16:00 | 11.342 | 13.08 | 363.223 | 5.398 | 14.248 | 608.616 | 91.987 | 557.495 | 568.884 | 1299.3826 | 19.3261 | 608.6156
2019-10-31 17:00 | 12.573 | 14.648 | 376.626 | 6.464 | 13.869 | 601.894 | 94.978 | 617.18 | 629.746 | 1305.2816 | 24.326 | 601.8941
2019-10-31 18:00 | 13.122 | 15.282 | 389.283 | 6.97 | 13.474 | 602.004 | 95.473 | 645.278 | 658.358 | 1320.3381 | 26.2995 | 602.0037
2019-10-31 19:00 | 13.229 | 15.307 | 389.914 | 6.892 | 13.343 | 606.362 | 94.904 | 643.373 | 656.702 | 1328.1329 | 26.6445 | 606.3621
2019-10-31 20:00 | 13.213 | 15.287 | 390.209 | 6.962 | 14.196 | 613.083 | 94.985 | 641.338 | 654.357 | 1333.7073 | 27.3289 | 613.0835
2019-10-31 21:00 | 13.347 | 15.279 | 388.835 | 6.935 | 14.677 | 608.145 | 95.16 | 640.978 | 654.76 | 1329.9655 | 26.8769 | 608.1453
2019-10-31 22:00 | 13.053 | 14.839 | 383.297 | 6.646 | 14.255 | 599.027 | 93.742 | 623.859 | 636.817 | 1308.9261 | 25.7051 | 599.0269
2019-10-31 23:00 | 9.911 | 10.732 | 348.032 | 3.9 | 19.214 | 645.232 | 85.155 | 475.406 | 477.13 | 1298.9757 | 10.9374 | 645.2321
2019-11-01 | 12.682 | 14.538 | 380.232 | 6.42 | 14.476 | 601.05 | 93.351 | 611.801 | 624.704 | 1308.0104 | 23.7527 | 601.0501
2019-11-01 01:00 | 8.74 | 9.726 | 347.928 | 3.379 | 27.51 | 649.582 | 80.239 | 444.314 | 441.013 | 1271.7418 | 10.45 | 649.5823
2019-11-01 02:00 | 8.877 | 9.88 | 347.738 | 3.419 | 27.835 | 650.189 | 81.341 | 446.939 | 444.759 | 1275.5986 | 10.0523 | 650.1892
2019-11-01 03:00 | 13.509 | 15.328 | 387.716 | 6.896 | 13.059 | 612.202 | 93.618 | 645.554 | 658.896 | 1335.7169 | 26.0811 | 612.2017
2019-11-01 04:00 | 10.929 | 12.25 | 353.973 | 4.826 | 13.168 | 617.272 | 88.485 | 525.279 | 536.19 | 1294.5295 | 16.0669 | 617.2722
2019-11-01 05:00 | 8.774 | 9.804 | 346.211 | 3.338 | 26.785 | 650.586 | 82.177 | 447.602 | 443.833 | 1273.4882 | 10.2712 | 650.5863
2019-11-01 06:00 | 11.63 | 13.049 | 359.508 | 5.293 | 12.78 | 607.824 | 88.78 | 554.426 | 565.834 | 1294.5923 | 18.9617 | 607.8237
2019-11-01 07:00 | 9.968 | 10.613 | 351.339 | 3.797 | 20.782 | 650.473 | 83.585 | 474.015 | 474.335 | 1300.575 | 10.4249 | 650.4727
2019-11-01 08:00 | 13.681 | 15.401 | 388.577 | 7.037 | 13.719 | 612.09 | 94.84 | 646.544 | 659.893 | 1334.8589 | 27.4082 | 612.09
2019-11-01 09:00 | 12.71 | 14.56 | 377.975 | 6.455 | 14.373 | 600.221 | 93.605 | 611.806 | 624.028 | 1308.2922 | 24.7013 | 600.2209
2019-11-01 10:00 | 13.072 | 15.086 | 385.228 | 6.762 | 14.422 | 602.063 | 94.476 | 632.475 | 645.542 | 1310.1957 | 26.3053 | 602.0627
2019-11-01 11:00 | 13.441 | 15.341 | 391.219 | 6.959 | 15.179 | 611.103 | 94.858 | 643.536 | 656.938 | 1334.8274 | 26.9627 | 611.1025
2019-11-01 12:00 | 13.508 | 15.329 | 389.581 | 6.935 | 13.931 | 612.27 | 94.954 | 644.93 | 658.811 | 1335.9261 | 27.3031 | 612.2703
2019-11-01 13:00 | 13.566 | 15.298 | 391.892 | 6.93 | 14.188 | 612.839 | 94.838 | 642.266 | 656.757 | 1336.2466 | 26.0779 | 612.8386
2019-11-01 14:00 | 13.482 | 15.26 | 391.588 | 6.887 | 15.083 | 613.066 | 94.876 | 640.742 | 656.107 | 1336.5654 | 26.456 | 613.0663
2019-11-01 15:00 | 13.471 | 15.258 | 391.785 | 6.92 | 14.769 | 613.083 | 94.896 | 640.783 | 655.911 | 1336.8613 | 26.9535 | 613.0835
2019-11-01 16:00 | 13.415 | 15.302 | 389.572 | 6.885 | 14.911 | 604.569 | 94.029 | 642.55 | 655.808 | 1326.601 | 27.1003 | 604.5691
2019-11-01 17:00 | 12.612 | 14.622 | 379.061 | 6.509 | 14.991 | 602.571 | 93.961 | 614.2 | 626.875 | 1309.377 | 24.9718 | 602.5709
2019-11-01 18:00 | 13.339 | 15.293 | 390.166 | 6.928 | 14.747 | 608.264 | 94.575 | 643.358 | 656.589 | 1328.3169 | 26.8616 | 608.2643
2019-11-01 19:00 | 12.591 | 14.642 | 381.153 | 6.44 | 14.694 | 604.195 | 94.279 | 613.179 | 626.155 | 1312.4377 | 24.483 | 604.1948
2019-11-01 20:00 | 13.422 | 15.409 | 388.683 | 7.041 | 12.965 | 609.596 | 95.292 | 645.255 | 659.186 | 1335.73 | 26.0285 | 609.5961
2019-11-01 21:00 | 13.462 | 15.4 | 382.449 | 7.106 | 12.91 | 609.226 | 94.754 | 648.709 | 662.208 | 1333.5311 | 27.0432 | 609.2263
2019-11-01 22:00 | 13.338 | 15.381 | 389.53 | 6.967 | 14.483 | 611.971 | 95.633 | 646.217 | 659.477 | 1337.381 | 27.2496 | 611.9706
2019-11-01 23:00 | 12.606 | 14.609 | 378.74 | 6.468 | 14.337 | 602.064 | 94.668 | 618.091 | 628.389 | 1311.8025 | 24.7495 | 602.0637
2019-11-02 | 12.699 | 14.705 | 378.717 | 6.515 | 13.589 | 602.067 | 94.818 | 616.758 | 629.366 | 1307.5316 | 24.192 | 602.0671
2019-11-02 01:00 | 12.293 | 14.219 | 371.343 | 6.072 | 13.908 | 603.266 | 91.751 | 598.575 | 610.866 | 1302.7209 | 22.3805 | 603.2659
2019-11-02 02:00 | 12.045 | 13.846 | 369.276 | 5.971 | 13.376 | 603.635 | 91.955 | 587.282 | 599.32 | 1301.8958 | 21.4717 | 603.6354
2019-11-02 03:00 | 12.818 | 15.02 | 383.736 | 6.769 | 13.892 | 597.91 | 94.362 | 633.097 | 647.957 | 1312.5392 | 26.1554 | 597.9099
2019-11-02 04:00 | 11.985 | 13.914 | 369.872 | 5.907 | 13.666 | 603.736 | 91.843 | 587.904 | 599.977 | 1300.9146 | 21.3512 | 603.7362
2019-11-02 05:00 | 11.975 | 13.704 | 367.846 | 5.718 | 13.381 | 605.323 | 92.568 | 581.317 | 593.254 | 1300.7262 | 21.3832 | 605.3235
2019-11-02 06:00 | 12.578 | 14.582 | 376.933 | 6.4 | 13.689 | 600.033 | 94.289 | 615.305 | 627.912 | 1305.364 | 24.2661 | 600.0326
2019-11-02 07:00 | 8.673 | 9.684 | 346.346 | 3.484 | 27.288 | 651.31 | 80.575 | 443.291 | 440.23 | 1272.2747 | 9.9911 | 651.31
2019-11-02 08:00 | 8.771 | 9.797 | 348.81 | 3.489 | 26.209 | 652.456 | 81.664 | 448.128 | 443.703 | 1273.6392 | 10.3005 | 652.4559
2019-11-02 09:00 | 9.336 | 10.441 | 350.019 | 3.745 | 24.718 | 649 | 82.541 | 464.155 | 463.716 | 1293.0256 | 9.9925 | 649.0002
2019-11-02 10:00 | 13.238 | 15.294 | 393.336 | 6.934 | 16.016 | 612.731 | 94.769 | 643.975 | 657.237 | 1336.6683 | 26.5319 | 612.7308
2019-11-02 11:00 | 13.276 | 15.322 | 391.297 | 6.959 | 14.074 | 612.506 | 95.159 | 644.051 | 657.329 | 1336.5701 | 26.0915 | 612.5064
2019-11-02 12:00 | 13.27 | 15.337 | 391.554 | 6.941 | 14.822 | 612.49 | 94.956 | 644.076 | 657.348 | 1336.4995 | 26.3203 | 612.4902
2019-11-02 13:00 | 13.286 | 15.326 | 391.505 | 6.908 | 14.205 | 612.554 | 95.129 | 643.459 | 656.749 | 1336.3593 | 26.9342 | 612.5544
2019-11-02 14:00 | 13.279 | 15.288 | 392.019 | 6.935 | 14.871 | 612.554 | 95.112 | 643.038 | 656.676 | 1336.2679 | 26.0336 | 612.5544
2019-11-02 15:00 | 13.386 | 15.346 | 391.405 | 6.897 | 15.447 | 610.438 | 95.286 | 642.293 | 656.347 | 1331.98 | 26.3764 | 610.438
2019-11-02 16:00 | 13.137 | 15.349 | 390.829 | 6.94 | 14.673 | 605.279 | 94.87 | 642.731 | 656.012 | 1319.9937 | 26.7028 | 605.2794
2019-11-02 17:00 | 13.238 | 15.317 | 390.798 | 6.933 | 14.5 | 611.64 | 94.788 | 642.291 | 655.532 | 1336.0394 | 26.0722 | 611.6403
2019-11-02 18:00 | 13.34 | 15.313 | 391.122 | 6.943 | 14.705 | 608.145 | 95.109 | 642.561 | 656.194 | 1324.9292 | 26.6429 | 608.1453
2019-11-02 19:00 | 13.261 | 15.295 | 390.88 | 6.974 | 14.817 | 609.292 | 95.267 | 642.994 | 656.686 | 1332.3556 | 26.0097 | 609.2917
2019-11-02 20:00 | 13.216 | 15.293 | 390.74 | 6.915 | 14.616 | 613.072 | 95.093 | 642.203 | 653.907 | 1336.7495 | 26.7564 | 613.0717
2019-11-02 21:00 | 13.211 | 15.241 | 391.775 | 6.854 | 15.622 | 613.254 | 95.004 | 640.408 | 654.416 | 1336.5796 | 25.8869 | 613.254
2019-11-02 22:00 | 13.225 | 15.267 | 391.02 | 6.861 | 14.938 | 612.919 | 94.877 | 642.221 | 654.222 | 1336.9077 | 26.3897 | 612.9189
2019-11-02 23:00 | 13.159 | 15.237 | 392.614 | 6.834 | 15.794 | 613.76 | 94.77 | 639.447 | 653.196 | 1337.1736 | 26.4292 | 613.7595
2019-11-03 | 13.18 | 15.262 | 390.476 | 6.908 | 16.085 | 613.278 | 94.944 | 639.627 | 654.514 | 1336.6743 | 26.4902 | 613.2775
2019-11-03 01:00 | 11.835 | 13.557 | 368.746 | 5.6 | 15.147 | 607.369 | 91.143 | 574.333 | 586.169 | 1304.5551 | 20.9638 | 607.3693
2019-11-03 02:00 | 13.139 | 15.233 | 390.465 | 6.835 | 15.164 | 610.092 | 94.104 | 641.205 | 654.412 | 1332.7819 | 27.2294 | 610.0923
2019-11-03 03:00 | 8.852 | 9.893 | 341.796 | 3.426 | 22.331 | 651.852 | 82.716 | 451.15 | 447.532 | 1278.9722 | 10.632 | 651.8524
2019-11-03 04:00 | 9.622 | 10.64 | 348.228 | 3.927 | 20.014 | 650.473 | 85.983 | 470.89 | 472.094 | 1300.527 | 10.4889 | 650.4727
2019-11-03 05:00 | 8.666 | 9.78 | 347.431 | 3.43 | 27.453 | 650.938 | 80.885 | 446.565 | 444.008 | 1272.6776 | 10.6235 | 650.9385
2019-11-03 06:00 | 10.956 | 12.607 | 358.308 | 5.105 | 16.183 | 616.67 | 88.278 | 534.615 | 545.564 | 1295.7982 | 16.566 | 616.6696
2019-11-03 07:00 | 8.648 | 9.761 | 348.062 | 3.366 | 28.47 | 651.354 | 80.827 | 445.504 | 441.43 | 1270.6876 | 10.136 | 651.354
2019-11-03 08:00 | 8.692 | 9.805 | 349.937 | 3.384 | 28.396 | 647.989 | 81.03 | 449.063 | 445.198 | 1270.5021 | 10.107 | 647.989
2019-11-03 09:00 | 8.669 | 9.768 | 351.216 | 3.42 | 29.117 | 651.581 | 80.856 | 445.178 | 442.025 | 1271.3328 | 10.3176 | 651.5808
2019-11-03 10:00 | 8.737 | 9.716 | 352.994 | 3.482 | 29.56 | 651.052 | 81.476 | 446.722 | 442.879 | 1271.8516 | 10.6621 | 651.0517
2019-11-03 11:00 | 12.303 | 14.002 | 378.656 | 5.984 | 18.213 | 611.143 | 88.84 | 590.652 | 602.866 | 1315.9266 | 21.7358 | 611.1435
2019-11-03 12:00 | 11.218 | 12.674 | 366.657 | 5.114 | 19.488 | 621.549 | 88.987 | 539.834 | 550.9 | 1307.4746 | 18.4589 | 621.549
2019-11-03 13:00 | 10.952 | 12.332 | 366.295 | 4.903 | 20.821 | 626.311 | 86.467 | 528.79 | 539.687 | 1305.0449 | 16.3446 | 626.3108
2019-11-03 14:00 | 12.9 | 14.866 | 398.691 | 6.784 | 20.936 | 612.572 | 95.158 | 623.987 | 636.876 | 1336.1239 | 26.1345 | 612.5721
2019-11-03 15:00 | 12.714 | 14.806 | 397.635 | 6.646 | 21.326 | 616.109 | 94.618 | 622.845 | 635.599 | 1334.8162 | 24.6788 | 616.1094
2019-11-03 16:00 | 9.193 | 10.37 | 359.234 | 3.753 | 31.677 | 649.233 | 83.407 | 459.336 | 459.573 | 1297.5714 | 9.9325 | 649.2327
2019-11-03 17:00 | 12.257 | 14.121 | 385.556 | 6.111 | 21.182 | 612.907 | 92.184 | 596.448 | 610.031 | 1321.8934 | 22.6196 | 612.9072
2019-11-03 18:00 | 12.846 | 14.93 | 396.685 | 6.774 | 19.712 | 615.935 | 94.58 | 626.656 | 639.563 | 1336.2283 | 25.6133 | 615.9348
2019-11-03 19:00 | 12.854 | 14.961 | 395.02 | 6.794 | 17.596 | 611.573 | 94.107 | 630.554 | 643.428 | 1332.1345 | 26.3791 | 611.5731
2019-11-03 20:00 | 8.879 | 9.904 | 349.204 | 3.562 | 25.59 | 651.526 | 85.135 | 450.224 | 446.573 | 1281.9032 | 9.94 | 651.5264
2019-11-03 21:00 | 8.785 | 9.896 | 352.696 | 3.463 | 29.172 | 649.767 | 83.717 | 450.392 | 447.534 | 1274.8408 | 10.5946 | 649.7672
2019-11-03 22:00 | 9.163 | 10.313 | 352.145 | 3.676 | 26.171 | 652.575 | 86.165 | 459.218 | 458.168 | 1288.9081 | 9.6523 | 652.5754
2019-11-03 23:00 | 8.577 | 9.634 | 353.554 | 3.467 | 31.602 | 649.776 | 81.105 | 441.158 | 437.028 | 1271.5532 | 10.0971 | 649.7765
2019-11-04 | 8.57 | 9.744 | 351.13 | 3.502 | 29.468 | 650.896 | 82.371 | 442.063 | 438.443 | 1274.7433 | 10.2218 | 650.8958
2019-11-04 01:00 | 4.858 | 7.481 | 327.076 | 2.828 | 38.443 | 525.431 | 83.993 | 400.939 | 388.807 | 984.0587 | 8.4258 | 525.4307
2019-11-04 02:00 | 0.299 | 0.015 | 137.663 | 0.019 | 23.018 | 359.472 | 51.282 | 11.638 | 11.911 | 402.9796 | -0.44596 | 359.4723
2019-11-04 03:00 | 0.286 | 0.007 | 141.717 | -0.001 | 22.393 | 333.771 | 39.533 | 12.745 | 13.034 | 357.9651 | -0.20169 | 333.7712
2019-11-04 04:00 | 0.277 | 0.007 | 126.84 | -0.007 | 22.428 | 305.975 | 37.15 | 11.222 | 10.53 | 313.8597 | -0.16924 | 305.9753
2019-11-04 05:00 | 0.298 | 0.007 | 116.021 | 0.017 | 21.082 | 282.963 | 36.874 | 13.96 | 14.252 | 275.1253 | -0.10904 | 282.9634
2019-11-04 06:00 | 0.27 | 0.007 | 102.527 | 0.026 | 21.674 | 259.138 | 51.201 | 15.428 | 15.461 | 235.7037 | -0.38789 | 259.1381
2019-11-04 07:00 | 3.744 | 6.16 | 291.018 | 2.965 | 27.054 | 448.242 | 92.743 | 413.821 | 400.634 | 802.1699 | 9.4573 | 448.2421
2019-11-04 08:00 | 7.025 | 8.256 | 343.416 | 2.908 | 38.338 | 637.836 | 83.598 | 404.777 | 394.257 | 1199.749 | 8.221 | 637.8358
2019-11-04 09:00 | 8.645 | 9.646 | 357.303 | 3.536 | 33.229 | 652.978 | 81.711 | 441.091 | 441.347 | 1273.1599 | 9.725 | 652.978
2019-11-04 10:00 | 8.688 | 9.79 | 358.082 | 3.604 | 33.983 | 651.766 | 82.323 | 444.48 | 444.255 | 1273.925 | 10.2353 | 651.766
2019-11-04 11:00 | 9.73 | 10.851 | 366.285 | 4.095 | 29.035 | 648.457 | 84.575 | 477.256 | 476.824 | 1311.0712 | 11.1129 | 648.4566
2019-11-04 12:00 | 11.403 | 13.004 | 380.03 | 5.55 | 25.04 | 621.747 | 90.369 | 550.096 | 561.816 | 1313.4591 | 19.0712 | 621.7475
2019-11-04 13:00 | 12.694 | 14.752 | 395.771 | 6.674 | 20.262 | 608.978 | 92.8 | 620.799 | 633.488 | 1323.5015 | 25.0984 | 608.9778
2019-11-04 14:00 | 12.465 | 14.372 | 393.639 | 6.463 | 20.903 | 614.219 | 94.186 | 599.347 | 612.771 | 1326.3646 | 23.6089 | 614.2191
2019-11-04 15:00 | 11.388 | 12.972 | 374.887 | 5.535 | 21.21 | 614.45 | 90.415 | 550.353 | 560.041 | 1310.8345 | 19.0415 | 614.4503
2019-11-04 16:00 | 12.783 | 14.726 | 397.079 | 6.737 | 20.804 | 616.708 | 94.591 | 618.961 | 631.624 | 1337.8995 | 25.3922 | 616.7078
2019-11-04 17:00 | 12.804 | 14.77 | 397.612 | 6.741 | 20.706 | 616.889 | 94.202 | 621.178 | 633.698 | 1337.9673 | 25.3604 | 616.8885
2019-11-04 18:00 | 12.866 | 14.82 | 396.628 | 6.751 | 19.264 | 616.359 | 95.06 | 622.778 | 636.027 | 1337.8367 | 25.5046 | 616.3595
2019-11-04 19:00 | 12.802 | 14.851 | 396.281 | 6.737 | 19.498 | 615.83 | 94.944 | 624.816 | 637.16 | 1337.2111 | 25.6944 | 615.8304
2019-11-04 20:00 | 12.819 | 14.954 | 395.663 | 6.702 | 18.29 | 613.886 | 95.059 | 627.736 | 639.026 | 1336.9939 | 26.5819 | 613.8865
2019-11-04 21:00 | 12.858 | 14.888 | 397.304 | 6.731 | 20.437 | 615.695 | 94.996 | 624.203 | 637.44 | 1336.972 | 25.208 | 615.6947
2019-11-04 22:00 | 12.957 | 14.961 | 395.229 | 6.79 | 17.978 | 613.723 | 95.007 | 630.237 | 642.849 | 1336.1953 | 25.3352 | 613.7233
2019-11-04 23:00 | 11.101 | 12.717 | 365.064 | 5.175 | 18.164 | 614.372 | 90.159 | 539.453 | 550.447 | 1302.4026 | 18.1544 | 614.3723
2019-11-05 | 12.941 | 14.979 | 395.658 | 6.856 | 18.56 | 614.564 | 94.741 | 629.828 | 643.275 | 1337.3693 | 26.1929 | 614.5635
2019-11-05 01:00 | 9.604 | 10.853 | 353.538 | 3.876 | 24.272 | 648.489 | 82.647 | 475.411 | 479.977 | 1300.6084 | 11.5691 | 648.4885
2019-11-05 02:00 | 9.167 | 10.283 | 353.098 | 3.685 | 27.18 | 648.566 | 81.563 | 458.642 | 458.555 | 1289.0342 | 9.8543 | 648.566
2019-11-05 03:00 | 9.539 | 10.544 | 351.167 | 3.802 | 20.931 | 652.354 | 83.516 | 466.217 | 468.777 | 1302.3792 | 10.4956 | 652.3539
2019-11-05 04:00 | 11.33 | 12.992 | 369.017 | 5.344 | 16.648 | 615.023 | 92.306 | 553.067 | 564.79 | 1305.3015 | 19.4327 | 615.0235
2019-11-05 05:00 | 13.019 | 15.057 | 393.632 | 6.839 | 16.888 | 614.142 | 94.484 | 632.907 | 647.136 | 1337.9849 | 26.2202 | 614.1417
2019-11-05 06:00 | 13.047 | 15.09 | 394.904 | 6.813 | 17.96 | 613.967 | 94.824 | 635.735 | 647.401 | 1336.5847 | 26.1638 | 613.967
2019-11-05 07:00 | 13.151 | 15.136 | 394.459 | 6.874 | 15.664 | 611.437 | 94.896 | 636.822 | 650.23 | 1333.3324 | 26.2832 | 611.4374
2019-11-05 08:00 | 13.099 | 15.112 | 393.723 | 6.803 | 16.679 | 613.784 | 94.927 | 636.295 | 647.1 | 1336.6733 | 26.2768 | 613.7836
2019-11-05 09:00 | 12.969 | 15.03 | 395.08 | 6.767 | 18.241 | 614.644 | 95.037 | 630.925 | 644.299 | 1337.3203 | 25.9079 | 614.6439
2019-11-05 10:00 | 12.903 | 14.952 | 396.508 | 6.697 | 19.154 | 615.868 | 94.816 | 629.107 | 641.333 | 1337.4294 | 25.9135 | 615.8676
2019-11-05 11:00 | 12.767 | 14.818 | 398.385 | 6.683 | 20.499 | 616.931 | 93.861 | 624.203 | 637.203 | 1337.5847 | 25.93 | 616.9312
2019-11-05 12:00 | 11.651 | 13.26 | 381.034 | 5.603 | 21.92 | 617.581 | 92.357 | 557.281 | 568.779 | 1314.8556 | 20.0471 | 617.5807
2019-11-05 13:00 | 8.512 | 9.689 | 357.405 | 3.486 | 35.166 | 650.831 | 83.63 | 442.239 | 436.783 | 1270.7242 | 10.2895 | 650.8312
2019-11-05 14:00 | 8.658 | 9.883 | 360.584 | 3.471 | 35.837 | 650.865 | 82.129 | 446.787 | 442.032 | 1274.9562 | 10.5373 | 650.8651
2019-11-05 15:00 | 8.539 | 9.785 | 361.247 | 3.529 | 36.277 | 651.368 | 82.803 | 443.185 | 440.275 | 1271.9419 | 10.2893 | 651.3677
2019-11-05 16:00 | 8.669 | 9.856 | 362.56 | 3.556 | 33.753 | 650.993 | 83.85 | 447.793 | 443.414 | 1280.2794 | 10.6529 | 650.9932
2019-11-05 17:00 | 12.788 | 14.73 | 398.299 | 6.612 | 22.377 | 613.799 | 93.628 | 618.814 | 631.479 | 1333.4185 | 25.2075 | 613.7994
2019-11-05 18:00 | 12.834 | 14.793 | 399.627 | 6.688 | 21.746 | 615.517 | 94.863 | 621.321 | 633.085 | 1337.8442 | 25.0097 | 615.5173
2019-11-05 19:00 | 12.255 | 14.375 | 392.099 | 6.362 | 21.398 | 610.899 | 93.648 | 594.925 | 607.195 | 1321.707 | 23.079 | 610.8986
2019-11-05 20:00 | 12.408 | 14.437 | 392.423 | 6.399 | 21.455 | 611.129 | 93.588 | 602.765 | 614.96 | 1320.3304 | 23.3457 | 611.1288
2019-11-05 21:00 | 12.469 | 14.427 | 391.853 | 6.458 | 20.541 | 613.508 | 94.067 | 600.18 | 612.512 | 1323.5841 | 23.2292 | 613.5075
2019-11-05 22:00 | 12.773 | 14.857 | 400.092 | 6.822 | 20.016 | 616.987 | 94.556 | 624.409 | 636.856 | 1337.7047 | 26.0046 | 616.987
2019-11-05 23:00 | 9.942 | 11.179 | 358.122 | 4.337 | 22.352 | 640.949 | 86.384 | 486.5 | 490.313 | 1305.906 | 12.7653 | 640.949
2019-11-06 | 10.932 | 12.448 | 363.511 | 5.008 | 18.44 | 619.362 | 89.817 | 531.118 | 541.646 | 1301.2397 | 17.6304 | 619.3621
2019-11-06 01:00 | 5.628 | 7.739 | 330.906 | 2.799 | 37.103 | 562.859 | 83.356 | 401.836 | 389.713 | 1056.8589 | 8.2353 | 562.859
2019-11-06 02:00 | 0.24 | 0.013 | 140.076 | 0.016 | 23.505 | 360.911 | 55.641 | 13.628 | 13.32 | 404.9113 | -0.41838 | 360.9109
2019-11-06 03:00 | 0.258 | 0.006 | 143.916 | -0.005 | 22.427 | 334.525 | 40.662 | 12.072 | 11.514 | 358.63 | -0.14852 | 334.5248
2019-11-06 04:00 | 0.222 | 0.006 | 130.336 | -0.002 | 21.584 | 305.904 | 36.396 | 12.38 | 12.051 | 312.0305 | -0.41047 | 305.9037
2019-11-06 05:00 | 4.098 | 7.129 | 304.041 | 2.983 | 26.091 | 422.081 | 93.515 | 415.519 | 403.061 | 789.3328 | 8.7563 | 422.0815
2019-11-06 06:00 | 7.133 | 8.42 | 342.165 | 3.029 | 36.996 | 639.362 | 82.137 | 409.316 | 396.252 | 1206.066 | 8.2254 | 639.3618
2019-11-06 07:00 | 9.042 | 9.816 | 354.067 | 3.49 | 28.493 | 652.236 | 80.451 | 446.653 | 446.63 | 1278.9957 | 10.0198 | 652.2363
2019-11-06 08:00 | 12.618 | 14.498 | 381.371 | 6.533 | 17.812 | 606.823 | 86.606 | 610.779 | 622.085 | 1316.5836 | 23.6863 | 606.8226
2019-11-06 09:00 | 8.672 | 9.714 | 352.699 | 3.45 | 31.625 | 652.413 | 81.198 | 442.084 | 437.408 | 1272.6959 | 10.1346 | 652.4127
2019-11-06 10:00 | 8.774 | 9.869 | 356.079 | 3.598 | 31.127 | 651.528 | 81.454 | 447.835 | 444.896 | 1274.5638 | 10.1771 | 651.5284
2019-11-06 11:00 | 8.679 | 9.83 | 356.411 | 3.494 | 33.104 | 651.78 | 81.55 | 444.955 | 441.579 | 1273.7007 | 10.333 | 651.7797
2019-11-06 12:00 | 8.676 | 9.755 | 358.324 | 3.531 | 33.263 | 650.864 | 81.589 | 446.376 | 443.979 | 1274.7336 | 10.0585 | 650.8641
2019-11-06 13:00 | 8.667 | 9.836 | 359.368 | 3.546 | 35.597 | 650.61 | 81.845 | 444.826 | 443.129 | 1274.0588 | 10.8111 | 650.6104
2019-11-06 14:00 | 8.751 | 9.897 | 359.545 | 3.458 | 34.277 | 651.284 | 81.979 | 445.64 | 443.675 | 1273.8268 | 10.3835 | 651.2844
2019-11-06 15:00 | 8.706 | 9.777 | 358.366 | 3.432 | 34.009 | 650.828 | 82.089 | 440.49 | 440.659 | 1272.3691 | 10.3031 | 650.8278
2019-11-06 16:00 | 8.839 | 9.84 | 357.739 | 3.536 | 32.874 | 650.156 | 82.185 | 446.501 | 442.904 | 1274.0449 | 10.2903 | 650.1561
2019-11-06 17:00 | 10.917 | 12.332 | 367.785 | 4.986 | 21.779 | 624.919 | 88.288 | 527.533 | 536.516 | 1307.8579 | 16.5227 | 624.9195
2019-11-06 18:00 | 12.947 | 14.869 | 396.908 | 6.701 | 20.552 | 614.123 | 92.077 | 624.65 | 635.283 | 1334.5278 | 26.0376 | 614.1235
2019-11-06 19:00 | 13.142 | 14.92 | 396.872 | 6.811 | 19.071 | 616.082 | 94.118 | 626.502 | 640.357 | 1338.4663 | 25.4164 | 616.0817
2019-11-06 20:00 | 13.053 | 14.958 | 395.814 | 6.806 | 18.424 | 615.16 | 93.637 | 627.158 | 638.606 | 1337.1593 | 25.2682 | 615.1604
2019-11-06 21:00 | 12.107 | 13.652 | 379.108 | 5.864 | 19.34 | 609.611 | 92.259 | 577.11 | 588.365 | 1313.5375 | 20.932 | 609.6111
2019-11-06 22:00 | 10.798 | 12.098 | 361.533 | 4.734 | 18.306 | 627.545 | 88.81 | 518.139 | 527.799 | 1302.3228 | 14.9662 | 627.5453
2019-11-06 23:00 | 9.39 | 10.249 | 349.637 | 3.772 | 25.415 | 651.74 | 83.871 | 455.303 | 457.504 | 1293.2175 | 9.8423 | 651.7403
2019-11-07 | 9.09 | 10.003 | 352.275 | 3.666 | 26.624 | 652.215 | 83.396 | 449.256 | 448.23 | 1280.6055 | 10.484 | 652.2151
2019-11-07 01:00 | 8.925 | 9.846 | 352.832 | 3.558 | 29.956 | 650.922 | 82.457 | 447.216 | 445.501 | 1277.7402 | 10.6671 | 650.9224
2019-11-07 02:00 | 8.771 | 9.775 | 352.4 | 3.557 | 30.51 | 651.282 | 82.407 | 445.814 | 438.85 | 1277.7635 | 10.4492 | 651.2821
2019-11-07 03:00 | 8.837 | 10 | 353.33 | 3.574 | 30.245 | 648.513 | 83.348 | 446.695 | 443.595 | 1279.0718 | 10.3103 | 648.513
2019-11-07 04:00 | 9.514 | 10.504 | 354.158 | 3.841 | 27.303 | 650.014 | 82.924 | 464.637 | 465.859 | 1301.8236 | 10.7115 | 650.0145
2019-11-07 05:00 | 9.628 | 10.616 | 354.521 | 3.883 | 25.932 | 651.851 | 82.214 | 471.342 | 471.886 | 1299.7495 | 10.8205 | 651.8508
2019-11-07 06:00 | 10.581 | 11.863 | 352.718 | 4.592 | 15.473 | 627.193 | 85.871 | 510.283 | 520.325 | 1295.7538 | 13.6286 | 627.1926
2019-11-07 07:00 | 8.639 | 9.697 | 348.689 | 3.432 | 29.427 | 649.999 | 82.391 | 439.951 | 436.077 | 1270.3702 | 10.132 | 649.999
2019-11-07 08:00 | 10.607 | 11.888 | 355.736 | 4.694 | 15.994 | 624.724 | 86.817 | 511.501 | 524.937 | 1298.1763 | 14.2178 | 624.7235
2019-11-07 09:00 | 11.079 | 12.496 | 366.841 | 5.07 | 18.719 | 619.433 | 90.45 | 531.02 | 545.048 | 1304.4172 | 17.0803 | 619.4326
2019-11-07 10:00 | 11.157 | 12.618 | 367.345 | 5.185 | 18.721 | 616.878 | 90.703 | 539.062 | 549.665 | 1303.7839 | 17.65 | 616.8784
2019-11-07 11:00 | 12.767 | 14.767 | 399.234 | 6.654 | 22.072 | 614.846 | 94.685 | 619.083 | 632.996 | 1335.6758 | 24.9677 | 614.8461
2019-11-07 12:00 | 12.711 | 14.644 | 401.905 | 6.593 | 23.855 | 617.93 | 94.526 | 616.527 | 630.539 | 1337.6608 | 24.8262 | 617.9305
2019-11-07 13:00 | 12.303 | 14.089 | 393.888 | 6.221 | 23.211 | 615.729 | 94.628 | 594.073 | 602.58 | 1326.8325 | 22.6914 | 615.7289
2019-11-07 14:00 | 12.111 | 13.93 | 393.174 | 6.188 | 24.31 | 615.21 | 93.461 | 585.386 | 597.389 | 1323.9933 | 22.0146 | 615.2097
2019-11-07 15:00 | 12.397 | 14.205 | 395.255 | 6.323 | 24.296 | 617.214 | 94.094 | 601.622 | 611.059 | 1325.2211 | 23.799 | 617.2143
2019-11-07 16:00 | 10.45 | 11.709 | 365.406 | 4.55 | 23.797 | 634.208 | 86.453 | 504.621 | 515.022 | 1307.6088 | 13.468 | 634.208
2019-11-07 17:00 | 9.612 | 10.724 | 362.508 | 4.017 | 28.12 | 648.176 | 85.81 | 470.441 | 472.378 | 1304.8301 | 11.0931 | 648.1763
2019-11-07 18:00 | 12.714 | 14.767 | 396.808 | 6.811 | 19.613 | 614.448 | 93.609 | 622.43 | 636.178 | 1334.941 | 25.7011 | 614.4477
2019-11-07 19:00 | 10.993 | 12.461 | 364.565 | 5.092 | 19.754 | 621.02 | 90.873 | 527.761 | 538.645 | 1303.7664 | 16.6151 | 621.0199
2019-11-07 20:00 | 12.487 | 14.553 | 391.744 | 6.357 | 19.901 | 610.406 | 93.552 | 605.532 | 617.414 | 1321.9307 | 23.9844 | 610.406
2019-11-07 21:00 | 12.883 | 14.871 | 397.077 | 6.802 | 19.443 | 614.521 | 95.5 | 627.108 | 640.132 | 1338.3187 | 25.7493 | 614.5211
2019-11-07 22:00 | 11.076 | 12.617 | 362.57 | 5.239 | 17.503 | 616.611 | 89.389 | 536.406 | 549.082 | 1299.5194 | 18.0208 | 616.6108
2019-11-07 23:00 | 8.755 | 9.882 | 352.684 | 3.645 | 30.585 | 650.318 | 82.967 | 446.527 | 442.833 | 1279.9121 | 10.2156 | 650.3183
2019-11-08 | 8.724 | 9.886 | 351.976 | 3.509 | 31.068 | 649.891 | 82.896 | 445.616 | 442.214 | 1277.3348 | 10.3869 | 649.8912
2019-11-08 01:00 | 5.28 | 7.642 | 331.652 | 2.856 | 38.912 | 547.388 | 84.054 | 400.236 | 387.876 | 1033.2307 | 8.4831 | 547.3879
2019-11-08 02:00 | 0.244 | 0.027 | 136.928 | -0.034 | 22.982 | 358.964 | 29.451 | 11.906 | 13.332 | 401.3571 | -0.44682 | 358.9636
2019-11-08 03:00 | 0.248 | 0.007 | 139.167 | -0.005 | 20.684 | 333.202 | 34.593 | 12.494 | 11.818 | 357.3983 | -0.18885 | 333.2023
2019-11-08 04:00 | 0.239 | 0.007 | 125.172 | -0.017 | 20.872 | 304.832 | 32.723 | 12.779 | 12.537 | 311.2669 | -0.18831 | 304.8323
2019-11-08 05:00 | 0.249 | 0.006 | 114.736 | 0.043 | 19.885 | 281.893 | 32.284 | 14.587 | 15.325 | 273.6149 | -0.17745 | 281.8929
2019-11-08 06:00 | 4.28 | 7.207 | 305.756 | 2.929 | 24.45 | 424.771 | 93.569 | 415.181 | 402.5 | 804.5508 | 8.0976 | 424.771
2019-11-08 07:00 | 7.084 | 8.333 | 342.692 | 2.916 | 37.123 | 640.621 | 83.272 | 406.317 | 395.569 | 1207.0156 | 8.0318 | 640.6215
2019-11-08 08:00 | 12.785 | 14.916 | 391.217 | 6.905 | 16.073 | 606.382 | 92.908 | 631.802 | 644.794 | 1316.7408 | 25.1475 | 606.3817
2019-11-08 09:00 | 12.887 | 15.006 | 393.948 | 6.866 | 16.906 | 605.794 | 93.835 | 632.958 | 646.943 | 1322.1117 | 25.8753 | 605.7938
2019-11-08 10:00 | 10.819 | 12.288 | 364.905 | 4.935 | 18.133 | 621.784 | 88.232 | 528.322 | 539.284 | 1303.0924 | 17.0028 | 621.7842
2019-11-08 11:00 | 12.771 | 14.893 | 395.407 | 6.684 | 19.976 | 611.202 | 92.99 | 625.956 | 639.218 | 1335.7479 | 25.6018 | 611.2023
2019-11-08 12:00 | 12.381 | 14.175 | 390.023 | 6.33 | 21.409 | 612.516 | 93.1 | 597.326 | 607.132 | 1323.1384 | 22.691 | 612.516
2019-11-08 13:00 | 12.811 | 14.819 | 398.963 | 6.747 | 21.223 | 616.964 | 94.17 | 623.25 | 636.027 | 1337.701 | 26.1156 | 616.9635
2019-11-08 14:00 | 12.804 | 14.819 | 399.289 | 6.79 | 21.653 | 617.277 | 94.089 | 623.447 | 635.628 | 1337.3303 | 25.3502 | 617.277
2019-11-08 15:00 | 12.695 | 14.737 | 398.659 | 6.707 | 22.259 | 617.336 | 93.455 | 618.13 | 631.994 | 1335.1274 | 24.8956 | 617.3359
2019-11-08 16:00 | 12.766 | 14.763 | 399.666 | 6.683 | 22.478 | 617.384 | 94.037 | 620.144 | 633.958 | 1338.2014 | 25.3892 | 617.3839
2019-11-08 17:00 | 12.774 | 14.859 | 395.946 | 6.807 | 20.422 | 616.584 | 94.636 | 624.504 | 637.882 | 1337.7307 | 25.7597 | 616.5837
2019-11-08 18:00 | 12.976 | 14.953 | 394.576 | 6.872 | 18.62 | 615.33 | 95.874 | 627.336 | 641.07 | 1335.0457 | 25.8936 | 615.3298
2019-11-08 19:00 | 11.86 | 13.532 | 373.316 | 5.713 | 18.092 | 611.325 | 92.432 | 566.491 | 577.087 | 1304.5225 | 20.1596 | 611.3248
2019-11-08 20:00 | 11.758 | 13.444 | 372.219 | 5.824 | 17.703 | 611.772 | 92.343 | 565.369 | 579.394 | 1304.4608 | 20.5492 | 611.7715
2019-11-08 21:00 | 13.007 | 15.037 | 391.994 | 6.875 | 17.545 | 612.907 | 95.243 | 632.466 | 646.116 | 1334.4077 | 25.4882 | 612.9072
2019-11-08 22:00 | 11.878 | 13.454 | 371.808 | 5.784 | 17.885 | 609.468 | 92.395 | 565.69 | 574.679 | 1305.3953 | 19.9539 | 609.468
2019-11-08 23:00 | 12.56 | 14.282 | 382.322 | 6.317 | 17.725 | 605.719 | 94.025 | 599.288 | 612.913 | 1312.1523 | 23.0747 | 605.7194
2019-11-09 | 12.488 | 14.163 | 376.292 | 6.274 | 16.218 | 607.921 | 93.462 | 596.269 | 609.725 | 1304.3002 | 22.7703 | 607.9211
2019-11-09 01:00 | 11.379 | 12.664 | 361.299 | 5.285 | 15.619 | 612.066 | 90.097 | 540.886 | 554.887 | 1301.5555 | 17.5565 | 612.066
2019-11-09 02:00 | 9.776 | 10.614 | 348.16 | 3.882 | 20.122 | 649.011 | 87.442 | 470.017 | 467.692 | 1299.6981 | 10.7173 | 649.0114
2019-11-09 03:00 | 9.675 | 10.53 | 349.721 | 3.782 | 23.824 | 651.333 | 82.996 | 467.162 | 466.063 | 1293.6144 | 11.006 | 651.3333
2019-11-09 04:00 | 11.663 | 13.113 | 368.2 | 5.486 | 16.462 | 611.452 | 89.888 | 557.236 | 568.837 | 1306.259 | 19.023 | 611.4521
2019-11-09 05:00 | 13.506 | 15.23 | 391.784 | 7.009 | 15.652 | 608.939 | 94.243 | 639.596 | 653.379 | 1327.1895 | 26.5912 | 608.939
2019-11-09 06:00 | 13.362 | 15.261 | 388.841 | 6.866 | 14.587 | 605.764 | 94.56 | 641.244 | 654.528 | 1320.0844 | 26.1921 | 605.7644
2019-11-09 07:00 | 10.711 | 11.941 | 353.367 | 4.56 | 14.283 | 626.752 | 89.738 | 514.836 | 525.581 | 1295.0061 | 14.0598 | 626.7517
2019-11-09 08:00 | 13.451 | 15.272 | 388.647 | 7.103 | 14.323 | 605.283 | 94.613 | 643.251 | 656.404 | 1326.1267 | 26.9204 | 605.2834
2019-11-09 09:00 | 11.803 | 13.203 | 367.34 | 5.528 | 15.624 | 610.509 | 92.507 | 561.462 | 576.696 | 1300.2883 | 19.7825 | 610.5086
2019-11-09 10:00 | 11.204 | 12.412 | 359.065 | 5.088 | 15.125 | 615.102 | 90.124 | 532.699 | 542.347 | 1295.5824 | 17.165 | 615.1019
2019-11-09 11:00 | 11.403 | 12.715 | 366.374 | 5.208 | 18.707 | 617.807 | 90.101 | 542.981 | 554.262 | 1302.2927 | 18.0246 | 617.8068
2019-11-09 12:00 | 11.064 | 12.645 | 369.07 | 5.1 | 20.107 | 618.512 | 89.976 | 538.288 | 549.369 | 1303.8772 | 17.6587 | 618.5116
2019-11-09 13:00 | 11.148 | 12.697 | 370.528 | 5.148 | 21.374 | 622.016 | 90.479 | 538.339 | 551.216 | 1306.9973 | 17.6241 | 622.0161
2019-11-09 14:00 | 11.116 | 12.601 | 371.749 | 5.099 | 21.118 | 623.57 | 90.863 | 534.242 | 546.997 | 1307.6925 | 17.3577 | 623.5704
2019-11-09 15:00 | 8.595 | 9.654 | 352.739 | 3.396 | 31.662 | 652.004 | 84.286 | 440.399 | 438.895 | 1268.4153 | 10.3321 | 652.0037
2019-11-09 16:00 | 9.468 | 10.533 | 359.055 | 3.916 | 28.107 | 652.053 | 84.278 | 467.387 | 465.832 | 1295.5336 | 10.5167 | 652.0533
2019-11-09 17:00 | 11.03 | 12.45 | 365.693 | 5.045 | 20.892 | 622.739 | 89.05 | 532.037 | 543.888 | 1304.4515 | 16.6704 | 622.7394
2019-11-09 18:00 | 13.073 | 15.062 | 393.518 | 6.875 | 18.239 | 614.852 | 95.547 | 632.168 | 645.491 | 1336.8425 | 26.1243 | 614.8521
2019-11-09 19:00 | 12.079 | 13.918 | 378.748 | 5.999 | 18.094 | 611.519 | 93.755 | 585.702 | 599.038 | 1315.004 | 21.7496 | 611.519
2019-11-09 20:00 | 11.111 | 12.826 | 365.61 | 5.293 | 18.362 | 615.729 | 90.151 | 544.717 | 557.453 | 1301.4214 | 18.5851 | 615.7289
2019-11-09 21:00 | 11.331 | 12.886 | 366.767 | 5.303 | 18.148 | 614.126 | 90.848 | 548.182 | 555.245 | 1302.2438 | 18.5869 | 614.1257
2019-11-09 22:00 | 11.258 | 12.46 | 364.593 | 5.029 | 17.157 | 621.549 | 89.623 | 532.932 | 543.7 | 1299.4567 | 16.6391 | 621.549
2019-11-09 23:00 | 10.134 | 10.841 | 351.867 | 4.134 | 20.779 | 643.506 | 84.57 | 475.845 | 480.519 | 1302.9729 | 11.4153 | 643.5063
2019-11-10 | 9.414 | 10.534 | 352.774 | 3.852 | 26.427 | 651.611 | 81.861 | 466.91 | 467.372 | 1293.9401 | 9.991 | 651.6111
2019-11-10 01:00 | 5.047 | 7.576 | 325.373 | 2.984 | 35.886 | 530.873 | 83.362 | 404.922 | 392.01 | 991.3605 | 8.0942 | 530.8727
2019-11-10 02:00 | 0.282 | 0.007 | 133.975 | 0.014 | 21.596 | 355.275 | 53.187 | 12.749 | 12.638 | 395.6007 | -0.44762 | 355.2748
2019-11-10 03:00 | 0.256 | 0.007 | 138.365 | 0 | 20.843 | 330.705 | 36.729 | 11.398 | 12.652 | 353.1669 | -0.15387 | 330.7054
2019-11-10 04:00 | 0.274 | 0.007 | 124.083 | -0.017 | 19.448 | 302.977 | 37.216 | 9.922 | 10.14 | 308.3829 | -0.16008 | 302.9771
2019-11-10 05:00 | 0.294 | 0.008 | 113.258 | 0.018 | 21.154 | 279.935 | 31.258 | 14.78 | 14.421 | 270.2292 | -0.14342 | 279.9352
2019-11-10 06:00 | 0.24 | 0.008 | 104.602 | 0.057 | 21.291 | 260.797 | 33.18 | 15.279 | 15.197 | 238.2648 | -0.12503 | 260.7967
2019-11-10 07:00 | 0.299 | 0.008 | 97.166 | 0.037 | 20.456 | 243.545 | 36.236 | 16.032 | 15.67 | 209.5982 | -0.10061 | 243.5454
2019-11-10 08:00 | 0.3 | 0.008 | 90.155 | 0.02 | 20.639 | 227.322 | 33.172 | 16.909 | 15.724 | 182.5305 | -0.097627 | 227.3223
2019-11-10 09:00 | 0.28 | 0.008 | 83.889 | 0.009 | 20.436 | 213.436 | 35.191 | 15.671 | 15.639 | 158.8761 | -0.096191 | 213.4357
2019-11-10 10:00 | 0.299 | 0.008 | 79.457 | 0.014 | 21.009 | 201.152 | 34.921 | 15.28 | 15.786 | 138.2481 | -0.10406 | 201.1523
2019-11-10 11:00 | 0.257 | 0.008 | 75.24 | -0.006 | 21.125 | 191.153 | 36.193 | 14.529 | 14.743 | 121.3062 | -0.085958 | 191.1527
2019-11-10 12:00 | 0.251 | 0.008 | 69.25 | 0.005 | 21.885 | 179.228 | 36.217 | 12.558 | 14.953 | 102.3947 | -0.41985 | 179.2284
2019-11-10 13:00 | 3.812 | 6.165 | 290.577 | 2.963 | 25.302 | 444.891 | 97.696 | 414.964 | 402.104 | 796.6804 | 9.2111 | 444.8912
2019-11-10 14:00 | 6.325 | 8.003 | 343.914 | 2.931 | 40.623 | 602.384 | 86.92 | 403.324 | 392.977 | 1132.1567 | 7.2826 | 602.3841
2019-11-10 15:00 | 8.772 | 9.83 | 358.794 | 3.643 | 34.196 | 651.014 | 82.815 | 449.17 | 445.084 | 1282.2126 | 10.5888 | 651.014
2019-11-10 16:00 | 10.464 | 11.632 | 361.617 | 4.522 | 22.139 | 637.422 | 85.774 | 502.693 | 513.158 | 1307.4414 | 13.7354 | 637.4218
2019-11-10 17:00 | 10.822 | 12.123 | 367.83 | 4.879 | 21.529 | 627.722 | 87.507 | 519.909 | 531.644 | 1305.7871 | 15.9894 | 627.7217
2019-11-10 18:00 | 12.866 | 14.827 | 397.521 | 6.731 | 21.708 | 617.712 | 94.031 | 624.815 | 637.792 | 1338.0302 | 26.0739 | 617.7121
2019-11-10 19:00 | 12.985 | 14.87 | 397.354 | 6.809 | 19.74 | 616.236 | 94.443 | 627.901 | 641.016 | 1337.637 | 25.7142 | 616.2355
2019-11-10 20:00 | 13.086 | 14.98 | 396.083 | 6.788 | 18.241 | 615.816 | 94.202 | 630.86 | 644.827 | 1337.2683 | 26.4053 | 615.8157
2019-11-10 21:00 | 13.079 | 15.039 | 395.427 | 6.852 | 18.285 | 614.038 | 95.164 | 629.875 | 644.429 | 1335.3102 | 26.2814 | 614.0377
2019-11-10 22:00 | 13.123 | 14.993 | 394.881 | 6.846 | 18.01 | 615.023 | 95.317 | 633.712 | 647.271 | 1337.1143 | 25.8983 | 615.0235
2019-11-10 23:00 | 13.191 | 15.085 | 394.804 | 6.92 | 17.102 | 614.426 | 95.208 | 636.653 | 649.959 | 1337.13 | 26.278 | 614.4258
2019-11-11 | 13.119 | 15.116 | 392.577 | 6.907 | 17.309 | 613.807 | 95.147 | 638.285 | 650.802 | 1334.7418 | 26.6344 | 613.8066
2019-11-11 01:00 | 13.118 | 15.129 | 394.556 | 6.889 | 18.497 | 614.012 | 95.055 | 634.81 | 650.562 | 1337.0613 | 27.0327 | 614.0124
2019-11-11 02:00 | 13.165 | 15.154 | 393.863 | 6.872 | 16.653 | 613.789 | 94.576 | 638.915 | 653.171 | 1337.0599 | 26.7558 | 613.7889
2019-11-11 03:00 | 13.184 | 15.196 | 394.121 | 6.947 | 16.364 | 613.336 | 94.633 | 639.401 | 653.547 | 1336.7941 | 26.046 | 613.3363
2019-11-11 04:00 | 13.272 | 15.303 | 391.92 | 6.896 | 14.809 | 612.684 | 94.976 | 644.852 | 657.863 | 1336.7493 | 26.4267 | 612.6838
2019-11-11 05:00 | 13.289 | 15.306 | 391.691 | 6.953 | 15.186 | 612.842 | 94.554 | 644.567 | 657.645 | 1336.6359 | 26.6002 | 612.8425
2019-11-11 06:00 | 13.314 | 15.293 | 390.291 | 6.916 | 15.204 | 612.666 | 94.571 | 643.663 | 655.422 | 1336.605 | 27.2965 | 612.6661
2019-11-11 07:00 | 13.331 | 15.324 | 389.798 | 6.993 | 14.284 | 612.49 | 94.735 | 644.614 | 658.208 | 1336.3936 | 27.07 | 612.4897
2019-11-11 08:00 | 13.324 | 15.297 | 389.868 | 6.985 | 14.607 | 612.507 | 95.043 | 644.166 | 658.126 | 1336.1967 | 26.9912 | 612.5074
2019-11-11 09:00 | 13.235 | 15.198 | 391.88 | 6.909 | 15.342 | 612.86 | 95.239 | 641.259 | 654.204 | 1336.7899 | 26.5726 | 612.8601
2019-11-11 10:00 | 13.234 | 15.214 | 392.253 | 6.917 | 15.36 | 613.536 | 95.351 | 639.77 | 654.658 | 1337.0646 | 26.5505 | 613.5362
2019-11-11 11:00 | 13.12 | 15.14 | 393.402 | 6.846 | 17.491 | 614.135 | 94.207 | 634.581 | 649.198 | 1332.0195 | 27.0751 | 614.1346
2019-11-11 12:00 | 12.077 | 13.776 | 383.618 | 5.922 | 19.787 | 610.368 | 92.475 | 585.637 | 598.556 | 1315.6044 | 21.3047 | 610.3676
2019-11-11 13:00 | 12.839 | 14.867 | 398.977 | 6.767 | 21.714 | 617.213 | 94.505 | 626.986 | 639.349 | 1337.9279 | 26.0915 | 617.2134
2019-11-11 14:00 | 12.82 | 14.822 | 399.774 | 6.719 | 21.598 | 617.939 | 94.587 | 624.636 | 636.485 | 1337.2651 | 25.9155 | 617.9394
2019-11-11 15:00 | 12.837 | 14.858 | 399.655 | 6.835 | 21.312 | 617.866 | 95.012 | 625.188 | 637.856 | 1337.5266 | 26.3997 | 617.8659
2019-11-11 16:00 | 12.886 | 14.878 | 398.179 | 6.777 | 21.245 | 617.066 | 95.092 | 627.594 | 640.198 | 1337.4108 | 26.2189 | 617.0664
2019-11-11 17:00 | 12.952 | 14.908 | 396.773 | 6.819 | 19.705 | 616.693 | 95.051 | 628.936 | 642.199 | 1338.4825 | 25.657 | 616.6931
2019-11-11 18:00 | 12.999 | 15.001 | 394.727 | 6.855 | 18.939 | 615.713 | 95.165 | 632.018 | 645.277 | 1337.0804 | 25.9765 | 615.7133
2019-11-11 19:00 | 13.045 | 15.048 | 394.459 | 6.835 | 18.569 | 615.553 | 95.312 | 633.629 | 646.896 | 1337.4159 | 26.4539 | 615.5526
2019-11-11 20:00 | 13.086 | 15.066 | 393.299 | 6.909 | 18.172 | 614.824 | 95.581 | 631.985 | 646.575 | 1335.3464 | 25.7188 | 614.8244
2019-11-11 21:00 | 13.095 | 15.106 | 392.586 | 6.92 | 17.355 | 614.779 | 95.506 | 634.15 | 647.174 | 1337.2577 | 26.1238 | 614.7786
2019-11-11 22:00 | 13.099 | 15.125 | 392.27 | 6.981 | 17.659 | 614.548 | 95.646 | 635.046 | 649.092 | 1337.1498 | 26.5405 | 614.5483
2019-11-11 23:00 | 13.088 | 15.086 | 390.668 | 6.964 | 16.823 | 613.25 | 95.841 | 635.005 | 648.973 | 1333.5083 | 25.6268 | 613.2505
2019-11-12 | 10.604 | 12.034 | 356.539 | 4.791 | 17.5 | 625.756 | 88.809 | 515.566 | 525.559 | 1300.3588 | 14.4068 | 625.7565
2019-11-12 01:00 | 5.224 | 7.636 | 327.851 | 2.895 | 36.483 | 542.009 | 84.786 | 402.691 | 391.065 | 1019.5996 | 8.6458 | 542.0089
2019-11-12 02:00 | 0.202 | 0.015 | 137.849 | -0.013 | 23.068 | 357.231 | 52.869 | 12.555 | 9.639 | 398.5821 | -0.41422 | 357.2312
2019-11-12 03:00 | 0.271 | 0.007 | 142.828 | -0.008 | 21.535 | 331.582 | 39.805 | 11.983 | 12.617 | 353.9791 | -0.15041 | 331.5816
2019-11-12 04:00 | 0.258 | 0.007 | 128.348 | -0.014 | 20.736 | 303.504 | 39.316 | 11.248 | 11.563 | 308.5172 | -0.1766 | 303.5038
2019-11-12 05:00 | 0.057 | 0.007 | 116.857 | -0.009 | 20.951 | 279.936 | 39.329 | 14.184 | 13.991 | 269.9599 | -0.4074 | 279.9358
2019-11-12 06:00 | 4.418 | 7.321 | 305.171 | 2.975 | 25.792 | 435.221 | 93.141 | 418.282 | 403.017 | 822.0142 | 8.0484 | 435.2206
2019-11-12 07:00 | 7.403 | 8.419 | 340.948 | 2.996 | 35.926 | 646.668 | 81.807 | 410.971 | 398.335 | 1218.6313 | 8.6516 | 646.6683
2019-11-12 08:00 | 13.097 | 15.049 | 392.589 | 7.015 | 16.249 | 614.797 | 92.785 | 638.506 | 651.655 | 1335.6046 | 26.2209 | 614.7972
2019-11-12 09:00 | 12.967 | 14.953 | 396.135 | 6.88 | 18.74 | 616.007 | 93.89 | 630.912 | 644.31 | 1337.7367 | 25.9171 | 616.0068
2019-11-12 10:00 | 12.88 | 14.849 | 398.444 | 6.853 | 20.364 | 617.342 | 94.683 | 625.674 | 638.432 | 1337.8496 | 26.0641 | 617.3417
2019-11-12 11:00 | 12.814 | 14.772 | 399.756 | 6.799 | 21.186 | 617.997 | 94.594 | 623.352 | 635.74 | 1338.0148 | 25.205 | 617.9967
2019-11-12 12:00 | 12.815 | 14.773 | 399.42 | 6.842 | 20.643 | 618.173 | 94.371 | 622.621 | 635.596 | 1338.0518 | 25.0609 | 618.1726
2019-11-12 13:00 | 12.822 | 14.804 | 399.377 | 6.877 | 20.81 | 617.568 | 94.619 | 624.109 | 635.318 | 1337.8594 | 25.227 | 617.5681
2019-11-12 14:00 | 12.816 | 14.792 | 399.484 | 6.828 | 21.102 | 616.1 | 95.411 | 623.847 | 636.415 | 1336.1071 | 24.8652 | 616.1002
2019-11-12 15:00 | 11.377 | 12.959 | 375.494 | 5.521 | 21.226 | 617.971 | 92.665 | 547.97 | 558.459 | 1311.4163 | 18.6267 | 617.9705
2019-11-12 16:00 | 11.704 | 13.33 | 377.198 | 5.644 | 20.657 | 615.376 | 93.396 | 561.313 | 575.309 | 1313.2769 | 20.0767 | 615.3762
2019-11-12 17:00 | 12.032 | 13.86 | 383.268 | 6.172 | 20.499 | 613.061 | 91.969 | 584.193 | 597.224 | 1315.1442 | 21.575 | 613.0615
2019-11-12 18:00 | 11.528 | 13.26 | 373.44 | 5.699 | 19.924 | 614.587 | 91.686 | 558.129 | 573.311 | 1308.3915 | 19.6209 | 614.5873
2019-11-12 19:00 | 12.424 | 14.361 | 388.326 | 6.5 | 20.492 | 611.773 | 92.954 | 608.255 | 617.635 | 1315.6917 | 23.8688 | 611.7734
2019-11-12 20:00 | 11.732 | 13.488 | 379.591 | 5.859 | 19.823 | 612.615 | 92.858 | 574.317 | 584.239 | 1310.38 | 21.5769 | 612.6152
2019-11-12 21:00 | 12.779 | 14.778 | 396.724 | 6.803 | 20.099 | 615.59 | 95.608 | 624.725 | 637.668 | 1334.0637 | 25.3036 | 615.5904
2019-11-12 22:00 | 10.83 | 12.297 | 364.24 | 5.062 | 19.468 | 625.834 | 89.9 | 523.694 | 537.684 | 1306.229 | 16.4014 | 625.834
2019-11-12 23:00 | 8.658 | 9.708 | 355.371 | 3.643 | 33.246 | 647.497 | 83.04 | 441.759 | 438.972 | 1269.9945 | 10.2152 | 647.4968
2019-11-13 | 10.062 | 11.222 | 356.138 | 4.352 | 20.078 | 639.009 | 83.498 | 485.744 | 495.542 | 1301.7225 | 12.8339 | 639.009
2019-11-13 01:00 | 8.889 | 9.936 | 352.274 | 3.774 | 30.03 | 650.653 | 82.097 | 448.718 | 446.939 | 1280.7355 | 10.289 | 650.6531
2019-11-13 02:00 | 10.865 | 12.135 | 364.83 | 4.976 | 19.424 | 623.34 | 88.353 | 520.306 | 530.886 | 1306.3177 | 15.4001 | 623.3398
2019-11-13 03:00 | 12.241 | 14.012 | 385.267 | 6.336 | 20.193 | 613.584 | 93.018 | 593.873 | 606.816 | 1314.8584 | 22.9243 | 613.5844
2019-11-13 04:00 | 9.052 | 10.047 | 355.603 | 3.786 | 29.746 | 651.985 | 83.684 | 455.922 | 453.996 | 1287.7408 | 9.527 | 651.9852
2019-11-13 05:00 | 9.713 | 10.728 | 356.242 | 4.076 | 25.478 | 651.335 | 83.986 | 473.458 | 476.558 | 1300.6808 | 11.0036 | 651.3353
2019-11-13 06:00 | 10.37 | 11.619 | 360.065 | 4.68 | 20.925 | 635.834 | 89.93 | 503.378 | 508.679 | 1308.8347 | 13.6242 | 635.8345
2019-11-13 07:00 | 10.169 | 11.467 | 354.559 | 4.266 | 19.022 | 635.411 | 87.397 | 491.889 | 501.544 | 1300.3292 | 12.9891 | 635.4112
2019-11-13 08:00 | 8.685 | 9.759 | 349.376 | 3.502 | 28.863 | 648.751 | 82.841 | 442.366 | 441.123 | 1278.4442 | 9.6802 | 648.7508
2019-11-13 09:00 | 13.029 | 14.954 | 393.095 | 6.996 | 17.1 | 613.691 | 95.168 | 631.792 | 644.438 | 1331.6486 | 25.3178 | 613.6908
2019-11-13 10:00 | 12.905 | 14.891 | 395.737 | 6.872 | 18.406 | 615.925 | 95.236 | 626.421 | 640.823 | 1338.0831 | 26.2917 | 615.9249
2019-11-13 11:00 | 12.892 | 14.787 | 396.24 | 6.847 | 18.564 | 614.076 | 94.231 | 624.295 | 638.979 | 1335.0918 | 26.6886 | 614.0756
2019-11-13 12:00 | 11.729 | 13.401 | 379.02 | 5.747 | 20.337 | 613.388 | 92.983 | 565.56 | 575.873 | 1309.9404 | 20.9475 | 613.3879
2019-11-13 13:00 | 12.845 | 14.86 | 397.052 | 6.863 | 19.39 | 616.72 | 95.465 | 624.329 | 637.891 | 1337.9896 | 25.6235 | 616.7195
2019-11-13 14:00 | 12.828 | 14.773 | 394.663 | 6.87 | 19.562 | 614.642 | 94.299 | 625.582 | 637.803 | 1335.6549 | 25.5131 | 614.6423
2019-11-13 15:00 | 10.84 | 12.332 | 367.624 | 5.091 | 19.547 | 624.371 | 89.638 | 526.016 | 537.652 | 1306.545 | 16.1882 | 624.3708
2019-11-13 16:00 | 12.956 | 14.923 | 394.954 | 6.829 | 18.707 | 613.583 | 95.157 | 629.148 | 641.724 | 1337.554 | 25.2223 | 613.5827
2019-11-13 17:00 | 12.928 | 14.932 | 393.876 | 6.884 | 18.471 | 615.684 | 95.425 | 629.204 | 641.873 | 1337.4739 | 26.1685 | 615.6839
2019-11-13 18:00 | 12.996 | 14.963 | 393.154 | 6.86 | 17.472 | 615.001 | 95.621 | 631.389 | 643.208 | 1337.4813 | 26.1149 | 615.001
2019-11-13 19:00 | 13.048 | 14.987 | 392.52 | 6.945 | 16.814 | 614.637 | 95.629 | 632.558 | 644.975 | 1337.1359 | 26.0022 | 614.637
2019-11-13 20:00 | 13.063 | 14.999 | 392.218 | 6.938 | 16.93 | 614.164 | 95.629 | 632.362 | 645.615 | 1336.9663 | 25.5344 | 614.1642
2019-11-13 21:00 | 13.046 | 15.009 | 392.244 | 6.858 | 16.279 | 614.494 | 95.582 | 632.334 | 646.011 | 1337.0737 | 26.053 | 614.4944
2019-11-13 22:00 | 13.069 | 15.006 | 391.753 | 6.973 | 16.812 | 613.48 | 95.674 | 631.626 | 645.987 | 1337.269 | 25.915 | 613.4803
2019-11-13 23:00 | 10.603 | 11.875 | 356.247 | 4.78 | 16.252 | 623.842 | 88.338 | 514.229 | 523.952 | 1297.0881 | 14.6131 | 623.8417
2019-11-14 | 5.135 | 7.515 | 324.677 | 2.917 | 35.865 | 533.191 | 82.997 | 400.977 | 387.51 | 1010.3578 | 7.9997 | 533.1907
2019-11-14 01:00 | 0.301 | 0.009 | 135.665 | -0.008 | 21.377 | 354.559 | 53.643 | 11.43 | 12.64 | 399.5934 | -0.06038 | 354.5587
2019-11-14 02:00 | 0.282 | 0.007 | 141.29 | -0.021 | 20.472 | 329.931 | 40.049 | 9.775 | 11.972 | 351.2649 | -0.14768 | 329.9313
2019-11-14 03:00 | 0.262 | 0.007 | 127.231 | 0.004 | 20.492 | 302.302 | 35.99 | 12.017 | 10.892 | 306.6352 | -0.17519 | 302.3016
2019-11-14 04:00 | 0.26 | 0.008 | 116.728 | 0.036 | 19.634 | 279.344 | 35.222 | 14.488 | 15.251 | 269.2665 | -0.10578 | 279.3443
2019-11-14 05:00 | 0.276 | 0.007 | 106.581 | 0.02 | 19.72 | 259.146 | 35.344 | 16.553 | 15.214 | 231.5586 | -0.40517 | 259.1465
2019-11-14 06:00 | 4.224 | 7.158 | 304.272 | 2.989 | 25.526 | 422.787 | 94.248 | 413.754 | 400.589 | 797.3549 | 8.3657 | 422.7869
2019-11-14 07:00 | 7.116 | 8.329 | 341.403 | 2.934 | 36.313 | 639.009 | 81.693 | 408.347 | 396.817 | 1203.1492 | 7.8807 | 639.009
2019-11-14 08:00 | 12.244 | 14.107 | 377.57 | 6.343 | 15.958 | 604.523 | 90.794 | 600.019 | 612.822 | 1309.2391 | 23.5254 | 604.5231
2019-11-14 09:00 | 13.109 | 15.084 | 393.337 | 7.018 | 15.9 | 613.789 | 93.493 | 635.421 | 647.759 | 1336.1921 | 26.8047 | 613.7889
2019-11-14 10:00 | 13.039 | 15.015 | 394.022 | 6.962 | 17.076 | 614.237 | 93.411 | 633.044 | 645.544 | 1336.3341 | 26.6602 | 614.2372
2019-11-14 11:00 | 12.301 | 14.024 | 385.192 | 6.263 | 18.25 | 608.985 | 93.118 | 595.708 | 605.122 | 1318.2733 | 22.8182 | 608.9848
2019-11-14 12:00 | 10.631 | 12.123 | 361.815 | 4.773 | 18.396 | 626.84 | 87.389 | 515.879 | 527.549 | 1303.2964 | 15.3106 | 626.8399
2019-11-14 13:00 | 12.735 | 14.82 | 396.043 | 6.859 | 18.885 | 610.262 | 91.736 | 625.234 | 639.552 | 1322.361 | 26.2397 | 610.2617
2019-11-14 14:00 | 10.677 | 12.18 | 365.474 | 4.766 | 20.571 | 630.191 | 85.864 | 519.908 | 533.075 | 1303.1539 | 15.3011 | 630.1908
2019-11-14 15:00 | 10.52 | 11.924 | 365.63 | 4.767 | 21.786 | 629.485 | 86.105 | 512.396 | 523.814 | 1306.3907 | 15.1226 | 629.4854
2019-11-14 16:00 | 12.722 | 14.656 | 397.252 | 6.718 | 20.832 | 615.77 | 92.913 | 622.733 | 635.484 | 1336.8239 | 25.9202 | 615.7701
2019-11-14 17:00 | 12.864 | 14.89 | 397.293 | 6.807 | 20.964 | 616.359 | 94.612 | 625.495 | 638.412 | 1337.5276 | 25.492 | 616.3585
2019-11-14 18:00 | 12.959 | 14.947 | 394.238 | 6.857 | 18.339 | 615.356 | 94.652 | 628.681 | 641.648 | 1337.3961 | 26.0936 | 615.3557
2019-11-14 19:00 | 13.038 | 14.992 | 392.777 | 6.942 | 16.677 | 614.661 | 94.616 | 632.187 | 643.569 | 1337.6611 | 27.0194 | 614.6605
2019-11-14 20:00 | 12.948 | 14.952 | 395.137 | 6.961 | 17.952 | 615.099 | 94.475 | 630.043 | 641.707 | 1337.7013 | 25.9118 | 615.0994
2019-11-14 21:00 | 12.959 | 14.951 | 393.566 | 6.818 | 17.931 | 615.376 | 94.554 | 629.793 | 643.016 | 1337.2538 | 26.8084 | 615.3762
2019-11-14 22:00 | 13.015 | 15.028 | 394.003 | 6.944 | 17.481 | 614.505 | 94.374 | 633.95 | 645.495 | 1335.1796 | 26.2185 | 614.505
2019-11-14 23:00 | 10.531 | 11.915 | 357.494 | 4.664 | 16.802 | 625.5 | 87.842 | 512.687 | 520.441 | 1298.3575 | 14.6579 | 625.4995
2019-11-15 | 8.786 | 9.72 | 347.364 | 3.557 | 28.208 | 651.26 | 80.748 | 444.257 | 439.57 | 1274.9219 | 10.3399 | 651.2604
2019-11-15 01:00 | 5.258 | 7.64 | 325.904 | 2.881 | 35.971 | 543.067 | 83.368 | 402.369 | 390.461 | 1025.7594 | 8.1815 | 543.0671
2019-11-15 02:00 | 0.286 | 0.013 | 134.689 | 0.012 | 21.958 | 356.121 | 52.015 | 12.315 | 12.594 | 397.0009 | -0.41576 | 356.1214
2019-11-15 03:00 | 0.272 | 0.007 | 139.921 | -0.013 | 20.921 | 330.929 | 38.267 | 11.816 | 12.304 | 353.5859 | -0.083319 | 330.929
2019-11-15 04:00 | 0.271 | 0.007 | 125.177 | 0.015 | 19.895 | 303.086 | 36.084 | 12.379 | 12.731 | 308.1156 | -0.40029 | 303.0862
2019-11-15 05:00 | 3.783 | 6.214 | 286.949 | 2.957 | 24.732 | 444.656 | 90.419 | 417.983 | 405.886 | 793.353 | 9.6686 | 444.656
2019-11-15 06:00 | 7.177 | 8.356 | 340.018 | 2.934 | 35.313 | 637.245 | 81.86 | 410.797 | 398.637 | 1201.2142 | 8.223 | 637.2454
2019-11-15 07:00 | 8.61 | 9.699 | 349.329 | 3.42 | 29.365 | 651.307 | 79.944 | 444.144 | 440.234 | 1269.0764 | 10.2259 | 651.3073
2019-11-15 08:00 | 10.554 | 11.996 | 355.814 | 4.697 | 15.692 | 626.311 | 86.382 | 516.261 | 524.084 | 1297.9014 | 15.1652 | 626.3108
2019-11-15 09:00 | 10.735 | 12.07 | 358.48 | 4.854 | 16.802 | 623.489 | 86.304 | 519.477 | 529.961 | 1299.7711 | 15.187 | 623.489
2019-11-15 10:00 | 8.698 | 9.732 | 348.704 | 3.469 | 29.424 | 651.935 | 80.663 | 445.935 | 440.375 | 1271.7233 | 10.4674 | 651.9345
2019-11-15 11:00 | 8.712 | 9.735 | 353.247 | 3.54 | 30.049 | 652.601 | 81.321 | 446.319 | 446.013 | 1273.0819 | 10.4801 | 652.6008
2019-11-15 12:00 | 10.778 | 12.096 | 363.751 | 4.869 | 18.887 | 626.84 | 85.837 | 521.045 | 531.946 | 1304.9827 | 15.424 | 626.8399
2019-11-15 13:00 | 12.329 | 14.316 | 386.32 | 6.397 | 19.414 | 611.234 | 92.055 | 599.589 | 611.664 | 1317.0223 | 22.9513 | 611.2339
2019-11-15 14:00 | 12.798 | 14.813 | 399.501 | 6.763 | 21.437 | 615.373 | 93.664 | 625.013 | 637.624 | 1337.9567 | 25.5879 | 615.3734
2019-11-15 15:00 | 12.838 | 14.805 | 398.816 | 6.745 | 20.715 | 614.202 | 93.256 | 624.928 | 638.146 | 1337.571 | 25.6982 | 614.2021
2019-11-15 16:00 | 12.89 | 14.912 | 397.811 | 6.786 | 20.616 | 616.984 | 94.378 | 627.974 | 641.111 | 1337.4213 | 25.733 | 616.9841
2019-11-15 17:00 | 12.919 | 14.876 | 396.079 | 6.863 | 19.725 | 614.596 | 94.124 | 629.586 | 641.812 | 1334.9899 | 25.3814 | 614.5957
2019-11-15 18:00 | 13.015 | 15.032 | 394.748 | 6.94 | 18.448 | 614.954 | 94.214 | 633.166 | 646.814 | 1336.0563 | 26.3847 | 614.9537
2019-11-15 19:00 | 13.07 | 15.088 | 395.267 | 6.97 | 17.407 | 614.85 | 95.463 | 635.702 | 648.394 | 1335.8539 | 25.6704 | 614.8502
2019-11-15 20:00 | 13.162 | 15.107 | 390.919 | 6.96 | 16.581 | 613.172 | 95.452 | 638.248 | 650.588 | 1333.5259 | 26.3654 | 613.1717
2019-11-15 21:00 | 12.732 | 14.75 | 384.339 | 6.805 | 16.13 | 604.215 | 94.765 | 622.829 | 635.331 | 1315.8427 | 24.5314 | 604.2151
2019-11-15 22:00 | 12.735 | 14.75 | 386.485 | 6.838 | 16.21 | 605.464 | 95.629 | 621.377 | 635.268 | 1316.2554 | 25.1208 | 605.4639
2019-11-15 23:00 | 12.502 | 14.295 | 381.497 | 6.552 | 16.742 | 605.597 | 94.366 | 604.59 | 615.081 | 1312.0978 | 22.7401 | 605.5966
2019-11-16 | 12.774 | 14.675 | 386.096 | 6.666 | 15.925 | 601.479 | 94.453 | 616.498 | 631.291 | 1311.0029 | 25.0979 | 601.4788
2019-11-16 01:00 | 13.189 | 15.146 | 390.923 | 7.089 | 15.846 | 613.441 | 95.237 | 640.348 | 652.979 | 1337.4692 | 26.3317 | 613.4408
2019-11-16 02:00 | 12.029 | 13.857 | 372.428 | 6.049 | 15.864 | 606.926 | 91.732 | 587.629 | 595.452 | 1306.5377 | 21.2144 | 606.9261
2019-11-16 03:00 | 12.387 | 14.294 | 376.556 | 6.326 | 15.683 | 606.799 | 93.299 | 603.891 | 618.657 | 1307.3888 | 22.691 | 606.7991
2019-11-16 04:00 | 11.847 | 13.584 | 369.174 | 5.843 | 15.351 | 610.611 | 91.261 | 576.039 | 589.417 | 1302.9387 | 21.2013 | 610.6114
2019-11-16 05:00 | 11.13 | 12.615 | 361.778 | 5.184 | 14.745 | 618.139 | 91.075 | 541.577 | 552.769 | 1297.0962 | 17.7158 | 618.1393
2019-11-16 06:00 | 12.119 | 14.167 | 372.519 | 6.218 | 14.272 | 608.057 | 91.824 | 600.482 | 609.564 | 1303.1169 | 22.1927 | 608.0571
2019-11-16 07:00 | 10.098 | 11.265 | 347.834 | 4.329 | 14.873 | 634.036 | 85.861 | 487.956 | 497.839 | 1299.2441 | 12.4505 | 634.0356
2019-11-16 08:00 | 8.87 | 10.015 | 346.937 | 3.645 | 25.928 | 651.764 | 81.822 | 453.869 | 451.725 | 1280.4196 | 10.3513 | 651.764
2019-11-16 09:00 | 9.603 | 10.616 | 348.145 | 3.911 | 23.678 | 651.76 | 81.329 | 471.565 | 472.14 | 1297.1713 | 10.2179 | 651.7601
2019-11-16 10:00 | 9.373 | 10.402 | 349.635 | 3.928 | 27.083 | 649.987 | 81.662 | 467.381 | 466.051 | 1291.3212 | 10.3034 | 649.9874
2019-11-16 11:00 | 8.963 | 10.183 | 352.312 | 3.611 | 28.445 | 650.235 | 82.702 | 458.681 | 452.247 | 1281.2059 | 10.8099 | 650.2352
2019-11-16 12:00 | 9.474 | 10.51 | 354.045 | 3.848 | 26.614 | 651.935 | 82.244 | 466.061 | 466.19 | 1292.4688 | 10.4376 | 651.9355
2019-11-16 13:00 | 9.898 | 10.914 | 356.875 | 4.228 | 25.022 | 647.254 | 83.301 | 479.741 | 482.959 | 1301.7025 | 11.1937 | 647.254
2019-11-16 14:00 | 10.557 | 11.911 | 359.85 | 4.612 | 19.828 | 632.907 | 86.229 | 512.047 | 523.143 | 1302.0594 | 13.6872 | 632.9069
2019-11-16 15:00 | 10.608 | 11.981 | 361.328 | 4.723 | 20.887 | 631.995 | 88.27 | 514.651 | 527.914 | 1305.6578 | 14.7787 | 631.9951
2019-11-16 16:00 | 11.479 | 13.176 | 373.997 | 5.632 | 19.47 | 616.773 | 90.512 | 562.936 | 573.519 | 1307.9481 | 19.8961 | 616.7731
2019-11-16 17:00 | 10.182 | 11.48 | 358.084 | 4.369 | 22.159 | 636.187 | 84.005 | 499.988 | 504.848 | 1303.5928 | 13.1724 | 636.1872
2019-11-16 18:00 | 13.143 | 15.125 | 394.535 | 6.935 | 17.759 | 614.115 | 94.878 | 639.438 | 652.344 | 1337.4951 | 26.0047 | 614.1152
2019-11-16 19:00 | 13.131 | 15.181 | 393.806 | 7.009 | 17.101 | 614.947 | 95.495 | 637.996 | 650.604 | 1338.2281 | 25.9117 | 614.9471
2019-11-16 20:00 | 13.143 | 15.14 | 392.686 | 6.972 | 17.293 | 614.101 | 94.953 | 638.338 | 651.511 | 1337.8202 | 26.738 | 614.1014
2019-11-16 21:00 | 13.159 | 15.172 | 393.524 | 7.008 | 16.988 | 614.128 | 95.307 | 636.924 | 649.991 | 1334.6837 | 26.721 | 614.1285
2019-11-16 22:00 | 13.152 | 15.183 | 392.816 | 6.963 | 16.982 | 614.549 | 95.224 | 638.448 | 652.107 | 1336.8812 | 26.3196 | 614.5488
2019-11-16 23:00 | 13.057 | 15.127 | 390.925 | 7.052 | 16.886 | 613.012 | 94.461 | 635.921 | 651.686 | 1336.9806 | 26.0596 | 613.0118
2019-11-17 | 5.315 | 7.696 | 326.193 | 2.907 | 36.349 | 545.007 | 84.021 | 404.787 | 391.817 | 1025.4136 | 8.4212 | 545.0071
2019-11-17 01:00 | 0.256 | 0.015 | 137.107 | 0.017 | 21.348 | 355.362 | 57.664 | 13.028 | 12.867 | 399.1426 | -0.41347 | 355.3623
2019-11-17 02:00 | 0.257 | 0.007 | 142.041 | 0.011 | 19.62 | 329.555 | 40.181 | 12.205 | 11.482 | 351.0075 | -0.17046 | 329.5546
2019-11-17 03:00 | 0.244 | 0.007 | 127.049 | 0.002 | 18.897 | 301.39 | 36.334 | 9.921 | 11.004 | 304.7544 | -0.19849 | 301.3898
2019-11-17 04:00 | 0.259 | 0.007 | 116.034 | 0.03 | 19.535 | 278.337 | 32.344 | 14.715 | 15.064 | 267.2863 | -0.148 | 278.3365
2019-11-17 05:00 | 0.288 | 0.008 | 106.672 | 0.023 | 18.997 | 259.454 | 34.742 | 16.188 | 15.092 | 235.849 | -0.10325 | 259.4544
2019-11-17 06:00 | 0.248 | 0.008 | 98.547 | 0.02 | 18.238 | 242.217 | 35.076 | 15.28 | 15.816 | 207.2118 | -0.11666 | 242.2175
2019-11-17 07:00 | 0.256 | 0.009 | 91.931 | 0.02 | 18.698 | 226.755 | 33.887 | 15.283 | 15.907 | 181.3925 | -0.12095 | 226.7547
2019-11-17 08:00 | 0.211 | 0.009 | 85.994 | 0.02 | 18.565 | 212.95 | 33.455 | 16.504 | 15.918 | 157.6395 | -0.12429 | 212.9499
2019-11-17 09:00 | 3.849 | 6.268 | 284.812 | 2.974 | 20.939 | 439.153 | 92.465 | 421.506 | 409.137 | 791.0318 | 9.4293 | 439.1535
2019-11-17 10:00 | 6.838 | 8.239 | 337.206 | 2.917 | 35.43 | 617.29 | 85.833 | 409.968 | 399.148 | 1165.006 | 8.2789 | 617.2901
2019-11-17 11:00 | 8.761 | 9.77 | 350.862 | 3.452 | 29.466 | 651.262 | 81.259 | 450.172 | 444.713 | 1269.5371 | 10.5747 | 651.2621
2019-11-17 12:00 | 12.414 | 14.224 | 387.861 | 6.395 | 19.568 | 609.306 | 91.077 | 599.481 | 614.722 | 1319.2505 | 22.9994 | 609.3064
2019-11-17 13:00 | 13.067 | 15.069 | 395.298 | 6.93 | 18.537 | 614.943 | 94.693 | 635.159 | 648.58 | 1337.3934 | 26.6433 | 614.9432
2019-11-17 14:00 | 13.053 | 15.039 | 394.721 | 6.908 | 17.495 | 614.94 | 93.692 | 634.967 | 648.43 | 1334.3214 | 26.1279 | 614.94
2019-11-17 15:00 | 9.8 | 10.793 | 357.27 | 4.177 | 25.424 | 649.23 | 82.336 | 474.483 | 476.999 | 1301.585 | 10.5809 | 649.2297
2019-11-17 16:00 | 13.094 | 15.066 | 396.152 | 6.947 | 18.38 | 614.283 | 92.972 | 634.839 | 648.004 | 1335.4861 | 26.0783 | 614.2828
2019-11-17 17:00 | 13.038 | 15.026 | 395.225 | 6.889 | 19.065 | 615.158 | 93.909 | 634.828 | 647.686 | 1334.9445 | 25.6921 | 615.1583
2019-11-17 18:00 | 13.014 | 15.074 | 394.884 | 7.006 | 17.462 | 615.023 | 95.113 | 634.832 | 647.465 | 1337.1149 | 26.831 | 615.0235
2019-11-17 19:00 | 13.098 | 15.096 | 395.194 | 6.936 | 18.149 | 614.982 | 95.607 | 635.259 | 648.379 | 1337.5751 | 25.6634 | 614.9819
2019-11-17 20:00 | 13.094 | 15.095 | 393.33 | 7.032 | 16.856 | 613.144 | 95.594 | 636.127 | 649.715 | 1334.441 | 25.8019 | 613.1439
2019-11-17 21:00 | 13.079 | 15.165 | 391.935 | 7.092 | 15.48 | 614.214 | 95.613 | 638.028 | 651.855 | 1337.4287 | 26.5734 | 614.2137
2019-11-17 22:00 | 13.033 | 15.151 | 393.657 | 7.022 | 15.926 | 614.64 | 95.94 | 636.919 | 650.749 | 1337.0232 | 26.4242 | 614.6399
2019-11-17 23:00 | 12.982 | 15.085 | 393.185 | 6.979 | 16.692 | 615.335 | 95.552 | 633.9 | 648.791 | 1337.6304 | 26.3731 | 615.3351
2019-11-18 | 8.621 | 9.755 | 347.97 | 3.5 | 28.903 | 652.308 | 82.735 | 443.711 | 440.258 | 1272.5833 | 10.1013 | 652.3077
2019-11-18 01:00 | 8.747 | 9.9 | 350.443 | 3.632 | 28.049 | 650.761 | 81.759 | 448.226 | 446.698 | 1275.0194 | 10.42 | 650.7614
2019-11-18 02:00 | 10.751 | 12.29 | 361.678 | 5.041 | 18.634 | 623.136 | 86.575 | 528.278 | 537.616 | 1302.3561 | 15.6674 | 623.1362
2019-11-18 03:00 | 10.386 | 11.738 | 356.958 | 4.747 | 18.462 | 629.107 | 88.146 | 506.491 | 516.546 | 1300.0881 | 13.724 | 629.1074
2019-11-18 04:00 | 10.874 | 12.27 | 362.603 | 4.972 | 18.562 | 623.313 | 89.505 | 529.676 | 537.278 | 1301.8451 | 16.0752 | 623.3126
2019-11-18 05:00 | 11.162 | 12.786 | 367.976 | 5.356 | 18.302 | 618.374 | 91.615 | 544.54 | 556.008 | 1303.3798 | 17.5175 | 618.3745
2019-11-18 06:00 | 9.907 | 10.998 | 353.739 | 4.151 | 21.887 | 645.005 | 85.387 | 482.76 | 486.88 | 1303.6226 | 11.6362 | 645.0054
2019-11-18 07:00 | 12.216 | 14.032 | 384.166 | 6.354 | 18.789 | 610.445 | 93.336 | 598.036 | 607.226 | 1313.985 | 23.1033 | 610.4448
2019-11-18 08:00 | 12.981 | 15.043 | 394.498 | 6.844 | 18.841 | 616.583 | 95.275 | 633.825 | 644.289 | 1337.5883 | 26.6535 | 616.5834
2019-11-18 09:00 | 12.874 | 14.98 | 397.034 | 6.926 | 18.611 | 616.353 | 96.047 | 631.74 | 643.722 | 1337.7562 | 25.8943 | 616.3531
2019-11-18 10:00 | 12.966 | 15.068 | 393.416 | 6.951 | 16.912 | 615.674 | 95.927 | 633.581 | 647.882 | 1337.5656 | 26.8962 | 615.6741
2019-11-18 11:00 | 12.886 | 14.995 | 394.973 | 6.869 | 19.219 | 615.594 | 95.733 | 630.677 | 642.936 | 1337.4192 | 26.2126 | 615.5938
2019-11-18 12:00 | 12.268 | 14.185 | 388.808 | 6.408 | 20.715 | 612.041 | 95.299 | 599.863 | 608.326 | 1320.7889 | 24.1592 | 612.0414
2019-11-18 13:00 | 12.361 | 14.254 | 389.713 | 6.511 | 20.902 | 611.731 | 95.245 | 599.236 | 611.463 | 1320.7281 | 24.1278 | 611.7314
2019-11-18 14:00 | 12.905 | 14.844 | 399.292 | 6.744 | 21.158 | 614.973 | 95.581 | 624.083 | 635.952 | 1333.2107 | 25.0173 | 614.9733
2019-11-18 15:00 | 11.979 | 13.623 | 384.416 | 5.898 | 22.664 | 611.761 | 94.306 | 576.822 | 585.584 | 1321.0782 | 21.0853 | 611.7607
2019-11-18 16:00 | 12.943 | 14.884 | 397.058 | 6.775 | 21.169 | 613.414 | 95.417 | 627.711 | 640.817 | 1331.6915 | 24.8594 | 613.4142
2019-11-18 17:00 | 12.915 | 14.927 | 397.918 | 6.854 | 20.405 | 617.493 | 95.488 | 626.689 | 642.187 | 1337.7302 | 25.8866 | 617.4926
2019-11-18 18:00 | 13.046 | 15.019 | 395.285 | 6.889 | 18.646 | 616.464 | 95.634 | 633.495 | 644.822 | 1337.3389 | 26.3768 | 616.4638
2019-11-18 19:00 | 13.122 | 15.111 | 393.73 | 6.999 | 17.627 | 614.309 | 95.927 | 634.674 | 648.369 | 1338.3571 | 26.2888 | 614.3093
2019-11-18 20:00 | 13.108 | 15.12 | 392.991 | 7.01 | 17.145 | 615.122 | 95.971 | 636.223 | 649.206 | 1337.3844 | 25.65 | 615.1225
2019-11-18 21:00 | 13.087 | 15.155 | 392.869 | 7.005 | 16.422 | 615.023 | 96.079 | 637.08 | 650.339 | 1337.459 | 26.7971 | 615.0235
2019-11-18 22:00 | 13.027 | 15.079 | 391.267 | 7.135 | 16.498 | 613.513 | 95.274 | 637.664 | 650.603 | 1334.5186 | 27.0374 | 613.5127
2019-11-18 23:00 | 12.498 | 14.272 | 380.687 | 6.526 | 16.052 | 607.062 | 95.141 | 602.883 | 611.954 | 1308.8708 | 23.0983 | 607.0619
2019-11-19 | 13.168 | 15.175 | 390.578 | 7.087 | 15.895 | 612.62 | 95.36 | 640.199 | 653.818 | 1333.9548 | 25.7689 | 612.6204
2019-11-19 01:00 | 8.846 | 9.736 | 346.284 | 3.55 | 28.823 | 650.715 | 81.846 | 443.693 | 440.585 | 1269.6294 | 10.3735 | 650.7151
2019-11-19 02:00 | 9.471 | 10.452 | 351.148 | 3.737 | 26.451 | 650.531 | 82.294 | 465.557 | 465.529 | 1290.6208 | 10.0628 | 650.5314
2019-11-19 03:00 | 9.203 | 10.16 | 349.098 | 3.752 | 26.099 | 651.371 | 81.999 | 456.24 | 452.912 | 1282.6476 | 10.3497 | 651.3714
2019-11-19 04:00 | 9.321 | 10.245 | 349.108 | 3.796 | 26.304 | 648.356 | 81.885 | 459.232 | 456.238 | 1284.4039 | 10.3488 | 648.3563
2019-11-19 05:00 | 9.549 | 10.515 | 347.744 | 3.888 | 23.764 | 650.911 | 81.848 | 468.108 | 467.089 | 1295.5627 | 10.3905 | 650.9106
2019-11-19 06:00 | 9.22 | 10.226 | 347.852 | 3.758 | 24.557 | 652.009 | 81.534 | 460.756 | 460.687 | 1287.9084 | 10.3251 | 652.0087
2019-11-19 07:00 | 9.052 | 10.108 | 348.357 | 3.763 | 25.51 | 652.443 | 82.51 | 455.809 | 451.645 | 1284.2004 | 10.7513 | 652.4434
2019-11-19 08:00 | 12.365 | 14.222 | 373.616 | 6.409 | 13.564 | 603.098 | 94.286 | 600.648 | 615.09 | 1304.9089 | 22.4411 | 603.0977
2019-11-19 09:00 | 13.356 | 15.334 | 390.139 | 7.127 | 15.014 | 613.382 | 96.346 | 645.512 | 659.421 | 1337.0249 | 26.334 | 613.3818
2019-11-19 10:00 | 13.242 | 15.156 | 393.789 | 7.02 | 16.139 | 614.412 | 96.163 | 639.834 | 651.952 | 1337.9905 | 26.7479 | 614.4121
2019-11-19 11:00 | 13.078 | 15.071 | 395.554 | 6.963 | 19.515 | 615.945 | 93.552 | 635.913 | 647.81 | 1337.8484 | 26.2917 | 615.945
2019-11-19 12:00 | 13.137 | 15.088 | 395.38 | 6.987 | 17.768 | 616.434 | 95.494 | 635.397 | 648.697 | 1337.8632 | 26.178 | 616.4344
2019-11-19 13:00 | 13.031 | 15.019 | 395.904 | 6.932 | 19.084 | 616.678 | 95.475 | 633.295 | 646.605 | 1337.8949 | 25.7738 | 616.6784
2019-11-19 14:00 | 12.974 | 15.045 | 397.634 | 6.851 | 19.236 | 617.031 | 95.276 | 629.596 | 642.997 | 1337.6613 | 26.0463 | 617.0311
2019-11-19 15:00 | 12.942 | 14.946 | 398.23 | 6.955 | 19.429 | 617.262 | 95.197 | 629.983 | 642.348 | 1337.9445 | 25.94 | 617.2618
2019-11-19 16:00 | 12.941 | 14.944 | 399.095 | 6.894 | 21.163 | 616.95 | 94.983 | 629.717 | 643.099 | 1337.9081 | 25.4046 | 616.9503
2019-11-19 17:00 | 13.004 | 14.991 | 396.433 | 6.95 | 18.868 | 616.421 | 95.069 | 632.234 | 645.834 | 1337.8383 | 25.475 | 616.4212
2019-11-19 18:00 | 13.057 | 15.069 | 395.119 | 6.913 | 18.716 | 615.648 | 95.174 | 634.483 | 647.646 | 1337.7098 | 26.2817 | 615.6481
2019-11-19 19:00 | 13.107 | 15.122 | 393.943 | 7.029 | 17.611 | 615.254 | 95.395 | 636.275 | 649.801 | 1337.2517 | 25.8414 | 615.2543
2019-11-19 20:00 | 13.087 | 15.078 | 395.767 | 6.977 | 18.76 | 615.444 | 95.31 | 633.376 | 647.314 | 1337.134 | 26.1362 | 615.4438
2019-11-19 21:00 | 13.053 | 15.02 | 395.502 | 6.934 | 19.424 | 616.163 | 95.163 | 633.445 | 646.393 | 1337.5786 | 26.4437 | 616.1625
2019-11-19 22:00 | 13.036 | 15.024 | 394.926 | 7.004 | 18.64 | 615.946 | 95.182 | 633.571 | 646.659 | 1337.6061 | 26.2616 | 615.9465
2019-11-19 23:00 | 12.251 | 14.086 | 381.468 | 6.296 | 19.711 | 608.434 | 93.446 | 593.632 | 608.763 | 1315.3915 | 21.6964 | 608.4336
2019-11-20 | 8.772 | 9.718 | 352.569 | 3.609 | 31.804 | 651.982 | 82.078 | 445.642 | 442.605 | 1269.8268 | 10.2633 | 651.9816
2019-11-20 01:00 | 8.721 | 9.76 | 353.168 | 3.627 | 31.801 | 649.271 | 82.401 | 444.526 | 440.633 | 1275.0023 | 9.9123 | 649.2706
2019-11-20 02:00 | 8.59 | 9.637 | 352.758 | 3.646 | 32.231 | 651.261 | 81.693 | 441.816 | 436.325 | 1270.4915 | 10.0563 | 651.2613
2019-11-20 03:00 | 10.473 | 11.844 | 357.813 | 4.702 | 20.617 | 632.55 | 84.956 | 505.455 | 515.657 | 1305.1605 | 13.7038 | 632.5497
2019-11-20 04:00 | 8.763 | 9.849 | 351.495 | 3.572 | 30.662 | 650.687 | 81.496 | 447.72 | 442.956 | 1272.0531 | 10.1128 | 650.6872
2019-11-20 05:00 | 8.713 | 9.763 | 351.855 | 3.558 | 30.935 | 651.119 | 82.925 | 443.038 | 439.419 | 1271.7373 | 9.9691 | 651.1185
2019-11-20 06:00 | 10.864 | 12.414 | 361.938 | 5.194 | 19.484 | 623.842 | 90.712 | 528.883 | 540.991 | 1301.2498 | 16.224 | 623.8417
2019-11-20 07:00 | 12.966 | 15.001 | 395.006 | 7.124 | 17.943 | 612.121 | 95.148 | 633.004 | 646.682 | 1337.2386 | 25.344 | 612.1205
2019-11-20 08:00 | 12.96 | 14.976 | 395.992 | 6.985 | 18.28 | 615.425 | 95.602 | 630.76 | 643.852 | 1336.363 | 26.2768 | 615.4247
2019-11-20 09:00 | 12.912 | 14.958 | 396.042 | 6.978 | 18.737 | 615.802 | 95.166 | 629.8 | 643.123 | 1336.5713 | 26.0189 | 615.8025
2019-11-20 10:00 | 12.931 | 14.874 | 396.75 | 6.939 | 20.725 | 616.797 | 94.618 | 628.45 | 641.915 | 1338.481 | 26.1548 | 616.7974
2019-11-20 11:00 | 12.943 | 14.928 | 396.23 | 6.905 | 18.075 | 616.379 | 95.148 | 630.516 | 642.367 | 1337.7882 | 24.8189 | 616.3791
2019-11-20 12:00 | 12.902 | 14.899 | 396.302 | 6.946 | 20.458 | 616.701 | 95.402 | 626.923 | 639.671 | 1337.9939 | 25.389 | 616.7009
2019-11-20 13:00 | 12.808 | 14.828 | 397.311 | 6.959 | 21.162 | 617.724 | 95.482 | 623.315 | 635.913 | 1338.3997 | 25.2902 | 617.7243
2019-11-20 14:00 | 12.787 | 14.782 | 398.409 | 6.83 | 20.216 | 617.901 | 95.482 | 622.483 | 635.374 | 1338.3671 | 25.7021 | 617.9007
2019-11-20 15:00 | 12.8 | 14.809 | 398.572 | 6.818 | 21.033 | 617.911 | 95.416 | 621.229 | 634.686 | 1338.2817 | 24.7212 | 617.911
2019-11-20 16:00 | 12.814 | 14.82 | 397.12 | 6.81 | 21.135 | 617.669 | 95.292 | 622.983 | 636.729 | 1338.2235 | 25.574 | 617.6689
2019-11-20 17:00 | 12.843 | 14.869 | 398.042 | 6.874 | 20.61 | 615.157 | 94.784 | 625.32 | 638.45 | 1335.0878 | 25.8882 | 615.1569
2019-11-20 18:00 | 12.837 | 14.77 | 398.448 | 6.823 | 21.06 | 616.141 | 94.662 | 625.001 | 637.39 | 1336.2942 | 25.4625 | 616.1405
2019-11-20 19:00 | 11.647 | 13.254 | 373.701 | 5.674 | 19.254 | 614.548 | 92.177 | 562.594 | 573.377 | 1308.4559 | 19.6899 | 614.548
2019-11-20 20:00 | 12.948 | 14.901 | 397.332 | 6.922 | 20.516 | 616.551 | 95.069 | 626.992 | 641.125 | 1338.0908 | 25.4388 | 616.5505
2019-11-20 21:00 | 12.914 | 14.946 | 395.739 | 6.912 | 18.823 | 616.576 | 95.092 | 630.229 | 642.304 | 1334.9026 | 26.0835 | 616.5764
2019-11-20 22:00 | 12.181 | 13.954 | 384.585 | 6.28 | 19.76 | 614.063 | 94.157 | 589.854 | 602.068 | 1315.9655 | 21.8392 | 614.0633
2019-11-20 23:00 | 9.904 | 11.098 | 352.738 | 4.188 | 22.629 | 643.712 | 86.056 | 484.441 | 490.747 | 1301.6512 | 12.0519 | 643.712
2019-11-21 | 8.816 | 9.783 | 350.902 | 3.527 | 29.6 | 651.209 | 83.269 | 447.742 | 442.697 | 1274.3085 | 10.6288 | 651.209
2019-11-21 01:00 | 8.735 | 9.874 | 351.748 | 3.529 | 29.575 | 649.607 | 82.065 | 447.682 | 446.004 | 1274.2604 | 10.6952 | 649.6069
2019-11-21 02:00 | 10.234 | 11.542 | 352.802 | 4.63 | 17.782 | 630.544 | 83.932 | 499.585 | 508.097 | 1296.0042 | 13.81 | 630.5436
2019-11-21 03:00 | 10.249 | 11.5 | 349.676 | 4.474 | 16.782 | 634.188 | 83.031 | 496.781 | 506.947 | 1297.6125 | 13.1449 | 634.1884
2019-11-21 04:00 | 8.773 | 9.768 | 348.429 | 3.491 | 29.034 | 650.6 | 81.094 | 444.457 | 440.498 | 1269.5764 | 10.8498 | 650.6002
2019-11-21 05:00 | 9.856 | 11.134 | 349.948 | 4.397 | 20.21 | 638.833 | 84.204 | 488.888 | 492.725 | 1296.9989 | 12.5056 | 638.8326
2019-11-21 06:00 | 9.982 | 11.208 | 350.172 | 4.262 | 19.305 | 640.349 | 83.624 | 487.375 | 493.97 | 1298.6456 | 12.5179 | 640.3494
2019-11-21 07:00 | 9.202 | 10.014 | 348.467 | 3.731 | 25.422 | 652.324 | 82.833 | 455.337 | 450.704 | 1287.8491 | 9.9612 | 652.3245
2019-11-21 08:00 | 10.274 | 11.712 | 353.429 | 4.645 | 16.426 | 631.249 | 84.694 | 503.104 | 514.271 | 1299.8884 | 13.4812 | 631.249
2019-11-21 09:00 | 12.116 | 13.965 | 374.599 | 6.265 | 16.07 | 606.867 | 92.265 | 590.748 | 602.109 | 1306.2855 | 21.893 | 606.8667
2019-11-21 10:00 | 11.404 | 12.911 | 363.891 | 5.503 | 16.009 | 613.129 | 90.159 | 551.955 | 563.046 | 1298.7347 | 18.9152 | 613.129
2019-11-21 11:00 | 11.36 | 12.979 | 366.133 | 5.496 | 17.055 | 615.76 | 89.372 | 552.623 | 564.633 | 1300.4425 | 18.9508 | 615.7599
2019-11-21 12:00 | 8.721 | 9.895 | 354.705 | 3.622 | 32.164 | 651.478 | 82.679 | 446.526 | 444.292 | 1274.0289 | 10.1462 | 651.4779
2019-11-21 13:00 | 8.786 | 9.864 | 355.322 | 3.61 | 31.645 | 651.784 | 82.66 | 446.098 | 441.201 | 1277.1958 | 10.5388 | 651.7836
2019-11-21 14:00 | 9.153 | 10.185 | 354.342 | 3.753 | 27.736 | 652.083 | 82.115 | 459.748 | 457.536 | 1287.5863 | 9.8462 | 652.083
2019-11-21 15:00 | 8.714 | 9.713 | 352.147 | 3.576 | 31.854 | 650.91 | 81.845 | 443.569 | 441.344 | 1272.001 | 10.5065 | 650.9097
2019-11-21 16:00 | 11.333 | 12.967 | 370.029 | 5.417 | 19.148 | 619.55 | 91.024 | 558.5 | 568.505 | 1302.5654 | 19.2103 | 619.5502
2019-11-21 17:00 | 11.225 | 12.795 | 367.842 | 5.421 | 18.64 | 614.612 | 90.819 | 545.706 | 557.782 | 1303.3824 | 18.8397 | 614.612
2019-11-21 18:00 | 12.875 | 14.87 | 393.729 | 6.972 | 18.022 | 608.61 | 93.337 | 628.636 | 642.739 | 1323.6185 | 26.1168 | 608.6103
2019-11-21 19:00 | 13.01 | 14.998 | 393.8 | 6.942 | 17.324 | 615.411 | 95.341 | 632.043 | 645.117 | 1337.4624 | 25.9774 | 615.4115
2019-11-21 20:00 | 13.022 | 14.967 | 394.772 | 7.005 | 17.621 | 615.235 | 95.591 | 631.289 | 642.719 | 1337.809 | 26.4498 | 615.2352
2019-11-21 21:00 | 12.991 | 14.989 | 395.027 | 6.923 | 17.856 | 615.764 | 95.125 | 630.26 | 642.804 | 1337.7388 | 25.5314 | 615.7642
2019-11-21 22:00 | 11.02 | 12.631 | 367.311 | 5.238 | 17.868 | 617.081 | 91.479 | 533.648 | 544.661 | 1303.3624 | 17.0252 | 617.0811
2019-11-21 23:00 | 10.986 | 12.478 | 362.52 | 5.196 | 17.773 | 618.5 | 89.218 | 532.448 | 542.407 | 1300.124 | 17.1144 | 618.5004
2019-11-22 | 8.72 | 9.78 | 349.993 | 3.531 | 30.316 | 651.456 | 81.366 | 444.853 | 442.938 | 1274.4496 | 10.3729 | 651.4564
2019-11-22 01:00 | 5.835 | 7.828 | 329.723 | 2.947 | 36.367 | 570.227 | 83.475 | 404.412 | 392.364 | 1071.6575 | 8.2232 | 570.2271
2019-11-22 02:00 | 0.299 | 0.008 | 147.687 | -0.002 | 22.425 | 331.024 | 45.896 | 14.068 | 13.096 | 352.086 | -0.083532 | 331.0244
2019-11-22 03:00 | 0.291 | 0.007 | 149.828 | -0.006 | 19.735 | 313.943 | 32.67 | 10.46 | 10.779 | 322.6468 | -0.14321 | 313.9433
2019-11-22 04:00 | 0.214 | 0.007 | 133.258 | 0 | 19.025 | 289.979 | 31.305 | 10.233 | 11.945 | 285.5034 | -0.17233 | 289.9789
2019-11-22 05:00 | 0.284 | 0.008 | 120.964 | 0.016 | 18.819 | 270.552 | 32.555 | 15.26 | 15.118 | 253.1563 | -0.1274 | 270.5518
2019-11-22 06:00 | 0.32 | 0.009 | 112.108 | 0.02 | 19.651 | 253.349 | 32.79 | 15.841 | 15.737 | 225.0363 | -0.10544 | 253.3489
2019-11-22 07:00 | 0.272 | 0.009 | 102.333 | 0.016 | 18.892 | 237.15 | 29.544 | 15.836 | 16.41 | 197.9982 | -0.12842 | 237.15
2019-11-22 08:00 | 0.266 | 0.009 | 95.241 | 0.019 | 18.44 | 222.312 | 31.209 | 15.498 | 15.819 | 173.2124 | -0.10667 | 222.3116
2019-11-22 09:00 | 0.274 | 0.009 | 87.431 | 0.02 | 18.716 | 208.595 | 30.755 | 13.298 | 12.964 | 150.3699 | -0.12725 | 208.5951
2019-11-22 10:00 | 0.252 | 0.009 | 81.586 | -0.029 | 18.168 | 195.66 | 29.457 | 11.964 | 11.473 | 128.1015 | -0.18968 | 195.6599
2019-11-22 11:00 | 0.247 | 0.008 | 74.204 | -0.009 | 18.563 | 181.58 | 34.644 | 12.506 | 13.078 | 105.8157 | -0.40722 | 181.5799
2019-11-22 12:00 | 4.439 | 7.332 | 303.674 | 3.013 | 21.977 | 425.432 | 95.17 | 420.893 | 408.612 | 806.2281 | 7.8229 | 425.4324
2019-11-22 13:00 | 6.545 | 8.123 | 338.197 | 2.851 | 36.65 | 602.325 | 86.82 | 411.733 | 398.284 | 1135.0457 | 7.7896 | 602.3253
2019-11-22 14:00 | 11.547 | 13.038 | 371.192 | 5.593 | 16.794 | 615.448 | 87.639 | 554.812 | 566.569 | 1300.7872 | 19.0185 | 615.4483
2019-11-22 15:00 | 11.461 | 13.098 | 370.195 | 5.448 | 17.342 | 612.721 | 88.707 | 556.651 | 568.651 | 1302.5208 | 19.4539 | 612.7215
2019-11-22 16:00 | 11.398 | 12.933 | 366.695 | 5.473 | 16.073 | 612.771 | 89.214 | 551.315 | 562.617 | 1299.1465 | 18.4341 | 612.7708
2019-11-22 17:00 | 11.316 | 12.906 | 364.395 | 5.309 | 15.769 | 611.522 | 89.084 | 556.211 | 569.462 | 1298.1978 | 19.3213 | 611.5215
2019-11-22 18:00 | 13.205 | 15.237 | 390.188 | 6.958 | 14.798 | 611.074 | 93.97 | 642.684 | 655.735 | 1337.0925 | 27.0321 | 611.0738
2019-11-22 19:00 | 13.262 | 15.282 | 390.365 | 6.991 | 15.377 | 611.104 | 94.588 | 642.783 | 656.73 | 1334.6007 | 25.3819 | 611.1038
2019-11-22 20:00 | 13.262 | 15.309 | 390.057 | 7.049 | 13.927 | 612.554 | 94.544 | 644.283 | 657.795 | 1336.5293 | 26.5688 | 612.5544
2019-11-22 21:00 | 13.278 | 15.276 | 390.742 | 7.033 | 14.794 | 612.243 | 94.721 | 643.88 | 656.834 | 1336.7847 | 26.4457 | 612.243
2019-11-22 22:00 | 11.408 | 13.015 | 364.631 | 5.462 | 14.244 | 610.312 | 90.532 | 555.699 | 566.52 | 1296.6967 | 18.4915 | 610.3121
2019-11-22 23:00 | 11.491 | 13.107 | 361.658 | 5.471 | 13.47 | 609.587 | 89.812 | 558.67 | 571.852 | 1294.7349 | 19.4408 | 609.5865
2019-11-23 | 11.039 | 12.519 | 357.624 | 5.169 | 14.066 | 615.398 | 89.103 | 538.098 | 550.464 | 1293.3987 | 16.8329 | 615.3983
2019-11-23 01:00 | 12.11 | 13.772 | 373.935 | 5.948 | 13.29 | 603.325 | 92.704 | 585.495 | 596.244 | 1304.0187 | 20.9607 | 603.3247
2019-11-23 02:00 | 10.777 | 12.127 | 355.525 | 4.794 | 14.318 | 622.678 | 88.58 | 524.392 | 533.11 | 1298.6151 | 15.2529 | 622.6777
2019-11-23 03:00 | 13.135 | 15.248 | 386.941 | 6.9 | 14.441 | 602.634 | 92.719 | 639.119 | 655.067 | 1316.7784 | 26.0662 | 602.634
2019-11-23 04:00 | 11.682 | 13.366 | 364.625 | 5.595 | 13.895 | 606.188 | 91.35 | 568.077 | 579.416 | 1299.5918 | 20.2059 | 606.1879
2019-11-23 05:00 | 12.343 | 14.24 | 372.147 | 6.273 | 13.698 | 601.828 | 92.112 | 602.139 | 613.708 | 1303.748 | 22.4064 | 601.8283
2019-11-23 06:00 | 10.973 | 12.455 | 357.343 | 5.01 | 13.043 | 615.764 | 87.641 | 534.372 | 546.519 | 1294.795 | 16.2707 | 615.7642
2019-11-23 07:00 | 10.568 | 11.948 | 350.106 | 4.752 | 13.14 | 625.253 | 86.714 | 515.09 | 525.813 | 1296.8031 | 14.4903 | 625.2526
2019-11-23 08:00 | 9.884 | 10.829 | 350.254 | 4.089 | 20.841 | 645.402 | 82.287 | 482.992 | 481.811 | 1298.5659 | 11.1046 | 645.4022
2019-11-23 09:00 | 8.812 | 9.8 | 345.553 | 3.483 | 26.863 | 652.677 | 80.756 | 446.379 | 442.179 | 1274.5166 | 10.2843 | 652.6772
2019-11-23 10:00 | 8.734 | 9.777 | 347.767 | 3.517 | 27.356 | 651.942 | 80.806 | 448.572 | 443.767 | 1271.4294 | 10.3314 | 651.9423
2019-11-23 11:00 | 8.87 | 9.894 | 348.684 | 3.561 | 27.728 | 652.31 | 81.575 | 448.829 | 447.996 | 1275.942 | 10.0393 | 652.3098
2019-11-23 12:00 | 9.443 | 10.514 | 352.406 | 3.818 | 26.099 | 652.394 | 81.652 | 468.728 | 469.305 | 1293.6864 | 10.4775 | 652.3939
2019-11-23 13:00 | 8.85 | 9.993 | 352.449 | 3.607 | 29.294 | 650.662 | 81.298 | 451.673 | 449.048 | 1276.3782 | 10.352 | 650.662
2019-11-23 14:00 | 9.275 | 10.241 | 353.502 | 3.721 | 26.048 | 652.953 | 81.758 | 461.13 | 461.088 | 1293.4231 | 9.8431 | 652.9528
2019-11-23 15:00 | 8.887 | 9.847 | 351.77 | 3.581 | 28.055 | 650.674 | 82.171 | 451.725 | 446.62 | 1280.6923 | 10.1651 | 650.6745
2019-11-23 16:00 | 11.953 | 13.735 | 374.069 | 5.861 | 17.512 | 609.05 | 91.48 | 585.258 | 596.008 | 1306.8712 | 21.3814 | 609.0497
2019-11-23 17:00 | 13.093 | 15.131 | 392.542 | 6.964 | 16.228 | 610.905 | 94.017 | 638.72 | 652.838 | 1334.201 | 26.0143 | 610.9049
2019-11-23 18:00 | 13.179 | 15.241 | 391.339 | 7.039 | 15.56 | 611.329 | 95.079 | 642.038 | 655.995 | 1333.9119 | 26.2851 | 611.3287
2019-11-23 19:00 | 12.407 | 14.377 | 376.827 | 6.317 | 15.057 | 602.987 | 93.561 | 605.802 | 618.972 | 1306.6466 | 23.7209 | 602.9867
2019-11-23 20:00 | 12.152 | 13.979 | 372.913 | 6.168 | 14.132 | 606.823 | 93.895 | 592.957 | 604.951 | 1302.515 | 21.5326 | 606.8226
2019-11-23 21:00 | 12.152 | 13.783 | 370.422 | 6.136 | 13.891 | 602.932 | 92.272 | 592.938 | 606.365 | 1301.8383 | 21.7094 | 602.9323
2019-11-23 22:00 | 12.032 | 13.803 | 369.786 | 6.064 | 13.345 | 603.436 | 91.337 | 582.8 | 596.038 | 1297.1013 | 20.5338 | 603.4364
2019-11-23 23:00 | 8.756 | 9.758 | 347.345 | 3.549 | 27.56 | 650.296 | 81.685 | 446.551 | 437.352 | 1274.6586 | 9.7969 | 650.2963
2019-11-24 | 5.622 | 7.798 | 323.148 | 2.957 | 32.876 | 551.245 | 82.032 | 409.989 | 396.529 | 1039.9587 | 8.1933 | 551.2448
2019-11-24 01:00 | 0.269 | 0.008 | 128.888 | -0.018 | 18.872 | 349.859 | 50.073 | 11.03 | 11.72 | 387.9201 | -0.40692 | 349.8594
2019-11-24 02:00 | 0.284 | 0.008 | 132.448 | -0.008 | 17.759 | 324.297 | 33.802 | 10.463 | 11.831 | 343.3017 | -0.14283 | 324.2975
2019-11-24 03:00 | 0.283 | 0.008 | 120.199 | -0.006 | 17.01 | 297.654 | 31.226 | 15.056 | 14.969 | 299.4578 | -0.17919 | 297.6537
2019-11-24 04:00 | 0.246 | 0.009 | 106.672 | -0.019 | 16.347 | 272.605 | 28.523 | 11.488 | 11.227 | 258.4581 | -0.18161 | 272.6053
2019-11-24 05:00 | 0.204 | 0.009 | 94.649 | -0.01 | 16.087 | 250.009 | 28.326 | 12.002 | 10.953 | 221.0954 | -0.1907 | 250.0091
2019-11-24 06:00 | 0.254 | 0.009 | 86.004 | -0.002 | 15.668 | 230.363 | 29.508 | 11.668 | 10.304 | 188.3308 | -0.20043 | 230.3629
2019-11-24 07:00 | 0.275 | 0.009 | 77.783 | 0.027 | 15.79 | 212.803 | 29.187 | 10.768 | 12.428 | 158.4825 | -0.21616 | 212.8028
2019-11-24 08:00 | 0.274 | 0.009 | 70.808 | 0.041 | 16.099 | 194.3 | 53.626 | 11.968 | 13.297 | 128.5896 | -0.40206 | 194.2995
2019-11-24 09:00 | 3.852 | 6.304 | 282.53 | 3.063 | 20.552 | 437.866 | 95.069 | 424.992 | 412.322 | 786.2266 | 9.1462 | 437.866
2019-11-24 10:00 | 6.989 | 8.33 | 336.77 | 3.046 | 34.197 | 619.55 | 83.207 | 415.74 | 402.109 | 1172.2621 | 8.2481 | 619.5502
2019-11-24 11:00 | 8.873 | 10.014 | 350.117 | 3.471 | 27.393 | 651.654 | 81.15 | 454.635 | 453.023 | 1277.2711 | 10.0682 | 651.6543
2019-11-24 12:00 | 13.241 | 15.242 | 391.713 | 7.046 | 15.135 | 613.464 | 93.476 | 643.895 | 656.662 | 1337.3885 | 27.4653 | 613.4642
2019-11-24 13:00 | 13.269 | 15.23 | 392.063 | 7.062 | 15.645 | 613.083 | 93.889 | 642.09 | 654.733 | 1336.6682 | 26.9044 | 613.0835
2019-11-24 14:00 | 13.255 | 15.192 | 391.516 | 6.941 | 15.993 | 612.132 | 93.372 | 642.776 | 654.605 | 1334.7338 | 27.0066 | 612.1317
2019-11-24 15:00 | 8.714 | 9.741 | 348.537 | 3.637 | 28.558 | 651.336 | 81.316 | 445.108 | 440.173 | 1273.166 | 10.1697 | 651.3355
2019-11-24 16:00 | 11.073 | 12.548 | 360.467 | 5.144 | 15.176 | 615.677 | 87.54 | 533.75 | 544.063 | 1297.7346 | 16.4565 | 615.6771
2019-11-24 17:00 | 12.037 | 13.572 | 373.152 | 6.051 | 15.982 | 607.745 | 90.277 | 579.304 | 588.518 | 1306.0444 | 20.7929 | 607.7445
2019-11-24 18:00 | 13.172 | 15.126 | 392.792 | 7.049 | 15.845 | 613.799 | 95.208 | 638.811 | 652.938 | 1335.3446 | 26.9566 | 613.7993
2019-11-24 19:00 | 13.192 | 15.164 | 390.842 | 7.059 | 15.503 | 613.109 | 94.602 | 638.443 | 653.296 | 1331.3723 | 25.8396 | 613.1095
2019-11-24 20:00 | 12.979 | 15.049 | 390.557 | 6.958 | 15.162 | 603.329 | 95.115 | 630.373 | 645.35 | 1316.6099 | 25.8092 | 603.3292
2019-11-24 21:00 | 9.892 | 11.037 | 351.762 | 4.27 | 21.599 | 644.124 | 85.406 | 483.242 | 486.587 | 1297.4894 | 11.6796 | 644.1235
2019-11-24 22:00 | 8.791 | 9.787 | 348.74 | 3.603 | 28.075 | 650.21 | 81.991 | 446.399 | 443.825 | 1276.0789 | 10.2887 | 650.2101
2019-11-24 23:00 | 8.796 | 9.831 | 348.47 | 3.582 | 28.028 | 651.122 | 81.222 | 449.23 | 443.96 | 1275.687 | 10.1126 | 651.1218
2019-11-25 | 8.74 | 9.775 | 347.831 | 3.643 | 28.826 | 650.206 | 81.049 | 446.613 | 442.156 | 1274.6954 | 10.5731 | 650.2057
2019-11-25 01:00 | 8.806 | 9.797 | 349.654 | 3.584 | 29.464 | 650.12 | 81.871 | 445.868 | 443.405 | 1274.0338 | 10.0383 | 650.1199
2019-11-25 02:00 | 9.347 | 10.327 | 351.102 | 3.892 | 25.898 | 650.568 | 81.946 | 462.984 | 461.217 | 1295.8705 | 10.1162 | 650.5675
2019-11-25 03:00 | 8.739 | 9.799 | 349.441 | 3.61 | 28.186 | 650.431 | 81.402 | 446.674 | 445.287 | 1277.6467 | 9.7313 | 650.4315
2019-11-25 04:00 | 10.382 | 11.611 | 352.346 | 4.658 | 16.941 | 632.836 | 85.35 | 500.711 | 509.075 | 1296.2551 | 12.9443 | 632.8362
2019-11-25 05:00 | 10.539 | 11.862 | 353.924 | 4.658 | 15.522 | 625.088 | 85.965 | 512.482 | 524.938 | 1298.6594 | 14.1302 | 625.088
2019-11-25 06:00 | 10.609 | 12.128 | 355.946 | 5.132 | 14.912 | 623.053 | 89.573 | 522.446 | 533.051 | 1297.9775 | 15.5571 | 623.0532
2019-11-25 07:00 | 13.17 | 15.023 | 385.758 | 7.113 | 15.263 | 612.145 | 93.648 | 638.696 | 652.428 | 1336.5507 | 26.7132 | 612.1451
2019-11-25 08:00 | 11.486 | 13.09 | 369.958 | 5.824 | 14.918 | 607.891 | 91.66 | 559.559 | 572.477 | 1303.3038 | 19.509 | 607.8906
2019-11-25 09:00 | 9.564 | 10.529 | 350.089 | 3.997 | 24.078 | 650.66 | 81.319 | 466.492 | 468.429 | 1300.4402 | 10.3588 | 650.6595
2019-11-25 10:00 | 13.111 | 15.029 | 391.555 | 7.045 | 15.8 | 610.144 | 93.796 | 633.999 | 648.832 | 1328.597 | 25.6275 | 610.1442
2019-11-25 11:00 | 13.056 | 15.005 | 392.401 | 7.065 | 15.254 | 613.288 | 94.663 | 634.036 | 646.437 | 1335.5176 | 26.1366 | 613.2883
2019-11-25 12:00 | 13.051 | 15.039 | 391.378 | 7.114 | 15.696 | 613.539 | 95.142 | 633.152 | 645.785 | 1337.358 | 25.4782 | 613.5386
2019-11-25 13:00 | 13.01 | 14.969 | 391.576 | 7.078 | 15.643 | 610.664 | 95.121 | 633.992 | 644.357 | 1334.2161 | 26.4898 | 610.6638
2019-11-25 14:00 | 11.759 | 13.413 | 365.708 | 5.745 | 13.726 | 605.559 | 91.746 | 566.698 | 579.136 | 1302.8278 | 20.1113 | 605.5587
2019-11-25 15:00 | 13.08 | 15.004 | 388.414 | 7.017 | 14.766 | 610.203 | 93.697 | 634.841 | 647.659 | 1335.3751 | 25.7952 | 610.2029
2019-11-25 16:00 | 11.398 | 13.011 | 364.518 | 5.611 | 15.119 | 609.733 | 91.397 | 554.154 | 565.549 | 1298.8376 | 19.2326 | 609.7326
2019-11-25 17:00 | 13.083 | 15.051 | 391.047 | 7.023 | 14.692 | 612.445 | 94.834 | 633.133 | 646.854 | 1336.3422 | 25.4342 | 612.4447
2019-11-25 18:00 | 13.107 | 15.082 | 390.329 | 7.08 | 13.315 | 612.805 | 95.151 | 634.888 | 648.681 | 1335.756 | 25.7031 | 612.8053
2019-11-25 19:00 | 13.143 | 15.077 | 390.072 | 7.104 | 14.276 | 612.798 | 95.072 | 635.92 | 649.332 | 1337.5826 | 26.078 | 612.7984
2019-11-25 20:00 | 13.165 | 15.106 | 390.293 | 7.061 | 13.505 | 612.414 | 95.062 | 636.222 | 649.846 | 1336.5516 | 26.5986 | 612.4143
2019-11-25 21:00 | 13.176 | 15.137 | 389.961 | 7.077 | 14.235 | 612.446 | 94.899 | 637.723 | 652.095 | 1336.4604 | 26.8199 | 612.4457
2019-11-25 22:00 | 13.291 | 15.145 | 387.273 | 7.21 | 12.288 | 609.615 | 94.738 | 639.006 | 653.267 | 1323.1956 | 26.4496 | 609.6151
2019-11-25 23:00 | 13.278 | 15.196 | 386.735 | 7.199 | 13.292 | 611.029 | 94.868 | 638.63 | 650.595 | 1332.9919 | 26.3639 | 611.0294
2019-11-26 | 8.903 | 9.859 | 342.816 | 3.608 | 23.553 | 650.015 | 81.514 | 447.591 | 443.325 | 1282.4778 | 10.448 | 650.0154
2019-11-26 01:00 | 11.088 | 12.659 | 357.27 | 5.285 | 12.883 | 608.08 | 89.236 | 545.434 | 552.962 | 1294.8546 | 18.564 | 608.0803
2019-11-26 02:00 | 12.54 | 14.373 | 373.788 | 6.498 | 12.045 | 599.793 | 92.53 | 607.033 | 621.944 | 1305.5968 | 23.909 | 599.7932
2019-11-26 03:00 | 12.84 | 14.876 | 380.443 | 6.839 | 12.378 | 598.093 | 94.013 | 626.252 | 639.317 | 1306.9543 | 26.4949 | 598.0926
2019-11-26 04:00 | 12.229 | 14.025 | 368.235 | 6.283 | 12.12 | 600.562 | 91.138 | 597.299 | 606.913 | 1300.3198 | 22.0612 | 600.5617
2019-11-26 05:00 | 8.645 | 9.635 | 345.345 | 3.403 | 25.793 | 651.588 | 81.743 | 440.53 | 432.063 | 1271.6808 | 9.9523 | 651.5881
2019-11-26 06:00 | 8.696 | 9.701 | 346.033 | 3.429 | 25.512 | 651.393 | 80.992 | 442.781 | 440.35 | 1277.7814 | 10.4144 | 651.3926
2019-11-26 07:00 | 13.18 | 15.126 | 389.313 | 6.984 | 13.426 | 610.897 | 92.836 | 638.909 | 652.11 | 1333.0322 | 25.9221 | 610.8966
2019-11-26 08:00 | 13.161 | 15.075 | 388.887 | 7.04 | 13.706 | 609.444 | 94.462 | 640.677 | 654.119 | 1332.7498 | 27.0112 | 609.4439
2019-11-26 09:00 | 13.193 | 15.166 | 389.255 | 7.034 | 12.786 | 612.459 | 94.183 | 639.002 | 652.019 | 1336.7075 | 26.5288 | 612.4594
2019-11-26 10:00 | 13.194 | 15.064 | 387.768 | 6.959 | 13.776 | 610.321 | 93.518 | 636.783 | 651.596 | 1333.4724 | 26.606 | 610.3212
2019-11-26 11:00 | 12.242 | 14.107 | 375.894 | 6.198 | 13.444 | 601.867 | 91.71 | 594.986 | 606.637 | 1305.814 | 22.327 | 601.8668
2019-11-26 12:00 | 9.628 | 10.555 | 350.763 | 3.91 | 22.693 | 647.136 | 82.903 | 471.671 | 469.858 | 1296.9172 | 10.312 | 647.1364
2019-11-26 13:00 | 10.707 | 12.22 | 354.895 | 4.961 | 14.419 | 617.463 | 86.922 | 524.961 | 535.263 | 1299.4032 | 16.1949 | 617.4632
2019-11-26 14:00 | 10.105 | 11.38 | 346.774 | 4.33 | 16.364 | 632.962 | 83.709 | 487.702 | 497.447 | 1299.662 | 12.7435 | 632.9622
2019-11-26 15:00 | 8.771 | 9.8 | 350.768 | 3.454 | 27.065 | 651.785 | 81.627 | 446.511 | 442.275 | 1276.0323 | 10.1468 | 651.7846
2019-11-26 16:00 | 9.603 | 10.777 | 354.137 | 3.941 | 24.287 | 650.654 | 81.378 | 471.05 | 477.655 | 1301.8573 | 10.6673 | 650.6542
2019-11-26 17:00 | 13.08 | 15.107 | 391.975 | 6.961 | 14.932 | 613.601 | 94.405 | 637.215 | 649.773 | 1337.172 | 26.6523 | 613.6008
2019-11-26 18:00 | 13.143 | 15.135 | 390.949 | 6.943 | 14.365 | 613.131 | 94.426 | 636.805 | 651.331 | 1336.8857 | 25.6252 | 613.1306
2019-11-26 19:00 | 13.167 | 15.115 | 391.836 | 6.969 | 15.371 | 613.166 | 94.261 | 636.258 | 649.398 | 1336.9252 | 26.0008 | 613.1658
2019-11-26 20:00 | 13.166 | 15.102 | 391.922 | 6.992 | 15.062 | 612.954 | 94.261 | 637.966 | 650.787 | 1336.3069 | 26.5068 | 612.9542
2019-11-26 21:00 | 13.192 | 15.184 | 391.742 | 6.96 | 14.24 | 612.003 | 94.233 | 639.101 | 652.258 | 1336.3153 | 26.2435 | 612.0028
2019-11-26 22:00 | 13.2 | 15.209 | 390.97 | 6.949 | 14.436 | 606.624 | 93.424 | 637.677 | 651.956 | 1326.719 | 26.8826 | 606.6241
2019-11-26 23:00 | 9.208 | 10.259 | 349.174 | 3.673 | 25.625 | 650.906 | 80.935 | 459.524 | 457.642 | 1287.7451 | 10.3429 | 650.9055
2019-11-27 | 4.709 | 7.539 | 319.593 | 2.953 | 33.67 | 507.794 | 82.54 | 406.202 | 393.38 | 951.1238 | 8.4344 | 507.7943
2019-11-27 01:00 | 0.275 | 0.015 | 145.156 | -0.035 | 20.116 | 325.087 | 51.526 | 11.66 | 11.191 | 345.0822 | -0.39827 | 325.087
2019-11-27 02:00 | 0.283 | 0.007 | 147.138 | -0.028 | 17.767 | 309.914 | 32.018 | 10.517 | 10.061 | 316.656 | -0.11122 | 309.9141
2019-11-27 03:00 | 0.259 | 0.008 | 131.296 | -0.03 | 17.983 | 286.862 | 34.416 | 11.945 | 10.642 | 279.8295 | -0.17244 | 286.8622
2019-11-27 04:00 | 0.275 | 0.009 | 116.323 | -0.038 | 16.97 | 265.176 | 33.694 | 8.862 | 9.805 | 244.5671 | -0.16734 | 265.1764
2019-11-27 05:00 | 0.273 | 0.009 | 104.001 | -0.034 | 16.64 | 245.066 | 32.46 | 9.826 | 12.361 | 211.5113 | -0.16017 | 245.0664
2019-11-27 06:00 | 0.236 | 0.01 | 92.938 | -0.007 | 16.556 | 226.66 | 31.282 | 6.716 | 6.754 | 181.3373 | -0.17627 | 226.6599
2019-11-27 07:00 | 0.256 | 0.01 | 84.707 | -0.002 | 15.898 | 210.532 | 30.574 | 6.106 | 6.212 | 153.9705 | -0.18585 | 210.532
2019-11-27 08:00 | 0.259 | 0.061 | 72.124 | 0.079 | 15.456 | 188.836 | 53.675 | 11.908 | 12.755 | 117.104 | -0.40694 | 188.8356
2019-11-27 09:00 | 0.262 | 9.719 | 332.52 | 4.216 | 20.519 | 483.346 | 110.906 | 487.35 | 488.325 | 989.4315 | 12.6822 | 483.3459
2019-11-27 10:00 | 0.223 | 9.713 | 331.88 | 4.126 | 20.378 | 481.745 | 117.828 | 488.334 | 489.372 | 987.7316 | 13.1524 | 481.7454
2019-11-27 11:00 | 8.916 | 10.038 | 352.192 | 3.643 | 26.993 | 649.303 | 86.984 | 454.733 | 451.64 | 1284.3439 | 10.359 | 649.3031
2019-11-27 12:00 | 8.708 | 9.834 | 353.536 | 3.512 | 28.343 | 649.214 | 81.12 | 448.86 | 448.039 | 1277.9551 | 10.5041 | 649.2143
2019-11-27 13:00 | 10.973 | 12.481 | 362.839 | 5.14 | 18.486 | 621.911 | 87.764 | 536.883 | 547.95 | 1302.8365 | 18.0125 | 621.9115
2019-11-27 14:00 | 9.636 | 10.777 | 355.445 | 3.998 | 25.485 | 650.755 | 82.256 | 476.974 | 478.722 | 1303.6301 | 11.0335 | 650.7548
2019-11-27 15:00 | 9.968 | 11.095 | 356.989 | 4.29 | 23.565 | 645.975 | 82.561 | 489.457 | 494.733 | 1304.7076 | 12.525 | 645.9753
2019-11-27 16:00 | 12.866 | 14.946 | 396.712 | 6.803 | 18.503 | 614.895 | 92.019 | 630.823 | 643.723 | 1332.3148 | 26.4588 | 614.8953
2019-11-27 17:00 | 12.274 | 14.224 | 382.011 | 6.284 | 18.489 | 606.53 | 93.455 | 599.977 | 611.416 | 1312.5546 | 23.016 | 606.5298
2019-11-27 18:00 | 13.069 | 15.082 | 391.561 | 6.946 | 15.619 | 614.797 | 94.882 | 635.607 | 650.222 | 1337.731 | 26.6589 | 614.7972
2019-11-27 19:00 | 13.101 | 15.074 | 392.562 | 6.931 | 16.211 | 613.082 | 95.066 | 636.691 | 649.738 | 1336.6451 | 27.108 | 613.082
2019-11-27 20:00 | 13.077 | 15.103 | 391.394 | 6.98 | 15.688 | 613.281 | 94.74 | 637.108 | 650.409 | 1335.5734 | 26.7219 | 613.2806
2019-11-27 21:00 | 12.372 | 14.287 | 378.799 | 6.337 | 14.689 | 607.746 | 93.864 | 605.4 | 617.227 | 1313.8599 | 22.915 | 607.7456
2019-11-27 22:00 | 12.418 | 14.368 | 380.61 | 6.397 | 15.434 | 602.915 | 92.414 | 604.306 | 614.777 | 1312.3335 | 24.0972 | 602.9152
2019-11-27 23:00 | 8.794 | 9.836 | 348.158 | 3.549 | 27.474 | 651.604 | 81.353 | 447.933 | 443.055 | 1276.7334 | 10.519 | 651.6042
2019-11-28 | 9.201 | 10.211 | 345.882 | 3.751 | 25.005 | 654.019 | 81.446 | 461.184 | 458.301 | 1288.7671 | 10.2043 | 654.0191
2019-11-28 01:00 | 4.604 | 7.439 | 316.889 | 2.963 | 32.34 | 493.332 | 82.035 | 406.616 | 395.286 | 926.7161 | 8.941 | 493.3325
2019-11-28 02:00 | 0.254 | 0.025 | 129.92 | -0.035 | 20.103 | 353.157 | 51.074 | 11.473 | 13.018 | 393.0092 | -0.44652 | 353.1567
2019-11-28 03:00 | 0.257 | 0.007 | 133.619 | -0.008 | 18.479 | 327.139 | 35.914 | 10.612 | 11.886 | 348.2372 | -0.11057 | 327.1389
2019-11-28 04:00 | 0.225 | 0.008 | 121.67 | 0.016 | 18.247 | 300.012 | 34.68 | 12.818 | 13.029 | 303.2956 | -0.098964 | 300.0115
2019-11-28 05:00 | 0.234 | 0.008 | 104.725 | 0.02 | 18.581 | 273.221 | 52.133 | 15.259 | 16.713 | 257.6307 | -0.43565 | 273.2213
2019-11-28 06:00 | 3.949 | 6.206 | 284.418 | 2.994 | 21.797 | 438.483 | 87.277 | 418.093 | 406.533 | 793.4278 | 9.5266 | 438.4833
2019-11-28 07:00 | 7.671 | 8.712 | 341.551 | 3.055 | 33.959 | 649.591 | 81.512 | 418.94 | 408.782 | 1238.0214 | 8.6629 | 649.5908
2019-11-28 08:00 | 11.889 | 13.736 | 370.326 | 5.894 | 14.127 | 606.11 | 88.669 | 582.294 | 597.235 | 1303.7477 | 20.6802 | 606.1104
2019-11-28 09:00 | 12.013 | 13.712 | 371.105 | 5.995 | 15.093 | 611.642 | 89.677 | 581.801 | 594.313 | 1304.0421 | 21.0272 | 611.6419
2019-11-28 10:00 | 12.886 | 14.965 | 391.773 | 6.933 | 16.238 | 605.5 | 92.788 | 627.957 | 641.247 | 1318.6373 | 26.1975 | 605.4999
2019-11-28 11:00 | 10.746 | 12.123 | 362.178 | 4.86 | 17.728 | 624.371 | 86.314 | 521.374 | 534.401 | 1302.3539 | 15.1013 | 624.3708
2019-11-28 12:00 | 10.421 | 11.716 | 356.487 | 4.639 | 18.406 | 631.984 | 85.922 | 506.755 | 515.37 | 1300.2036 | 13.7107 | 631.9839
2019-11-28 13:00 | 11.55 | 12.979 | 371.692 | 5.449 | 18.638 | 613.938 | 89.212 | 552.153 | 563.93 | 1306.8909 | 19.3274 | 613.9377
2019-11-28 14:00 | 12.105 | 13.888 | 380.605 | 6.174 | 18.024 | 610.456 | 91.239 | 584.362 | 600.122 | 1314.3053 | 21.6362 | 610.4557
2019-11-28 15:00 | 11.064 | 12.521 | 363.656 | 5.084 | 17.611 | 619.685 | 88.024 | 537.262 | 547.504 | 1301.6899 | 17.1681 | 619.6846
2019-11-28 16:00 | 8.67 | 9.696 | 350.218 | 3.569 | 30.807 | 650.083 | 81.411 | 445.199 | 439.846 | 1274.3737 | 10.6265 | 650.0829
2019-11-28 17:00 | 9.944 | 11.149 | 355.627 | 4.3 | 18.943 | 639.538 | 83.341 | 482.038 | 492.634 | 1301.9358 | 12.4771 | 639.5381
2019-11-28 18:00 | 13.004 | 14.945 | 393.143 | 7.027 | 17.02 | 613.915 | 92.001 | 631.088 | 646.789 | 1335.7914 | 26.5268 | 613.9149
2019-11-28 19:00 | 12.958 | 14.931 | 392.555 | 6.812 | 17.16 | 613.444 | 94.232 | 631.437 | 644.433 | 1334.8539 | 26.0038 | 613.4435
2019-11-28 20:00 | 12.084 | 13.832 | 379.84 | 6.015 | 16.406 | 608.029 | 92.902 | 586.535 | 600.357 | 1312.1333 | 21.8037 | 608.0291
2019-11-28 21:00 | 11.987 | 13.884 | 379.3 | 6.137 | 17.581 | 611.441 | 91.983 | 585.578 | 596.161 | 1306.6075 | 21.7216 | 611.4408
2019-11-28 22:00 | 8.565 | 9.576 | 347.456 | 3.502 | 28.334 | 651.354 | 80.064 | 437.69 | 433.512 | 1269.2877 | 9.5891 | 651.3545
2019-11-28 23:00 | 8.704 | 9.783 | 350.165 | 3.538 | 28.825 | 650.122 | 82.64 | 443.602 | 440.599 | 1274.5515 | 10.1084 | 650.1223
2019-11-29 | 8.758 | 9.718 | 349.964 | 3.529 | 29.044 | 650.449 | 81.016 | 444.509 | 443.293 | 1275.7274 | 10.3936 | 650.4492
2019-11-29 01:00 | 0 | 0.04 | 59.125 | 0.003 | 23.169 | 357.372 | 61.685 | 13.582 | 13.861 | 413.4431 | -0.22415 | 357.3719
2019-11-29 02:00 | 0 | 0.007 | 160.442 | -0.093 | 21.249 | 376.894 | 40.171 | 11.924 | 11.795 | 430.1257 | 0.023209 | 376.894
2019-11-29 03:00 | 0 | 0.008 | 151.348 | -0.039 | 19.996 | 344.546 | 36.201 | 14.68 | 14.841 | 374.5451 | -0.068673 | 344.5455
2019-11-29 04:00 | 0.182 | 0.008 | 137.605 | 0.013 | 19.236 | 316.863 | 34.246 | 15.661 | 16.224 | 329.5841 | -0.049377 | 316.8628
2019-11-29 05:00 | 0.016 | 0.008 | 125.25 | 0.02 | 19.314 | 292.183 | 35.21 | 15.761 | 16.871 | 289.6593 | -0.078636 | 292.1827
2019-11-29 06:00 | 0 | 0.008 | 114.995 | 0.02 | 19.111 | 271.187 | 30.989 | 15.518 | 15.673 | 255.0407 | -0.083481 | 271.1866
2019-11-29 07:00 | 0.064 | 0.009 | 106.293 | 0.02 | 19.012 | 252.679 | 31.005 | 15.601 | 14.931 | 224.4209 | -0.073078 | 252.6793
2019-11-29 08:00 | 0.068 | 0.008 | 97.841 | 0.02 | 18.29 | 236.402 | 30.063 | 15.727 | 16.113 | 197.3221 | -0.070963 | 236.402
2019-11-29 09:00 | 0 | 0.008 | 91.085 | 0.002 | 19.415 | 221.7 | 30.016 | 16.176 | 15.734 | 172.6626 | -0.072666 | 221.7004
2019-11-29 10:00 | 0 | 0.009 | 85.82 | 0.001 | 18.83 | 208.396 | 31.966 | 15.546 | 15.481 | 150.2335 | -0.08304 | 208.3956
2019-11-29 11:00 | 0 | 0.009 | 81.004 | -0.015 | 19.449 | 196.247 | 35.302 | 14.869 | 16.057 | 129.9023 | -0.080212 | 196.2468
2019-11-29 12:00 | 0 | 0.008 | 74.484 | -0.016 | 19.948 | 184.445 | 37.827 | 15.876 | 14.706 | 110.3762 | -0.30147 | 184.4454
2019-11-29 13:00 | 3.798 | 6.167 | 289.944 | 2.977 | 25.265 | 444.48 | 96.215 | 415.071 | 404.672 | 795.3199 | 9.3537 | 444.4797
2019-11-29 14:00 | 6.274 | 7.949 | 344.54 | 2.973 | 41.313 | 598.845 | 85.065 | 402.915 | 391.823 | 1124.5341 | 7.8946 | 598.8451
2019-11-29 15:00 | 10.43 | 11.723 | 370.086 | 4.564 | 24.071 | 638.797 | 84.199 | 503.15 | 512.478 | 1310.6874 | 13.3525 | 638.7974
2019-11-29 16:00 | 8.763 | 9.877 | 362.859 | 3.501 | 33.328 | 650.446 | 80.271 | 451.271 | 449.503 | 1275.7179 | 10.0715 | 650.4456
2019-11-29 17:00 | 12.299 | 14.072 | 390.06 | 6.296 | 21.346 | 613.216 | 89.726 | 598.343 | 607.826 | 1317.4366 | 23.3412 | 613.2158
2019-11-29 18:00 | 12.834 | 14.869 | 396.807 | 6.842 | 19.444 | 615.573 | 91.14 | 628.056 | 641.144 | 1335.1827 | 26.0402 | 615.5726
2019-11-29 19:00 | 11.365 | 13.01 | 371.676 | 5.462 | 19.084 | 615.729 | 88.916 | 553.221 | 562.185 | 1304.8623 | 18.8816 | 615.729
2019-11-29 20:00 | 12.378 | 14.286 | 385.198 | 6.387 | 17.843 | 612.114 | 92.027 | 602.272 | 615.867 | 1317.587 | 24.2165 | 612.1135
2019-11-29 21:00 | 13.141 | 14.938 | 394.499 | 6.946 | 17.234 | 613.932 | 93.021 | 635.853 | 648.907 | 1334.6128 | 26.3874 | 613.932
2019-11-29 22:00 | 12.586 | 14.472 | 385.259 | 6.552 | 17.058 | 605.784 | 92.67 | 612.554 | 626.082 | 1312.1971 | 25.4961 | 605.7843
2019-11-29 23:00 | 11.267 | 12.755 | 364.606 | 5.302 | 16.238 | 613.593 | 88.432 | 546.484 | 560.179 | 1296.1295 | 18.2541 | 613.593
2019-11-30 | 10.94 | 12.457 | 361.453 | 4.922 | 17.8 | 621.196 | 86.871 | 533.597 | 545.019 | 1302.9706 | 16.3788 | 621.1963
2019-11-30 01:00 | 9.97 | 10.997 | 352.425 | 4.182 | 18.554 | 642.713 | 85.958 | 488.133 | 491.322 | 1300.153 | 12.2242 | 642.7126
2019-11-30 02:00 | 10.273 | 11.648 | 355.643 | 4.534 | 21.267 | 630.367 | 82.796 | 502.68 | 511.979 | 1301.0814 | 13.6009 | 630.3672
2019-11-30 03:00 | 9.069 | 10.058 | 349.579 | 3.725 | 26.508 | 648.314 | 80.771 | 455.488 | 452.008 | 1286.764 | 10.1173 | 648.3137
2019-11-30 04:00 | 8.664 | 9.747 | 349.285 | 3.497 | 27.747 | 648.895 | 79.278 | 443.355 | 441.366 | 1277.0051 | 10.3908 | 648.8951
2019-11-30 05:00 | 10.053 | 11.03 | 350.64 | 4.218 | 17.815 | 638.01 | 83.672 | 492.087 | 491.583 | 1296.137 | 12.461 | 638.0096
2019-11-30 06:00 | 10.332 | 11.582 | 351.154 | 4.478 | 14.809 | 630.72 | 82.755 | 501.357 | 511.25 | 1297.4496 | 13.5506 | 630.7199
2019-11-30 07:00 | 8.849 | 9.858 | 348.921 | 3.548 | 25.93 | 651.617 | 81.012 | 449.934 | 446.365 | 1281.7745 | 9.9806 | 651.6167
2019-11-30 08:00 | 10.232 | 11.481 | 352.182 | 4.413 | 16.036 | 632.907 | 83.43 | 499.278 | 508.709 | 1300.6107 | 13.1542 | 632.9068
2019-11-30 09:00 | 12.707 | 14.746 | 390.824 | 6.729 | 17.387 | 608.293 | 92.724 | 623.717 | 634.952 | 1317.3705 | 26.3599 | 608.2929
2019-11-30 10:00 | 10.759 | 12.171 | 356.333 | 4.8 | 16.466 | 623.077 | 83.709 | 523.129 | 534.073 | 1300.2004 | 15.9413 | 623.0775
2019-11-30 11:00 | 10.561 | 11.981 | 357.218 | 4.752 | 17.356 | 625.782 | 88.559 | 516.902 | 527.163 | 1300.5947 | 14.5936 | 625.7817
2019-11-30 12:00 | 10.784 | 12.275 | 362.406 | 4.98 | 17.939 | 624.759 | 86.667 | 527.208 | 538.286 | 1303.9998 | 15.9896 | 624.7588
2019-11-30 13:00 | 11.876 | 13.642 | 378.026 | 5.868 | 17.743 | 609.34 | 90.681 | 578.111 | 590.528 | 1310.8402 | 21.3507 | 609.3401
2019-11-30 14:00 | 12.14 | 13.999 | 383.279 | 6.244 | 18.424 | 609.968 | 92.154 | 593.525 | 604.663 | 1313.6434 | 22.8331 | 609.9678
2019-11-30 15:00 | 13.285 | 15.158 | 391.761 | 6.782 | 15.212 | 606.382 | 93.02 | 639.956 | 651.409 | 1326.4275 | 26.7691 | 606.3817
2019-11-30 16:00 | 12.732 | 14.711 | 381.915 | 6.372 | 13.384 | 602.937 | 93.787 | 622.065 | 634.716 | 1306.5005 | 25.4951 | 602.9367
2019-11-30 17:00 | 13.061 | 15.17 | 388.208 | 6.721 | 12.846 | 599.904 | 93.945 | 644.842 | 658.248 | 1312.2109 | 26.3398 | 599.9036
2019-11-30 18:00 | 13.076 | 15.201 | 384.004 | 6.54 | 12.068 | 598.751 | 94.481 | 643.777 | 655.694 | 1311.619 | 26.9983 | 598.751
2019-11-30 19:00 | 12.977 | 15.079 | 381.469 | 6.359 | 10.995 | 596.618 | 95.055 | 638.003 | 650.974 | 1312.0668 | 26.4846 | 596.6185
2019-11-30 20:00 | 13.118 | 15.192 | 382.898 | 6.901 | 10.322 | 596.568 | 94.819 | 643.383 | 658.364 | 1309.941 | 27.5373 | 596.5683
2019-11-30 21:00 | 13.389 | 15.467 | 382.144 | 6.645 | 10.582 | 598.269 | 94.807 | 653.127 | 667.094 | 1316.8671 | 27.2469 | 598.2689
2019-11-30 22:00 | 13.103 | 15.141 | 377.276 | 6.233 | 9.875 | 598.21 | 94.065 | 643.9 | 654.518 | 1306.8574 | 27.0798 | 598.2101
2019-11-30 23:00 | 8.838 | 9.757 | 341.619 | 2.954 | 22.8 | 648.519 | 81.408 | 447.331 | 441.485 | 1275.3083 | 10.2615 | 648.5187
2019-12-01 | 5.023 | 7.674 | 315.553 | 2.531 | 27.461 | 514.849 | 81.605 | 415.776 | 400.302 | 975.103 | 9.2062 | 514.8488
2019-12-01 01:00 | 0.22 | 0.013 | 104.112 | -0.173 | 14.032 | 329.616 | 42.406 | 9.052 | 12.836 | 359.0911 | -0.25686 | 329.6164
2019-12-01 02:00 | 0 | 0.008 | 116.59 | -0.172 | 12.938 | 305.368 | 25.179 | 13.099 | 12.846 | 314.1452 | -0.094828 | 305.3678
2019-12-01 03:00 | 0 | 0.009 | 106.997 | -0.119 | 12.327 | 279.566 | 22.456 | 15.329 | 16.252 | 270.7447 | -0.11939 | 279.5662
2019-12-01 04:00 | 0 | 0.01 | 95.259 | -0.173 | 12.313 | 256.51 | 19.379 | 15.359 | 14.617 | 231.981 | -0.010655 | 256.5098
2019-12-01 05:00 | 0 | 0.01 | 87.456 | -0.103 | 11.541 | 236.404 | 19.06 | 15.693 | 15.733 | 198.1238 | -0.04748 | 236.4035
2019-12-01 06:00 | 0 | 0.01 | 80.846 | -0.155 | 11.415 | 218.878 | 19.138 | 15.486 | 15.166 | 168.9676 | -0.096149 | 218.878
2019-12-01 07:00 | 0 | 0.01 | 74.556 | -0.169 | 10.675 | 202.931 | 19.739 | 15.252 | 15.283 | 141.676 | 0.11134 | 202.9307
2019-12-01 08:00 | 0 | 0.01 | 68.929 | 0.022 | 11.371 | 189.729 | 21.111 | 15.345 | 15.045 | 119.9872 | -0.10306 | 189.7289
2019-12-01 09:00 | 0 | 0.011 | 63.881 | -0.14 | 9.841 | 178.081 | 22.195 | 15.49 | 15.194 | 100.6385 | -0.11451 | 178.0811
2019-12-01 10:00 | 0 | 0.01 | 57.917 | -0.005 | 10.627 | 166.937 | 21.77 | 13.985 | 14.015 | 80.3703 | -0.36056 | 166.9372
2019-12-01 11:00 | 4.606 | 7.493 | 295.179 | 3.158 | 15.35 | 421.588 | 96.242 | 432.405 | 419.299 | 808.7369 | 8.4825 | 421.5876
2019-12-01 12:00 | 6.896 | 8.429 | 330.497 | 2.859 | 29.704 | 607.616 | 85.734 | 420.93 | 409.493 | 1155.1036 | 7.4369 | 607.6162
2019-12-01 13:00 | 8.751 | 9.801 | 345.555 | 3.388 | 24.094 | 650.787 | 79.762 | 453.698 | 447.808 | 1273.2273 | 9.8523 | 650.787
2019-12-01 14:00 | 11.221 | 13.022 | 357.688 | 5.324 | 10.937 | 612.174 | 85.866 | 558.244 | 570.37 | 1290.7478 | 18.5447 | 612.1739
2019-12-01 15:00 | 8.888 | 9.887 | 345.336 | 3.504 | 25.507 | 650.902 | 79.494 | 453.411 | 448.867 | 1273.1561 | 10.0427 | 650.9018
2019-12-01 16:00 | 13.16 | 15.336 | 384.535 | 6.981 | 11.693 | 599.728 | 90.462 | 651.978 | 665.583 | 1308.0732 | 28.155 | 599.728
2019-12-01 17:00 | 12.799 | 14.834 | 373.319 | 6.559 | 9.99 | 597.857 | 91.001 | 626.861 | 642.398 | 1304.11 | 24.7736 | 597.8574
2019-12-01 18:00 | 13.055 | 15.303 | 377.073 | 6.835 | 9.338 | 592.87 | 93.099 | 650.313 | 661.841 | 1302.6515 | 26.8394 | 592.8702
2019-12-01 19:00 | 13.243 | 15.47 | 377.134 | 6.986 | 8.481 | 592.395 | 93.763 | 656.691 | 670.486 | 1302.9181 | 27.7064 | 592.3949
2019-12-01 20:00 | 13.293 | 15.631 | 381.538 | 7.275 | 8.775 | 592.604 | 93.84 | 664.752 | 675.725 | 1306.3729 | 28.4473 | 592.6039
2019-12-01 21:00 | 13.113 | 15.237 | 376.854 | 6.973 | 8.174 | 592.092 | 93.826 | 646.937 | 659.897 | 1304.4899 | 26.6855 | 592.0923
2019-12-01 22:00 | 13.235 | 15.259 | 373.369 | 7.075 | 7.153 | 590.015 | 93.009 | 647.646 | 661.86 | 1300.7634 | 27.1411 | 590.0151
2019-12-01 23:00 | 11.997 | 13.741 | 358.217 | 5.698 | 7.605 | 599.012 | 90.647 | 586.957 | 597.966 | 1292.7023 | 20.8993 | 599.0122
2019-12-02 | 11.48 | 13.135 | 353.166 | 5.383 | 7.506 | 603.787 | 89.2 | 560.071 | 572.226 | 1287.8706 | 18.7809 | 603.7866
2019-12-02 01:00 | 11.087 | 12.648 | 347.973 | 5.042 | 8.603 | 610.614 | 87.236 | 544.979 | 556.231 | 1287.2145 | 17.3868 | 610.6144
2019-12-02 02:00 | 9.718 | 10.764 | 339.595 | 3.913 | 15.228 | 645.534 | 81.783 | 481.33 | 479.819 | 1293.3035 | 10.8275 | 645.5345
2019-12-02 03:00 | 9.615 | 10.555 | 340.065 | 3.856 | 16.388 | 648.356 | 86.007 | 476.588 | 472.946 | 1294.3354 | 10.1189 | 648.3563
2019-12-02 04:00 | 9.615 | 10.801 | 340.888 | 3.874 | 17.009 | 646.804 | 81.335 | 483.226 | 483.769 | 1289.1974 | 10.4422 | 646.8043
2019-12-02 05:00 | 9.55 | 10.502 | 343.089 | 3.839 | 19.129 | 648.709 | 82.058 | 474.938 | 472.001 | 1293.8407 | 10.2413 | 648.709
2019-12-02 06:00 | 12.378 | 14.286 | 361.953 | 6.195 | 8.011 | 596.505 | 88.692 | 611.534 | 621.454 | 1293.6034 | 22.466 | 596.5053
2019-12-02 07:00 | 13.379 | 15.485 | 381.286 | 7.222 | 9.028 | 591.407 | 93.493 | 666.249 | 678.958 | 1303.5823 | 28.8255 | 591.4073
2019-12-02 08:00 | 13.409 | 15.614 | 378.632 | 7.173 | 6.67 | 591.231 | 93.805 | 665.039 | 679.641 | 1305.8624 | 28.2119 | 591.2313
2019-12-02 09:00 | 13.28 | 15.549 | 376.991 | 7.055 | 6.918 | 589.221 | 94.064 | 659.771 | 675.544 | 1300.043 | 28.1881 | 589.2211
2019-12-02 10:00 | 13.175 | 15.351 | 377.961 | 6.917 | 6.714 | 591.989 | 93.776 | 649.952 | 664.512 | 1294.8958 | 26.9934 | 591.9887
2019-12-02 11:00 | 9.439 | 10.405 | 339.075 | 3.761 | 16.361 | 649.591 | 82.263 | 469.797 | 468.03 | 1289.3448 | 9.7188 | 649.5908
2019-12-02 12:00 | 9.005 | 9.915 | 341.994 | 3.479 | 20.959 | 651.995 | 81.05 | 457.24 | 453.965 | 1279.6182 | 10.4921 | 651.9949
2019-12-02 13:00 | 9.175 | 10.215 | 344.798 | 3.584 | 22.746 | 652.858 | 80.105 | 463.689 | 463.888 | 1282.3806 | 10.1403 | 652.8581
2019-12-02 14:00 | 8.749 | 9.803 | 346.292 | 3.518 | 26.278 | 648.461 | 79.698 | 448.093 | 444.617 | 1275.4296 | 10.5651 | 648.4615
2019-12-02 15:00 | 9.734 | 10.683 | 351.438 | 3.962 | 21.368 | 649.414 | 81.893 | 476.525 | 472.808 | 1296.7615 | 10.512 | 649.4144
2019-12-02 16:00 | 13.429 | 15.267 | 383.379 | 6.808 | 11.667 | 596.134 | 94.049 | 640.487 | 654.057 | 1309.9685 | 27.1416 | 596.134
2019-12-02 17:00 | 13.402 | 15.237 | 380.393 | 6.855 | 10.089 | 595.616 | 94.184 | 645.64 | 655.983 | 1305.2354 | 27.3023 | 595.616
2019-12-02 18:00 | 13.549 | 15.32 | 380.003 | 7.013 | 9.932 | 593.451 | 94.441 | 649.704 | 661.395 | 1305.8824 | 27.1445 | 593.4512
2019-12-02 19:00 | 13.6 | 15.315 | 381.481 | 7.056 | 9.701 | 591.717 | 94.569 | 647.037 | 660.534 | 1302.7196 | 26.9646 | 591.717
2019-12-02 20:00 | 13.536 | 15.125 | 378.668 | 6.845 | 9.108 | 592.494 | 94.316 | 640.35 | 654.134 | 1304.8 | 27.2372 | 592.4937
2019-12-02 21:00 | 13.516 | 15.385 | 381.26 | 7.134 | 9.849 | 594.34 | 94.693 | 651.25 | 664.711 | 1310.1448 | 27.2354 | 594.3401
2019-12-02 22:00 | 8.948 | 9.698 | 339.117 | 3.473 | 23.09 | 652.423 | 81.519 | 443.444 | 442.034 | 1275.1495 | 10.2277 | 652.4235
2019-12-02 23:00 | 9.081 | 9.937 | 340.866 | 3.533 | 23.214 | 652.492 | 80.747 | 452.704 | 447.586 | 1275.8063 | 9.9807 | 652.492
2019-12-03 | 6.944 | 8.382 | 328.977 | 2.982 | 28.897 | 621.902 | 79.77 | 415.349 | 404.569 | 1177.7234 | 8.5535 | 621.9017
2019-12-03 01:00 | 0 | 0.029 | 118.389 | -0.022 | 14.027 | 348.505 | 45.47 | 10.462 | 10.834 | 387.0166 | -0.42664 | 348.5049
2019-12-03 02:00 | 0.173 | 0.009 | 127.902 | 0.004 | 12.636 | 321.094 | 29.133 | 9.113 | 9.726 | 338.3941 | -0.1012 | 321.094
2019-12-03 03:00 | 0 | 0.01 | 116.456 | 0.037 | 13.085 | 295.361 | 30.647 | 12.757 | 13.452 | 296.0231 | -0.15415 | 295.3608
2019-12-03 04:00 | 0 | 0.01 | 105.054 | 0.049 | 11.878 | 273.998 | 29.158 | 14.948 | 15.776 | 261.021 | -0.12594 | 273.9984
2019-12-03 05:00 | 0 | 0.01 | 97.054 | 0.042 | 12.196 | 254.054 | 28.767 | 13.327 | 14.914 | 227.7721 | -0.12214 | 254.0541
2019-12-03 06:00 | 0.138 | 0.009 | 88.263 | 0.029 | 12.016 | 236.148 | 26.395 | 15.152 | 14.678 | 197.9 | -0.3247 | 236.1475
2019-12-03 07:00 | 3.792 | 6.314 | 280.573 | 3.068 | 17.178 | 433.419 | 80.513 | 426.185 | 413.475 | 783.7737 | 9.6841 | 433.4191
2019-12-03 08:00 | 7.172 | 8.428 | 334.385 | 2.999 | 29.712 | 625.429 | 82.521 | 418.745 | 406.14 | 1186.9175 | 8.0943 | 625.429
2019-12-03 09:00 | 12.697 | 14.615 | 373.564 | 6.645 | 9.502 | 596.341 | 90.751 | 625.682 | 636.684 | 1303.7928 | 24.8359 | 596.3407
2019-12-03 10:00 | 12.272 | 14.191 | 367.878 | 6.292 | 9.924 | 598.292 | 90.521 | 604.966 | 616.042 | 1297.7496 | 23.1592 | 598.2917
2019-12-03 11:00 | 12.476 | 14.502 | 373.282 | 6.501 | 11.273 | 601.701 | 90.223 | 615.361 | 627.76 | 1298.8655 | 24.0266 | 601.7013
2019-12-03 12:00 | 12.827 | 15.044 | 381.305 | 6.966 | 11.715 | 597.226 | 91.968 | 632.921 | 647.99 | 1302.4128 | 26.319 | 597.2257
2019-12-03 13:00 | 11.869 | 13.804 | 368.726 | 6.06 | 12.005 | 602.025 | 90.395 | 584.103 | 599.338 | 1305.52 | 20.8866 | 602.0255
2019-12-03 14:00 | 12.653 | 14.794 | 380.763 | 6.794 | 12.002 | 596.339 | 92.98 | 624.765 | 638.408 | 1307.7266 | 25.0557 | 596.3387
2019-12-03 15:00 | 12.766 | 15.079 | 377.636 | 6.966 | 10.45 | 595.784 | 92.716 | 637.916 | 651.201 | 1301.7721 | 26.3235 | 595.7843
2019-12-03 16:00 | 12.27 | 14.3 | 369.321 | 6.318 | 10.17 | 596.449 | 91.591 | 607.938 | 621.349 | 1300.4905 | 23.0188 | 596.4485
2019-12-03 17:00 | 12.37 | 14.339 | 365.135 | 6.204 | 9.262 | 595.945 | 92.259 | 609.05 | 621.757 | 1295.507 | 23.1659 | 595.9448
2019-12-03 18:00 | 12.574 | 14.444 | 365.049 | 6.338 | 7.525 | 595.462 | 92.389 | 614.427 | 628.554 | 1296.1366 | 23.8612 | 595.4619
2019-12-03 19:00 | 12.497 | 14.436 | 365.852 | 6.352 | 8.494 | 595.548 | 92.015 | 612.349 | 625.995 | 1296.5375 | 23.6392 | 595.5477
2019-12-03 20:00 | 12.409 | 14.484 | 365.157 | 6.401 | 6.977 | 594.411 | 91.765 | 611.886 | 628.287 | 1293.8684 | 23.5691 | 594.4115
2019-12-03 21:00 | 12.729 | 14.478 | 365.079 | 6.423 | 7.946 | 594.549 | 92.607 | 618.088 | 629.573 | 1296.3083 | 24.0414 | 594.5493
2019-12-03 22:00 | 13.029 | 14.841 | 366.184 | 6.565 | 6.919 | 593.114 | 92.836 | 626.861 | 641.43 | 1292.0923 | 24.5101 | 593.1144
2019-12-03 23:00 | 8.937 | 9.725 | 337.057 | 3.481 | 20.732 | 648.507 | 80.422 | 447.762 | 441.282 | 1273.5159 | 9.6526 | 648.5074
2019-12-04 | 8.764 | 9.594 | 333.469 | 3.382 | 19.983 | 652.082 | 79.121 | 442.545 | 437.62 | 1267.0172 | 9.8887 | 652.0824
2019-12-04 01:00 | 4.443 | 7.514 | 304.461 | 2.986 | 23.388 | 477.812 | 80.682 | 418.748 | 406.731 | 902.735 | 8.5158 | 477.8124
2019-12-04 02:00 | 0 | 0.015 | 112.006 | -0.047 | 11.249 | 330.821 | 41.981 | 10.828 | 9.769 | 360.728 | -0.44476 | 330.8206
2019-12-04 03:00 | 0.071 | 0.009 | 116.819 | -0.042 | 10.676 | 305.99 | 20.667 | 10.814 | 10.235 | 314.3071 | -0.17845 | 305.99
2019-12-04 04:00 | 0 | 0.01 | 105.283 | -0.098 | 10.351 | 280.095 | 25.006 | 16.201 | 15.417 | 271.4248 | -0.16921 | 280.095
2019-12-04 05:00 | 0 | 0.01 | 95.914 | 0.012 | 9.791 | 258.234 | 20.874 | 14.762 | 15.379 | 235.2898 | -0.17017 | 258.2341
2019-12-04 06:00 | 0 | 0.01 | 87.282 | -0.004 | 9.577 | 238.83 | 19.803 | 14.823 | 15.091 | 202.4527 | -0.17789 | 238.8296
2019-12-04 07:00 | 0 | 0.01 | 80.316 | 0.039 | 9.487 | 221.531 | 18.779 | 15.021 | 13.638 | 173.2845 | -0.18924 | 221.5306
2019-12-04 08:00 | 0 | 0.01 | 73.967 | 0.018 | 9.454 | 206.073 | 21.957 | 14.952 | 15.455 | 147.0219 | -0.17706 | 206.0732
2019-12-04 09:00 | 0 | 0.011 | 68.583 | 0 | 9.664 | 193.357 | 20.848 | 15.332 | 14.639 | 125.5554 | -0.16154 | 193.3568
2019-12-04 10:00 | 0 | 0.01 | 64.017 | 0.021 | 9.337 | 182.111 | 19.857 | 14.074 | 15.701 | 106.5162 | -0.24614 | 182.1111
2019-12-04 11:00 | 0 | 0.062 | 20.768 | 0.135 | 5.661 | 54.414 | 103.628 | 49.014 | 48.653 | 22.0845 | -0.44782 | 54.4136
2019-12-04 12:00 | 0 | 0.073 | 19.771 | 0.074 | 5.501 | 44.805 | 123.822 | 49.578 | 49.601 | 20.1239 | -0.44747 | 44.8054
2019-12-04 13:00 | 0 | 0.073 | 20.684 | 0.065 | 6.012 | 40.557 | 134.478 | 49.478 | 49.76 | 21.3308 | -0.44458 | 40.5574
2019-12-04 14:00 | 0 | 0.05 | 19.395 | 0.071 | 5.422 | 37.179 | 134.347 | 49.009 | 47.566 | 17.9091 | -0.44474 | 37.1794
2019-12-04 15:00 | 0 | 0.017 | 16.359 | 0.005 | 8.12 | 30.015 | 80.244 | 12.123 | 13.162 | 17.4377 | -0.44539 | 30.0148
2019-12-04 16:00 | 0 | 0.011 | 20.688 | 0.035 | 8.382 | 33.428 | 42.94 | 10.859 | 10.57 | 21.0304 | -0.29646 | 33.4279
2019-12-04 17:00 | 0 | 0.011 | 21.724 | 0.019 | 8.987 | 35.295 | 37.186 | 10.898 | 11.07 | 22.4244 | -0.26382 | 35.2949
2019-12-04 18:00 | 0 | 0.011 | 21.717 | 0.012 | 9.643 | 36.011 | 30.476 | 9.894 | 9.743 | 22.6416 | -0.26504 | 36.0107
2019-12-04 19:00 | 0 | 0.011 | 21.794 | 0.022 | 9.503 | 36.54 | 30.341 | 6.694 | 11.65 | 21.661 | -0.26461 | 36.5398
2019-12-04 20:00 | 0 | 0.011 | 21.562 | 0.022 | 8.79 | 36.841 | 27.595 | 10.434 | 10.682 | 22.0468 | -0.24619 | 36.8406
2019-12-04 21:00 | 0 | 0.011 | 21.071 | 0.028 | 9.383 | 36.903 | 26.344 | 11.637 | 10.437 | 20.8459 | -0.25744 | 36.9028
2019-12-04 22:00 | 0 | 0.011 | 20.252 | 0.034 | 8.265 | 36.675 | 24.741 | 5.325 | 3.783 | 21.0254 | -0.31706 | 36.6745
2019-12-04 23:00 | 0 | 0.011 | 19.682 | 0.006 | 8.783 | 36.322 | 24.129 | 10.353 | 8.202 | 19.0614 | -0.27948 | 36.3218
2019-12-05 | 0 | 0.011 | 19.808 | 0.058 | 8.847 | 36.083 | 23.61 | 10.469 | 11.038 | 19.335 | -0.26836 | 36.0832
2019-12-05 01:00 | 0 | 0.011 | 19.173 | 0.057 | 9.836 | 35.679 | 22.596 | 10.484 | 8.651 | 19.2039 | -0.30416 | 35.6785
2019-12-05 02:00 | 0 | 0.01 | 18.741 | 0.045 | 8.544 | 35.378 | 22.336 | 9.618 | 9.486 | 18.5297 | -0.31573 | 35.3777
2019-12-05 03:00 | 0 | 0.011 | 18.369 | 0.101 | 8.653 | 35.201 | 21.929 | 9.264 | 9.142 | 18.0016 | -0.32308 | 35.2014
2019-12-05 04:00 | 0 | 0.011 | 17.785 | 0.071 | 8.339 | 34.911 | 21.626 | 9.8 | 10.774 | 18.2759 | -0.31359 | 34.9109
2019-12-05 05:00 | 0 | 0.011 | 17.676 | 0.083 | 9.251 | 34.901 | 22.247 | 11.525 | 11.667 | 17.1938 | -0.31412 | 34.9006
2019-12-05 06:00 | 0 | 0.011 | 17.446 | 0.053 | 8.732 | 35.648 | 20.964 | 10.392 | 11.4 | 17.0749 | -0.32206 | 35.6477
2019-12-05 07:00 | 0 | 0.011 | 17.386 | 0.05 | 9.524 | 36.135 | 22.589 | 9.208 | 8.537 | 16.8915 | -0.30973 | 36.1351
2019-12-05 08:00 | 0 | 0.011 | 17.264 | 0.076 | 9.969 | 36.426 | 20.548 | 9.753 | 9.249 | 17.7374 | -0.2901 | 36.4256
2019-12-05 09:00 | 0 | 0.012 | 16.469 | 0.068 | 8.449 | 36.664 | 20.114 | 9.43 | 10.69 | 16.5654 | -0.30233 | 36.6642
2019-12-05 10:00 | 0 | 0.012 | 15.711 | 0.078 | 9.216 | 36.955 | 20.875 | 10.878 | 10.678 | 16.1225 | -0.27387 | 36.9547
2019-12-05 11:00 | 0 | 0.012 | 15.414 | 0.075 | 8.81 | 37.422 | 22.686 | 10.441 | 9.586 | 16.0993 | -0.29536 | 37.4216
2019-12-05 12:00 | 0 | 0.011 | 15.512 | 0.065 | 9.597 | 38.293 | 22.569 | 8.531 | 8.847 | 15.9897 | -0.27301 | 38.2931
2019-12-05 13:00 | 0 | 0.012 | 15.62 | 0.045 | 9.482 | 38.552 | 22.99 | 9.751 | 8.108 | 15.4797 | -0.26429 | 38.5523
2019-12-05 14:00 | 0 | 0.012 | 15.255 | 0.024 | 10.204 | 38.148 | 24.365 | 11.156 | 11.136 | 15.2215 | -0.23391 | 38.1476
2019-12-05 15:00 | 0 | 0.012 | 15.118 | 0.02 | 10.461 | 37.733 | 25.655 | 9.88 | 8.414 | 15.4914 | -0.22067 | 37.7327
2019-12-05 16:00 | 0 | 0.012 | 15.447 | 0.036 | 10.532 | 37.152 | 24.564 | 8.391 | 9.024 | 15.0667 | -0.23608 | 37.1517
2019-12-05 17:00 | 0 | 0.012 | 15.25 | 0.026 | 10.605 | 36.332 | 24.845 | 8.24 | 8.343 | 15.1106 | -0.22857 | 36.3321
2019-12-05 18:00 | 0 | 0.012 | 15.464 | 0.025 | 10.849 | 35.222 | 24.886 | 7.892 | 9.575 | 16.0898 | -0.084899 | 35.222
2019-12-05 19:00 | 0 | 0.012 | 15.91 | 0.038 | 10.727 | 34.102 | 23.337 | 10.08 | 9.522 | 16.8296 | -0.051625 | 34.1015
2019-12-05 20:00 | 0 | 0.012 | 14.982 | 0.041 | 11.078 | 33.386 | 22.22 | 7.682 | 7.491 | 14.9546 | -0.19701 | 33.3858
2019-12-05 21:00 | 0 | 0.011 | 14.641 | 0.04 | 10.858 | 32.514 | 22.78 | 8.717 | 9.319 | 14.0606 | -0.22275 | 32.5143
2019-12-05 22:00 | 0 | 0.011 | 14.823 | 0.04 | 10.747 | 31.684 | 22.646 | 8.446 | 7.157 | 15.0665 | -0.24631 | 31.6844
2019-12-05 23:00 | 0 | 0.011 | 14.809 | 0.04 | 9.981 | 30.979 | 20.996 | 8.548 | 8.964 | 14.0686 | -0.22805 | 30.9789
2019-12-06 | 0 | 0.012 | 14.91 | 0.041 | 9.946 | 30.388 | 21.018 | 10.109 | 10.661 | 14.4111 | -0.23756 | 30.3876
2019-12-06 01:00 | 0 | 0.012 | 14.375 | 0.041 | 9.99 | 29.63 | 19.77 | 11.424 | 10.512 | 14.3016 | -0.24182 | 29.6302
2019-12-06 02:00 | 0 | 0.012 | 14.218 | 0.041 | 10.531 | 28.977 | 20.326 | 10.144 | 10.344 | 14.685 | -0.24046 | 28.9767
2019-12-06 03:00 | 0 | 0.012 | 13.962 | 0.025 | 9.672 | 28.333 | 20.855 | 9.557 | 9.249 | 14.0457 | -0.24061 | 28.3335
2019-12-06 04:00 | 0 | 0.012 | 13.725 | 0.041 | 9.974 | 27.514 | 21.783 | 9.242 | 10.716 | 14.0086 | -0.23698 | 27.5139
2019-12-06 05:00 | 0 | 0.012 | 13.942 | 0.058 | 10.182 | 26.974 | 20.406 | 10.268 | 10.742 | 13.8227 | -0.22447 | 26.9745
2019-12-06 06:00 | 0 | 0.012 | 13.977 | 0.062 | 9.447 | 26.508 | 20.881 | 10.102 | 10.616 | 13.3375 | -0.22614 | 26.5076
2019-12-06 07:00 | 0 | 0.012 | 13.709 | 0.062 | 9.722 | 25.979 | 20.027 | 10.144 | 11.44 | 12.8096 | -0.22682 | 25.9785
2019-12-06 08:00 | 0 | 0.012 | 13.598 | 0.062 | 9.118 | 25.449 | 19.144 | 10.707 | 11.094 | 13.7363 | -0.22726 | 25.4494
2019-12-06 09:00 | 0 | 0.013 | 13.318 | 0.058 | 9.987 | 25.034 | 19.407 | 8.888 | 9.056 | 13.1168 | -0.22178 | 25.0345
2019-12-06 10:00 | 0 | 0.012 | 13.02 | 0.044 | 9.31 | 24.568 | 22.155 | 10.037 | 9.515 | 13.3447 | -0.20224 | 24.5676
2019-12-06 11:00 | 0 | 0.012 | 13.241 | 0.041 | 10.389 | 24.153 | 20.931 | 10.859 | 11.027 | 13.5646 | -0.19894 | 24.1527
2019-12-06 12:00 | 0 | 0.012 | 13.132 | 0.025 | 11.181 | 23.572 | 22.436 | 10.182 | 10.595 | 13.3351 | -0.18825 | 23.5716
2019-12-06 13:00 | 0 | 0.012 | 12.811 | -0.013 | 11.046 | 23.323 | 22.22 | 8.465 | 10.095 | 13.4965 | -0.16916 | 23.3228
2019-12-06 14:00 | 0 | 0.012 | 12.596 | -0.023 | 12.459 | 23.094 | 22.924 | 11.084 | 11.743 | 12.8522 | -0.19137 | 23.0945
2019-12-06 15:00 | 0 | 0.012 | 13.198 | 0.002 | 11.535 | 22.628 | 25.676 | 10.662 | 10.436 | 13.3793 | -0.10552 | 22.6276
2019-12-06 16:00 | 0 | 0.012 | 13.915 | 0.002 | 11.848 | 22.327 | 19.512 | 9.139 | 8.929 | 13.9419 | -0.02797 | 22.3268
2019-12-06 17:00 | 0 | 0.012 | 14.974 | 0.014 | 12.164 | 22.036 | 19.791 | 11.79 | 9.844 | 14.4451 | -0.013955 | 22.0363
2019-12-06 18:00 | 0 | 0.012 | 15.484 | 0.036 | 11.557 | 21.684 | 20.562 | 9.928 | 9.37 | 16.6092 | -0.014742 | 21.6836
2019-12-06 19:00 | 0 | 0.012 | 14.814 | 0.024 | 11.705 | 21.445 | 22.613 | 9.982 | 10.273 | 15.0778 | -0.013758 | 21.445
2019-12-06 20:00 | 0 | 0.012 | 14.606 | 0.02 | 10.467 | 21.269 | 22.285 | 11.61 | 11.53 | 14.1811 | -0.021218 | 21.2686
2019-12-06 21:00 | 0 | 0.012 | 14.452 | 0.02 | 10.863 | 21.092 | 22.875 | 8.76 | 9.436 | 14.1633 | -0.030622 | 21.0923
2019-12-06 22:00 | 0 | 0.012 | 14.564 | 0.036 | 9.647 | 20.916 | 23.523 | 10.427 | 11.296 | 14.8248 | -0.016886 | 20.9159
2019-12-06 23:00 | 0 | 0.012 | 14.659 | 0.036 | 10.231 | 20.625 | 22.127 | 13.236 | 10.864 | 14.4777 | -0.020712 | 20.6254
2019-12-07 | 0 | 0.013 | 14.624 | 0.034 | 10.069 | 20.501 | 18.901 | 9.017 | 9.199 | 14.0408 | -0.015838 | 20.501
2019-12-07 01:00 | 0 | 0.012 | 14.631 | 0.031 | 9.061 | 20.273 | 21.396 | 10.89 | 10.774 | 14.1845 | -0.013849 | 20.2727
2019-12-07 02:00 | 0 | 0.012 | 14.55 | 0.023 | 9.639 | 20.034 | 23.089 | 11.481 | 11.362 | 14.2875 | -0.013768 | 20.0341
2019-12-07 03:00 | 0 | 0.013 | 15.137 | 0.036 | 9.625 | 19.858 | 22.333 | 11.764 | 9.81 | 15.43 | -0.027079 | 19.8577
2019-12-07 04:00 | 0 | 0.012 | 15.407 | 0.041 | 9.449 | 19.681 | 20.296 | 10.705 | 9.567 | 15.6397 | -0.018423 | 19.6814
2019-12-07 05:00 | 0 | 0.013 | 15.412 | 0.041 | 9.64 | 19.505 | 21.969 | 9.348 | 10.765 | 14.7716 | -0.0049819 | 19.505
2019-12-07 06:00 | 0 | 0.013 | 15.325 | 0.025 | 9.387 | 19.329 | 20.554 | 11.588 | 11.128 | 14.8654 | -0.0079593 | 19.3286
2019-12-07 07:00 | 0 | 0.012 | 15.112 | 0.017 | 9.822 | 19.152 | 18.782 | 10.213 | 11.688 | 15.3777 | -0.013707 | 19.1523
2019-12-07 08:00 | 0 | 0.013 | 15.359 | 0.019 | 9.828 | 18.862 | 20.933 | 9.248 | 9.727 | 15.315 | -0.0048059 | 18.8618
2019-12-07 09:00 | 0 | 0.013 | 15.609 | 0.036 | 10.099 | 18.737 | 20.626 | 10.335 | 11.248 | 14.716 | -0.010976 | 18.7373
2019-12-07 10:00 | 0 | 0.013 | 14.909 | 0.024 | 11.638 | 18.623 | 21.493 | 9.715 | 10.552 | 15.2677 | -0.0034396 | 18.6232
2019-12-07 11:00 | 0 | 0.012 | 14.55 | 0.004 | 10.298 | 18.561 | 20.468 | 9.437 | 10.455 | 14.6972 | -0.010154 | 18.561
2019-12-07 12:00 | 0 | 0.013 | 14.651 | -0.001 | 10.88 | 18.561 | 23.249 | 9.866 | 10.814 | 15.1748 | -0.014711 | 18.561
2019-12-07 13:00 | 0 | 0.012 | 14.357 | 0.015 | 11.044 | 18.447 | 22.241 | 10.643 | 11.621 | 14.7268 | -0.014213 | 18.4468
2019-12-07 14:00 | 0 | 0.012 | 14.412 | 0.004 | 11.373 | 18.499 | 24.448 | 12.073 | 10.286 | 14.9353 | -0.013181 | 18.4987
2019-12-07 15:00 | 0 | 0.012 | 14.592 | 0.031 | 11.473 | 18.447 | 23.92 | 10.932 | 10.962 | 14.2232 | -0.0072114 | 18.4468
2019-12-07 16:00 | 0 | 0.012 | 14.58 | 0.01 | 12.521 | 18.385 | 23.504 | 10.473 | 11.589 | 14.4224 | 0.0015089 | 18.3846
2019-12-07 17:00 | 0 | 0.012 | 14.4 | 0.009 | 12.477 | 18.385 | 23.872 | 9.067 | 9.377 | 14.606 | -0.0091244 | 18.3846
2019-12-07 18:00 | 0 | 0.012 | 14.647 | 0.019 | 12.246 | 18.385 | 23.815 | 10.28 | 9.808 | 15.0605 | -0.013368 | 18.3846
2019-12-07 19:00 | 0 | 0.012 | 14.928 | 0.014 | 11.803 | 18.27 | 23.074 | 9.018 | 9.927 | 14.7907 | -0.013547 | 18.2704
2019-12-07 20:00 | 0 | 0.012 | 14.548 | 0.003 | 11.556 | 18.208 | 20.925 | 9.93 | 10.287 | 14.931 | -0.020635 | 18.2082
2019-12-07 21:00 | 0 | 0.012 | 14.636 | 0.021 | 11.116 | 18.094 | 21.093 | 11.182 | 11.396 | 14.4283 | -0.014954 | 18.0941
2019-12-07 22:00 | 0 | 0.012 | 14.758 | 0.038 | 10.736 | 18.146 | 21.804 | 11.016 | 11.149 | 14.1842 | -0.014118 | 18.146
2019-12-07 23:00 | 0 | 0.012 | 15.118 | 0.04 | 11.383 | 18.094 | 20.206 | 10.783 | 11.195 | 15.3058 | -0.024563 | 18.0941
2019-12-08 | 0 | 0.012 | 14.959 | 0.03 | 10.529 | 18.032 | 21.101 | 10.439 | 10.632 | 14.8087 | -0.015529 | 18.0319
2019-12-08 01:00 | 0 | 0.012 | 14.208 | 0.014 | 10.622 | 17.918 | 21.675 | 11.782 | 11.257 | 14.3393 | -0.012477 | 17.9177
2019-12-08 02:00 | 0 | 0.012 | 14.477 | 0.027 | 9.749 | 17.855 | 20.488 | 12.567 | 11.831 | 15.4531 | -0.018491 | 17.8555
2019-12-08 03:00 | 0 | 0.012 | 14.491 | 0.007 | 9.433 | 17.741 | 20.613 | 10.802 | 9.105 | 14.3998 | -0.028573 | 17.7414
2019-12-08 04:00 | 0 | 0.013 | 14.273 | 0.001 | 9.407 | 17.679 | 20.602 | 9.964 | 10.889 | 14.6654 | -0.017546 | 17.6791
2019-12-08 05:00 | 0 | 0.012 | 14.582 | 0.024 | 8.575 | 17.565 | 19.951 | 9.296 | 7.989 | 14.1136 | -0.03327 | 17.565
2019-12-08 06:00 | 0 | 0.012 | 14.247 | 0.023 | 9.004 | 17.503 | 18.706 | 7.58 | 8.24 | 14.4271 | -0.033794 | 17.5028
2019-12-08 07:00 | 0 | 0.012 | 13.332 | 0.023 | 8.831 | 17.503 | 19.241 | 8.803 | 9.392 | 13.3918 | -0.06066 | 17.5028
2019-12-08 08:00 | 0 | 0.012 | 12.962 | -0.006 | 8.249 | 17.389 | 16.747 | 9.579 | 9.027 | 13.2189 | -0.1359 | 17.3886
2019-12-08 09:00 | 0 | 0.012 | 12.837 | 0.006 | 7.895 | 17.212 | 20.166 | 9.794 | 8.493 | 12.6239 | -0.14468 | 17.2123
2019-12-08 10:00 | 0 | 0.013 | 12.91 | 0.003 | 9.701 | 17.036 | 21.611 | 9.442 | 9.73 | 12.9742 | -0.13909 | 17.0359
2019-12-08 11:00 | 0 | 0.012 | 12.563 | -0.032 | 10.672 | 16.974 | 22.535 | 8.599 | 6.978 | 12.8788 | -0.12247 | 16.9737
2019-12-08 12:00 | 0 | 0.013 | 12.556 | -0.025 | 11.446 | 16.974 | 22.732 | 10.983 | 9.844 | 12.842 | -0.13538 | 16.9737
2019-12-08 13:00 | 0 | 0.012 | 13.421 | -0.051 | 12.954 | 16.974 | 25.098 | 11.083 | 10.389 | 13.3659 | -0.12347 | 16.9737
2019-12-08 14:00 | 0 | 0.012 | 13.99 | -0.098 | 13.929 | 16.974 | 24.163 | 11.025 | 11.291 | 13.5477 | -0.14885 | 16.9737
2019-12-08 15:00 | 0 | 0.012 | 13.987 | -0.05 | 15.009 | 16.974 | 23.567 | 9.55 | 8.243 | 14.016 | -0.14108 | 16.9737
2019-12-08 16:00 | 0 | 0.012 | 13.711 | -0.101 | 14.122 | 17.088 | 20.981 | 9.188 | 9.151 | 14.0086 | -0.18005 | 17.0878
2019-12-08 17:00 | 0 | 0.011 | 13.994 | -0.169 | 15.538 | 17.036 | 20.189 | 9.203 | 9.403 | 12.9607 | -0.1311 | 17.0359
2019-12-08 18:00 | 0 | 0.011 | 15.138 | 0.011 | 14.69 | 19.427 | 36.318 | 10.52 | 11.019 | 14.6268 | -0.3735 | 19.427
2019-12-08 19:00 | 0 | 0.011 | 32.476 | -0.017 | 19.902 | 19.488 | 40.984 | 36.029 | 36.023 | 32.1928 | -0.44381 | 19.4881
2019-12-08 20:00 | 0 | 0.012 | 18.074 | 0.01 | 13.394 | 23.479 | 62.141 | 46.905 | 48.135 | 18.0903 | -0.4431 | 23.4791
2019-12-08 21:00 | 0 | 0.012 | 14.794 | 0.02 | 12.207 | 23.881 | 65.629 | 55.764 | 51.263 | 15.6366 | -0.44506 | 23.8808
2019-12-08 22:00 | 0 | 0.012 | 17.04 | 0.015 | 11.739 | 23.999 | 66.055 | 42.174 | 47.464 | 14.3951 | -0.44677 | 23.9993
2019-12-08 23:00 | 0 | 0.011 | 27.319 | 0.06 | 12.679 | 35.578 | 64.492 | 33.293 | 33.582 | 24.843 | -0.44482 | 35.578
2019-12-09 | 0 | 0.011 | 15.783 | 0.042 | 12.803 | 26.921 | 43.055 | 10.383 | 10.348 | 16.4433 | -0.44485 | 26.9206
2019-12-09 01:00 | 0 | 0.012 | 15.804 | 0.041 | 12.729 | 26.004 | 25.854 | 11.193 | 11.694 | 15.5372 | -0.13554 | 26.0035
2019-12-09 02:00 | 0 | 0.012 | 16.02 | 0.041 | 12.338 | 25.422 | 23.15 | 11.226 | 13.039 | 16.0019 | -0.042913 | 25.4215
2019-12-09 03:00 | 0 | 0.012 | 16.005 | 0.041 | 12.436 | 24.646 | 20.15 | 12.508 | 12.512 | 16.4302 | -0.050802 | 24.6455
2019-12-09 04:00 | 0 | 0.012 | 16.095 | 0.041 | 12.334 | 24.011 | 20.295 | 12.301 | 13.089 | 15.7114 | -0.07125 | 24.0106
2019-12-09 05:00 | 0 | 0.012 | 15.842 | 0.041 | 12.258 | 23.482 | 18.142 | 12.275 | 11.41 | 14.8673 | -0.081765 | 23.4815
2019-12-09 06:00 | 0 | 0.012 | 15.475 | 0.044 | 12.256 | 23.076 | 17.522 | 12.386 | 11.872 | 15.7745 | -0.072146 | 23.0759
2019-12-09 07:00 | 0 | 0.012 | 14.893 | 0.041 | 11.728 | 22.723 | 17.779 | 12.217 | 11.869 | 15.1829 | -0.06128 | 22.7231
2019-12-09 08:00 | 0 | 0.012 | 15.078 | 0.041 | 11.557 | 22.37 | 17.621 | 12.271 | 10.837 | 15.2653 | -0.05462 | 22.3704
2019-12-09 09:00 | 0 | 0.012 | 15.349 | 0.042 | 13.257 | 22.018 | 18.292 | 11.34 | 12.626 | 15.8067 | -0.040528 | 22.0177
2019-12-09 10:00 | 0 | 0.012 | 15.611 | 0.022 | 12.471 | 21.788 | 18.501 | 10.385 | 11.481 | 15.9767 | -0.028666 | 21.7884
2019-12-09 11:00 | 0 | 0.012 | 15.316 | 0.016 | 13.05 | 21.489 | 20.395 | 12.004 | 13.312 | 15.5377 | -0.030213 | 21.4886
2019-12-09 12:00 | 0 | 0.012 | 15.514 | 0.017 | 13.62 | 21.383 | 21.878 | 11.194 | 10.611 | 16.013 | -0.018228 | 21.3828
2019-12-09 13:00 | 4.037 | 6.239 | 278.674 | 3.034 | 15.861 | 437.249 | 36.795 | 428.076 | 414.93 | 787.8843 | 7.0747 | 437.2487
2019-12-09 14:00 | 4.548 | 7.416 | 321.315 | 3.05 | 33.221 | 464.056 | 87.951 | 413.654 | 400.608 | 867.6745 | 8.1594 | 464.0561
2019-12-09 15:00 | 6.812 | 8.205 | 338.315 | 3.037 | 34.894 | 609.625 | 88.107 | 412.09 | 401.06 | 1151.1279 | 7.8584 | 609.6248
2019-12-09 16:00 | 11.891 | 13.283 | 367.98 | 5.668 | 14.776 | 609.662 | 86.094 | 566.159 | 578.319 | 1301.5146 | 19.7452 | 609.662
2019-12-09 17:00 | 13.569 | 15.259 | 391.292 | 7.119 | 12.716 | 604.794 | 92.505 | 644.25 | 657.92 | 1323.5885 | 27.2822 | 604.7944
2019-12-09 18:00 | 13.681 | 15.337 | 390.666 | 7.257 | 12.907 | 610.634 | 92.653 | 646.909 | 659.952 | 1335.411 | 27.2429 | 610.634
2019-12-09 19:00 | 13.692 | 15.364 | 389.377 | 7.267 | 12.555 | 610.614 | 92.892 | 647.633 | 660.674 | 1335.2878 | 28.6033 | 610.6144
2019-12-09 20:00 | 13.67 | 15.356 | 388.697 | 7.228 | 12.028 | 611.31 | 92.759 | 645.781 | 660.842 | 1335.9738 | 27.8645 | 611.3101
2019-12-09 21:00 | 13.678 | 15.372 | 388.028 | 7.226 | 11.981 | 610.972 | 93.626 | 648.292 | 660.685 | 1335.1614 | 26.9862 | 610.972
2019-12-09 22:00 | 13.738 | 15.39 | 388.263 | 7.284 | 11.981 | 610.619 | 93.624 | 647.718 | 661.326 | 1335.1573 | 27.5596 | 610.6193
2019-12-09 23:00 | 13.734 | 15.413 | 387.18 | 7.29 | 11.311 | 610.267 | 93.431 | 648.702 | 662.755 | 1335.6892 | 27.72 | 610.2666
2019-12-10 | 13.737 | 15.346 | 385.138 | 7.249 | 11.328 | 610.61 | 93.441 | 648.233 | 662.205 | 1335.1523 | 27.6587 | 610.6096
2019-12-10 01:00 | 13.555 | 15.354 | 385.267 | 7.226 | 11.007 | 595.888 | 94.1 | 647.613 | 661.211 | 1311.5149 | 26.8953 | 595.888
2019-12-10 02:00 | 12.581 | 13.989 | 365.314 | 6.264 | 9.968 | 599.319 | 90.921 | 594.358 | 607.802 | 1299.6035 | 22.3788 | 599.3187
2019-12-10 03:00 | 12.51 | 14.033 | 367.484 | 6.361 | 11.013 | 600.416 | 90.902 | 591.07 | 607.114 | 1295.0092 | 22.3754 | 600.4164
2019-12-10 04:00 | 10.647 | 11.727 | 346.768 | 4.726 | 11.345 | 625.841 | 86.121 | 507.979 | 518.272 | 1292.0999 | 13.669 | 625.8405
2019-12-10 05:00 | 11.408 | 12.579 | 354.79 | 5.367 | 11.34 | 609.075 | 85.797 | 540.988 | 552.875 | 1290.9982 | 17.3122 | 609.0753
2019-12-10 06:00 | 11.106 | 12.312 | 352.64 | 5.184 | 11.434 | 616.418 | 85.362 | 532.608 | 543.953 | 1294.1183 | 16.5759 | 616.4184
2019-12-10 07:00 | 13.752 | 15.433 | 385.37 | 7.317 | 9.753 | 609.505 | 93.255 | 650.334 | 663.859 | 1332.561 | 28.2206 | 609.5048
2019-12-10 08:00 | 13.722 | 15.377 | 387.744 | 7.271 | 10.963 | 610.262 | 93.543 | 648.047 | 661.946 | 1335.1251 | 28.574 | 610.2617
2019-12-10 09:00 | 13.755 | 15.383 | 386.122 | 7.351 | 10.68 | 610.187 | 93.382 | 647.176 | 661.394 | 1334.4869 | 27.5682 | 610.1865
2019-12-10 10:00 | 13.599 | 15.322 | 387.072 | 7.32 | 11.347 | 599.327 | 93.727 | 646.357 | 660.073 | 1315.3927 | 26.6556 | 599.3271
2019-12-10 11:00 | 13.699 | 15.386 | 388.066 | 7.367 | 12 | 610.614 | 93.968 | 646.451 | 659.489 | 1335.4287 | 28.2389 | 610.6144
2019-12-10 12:00 | 13.72 | 15.347 | 386.431 | 7.308 | 12.015 | 609.285 | 93.882 | 645.925 | 659.222 | 1334.1084 | 27.1248 | 609.2849
2019-12-10 13:00 | 13.72 | 15.337 | 386.549 | 7.349 | 12.178 | 610.438 | 93.793 | 645.153 | 658.166 | 1335.0958 | 27.4883 | 610.438
2019-12-10 14:00 | 13.688 | 15.353 | 387.215 | 7.311 | 12.286 | 610.51 | 93.917 | 645.043 | 658.94 | 1335.2811 | 27.8523 | 610.5096
2019-12-10 15:00 | 13.683 | 15.335 | 387.953 | 7.348 | 11.545 | 610.543 | 93.931 | 644.103 | 657.567 | 1335.5234 | 27.28 | 610.5429
2019-12-10 16:00 | 13.708 | 15.358 | 387.1 | 7.386 | 11.454 | 610.295 | 93.244 | 644.965 | 658.708 | 1335.2861 | 27.3741 | 610.295
2019-12-10 17:00 | 13.683 | 15.353 | 387.001 | 7.388 | 11.576 | 610.157 | 94.305 | 645.108 | 659.64 | 1335.2468 | 27.686 | 610.1569
2019-12-10 18:00 | 13.681 | 15.355 | 386.422 | 7.361 | 11.566 | 610.262 | 94.044 | 645.361 | 659.474 | 1335.2299 | 27.0948 | 610.2617
2019-12-10 19:00 | 13.695 | 15.383 | 386.535 | 7.332 | 11.557 | 610.19 | 94.066 | 646.678 | 659.499 | 1335.2769 | 27.2939 | 610.1902
2019-12-10 20:00 | 13.718 | 15.387 | 386.204 | 7.458 | 10.835 | 609.942 | 93.932 | 646.043 | 659.824 | 1335.2317 | 27.1321 | 609.9423
2019-12-10 21:00 | 13.727 | 15.401 | 386.416 | 7.42 | 11.329 | 609.733 | 93.795 | 645.94 | 660.851 | 1334.9258 | 27.5381 | 609.7326
2019-12-10 22:00 | 13.734 | 15.421 | 387.044 | 7.348 | 10.613 | 609.733 | 93.826 | 646.544 | 659.99 | 1334.9481 | 27.1848 | 609.7326
2019-12-10 23:00 | 9.767 | 10.555 | 341.742 | 4.071 | 16.25 | 646.262 | 83.346 | 466.88 | 464.912 | 1294.1912 | 10.7669 | 646.262
2019-12-11 | 13.721 | 15.419 | 384.452 | 7.232 | 10.58 | 609.396 | 92.847 | 646.753 | 661.24 | 1333.1365 | 27.6185 | 609.3959
2019-12-11 01:00 | 5.584 | 7.78 | 320.313 | 2.973 | 30.34 | 541.48 | 82.563 | 407.139 | 395.865 | 1031.0354 | 8.9407 | 541.4798
2019-12-11 02:00 | 0.235 | 0.01 | 126.772 | -0.085 | 16.842 | 345.429 | 49.54 | 10.976 | 10.738 | 379.9691 | -0.43244 | 345.429
2019-12-11 03:00 | 0.234 | 0.007 | 131.096 | -0.015 | 16.706 | 319.598 | 29.597 | 11.006 | 10.501 | 335.0099 | -0.16571 | 319.5977
2019-12-11 04:00 | 0.217 | 0.007 | 120.133 | 0.02 | 15.73 | 292.924 | 30.707 | 13.075 | 13.707 | 291.0306 | -0.1388 | 292.9243
2019-12-11 05:00 | 0.256 | 0.009 | 109.245 | 0.045 | 15.694 | 271.519 | 29.227 | 16.313 | 15.229 | 256.877 | -0.16289 | 271.5186
2019-12-11 06:00 | 0 | 0.008 | 100.871 | 0.06 | 14.996 | 252.637 | 27.96 | 16.408 | 16.11 | 224.9664 | -0.14947 | 252.6373
2019-12-11 07:00 | 4.086 | 6.264 | 279.599 | 3.066 | 17.151 | 434.251 | 91.5 | 423.529 | 412.459 | 782.9381 | 9.4679 | 434.2505
2019-12-11 08:00 | 9.07 | 9.858 | 344.815 | 3.469 | 25.743 | 652.547 | 80.786 | 449.564 | 448.47 | 1276.7943 | 10.348 | 652.5467
2019-12-11 09:00 | 12.161 | 13.528 | 365.465 | 5.85 | 10.073 | 598.341 | 89.309 | 575.116 | 587.831 | 1299.9161 | 20.3505 | 598.3408
2019-12-11 10:00 | 13.891 | 15.529 | 384.58 | 7.35 | 9.138 | 603.729 | 92.431 | 652.121 | 665.954 | 1325.6486 | 28.1567 | 603.7289
2019-12-11 11:00 | 13.819 | 15.424 | 382.746 | 7.335 | 9.236 | 604.788 | 92.453 | 651.235 | 664.927 | 1328.255 | 28.3834 | 604.7878
2019-12-11 12:00 | 13.878 | 15.438 | 384.47 | 7.299 | 9.926 | 599.445 | 93.445 | 650.628 | 665.639 | 1319.3163 | 27.4784 | 599.4447
2019-12-11 13:00 | 13.856 | 15.539 | 384.919 | 7.349 | 9.183 | 606.897 | 93.001 | 651.383 | 664.921 | 1330.5468 | 27.7564 | 606.8967
2019-12-11 14:00 | 13.913 | 15.562 | 384.138 | 7.335 | 9.585 | 605.817 | 92.56 | 651.907 | 665.585 | 1329.4484 | 28.0836 | 605.8173
2019-12-11 15:00 | 13.892 | 15.515 | 382.84 | 7.423 | 8.506 | 605.037 | 93.485 | 652.663 | 666.686 | 1322.1489 | 27.2969 | 605.0373
2019-12-11 16:00 | 13.799 | 15.557 | 382.287 | 7.224 | 8.595 | 599.974 | 93.534 | 652.81 | 666.914 | 1318.4586 | 27.7013 | 599.9738
2019-12-11 17:00 | 13.852 | 15.482 | 382.688 | 7.327 | 7.896 | 601.385 | 93.147 | 653.252 | 666.944 | 1323.924 | 27.8836 | 601.3847
2019-12-11 18:00 | 13.808 | 15.512 | 382.313 | 7.353 | 8.808 | 597.681 | 93.423 | 653.504 | 667.003 | 1319.8043 | 27.3873 | 597.6811
2019-12-11 19:00 | 12.5 | 13.965 | 363.075 | 6.239 | 8.242 | 595.64 | 91.302 | 590.396 | 599.761 | 1294.0453 | 21.4921 | 595.6404
2019-12-11 20:00 | 13.916 | 15.496 | 381.712 | 7.241 | 8.653 | 606.13 | 93.389 | 653.597 | 667.973 | 1328.8223 | 27.2477 | 606.1298
2019-12-11 21:00 | 13.82 | 15.515 | 381.32 | 7.24 | 8.21 | 600.572 | 93.58 | 654.733 | 667.361 | 1318.2046 | 26.8168 | 600.5721
2019-12-11 22:00 | 13.357 | 15.209 | 376.828 | 7.226 | 8.217 | 592.943 | 93.938 | 639.602 | 653.186 | 1306.5725 | 25.5347 | 592.9425
2019-12-11 23:00 | 10.766 | 11.952 | 346.294 | 4.738 | 8.639 | 614.998 | 87.696 | 516.221 | 528.69 | 1290.5715 | 14.821 | 614.9984
2019-12-12 | 12.144 | 13.65 | 357.813 | 5.991 | 8.345 | 600.881 | 89.125 | 582.505 | 594.689 | 1287.0797 | 20.5959 | 600.8813
2019-12-12 01:00 | 5.66 | 7.822 | 318.191 | 2.976 | 27.932 | 541.586 | 81.197 | 411.459 | 397.729 | 1029.2848 | 8.4901 | 541.5856
2019-12-12 02:00 | 0.228 | 0.014 | 120.769 | -0.052 | 14.786 | 341.441 | 45.193 | 11.294 | 12.702 | 374.5753 | -0.446 | 341.4406
2019-12-12 03:00 | 0 | 0.007 | 120.154 | -0.027 | 14.118 | 310.371 | 31.144 | 10.852 | 10.411 | 320.8354 | -0.14224 | 310.3705
2019-12-12 04:00 | 0 | 0.009 | 113.749 | 0.032 | 14.256 | 286.724 | 31.888 | 15.399 | 15.676 | 282.2878 | -0.14892 | 286.7236
2019-12-12 05:00 | 0.203 | 0.009 | 104.711 | 0.04 | 13.814 | 266.817 | 30.19 | 16.246 | 16.386 | 249.0762 | -0.14042 | 266.8171
2019-12-12 06:00 | 0 | 0.009 | 93.57 | 0.023 | 13.323 | 246.114 | 36.325 | 15.609 | 15.917 | 213.0962 | -0.26726 | 246.1144
2019-12-12 07:00 | 3.964 | 6.454 | 277.428 | 3.084 | 14.08 | 432.311 | 83.028 | 422.943 | 411.889 | 781.6524 | 9.4786 | 432.3105
2019-12-12 08:00 | 7.243 | 8.367 | 331.313 | 2.993 | 27.433 | 622.519 | 83.697 | 414.99 | 403.401 | 1184.688 | 8.9806 | 622.519
2019-12-12 09:00 | 12.324 | 13.767 | 364.673 | 6.185 | 8.749 | 596.323 | 89.927 | 584.584 | 596.595 | 1299.2642 | 21.2004 | 596.3234
2019-12-12 10:00 | 13.842 | 15.495 | 384.083 | 7.374 | 8.948 | 605.467 | 92.365 | 650.095 | 665.055 | 1328.793 | 28.4247 | 605.4674
2019-12-12 11:00 | 13.82 | 15.508 | 382.661 | 7.325 | 8.294 | 605.703 | 92.319 | 649.891 | 665.307 | 1333.8993 | 27.9099 | 605.7034
2019-12-12 12:00 | 13.799 | 15.509 | 384.596 | 7.324 | 8.634 | 604.547 | 92.402 | 649.253 | 663.185 | 1332.0563 | 27.9302 | 604.5465
2019-12-12 13:00 | 13.707 | 15.417 | 385.678 | 7.29 | 9.41 | 608.471 | 92.417 | 647.513 | 661.162 | 1334.3152 | 27.3621 | 608.4706
2019-12-12 14:00 | 13.663 | 15.381 | 385.244 | 7.253 | 11.134 | 609.38 | 92.414 | 645.621 | 659.804 | 1334.7139 | 27.207 | 609.3799
2019-12-12 15:00 | 13.603 | 15.291 | 384.503 | 7.319 | 10.751 | 607.554 | 92.34 | 645.351 | 659.203 | 1334.2616 | 27.1968 | 607.554
2019-12-12 16:00 | 13.696 | 15.386 | 385.861 | 7.292 | 10.518 | 606.411 | 92.345 | 644.948 | 659.171 | 1328.1478 | 27.7705 | 606.4111
2019-12-12 17:00 | 13.774 | 15.395 | 385.563 | 7.333 | 9.964 | 606.161 | 92.377 | 647.277 | 660.352 | 1331.5017 | 28.3838 | 606.1613
2019-12-12 18:00 | 13.621 | 15.338 | 385.599 | 7.329 | 11.508 | 610.247 | 92.929 | 644.062 | 658.901 | 1335.8914 | 27.3732 | 610.247
2019-12-12 19:00 | 13.644 | 15.371 | 385.005 | 7.346 | 11.221 | 609.444 | 93.705 | 645.119 | 659.519 | 1335.2653 | 27.2679 | 609.4435
2019-12-12 20:00 | 13.665 | 15.357 | 386.33 | 7.319 | 10.258 | 609.733 | 93.797 | 645.152 | 658.641 | 1334.8302 | 28.0364 | 609.7326
2019-12-12 21:00 | 13.687 | 15.368 | 386.776 | 7.322 | 10.445 | 609.669 | 93.732 | 644.705 | 657.779 | 1334.9753 | 27.4918 | 609.6689
2019-12-12 22:00 | 13.678 | 15.377 | 385.272 | 7.325 | 10.407 | 609.316 | 93.63 | 645.268 | 658.512 | 1334.9352 | 27.7185 | 609.3162
2019-12-12 23:00 | 13.692 | 15.379 | 385.401 | 7.285 | 9.41 | 609.123 | 93.5 | 645.683 | 659.587 | 1334.7019 | 27.5224 | 609.1227
2019-12-13 | 13.742 | 15.346 | 383.921 | 7.297 | 9.848 | 609.072 | 92.584 | 645.465 | 658.147 | 1333.1636 | 28.3005 | 609.0719
2019-12-13 01:00 | 5.919 | 7.793 | 320.836 | 3.17 | 30.933 | 560.581 | 82.515 | 405.297 | 392.874 | 1068.0585 | 8.4698 | 560.5807
2019-12-13 02:00 | 0.254 | 0.023 | 128.963 | 0.03 | 15.644 | 349.221 | 43.712 | 12.658 | 12.669 | 386.2611 | -0.43665 | 349.2209
2019-12-13 03:00 | 0 | 0.007 | 132.61 | 0.032 | 14.16 | 323.866 | 30.096 | 12.049 | 10.68 | 341.949 | -0.20826 | 323.8664
2019-12-13 04:00 | 0.213 | 0.008 | 121.608 | 0.062 | 14.327 | 296.575 | 32.331 | 12.582 | 12.229 | 297.5533 | -0.16941 | 296.5745
2019-12-13 05:00 | 0.265 | 0.009 | 110.534 | 0.061 | 14.25 | 275.153 | 27.863 | 14.32 | 15.116 | 262.3846 | -0.14961 | 275.1533
2019-12-13 06:00 | 3.892 | 6.234 | 277.793 | 3.159 | 14.481 | 433.369 | 89.559 | 419.428 | 409.851 | 781.4691 | 9.7421 | 433.3687
2019-12-13 07:00 | 7.337 | 8.424 | 331.63 | 3.023 | 29.315 | 630.05 | 80.108 | 410.693 | 399.655 | 1195.0619 | 7.9332 | 630.0497
2019-12-13 08:00 | 13.841 | 15.394 | 384.352 | 7.385 | 7.899 | 608.63 | 91.565 | 648.653 | 662.253 | 1334.106 | 28.1924 | 608.6304
2019-12-13 09:00 | 13.829 | 15.373 | 385.719 | 7.384 | 9.593 | 608.674 | 92.171 | 646.262 | 658.637 | 1334.2639 | 27.485 | 608.6744
2019-12-13 10:00 | 13.792 | 15.352 | 385.5 | 7.293 | 9.983 | 609.159 | 92.405 | 645.202 | 659.348 | 1334.5005 | 27.6444 | 609.1594
2019-12-13 11:00 | 13.785 | 15.349 | 385.547 | 7.348 | 9.973 | 609.159 | 92.396 | 645.338 | 658.922 | 1334.6473 | 27.8745 | 609.1594
2019-12-13 12:00 | 12.882 | 14.568 | 374.24 | 6.773 | 10.833 | 598.657 | 91.574 | 615.487 | 628.405 | 1307.6531 | 24.4595 | 598.6569
2019-12-13 13:00 | 13.817 | 15.327 | 384.277 | 7.166 | 11.541 | 608.085 | 92.338 | 641.168 | 654.363 | 1329.4806 | 28.0336 | 608.0848
2019-12-13 14:00 | 13.637 | 15.219 | 387.562 | 7.182 | 12.002 | 605.586 | 92.184 | 638.844 | 653.094 | 1326.908 | 28.0818 | 605.5859
2019-12-13 15:00 | 13.428 | 15.124 | 391.837 | 7.059 | 12.412 | 611.058 | 92.011 | 633.952 | 649.153 | 1335.5236 | 26.9688 | 611.0582
2019-12-13 16:00 | 13.533 | 15.175 | 388.275 | 7.138 | 12.878 | 608.776 | 92.079 | 636.233 | 650.943 | 1331.1232 | 26.3374 | 608.7759
2019-12-13 17:00 | 13.328 | 15.185 | 387.208 | 7.143 | 12.738 | 610.706 | 92.38 | 636.707 | 650.91 | 1335.5701 | 27.0779 | 610.7056
2019-12-13 18:00 | 13.42 | 15.22 | 387.162 | 7.183 | 11.233 | 609.812 | 93.207 | 639.879 | 652.96 | 1335.6947 | 26.2102 | 609.812
2019-12-13 19:00 | 13.498 | 15.172 | 387.325 | 7.218 | 12.386 | 605.97 | 92.841 | 639.406 | 653.026 | 1327.2288 | 27.28 | 605.9702
2019-12-13 20:00 | 13.358 | 15.221 | 386.645 | 7.442 | 10.883 | 600.752 | 93.114 | 640.349 | 653.806 | 1319.5425 | 26.7581 | 600.7524
2019-12-13 21:00 | 13.394 | 15.21 | 387.421 | 7.199 | 11.211 | 610.254 | 93.065 | 640.886 | 654.556 | 1335.207 | 27.2115 | 610.2539
2019-12-13 22:00 | 12.025 | 13.662 | 362.391 | 6.092 | 10.506 | 599.626 | 90.012 | 576.806 | 591.289 | 1295.3596 | 20.7035 | 599.6256
2019-12-13 23:00 | 8.809 | 9.704 | 341.414 | 3.591 | 23.636 | 651.181 | 80.525 | 441.522 | 436.934 | 1279.4041 | 9.7558 | 651.181
2019-12-14 | 2.579 | 5.691 | 253.497 | 3.075 | 26.103 | 391.57 | 81.18 | 392.297 | 395.157 | 693.1018 | 10.5951 | 391.5705
2019-12-14 01:00 | 0.248 | 0.02 | 127.373 | 0.058 | 15.252 | 351.97 | 50.305 | 11.73 | 12.29 | 391.3975 | -0.44672 | 351.97
2019-12-14 02:00 | 0.224 | 0.006 | 131.583 | 0.108 | 14.231 | 326.541 | 30.975 | 11.321 | 11.744 | 347.2469 | -0.22447 | 326.5414
2019-12-14 03:00 | 0 | 0.007 | 118.595 | 0.213 | 15.339 | 298.274 | 29.88 | 10.568 | 9.868 | 300.9006 | -0.27874 | 298.274
2019-12-14 04:00 | 0.221 | 0.009 | 108.893 | 0.199 | 15.137 | 276.378 | 29.435 | 14.629 | 15.554 | 264.4505 | -0.24727 | 276.3778
2019-12-14 05:00 | 0.214 | 0.009 | 100.246 | 0.154 | 16.202 | 257.1 | 29.011 | 15.138 | 14.942 | 232.1599 | -0.2137 | 257.1002
2019-12-14 06:00 | 0.254 | 0.009 | 93.462 | 0.146 | 16.035 | 239.161 | 27.934 | 15.968 | 15.827 | 202.4007 | -0.27606 | 239.161
2019-12-14 07:00 | 0.193 | 0.008 | 84.962 | 0.112 | 16.268 | 222.667 | 27.909 | 15.248 | 16.023 | 174.1824 | -0.42322 | 222.6671
2019-12-14 08:00 | 3.875 | 6.437 | 282.964 | 3.149 | 18.739 | 437.778 | 93.112 | 412.475 | 401.221 | 800.9617 | 9.3951 | 437.7778
2019-12-14 09:00 | 6.582 | 8.065 | 332.553 | 3.148 | 31.828 | 602.502 | 83.818 | 406.853 | 393.395 | 1140.3247 | 8.2921 | 602.5017
2019-12-14 10:00 | 13.201 | 14.994 | 391.067 | 7.201 | 13.664 | 605.588 | 91.67 | 632.626 | 645.207 | 1325.0566 | 26.2551 | 605.588
2019-12-14 11:00 | 13.177 | 14.95 | 393.087 | 7.258 | 14.808 | 612.197 | 92.599 | 628.365 | 641.278 | 1335.754 | 27.2652 | 612.1968
2019-12-14 12:00 | 13.114 | 14.875 | 393.844 | 7.142 | 16.276 | 612.888 | 92.677 | 626.552 | 639.974 | 1335.9766 | 26.3304 | 612.8876
2019-12-14 13:00 | 13.142 | 14.954 | 392.091 | 7.169 | 15.593 | 612.564 | 92.834 | 626.896 | 640.793 | 1335.9995 | 25.3351 | 612.5643
2019-12-14 14:00 | 13.29 | 15.026 | 390.413 | 7.237 | 13.121 | 611.697 | 93.071 | 631.081 | 643.9 | 1335.8776 | 26.0579 | 611.6971
2019-12-14 15:00 | 13.337 | 15.047 | 392.239 | 7.185 | 14.811 | 611.844 | 92.953 | 631.476 | 644.082 | 1335.7123 | 26.9983 | 611.8441
2019-12-14 16:00 | 11.401 | 12.797 | 362.788 | 5.546 | 14.121 | 610.967 | 90.379 | 542.854 | 552.356 | 1299.6836 | 19.0292 | 610.9672
2019-12-14 17:00 | 9.585 | 10.305 | 350.536 | 4.021 | 24.536 | 647.603 | 82.598 | 458.601 | 456.686 | 1298.8004 | 10.318 | 647.6032
2019-12-14 18:00 | 13.428 | 15.11 | 391.139 | 7.149 | 14.68 | 609.399 | 93.652 | 633.134 | 646.492 | 1333.3212 | 26.1976 | 609.3987
2019-12-14 19:00 | 13.436 | 15.149 | 389.902 | 7.217 | 15.059 | 611.701 | 94.081 | 635.113 | 648.979 | 1335.7094 | 26.515 | 611.701
2019-12-14 20:00 | 13.463 | 15.192 | 388.842 | 7.193 | 14.499 | 611.51 | 94.019 | 637.23 | 650.018 | 1336.2692 | 26.3213 | 611.5104
2019-12-14 21:00 | 13.514 | 15.227 | 389.719 | 7.162 | 13.3 | 611.172 | 94 | 639.775 | 653.117 | 1335.3412 | 27.2832 | 611.1719
2019-12-14 22:00 | 13.435 | 15.15 | 388.24 | 7.129 | 13.514 | 609.766 | 93.124 | 637.871 | 651.341 | 1332.7917 | 27.4159 | 609.7659
2019-12-14 23:00 | 8.849 | 9.642 | 347.253 | 3.632 | 27.83 | 652.805 | 81.573 | 442.865 | 438.195 | 1274.485 | 10.2488 | 652.8046
2019-12-15 | 5.554 | 7.733 | 324.841 | 2.997 | 32.839 | 550.651 | 82.59 | 404.624 | 392.845 | 1033.9069 | 8.7775 | 550.6507
2019-12-15 01:00 | 0.245 | 0.012 | 131.209 | 0.042 | 19.393 | 352.662 | 49.402 | 14.019 | 14.513 | 391.6824 | -0.44626 | 352.6619
2019-12-15 02:00 | 0.22 | 0.007 | 136.488 | 0.012 | 18.676 | 327.279 | 34.562 | 10.841 | 11.769 | 347.2365 | -0.15239 | 327.2794
2019-12-15 03:00 | 0.201 | 0.008 | 121.107 | -0.05 | 18.664 | 297.192 | 30.545 | 11.056 | 11.316 | 299.3743 | -0.17956 | 297.1916
2019-12-15 04:00 | 0 | 0.008 | 108.012 | -0.072 | 17.635 | 272.187 | 28.205 | 15.273 | 15.144 | 257.8824 | -0.15456 | 272.1874
2019-12-15 05:00 | 0.163 | 0.009 | 97.937 | -0.105 | 18.164 | 250.986 | 26.94 | 15.233 | 15.877 | 222.3985 | -0.16456 | 250.9858
2019-12-15 06:00 | 0.249 | 0.009 | 91.617 | 0.038 | 17.056 | 233.498 | 28.558 | 14.958 | 14.206 | 192.8822 | -0.13261 | 233.4978
2019-12-15 07:00 | 0 | 0.009 | 86.786 | 0.02 | 16.288 | 219.488 | 27.722 | 15.536 | 15.112 | 168.9174 | -0.15629 | 219.4884
2019-12-15 08:00 | 0.206 | 0.009 | 80.487 | 0.04 | 17.656 | 206.103 | 30.293 | 15.892 | 16.963 | 146.4244 | -0.17651 | 206.103
2019-12-15 09:00 | 0 | 0.008 | 75.162 | 0.021 | 17.35 | 194.225 | 31.228 | 15.95 | 16.271 | 126.5189 | -0.17694 | 194.2254
2019-12-15 10:00 | 0.028 | 0.009 | 70.841 | -0.016 | 17.468 | 183.75 | 32.007 | 14.486 | 15.521 | 108.7436 | -0.16276 | 183.7503
2019-12-15 11:00 | 0.217 | 0.008 | 66.202 | -0.038 | 17.79 | 175.016 | 33.148 | 11.234 | 11.395 | 90.1363 | -0.39624 | 175.0158
2019-12-15 12:00 | 3.946 | 6.307 | 285.403 | 3.147 | 21.567 | 438.307 | 100.049 | 424.394 | 411.914 | 788.7871 | 9.4642 | 438.3069
2019-12-15 13:00 | 6.668 | 8.183 | 338.985 | 2.978 | 35.99 | 597.27 | 84.431 | 413.478 | 401.142 | 1132.2007 | 7.6898 | 597.2695
2019-12-15 14:00 | 9.49 | 10.473 | 357.369 | 3.97 | 28.636 | 654.656 | 80.734 | 468.686 | 467.077 | 1292.1528 | 10.1925 | 654.6564
2019-12-15 15:00 | 8.924 | 9.894 | 354.105 | 3.678 | 30.533 | 651.186 | 80.446 | 447.137 | 443.093 | 1276.3207 | 10.3627 | 651.186
2019-12-15 16:00 | 9.012 | 10.089 | 353.324 | 3.617 | 28.152 | 652.43 | 80.569 | 453.356 | 450.699 | 1280.231 | 10.1497 | 652.4303
2019-12-15 17:00 | 11.367 | 12.776 | 365.026 | 5.349 | 16.27 | 618.242 | 87.474 | 545.104 | 558.713 | 1300.2603 | 17.8146 | 618.2421
2019-12-15 18:00 | 13.387 | 15.352 | 393.373 | 7.222 | 16.324 | 610.527 | 92.654 | 646.755 | 660.301 | 1333.0634 | 27.3547 | 610.527
2019-12-15 19:00 | 13.538 | 15.37 | 393.196 | 7.194 | 15.701 | 612.217 | 93.134 | 646.374 | 659.923 | 1336.1812 | 28.119 | 612.2174
2019-12-15 20:00 | 13.56 | 15.401 | 391.477 | 7.244 | 15.005 | 611.022 | 94.301 | 646.809 | 659.419 | 1335.3734 | 27.9496 | 611.022
2019-12-15 21:00 | 13.557 | 15.39 | 391.841 | 7.21 | 15.748 | 612.234 | 94.541 | 646.096 | 659.3 | 1336.2502 | 26.7483 | 612.2341
2019-12-15 22:00 | 13.625 | 15.46 | 389.101 | 7.202 | 12.987 | 606.615 | 93.938 | 651.35 | 664.575 | 1335.1084 | 28.0364 | 606.6155
2019-12-15 23:00 | 12.377 | 14.05 | 371.446 | 6.299 | 13.128 | 602.502 | 91.819 | 596.197 | 607.263 | 1301.6842 | 21.7424 | 602.5016
2019-12-16 | 12.026 | 13.618 | 365.949 | 5.91 | 13.815 | 606.564 | 91.196 | 575.379 | 589.421 | 1299.8727 | 20.1185 | 606.5641
2019-12-16 01:00 | 12.634 | 14.328 | 370.279 | 6.426 | 13.497 | 603.419 | 90.198 | 603.363 | 614.924 | 1303.5133 | 22.4424 | 603.4188
2019-12-16 02:00 | 9.716 | 10.65 | 349.966 | 4.036 | 21.685 | 649.591 | 83.196 | 473.176 | 474.176 | 1298.8573 | 11.2697 | 649.5908
2019-12-16 03:00 | 9.868 | 10.822 | 348.503 | 4.111 | 21.936 | 647.004 | 81.232 | 478.942 | 479.562 | 1298.8142 | 10.3401 | 647.0042
2019-12-16 04:00 | 9.53 | 10.464 | 348.369 | 3.908 | 23.571 | 650.002 | 80.581 | 465.516 | 466.437 | 1292.3965 | 10.3746 | 650.0023
2019-12-16 05:00 | 10.846 | 12.089 | 346.715 | 4.867 | 13.815 | 620.491 | 84.089 | 519.937 | 532.702 | 1293.4799 | 14.6749 | 620.4908
2019-12-16 06:00 | 10.833 | 11.958 | 350.982 | 4.852 | 13.603 | 625.076 | 86.928 | 522.025 | 532.131 | 1294.8285 | 14.6531 | 625.0763
2019-12-16 07:00 | 11.142 | 12.424 | 353.084 | 5.144 | 11.636 | 616.107 | 86.838 | 536.461 | 548.808 | 1295.1749 | 16.5717 | 616.1069
2019-12-16 08:00 | 11.315 | 12.546 | 354.434 | 5.256 | 11.895 | 616.964 | 88.4 | 539.869 | 549.366 | 1296.776 | 16.6644 | 616.9635
2019-12-16 09:00 | 13.888 | 15.653 | 385.489 | 7.465 | 10.469 | 609.818 | 94.199 | 657.449 | 671.022 | 1335.3524 | 28.2599 | 609.8179
2019-12-16 10:00 | 13.808 | 15.53 | 386.126 | 7.319 | 12.096 | 608.487 | 93.538 | 654.502 | 668.549 | 1330.0784 | 28.0412 | 608.4871
2019-12-16 11:00 | 9.623 | 10.443 | 347.001 | 3.927 | 24.252 | 649.265 | 82.072 | 467.986 | 466.329 | 1292.2346 | 10.355 | 649.2653
2019-12-16 12:00 | 8.922 | 9.81 | 343.88 | 3.582 | 25.872 | 650.23 | 80.816 | 448.341 | 445.701 | 1274.1991 | 10.6626 | 650.2297
2019-12-16 13:00 | 8.916 | 9.88 | 350.308 | 3.566 | 29.781 | 650.908 | 80.583 | 449.484 | 447.353 | 1271.0675 | 10.0867 | 650.9077
2019-12-16 14:00 | 8.72 | 9.616 | 349.266 | 3.541 | 28.708 | 652.633 | 80.549 | 447.981 | 439.341 | 1272.5443 | 9.9077 | 652.6331
2019-12-16 15:00 | 8.777 | 9.726 | 350.064 | 3.585 | 31.575 | 651.694 | 80.713 | 445.5 | 441.903 | 1269.5352 | 10.1497 | 651.694
2019-12-16 16:00 | 8.965 | 9.913 | 350.83 | 3.676 | 28.791 | 652.232 | 81.765 | 454.21 | 447.418 | 1277.575 | 10.4386 | 652.2319
2019-12-16 17:00 | 13.63 | 15.376 | 384.513 | 7.224 | 15.117 | 604.851 | 94.072 | 648.408 | 661.47 | 1323.3882 | 28.2153 | 604.8508
2019-12-16 18:00 | 13.672 | 15.461 | 390.767 | 7.321 | 14.964 | 612.064 | 94.835 | 647.901 | 662.301 | 1336.2063 | 27.9382 | 612.0635
2019-12-16 19:00 | 13.676 | 15.47 | 391.345 | 7.392 | 14.531 | 611.673 | 94.884 | 649.726 | 663.18 | 1335.7809 | 27.8355 | 611.6726
2019-12-16 20:00 | 13.735 | 15.48 | 391.213 | 7.344 | 14.074 | 611.673 | 94.969 | 649.426 | 662.849 | 1335.851 | 27.6809 | 611.6726
2019-12-16 21:00 | 13.736 | 15.497 | 390.572 | 7.32 | 13.731 | 611.339 | 95.073 | 650.409 | 662.681 | 1335.7606 | 27.1046 | 611.339
2019-12-16 22:00 | 13.723 | 15.486 | 390.165 | 7.329 | 13.908 | 611.477 | 95 | 649.301 | 663.802 | 1335.5184 | 27.5655 | 611.4771
2019-12-16 23:00 | 13.73 | 15.473 | 390.045 | 7.39 | 14.234 | 611.561 | 95.037 | 648.508 | 663 | 1335.5962 | 26.9414 | 611.5614
2019-12-17 | 9.857 | 10.602 | 341.933 | 4.064 | 17.73 | 645.182 | 85.101 | 475.586 | 475.835 | 1291.7747 | 10.9079 | 645.1818
2019-12-17 01:00 | 5.038 | 7.615 | 318.668 | 3.07 | 32.175 | 513.791 | 82.621 | 411.28 | 397.783 | 966.0553 | 8.6512 | 513.7906
2019-12-17 02:00 | 0 | 0.011 | 131.738 | 0.024 | 18.582 | 350.08 | 56.264 | 12.083 | 13.244 | 388.8056 | -0.44342 | 350.0803
2019-12-17 03:00 | 0.178 | 0.007 | 135.998 | 0.019 | 18.077 | 324.307 | 34.921 | 11.752 | 11.735 | 343.0993 | -0.15661 | 324.307
2019-12-17 04:00 | 0 | 0.007 | 122.173 | 0.064 | 16.238 | 296.264 | 31.424 | 10.789 | 11.31 | 297.0976 | -0.16805 | 296.2642
2019-12-17 05:00 | 0.198 | 0.007 | 111.297 | 0.075 | 16.898 | 274.456 | 29.423 | 15.683 | 14.065 | 261.4594 | -0.39962 | 274.4563
2019-12-17 06:00 | 4.18 | 7.25 | 290.807 | 3.14 | 19.21 | 407.62 | 92.112 | 426.499 | 413.461 | 779.709 | 9.03 | 407.6196
2019-12-17 07:00 | 7.725 | 8.648 | 335.453 | 3.12 | 29.763 | 644.476 | 82.301 | 420.092 | 407.417 | 1220.9546 | 8.1748 | 644.4763
2019-12-17 08:00 | 11.694 | 13.032 | 356.004 | 5.721 | 9.716 | 605.125 | 88.093 | 554.808 | 568.835 | 1294.0795 | 18.609 | 605.1249
2019-12-17 09:00 | 13.492 | 15.325 | 382.503 | 7.257 | 10.392 | 593.155 | 93.498 | 647.12 | 659.901 | 1307.3551 | 27.0667 | 593.1552
2019-12-17 10:00 | 13.433 | 15.257 | 381.08 | 7.286 | 10.462 | 598.55 | 92.919 | 643.993 | 655.949 | 1305.0146 | 26.1361 | 598.5497
2019-12-17 11:00 | 11.751 | 13.061 | 358.116 | 5.661 | 12.123 | 607.598 | 88.741 | 553.625 | 566.961 | 1294.2869 | 18.5119 | 607.5984
2019-12-17 12:00 | 11.576 | 12.968 | 356.952 | 5.499 | 13.213 | 613.483 | 87.323 | 553.982 | 567.713 | 1295.5244 | 18.3647 | 613.4833
2019-12-17 13:00 | 11.632 | 12.792 | 360.663 | 5.427 | 13.453 | 611.108 | 87.342 | 546.386 | 558.01 | 1297.2866 | 17.6341 | 611.1083
2019-12-17 14:00 | 13.501 | 15.357 | 387.394 | 7.14 | 14.079 | 602.279 | 92.252 | 649.99 | 662.458 | 1312.0072 | 27.1494 | 602.2793
2019-12-17 15:00 | 9.792 | 10.624 | 350.002 | 3.936 | 22.806 | 650.296 | 81.763 | 472.525 | 471.97 | 1298.277 | 10.8127 | 650.2963
2019-12-17 16:00 | 11.657 | 13.051 | 364.142 | 5.371 | 14.311 | 609.018 | 88.815 | 556.269 | 566.199 | 1300.2019 | 18.4612 | 609.0179
2019-12-17 17:00 | 13.81 | 15.582 | 388.834 | 7.204 | 12.821 | 610.579 | 93.291 | 653.055 | 667.024 | 1335.8795 | 27.7886 | 610.5792
2019-12-17 18:00 | 13.881 | 15.6 | 387.281 | 7.352 | 11.579 | 603.306 | 94.559 | 654.21 | 668.369 | 1324.9893 | 28.8134 | 603.3056
2019-12-17 19:00 | 13.658 | 15.572 | 388.473 | 7.356 | 12.114 | 597.721 | 95.075 | 653.86 | 668.4 | 1311.408 | 26.9203 | 597.7209
2019-12-17 20:00 | 13.82 | 15.42 | 386.218 | 7.243 | 12.18 | 601.369 | 94.442 | 650.26 | 668.759 | 1321.9886 | 28.1998 | 601.3694
2019-12-17 21:00 | 13.932 | 15.516 | 386.874 | 7.307 | 11.845 | 606.915 | 94.652 | 654.587 | 668.119 | 1329.5651 | 27.8159 | 606.9152
2019-12-17 22:00 | 13.538 | 15.387 | 383.2 | 7.269 | 10.998 | 595.283 | 94.911 | 651.518 | 665.813 | 1311.4301 | 27.7304 | 595.2834
2019-12-17 23:00 | 13.738 | 15.533 | 385.59 | 7.322 | 10.961 | 598.751 | 93.46 | 655.466 | 670.793 | 1307.2655 | 27.0299 | 598.7508
2019-12-18 | 5.37 | 7.789 | 317.289 | 3.057 | 30.548 | 528.217 | 83.219 | 412.361 | 399.698 | 998.3643 | 8.3005 | 528.2172
2019-12-18 01:00 | 0.241 | 0.023 | 128.506 | 0.019 | 16.78 | 346.109 | 48.908 | 12.056 | 11.193 | 383.0953 | -0.44805 | 346.1088
2019-12-18 02:00 | 0.227 | 0.007 | 132.172 | 0.018 | 16.112 | 320.569 | 35.867 | 9.445 | 9.726 | 336.681 | -0.17676 | 320.5694
2019-12-18 03:00 | 0.248 | 0.008 | 119.719 | 0.06 | 15.503 | 293.353 | 34.798 | 14.298 | 14.743 | 292.5708 | -0.17398 | 293.3531
2019-12-18 04:00 | 0.248 | 0.008 | 108.932 | 0.065 | 16.705 | 271.932 | 32.277 | 15.22 | 15.108 | 257.0723 | -0.16017 | 271.9317
2019-12-18 05:00 | 0.183 | 0.008 | 100.709 | 0.047 | 15.333 | 252.837 | 31.398 | 16.253 | 15.806 | 225.086 | -0.16143 | 252.8367
2019-12-18 06:00 | 0.109 | 0.009 | 92.833 | 0.037 | 15.463 | 235.415 | 29.973 | 16.619 | 16.485 | 196.2834 | -0.163 | 235.4152
2019-12-18 07:00 | 0 | 0.009 | 85.651 | 0.058 | 15.904 | 219.882 | 30.796 | 16.072 | 16.497 | 170.0824 | -0.15089 | 219.8823
2019-12-18 08:00 | 0.231 | 0.009 | 79.389 | 0.046 | 15.848 | 205.939 | 28.116 | 16.236 | 17.1 | 146.5411 | -0.15102 | 205.9389
2019-12-18 09:00 | 0 | 0.009 | 74.359 | 0.034 | 15.208 | 193.725 | 30.061 | 15.999 | 16.409 | 125.7645 | -0.16351 | 193.7249
2019-12-18 10:00 | 0.213 | 0.009 | 70.668 | 0.023 | 15.886 | 183.545 | 31.195 | 16.862 | 15.912 | 108.3844 | -0.16083 | 183.5452
2019-12-18 11:00 | 0.191 | 0.009 | 65.593 | 0.022 | 15.341 | 174.506 | 31.274 | 17.25 | 15.95 | 93.0239 | -0.19892 | 174.5055
2019-12-18 12:00 | 0.219 | 0.01 | 61.403 | 0.035 | 15.046 | 165.492 | 32.479 | 14.702 | 15.226 | 77.8793 | -0.18757 | 165.4918
2019-12-18 13:00 | 0 | 0.009 | 58.365 | 0.006 | 15.326 | 158.213 | 33.17 | 14.627 | 15.135 | 64.9391 | -0.13907 | 158.2134
2019-12-18 14:00 | 0.269 | 0.009 | 55.393 | 0.017 | 15.2 | 149.977 | 33.309 | 15.397 | 14.197 | 54.1835 | -0.29768 | 149.9772
2019-12-18 15:00 | 4.527 | 7.372 | 291.818 | 3.166 | 15.073 | 424.021 | 97.46 | 432.276 | 419.075 | 787.3248 | 9.4588 | 424.0215
2019-12-18 16:00 | 6.904 | 8.416 | 330.872 | 3.086 | 29.734 | 601.758 | 85.683 | 419.366 | 407.881 | 1142.9866 | 7.2604 | 601.7579
2019-12-18 17:00 | 13.822 | 15.698 | 387.046 | 7.342 | 10.301 | 609.73 | 92.146 | 660.289 | 675.287 | 1332.7695 | 28.3275 | 609.7296
2019-12-18 18:00 | 14.007 | 15.741 | 386.114 | 7.413 | 10.29 | 608.104 | 92.841 | 661.065 | 675.306 | 1335.2546 | 28.2029 | 608.1042
2019-12-18 19:00 | 13.987 | 15.789 | 385.928 | 7.463 | 9.622 | 607.823 | 92.849 | 662.135 | 676.25 | 1332.161 | 29.2449 | 607.8235
2019-12-18 20:00 | 14.101 | 15.742 | 386.28 | 7.449 | 8.928 | 606.045 | 93.045 | 662.687 | 676.486 | 1331.76 | 28.6901 | 606.045
2019-12-18 21:00 | 14.063 | 15.775 | 385.177 | 7.514 | 9.061 | 606.734 | 93.73 | 662.369 | 676.619 | 1329.1566 | 28.0983 | 606.7344
2019-12-18 22:00 | 13.969 | 15.71 | 382.768 | 7.439 | 10.231 | 600.385 | 93.486 | 661.388 | 675.483 | 1316.3075 | 28.2703 | 600.3853
2019-12-18 23:00 | 8.85 | 9.718 | 340.423 | 3.595 | 23.993 | 650.368 | 80.955 | 446.964 | 442.404 | 1275.1252 | 9.6337 | 650.3676
2019-12-19 | 13.503 | 15.412 | 377.407 | 7.243 | 11.071 | 593.066 | 92.769 | 648.986 | 659.92 | 1303.8031 | 27.217 | 593.0662
2019-12-19 01:00 | 9.311 | 10.199 | 341.146 | 3.684 | 22.084 | 654.112 | 80.277 | 459.694 | 457.322 | 1279.525 | 10.0709 | 654.1116
2019-12-19 02:00 | 9.024 | 9.862 | 341.085 | 3.583 | 24.199 | 648.81 | 79.512 | 450.394 | 444.717 | 1273.5103 | 10.0071 | 648.8099
2019-12-19 03:00 | 10.01 | 10.886 | 345.655 | 4.194 | 18.287 | 644.711 | 80.391 | 482.826 | 483.396 | 1296.5443 | 10.9044 | 644.7114
2019-12-19 04:00 | 10.506 | 11.556 | 344.866 | 4.466 | 15.288 | 631.778 | 82.835 | 503.379 | 504.472 | 1292.6907 | 12.6799 | 631.7781
2019-12-19 05:00 | 10.426 | 11.489 | 342.482 | 4.438 | 9.937 | 629.979 | 85.457 | 495.28 | 506.798 | 1294.0583 | 12.9996 | 629.9792
2019-12-19 06:00 | 10.078 | 10.906 | 343.624 | 4.222 | 17.917 | 645.887 | 82.135 | 485.246 | 482.703 | 1298.5294 | 10.9175 | 645.8872
2019-12-19 07:00 | 11.499 | 12.881 | 351.536 | 5.348 | 9.238 | 606.28 | 88.025 | 553.048 | 564.608 | 1286.2535 | 17.9324 | 606.2798
2019-12-19 08:00 | 14.05 | 15.792 | 381.366 | 7.401 | 8.674 | 605.441 | 92.874 | 664.826 | 675.212 | 1334.0718 | 28.3853 | 605.4411
2019-12-19 09:00 | 13.142 | 14.846 | 371.626 | 6.783 | 9.523 | 591.599 | 93.083 | 623.745 | 636.242 | 1299.0328 | 23.6222 | 591.5992
2019-12-19 10:00 | 14.178 | 15.802 | 383.582 | 7.472 | 9.019 | 605.147 | 93.961 | 663.577 | 678.658 | 1329.2894 | 28.6711 | 605.1472
2019-12-19 11:00 | 13.597 | 15.594 | 379.983 | 7.284 | 9.651 | 591.881 | 94.419 | 656.487 | 670.917 | 1304.9535 | 27.7625 | 591.8807
2019-12-19 12:00 | 13.088 | 14.86 | 372.616 | 6.884 | 9.705 | 593.562 | 93.436 | 619.901 | 634.391 | 1301.7867 | 23.8923 | 593.5623
2019-12-19 13:00 | 12.832 | 14.437 | 369.475 | 6.627 | 10.698 | 598.143 | 92.344 | 611.025 | 624.055 | 1300.7725 | 22.865 | 598.1426
2019-12-19 14:00 | 10.245 | 11.072 | 344.912 | 4.276 | 17.47 | 642.007 | 83.321 | 487.499 | 489.975 | 1294.1788 | 11.1174 | 642.0071
2019-12-19 15:00 | 10.339 | 11.295 | 347.679 | 4.333 | 16.554 | 636.011 | 84.231 | 495.642 | 499.457 | 1295.264 | 12.1779 | 636.0108
2019-12-19 16:00 | 10.194 | 11.054 | 346.405 | 4.193 | 18.532 | 640.495 | 83.404 | 488.467 | 487.334 | 1294.983 | 10.975 | 640.4955
2019-12-19 17:00 | 12.893 | 14.532 | 372.275 | 6.495 | 11.363 | 594.728 | 91.921 | 612.807 | 625.683 | 1305.1125 | 23.4393 | 594.728
2019-12-19 18:00 | 13.977 | 15.688 | 387.833 | 7.307 | 12.15 | 608.096 | 94.601 | 656.208 | 671.321 | 1333.2194 | 27.4768 | 608.0963
2019-12-19 19:00 | 14.043 | 15.646 | 383.211 | 7.3 | 9.712 | 600.942 | 93.989 | 659.797 | 674.014 | 1324.3809 | 27.8225 | 600.9415
2019-12-19 20:00 | 13.672 | 15.596 | 383.184 | 7.265 | 10.763 | 596.1 | 94.256 | 657.159 | 669.058 | 1307.5007 | 27.8075 | 596.0997
2019-12-19 21:00 | 13.551 | 15.475 | 379.354 | 7.184 | 8.864 | 595.692 | 93.584 | 649.109 | 663.312 | 1302.2244 | 26.9867 | 595.6917
2019-12-19 22:00 | 9.756 | 10.518 | 340.478 | 3.975 | 19.755 | 648.885 | 80.814 | 470.867 | 469.08 | 1294.7773 | 10.2794 | 648.8854
2019-12-19 23:00 | 8.97 | 9.729 | 339.068 | 3.502 | 21.84 | 650.71 | 80.277 | 447.731 | 443.64 | 1273.2397 | 9.6695 | 650.71
2019-12-20 | 9.772 | 10.753 | 339.778 | 4.017 | 18.516 | 646.064 | 80.25 | 477.414 | 480.279 | 1296.5575 | 10.8864 | 646.0635
2019-12-20 01:00 | 5.104 | 7.72 | 314.405 | 3.146 | 28.253 | 510.028 | 81.526 | 415.986 | 403.075 | 965.8378 | 8.5686 | 510.0282
2019-12-20 02:00 | 0.205 | 0.013 | 123.356 | 0.038 | 14.917 | 342.376 | 46.398 | 13.038 | 11.934 | 376.0727 | -0.44494 | 342.3764
2019-12-20 03:00 | 0.178 | 0.008 | 127.145 | 0.02 | 14.374 | 318.468 | 31.795 | 10.256 | 10.691 | 333.4981 | -0.2067 | 318.4677
2019-12-20 04:00 | 0 | 0.009 | 114.792 | 0.056 | 14.377 | 291.644 | 28.917 | 15.842 | 14.095 | 290.34 | -0.15787 | 291.644
2019-12-20 05:00 | 0.182 | 0.008 | 105.225 | 0.068 | 13.387 | 270.735 | 27.353 | 16.276 | 16.302 | 255.6534 | -0.39326 | 270.7352
2019-12-20 06:00 | 3.982 | 6.352 | 280.498 | 3.157 | 15.523 | 435.573 | 87.443 | 425.728 | 416.393 | 784.2991 | 9.9348 | 435.5733
2019-12-20 07:00 | 7.698 | 8.693 | 336.325 | 3.124 | 30.262 | 649.639 | 81.125 | 418.601 | 408.764 | 1227.0803 | 7.9521 | 649.6389
2019-12-20 08:00 | 10.621 | 11.511 | 349.43 | 4.653 | 15.603 | 631.073 | 82.706 | 507.917 | 512.878 | 1297.9205 | 13.1252 | 631.0726
2019-12-20 09:00 | 13.505 | 15.4 | 383.524 | 7.213 | 11.018 | 596.445 | 92.071 | 648.33 | 662.213 | 1309.4093 | 26.159 | 596.4445
2019-12-20 10:00 | 8.887 | 9.716 | 340.681 | 3.624 | 25.074 | 651.224 | 79.153 | 445.062 | 441 | 1269.6621 | 9.9517 | 651.2242
2019-12-20 11:00 | 9.004 | 9.713 | 342.544 | 3.585 | 25.07 | 650.25 | 79.947 | 448.507 | 441.883 | 1272.3962 | 9.8929 | 650.2502
2019-12-20 12:00 | 8.84 | 9.698 | 343.211 | 3.562 | 25.29 | 651.373 | 79.033 | 450.311 | 444.249 | 1270.0072 | 10.5133 | 651.3731
2019-12-20 13:00 | 8.95 | 9.816 | 343.517 | 3.443 | 25.105 | 651.587 | 79.683 | 446.569 | 442.409 | 1272.4222 | 9.887 | 651.5867
2019-12-20 14:00 | 8.931 | 9.732 | 345.961 | 3.704 | 27.659 | 651.967 | 79.033 | 446.864 | 443.417 | 1273.7418 | 9.7406 | 651.9669
2019-12-20 15:00 | 8.921 | 9.66 | 345.693 | 3.579 | 26.656 | 651.029 | 79.427 | 447.894 | 443.301 | 1272.2534 | 10.3283 | 651.0292
2019-12-20 16:00 | 8.867 | 9.712 | 343.468 | 3.518 | 25.19 | 650.05 | 80.303 | 443.676 | 438.94 | 1270.41 | 10.221 | 650.0504
2019-12-20 17:00 | 8.933 | 9.779 | 342.251 | 3.562 | 24.61 | 651.703 | 79.56 | 448.259 | 442.663 | 1271.0106 | 10.3837 | 651.7033
2019-12-20 18:00 | 9.504 | 10.332 | 344.485 | 3.849 | 21.751 | 651.719 | 79.943 | 464.106 | 461.966 | 1296.1063 | 10.0168 | 651.7189
2019-12-20 19:00 | 8.783 | 9.879 | 343.781 | 3.646 | 26.304 | 650.347 | 79.777 | 447.455 | 445.521 | 1271.8666 | 10.5551 | 650.3472
2019-12-20 20:00 | 8.866 | 9.778 | 342.679 | 3.61 | 24.337 | 651.688 | 79.625 | 447.064 | 443.286 | 1269.9462 | 10.1702 | 651.6881
2019-12-20 21:00 | 8.968 | 9.877 | 341.287 | 3.56 | 23.28 | 651.121 | 79.755 | 449.868 | 446.099 | 1279.9474 | 10.3312 | 651.1208
2019-12-20 22:00 | 8.837 | 9.78 | 340.966 | 3.613 | 23.858 | 649.711 | 79.74 | 447.188 | 440.039 | 1271.9323 | 10.11 | 649.7115
2019-12-20 23:00 | 8.878 | 9.667 | 344.973 | 3.729 | 26.489 | 653.318 | 80.608 | 446.781 | 442.433 | 1276.7029 | 9.8926 | 653.3178
2019-12-21 | 5.489 | 7.785 | 321.748 | 3.11 | 31.06 | 534.993 | 81.743 | 410.726 | 398.212 | 1018.6514 | 8.7695 | 534.9935
2019-12-21 01:00 | 0 | 0.008 | 123.961 | 0.031 | 17.098 | 349.166 | 50.074 | 11.04 | 11.324 | 386.397 | -0.4284 | 349.1658
2019-12-21 02:00 | 0.233 | 0.008 | 129.402 | 0.02 | 15.531 | 323.225 | 32.113 | 11.379 | 11.187 | 342.0273 | -0.17585 | 323.2253
2019-12-21 03:00 | 0.204 | 0.008 | 115.548 | 0.053 | 15.152 | 295.645 | 33.602 | 13.49 | 12.585 | 297.0304 | -0.18185 | 295.6446
2019-12-21 04:00 | 0 | 0.009 | 105.541 | 0.065 | 15.997 | 274.289 | 28.502 | 15.336 | 15.962 | 261.6053 | -0.16109 | 274.2885
2019-12-21 05:00 | 0.261 | 0.009 | 96.592 | 0.079 | 15.737 | 254.939 | 31.367 | 15.364 | 15.644 | 229.2867 | -0.15265 | 254.9389
2019-12-21 06:00 | 0.242 | 0.009 | 88.849 | 0.052 | 15.276 | 237.456 | 27.741 | 15.554 | 16.128 | 199.5022 | -0.1385 | 237.4563
2019-12-21 07:00 | 0.24 | 0.009 | 82.7 | 0.057 | 14.947 | 221.558 | 26.39 | 15.73 | 15.886 | 173.3372 | -0.14574 | 221.5579
2019-12-21 08:00 | 0.202 | 0.009 | 76.752 | 0.061 | 15.024 | 207.529 | 29.711 | 15.691 | 15.835 | 149.3665 | -0.15182 | 207.5294
2019-12-21 09:00 | 0 | 0.009 | 71.487 | 0.061 | 15.017 | 195.377 | 26.948 | 16.422 | 16.145 | 128.5974 | -0.15648 | 195.3766
2019-12-21 10:00 | 0.224 | 0.009 | 67.816 | 0.044 | 15.339 | 184.917 | 27.016 | 16.721 | 16.272 | 111.0416 | -0.17368 | 184.9171
2019-12-21 11:00 | 0 | 0.009 | 64.216 | 0.056 | 15.5 | 175.784 | 29.304 | 16.866 | 16.348 | 94.9587 | -0.15013 | 175.7844
2019-12-21 12:00 | 0.118 | 0.009 | 61.129 | 0.045 | 16.141 | 167.804 | 27.953 | 14.657 | 16.446 | 81.3407 | -0.14625 | 167.8037
2019-12-21 13:00 | 0 | 0.009 | 56.703 | 0.049 | 16.587 | 160.543 | 32 | 15.359 | 16.495 | 69.1883 | -0.15299 | 160.5431
2019-12-21 14:00 | 0.209 | 0.009 | 55.238 | 0.033 | 17.184 | 153.933 | 31.595 | 15.631 | 15.683 | 57.9168 | -0.1398 | 153.9325
2019-12-21 15:00 | 0 | 0.009 | 52.473 | 0.047 | 16.917 | 147.828 | 33.504 | 15.029 | 15.073 | 52.1696 | -0.14759 | 147.8276
2019-12-21 16:00 | 0.268 | 0.009 | 50.853 | 0.046 | 17.158 | 142.221 | 30.052 | 14.706 | 15.106 | 50.1824 | -0.16045 | 142.2207
2019-12-21 17:00 | 0 | 0.009 | 47.943 | 0.058 | 16.916 | 136.789 | 35.409 | 13.762 | 15.335 | 47.6198 | -0.15135 | 136.7886
2019-12-21 18:00 | 0.26 | 0.009 | 46.415 | 0.078 | 16.765 | 132.078 | 34.452 | 14.406 | 16.35 | 46.0458 | -0.14502 | 132.0782
2019-12-21 19:00 | 0.248 | 0.009 | 44.307 | 0.055 | 16.363 | 127.529 | 32.444 | 15.251 | 15.228 | 44.7753 | -0.1504 | 127.5288
2019-12-21 20:00 | 0.256 | 0.009 | 42.943 | 0.054 | 16.078 | 123.179 | 31.119 | 14.891 | 14.846 | 42.8803 | -0.13998 | 123.1791
2019-12-21 21:00 | 0.155 | 0.009 | 41.244 | 0.041 | 16.079 | 119.345 | 37.407 | 14.659 | 14.998 | 41.4947 | -0.13231 | 119.3451
2019-12-21 22:00 | 0 | 0.009 | 40.555 | 0.007 | 16.367 | 115.585 | 32.186 | 14.54 | 14.866 | 40.0492 | -0.12509 | 115.5849
2019-12-21 23:00 | 0.09 | 0.01 | 38.702 | 0.037 | 16.05 | 112.175 | 34.383 | 14.095 | 14.373 | 38.3136 | -0.13428 | 112.1749
2019-12-22 | 0 | 0.009 | 37.204 | 0.058 | 15.774 | 109.212 | 36.72 | 12.663 | 12.012 | 37.5942 | -0.14919 | 109.212
2019-12-22 01:00 | 0 | 0.009 | 36.354 | 0.045 | 15.487 | 106.637 | 33.491 | 12.606 | 12.579 | 35.8487 | -0.16435 | 106.6371
2019-12-22 02:00 | 0.203 | 0.01 | 34.803 | 0.04 | 15.791 | 104.168 | 34.066 | 13.479 | 13.608 | 35.487 | -0.15385 | 104.168
2019-12-22 03:00 | 0 | 0.01 | 34.322 | 0.057 | 15.302 | 101.84 | 35.359 | 13.783 | 13.838 | 34.321 | -0.14807 | 101.84
2019-12-22 04:00 | 0.257 | 0.01 | 33.323 | 0.061 | 16.798 | 99.794 | 35.243 | 15.668 | 12.866 | 33.7009 | -0.15869 | 99.7941
2019-12-22 05:00 | 0.206 | 0.01 | 32.367 | 0.056 | 17.415 | 97.925 | 34.692 | 12.972 | 13.541 | 33.5025 | -0.1496 | 97.9247
2019-12-22 06:00 | 0 | 0.01 | 31.959 | 0.039 | 17.113 | 96.02 | 33.081 | 12.989 | 12.102 | 32.9309 | -0.13633 | 96.02
2019-12-22 07:00 | 0 | 0.01 | 31.91 | 0.04 | 16.442 | 94.256 | 32.303 | 13.165 | 12.088 | 31.5803 | -0.13365 | 94.2563
2019-12-22 08:00 | 0 | 0.01 | 30.598 | 0.074 | 16.139 | 92.81 | 32.131 | 13.282 | 12.354 | 30.8697 | -0.14271 | 92.8101
2019-12-22 09:00 | 0.234 | 0.01 | 30.493 | 0.045 | 18.182 | 91.188 | 31.371 | 12.162 | 12.329 | 30.8844 | -0.16592 | 91.1876
2019-12-22 10:00 | 0 | 0.01 | 29.562 | 0.036 | 18.015 | 89.636 | 30.22 | 13.639 | 13.933 | 29.3612 | -0.16974 | 89.6356
2019-12-22 11:00 | 0 | 0.01 | 29.415 | 0.043 | 18.99 | 87.872 | 31.6 | 13.22 | 14.513 | 29.0919 | -0.14442 | 87.8719
2019-12-22 12:00 | 0.227 | 0.009 | 30.159 | 0.062 | 19.687 | 86.249 | 33.553 | 11.773 | 13.008 | 29.2559 | -0.14834 | 86.2494
2019-12-22 13:00 | 0.252 | 0.009 | 29.354 | 0.07 | 19.692 | 84.768 | 34.149 | 13.746 | 13.453 | 28.8979 | -0.14433 | 84.7679
2019-12-22 14:00 | 0 | 0.009 | 28.943 | 0.086 | 19.8 | 83.181 | 32.914 | 12.634 | 12.284 | 29.2922 | -0.13497 | 83.1807
2019-12-22 15:00 | 0.18 | 0.009 | 28.405 | 0.083 | 19.594 | 81.664 | 32.788 | 12.742 | 13.342 | 28.9949 | -0.16555 | 81.6639
2019-12-22 16:00 | 0.254 | 0.009 | 28.393 | 0.065 | 19.76 | 80.041 | 25.201 | 12.479 | 11.413 | 28.8586 | -0.16286 | 80.0414
2019-12-22 17:00 | 0 | 0.009 | 28.345 | 0.078 | 19.927 | 78.101 | 21.555 | 12.02 | 12.524 | 27.9452 | -0.15749 | 78.1014
2019-12-22 18:00 | 0 | 0.009 | 27.604 | 0.048 | 19.099 | 76.585 | 27.636 | 12.413 | 12.031 | 27.402 | -0.16334 | 76.5847
2019-12-22 19:00 | 0 | 0.009 | 27.684 | -0.087 | 19.706 | 75.35 | 28.261 | 11.525 | 12.735 | 27.0298 | -0.11349 | 75.3501
2019-12-22 20:00 | 0 | 0.009 | 26.733 | 0.017 | 17.946 | 74.01 | 28.84 | 12.134 | 11.726 | 26.487 | -0.11142 | 74.0098
2019-12-22 21:00 | 0 | 0.009 | 25.852 | 0.071 | 17.013 | 73.163 | 27.595 | 12.637 | 13.176 | 26.1404 | -0.13939 | 73.1632
2019-12-22 22:00 | 0 | 0.009 | 25.702 | 0.07 | 17.391 | 72.034 | 28.95 | 13.247 | 13.128 | 25.0799 | -0.13774 | 72.0345
2019-12-22 23:00 | 0 | 0.01 | 25.167 | 0.067 | 16.227 | 70.941 | 29.206 | 12.393 | 12.426 | 25.3882 | -0.12319 | 70.941
2019-12-23 | 0 | 0.01 | 25.099 | 0.052 | 16.748 | 69.989 | 27.424 | 13.593 | 14.329 | 25.2547 | -0.098571 | 69.9887
2019-12-23 01:00 | 0 | 0.01 | 24.703 | 0.035 | 16.983 | 68.93 | 30.447 | 12.644 | 12.417 | 24.718 | -0.094829 | 68.9305
2019-12-23 02:00 | 0 | 0.009 | 24.725 | 0.04 | 17.935 | 67.943 | 31.397 | 12.396 | 11.874 | 24.5515 | -0.10591 | 67.9428
2019-12-23 03:00 | 0 | 0.009 | 24.717 | 0.05 | 16.047 | 67.061 | 29.451 | 12.547 | 12.366 | 24.577 | -0.11024 | 67.061
2019-12-23 04:00 | 0 | 0.01 | 23.959 | 0.042 | 16.47 | 66.109 | 33.286 | 12.674 | 13.022 | 24.4599 | -0.090363 | 66.1087
2019-12-23 05:00 | 0 | 0.009 | 23.242 | 0.039 | 16.762 | 63.775 | 25.752 | 12.33 | 12.177 | 23.889 | -0.076329 | 63.775
2019-12-23 06:00 | 4.008 | 6.043 | 247.356 | 3.083 | 13.044 | 406.738 | 57.016 | 403.604 | 407.606 | 736.611 | 8.4638 | 406.7378
2019-12-23 07:00 | 4.875 | 7.478 | 322.416 | 2.973 | 33.154 | 502.909 | 98.387 | 405.565 | 392.179 | 946.4463 | 8.39 | 502.9085
2019-12-23 08:00 | 10.109 | 11.437 | 351.998 | 4.429 | 14.061 | 628.692 | 86.412 | 491.742 | 503.83 | 1295.7556 | 14.4359 | 628.6917
2019-12-23 09:00 | 13.151 | 15.076 | 391.602 | 7.138 | 13.17 | 611.303 | 90.834 | 634.272 | 646.364 | 1335.8335 | 27.7985 | 611.3032
2019-12-23 10:00 | 13.129 | 15.03 | 391.797 | 7.105 | 13.77 | 611.127 | 91.425 | 631.656 | 644.986 | 1335.9918 | 27.5142 | 611.1268
2019-12-23 11:00 | 13.142 | 15.021 | 392.578 | 7.095 | 14.828 | 611.034 | 91.38 | 631.095 | 644.685 | 1335.1735 | 27.5419 | 611.0338
2019-12-23 12:00 | 13.059 | 15.021 | 391.838 | 7.095 | 14.389 | 611.673 | 91.245 | 629.35 | 643.152 | 1335.4971 | 26.7576 | 611.6726
2019-12-23 13:00 | 13.046 | 15.004 | 391.856 | 7.056 | 14.589 | 611.673 | 91.454 | 629.007 | 643.412 | 1335.9625 | 27.3638 | 611.6726
2019-12-23 14:00 | 13.042 | 14.969 | 391.409 | 7.027 | 14.912 | 611.469 | 91.508 | 628.713 | 643.455 | 1335.1938 | 27.1921 | 611.4694
2019-12-23 15:00 | 13.39 | 15.175 | 388.798 | 7.125 | 11.022 | 609.273 | 91.814 | 636.507 | 649.942 | 1335.2745 | 27.5105 | 609.2725
2019-12-23 16:00 | 13.246 | 15.157 | 388.49 | 6.875 | 12.567 | 610.182 | 91.966 | 636.296 | 650.124 | 1335.6344 | 27.0707 | 610.1824
2019-12-23 17:00 | 13.278 | 15.205 | 387.619 | 7.064 | 12.433 | 609.706 | 91.966 | 637.521 | 651.516 | 1334.7112 | 27.8153 | 609.7062
2019-12-23 18:00 | 13.305 | 15.225 | 388.03 | 7.075 | 11.698 | 609.53 | 92.134 | 638.758 | 651.997 | 1334.8251 | 27.5493 | 609.5298
2019-12-23 19:00 | 13.346 | 15.252 | 388.155 | 7.034 | 11.795 | 609.433 | 92.748 | 639.542 | 653.619 | 1334.8579 | 27.8874 | 609.4328
2019-12-23 20:00 | 13.319 | 15.213 | 387.974 | 7.056 | 12.315 | 609.522 | 92.857 | 639.528 | 652.76 | 1334.7825 | 27.2063 | 609.5217
2019-12-23 21:00 | 13.313 | 15.298 | 388.328 | 7.108 | 11.194 | 607.947 | 92.762 | 640.665 | 654.608 | 1332.5994 | 28.368 | 607.9469
2019-12-23 22:00 | 9.642 | 10.71 | 342.496 | 3.941 | 14.625 | 636.904 | 83.832 | 476.984 | 478.973 | 1296.2152 | 11.3503 | 636.9044
2019-12-23 23:00 | 8.793 | 9.671 | 344.389 | 3.464 | 24.556 | 651.759 | 80.216 | 440.344 | 434.639 | 1280.3431 | 9.9842 | 651.7591
2019-12-24 | 9.077 | 10.111 | 344.809 | 3.741 | 22.881 | 651.655 | 78.685 | 454.682 | 453.8 | 1291.2355 | 9.8418 | 651.6553
2019-12-24 01:00 | 5.021 | 7.534 | 319.264 | 2.823 | 29.858 | 521.576 | 81.194 | 404.181 | 391.606 | 982.3379 | 8.4503 | 521.5759
2019-12-24 02:00 | 0 | 0.011 | 122.313 | -0.157 | 18.042 | 345.073 | 45.938 | 12.416 | 11.36 | 380.2733 | -0.44598 | 345.0733
2019-12-24 03:00 | 0.211 | 0.007 | 126.113 | -0.064 | 15.88 | 317.69 | 27.513 | 10.221 | 11.354 | 333.0353 | -0.12784 | 317.6905
2019-12-24 04:00 | 0 | 0.008 | 108.987 | -0.174 | 15.252 | 286.787 | 26.626 | 15.066 | 14.823 | 282.7153 | -0.036982 | 286.7874
2019-12-24 05:00 | 0 | 0.009 | 99.85 | -0.173 | 14.849 | 263.594 | 23.272 | 16.493 | 15.929 | 243.4673 | -0.10541 | 263.5941
2019-12-24 06:00 | 0 | 0.01 | 87.21 | -0.174 | 14.496 | 240.669 | 24.591 | 16.708 | 16.024 | 205.172 | -0.042895 | 240.6692
2019-12-24 07:00 | 0 | 0.01 | 80.757 | -0.174 | 13.095 | 221.528 | 22.32 | 16.857 | 16.075 | 173.4328 | -0.017066 | 221.5278
2019-12-24 08:00 | 0 | 0.01 | 73.932 | -0.173 | 13.394 | 204.793 | 24.456 | 15.845 | 15.193 | 144.6644 | 0.0038994 | 204.7926
2019-12-24 09:00 | 0 | 0.01 | 69.192 | -0.107 | 13.159 | 191.862 | 23.639 | 16.767 | 14.514 | 122.9135 | -0.055888 | 191.8618
2019-12-24 10:00 | 0 | 0.011 | 63.791 | -0.173 | 12.727 | 178.331 | 24.999 | 15.19 | 14.823 | 100.0842 | -0.057736 | 178.3311
2019-12-24 11:00 | 0 | 0.01 | 59.202 | -0.173 | 13.009 | 168.012 | 25.612 | 14.549 | 15.074 | 82.3935 | 0.031677 | 168.0117
2019-12-24 12:00 | 0 | 0.009 | 54.8 | -0.173 | 14.271 | 157.412 | 26.366 | 13.761 | 14.375 | 65.2189 | -0.20555 | 157.4119
2019-12-24 13:00 | 4.326 | 7.22 | 295.763 | 2.64 | 17.431 | 412.911 | 90.869 | 421.521 | 407.888 | 780.8214 | 8.712 | 412.9105
2019-12-24 14:00 | 6.486 | 8.139 | 331.285 | 2.694 | 31.416 | 595.006 | 85.731 | 411.28 | 398.136 | 1127.9685 | 8.9435 | 595.0062
2019-12-24 15:00 | 8.761 | 9.778 | 348.14 | 3.306 | 24.05 | 651.826 | 78.779 | 446.503 | 443.814 | 1277.7916 | 10.1866 | 651.8262
2019-12-24 16:00 | 9.518 | 10.476 | 350.702 | 3.315 | 19.276 | 648.4 | 81.175 | 467.547 | 467.171 | 1298.7295 | 10.309 | 648.4004
2019-12-24 17:00 | 13.365 | 15.335 | 387.6 | 7.111 | 11.097 | 607.118 | 91.93 | 649.002 | 662.33 | 1331.1483 | 28.062 | 607.1183
2019-12-24 18:00 | 13.469 | 15.431 | 385.261 | 7.086 | 10.589 | 608.113 | 91.964 | 650.247 | 660.514 | 1333.6595 | 28.6395 | 608.1135
2019-12-24 19:00 | 13.605 | 15.489 | 385.71 | 7.03 | 9.567 | 601.724 | 92.952 | 650.492 | 663.787 | 1324.1676 | 27.4179 | 601.7236
2019-12-24 20:00 | 13.629 | 15.507 | 386.832 | 7.177 | 9.897 | 605.592 | 92.505 | 650.644 | 664.42 | 1328.9062 | 28.0928 | 605.5916
2019-12-24 21:00 | 8.687 | 9.605 | 342.58 | 3.171 | 24.301 | 651.255 | 80.382 | 442.887 | 436.16 | 1273.7191 | 10.1406 | 651.2545
2019-12-24 22:00 | 9.015 | 10.008 | 342.191 | 3.042 | 23.508 | 653.79 | 79.492 | 452.472 | 449.029 | 1286.0322 | 10.3317 | 653.7897
2019-12-24 23:00 | 8.702 | 9.709 | 343.615 | 3.338 | 25.141 | 649.312 | 80.098 | 445.333 | 438.853 | 1270.9862 | 10.0652 | 649.3124
2019-12-25 | 8.914 | 9.772 | 342.943 | 3.218 | 23.941 | 650.977 | 79.671 | 447.065 | 444.739 | 1281.5221 | 10.3037 | 650.9772
2019-12-25 01:00 | 11.256 | 12.689 | 352.582 | 4.833 | 10.377 | 611.555 | 85.203 | 545.147 | 556.023 | 1290.7224 | 17.9992 | 611.5551
2019-12-25 02:00 | 11.677 | 13.043 | 360.791 | 5.381 | 10.431 | 602.9 | 88.526 | 556.467 | 569.76 | 1294.7095 | 18.5696 | 602.9004
2019-12-25 03:00 | 11.47 | 12.68 | 352.475 | 5.22 | 9.325 | 608.557 | 86.341 | 542.795 | 554.185 | 1293.7306 | 18.0529 | 608.5568
2019-12-25 04:00 | 10.241 | 11.152 | 345.126 | 4.067 | 14.216 | 632.003 | 83.69 | 490.166 | 493.643 | 1291.5303 | 12.5594 | 632.0026
2019-12-25 05:00 | 10.856 | 12.048 | 348.311 | 4.599 | 10.787 | 616.434 | 84.568 | 520.481 | 531.592 | 1289.4828 | 15.539 | 616.4344
2019-12-25 06:00 | 8.883 | 9.713 | 341.548 | 3.182 | 23.07 | 651.59 | 79.024 | 444.242 | 440.152 | 1275.2117 | 10.0297 | 651.5896
2019-12-25 07:00 | 9.447 | 10.301 | 343.817 | 3.49 | 21.566 | 648.364 | 79.672 | 462.66 | 458.797 | 1295.4565 | 9.435 | 648.3643
2019-12-25 08:00 | 9.052 | 9.804 | 341.399 | 3.478 | 23.862 | 651.089 | 78.844 | 448.013 | 444.091 | 1275.4351 | 10.1372 | 651.089
2019-12-25 09:00 | 9.385 | 10.13 | 341.76 | 3.514 | 21.526 | 650.774 | 79.588 | 460.082 | 455.853 | 1288.9863 | 9.5413 | 650.7739
2019-12-25 10:00 | 10.349 | 11.339 | 347.472 | 4.333 | 15.322 | 633.189 | 83.628 | 498.609 | 502.804 | 1294.1652 | 12.8713 | 633.189
2019-12-25 11:00 | 8.932 | 9.765 | 345.282 | 3.411 | 24.986 | 650.67 | 80.294 | 449.96 | 442.076 | 1277.5929 | 10.3237 | 650.6699
2019-12-25 12:00 | 8.91 | 9.71 | 344.031 | 3.246 | 24.793 | 651.332 | 79.88 | 446.738 | 441.338 | 1275.4583 | 9.9405 | 651.3324
2019-12-25 13:00 | 8.849 | 9.642 | 344.827 | 3.482 | 24.953 | 649.43 | 79.242 | 446.636 | 442.496 | 1279.0579 | 9.4817 | 649.4296
2019-12-25 14:00 | 8.851 | 9.673 | 344.362 | 3.282 | 26.598 | 650.49 | 79.387 | 442.498 | 438.908 | 1273.7917 | 9.9568 | 650.4903
2019-12-25 15:00 | 8.943 | 9.698 | 343.854 | 3.077 | 25.724 | 652.914 | 79.628 | 444.852 | 440.614 | 1272.8495 | 10.0692 | 652.9144
2019-12-25 16:00 | 8.906 | 9.666 | 343.49 | 3.373 | 24.888 | 651.035 | 79.59 | 445.197 | 440.071 | 1274.015 | 10.2624 | 651.0351
2019-12-25 17:00 | 8.914 | 9.698 | 343.286 | 3.449 | 24.512 | 649.428 | 79.569 | 445.765 | 441.564 | 1272.65 | 9.409 | 649.4282
2019-12-25 18:00 | 8.958 | 9.692 | 342.288 | 3.275 | 24.854 | 651.288 | 79.35 | 448.306 | 441.433 | 1278.6609 | 9.9819 | 651.2878
2019-12-25 19:00 | 8.969 | 9.783 | 343.332 | 3.296 | 24.22 | 650.257 | 79.406 | 446.304 | 441.957 | 1273.3771 | 10.1135 | 650.2571
2019-12-25 20:00 | 8.904 | 9.713 | 341.2 | 3.387 | 23.711 | 652.104 | 78.718 | 446.614 | 440.926 | 1274.3513 | 9.4283 | 652.104
2019-12-25 21:00 | 8.942 | 9.704 | 341.63 | 3.425 | 23.444 | 651.666 | 79.558 | 444.796 | 440.628 | 1274.9738 | 9.4959 | 651.6663
2019-12-25 22:00 | 9.046 | 9.819 | 341.678 | 3.476 | 23.596 | 651.355 | 79.736 | 446.096 | 441.74 | 1277.9753 | 10.1216 | 651.3555
2019-12-25 23:00 | 9.007 | 9.848 | 342.405 | 3.31 | 24.028 | 651.776 | 79.781 | 447.939 | 446.475 | 1277.1499 | 10.0763 | 651.7758
2019-12-26 | 8.938 | 9.788 | 341.859 | 3.481 | 23.511 | 650.386 | 79.664 | 447.355 | 442.773 | 1275.4148 | 9.412 | 650.3864
2019-12-26 01:00 | 8.859 | 9.691 | 342.341 | 3.398 | 23.46 | 650.585 | 79.421 | 444.929 | 440.236 | 1275.26 | 10.1917 | 650.5848
2019-12-26 02:00 | 8.966 | 9.661 | 343.053 | 3.367 | 23.775 | 650.444 | 79.718 | 444.019 | 442.122 | 1273.6205 | 9.7392 | 650.444
2019-12-26 03:00 | 9.389 | 10.113 | 342.189 | 3.631 | 20.411 | 648.337 | 79.981 | 455.868 | 453.999 | 1290.0853 | 9.5912 | 648.3367
2019-12-26 04:00 | 8.907 | 9.689 | 341.085 | 3.354 | 22.92 | 650.667 | 79.39 | 445.435 | 439.66 | 1273.593 | 10.1718 | 650.6666
2019-12-26 05:00 | 8.886 | 9.74 | 341.134 | 3.369 | 23.777 | 651.368 | 79.284 | 444.132 | 443.064 | 1272.9171 | 9.6194 | 651.3677
2019-12-26 06:00 | 9.076 | 9.787 | 343.306 | 3.41 | 22.877 | 650.184 | 80.2 | 447.338 | 443.495 | 1278.7432 | 10.3708 | 650.1841
2019-12-26 07:00 | 8.918 | 9.691 | 340.323 | 3.333 | 23.432 | 651.356 | 79.853 | 444.966 | 440.677 | 1272.1528 | 9.9945 | 651.3564
2019-12-26 08:00 | 9.229 | 10.067 | 341.941 | 3.556 | 20.907 | 650.424 | 79.835 | 456.907 | 453.885 | 1285.9211 | 10.1156 | 650.4236
2019-12-26 09:00 | 8.939 | 9.707 | 340.368 | 3.39 | 23.632 | 650.393 | 79.512 | 444.701 | 441.072 | 1274.5781 | 10.1534 | 650.3929
2019-12-26 10:00 | 8.908 | 9.774 | 340.758 | 3.37 | 23.645 | 651.526 | 79.527 | 445.655 | 440.691 | 1272.4371 | 10.0096 | 651.5256
2019-12-26 11:00 | 8.701 | 9.755 | 344.329 | 3.35 | 25.488 | 651.659 | 79.805 | 447.517 | 442.349 | 1272.9348 | 10.3073 | 651.6587
2019-12-26 12:00 | 8.706 | 9.759 | 344.605 | 3.306 | 25.437 | 652.066 | 79.82 | 447.744 | 442.994 | 1271.6224 | 9.7671 | 652.0658
2019-12-26 13:00 | 9.147 | 10.213 | 346.961 | 3.602 | 23.755 | 651.505 | 80.573 | 459.562 | 456.114 | 1288.1207 | 10.0298 | 651.5046
2019-12-26 14:00 | 9.92 | 11.145 | 349.609 | 3.938 | 18.168 | 639.714 | 82.689 | 491.216 | 492.265 | 1294.9459 | 12.1995 | 639.7145
2019-12-26 15:00 | 9.934 | 10.869 | 348.971 | 3.829 | 16.666 | 641.125 | 83.938 | 481.942 | 483.317 | 1296.1549 | 11.371 | 641.1254
2019-12-26 16:00 | 12.85 | 15.007 | 377.967 | 6.802 | 12.041 | 598.258 | 91.476 | 633.504 | 646.349 | 1301.9064 | 25.9223 | 598.2579
2019-12-26 17:00 | 9.927 | 11.124 | 347.508 | 3.952 | 17.93 | 635.552 | 82.002 | 491.457 | 492.664 | 1296.7323 | 12.0228 | 635.5522
2019-12-26 18:00 | 12.224 | 14.155 | 368.299 | 6.121 | 11.016 | 600.35 | 90.652 | 602.241 | 616.232 | 1298.6823 | 22.4832 | 600.35
2019-12-26 19:00 | 13.61 | 15.603 | 385.429 | 6.848 | 9.668 | 606.614 | 93.339 | 656.877 | 669.968 | 1331.9043 | 28.2466 | 606.6144
2019-12-26 20:00 | 13.645 | 15.678 | 384.503 | 6.925 | 9.077 | 607.535 | 93.574 | 658.361 | 671.522 | 1333.1895 | 28.0299 | 607.5354
2019-12-26 21:00 | 13.645 | 15.695 | 384.522 | 7.016 | 8.925 | 607.263 | 93.403 | 658.924 | 671.331 | 1332.9921 | 28.0018 | 607.2635
2019-12-26 22:00 | 11.027 | 12.599 | 351.109 | 4.994 | 8.326 | 606.705 | 87.731 | 540.929 | 552.342 | 1290.5413 | 17.5706 | 606.705
2019-12-26 23:00 | 10.467 | 11.792 | 344.008 | 4.657 | 8.04 | 620.415 | 85.996 | 507.034 | 517.653 | 1288.2622 | 13.3105 | 620.4152
2019-12-27 | 13.568 | 15.658 | 382.679 | 7.177 | 8.434 | 592.273 | 92.577 | 660.494 | 673.789 | 1310.04 | 27.2857 | 592.2726
2019-12-27 01:00 | 5.094 | 7.704 | 314.341 | 2.905 | 28.246 | 513.287 | 81.373 | 413.261 | 401.824 | 972.5955 | 8.5165 | 513.2867
2019-12-27 02:00 | 0.232 | 0.012 | 111.618 | -0.166 | 13.488 | 330.69 | 43.148 | 11.205 | 12.634 | 357.0679 | -0.44599 | 330.6897
2019-12-27 03:00 | 0 | 0.008 | 117.022 | -0.16 | 11.72 | 302.852 | 24.576 | 10.933 | 10.796 | 309.2404 | -0.13329 | 302.852
2019-12-27 04:00 | 0.218 | 0.008 | 102.787 | -0.156 | 12.016 | 273.1 | 36.484 | 15.59 | 15.988 | 259.5359 | -0.30744 | 273.0995
2019-12-27 05:00 | 3.826 | 6.363 | 278.928 | 2.997 | 15.194 | 432.84 | 82.985 | 428.01 | 417.222 | 783.3039 | 10.1147 | 432.8397
2019-12-27 06:00 | 7.545 | 8.638 | 331.001 | 2.936 | 26.653 | 645.005 | 80.83 | 418.934 | 408.421 | 1223.9929 | 8.9375 | 645.0054
2019-12-27 07:00 | 8.716 | 9.743 | 339.978 | 3.464 | 20.339 | 648.636 | 78.373 | 449.827 | 444.167 | 1277.5027 | 9.8461 | 648.6357
2019-12-27 08:00 | 13.763 | 15.853 | 380.171 | 7.41 | 6.56 | 604.94 | 90.82 | 667.031 | 679.883 | 1329.834 | 29.0028 | 604.9399
2019-12-27 09:00 | 13.772 | 15.788 | 380.833 | 7.421 | 6.968 | 604.562 | 91.741 | 663.661 | 677.528 | 1330.0234 | 28.6467 | 604.5617
2019-12-27 10:00 | 13.801 | 15.788 | 381.106 | 7.431 | 7.158 | 605.468 | 92.067 | 662.997 | 677.528 | 1330.8208 | 28.1339 | 605.4675
2019-12-27 11:00 | 13.803 | 15.757 | 383.058 | 7.339 | 8.525 | 606.55 | 91.812 | 661.288 | 675.742 | 1332.6066 | 27.3897 | 606.5497
2019-12-27 12:00 | 13.812 | 15.712 | 384.995 | 7.34 | 9.132 | 607.64 | 91.748 | 658.695 | 673.577 | 1332.8798 | 28.0996 | 607.6402
2019-12-27 13:00 | 13.148 | 15.046 | 374.627 | 6.706 | 9.438 | 595.976 | 90.712 | 635.057 | 647.762 | 1302.5273 | 25.2409 | 595.9762
2019-12-27 14:00 | 13.784 | 15.581 | 384.292 | 7.156 | 9.817 | 603.891 | 90.786 | 656.966 | 671.319 | 1326.8546 | 28.3618 | 603.8906
2019-12-27 15:00 | 13.666 | 15.577 | 385.185 | 7.205 | 9.756 | 599.981 | 91.815 | 657.219 | 670.864 | 1314.7035 | 27.0646 | 599.9814
2019-12-27 16:00 | 13.721 | 15.705 | 385.182 | 7.228 | 10.177 | 598.974 | 92.176 | 657.567 | 672.232 | 1319.1509 | 27.4074 | 598.9744
2019-12-27 17:00 | 13.795 | 15.739 | 383.124 | 7.29 | 8.174 | 607.098 | 92.21 | 660.583 | 673.549 | 1332.8738 | 28.2074 | 607.0979
2019-12-27 18:00 | 13.795 | 15.756 | 382.011 | 7.226 | 8.077 | 606.486 | 91.951 | 660.822 | 674.618 | 1331.9895 | 27.9498 | 606.4856
2019-12-27 19:00 | 13.815 | 15.768 | 382.407 | 7.294 | 7.654 | 604.996 | 92.98 | 660.792 | 675.726 | 1330.3878 | 27.3411 | 604.996
2019-12-27 20:00 | 13.999 | 15.768 | 382.102 | 7.23 | 6.994 | 600.738 | 93.16 | 663.425 | 676.449 | 1320.7614 | 28.296 | 600.738
2019-12-27 21:00 | 13.946 | 15.783 | 379.857 | 7.216 | 6.756 | 604.977 | 93.119 | 662.989 | 677.371 | 1329.3837 | 28.6667 | 604.9767
2019-12-27 22:00 | 13.909 | 15.744 | 379.991 | 7.28 | 6.479 | 604.908 | 93.04 | 663.586 | 677.962 | 1330.8594 | 28.1741 | 604.9081
2019-12-27 23:00 | 9.113 | 10.108 | 336.2 | 3.444 | 18.22 | 649.944 | 80.395 | 454.961 | 449.928 | 1283.4661 | 9.763 | 649.9435
2019-12-28 | 11.623 | 13.195 | 351.059 | 5.313 | 7.048 | 602.995 | 88.822 | 563.373 | 576.446 | 1287.2847 | 18.8168 | 602.9955
2019-12-28 01:00 | 5.136 | 7.742 | 312.379 | 2.867 | 25.477 | 507.383 | 81.132 | 415.331 | 404.687 | 964.7577 | 8.2034 | 507.3828
2019-12-28 02:00 | 0.237 | 0.026 | 111.383 | -0.076 | 12.027 | 330.425 | 45.874 | 10.428 | 10.576 | 358.2908 | -0.44478 | 330.4247
2019-12-28 03:00 | 0.245 | 0.009 | 117.096 | -0.161 | 12.188 | 304.415 | 25.016 | 9.343 | 10.882 | 312.3173 | -0.1001 | 304.4147
2019-12-28 04:00 | 0.211 | 0.009 | 107.367 | -0.16 | 10.115 | 279.248 | 23.712 | 15.384 | 14.963 | 269.8833 | -0.099134 | 279.2484
2019-12-28 05:00 | 0.222 | 0.01 | 95.996 | -0.089 | 11.414 | 256.591 | 20.749 | 15.446 | 15.44 | 232.4345 | -0.12333 | 256.5915
2019-12-28 06:00 | 0 | 0.008 | 86.603 | -0.173 | 10.68 | 236.007 | 20.406 | 15.101 | 15.345 | 194.2499 | -0.36888 | 236.0069
2019-12-28 07:00 | 3.925 | 6.368 | 275.648 | 2.868 | 11.879 | 427.725 | 88.186 | 431.292 | 418.298 | 774.9355 | 9.8037 | 427.7251
2019-12-28 08:00 | 7.579 | 8.631 | 327.857 | 2.969 | 24.349 | 636.275 | 79.558 | 419.913 | 411.111 | 1213.7382 | 8.4959 | 636.2754
2019-12-28 09:00 | 8.691 | 9.731 | 337.507 | 3.229 | 20.56 | 648.452 | 78.158 | 448.289 | 441.601 | 1271.0239 | 9.9588 | 648.4521
2019-12-28 10:00 | 8.73 | 9.767 | 335.805 | 3.33 | 20.272 | 651.023 | 77.6 | 449.1 | 443.315 | 1272.0341 | 9.7597 | 651.0225
2019-12-28 11:00 | 8.763 | 9.765 | 337.398 | 3.332 | 20.719 | 651.744 | 78.463 | 449.046 | 443.237 | 1274.101 | 9.9156 | 651.7439
2019-12-28 12:00 | 8.767 | 9.8 | 337.565 | 3.319 | 20.596 | 650.394 | 78.21 | 451.906 | 445.122 | 1273.441 | 9.9755 | 650.3943
2019-12-28 13:00 | 8.758 | 9.814 | 338.594 | 3.499 | 21.28 | 650.96 | 78.296 | 449.398 | 442.647 | 1272.65 | 9.4415 | 650.9601
2019-12-28 14:00 | 8.735 | 9.757 | 339.857 | 3.384 | 23.017 | 650.402 | 78.584 | 447.465 | 442.436 | 1273.7374 | 10.2132 | 650.4016
2019-12-28 15:00 | 8.723 | 9.74 | 342.554 | 3.376 | 23.162 | 649.744 | 79.439 | 448.043 | 444.213 | 1275.2079 | 9.7602 | 649.744
2019-12-28 16:00 | 9.658 | 10.626 | 342.661 | 3.741 | 16.447 | 644.3 | 80.224 | 478.444 | 473.899 | 1287.5421 | 10.9436 | 644.2999
2019-12-28 17:00 | 9.288 | 10.133 | 340.015 | 3.626 | 19.131 | 652.328 | 78.209 | 463.353 | 456.719 | 1287.7505 | 9.6125 | 652.3277
2019-12-28 18:00 | 12.645 | 14.59 | 364.814 | 6.435 | 5.659 | 590.729 | 91.038 | 623.446 | 636.006 | 1291.0768 | 23.7058 | 590.7294
2019-12-28 19:00 | 10.887 | 12.283 | 343.216 | 4.738 | 7.178 | 613.221 | 84.233 | 528.859 | 541.018 | 1285.1531 | 14.9485 | 613.2206
2019-12-28 20:00 | 11.531 | 13.143 | 348.079 | 5.358 | 4.736 | 602.918 | 87.466 | 560.797 | 568.853 | 1283.3737 | 18.6437 | 602.9179
2019-12-28 21:00 | 9.294 | 10.303 | 337.616 | 3.373 | 17.025 | 647.808 | 80.374 | 463.664 | 461.663 | 1287.173 | 10.033 | 647.8076
2019-12-28 22:00 | 8.819 | 9.813 | 336.038 | 3.281 | 19.12 | 649.788 | 79.441 | 450.47 | 445.609 | 1274.2004 | 9.7698 | 649.788
2019-12-28 23:00 | 8.863 | 9.747 | 333.23 | 3.238 | 19.644 | 651.3 | 78.531 | 450.509 | 444.449 | 1272.0665 | 9.8147 | 651.2996
2019-12-29 | 9.056 | 9.961 | 334.393 | 3.403 | 17.402 | 651.722 | 78.843 | 456.228 | 451.503 | 1280.3921 | 10.3283 | 651.7217
2019-12-29 01:00 | 5.728 | 7.917 | 312.094 | 2.744 | 22.752 | 534.425 | 81.988 | 421.561 | 407.775 | 1023.9138 | 9.4569 | 534.4252
2019-12-29 02:00 | 0.208 | 0.013 | 98.533 | -0.156 | 10.352 | 323.059 | 43.956 | 11.709 | 11.908 | 346.4188 | -0.44431 | 323.0588
2019-12-29 03:00 | 0 | 0.01 | 107.49 | -0.118 | 8.567 | 299.362 | 22.7 | 14.858 | 13.996 | 304.2691 | -0.095344 | 299.3616
2019-12-29 04:00 | 0 | 0.01 | 99.063 | -0.119 | 8.475 | 274.503 | 17.653 | 15.594 | 16.046 | 263.2365 | -0.099665 | 274.5027
2019-12-29 05:00 | 0 | 0.011 | 88.468 | -0.078 | 8.037 | 251.488 | 16.59 | 15.637 | 16.032 | 224.4497 | -0.12491 | 251.4881
2019-12-29 06:00 | 0 | 0.011 | 78.436 | -0.166 | 7.461 | 230.767 | 18.441 | 14.196 | 15.214 | 189.0599 | -0.13532 | 230.7674
2019-12-29 07:00 | 0 | 0.011 | 72.384 | -0.165 | 7.658 | 212.793 | 17.68 | 15.907 | 15.438 | 159.4933 | -0.15355 | 212.7935
2019-12-29 08:00 | 0.125 | 0.011 | 66.906 | -0.174 | 7.682 | 196.905 | 17.22 | 15.768 | 15.921 | 132.5468 | -0.11727 | 196.905
2019-12-29 09:00 | 0 | 0.011 | 62.747 | -0.133 | 7.151 | 184.187 | 21.245 | 15.954 | 15.304 | 110.2178 | -0.092019 | 184.1871
2019-12-29 10:00 | 0 | 0.011 | 57.215 | -0.137 | 7.915 | 173.154 | 22.865 | 15.247 | 15.329 | 91.2043 | -0.12708 | 173.1538
2019-12-29 11:00 | 0 | 0.011 | 53.142 | -0.112 | 8.076 | 163.382 | 22.955 | 14.479 | 14.71 | 74.335 | -0.12871 | 163.3824
2019-12-29 12:00 | 0.233 | 0.012 | 50.261 | -0.135 | 7.882 | 154.903 | 24.111 | 14.796 | 16.709 | 60.0974 | -0.11706 | 154.9027
2019-12-29 13:00 | 0 | 0.011 | 46.278 | -0.17 | 8.589 | 147.483 | 25.885 | 16.333 | 15.856 | 48.4363 | -0.076003 | 147.4829
2019-12-29 14:00 | 0.232 | 0.01 | 43.321 | -0.125 | 9.975 | 138.697 | 24.746 | 15.046 | 16.138 | 42.2761 | -0.17671 | 138.6974
2019-12-29 15:00 | 3.969 | 6.429 | 275.704 | 2.758 | 10.889 | 424.962 | 74.751 | 434.22 | 421.579 | 773.4891 | 9.6169 | 424.9621
2019-12-29 16:00 | 6.803 | 8.428 | 324.951 | 2.781 | 24.633 | 590.646 | 83.435 | 422.45 | 409.807 | 1128.2466 | 8.2991 | 590.6461
2019-12-29 17:00 | 8.96 | 9.899 | 340.334 | 3.256 | 20.012 | 649.298 | 79.547 | 451.986 | 447.266 | 1277.3011 | 9.9283 | 649.2977
2019-12-29 18:00 | 13.842 | 15.831 | 378.139 | 7.27 | 4.142 | 600.748 | 90.661 | 669.802 | 684.477 | 1325.7972 | 28.6958 | 600.7484
2019-12-29 19:00 | 11.555 | 13.15 | 347.036 | 5.182 | 3.777 | 598.696 | 87.173 | 560.238 | 572.349 | 1282.4824 | 18.486 | 598.6959
2019-12-29 20:00 | 11.499 | 13.102 | 342.839 | 5.303 | 3.077 | 598.862 | 88.339 | 560.794 | 572.951 | 1282.7892 | 18.6757 | 598.8622
2019-12-29 21:00 | 10.393 | 11.718 | 340.576 | 4.327 | 8.691 | 623.019 | 81.499 | 515.295 | 520.638 | 1286.7377 | 13.1136 | 623.0187
2019-12-29 22:00 | 9.509 | 10.376 | 332.801 | 3.424 | 11.682 | 646.346 | 84.249 | 466.395 | 467.254 | 1286.1064 | 9.8886 | 646.3457
2019-12-29 23:00 | 8.976 | 9.84 | 335.136 | 3.28 | 18.224 | 649.969 | 79.295 | 451.182 | 441.806 | 1278.5217 | 9.6378 | 649.969
2019-12-30 | 11.536 | 13.154 | 345.088 | 5.214 | 3.706 | 596.019 | 88.432 | 561.709 | 573.059 | 1280.9856 | 18.6869 | 596.0193
2019-12-30 01:00 | 11.549 | 13.089 | 345.802 | 5.137 | 3.535 | 599.151 | 85.269 | 566.261 | 577.86 | 1281.4238 | 18.6395 | 599.1508
2019-12-30 02:00 | 11.292 | 12.73 | 339.474 | 4.851 | 2.182 | 601.267 | 87.12 | 543.161 | 554.522 | 1278.7618 | 16.3479 | 601.2672
2019-12-30 03:00 | 12.643 | 14.489 | 353.6 | 6.177 | 2.825 | 587.987 | 89.31 | 615.567 | 625.709 | 1285.5541 | 21.8158 | 587.9869
2019-12-30 04:00 | 12.18 | 13.899 | 350.119 | 5.721 | 1.97 | 590.899 | 89.609 | 587.971 | 603.316 | 1286.2003 | 20.7434 | 590.8988
2019-12-30 05:00 | 13.403 | 15.47 | 366.305 | 6.804 | 1.809 | 583.778 | 92.199 | 654.943 | 669.735 | 1287.0695 | 26.4291 | 583.7777
2019-12-30 06:00 | 13.346 | 15.436 | 363.576 | 6.907 | 1.783 | 585.791 | 91.917 | 656.17 | 667.883 | 1283.2194 | 26.3809 | 585.7912
2019-12-30 07:00 | 13.511 | 15.652 | 367.593 | 7.072 | 2.362 | 585.016 | 93.467 | 665.895 | 678.773 | 1293.2469 | 26.8594 | 585.0165
2019-12-30 08:00 | 14.113 | 16.123 | 374.741 | 7.354 | 2.163 | 600.724 | 93.498 | 676.487 | 690.759 | 1325.4697 | 28.9905 | 600.7244
2019-12-30 09:00 | 14.101 | 16.071 | 375.157 | 7.294 | 2.98 | 600.833 | 93.724 | 675.516 | 689.972 | 1325.7526 | 29.0084 | 600.8331
2019-12-30 10:00 | 14.088 | 16.059 | 376.58 | 7.281 | 3.188 | 601.322 | 93.61 | 675.091 | 688.742 | 1326.2377 | 29.0916 | 601.3215
2019-12-30 11:00 | 14.061 | 16.016 | 377.75 | 7.254 | 3.52 | 601.986 | 93.388 | 673.16 | 687.339 | 1326.7957 | 28.2538 | 601.9863
2019-12-30 12:00 | 14.034 | 15.977 | 378.824 | 7.295 | 3.394 | 602.556 | 93.564 | 672.237 | 686.024 | 1328.0443 | 28.5835 | 602.556
2019-12-30 13:00 | 14.02 | 15.977 | 379.091 | 7.23 | 5.307 | 603.492 | 94.207 | 669.996 | 684.197 | 1328.7147 | 29.0989 | 603.4922
2019-12-30 14:00 | 13.966 | 15.905 | 380.539 | 7.352 | 5.979 | 604.143 | 93.784 | 669.031 | 682.534 | 1329.3821 | 27.8966 | 604.1433
2019-12-30 15:00 | 13.877 | 15.831 | 379.785 | 7.089 | 6.336 | 601.685 | 92.855 | 668.389 | 681.395 | 1326.9756 | 29.3846 | 601.6851
2019-12-30 16:00 | 13.913 | 15.859 | 383.258 | 7.12 | 7.315 | 605.853 | 92.902 | 665.617 | 678.787 | 1331.1608 | 28.5721 | 605.8526
2019-12-30 17:00 | 13.937 | 15.921 | 381.217 | 7.106 | 6.908 | 605.002 | 93.086 | 667.899 | 682.028 | 1330.4652 | 28.5236 | 605.0021
2019-12-30 18:00 | 13.985 | 15.972 | 379.445 | 7.132 | 5.45 | 603.889 | 93.388 | 670.938 | 685.106 | 1329.2017 | 28.4228 | 603.8891
2019-12-30 19:00 | 14.106 | 16.048 | 378.72 | 7.159 | 4.093 | 601.754 | 93.385 | 672.854 | 686.984 | 1324.6302 | 29.0505 | 601.7545
2019-12-30 20:00 | 14.093 | 16.04 | 376.468 | 7.327 | 3.858 | 598.962 | 93.169 | 673.36 | 688.323 | 1321.7054 | 29.3134 | 598.9619
2019-12-30 21:00 | 14.185 | 16.092 | 377.196 | 7.196 | 4.052 | 599.301 | 93.06 | 675.652 | 689.413 | 1326.4115 | 29.0819 | 599.3012
2019-12-30 22:00 | 14.085 | 16.074 | 376.663 | 7.174 | 3.168 | 601.436 | 93.098 | 675.073 | 690.028 | 1327.3123 | 29.6198 | 601.4362
2019-12-30 23:00 | 14.029 | 15.988 | 374.714 | 7.159 | 3.284 | 598.884 | 92.341 | 674.184 | 687.776 | 1326.3555 | 28.4309 | 598.8841
2019-12-31 | 8.809 | 9.725 | 331.836 | 3 | 19.291 | 651.327 | 79.341 | 445.4 | 443.426 | 1271.9351 | 10.5776 | 651.3272
2019-12-31 01:00 | 5.426 | 7.971 | 309.108 | 2.805 | 21.818 | 517.979 | 81.643 | 422.431 | 411.64 | 989.2871 | 8.6758 | 517.9793
2019-12-31 02:00 | 0.233 | 0.024 | 98.919 | -0.174 | 7.95 | 320.602 | 44.64 | 9.544 | 11.896 | 342.2543 | -0.44571 | 320.6024
2019-12-31 03:00 | 0.228 | 0.01 | 109.544 | 0.006 | 7.797 | 296.388 | 21.612 | 15.414 | 14.295 | 299.3324 | -0.16384 | 296.388
2019-12-31 04:00 | 0.185 | 0.011 | 104.483 | 0.013 | 8.033 | 275.465 | 21.294 | 14.882 | 16.437 | 263.9401 | -0.16398 | 275.4652
2019-12-31 05:00 | 0 | 0.011 | 95.189 | 0.017 | 7.126 | 254.909 | 20.346 | 15.433 | 15.548 | 229.2321 | -0.14051 | 254.9093
2019-12-31 06:00 | 0.211 | 0.011 | 87.316 | -0.007 | 7.916 | 236.106 | 19.575 | 14.133 | 15.872 | 197.87 | -0.1396 | 236.1058
2019-12-31 07:00 | 4.481 | 7.546 | 288.343 | 3.028 | 10.887 | 410.971 | 87.025 | 435.796 | 422.576 | 784.4891 | 8.2423 | 410.9706
2019-12-31 08:00 | 7.923 | 8.834 | 327.258 | 3.032 | 21.762 | 649.414 | 80.42 | 429.751 | 415.604 | 1238.4684 | 8.6013 | 649.4145
2019-12-31 09:00 | 8.89 | 9.765 | 335.517 | 3.532 | 18.702 | 649.727 | 79.779 | 454.723 | 448.492 | 1274.7274 | 9.8334 | 649.7265
2019-12-31 10:00 | 13.49 | 15.646 | 373.386 | 7.463 | 5.265 | 586.125 | 91.795 | 665.216 | 675.432 | 1294.6617 | 27.8232 | 586.1248
2019-12-31 11:00 | 13.962 | 15.882 | 380.421 | 7.366 | 6.905 | 601.84 | 92.456 | 669.434 | 685.902 | 1329.0082 | 29.53 | 601.8403
2019-12-31 12:00 | 13.947 | 15.916 | 379.575 | 7.41 | 6.857 | 604.971 | 92.435 | 671.573 | 684.422 | 1328.2616 | 28.3569 | 604.9708
2019-12-31 13:00 | 13.361 | 15.488 | 375.958 | 7.128 | 7.507 | 591.266 | 91.178 | 656.634 | 672.127 | 1296.1704 | 27.5634 | 591.2662
2019-12-31 14:00 | 10.996 | 12.407 | 344.997 | 4.927 | 8.485 | 616.208 | 84.168 | 530.064 | 541.456 | 1290.6711 | 14.689 | 616.2077
2019-12-31 15:00 | 8.745 | 9.695 | 339.136 | 3.403 | 21.459 | 654.6 | 80.977 | 448.533 | 442.109 | 1274.7008 | 10.2063 | 654.5996
2019-12-31 16:00 | 13.811 | 15.805 | 383.85 | 7.296 | 8.162 | 607.185 | 91.62 | 664.888 | 678.175 | 1332.8103 | 27.9837 | 607.1851
2019-12-31 17:00 | 13.881 | 15.909 | 382.78 | 7.377 | 7.401 | 605.453 | 91.455 | 666.122 | 679.983 | 1331.014 | 27.1755 | 605.4528
2019-12-31 18:00 | 13.974 | 15.914 | 380.324 | 7.421 | 6.009 | 601.003 | 90.566 | 668.766 | 683.094 | 1324.4773 | 29.2968 | 601.0026
2019-12-31 19:00 | 13.954 | 15.905 | 380.639 | 7.409 | 6.078 | 604.3 | 91.191 | 668.728 | 683.478 | 1329.5878 | 28.9932 | 604.2996
2019-12-31 20:00 | 13.904 | 15.893 | 381.602 | 7.363 | 7.745 | 605.118 | 92.086 | 667.221 | 680.831 | 1330.4232 | 28.2171 | 605.1177
2019-12-31 21:00 | 13.897 | 15.851 | 382.492 | 7.355 | 7.282 | 605.181 | 92.064 | 666.843 | 680.386 | 1330.8417 | 29.162 | 605.1815
2019-12-31 22:00 | 13.923 | 15.801 | 379.536 | 7.372 | 6.296 | 602.752 | 92.255 | 668.068 | 681.736 | 1328.9917 | 29.3744 | 602.7524
2019-12-31 23:00 | 8.591 | 9.527 | 333.523 | 3.422 | 19.81 | 651.455 | 79.776 | 441.894 | 435.796 | 1266.5017 | 9.9962 | 651.4553
2020-01-01 | 9.342 | 10.11 | 337.198 | 3.619 | 18.386 | 653.377 | 79.744 | 461.687 | 456.432 | 1284.696 | 10.4364 | 653.3772
2020-01-01 01:00 | 8.919 | 9.738 | 336.482 | 3.47 | 20.823 | 652.343 | 79.194 | 445.806 | 439.525 | 1276.1146 | 9.1255 | 652.343
2020-01-01 02:00 | 9.149 | 9.927 | 338.557 | 3.573 | 20.931 | 650.272 | 79.64 | 453.8 | 451.093 | 1279.3118 | 10.4238 | 650.2724
2020-01-01 03:00 | 8.995 | 9.859 | 338.745 | 3.544 | 22.095 | 650.786 | 78.766 | 452.656 | 448.574 | 1276.264 | 9.8504 | 650.7862
2020-01-01 04:00 | 8.991 | 9.836 | 341.261 | 3.33 | 24.173 | 652.491 | 79.072 | 452.347 | 445.975 | 1275.0028 | 9.6438 | 652.491
2020-01-01 05:00 | 8.782 | 9.677 | 341.371 | 3.409 | 23.827 | 651.256 | 79.083 | 447.739 | 440.987 | 1272.0272 | 10.1232 | 651.2565
2020-01-01 06:00 | 8.85 | 9.713 | 338.955 | 3.383 | 22.697 | 651.012 | 79.089 | 449.084 | 442.525 | 1272.2606 | 10.0233 | 651.0116
2020-01-01 07:00 | 8.866 | 9.768 | 337.085 | 3.286 | 21.68 | 650.169 | 78.974 | 450.429 | 443.253 | 1272.1167 | 9.7679 | 650.1689
2020-01-01 08:00 | 8.808 | 9.699 | 337.021 | 3.354 | 21.407 | 650.286 | 78.985 | 448.297 | 442.327 | 1270.0137 | 10.1845 | 650.2865
2020-01-01 09:00 | 9.122 | 10.104 | 338.666 | 3.324 | 20.62 | 653.242 | 79.034 | 458.493 | 453.081 | 1280.8767 | 9.6776 | 653.2425
2020-01-01 10:00 | 8.698 | 9.712 | 338.134 | 3.249 | 21.104 | 650.838 | 79.083 | 446.568 | 446.859 | 1269.1722 | 9.8338 | 650.8381
2020-01-01 11:00 | 8.762 | 9.682 | 339.162 | 3.599 | 23.873 | 649.805 | 79.195 | 449.166 | 443.614 | 1271.1138 | 10.6129 | 649.8054
2020-01-01 12:00 | 8.84 | 9.841 | 340.468 | 3.334 | 22.938 | 650.521 | 79.463 | 451.254 | 447.145 | 1270.5593 | 9.8415 | 650.5207
2020-01-01 13:00 | 8.775 | 9.781 | 342.734 | 3.327 | 23.409 | 650.057 | 80.067 | 450.689 | 444.694 | 1273.3115 | 10.403 | 650.0573
2020-01-01 14:00 | 8.829 | 9.922 | 341.524 | 3.445 | 24.337 | 651.648 | 79.177 | 451.885 | 447.976 | 1271.7296 | 10.1561 | 651.6484
2020-01-01 15:00 | 8.839 | 9.724 | 343.849 | 3.385 | 23.886 | 651.707 | 79.401 | 448.429 | 448.162 | 1269.8765 | 10.1627 | 651.7072
2020-01-01 16:00 | 9.955 | 10.978 | 344.384 | 4.024 | 16.681 | 641.831 | 81.951 | 488.674 | 488.903 | 1292.1067 | 10.7257 | 641.8308
2020-01-01 17:00 | 9.454 | 10.279 | 339.295 | 3.484 | 19.506 | 653.085 | 79.216 | 466.127 | 463.483 | 1289.593 | 9.9815 | 653.0845
2020-01-01 18:00 | 9.663 | 10.536 | 342.027 | 3.754 | 18.383 | 647.474 | 80.393 | 475.095 | 470.582 | 1292.8422 | 10.2774 | 647.4745
2020-01-01 19:00 | 8.918 | 9.895 | 337.855 | 3.339 | 20.338 | 650.844 | 79.089 | 453.134 | 448.896 | 1274.6593 | 10.3453 | 650.844
2020-01-01 20:00 | 8.796 | 9.747 | 335.713 | 3.322 | 20.731 | 651.043 | 78.911 | 450.946 | 444.244 | 1274.8394 | 9.7691 | 651.0433
2020-01-01 21:00 | 8.769 | 9.656 | 335.122 | 3.299 | 20.451 | 651.373 | 78.777 | 448.872 | 441.358 | 1270.0446 | 9.3271 | 651.3731
2020-01-01 22:00 | 8.876 | 9.834 | 334.538 | 3.403 | 20.492 | 651.02 | 78.958 | 452.463 | 445.591 | 1274.6449 | 10.0634 | 651.0204
2020-01-01 23:00 | 9.085 | 9.68 | 336.937 | 3.454 | 20.769 | 649.009 | 79.749 | 448.721 | 442.516 | 1274.9448 | 9.5262 | 649.0095